## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Алтайэнерго за 3 квартал 2021 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Противоаварийные мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
356850 | 392 | 2021-09-24 | 6 | 54 |  | 2021-09-24 | 6 | 54 | 3.4.12.5 В результате увлажнения (дождь) поверхности подвесной гирлянды изоляторов опоры №11 ВЛ-110 кВ ОМ-139, а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры), произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов, о чем свидетельствуют следы воздействия токов КЗ на 2-ом изоляторе (в гирлянде 8 изоляторов марки ПС-6А)) без разрушения фазы «В», что привело к отключению В-110 ОМ-139 на ПС 110 кВ Майминская (ГАЭС). 4.11 Увлажнение (дождь) поверхности подвесной гирлянды изоляторов опоры №11 фвзы "В" ВЛ-110 кВ ОМ-139. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды. на ОМ-139, VL110-000194-002 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный изолятор на опоре № 11 фазы «В» ВЛ 110 кВ ОМ-139. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести измерение сопротивления ЗУ опор № 10,11,12 ВЛ 110 кВ ОМ-139. При не соответствии нормам НТД - выполнить ремонт. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 31.10.2021 год
356851 | 495 | 2021-09-24 | 10 | 1 | 0.15993 | 2021-09-24 | 10 | 20 | 3.4.7.4 В результате снижения сопротивления изоляции (увлажнение масла) обмоток силового трансформатора ТП-17-1-28, вызванных нарушением герметичности аппарата (нарушено уплотнение), произошло повреждение обмоток трансформатора с выбросом масла, что также привело к разрушению корпусов предохранителей (ПК-10) фаз "В" и "С". Присоединение (ВЛ Л-17-1) было отключено действием УРЗВ (МТЗ), с НАПВ по причине выброса газомаслянной смеси из аппарата и перекрытия ошиновки 10 кВ. 4.7 Повреждение обмоток 10 кВ силового трансформатора (ТМГ-25/10) ТП-17-1-28 вызвано увлажнением масла, вследствие нарушения герметичности (уплотнений) корпуса аппарата с течением времени (7 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение герметичности аппарата на ТП-17-1-28, Трансформатор ТМГ-25/10; Недопустимый режим работы сети на ТП-17-1-28, Предохранитель ПКТ101-10-20-31,5 У3 фВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить профилактические испытания силового трансформатора ТП-17-1-22. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.10.2021 год
356851 | 496 | 2021-09-24 | 10 | 38 | 0.18337 | 2021-09-24 | 10 | 48 | 3.4.10 В результате одновременного (массового) взлёта стаи птиц с проводов (АС-70) фаз «А» (нижняя) и «В» (верхняя) в пролёте опор №34 - №35 ВЛ НК-376 произошёл кратковременный схлёст проводов вышеуказанных фаз с расплетением 2-х жилок верхнего повива провода фазы «А», что привело к установлению режима межфазного К.З. и отключению присоединения (ВЛ НК-376) на ПС 110 кВ Новошипуновская действием УРЗА (МТЗ), с неуспешным АПВ и успешным РПВ после устранения схлёста проводов фаз «А» и «В». 4.11 Кратковременный схлёст проводов (АС-70) фаз «А» (нижняя) и «В» (верхняя) в пролёте опор №34 - №35 ВЛ НК-376, с расплетением 2-х жилок верхнего повива провода фазы «А», вызван одновременным массовым взлётом стаи птиц с проводов ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Новошипуновская-Куйбышевская (ВЛ НК-376), Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | Техническое мероприятие 1 Выполнить в пролётах опор №30 - №40 ВЛ НК-376 оценку состояния проводов, линейной арматуры и изоляторов. При выявлении дефектных элементов выполнить ремонт (замену). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить в пролётах опор №30 - №40 ВЛ НК-376 измерение стрел провеса и замер габаритов проводов всех фаз. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.11.2021 год
356851 | 497 | 2021-09-24 | 15 | 8 |  | 2021-09-24 | 15 | 8 | 3.4.12.5 В результате резкого перепада температур окружающего воздуха (от -2°С до +25°С, в период с 11.09. по 24.09.2021) и скрытого дефекта (микротрещины) возникла трещина на маслоуказательном стекле ввода 110 кВ фазы "А" (в сторону 1 сек.ш. 110 кВ) СВ-110-1 на ПС 110 кВ Усть-Калманская, способствующая утечки масла из ввода. 4.7 Появление трещины на стекле маслоуказателя ввода 110 кВ фазы "А" (со стороны 1 сек.ш. 110 кВ) СВ-110-1 на ПС 110 кВ Устькалманская обусловлено развитием внутреннего (скрытого) дефекта (микротрещина) стекла вследствие резкого перепада ночных и дневных температур окружающего воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Скрытый дефект стеклянного маслоуказателя ввода на ПС 110 кВ Усть-Калманская, ввод 110 кВ ф.А СВ-110-1 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной инструктаж персоналу СПС, занятому средним (капитальным) ремонтом выключателей типа МКП-110, о соблюдении требований инструкции (технологии производства работ) по его ремонту, а именно состоянию стеклянного маслоуказателя ввода (наличие микротрещин, течи масла). Ответственное лицо: Бусовиков Евгений Николаевич 31.10.2021 год
356851 | 499 | 2021-09-25 | 13 | 15 | 0.019333 | 2021-09-25 | 15 | 11 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло нарушение контактных соединений (отгорание) в обмотках высокого напряжения (ВН) фаз «В» и «С» силового трансформатора Т-1 ТП-46-6-3. 4.13 Обрыв цепи в обмотках ВН фаз «В» и «С» силового трансформатора ТП-46-6-3 вызван ростом переходного сопротивления на контактных соединениях из-за возросших нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактных соединений на ТП-46-6-3, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить профилактические испытания (сопротивление изоляции, металлосвязь) ТП: 46-6-1, 46-6-2; 46-6-3; 46-6-5; 46-6-6; 46-6-7; 46-6-8; 46-6-10; 46-6-11; 46-6-12. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 30.11.2021 год
356851 | 500 | 2021-09-25 | 21 | 30 | 4.55 | 2021-09-26 | 0 | 45 | 3.4.7.3 В результате усталости металла (срок эксплуатации 50 лет) в совокупности с атмосферными воздействиями (перепады температур окружающего воздуха с переходом через 0°С (от -2°С до +25°С) в период с 11.09. по 24.09.2021) на ПС 110 кВ Усть-Калманская в ячейке В-10 Т-1 произошло падение, из-за нарушения крепления, металлического П-образного профиля (кабель-канал конструктивно смонтирован в верхней части ячейки) на проходные изоляторы 10 кВ, со стороны 1 сек.ш. 10 кВ, с перекрытием воздушного промежутка между фазами и созданием искусственного трехфазного короткого замыкания (К.З.). Вследствие этого произошло отключение 1 сек.ш. 10 кВ (отключились В-10 Т-1 и СВ-10) действием защит силового трансформатора (МТЗ-110). 4.18 Нарушение крепления металлического кабель-канала (металлический П-образный профиль конструктивно смонтирован в верхней части ячейки) в ячейке В-10 Т-1 ПС 110 кВ Усть-Калманская вызвано разрушением сварного шва (усталость металла) с течением времени (срок эксплуатации - 50 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение (Наброс) металлоконструкции на ПС 110 кВ Усть-Калманская, В-10 Т-1; Падение (Наброс) металлоконструкции на ПС 110 кВ Усть-Калманская, В-10 Т-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку качества сварных соединений кабель-канала, смонтированного в ячейках КРУН-10 кВ (1 и 2 сек. ш. 10 кВ) на ПС 110 кВ Усть-Калманская, при очередной (ближайшей возможности) чистке изоляции 10 кВ. Ответственное лицо: Бусовиков Евгений Николаевич 30.04.2022 год
356851 | 501 | 2021-09-26 | 12 | 57 | 0.0088829 | 2021-09-26 | 13 | 38 | 3.4.9.3 В результате колебаний провода, вызванных атмосферными воздействиями (порывы ветра), произошёл схлёст проводов (А-16) ответвления от опоры №12 ВЛ Ф-1 от ТП-17-2-3 до устройства ввода в жилой дом №92 ул. Руденко, с. Веселоярск, (до переименования ул. Ленина), находящегося на балансе Потребителя, что привело к однофазному К.З. и отключению присоединения (АВ Ф-1) действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1. | Организационное мероприятие 1 Переподписать (актуализировать) акт балансового разграничения с потребителем (с.Безрукавка, ул. Руденко (до переименования ул. Ленина) дом №92), ввиду переименования улицы, а также не соответствия проводов ответвления фактической марки провода от опоры №12 ВЛ Ф-1 от ТП-17-2-3 до ввода в дом. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 15.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Выдать предписание потребителю (с.Безрукавка, ул. Руденко (до переименования ул. Ленина) дом №92), запитанному от опоры №12 ВЛ Ф-1 от ТП-17-2-3, на замену неизолированного провода ответвления к вводу на СИП. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 15.10.2021 год
356853 | 373 | 2021-09-24 | 7 | 1 |  | 2021-09-24 | 7 | 1 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов пылевыми отложениями (на наружной поверхности изоляторов) и увлажнении, произошло снижение диэлектрических свойств подвесной гирлянды изоляторов (8 изоляторов в гирлянде) фазы "А", что при плохих погодных условиях (туман повышенная относительная (91 %) влажность воздуха) привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №87 и отключению ВЛ 110 кВ Усть-Пристань-Отрадное (ВЛ ПО-424). 4.11 Перекрытие гирлянды изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на Усть-Пристань-Отрадное (ВЛ ПО-424), Опора пром.ж/б.ПБ110-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №85-89 ВЛ 110 кВ Усть-Пристань-Отрадное (ВЛ ПО-424), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №85-89 ВЛ 110 кВ Усть-Пристань-Отрадное (ВЛ ПО-424), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №85-89 ВЛ 110 кВ Усть-Пристань-Отрадное (ВЛ ПО-424), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.11.2021 год
356853 | 374 | 2021-09-24 | 21 | 42 |  | 2021-09-24 | 21 | 42 | 3.4.8.1 В результате несанкционированных работ сторонней неизвестной техники в охранной зоне КВЛ 110 кВ Власиха-Приобская с отпайками (КВЛ ВП-52) в пролёте опор №9-10 при приближении к токоведущим частям на расстояние менее допустимого, произошёл пробой воздушного промежутка на землю с последующим повреждением верхнего повива провода фазы "В" и отключением КВЛ 110 кВ Власиха-Приобская с отпайками (КВЛ ВП-52). | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "В" в пролёте опор №9-10 КВЛ 110 кВ Власиха-Приобская с отпайками (КВЛ ВП-52). Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 08.10.2021 год
356853 | 376 | 2021-09-26 | 8 | 10 | 0.13282 | 2021-09-26 | 9 | 55 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (29 лет) и влияния погодных условий, произошло разрушение изолятора фазы "А" на опоре №3/33, с последующим падением провода фазы "А" на траверсу ж/б опоры и работой сигнализации ВЛ-10 кВ Л-60-4. 4.1 Разрушение изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на Л-60-4 с.Ребриха-с.Подстепное, Опора УА10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора фазы "А" на опоре №3/33 ВЛ-10 кВ Л-60-4. Ответственное лицо: Бегаев А.И. 28.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-60-4, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Бегаев А.И. 28.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Включить опору №3/33 ВЛ-10 кВ Л-60-4 в перечень опор на которые запрещён подъём, с указанием причины внесения. Ответственное лицо: Бегаев А.И. 28.10.2021 год
356853 | 377 | 2021-09-26 | 10 | 40 | 0.0085 | 2021-09-26 | 12 | 22 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (37 лет) и влияния погодных условий, произошло окисление провода фазы "А" в наконечнике от силового трансформатора к главному рубильнику 0,4 кВ фазы "А" с последующими перепадами напряжения потребителей запитанных от КТП-63-7-2. 4.1 Окисление установочного провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление установочного провода на КТП-63-7-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт контактного соединения провода фазы "А" идущего от силового трансформатора до главного рубильника 0,4кВ КТП-63-7-2. Ответственное лицо: Бегаев А.И. 28.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести ревизию контактных соединений КТП-63-7-2, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Бегаев А.И. 28.10.2021 год
356853 | 378 | 2021-09-26 | 19 | 30 | 0.17174 | 2021-09-26 | 21 | 22 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра в результате возникающего колебания шлейфов произошёл обрыв шлейфа фазы "А" на опоре №117/9, с последующим схлёстом шлейфа фазы "А" и "В" и отключением ВЛ-10 кВ Л-84-8. 4.13 Излом шлейфа под воздействием длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом шлейфа под воздействием длительной ветровой нагрузки. на Л-84-8 с.Парфеново, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-84-8, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 26.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт шлейфа фазы "А" на опоре №117/9 ВЛ-10кВ Л-84-8. Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 26.10.2021 год
356858 | 550 | 2021-09-24 | 7 | 39 |  | 2021-09-24 | 7 | 39 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры) и выпадения атмосферных осадков (в виде мокрого снега) произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к пробою изоляции фазы "А" на опоре №83/59 ВЛ-110кВ ЧП-30 "Чесноковская - Первомайская" и аварийному отключению ВЛ-110кВ ЧП-30 "Чесноковская - Первомайская". 4.12 Перекрытие стеклянных изоляторов марки ПС-6-Б фазы "А" на опоре 83/59 ВЛ-110кВ ЧП-30 "Чесноковская - Первомайская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на Чесноковская-Первомайская (ВЛ ЧП-30), Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "А" и "В" на опоре №83/59 ВЛ-110кВ ЧП-30 "Чесноковская - Первомайская". Ответственное лицо: Вотрин М.П. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №83/59, №83/60 ЧП-30 "Чесноковская - Первомайская". При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Ответственное лицо: Вотрин М.П. 30.11.2021 год
356859 | 359 | 2021-09-24 | 10 | 43 | 0.0018335 | 2021-09-24 | 11 | 5 | 3.4.9.3 В результате замыкания потребительского кабельного ввода в дом подключенного от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-17-18 Ф.2, привело к срабатыванию защит и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 в КТП-33-17-18. | Организационное мероприятие 1 Рекомендовать потребителю подключенному от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-17-18 Ф.2 смонтировать изолированный ввод кабелем или СИП. Ответственное лицо: Клепиков А.В. 30.11.2021 год
356850 | 393 | 2021-09-24 | 18 | 41 | 0.9009 | 2021-09-24 | 21 | 50 | 3.4.8.2 В результате наезда стороннего транспорта на опору №232, произошло отключение В-10 Л-64-4 Буланиха. 4.4 Наезд стороннего транспорта на опору №232 Л-64-4 с. Буланиха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наезд. на Л-64-4 с. Буланиха, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденную опору №232, подать заявление в полицию о выявлении лица причинившего ущерб. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 08.10.2021 год
356858 | 551 | 2021-09-24 | 20 | 49 | 0.057334 | 2021-09-24 | 23 | 41 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-73-8 в пролете опор №№271-272, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "В" и "С" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-73-8 в пролете опор №№271-272. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провод на Л-73-8 сЧерёмушкино,сТундриха,сЗахарово, Пролет: Опора № 271 - Опора № 272 | Техническое мероприятие 1 На Л-73-8 сЧерёмушкино,сТундриха,сЗахарово, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №271-№272. по Заказу №152563983 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.12.2021 год
356850 | 394 | 2021-09-25 | 10 | 47 | 0.040835 | 2021-09-25 | 11 | 36 | 3.4.7.3 Вследствие воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор № 41-42 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-2-24, что привело к отключению АВ-1 ТП-9-2-24. 4.11 Схлест проводов в пролете опор № 41-42 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-2-24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-2-24, Пролет: Оп. №41 - Оп. №42 | Организационное мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-2-24. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 29.10.2021 год
356855 | 341 | 2021-09-25 | 10 | 57 | 0.0247 | 2021-09-25 | 12 | 51 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 13 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 3-4, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 2-18-9. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 13 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-18-9, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-2-18-9 в пролете опор №1-5. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.12.2021 год
356855 | 342 | 2021-09-25 | 13 | 24 | 0.02625 | 2021-09-25 | 15 | 15 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 13 м/с) произошло ослабление крепления шлейфа на РКТП-24-4-16 , с последующим обрывом шлейфа фазы "В" на опоре №39/1, что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-24-4. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 13 м/с) произошло ослабление крепления шлейфа на РКТП-24-4-16 , с последующим обрывом шлейфа фазы "В" на опоре №39/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ТП-24-4-16, РЛНД-10/630 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр РКТП-24-4-16 на предмет крепления шлейфов, дефектных изоляторов. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.11.2021 год
356858 | 552 | 2021-09-25 | 20 | 29 | 0.069416 | 2021-09-25 | 22 | 28 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "А" и "В" произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролетах опор №№12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-51-9-14. 4.4 Ветка дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветка дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-51-9-14, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-51-9-14 в пролёте опор №№12-13. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.12.2021 год
356858 | 553 | 2021-09-26 | 9 | 52 | 0.1611 | 2021-09-26 | 12 | 51 | 3.4.10 В результате попадания птицы на контактные ножи разъединителя РКТП-4-18-5 произошло возникновение межфазного замыкания фаз "А" и "В", приведшее к отключению ВЛ действием УРЗА. 4.12 Попадание птицы на контактные ножи разъединителя РКТП-4-18-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание птицы на контактные ножи разъединителя РКТП-4-18-5. на ТП-4-18-5, РЛНД-10/250 | Организационное мероприятие 1 Произвести анализ отключения Л-4-18 с.Верх-Камышенка, по причине попадания птиц в случае превышения отключений более 5 за 36 месяцев, рассмотреть возможность включения в ремонтную программу 2023 установку ПЗУ. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.05.2022 год
356859 | 360 | 2021-09-26 | 10 | 13 | 0.0042664 | 2021-09-26 | 10 | 48 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, при порывистом боковом ветре от длительных колебаний проводов, произошла разрегулировка проводов фаз "А, В" с последующим их схлестом в пролете опор №55-56 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-33-18-7, от возникшего КЗ действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-33-18-7. 4.12 Схлест проводов фаз "А,В" в пролете опор № 55-56 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-33-18-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-18-7 Ф.1, Пролет: Опора № 55 - Опора № 56 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-33-18-7 в пролете опор №55-56. Ответственное лицо: Клепиков А.В. 30.11.2021 год
356859 | 361 | 2021-09-26 | 14 | 30 |  | 2021-09-26 | 14 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (1988 г.в.) и ослабления грунта по причине ежегодных наводнений в районе с. Антоньевка, произошёл наклон опоры №210/178 ВЛ 10 кВ Л-42-2 (поперек линии), что привело к нарушению регулировки провода разноименных фаз в пролетах опор №210/178-210/179 и их кратковременный схлест. От возникшего КЗ, действием защит УРЗА отключился В-10 Л-42-2 на ПС 110 Петропавловская. 4.12 Наклон опоры №210/178 ВЛ 10 кВ Л-42-2 (поперек линии), что привело к нарушению регулировки провода разноименных фаз в пролетах опор №210/178-210/179 и их кратковременный схлест. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры №210/178 ВЛ 10 кВ Л-42-2 (поперек линии) на Л-42-2 Антоньевка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести выправку опоры №210/178, и регулировку проводов в пролете опор №210/178-210/179 ВЛ 10 кВ Л-42-2 Антоньевка. Ответственное лицо: Скляров Владимир Владимирович 06.11.2021 год
356851 | 502 | 2021-09-27 | 18 | 57 | 0.076 | 2021-09-27 | 19 | 54 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра, произошел излом и падение (наброс) подгнившей ветки дерева (тополь), комель которого находится вне охранной зоне ВЛ, на провода (АС-25) ВЛ Ф-1 от ТП-46-1-7 в пролете опор №11 - №12, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз «В» и «С» (межфазное К.З.) и отключению присоединения (ВЛ Ф-1 от ТП-46-1-1) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлёст проводов фаз «В» и «С» на ВЛ Ф-1 от ТП-46-1-7 в пролете опор №11 - №12 обусловлено падением (наброс) ветки дерева (тополь), комель которого находится вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-46-1-7, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку трассы (обрезку крон деревьев) ВЛ Ф-1 от ТП-46-1-7 от ДКР, в пролетах опор №11 - №12, угрожающих падением на провода ВЛ. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 30.11.2021 год
356852 | 219 | 2021-09-27 | 20 | 35 | 0.033673 | 2021-09-27 | 20 | 45 | 3.4.7.3 В результате воздействия ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ Л-33-15 на провода в пролете опор №230-231, произошло уменьшение расстояния между проводами, что привело к пробою воздушного промежутка, межфазному замыканию и аварийному отключению В-10кВ Л-33-15 на ПС 110кВ №33 "Гляденьская". 4.12 Пробой воздушного промежутка из-за воздействия ДКР в пролете опор №230-231 ВЛ-10кВ Л-33-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного промежутка. на Л-33-15 с.Покровка, Пролет: Опора № 230 - Опора № 231 | Организационное мероприятие 1 Произвести очистку охранной зоны ВЛ-10кВ от ДКР в пролетах опор 4/51-4/52, 230-231, 365-367, 375-376, 13/4-13/5, с выявлением возможных мест падения деревьев и веток на провода ВЛ-10кВ. Ответственное лицо: Мастер УЭС Фаст Е.Я. 30.11.2021 год
356851 | 503 | 2021-09-27 | 22 | 58 | 0.095337 | 2021-09-27 | 23 | 50 | 3.4.10 В результате присаживания птицы на трансформатор СТП-36-9-18 (столбовая трансформаторная подстанция), произошло перекрытие изоляции ошиновки 10 кВ (фланец высоковольтного ввода трансформатора) фазы «С» и корпусом трансформатора через тело птицы, что привело к работе предупредительной сигнализации «Земля в сети 10 кВ», вследствие чего присоединение (ВЛ Л-36-9) было отключено (В-36-9) КУ на ПС 110 кВ Второкаменская. 4.12 Перекрытие изоляции между ошиновкой 10 кВ (фланец ввода трансформатора) фазы «С» и корпусом силового трансформатора СТП-36-9-18 произошло через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птицы на ТП-36-9-18, Трансформатор ТМГ-25/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить чистку изоляции РУ-10 кВ СТП-36-9-18. Ответственное лицо: Башкин Александр Александрович 30.10.2021 год
356850 | 396 | 2021-09-27 | 5 | 4 | 0.44459 | 2021-09-27 | 6 | 41 | 3.4.7.3 В результате перекрытия мокрыми ветвями ДКР проводов в пролете опор №710/260-710/261, произошло отключение В-10 кВ Л-58-7 на ПС 110 кВ Тогульская. 4.4 Перекрытие мокрыми ветвями ДКР проводов в пролете опор №710/260-710/261 ВЛ-10 кВ Л-58-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на VS010-0001166 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку трассы от ДКР в пролетах опор №710/260-710/261, 710/3-710/7, 720/66-720/72 ВЛ-10 кВ Л-58-7 Титово. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.10.2021 год
356858 | 554 | 2021-09-27 | 10 | 18 | 0.59529 | 2021-09-27 | 13 | 25 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел обрыв шлейфа фазы "В" РКТП-39-5-6 приведший к его схлесту с шлейфом фазы "А", возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ-10 кВ Л-39-5 действием УРЗА. 4.13 Обрыв шлейфа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа. на ТП-39-5-6, РЛНД-10/200 | Техническое мероприятие 1 Произвести выборочную ревизию целостности шлейфов РКТП, установленных на ВЛ-10 кВ Л-39-5, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.12.2021 год
356858 | 555 | 2021-09-27 | 14 | 33 | 0.14167 | 2021-09-27 | 17 | 23 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-74-2 в пролете опор №№95/9-96/9, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-74-2 в пролете опор №№95/6-96/9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-74-2 в пролете опор №№95/6-96/9. на Л-74-2 c.Сосновка, Пролет: Опора № 95-9 - Опора № 96-9 | Техническое мероприятие 1 На Л-74-2 c.Сосновка, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №95/9-№96/9 по Заказу №152565425 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.11.2021 год
356858 | 556 | 2021-09-27 | 20 | 10 | 0.033601 | 2021-09-27 | 22 | 2 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "А" и "В" произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролетах опор №№11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-35-13-2. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-35-13-2, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Мастеру Бобровского участка произвести выпиловку деревьев из вне ОХ ВЛ, угрожающих падению веток на провода ВЛ 0,4кВ ф№2 от КТП 35-13-2 в пролетах опор №11-№12 . Заказ № 152558658. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 31.10.2021 год
356853 | 379 | 2021-09-28 | 6 | 30 | 3.2373 | 2021-09-28 | 7 | 50 | 3.4.13.3 При повреждении на ВЛ-10 кВ Л-56-7 произошло затягивание привода, с последующей работой УРОВ и отключением В-10 Т-2 на ПС 110 кВ Комсомольская (Выключатель В Л-56-7 направлен на сервисное обслуживании на завод изготовитель). 4.3 Затягивание привода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Затягивание привода на ПС "Комсомольская" №56, BB/TEL-10-20/1000 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо рекламацию на завод изготовителя выключателя В Л-56-7 ПС 110 кВ Комсомольская. Ответственное лицо: Корзун С.В. 14.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо на завод изготовителя с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении на В Л-56-7 ПС 110 кВ Комсомольская и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Ответственное лицо: Корзун С.В. 14.10.2021 год
356853 | 381 | 2021-09-28 | 11 | 34 | 0.84765 | 2021-09-28 | 13 | 32 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной обрезки веток дерева, угрожающих падением на провода, под действием ветра произошёл наброс ветки дерева из внеохранной зоны на провода в пролёте опор №30-31, с последующим схлёстом проводов фаз "В" и "С" и отключением ВЛ-10 кВ Л-56-11. 4.12 Падение ветки дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на Л-56-11 склады з-да Станкостроительный, Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 | Техническое мероприятие 1 Провести обрезку веток деревьев, угрожающих падением на провода, из внеохранной зоны ВЛ-10 кВ Л-56-11. Ответственное лицо: Корзун С.В. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-56-11, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 29.10.2021 год
356858 | 557 | 2021-09-28 | 10 | 58 | 0.60085 | 2021-09-28 | 14 | 1 | 3.4.12.5 В результате понижения температуры окружающей среды произошло образование влаги (из-за таяния снега) на стеклянной покрышке изолятора фазы "В" Р-33-7-8, с последующим ее попаданием в микротрещины данных изоляторов (возникших в результате длительной эксплуатации), приведшим к возникновению межфазного замыкания и их дальнейшему разрушению и отключению ВЛ-10 кВ Л-33-7 действием РЗА. 4.12 Разрушение изолятора фазы "В" на Р-33-7-8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "В" на Р-33-7-8 на Л-33-7 с.Контошино-с.Романово, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию разъединителей на ВЛ-10 кВ Л-33-7 с целью обнаружения дефектов изоляторов. При обнаружении дефекта - устранить. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.12.2021 год
356858 | 558 | 2021-09-28 | 12 | 3 | 0.17774 | 2021-09-28 | 14 | 55 | 3.4.10 В результате попадания птицы на контактные ножи Р-74-4-7 произошло возникновение межфазного замыкания фаз "А" и "В", что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-74-4 действием УРЗА. 4.12 Попадание птицы на контактные ножи разъединителя Р-74-4-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание птицы на контактные ножи разъединителя Р-74-4-7. на Л-74-4 с.Зыряновка, РЛНД-10/400 | Организационное мероприятие 1 Произвести анализ отключения Л-74-4 с.Зыряновка, по причине попадания птиц в случае превышения отключений более 5 за 36 месяцев, рассмотреть возможность включения в ремонтную программу 2023 установку ПЗУ. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.05.2022 год
356858 | 559 | 2021-09-28 | 14 | 56 | 1.2818 | 2021-09-28 | 17 | 50 | 3.4.12.2 В результате длительного срока эксплуатации (47 лет) и влияния погодных условий, воздействиями атмосферных явлений (ветровая нагрузка, осадки), произошло рассыхание полиэтиленового колпачка изолятора фазы "В" на опоре №98 ВЛ-10 кВ Л-47-8, что, при воздействии ветровой нагрузки привело к его срыву, падению провода фазы "В" на провод фазы "А", возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.12 Срыв изолятора фазы "В" на опоре №98 ВЛ-10 кВ Л-47-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В" на Л-47-8 с.Баюновские Ключи, Опора П20-1Н | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию 10% изоляторов, установленных на ВЛ-10 кВ Л-47-8 на предмет их целостности. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.12.2021 год
356859 | 362 | 2021-09-28 | 7 | 3 |  | 2021-09-28 | 7 | 3 | 3.4.12.5 В результате влияния перепадов температур окружающего воздуха, увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (выпадение росы в утренние часы), привело к появлению проводящих каналов и ослаблению изоляции (снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов) фазы "А" на анкерной металлической опоре №63 ВЛ 110 кВ К-168 отпайка на ПС 110 кВ Куяганская, от чего произошло перекрытие фазы "А" по поверхности натяжной гирлянды изоляторов (марки ПФ-70-В в количестве 9 шт. в гирлянде) с однофазным коротким замыканием фазы "А" на металлическую траверсу опоры №63, от возникшего однофазного короткого замыкания, действием защит отключился В-110 СК-168 на ПС 110 кВ Смоленская. В бестоковую паузу (режим АПВ), произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции и АПВ было успешным. 4.11 Перекрытие натяжной гирлянды изоляторов (в кол-ве 9 шт.изоляторов в гирлянде) фазы "А" и провода фазы "А" на металлическую траверсу опоры №63 ВЛ 110 кВ К-168 отпайка на ПС 110 кВ Куяганская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие натяжной гирлянды изоляторов (в кол-ве 9 шт.изоляторов в гирлянде) фазы "А" и провода фазы "А" на металлическую траверсу опоры №63 ВЛ 110 кВ К-168 отпайка на ПС 110 кВ Куяганская. на Смоленская-Курортная (ВЛ СК-168), Опора анк. мет.У110-3 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №63 ВЛ 110 кВ К-168 отпайка на ПС 110 Куяганская. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести верховой осмотр опоры №63 ВЛ 110 кВ К-168 отпайка на ПС 110 Куяганская, с целью выявления и устранения дефектов проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2021 год
356850 | 397 | 2021-09-28 | 10 | 20 | 0.030398 | 2021-09-28 | 10 | 58 | 3.4.7.3 В результате ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-55-4-15, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-1. 4.11 Схлест проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-55-4-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-55-4-15, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-55-4-15, при выявлении несоответствий требованиям НТД произвести регулировку проводов. Ответственное лицо: Гудин В.А. 31.10.2021 год
356851 | 504 | 2021-09-29 | 5 | 5 | 0.49978 | 2021-09-29 | 8 | 16 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошел электрический пробой фарфорового подвесного изолятора (ПФ-70) фазы «С» на угловой анкерной опоре (УП10-3ДБ) №5/1 ВЛ Л-14-2, что привело к термическому повреждению деревянной траверсы и падению провода фазы «С» на землю. Вследствие этого сработала предупредительная сигнализация «Земля в сети 10 кВ» на ПС 110 кВ Новичихинская и присоединение (ВЛ Л-14-2) было отключено КУ (В Л-14-2). 4.11 Электрический пробой фарфорового подвесного изолятора (ПФ-70) фазы «С» на опоре (УП10-3ДБ) №5/1 ВЛ Л-14-2 вызван износом старением материала диэлектрика с течением времени. Термическое повреждение траверсы опоры №5/1 ВЛ Л-14-2 вызвано токами утечки (режим однофазного замыкания на землю). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение на Л-14-2 с. Токарево, Опора УП10-3ДБ; Электрический пробой на Л-14-2 с. Токарево, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт (замену) анкерной опоры №5-1 ВЛ Л-14-2. Ответственное лицо: Ежов Дмитрий Васильевич 30.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ Л-14-2 с целью выявления на анкерных опорах фарфоровой изоляции (ПФ-70). Включить в РП-2023 замену фарфоровых изоляторов на стекло. Ответственное лицо: Ежов Дмитрий Васильевич 30.10.2021 год
356851 | 505 | 2021-09-29 | 12 | 59 | 0.19952 | 2021-09-29 | 13 | 40 | 3.4.7.3 В результате нарушения крепления провода (АС-50) фазы "В" (обрыв вязки) на изоляторе (ШС-10) на промежуточной ж/б (П10-1) опоре №158 ВЛ Л-31-16, и последующего падения провода фазы "В" на металлическую траверсу (ТМ1), присоединение (ВЛ Л-31-16) было отключено КУ на ПС 35 кВ Веселоярская, вследствие работы предупредительной сигнализации "Земля в сети". 4.3 Обрыв вязки крепления провода (АС-50) фазы "В" на промежуточной ж/б (П10-1) опоре №158 ВЛ Л-31-16 обусловлено усталостью (износом) материала проводника с течением времени, вследствие периодических нагрузок, вызванных атмосферными воздействиями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на Л-31-16 с. Половинкино, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ Л-31-16, в пролетах опор №107-№160. Особое внмание уделить состоянию крепления провода к линейной арматуре ВЛ. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.11.2021 год
356858 | 560 | 2021-09-29 | 8 | 7 | 0.2702 | 2021-09-29 | 11 | 20 | 3.4.12.2 В результате падения из-за образовавшегося гололеда дерева, находящегося вне охранной зоны, на провода ВЛ-10 кВ Л-39-19 в пролете опор №№215-218, произошел обрыв провода фазы "В", с последующим схлестом с проводом фазы "С", приведший к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№215-218 ВЛ-10 кВ Л-39-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на Л-39-19 с.Налобиха-с.Верх-Бобровка, Пролет: Опора № 215 - Опора № 216; Обрыв провода фазы "В" на Л-39-19 с.Налобиха-с.Верх-Бобровка, Пролет: Опора № 216 - Опора № 217; Обрыв провода фазы "В" на Л-39-19 с.Налобиха-с.Верх-Бобровка, Пролет: Опора № 217 - Опора № 218 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ветвей деревьев угрожающим падением на провода в пролете опор №№215-218 ВЛ-10 кВ Л-39-19. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.04.2022 год
356858 | 561 | 2021-09-29 | 22 | 23 | 0.018833 | 2021-09-30 | 0 | 31 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-1-6 явилось однофазное короткое замыкание, возникшее в результате перекрытия автоматического выключателя в щите учёта потребителя с. Талица, ул. Центральная 27Б , в следствии пожара . | Организационное мероприятие 1 Выписать предписание потребителю по ул.Центральная 27Б на замену АВ-0,4кВ в ВЩУ. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.12.2021 год
356858 | 562 | 2021-09-29 | 22 | 15 | 0.0141 | 2021-09-29 | 23 | 49 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "А" и "В" произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролетах опор №№14-15 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-22-5. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-22-5, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-22-5, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №14-№15. по Заказу №152565264 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.12.2021 год
356858 | 563 | 2021-09-29 | 19 | 11 | 0.60133 | 2021-09-29 | 21 | 55 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки и длительной эксплуатации произошёл обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №240 ВЛ-10 кВ Л-26-2, в следствие чего произошел схлест проводов фазы "В" и "С", приведший к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.13 Обрыв вязки провода на опоре №240 ВЛ-10 кВ Л-26-2 фаза "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на Л-26-2 п.Ильича, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10 кВ Л-26-2 , произвести верховой осмотр на предмет ослабление вязок в пролете опор №№240-243. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.12.2021 год
356858 | 564 | 2021-09-29 | 14 | 19 | 0.0089165 | 2021-09-29 | 16 | 6 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-5-7 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-5-7, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-5-7 в пролетах опор №№12-13. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.12.2021 год
356858 | 565 | 2021-09-29 | 10 | 5 | 0.47467 | 2021-09-29 | 13 | 3 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-77-6 в пролете опор №№17/1-18/1, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-77-6 в пролете опор №№17/1-18/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-77-6 в пролете опор №№17/1-18/1. на Л-77-6 с.Воскресенка, Пролет: Опора № 17-1 - Опора № 18-1 | Техническое мероприятие 1 На Л-77-6 с.Воскресенка, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №17/1-№18/1. по Заказу №152565895 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.12.2021 год
356858 | 566 | 2021-09-29 | 15 | 8 | 0.495 | 2021-09-29 | 18 | 26 | 3.4.10 В результате попадания птицы на контактные ножи разъединителя РКТП-73-7-10 произошло возникновение межфазного замыкания фаз "А" и "В", приведшее к отключению ВЛ действием УРЗА. 4.12 Попадание птицы на контактные ножи разъединителя РКТП-73-7-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание птицы на контактные ножи разъединителя РКТП-73-7-10. на ТП-73-7-10, РЛНД-10/400 (ЗН) | Организационное мероприятие 1 Произвести анализ отключения Л-73-7 с Черемушкино, по причине попадания птиц в случае превышения отключений более 5 за 36 месяцев, рассмотреть возможность включения в ремонтную программу 2023 установку ПЗУ. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.05.2022 год
356858 | 567 | 2021-09-29 | 14 | 55 | 0.88665 | 2021-09-29 | 18 | 22 | 3.4.12.5 В результате понижения температуры окружающей среды произошло образование влаги (из-за таяния снега) на стеклянной покрышке изолятора фазы "В" Р-30-8-2, с последующим ее попаданием в микротрещины данных изоляторов (возникших в результате длительной эксплуатации), приведшим к возникновению межфазного замыкания и их дальнейшему разрушению и отключению ВЛ-10 кВ Л-30-8 действием РЗА. 4.12 Разрушение изолятора фазы "В" на Р-30-8-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "В" на Р-30-8-2. на Л-30-8 п.Северный-с.Новокраюшкино, РЛНД-10/400 (ЗН) | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию разъединителей на ВЛ-10 кВ Л-30-8 с целью обнаружения дефектов изоляторов. При обнаружении дефекта - устранить. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.12.2021 год
356858 | 568 | 2021-09-29 | 14 | 36 | 0.036499 | 2021-09-29 | 17 | 2 | 3.4.12.5 В результате попадания воды во время дождя в РУ-0,4кВ КТП 47-8-6 произошло короткое замыкание с последующим электродуговым повреждением автоматического выключателя низкого напряжения : АВ ф№1 4.11 Электродуговое повреждение АВ ф№1 в РУ-0,4кВ КТП 47-8-6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение АВ ф№1 в РУ-0,4кВ КТП 47-8-6 на ТП-47-8-6, ВА 57-35-34 160А | Организационное мероприятие 1 Мастеру Жилинского сетевого участка произвести герметизацию корпуса КТП 47-8-6, исключающую возможность попадания влаги в РУ-10 и РУ-0,4. Заказ № 170052508. Ответственное лицо: Ломаковский А. С 31.10.2021 год
356852 | 221 | 2021-09-29 | 11 | 37 | 0.01155 | 2021-09-29 | 11 | 58 | 3.4.10 В результате касания птицей токоведущих частей на опоре №447 ВЛ-10кВ Л-32-7, произошло межфазное замыкание через тело птицы, что привело к аварийному отключению В-10кВ Л-32-7 на ПС 35кВ №32 "Заря". 4.12 Перекрытие через тело птицы токоведущих частей на опоре №447 ВЛ-10кВ Л-32-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие через тело птицы. на Л-32-7 с.Камыши, Опора УП10-1 | Организационное мероприятие 1 Произвести детальный осмотр и замер стрелы провеса провода на ВЛ-10кВ Л-32-7 отп. в пролете опор №47-2/447, при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: старший мастер УЭС Вагнер А.В. 19.11.2021 год
356855 | 346 | 2021-09-29 | 8 | 47 | 0.15564 | 2021-09-29 | 9 | 45 | 3.4.10 В результате попадания птицы на шлейф ЛР 8-12-7 фаз"А" и "В" опоры № 404/1 произошло межфазное КЗ. От возникшего замыкания действием ТО отключился В-10 Л-8-12 на ПС 110/35/10 №8 "Рыбинская". 4.11 В результате попадания птицы на шлейф ЛР 8-12-7 фаз"А" и "В" опоры № 404/1 произошло межфазное КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Л-8-12 с. Гонохово, Опора УП-10-Ц | Организационное мероприятие 1 Провести анализ отключений по ВЛ 10кВ Л-8-12 за последние два года по причине попадания птиц на ВЛ,КТП, РКТП. По результатам анализа рассмотреть вопрос целесообразности установки ПЗУ. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 29.10.2021 год
356855 | 347 | 2021-09-29 | 11 | 13 | 0.031732 | 2021-09-29 | 12 | 21 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 14 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 3 - 4, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 7-17-16. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 14 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 3 - 4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-17-16, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-7-17-16 в пролете опор №1-5. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.12.2021 год
356855 | 348 | 2021-09-29 | 15 | 50 |  | 2021-09-29 | 15 | 50 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов отложениями окислов железа (тёмно-коричневый цвет на наружной поверхности изоляторов из-за естественной коррозии металла траверс) произошло снижение диэлектрических свойств подвесной гирлянды изоляторов, что при плохих погодных условиях (туман, моросящий дождь) привело к перекрытию изоляции марки (ПС-6А) фазы "В" со следами на проводе марки (АС-150) на опоре № 161 и отключению ВЛ 110 кВ КЗ-193. В бестоковую паузу произошло восстановление изолирующих свойств гирлянды изоляторов и АПВ было успешным. Влияющие факторы: пылевые отложения на изоляции (опора находится на обрабатываемых полях сельхоз угодий) 4.11 В результате загрязнения гирлянды изоляторов отложениями окислов железа (тёмно-коричневый цвет на наружной поверхности изоляторов из-за естественной коррозии металла траверс) произошло снижение диэлектрических свойств подвесной гирлянды изоляторов, что при плохих погодных условиях (туман,моросящий дождь) привело к перекрытию изоляции марки (ПС-6А) фазы "В" со следами на проводе марки (АС-150) на опоре № 161 и отключению ВЛ 110 кВ КЗ-193. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Корчинская-Завьяловская (ВЛ КЗ-193), Опора пром.ж/б.ПБ 27 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов на ВЛ-110 кВ КЗ-193 опоре № 161 фазы "В". Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку контура заземляющего устройства в пролете опор №160-165 ВЛ-110 кВ КЗ-193. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.12.2021 год
356859 | 363 | 2021-09-29 | 13 | 48 | 0.15574 | 2021-09-29 | 15 | 1 | 3.4.12.1 В результате влияния метеоусловий в виде дождя и мокрого снега, произошел наклон и нависание ветвей дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А","В" в пролете опор №230/65-230/66 ВЛ 10 кВ Л-47-2, что привело к межфазному замыканию через намокшие ветви дерева и дальнейшему отключению В-10 Л-47-2 действием защит УРЗА на ПС 110 кВ Совхозная. 4.4 Замыкание через намокшие ветви деревьев проводов фаз "А","В" в пролете опор №230/65-230/66 ВЛ 10 кВ Л-47-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание через намокшие ветви деревьев проводов фаз "А","В" в пролете опор №230/65-230/66 ВЛ 10 кВ Л-47-2. на Л-47-2 Туманово, Пролет: Опора № 230/65 - Опора № 230/66 | Техническое мероприятие 1 Провести уборку деревьев угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Л-47-2 в пролетах опор №230/64-230/66. Ответственное лицо: Скляров Владимир Владимирович 30.11.2021 год
356859 | 364 | 2021-09-29 | 19 | 15 | 0.03375 | 2021-09-29 | 20 | 30 | 3.4.9.1 Повреждение в смежной электрической сети (ВЛ 10 кВ Л-20-11 на балансе ПАО "Россети Сибирь" - филиал "Горно-Алтайские электрические сети"– потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо о включении в состав комиссии по расследованию ТН на ВЛ 10 кВ Л-20-11 представителя ПО БЭС, о причинах возникшего аварийного отключения и принятых мерах по исключению повторных технологических нарушений на ВЛ 10 кВ Л-20-11. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 30.10.2021 год
356851 | 506 | 2021-09-30 | 7 | 20 |  | 2021-09-30 | 7 | 20 | 3.4.10 В результате присаживания крупной птицы (беркут) на провод (АС-70/11) фазы «В» (одиночная) вблизи изолирующей подвески (8 стеклянных изоляторов в подвесной гирлянде марки ПС-70Д) на промежуточной ж/б (ПБ-21) опоре №136 ВЛ КК-133 произошло перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводом и заземлённой металлической траверсой фазы «В» через тело птицы, о чём свидетельствуют следы воздействия токов (К.З.) на проводе и следы поражения от действия электрического тока на теле птицы. В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «В» на ВЛ КК-133 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.11 Перекрытие изоляции провода фазы «В» на промежуточной ж/б (ПБ-21) опоре №136 ВЛ КК-133 произошло через тело птицы (беркут) на заземлённую металлическую траверсу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Коробейниково-Устькалманская (ВЛ КК-133), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №134 - №138 ВЛ КК-133 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющим контурам опор №134 - №138 ВЛ КК-133, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить оценку состояния изоляции, проводов и линейной арматуры на ВЛ КК-133 в пролётах опор №130 - №140. При необходимости выполнить чистку изоляции. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.11.2021 год
356851 | 508 | 2021-09-30 | 15 | 36 | 0.0005 | 2021-09-30 | 15 | 51 | 3.4.7.3 Произошел излом и наброс ветки дерева на провода (АС-70) фаз «А» и «В» ВЛ Л-31-19 в пролёте опор №56 - №57, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-31-19) было отключено действием МТЗ. РПВ успешное вследствие падения ветки дерева на землю. 4.12 Перекрытие изоляции проводов фаз «А» и «В» на ВЛ Л-31-19, в пролёте опор №56 - №57 вызвано набросом ветки дерева на провода ВЛ, вследствие неудовлетворительного содержания трассы ВЛ от ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья угражающие падением. на Л-31-19 с.Веселоярск, Пролет: Опора № 56 - Опора № 57 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение ширины просеки ДКР на ВЛ Л-31-19, в пролетах опор №56-№57. При несоответствии измеренных величин нормативным требованиям включить в план-график ремонта - расчистку трассы ВЛ от ДКР. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.11.2021 год
356853 | 382 | 2021-09-29 | 18 | 16 | 10.8 | 2021-09-29 | 18 | 43 | 3.4.9.1 В результате ошибочных действий персонала при переключениях на потребительской ПС 110 кВ Кристалл (потребитель ООО "Барнаульская сетевая компания" находиться в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго), произошло отключение ВЛ 110кВ Барнаульская ТЭЦ-3 - Подгорная I цепь с отпайкой на ПС Кристалл. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ООО "Барнаульская сетевая компания" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 14.10.2021 год
356853 | 383 | 2021-09-29 | 19 | 49 | 0.038499 | 2021-09-29 | 21 | 6 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (52 года) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "А" и нулевого провода на опоре №11, с последующим перетиранием провода фазы "А" и нулевого провода на опоре №11, их обрывом в сторону опоры №12 и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-81-16-3. 4.4 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-81-16-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "А" в пролёте опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-81-16-3. Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 14.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-81-16-3, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 20.10.2021 год
356853 | 384 | 2021-09-30 | 7 | 12 |  | 2021-09-30 | 7 | 12 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов отложениями окислов железа (тёмно-коричневый цвет на наружной поверхности изоляторов), из-за естественной коррозии металла траверс, произошло снижение диэлектрических свойств подвесной гирлянды изоляторов фазы "С", что при плохих погодных условиях (туман) привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №185 и отключению КВЛ 110 кВ Власиха-Приобская с отпайками (КВЛ ВП-52). 4.11 Перекрытие гирлянды изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на Власиха-Приобская (ВЛ ВП-52), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №183-187 КВЛ 110 кВ Власиха-Приобская с отпайками (КВЛ ВП-52), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №183-187 КВЛ 110 кВ Власиха-Приобская с отпайками (КВЛ ВП-52), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №183-187 КВЛ 110 кВ Власиха-Приобская с отпайками (КВЛ ВП-52), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявку на включение в РП-2023 замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №185 на КВЛ 110 кВ Власиха-Приобская с отпайками (КВЛ ВП-52). Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.11.2021 год
356853 | 385 | 2021-09-30 | 10 | 14 | 0.12383 | 2021-09-30 | 12 | 15 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (30 лет) и влияния погодных условий, произошло разрушение изоляторов фаз "А", "В" и "С" на ЛР-60-2-3 опора №228, с последующим их перекрытием и отключением ВЛ-10 кВ Л-60-2. 4.1 Старение изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляторов на Л-60-2 с. Ребриха - с. Паново, РЛНД-10/630 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену разъединителя ЛР-60-2-3 на опоре №228 ВЛ-10 кВ Л-60-2. Ответственное лицо: Бегаев А.И. 21.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-60-2, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Бегаев А.И. 28.10.2021 год
356858 | 569 | 2021-09-30 | 11 | 58 | 0.03625 | 2021-09-30 | 14 | 23 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №24 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-45-7-3, что привело к схлесту провода фазы "А" с проводом фазы "В". 4.12 Срыв изолятора фазы "А" на опоре №24 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-45-7-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "А" на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-45-7-3, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Мастеру Черемшанского сетевого участка произвести осмотр ВЛ-0,4кВ ф№3 от КТП 45-7-3 на предмет надежности крепления изоляторов . Заказ № 152565013 . Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 30.11.2021 год
356858 | 570 | 2021-09-30 | 13 | 0 | 0.0076668 | 2021-09-30 | 14 | 55 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-59-17-21 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-59-17-21, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-59-17-21 в пролетах опор №№13-14. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.12.2021 год
356858 | 571 | 2021-09-30 | 13 | 56 | 0.038501 | 2021-09-30 | 16 | 30 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "А" и "В" произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролетах опор №№21-22 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-3-3. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-3-3, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Организационное мероприятие 1 Мастеру Северного сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне ОХ ВЛ, угрожающих падению веток на провода ВЛ 0,4кВ ф№1 от КТП 30-3-3 в пролетах опор 21-22 . Заказ №152565015. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 31.10.2021 год
356858 | 572 | 2021-09-30 | 16 | 47 | 0.055666 | 2021-09-30 | 19 | 34 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "А" и "В" произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролетах опор №№17-18 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-46-11-3. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-46-11-3, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Организационное мероприятие 1 Мастеру Березовского УЭС произвести выпиловку деревьев из вне ОХ ВЛ, угрожающих падению веток на провода ВЛ 0,4кВ ф№2 от КТП 46-11-3 в пролетах опор №17-№18 . Заказ № 152565016 . Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 31.10.2021 год
356858 | 573 | 2021-09-30 | 19 | 4 | 0.056837 | 2021-09-30 | 19 | 35 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной ветровой нагрузки произошело разрушение изолятора фазы "В" на опоры №57 ВЛ-10 кВ Л-52-28, приведшее к возникновению межфазного замыкания фаз "В", "С" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.12 Разрушение изолятора фазы "В" с опоры №57 ВЛ-10 кВ Л-52-28 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "В" на Л-52-28 р.п. Тальменка, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию 10% изоляторов, установленных на ВЛ-10 кВ Л-52-28 на предмет их целостности. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.01.2022 год
356858 | 574 | 2021-09-30 | 14 | 1 | 0.238 | 2021-09-30 | 16 | 1 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В","С" в пролете опор №№160-1/12 ВЛ-10 кВ Л-8-10, приведшая к их кратковременному схлесту, возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Кратковременный схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на Л-8-10 с. Дмитро-Титово, Пролет: Опора № 160 - Опора № 1-12 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№160-1/12 ВЛ-10 кВ Л-8-10. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.01.2022 год
356858 | 575 | 2021-09-30 | 9 | 26 | 0.044749 | 2021-09-30 | 12 | 25 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "А" и "В" произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролетах опор №№19-20 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75-1-7. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75-1-7, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75-1-7, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №19-№20. по Заказу №152565265 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.12.2021 год
356858 | 576 | 2021-09-30 | 16 | 18 | 0.024266 | 2021-09-30 | 19 | 20 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "А" и "В" произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролетах опор №№19-20 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75-3-17. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75-3-17, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75-3-17, произвести вырубку ветвей кустарника угрожающих падением на провода в пролете опор №19-№20. по Заказу №152565266 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.12.2021 год
356851 | 510 | 2021-09-30 | 20 | 35 | 0.45551 | 2021-10-01 | 0 | 52 | 3.4.7.3 Произошло двухфазное короткое замыкание на землю на присоединении ВЛ Л-58-6 вследствие электрического пробоя изоляции высоковольтной обмотки трансформатора тока (ТПЛ-10) фазы "А" в ячейке В-58-6 ПС 35 кВ Березовская (развившийся дефект контактного соединения) и электрического пробоя изоляции разрядника (РВО-10) фазы "В" на ТП-58-6-4 с разрушением аппарата. Вследствие этого присоединение (ВЛ Л-58-6) на ПС 35 кВ Березовская было отключено (В-58-6) действием УРЗА (МТЗ), с неуспешным АПВ. Режим двухфазного К.З. на шинах 1 сек.ш. 10 кВ (в ячейке В-58-6) ПС 35 кВ Березовская привел к отключению: - Т-1 действием УРЗА (ТО 35 кВ) (включился КЗ-35 Т-1 и отключились: ОД-35 Т-1, В-10 Т-1). (работа УРЗА правильная); - В НБ-377 (ПС 110 кВ Новошипуновская) действием МТЗ (включение КЗ-35 Т-1 на ПС 35 кВ Березовская) (работа УРЗА правильная). Отсутствие АПВ (В НБ-377 на ПС 110 кВ Новошипуновская) вызвано нарушением работы механического реле АПВ в приводе В НБ-377, вследствие заклинивания часового механизма из-за загрязнений. (Восстановлена работоспособность реле). 4.11 Электрический пробой изоляции высоковольтной обмотки трансформатора тока (ТПЛ-10) фазы "А" в ячейке В-58-6 ПС 35 кВ Березовская на вторичную обмотку (корпус) аппарата обусловлен процессами старения и развитием дефекта - повышенный нагрев контактного соединения. Электрический пробой изоляции разрядника фазы "В" на ТП-58-6-4 с разрушением покрышки аппарата вызван нарушением герметичности аппарата, что привело к увлажнению внутренних нелинейных сопротивлений (рост тока утечки) - повышенный нагрев контактного соединения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на ПС "Березовская" №58, ТТ литой ТВЛМ-10 75/5 0,5 фА; Нарушение герметичности на ТП-58-6-4, РВО-10 ф.В на ТП-58-6-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередную проверку механического реле АПВ в приводе В БН-340 на ПС 110 кВ Новобурановская. Ответственное лицо: Брянкин Валерий Геннадьевич 31.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить профилактические испытания изоляции шин 10 кВ (разрядники, проходные и опорные изоляторы) ТП (ВЛ Л-58-6): 58-6-2, 58-6-3, 58-6-4, 58-6-5, 58-6-6 и 58-6-12. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 30.11.2021 год
356859 | 367 | 2021-09-30 | 7 | 17 |  | 2021-09-30 | 7 | 17 | 3.4.12.5 В результате влияния перепадов температур окружающего воздуха, увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (выпадение росы в утренние часы), привело к появлению проводящих каналов и ослаблению изоляции (снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов) фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №119 ВЛ 110 кВ СП-109, от чего произошло перекрытие фазы "А" по поверхности подвесной гирлянды изоляторов (марки ПС-70 в количестве 7 шт. в гирлянде) с однофазным коротким замыканием фазы "А" на металлическую траверсу опоры №119, от возникшего однофазного короткого замыкания, действием защит УРЗА отключились В-110 СП-109 на ПС 110 кВ Смоленская и В-110 СП-109 на ПС 110 кВ Петропавловская. В бестоковую паузу (режим АПВ), произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции и АПВ было успешным. Сопутствующие обстоятельства: пылевые отложения на изоляции (опора находится на обрабатываемых полях с/х угодий), загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры). 4.11 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов с однофазным коротким замыканием фазы "А" на металлическую траверсу опоры №119 ВЛ 110 кВ СП-109. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов с однофазным коротким замыканием фазы "А" на металлическую траверсу опоры №119 ВЛ 110 кВ СП-109. на Смоленская-Петропавловская (ВЛ СП-109), Опора пром.ж/б.ПБ110-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дефектных изоляторов в гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №119 ВЛ 110 кВ СП-109. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести верховой осмотр опоры №119 ВЛ 110 кВ СП-109, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, наличия дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.12.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №118-120 ВЛ 110 кВ СП-109. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.12.2021 год
356850 | 398 | 2021-09-30 | 7 | 4 |  | 2021-09-30 | 7 | 4 | 3.4.12.5 В результате увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (дождь), а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры)), произошло снижение диэлектрических свойств поверхности подвесной гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре № 239 ВЛ-110кВ СБ-138, в результате чего произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" с разрушением одного изолятора восьмого от траверсы (8 изоляторов в гирлянде марки ПС-6Б) на опоре № 239 ВЛ-110кВ СБ-138, что привело к отключению В-110кВ ЗС-136 на ПС Заречная. 4.11 Увлажнение подвесной гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре № 239 ВЛ-110кВ СБ-138. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие. на Сростинская - Быстрянка (ВЛ СБ-138), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектные изоляторы на опоре № 239 ВЛ 110 кВ СБ-138. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести измерение сопротивления заземляющих устройств опор №238,239,240 ВЛ 110 кВ СБ-138, при несоответствии нормам НТД - выполнить ремонт. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.10.2021 год
356850 | 399 | 2021-09-29 | 14 | 25 | 0.02975 | 2021-09-29 | 16 | 24 | 3.4.7.3 В результате ослабления болтового соединения контактной системы произошло термическое разрушение АВ-0,4кВ Л-1, Л-3 КТП-68-6-2. 4.10 Ослабление болтового соединения контактной системы АВ-0,4кВ Л-1, Л-3 КТП-68-6-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение. на КТП-68-6-2, VN004-00002791 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену АВ-0,4кВ Л-1, Л-3 на КТП-68-6-2, протяжку всех болтовых соединения электрооборудования. Ответственное лицо: Макаров П.И. 05.11.2021 год
356858 | 577 | 2021-09-30 | 17 | 57 | 0.4896 | 2021-09-30 | 21 | 9 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной ветровой нагрузки произошело разрушение изолятора фазы "А" на опоры №27/1 ВЛ-10 кВ Л-46-0, приведшее к возникновению межфазного замыкания фаз "В", "С" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.12 Разрушение изолятора фазы "А" с опоры №27/1 ВЛ-10 кВ Л-46-0. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "А" на Л-46-0 с.Зудилово, Опора П10-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию 10% изоляторов, установленных на ВЛ-10 кВ Л-46-0 на предмет их целостности. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.01.2022 год
356851 | 479 | 2021-09-12 | 21 | 21 | 0.0066507 | 2021-09-12 | 21 | 40 | 3.4.7.3 В результате разрастания ветвей дерева (тополь), комель которого расположен вне границы охранной зоны ВЛ Ф-2 от ТП-30-1-5, и ветровых нагрузок произошел кратковременный схлёст проводов (А-16) фазы «С» и PEN-провода в пролёте опор №9 - №10, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-2) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2. 4.4 Кратковременный схлёст проводов фазы «С» и PEN-провода в пролёте опор №9 - №10 ВЛ Ф-2 от ТП-30-1-5 обусловлен падением (наброс) сухой ветки дерева (тополь), комель которого находится вне границы охранной зоне ВЛ, на провода ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР над проводами ВЛ на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-30-1-5, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку крон деревьев на ВЛ Ф-2 от ТП-30-1-5 в пролёте опор №9 - №10. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.10.2021 год
356850 | 375 | 2021-09-12 | 21 | 48 | 0.0475 | 2021-09-12 | 23 | 3 | 3.4.7.3 В результате бокового ветра произошел схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф-3 от ТП-55-5-3 в пролете опор №27-30 , что привело к отключению АВ-3 ТП-55-5-3. 4.11 Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф-3 от ТП-55-5-3 в пролете опор №27-30. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-55-5-3, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4кВ ф-3 от ТП-55-5-3, при выявлении несоответствий требованиям НТД произвести регулировку. Ответственное лицо: Гудин В.А. 31.10.2021 год
356855 | 310 | 2021-09-12 | 21 | 27 | 0.0208 | 2021-09-12 | 23 | 3 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошёл схлест провода (марки А-25) ввода в здание от опоры № 11, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 7-11-14 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошёл схлест провода (марки А-25) ввода в здание от опоры № 11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-11-14, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-7-11-14 в пролете опор №10-14 Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.11.2021 год
356858 | 535 | 2021-09-13 | 22 | 20 | 0.052666 | 2021-09-14 | 0 | 58 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №19 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-31-15-3, что привело к схлесту провода фазы "А" с проводом фазы "С". 4.12 Срыв изолятора фазы "А" на опоре №19 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-31-15-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-31-15-3, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр изоляции ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-31-15-3. При необходимости - заменить дефектные изоляторы. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 30.11.2021 год
356852 | 206 | 2021-09-13 | 11 | 39 | 0.050634 | 2021-09-13 | 15 | 16 | 3.4.12.2 В результате длительной эксплуатации и воздействия частых ветровых нагрузок, произошел обрыв провода в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10/0,4кВ №19-3-7, что привело к возникновению короткого замыкания и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-3 на КТП-10/0,4кВ №19-3-7. 4.14 Обрыв провода в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10/0,4кВ №19-3-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-19-3-7, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Организационное мероприятие 1 Произвести верховой осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10/0,4кВ №19-3-7 с выявлением мест механического повреждения провода, при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер Кочкинского УЭС Сахновский М.А. 19.11.2021 год
356850 | 379 | 2021-09-13 | 17 | 52 | 0.17416 | 2021-09-13 | 18 | 30 | 3.4.7.3 В результате перекрытия мокрыми ветвями ДКР проводов ВЛ-10 кВ Л-58-7 в пролете опор №710/260-710/261, произошло отключение В-10 кВ Л-58-7 на ПС-110 кВ Тогульская. 4.11 Перекрытия мокрыми ветвями ДКР проводов ВЛ-10 кВ Л-58-7 в пролете опор №710/260-710/261. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветви. на Л-58-7 Титово, VS010-0001166 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку трассы от ДКР в пролетах опор №710/260-710/261, 710/3-710/7, 720/66-720/72 ВЛ-10 кВ Л-58-7 Титово. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.10.2021 год
356851 | 481 | 2021-09-13 | 19 | 28 | 0.059661 | 2021-09-13 | 19 | 48 | 3.4.7.3 В результате нарушения крепления (срыв) изолятора (ШС-10Е) фазы «А» на угловой анкерной (УП10-2ДД) опоре №132 ВЛ Л-15-4 произошел кратковременный схлест проводов (АС-50) фаз "А" и "В" в пролёте опор №132 - №133. Вследствие межфазного К.З. присоединение (ВЛ Л-15-4) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с успешным РПВ после восстановления диэлектрического промежутка между проводами данных фаз. 4.3 Срыв штыревого изолятора (ШС-10Е) фазы "А" с крюка на угловой анкерной (УП10-2ДД) опоре №132 ВЛ Л-15-4 обусловлен старением материала полиэтиленового колпачка (К7), вследствие длительной эксплуатации в совокупности с атмосферными воздействиями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ материала колпачка на Л-15-4 с. Новороссийка, Опора УП10-2ДД | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Л-15-4 в анкерном пролёте опор №132 - №135. При несоответствии измеренных параметров выполнить перетяжку провода. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить оценку состояния линейной арматуры и изоляции на опорах №132 - №135 ВЛ Л-15-4. При выявлении дефектов выполнить замену или ремонт неисправных элементов. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.10.2021 год
356852 | 207 | 2021-09-14 | 7 | 6 |  | 2021-09-14 | 7 | 6 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов (отложениями окислов железа (тёмно-коричневый цвет на наружной поверхности изоляторов), из-за естественной коррозии металла траверс) и образования конденсата на изоляторах при понижении температуры окружающего воздуха, произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к перекрытию электрической дугой гирлянды (8 шт. в гирлянде) изоляторов фазы "А" на опоре № 22 ВЛ-110кВ УК-15 "Урываевская-Коротоякская", аварийному отключению В-110кВ УК-15 на ПС 220кВ "Урываево" (РЖД), отключению В-110кВ ХК-196 на ПС 110кВ №18 "Хабарская". 4.12 Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 22 ВЛ-110кВ УК-15 "Урываевская-Коротоякская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "А". на Урываево-Коротоякская (ВЛ УК-15), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 22 фаза "А" ВЛ-110 кВ УК-15 "Урываевская-Коротоякская". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ опор № 17-27 ВЛ-110 кВ УК-15 "Урываевская-Коротоякская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести электронно-оптическое обследование ВЛ в пролетах опор № 17-22 ВЛ-110 кВ УК-15 "Урываевская-Коротоякская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.11.2021 год
356851 | 482 | 2021-09-14 | 7 | 31 |  | 2021-09-14 | 7 | 31 | 3.4.10 В результате присаживания крупной птицы (орёл) на конструкции промежуточной ж/б опоры №91 (ПБ-28-П) ВЛ ЮВ-151 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮБ-152) произошло перекрытие подвесной изоляции фазы «С» (северная, верхняя) на заземлённую металлическую траверсу, по птичьим загрязнениям (струе помёта) в совокупности с естественными загрязнениями, о чём свидетельствуют следы воздействия токов (К.З.) на поверхности юбок 1-го и 8-ого изоляторов (1 стеклянный изолятор марки U120 BA и 7 стеклянных изоляторов в гирлянде марки ПС-6) и сцепной арматуре провода (АС-150/19), следы жизнедеятельности птиц (отложения помёта), а также естественные загрязнения (солевые (ветровые) отложения и отложения окислов металла (ржавчина, стекающая с металлических траверс)) на металлической траверсе и изоляторах. Это привело к установлению режима однофазного замыкания на землю и отключению присоединения (В ЮВ-151 на ПС 220 кВ Южная (ЗСП МЭС) и СВ-110 на ПС 110 кВ Волчихинская) действием УРЗА (ТЗНП). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «С» и присоединение (ВЛ ЮВ-151) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.12 Произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы «С» (северная, верхняя) на промежуточной ж/б опоре №91 (ПБ-28-П) ВЛ ЮВ-151 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮБ-152), по увлажнённым птичьим загрязнениями (струе помёта), в совокупности с естественными загрязнениям поверхности изоляторов солевыми (ветровыми) отложениями, отложениями окислов металла (ржавчина, стекающая с металлических траверс), приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ ЮВ-151 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Южная-Волчихинская (ВЛ ЮВ-151), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №85 - №95 ВЛ ЮВ-151 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №152546878) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющим контурам опор №85 - №95 ВЛ ЮВ-151, с устранением выявленных дефектов. (Заказ №152547080) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить в пролётах опор №85 - №95 ВЛ ЮВ-151, оценку состояния изоляции, проводов и линейной арматуры ВЛ, при необходимости, выполнить чистку изоляции. (Заказ №152547081) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.11.2021 год
356851 | 483 | 2021-09-14 | 14 | 58 | 0.0042495 | 2021-09-14 | 15 | 15 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности птиц произошло перекрытие изоляции шин 10 кВ у проходных изоляторов 10 кВ фаз «А» и «В» ТП-4-12-4 Ю через тело птицы, вследствие чего присоединение (В-4-12) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с неуспешным АПВ по причине нахождения птицы на токоведущих частях. 4.12 Перекрытие изоляции шин 10 кВ фаз «А» и «В» у проходных изоляторов ТП-4-12-4 Ю произошло через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птицы на Л-4-12 Ю с. Ермашиха.с.Раздольное, Спуск от Оп.№5/2 к ТП 4-12-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить чистку изоляции РУ-10 кВ ТП-4-12-4 Ю. Ответственное лицо: Башкин Александр Александрович 29.10.2021 год
356853 | 347 | 2021-09-13 | 20 | 39 | 0.013884 | 2021-09-13 | 21 | 28 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра, произошёл наброс ветки дерева извне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №8-9, с последующим их перекрытием и отключением ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-62-3-9. 4.4 Наброс ветки из вне охранной зоны. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки из вне охранной зоны на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-62-3-9, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП 62-3-9 на предмет наличия растительности, угрожающей падением веток на провода, при обнаружении произвести вырубку. Ответственное лицо: Бегаев А.И. 14.10.2021 год
356858 | 536 | 2021-09-14 | 16 | 33 | 1.053 | 2021-09-14 | 19 | 9 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной ветровой нагрузки произошело разрушение изолятора фазы "В" на опоры №154 ВЛ-10 кВ Л-51-9, приведшее к возникновению межфазного замыкания фаз "В", "С" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.12 Разрушение изолятора фазы "В" с опоры №154 ВЛ-10 кВ Л-51-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "В" на Л-51-9, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию 10% изоляторов, установленных на ВЛ-10 кВ Л-51-9 на предмет их целостности. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.11.2021 год
356858 | 537 | 2021-09-14 | 17 | 50 | 0.23066 | 2021-09-14 | 20 | 43 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной ветровой нагрузки произошел срыв изолятора фазы "А" с опоры №352 ВЛ-10 кВ Л-8-1, приведшее к возникновению межфазного замыкания фаз "А", "В" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.12 Срыв изолятора фазы "А" с опоры №352 ВЛ-10 кВ Л-8-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "А" на Л-8-1 с.Червово, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию 10% изоляторов, установленных на ВЛ-10 кВ Л-8-1 на предмет их целостности. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 30.11.2021 год
356858 | 538 | 2021-09-14 | 18 | 32 | 0.06 | 2021-09-14 | 20 | 32 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-13-12, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "В" и "С". 4.13 Обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-13-12, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводаВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-13-12 в пролёте опор №9-№10. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.01.2022 год
356858 | 539 | 2021-09-14 | 18 | 45 | 0.04175 | 2021-09-14 | 21 | 32 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной ветровой нагрузки произошло выпадение крюков изоляторов фазы "А" и "В" из тела опоры №13 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-31-21-5, повлекшее за сосбой схлест проводов фаз "А","В" и "С" и дальнейшее отключение ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-31-21-5. 4.11 Выпадение крюка изолятора фазы "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка изолятора фазы "А" и "В". на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-31-21-5, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр в пролетах опор №5-15 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-31-21-5 на предмет обнаружения дефектов крепления крюков изолятора и загнивания верха опор. При обнаружении дефектов - устранить. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.12.2021 год
356858 | 540 | 2021-09-14 | 18 | 54 | 0.109 | 2021-09-14 | 22 | 32 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №1/1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-45-7-43, что привело к схлесту провода фазы "А" с проводом фазы "С". 4.12 Срыв изолятора фазы "А" на опоре №1/1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-45-7-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "А" на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-45-7-4, Опора ОАН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр изоляции ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-45-7-4. При необходимости - заменить дефектные изоляторы. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.12.2021 год
356853 | 348 | 2021-09-14 | 7 | 3 |  | 2021-09-14 | 7 | 3 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов пылевыми отложениями (на наружной поверхности изоляторов) и увлажнении, произошло снижение диэлектрических свойств подвесной гирлянды изоляторов (8 изоляторов в гирлянде, 7 типа ПС-70Д, 1 типа U-120BA) фазы "С", что при плохих погодных условиях (туман повышенная относительная (91 %) влажность воздуха) привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №146, разрушению верхнего изолятора и отключению ВЛ 110 кВ Топчихинская-Раздолье (ВЛ ТР-183). 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (31 года) произошел пробой стабилитронов (Д815ж) на входе БП ДЗ-2, что привело к отключению автоматического выключателя SF6 «Цепи защиты ОП-423» и к отказу срабатывания блока КЗ-10 панели ЭПЗ-1636 и неотключению СВ-110 на ПС 110 кВ Осколково. 4.12 Перекрытие гирлянды изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на Осколково-Усть-Пристань (ВЛ ОП-423), Опора пром.ж/б.ПБ 21 4.16 Замыкание стабилитрона . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание стабилитрона на ПС 110 кВ Осколково | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №147-151 ВЛ 110 кВ Осколково-Усть-Пристань (ВЛ ОП-423), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №147-151 ВЛ 110 кВ Осколково-Усть-Пристань (ВЛ ОП-423), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №147-151 ВЛ 110 кВ Осколково-Усть-Пристань (ВЛ ОП-423), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 4 Заменить дефектные изоляторы в гирлянде изоляторов провода фазы "А" на опоре №149 ВЛ 110 кВ Осколково-Усть-Пристань (ВЛ ОП-423) при капитальном ремонте в 2022 году. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 5 Произвести послеаварийную проверку РЗА панели защиты ЭПЗ-1636 ВЛ 110 кВ Осколково - Усть-Пристань (ВЛ ОП-423) на ПС 110 кВ Осколково. Ответственное лицо: Батырев Д.С. 30.09.2021 год
356855 | 322 | 2021-09-14 | 17 | 40 | 0.11466 | 2021-09-14 | 19 | 6 | 3.4.8.5 В результате наезда на опору № 141 (марки П10-7ДБ) ВЛ-10кВ Л-23-6 сторонним автомобилем марки ВАЗ разрушена ж/б приставка марки (ПТ-43-2), с последующим схлёстом проводов фаз "А" и "В" в пролётах опор №141-142, что привело к отключению на ПС ЭЧЭ №409 "Плотинная"(ОАО РЖД) Л-23-6. 4.4 В результате наезда на опору № 141 (марки П10-7ДБ) ВЛ-10кВ Л-23-6 сторонним автомобилем марки ВАЗ разрушена ж/б приставка марки (ПТ-43-2), с последующим схлёстом проводов фаз "А" и "В" в пролётах опор №141-142. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на Л-23-6 с. Аллак, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 29.10.2021 год
356853 | 349 | 2021-09-14 | 7 | 7 |  | 2021-09-14 | 7 | 7 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов отложениями окислов железа (тёмно-коричневый цвет на наружной поверхности изоляторов), из-за естественной коррозии металла траверс, произошло снижение диэлектрических свойств подвесной гирлянды изоляторов фазы "В", что при плохих погодных условиях (туман) привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №215 и отключению КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111). 4.12 Перекрытие гирлянды изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на Власиха-Топчихинская (ВЛ ВТ-111), Опора пром.ж/б.ПБ 23 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №213-217 КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №213-217 КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №213-217 КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.11.2021 год
356853 | 350 | 2021-09-14 | 13 | 0 | 0.38666 | 2021-09-14 | 14 | 56 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (35 лет) и влияния погодных условий произошло образование микротрещин на опорном изоляторе фазы "А" КТП-90-43-32, с последующим попаданием в них (в трещины) влаги, перекрытием на корпус КТП-90-43-32, пробоем изолятора фазы "А" и работой предупредительной сигнализации и отключением КУ ВЛ-10 кВ Л-90-43. 4.12 Разрушение опорного изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опорного изолятора на КТП-90-43-32 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опорного изолятора фазы "А" на КТП-90-43-32. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести испытания опорно-стержневой изоляции на КТП-90-43-32, при обнаружении несоответствий устранить. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 14.10.2021 год
356853 | 351 | 2021-09-14 | 16 | 43 | 0.041665 | 2021-09-14 | 17 | 33 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (38 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №6, что привело к разрегулировке стрелы провеса, схлёсту провода фазы "В" с нулевым проводом, под действием сильного ветра, в пролёте опор №5-6 и отключению ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-52-1-18. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-52-1-18, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №5-6 ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-52-1-18. Ответственное лицо: Корзун С.В. 21.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-52-1-18, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 21.10.2021 год
356853 | 352 | 2021-09-14 | 21 | 0 | 0.04667 | 2021-09-14 | 21 | 28 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра, произошёл наброс ветки дерева на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф №9 от КТП 22-309-2, с последующим их перекрытием и перегоранием предохранителей 0,4 кВ фаз "А" и "В" фидера №9 в РУ-0,4 кВ КТП-22-309-2. 4.12 Наброс ветки дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева. на ВЛ-0,4 кВ ф №9 от ТП 22-309-2 | Техническое мероприятие 1 Убрать ветку дерева с проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №10-11 ВЛ-0,4кВ Ф№9 от КТП-22-309-2 Ответственное лицо: Райко А.В. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№9 от КТП-22-309-2, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. Ответственное лицо: Райко А.В. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 3 Заменить предохранители 0,4 кВ фаз "А" и "В" фидера №9 в РУ-0,4 кВ КТП 22-309-2. Ответственное лицо: Райко А.В. 30.09.2021 год
356853 | 353 | 2021-09-14 | 21 | 45 | 0.115 | 2021-09-14 | 22 | 54 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (24 года) и не достатка эксплуатации произошла неисправность внутри корпуса автоматическом выключателе Ф№1 в РУ-0,4 кВ КТП-22-309-17, с последующим его отключением потребителей ВЛ-0,4 кВ ф №1 от КТП 22-309-17. 4.13 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП 22-309-17 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену автоматического выключателя фидера №1 в РУ-0,4 кВ на КТП22-309-17. Ответственное лицо: Райко А.В. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Солнечного УЭС Елисеева Е.Н. за не своевременное выявление дефектов на КТП-58-7-9. Ответственное лицо: Райко А.В. 30.09.2021 год
356852 | 208 | 2021-09-15 | 7 | 10 |  | 2021-09-15 | 7 | 10 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов (отложениями окислов железа (тёмно-коричневый цвет на наружной поверхности изоляторов), из-за естественной коррозии металла траверс) и образования конденсата на изоляторах при понижении температуры окружающего воздуха, произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к перекрытию электрической дугой гирлянды (8 шт. в гирлянде) изоляторов фазы "С" на опоре № 58 ВЛ-110кВ ХК-196 "Хабарская-Коротоякская", аварийному отключению В-110кВ УК-15 на ПС 220кВ "Урываево" (РЖД), отключению В-110кВ ХК-196 на ПС 110кВ №18 "Хабарская". 4.11 Перекрытию электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 58 ВЛ-110кВ ХК-196 "Хабарская-Коротоякская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытию электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "С". на Хабарская-Коротоякская (ВЛ ХК-196), Опора пром.ж/б.ПБ 25 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 58 фаза "С" ВЛ-110 кВ ХК-196 "Хабарская-Коротоякская". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ опор № 53-63 ВЛ-110 кВ ХК-196 "Хабарская-Коротоякская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести электронно-оптическое обследование ВЛ в пролетах опор № 53-63 ВЛ-110 кВ ХК-196 "Хабарская-Коротоякская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.11.2021 год
356859 | 344 | 2021-09-14 | 17 | 32 | 0.087 | 2021-09-14 | 23 | 20 | 3.4.7.3 В результате резвившегося аварийного дефекта в РУ-0,4 КТП-89-14-12, произошло оплавление контактов АВ-0,4 кВ ф.1, что привело к повреждению АВ-0,4 (ВА 57Ф35-34 40А) и потере напряжения у потребителей. 4.13 Повреждение АВ-0,4 (ВА 57Ф35-34 40А) в РУ-0,4 КТП-89-14-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение АВ-0,4 (ВА 57Ф35-34 40А) в РУ-0,4 КТП-89-14-12. на ТП-89-14-12, TP010-0008387 | Техническое мероприятие 1 Провести проверку болтовых контактных соединений и состояния изоляции в РУ-0,4 КТП-89-14-12, с устранением выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 22.10.2021 год
356855 | 324 | 2021-09-15 | 13 | 51 | 0.0195 | 2021-09-15 | 14 | 30 | 3.4.10 В результате касание птицы шлейфа 10кВ фазы "А" и заземляющего спуска РВО-10кВ на опоре №18/2 произошло однофазное замыкание на землю, что привело к отключению В-10 Л-24-11 на ПС 110/10 кВ № 24 "Велижановская". 4.11 В результате касание птицы шлейфа 10кВ фазы "А" и заземляющего спуска РВО-10кВ на опоре №18/2 произошло однофазное замыкание на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Л-24-11 с. Велижанка, Опора УА10-1Д | Организационное мероприятие 1 Провести анализ отключений по ВЛ 10кВ Л-24-11 за последние два года по причине попадания птиц на ВЛ,КТП, РКТП. По результатам анализа рассмотреть вопрос целесообразности установки ПЗУ. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 29.10.2021 год
356858 | 541 | 2021-09-15 | 9 | 34 | 0.28875 | 2021-09-15 | 10 | 37 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-52-18 в пролете опор №№30-31, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падение дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-52-18 в пролете опор №№30-31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на Л-52-18 р.п. Тальменка, Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-52-18 , произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №30-№31. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.12.2021 год
356858 | 542 | 2021-09-15 | 16 | 7 | 0.00975 | 2021-09-15 | 18 | 4 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-72-12-3 в результате схлеста неизолированных проводов на вводе потребителя по адресу: с.Семено-Красилово ул. Зелёная д.2/1 . | Организационное мероприятие 1 Мастеру выдать предписание потребителю, проживающему по адресу с.Семено-Красилово ул. Зелёная д.2/1 на замену неизолированного провода ввода на СИП. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 30.11.2021 год
356855 | 326 | 2021-09-15 | 22 | 5 | 0.0061332 | 2021-09-15 | 23 | 37 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 10 м/с) произошел схлест проводов фаз "А" и "В" (марки А-25) в пролете опор № 16-17 с дальнейшим отключением АВ-0,4 кВ ф.1 на КТП 10/0,4 кВ № 28-9-3. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 10 м/с) произошел схлест проводов фаз "А" и "В" (марки А-25) в пролете опор № 16-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-9-3, Пролет:Оп.№16 - Оп.№17 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-10/0,4 кВ № 28-9-3 в пролетах опор №10-17, выявленные недостатки устранить. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 29.10.2021 год
356851 | 469 | 2021-09-16 | 6 | 46 |  | 2021-09-16 | 6 | 46 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности пауков (отложение паутины на элементах конструкции опоры) произошло перекрытие изоляции провода (АС-120/19) фазы "А" (верхняя) по поверхности изолирующей подвески (8 стеклянных изоляторов в подвесной гирлянде марки ПС-70) на промежуточной ж/б (ПБ110-5) опоре №94 ВЛ КБ-135 по увлажненной паутине (выпадение росы в утренние часы), о чем свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности юбок 1-ого и 8-ого изоляторов, траверсе и проводе, а также остатки паутины на элементах конструкции опоры (см. фото). Это привело к отключению присоединения (ВЛ КБ-135) действием УРЗА (ТЗНП) на ПС 110 кВ Усть-Калманская, с УАПВ, вследствие восстановления диэлектрических свойств изоляции фазы "А" в бестоковую паузу. 4.12 Перекрытие изоляции провода (АС-120/19) фазы "А" (верхняя) на промежуточной ж/б (ПБ110-5) опоре №94 ВЛ КБ-135 произошло по поверхности изолирующей подвески по увлажнённой паутине в утренние часы (выпадение росы). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие животных на Устькалманка-Новобурановская (ВЛ КБ-135), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №91 - №95 ВЛ КБ-135 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №152552657). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от молниезащитного троса и тела опоры к заземляющему контуру опор №91 - №95 ВЛ КБ-135, с устранением выявленных дефектов. (Заказ №152552774). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить оценку состояния изоляции всех фаз на опорах №91 - №95 ВЛ КБ-135. При необходимости, выполнить чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов (включить в РП 2023 - 2024 гг). (Заказ №152552782). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2021 год
356851 | 484 | 2021-09-16 | 7 | 0 |  | 2021-09-16 | 7 | 0 | 3.4.10 В результате налипания паутины на конструкциях и изолирующей подвеске промежуточной ж/б (ПБ110-4) опоре №128 ВЛ Т-143 (от ВЛ ГЗ-143) (двухцепный участок совместно с ВЛ Т-142 (от ВЛ ГЗ-142)) произошло перекрытие подвесной изоляции фазы «С» (западная, верхняя) на заземлённую металлическую траверсу по увлажнённой паутине, о чём свидетельствуют следы воздействия токов (К.З.) на поверхности юбки 1-ого изолятора (8 стеклянных изоляторов в подвесной гирлянде марки ПС-70) и проводе (АС-120/19) фазы «С» (цепь западная, верхняя). Это привело к установлению режима однофазного замыкания на землю и отключению присоединения (В ГЗ-143 на ПС 220 кВ Горняк (ЗСП МЭС) и ПС 110 кВ Змеиногорская) действием УРЗА (ТЗНП). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «С» и присоединение (ВЛ ГЗ-143) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.11 Произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы «С» (западная, верхняя) на промежуточной ж/б (ПБ110-4) опоре №128 ВЛ Т-143 (от ВЛ ГЗ-143) (двухцепный участок совместно с ВЛ Т-142 (от ВЛ ГЗ-142)), по увлажнённой паутине, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ ГЗ-143 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие пауков на ВЛ Т-143, Опора №128 ВЛ Т-143 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №125 - №130 ВЛ Т-143 (ответвление ВЛ ГЗ-143) (двухцепный участок с ВЛ Т-142 (ответвление ВЛ ГЗ-142)) (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) - включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №...) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющим контурам опор №125 - №130 ВЛ Т-143 (ответвление ВЛ ГЗ-143) (двухцепный участок с ВЛ Т-142 (ответвление ВЛ ГЗ-142)). (Заказ №...) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить оценку состояния, при необходимости выполнить чистку изоляции всех фаз на опорах №125 - №130 ВЛ Т-143 (ответвление ВЛ ГЗ-143) (двухцепный участок с ВЛ Т-142 (ответвление ВЛ ГЗ-142)). (Заказ №...) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.11.2021 годТехническое мероприятие 4 Выполнить расчистку ДКР в пролётах опор №127 - №129 ВЛ Т-143 (ответвление ВЛ ГЗ-143) (двухцепный участок с ВЛ Т-142 (ответвление ВЛ ГЗ-142)). (Заказ №...) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.11.2021 год
356851 | 485 | 2021-09-16 | 7 | 0 |  | 2021-09-16 | 7 | 0 | 3.4.10 В результате налипания паутины на конструкциях и изолирующей подвеске промежуточной ж/б (ПБ-28-П) опоры №392 ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151) произошло перекрытие изоляции провода фазы «А» (южная, верхняя) на заземлённую металлическую траверсу по увлажнённой паутине, о чём свидетельствуют следы воздействия токов (К.З.) на поверхности юбок 1-го и 9-ого изоляторов (9 стеклянных изоляторов в подвесной гирлянде марки ПС-70Е), остатки паутины (видны в бинокль). Это привело к установлению режима однофазного замыкания на землю и отключению присоединения (В ЮБ-152 на ПС 220 кВ Южная (ЗСП МЭС) и В БМ-99 на ПС 110 кВ Михайловская) действием УРЗА (ТЗНП). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «А» и присоединение (ВЛ ЮБ-152) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.12 Перекрытие изоляции провода фазы «А» (южная, верхняя) на промежуточной ж/б (ПБ-28-П) опоре №392 ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151) произошло по поверхности изолирующей подвески по увлажнённой паутине, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ ЮБ-152 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие животных (пауки) на Южная-Бор-Форпост (ВЛ ЮБ-152), Пролет: Опора № 391 - Опора № 392 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №389 - №394 ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151) (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №152552811) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющим контурам опор №389 - №394 ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151), с устранением выявленных дефектов. (Заказ №152552822) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить в пролётах опор №389 - №394 ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151), оценку состояния изоляции, проводов и линейной арматуры ВЛ, при необходимости, выполнить чистку изоляции. (Заказ №152552839) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.11.2021 год
356855 | 327 | 2021-09-16 | 7 | 34 | 0.209 | 2021-09-16 | 11 | 14 | 3.4.10 В результате присаживания на провода ВЛ большого количества птиц (ворона) произошел обрыв провода фазы "А" (марки А-50) в месте соединения в пролете опор №345-347, что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-7-7 на ПС 110 "Романовская". 4.13 В результате присаживания на провода ВЛ большого количества птиц (ворона) произошел обрыв провода фазы "А" (марки А-50) в месте соединения в пролете опор №345-347. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на Л-7-7 с. Бурановка,, Пролет: Опора № 345 - Опора № 346; Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на Л-7-7 с. Бурановка,, Пролет: Опора № 346 - Опора № 347 | Организационное мероприятие 1 Провести анализ отключений на ВЛ-10 кВ Л-7-7 по причине воздействия птиц за 2018-2020 гг., по результатам анализа сделать заключение о целесообразности установки на ВЛ устройств отпугивания птиц. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.10.2021 год
356859 | 345 | 2021-09-15 | 6 | 38 |  | 2021-09-15 | 6 | 38 | 3.4.12.5 В результате влияния перепадов температур окружающего воздуха, увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (выпадение росы в утренние часы), привело к появлению проводящих каналов и ослаблению изоляции (снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов) фазы "В" на анкерной металлической опоре №242 ВЛ 110 кВ СП-109, от чего произошло перекрытие фазы "В" по поверхности гирлянды изоляторов (марки ПС-70 в количестве 7 шт. в гирлянде) с однофазным коротким замыканием фазы "В" на металлическую траверсу опоры №242, от возникшего однофазного короткого замыкания, действием защит отключились В-110 СП-109 на ПС 110 кВ Смоленская и В-110 СП-109 на ПС 110 кВ Петропавловская. В бестоковую паузу (режим АПВ), произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции и АПВ было успешным. Сопутствующие обстоятельства: пылевые отложения на изоляции (опора находится на обрабатываемых полях с/х угодий), загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры). 4.12 Перекрытие гирлянды изоляторов с однофазным коротким замыканием фазы "В" на металлическую траверсу опоры №242 ВЛ 110 кВ СП-109. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов с однофазным коротким замыканием фазы "В" на металлическую траверсу опоры №242 ВЛ 110 кВ СП-109. на Смоленская-Петропавловская (ВЛ СП-109), Опора анк. мет.У1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дефектной гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №242 ВЛ 110 кВ СП-109. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести верховой осмотр опоры №242 ВЛ 110 кВ СП-109, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, наличия дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №242 ВЛ 110 кВ СП-109. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.10.2021 год
356852 | 209 | 2021-09-16 | 7 | 11 |  | 2021-09-16 | 7 | 11 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов (отложениями окислов железа (тёмно-коричневый цвет на наружной поверхности изоляторов), из-за естественной коррозии металла траверс) и образования конденсата на изоляторах при понижении температуры окружающего воздуха, произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к перекрытию электрической дугой гирлянды (8 шт. в гирлянде) изоляторов фазы "В" на опоре № 13 отпайка Н-114 на ПС "Новополтавская" от ВЛ-110кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская", аварийному отключению В-110кВ КК-114 на ПС 110кВ № 1 "Кулунда", отключению СВ-110кВ на ПС 110кВ №41 "Северская". 4.11 Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 13 отпайка Н-114 на ПС "Новополтавская" от ВЛ-110кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "В". на Кулундинская-Ключевская (ВЛ КК-114), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 13 фаза "В" ВЛ-110 кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская" отпайка на ПС "Новополтавская". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ опор № 7-17 ВЛ-110 кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская" отпайка на ПС " Новополтавская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести электронно-оптическое обследование ВЛ в пролетах опор № 7-17 ВЛ-110 кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская" отпайка на ПС "Новополтавская", при выявлении нарушений - устранить Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.11.2021 год
356850 | 382 | 2021-09-16 | 20 | 23 | 0.006 | 2021-09-16 | 20 | 59 | 3.4.7.3 Под действием порывов ветра произошел схлест проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-50-2-24, что привело к отключению АВ-2 ТП-50-2-24. 4.11 Схлест проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-50-2-24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-50-2-24, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-50-2-24. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.10.2021 год
356851 | 487 | 2021-09-16 | 19 | 27 | 0.024 | 2021-09-16 | 19 | 45 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра, произошел излом и падение подгнившей ветки дерева (тополь), комель которого находится вне охранной зоне ВЛ, на провода (АС-25) ВЛ Ф-1 от ТП-46-1-1 в пролете опор №8-1 - №9-1, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз «А» и «В», в результате чего присоединение (ВЛ Ф-1 от ТП-46-1-1) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлёст проводов фаз «А» и «В» ВЛ Ф-1 от ТП-46-1-1 в пролете опор №8-1 - №9-1, обусловлен падением (наброс) ветки дерева (тополь), комель которого находится вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-46-1-1, Пролет: Опора № 8-1 - Опора № 9-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку крон деревьев,угрожающих падением на провода ВЛ Ф-1 от ТП-46-1-1, в пролетах опор №8-1 - №9-1. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 31.10.2021 год
356852 | 210 | 2021-09-16 | 20 | 40 | 0.047498 | 2021-09-16 | 21 | 30 | 3.4.10 В результате касания птицей токоведущих частей РКТП-6-6-60, произошло межфазное замыкание через тело птицы, что привело к аварийному отключению В-10кВ Л-6-6 на ПС 110кВ №6 "Серебропольская". 4.12 Межфазное замыкание через тело птицы на РКТП-6-6-60. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание через тело птицы. на ТП-6-6-60, РЛНД-10/200 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр разъеденителей на ВЛ-10кВ Л-6-6 на наличие птичьих гнезд и скопления птиц, при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Пинчук А.И. 29.10.2021 год
356858 | 543 | 2021-09-16 | 10 | 10 | 0.0016665 | 2021-09-16 | 10 | 30 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-2-4 из-за порывистого ветра. 4.4 схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-2-4, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-2-4, произвести перетяжку провода в пролёте опор №№3-4. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.11.2021 год
356852 | 211 | 2021-09-17 | 7 | 12 |  | 2021-09-17 | 7 | 12 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов (отложениями окислов железа (тёмно-коричневый цвет на наружной поверхности изоляторов), из-за естественной коррозии металла траверс) и образования конденсата на изоляторах при понижении температуры окружающего воздуха, произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к перекрытию электрической дугой гирлянды (8 шт. в гирлянде) изоляторов фазы "А" на опоре № 6 ВЛ-110кВ УК-15 "Урываевская-Коротоякская", аварийному отключению В-110кВ УК-15 на ПС 220кВ "Урываево" (РЖД), отключению В-110кВ ХК-196 на ПС 110кВ №18 "Хабарская". 4.12 Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 6 ВЛ-110кВ УК-15 "Урываевская-Коротоякская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "А". на Урываево-Коротоякская (ВЛ УК-15), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 6 фаза "А" ВЛ-110 кВ УК-15 "Урываевская-Коротоякская". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ опор № 3-13 ВЛ-110 кВ УК-15 "Урываевская-Коротоякская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести электронно-оптическое обследование ВЛ в пролетах опор № 1-13 ВЛ-110 кВ УК-15 "Урываевская-Коротоякская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.11.2021 год
356858 | 544 | 2021-09-17 | 17 | 39 | 0.038499 | 2021-09-17 | 19 | 29 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-5-7 из-за порывистого ветра. 4.4 схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-5-7, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку провода в пролёте опор №7-№8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-5-7. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.12.2021 год
356851 | 488 | 2021-09-18 | 5 | 35 | 0.036341 | 2021-09-18 | 5 | 45 | 3.4.7.3 В результате атмосферных перенапряжений и снижения диэлектрических свойств изоляции силового трансформатора на ТП-13-1-11 произошло межвитковое перекрытие изоляции обмоток трансформатора Т-1, что привело к перегоранию плавких вставок («жучков») всех трех фаз («А», «В» и «С») на ТП-13-1-11 и отключению ВЛ Л-13-1 на ПС 110 кВ Новошипуновская действием УРЗА (ТО), с неуспешным АПВ по причине некалиброванных предохранителей (ПК-10). 4.11 Перекрытие изоляции обмоток силового трансформатора на ТП-13-1-11 обусловлено снижением диэлектрической прочности масла (увлажнение) с течением времени, а также воздействием атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ТП-13-1-11, Трансформатор ТМ-160/10; Недопустимый режим работы сети на ТП-13-1-11, Предохранитель ПКТ101-10-20-20 У1фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить профилактические испытания (измерения сопротивления) силовых трансформаторов на КТП: 13-1-7; 13-1-2; 13-1-3; 13-1-5; 13-1-6; 13-1-9; 13-1-11; 13-1-13; 13-1-14; 13-1-15; 13-1-16; 13-1-17; 13-1-18; 13-1-19; 13-1-20; 13-1-22; 13-1-23; 13-1-24; 13-1-25. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 31.10.2021 год
356851 | 489 | 2021-09-19 | 0 | 5 | 0.34503 | 2021-09-19 | 0 | 30 | 3.4.10 Произошло межфазное перекрытие изоляции ошиновки 10 кВ у проходных изоляторов фаз "А" и "В" ТП-31-12-21, через тело животного (кот), вследствие чего присоединение (В Л-31-12) было отключено действием УРЗА (МТЗ). РПВ успешное из-за падения животного на землю. 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции ошиновки 10 кВ, у проходных изоляторов фаз "А" и "В", ТП-31-12-21 вызвано попаданием животного (кот). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие животных на ТП-31-12-21, РУ-10 кВ ТП-31-12-21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния проходных изоляторов 10 кВ на ТП-31-12-21. При необходимости, выполнить чистку изоляции или замену дефектных изоляторов. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.10.2021 год
356851 | 490 | 2021-09-19 | 8 | 58 |  | 2021-09-19 | 8 | 58 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности птиц произошло перекрытия изоляции фаз "А" и "В" на РСП-37-3-1 через тело птицы, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-37-3) было отключено (В Л-37-3) действием УРЗА (МТЗ), с УАПВ из-за падения птицы на землю. 4.12 Нарушение сопротивления изоляции проводов фаз "А" и "В" на РСП-37-3-1 вызвано присаживанием птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птицы на Л-37-3, Опора № 48/2 ВЛ Л-37-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции РСП-37-3-1 (опора №48/2 ВЛ Л-37-3). При необходимости выполнить чистку изоляции или замену дефектных элементов (включить в РП 2023-2025 гг. - установку на раму РКТП ПЗУ антиприсадочного типа). Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 30.11.2021 год
356851 | 491 | 2021-09-19 | 9 | 19 | 0.0089165 | 2021-09-19 | 11 | 6 | 3.4.7.3 В результате снижения сопротивления изоляции (увлажнение масла) обмоток силового трансформатора (ТМ-160) на ТП-43-13-11 произошло межвитковое замыкание высоковольтных обмоток трансформатора с выбросом трансформаторного масла из бака трансформатора, вследствие чего присоединение было отключено (перегорели высоковольтные предохранители 10 кВ всех фаз). 4.11 Повреждение высоковольтных обмоток силового трансформатора (ТМ-160) ТП-43-13-11 обусловлено снижением сопротивления изоляции масла (увлажнение масла). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ТП-43-13-11, Трансформатор ТМ-160/10; Повреждение обмоток трансформатора на ТП-43-13-11, Предохранитель ПКТ101-10-16-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередные осмотры всех ТП от ВЛ Л-43-13, с целью оценки состояния оборудования ТП. Устранить дефекты, выявленные по результатам тепловизионного обследования. Ответственное лицо: Астахов Алексей Александрович 30.11.2021 год
356855 | 328 | 2021-09-19 | 17 | 41 | 0.0357 | 2021-09-19 | 19 | 23 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 14 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 7/8 - 7/9, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 7-12-4. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 14 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 7/8 - 7/9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-12-4, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-7-12-4 в пролете опор №7/7-7/10. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.11.2021 год
356855 | 329 | 2021-09-19 | 17 | 36 | 0.008833 | 2021-09-19 | 18 | 29 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (порывы ветра до 14 м/с) произошла разрегулировка провода (марки А-50) в пролете опор № 1-2 фазы «А» с последующим кратковременным схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-2 ,что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 на КТП 10/0,4 кВ № 20-1-9. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (порывы ветра до 14 м/с) произошла разрегулировка провода (марки А-50) в пролете опор № 1-2 фазы «А» с последующим кратковременным схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20-1-9, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода на ВЛ 0,4кВ ф.1 от КТП 20-1-9 в пролетах опор № 1-2. Ответственное лицо: Жабин А.А. 30.12.2021 год
356850 | 383 | 2021-09-19 | 16 | 56 | 0.085868 | 2021-09-19 | 18 | 48 | 3.4.8.5 В результате наезда автотранспорта на опору №8 произошел обрыв проводов фазы "С" и 0 в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП-67-1-3, что привело к замыканию и отключению АВ-2 КТП 67-1-3. 4.4 Обрыв проводов фазы "С" и 0 в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП-67-1-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-67-1-3, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию о привлечении к ответственности лиц совершивших наезд на опору №8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-67-1-3. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 27.10.2021 год
356855 | 330 | 2021-09-19 | 15 | 21 | 0.011884 | 2021-09-19 | 15 | 52 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошел схест проводов марки (А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 4-5, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 на КТП 10/0,4 кВ № 26-12-22 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошел схест проводов марки (А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 4-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-26-12-22, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-10/0,4 кВ № 26-12-22 в пролете опор №1-9, выявленные недостатки устранить. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 27.10.2021 год
356855 | 331 | 2021-09-19 | 8 | 43 | 0.0001167 | 2021-09-19 | 8 | 50 | 3.4.10 В результате попадания птицы на провода ВЛ марки (А-50) в пролёте опор №257-258 фаз "А" и "С" произошло межфазное КЗ. От возникшего замыкания действием МТЗ отключился В-10 кВ Л-13-13 на ПС 110 Волчнобурлинская. 4.11 В результате попадания птицы на провода ВЛ марки (А-50) в пролёте опор №257-258 фаз "А" и "С" произошло межфазное КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Л-13-13 (рез.13-11), Пролет: Опора № 257 - Опора № 258 | Организационное мероприятие 1 Провести анализ отключений по ВЛ 10кВ Л-13-13 за последние два года по причине попадания птиц на ВЛ,КТП, РКТП. По результатам анализа рассмотреть вопрос целесообразности установки ПЗУ. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 29.10.2021 год
356859 | 346 | 2021-09-19 | 7 | 56 | 0.0075 | 2021-09-19 | 9 | 11 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной расчистки трассы ВЛ от ДКР, произошел схлест проводов разноимённых фаз с веткой дерева в пролете опор №1-7 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-17-4 Ф.1. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-33-17-4. 4.4 Схлест проводов разноимённых фаз с веткой дерева в пролете опор №1-7 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-17-4 Ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов разноимённых фаз с веткой дерева в пролете опор №1-7 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-17-4 Ф.1. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-17-4 Ф.1, Пролет: Опора № 1 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-17-4 Ф.1 от ДКР, угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Плотников А.И. 29.10.2021 год
356855 | 332 | 2021-09-19 | 7 | 10 |  | 2021-09-19 | 7 | 10 | 3.4.10 На опоре №62 ВЛ-110 кВ КЗ-194, произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы «А» по струе птичьего помета, о чем свидетельствуют следы перекрытия на 1-ом и 7-ом изоляторах (7 изоляторов в гирлянде) марки (ПС-6А) поддерживающей гирлянды фазы «А» и остатки птичьего помета на каждом изоляторе гирлянды фазы «А» и проводе (марки АС-150) (см. фото), что привело к отключению ВЛ 110 кВ КЗ-194. Влияющие факторы:- загрязнение поверхности изоляторов солевыми (ветровыми) отложениями окислов железа (тёмно-коричневый цвет на наружной поверхности изоляторов), из-за естественной коррозии металла траверс. В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции ВЛ-110 кВ КЗ-194 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.12 На опоре №62 ВЛ-110 кВ КЗ-194, произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы «А» по струе птичьего помета, о чем свидетельствуют следы перекрытия на 1-ом и 7-ом изоляторах (7 изоляторов в гирлянде) марки (ПС-6А) поддерживающей гирлянды фазы «А» и остатки птичьего помета на каждом изоляторе гирлянды фазы «А» и проводе (марки АС-150) (см. фото), что привело к отключению ВЛ 110 кВ КЗ-194. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Корчинская-Завьяловская (ВЛ КЗ-194), Пролет: Оп. №61 - Оп. №62 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов на ВЛ-110 кВ КЗ-194 опоре № 62 фазы "А". Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку контура заземляющего устройства в пролете опор №60-65 ВЛ-110 кВ КЗ-194. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ отключений по ВЛ 110 кВ КЗ-194 за последние два года по причине попадания птиц на ВЛ. По результатам анализа рассмотреть вопрос целесообразности установки ПЗУ. Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.11.2021 год
356853 | 356 | 2021-09-19 | 7 | 6 |  | 2021-09-19 | 7 | 6 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов отложениями окислов железа (тёмно-коричневый цвет на наружной поверхности изоляторов), из-за естественной коррозии металла траверс, произошло снижение диэлектрических свойств подвесной гирлянды изоляторов фазы "В", что при плохих погодных условиях (туман) привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №101 отпайки на ПС 110 кВ Парфеново и отключению ВЛ 110 кВ Топчихинская-Алейская I цепь с отпайками (ВЛ ТА-51). 4.11 Перекрытие гирлянды изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на Топчихинская-Алейская (ВЛ ТА-51), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №99-103 отпайки на ПС 110 кВ Парфеново ВЛ 110 кВ Топчихинская-Алейская I цепь с отпайками (ВЛ ТА-51), при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №99-103 отпайки на ПС 110 кВ Парфеново ВЛ 110 кВ Топчихинская-Алейская I цепь с отпайками (ВЛ ТА-51), при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №99-103 отпайки на ПС 110 кВ Парфеново ВЛ 110 кВ Топчихинская-Алейская I цепь с отпайками (ВЛ ТА-51), при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявку на включение в РП-2023 замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №101 на ПС 110 кВ Парфеново ВЛ 110 кВ Топчихинская-Алейская I цепь с отпайками (ВЛ ТА-51). Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.11.2021 год
356853 | 357 | 2021-09-19 | 7 | 0 |  | 2021-09-19 | 7 | 0 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов (8 изоляторов в гирлянде) пылевыми отложениями (на наружной поверхности изоляторов) и увлажнении, произошло снижение диэлектрических свойств подвесной гирлянды изоляторов (8 изоляторов в гирлянде) фазы "В", что при плохих погодных условиях (туман повышенная относительная (91 %) влажность воздуха) привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №120 и отключению ВЛ 110 кВ Усть-Пристань-Отрадное (ВЛ ПО-424). 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (36 лет) произошло разрегулирование блок-контактов КСА в приводе СВ-110-1 на ПС 110 кВ Усть-Калманская, что привело к недовключению привода (срыв привода) выключателя, при режиме АПВ, с последующим отключением СВ-110-1. 4.11 Перекрытие гирлянды изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на Усть-Пристань-Отрадное (ВЛ ПО-424), Опора пром.ж/б.ПБ110-3 4.13 Разрегулирование блок-контактов КСА привода СВ-110-1 на ПС 110 кВ Усть-Калманская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка КСА на СВ-110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №118-122 ВЛ 110 кВ Усть-Пристань-Отрадное (ВЛ ПО-424), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №118-122 ВЛ 110 кВ Усть-Пристань-Отрадное (ВЛ ПО-424), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №118-122 ВЛ 110 кВ Усть-Пристань-Отрадное (ВЛ ПО-424), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 4 Выполнить регулировку КСА на СВ-110-1 ПС 110 кВ Усть-Калманская. Ответственное лицо: Бусовиков Е.Н. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 5 Выполнить проверку КСА на СВ-110-2 ПС 110 кВ Усть-Калманская. При обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Бусовиков Е.Н. 31.05.2022 год
356859 | 347 | 2021-09-19 | 6 | 50 |  | 2021-09-19 | 6 | 50 | 3.4.12.5 В результате влияния перепадов температур окружающего воздуха, при выпадении росы в утренние часы, произошло появление проводящих каналов и ослабление изоляции (снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов) фазы "А" на опоре №73 ВЛ 110 кВ ПО-177, привело к перекрытию натяжной гирлянды изоляторов (марки ПС-6А в количестве 9 шт. в гирлянде) с однофазным коротким замыканием фазы "А" на металлическую траверсу опоры №73 и повреждением одного изолятора (марка ПС-6А) в гирлянде изоляторов (4-го от траверсы), от чего действием защит отключались В-110 ПО-177 на ПС 110 кВ Петропавловская и СВ-110 (панель защит ПО-177) на ПС 110 кВ Красноорловская. В бестоковую паузу (режим АПВ), произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции и АПВ было успешным. Сопутствующие обстоятельства: пылевые отложения на изоляции (опора находится на обрабатываемых полях с/х угодий), последствия грозовой активности периода 2021 года. 4.11 Перекрытие гирлянды изоляторов (марки ПС-6А в количестве 9 шт. в гирлянде) с однофазным коротким замыканием фазы "А" на металлическую траверсу опоры №73 ВЛ 110 кВ ПО-177 и повреждением одного изолятора (марка ПС-6А) в гирлянде изоляторов (4-о от траверсы). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов (марки ПС-6А в количестве 9 шт. в гирлянде) с однофазным коротким замыканием фазы "А" на металлическую траверсу опоры №73 ВЛ 110 кВ ПО-177 и повреждением одного изолятора (марка ПС-6А) в гирлянде изоляторов (4-о от траверсы). на Петропавловская-Красноорловская ПО-177, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дефектных изоляторов в гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №73 ВЛ 110 кВ ПО-177. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести верховой осмотр опоры №73 ВЛ 110 кВ ПО-177, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, наличия дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), выявленные дефекты устранить. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опоры №73 ВЛ 110 кВ ПО-177. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.07.2022 год
356850 | 384 | 2021-09-18 | 21 | 30 | 0.0062505 | 2021-09-18 | 21 | 55 | 3.4.7.3 В результате ветровой нагрузки (до 21м/с) сломало куст (клён) стоящий на приусадебном участке, вне охранной зоны ВЛ на расстоянии 4 метров. При падении ветка легла на провода ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-55-1-2 в пролете опор №44-46, что привело к схлесту проводов и отключению АВ-1 ТП-55-1-2. 4.4 Схлест проводов ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-55-1-2 в пролете опор №44-46 веткой дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветка. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-55-1-2, Пролет: Опора № 44 - Опора № 46 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку трассы, обрезку сучьев деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП 55-1-2 в пролете опор №42-46. Ответственное лицо: Гудин В.А. 31.10.2021 год
356858 | 545 | 2021-09-18 | 18 | 46 | 0.02975 | 2021-09-18 | 20 | 45 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-1-22 явилось однофазное короткое замыкание, возникшее в результате перекрытия автоматического выключателя в щите учёта потребителя с. Верх-Жилино ул. Целинная 5. | Техническое мероприятие 1 Выдать предписание потребителю,проживающему с. Верх-Жилино ул. Целинная 5 на замену ВЩУ. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.11.2021 год
356858 | 546 | 2021-09-18 | 11 | 28 | 0.035 | 2021-09-18 | 13 | 13 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-28-5-9 явилось однофазное короткое замыкание, возникшее в результате перекрытия автоматического выключателя в щите учёта потребителя с. Малахово ул. Почтовая 8. | Техническое мероприятие 1 Выдать предписание потребителю,проживающему с. Малахово ул. Почтовая 8 на замену ВЩУ. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.11.2021 год
356855 | 333 | 2021-09-18 | 10 | 49 | 0.0264 | 2021-09-18 | 11 | 55 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-25) на опоре №5/13 с последующим междуфазным замыканием проводов в пролёте опор №5/13-5/14, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ №33-5-2. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-25) на опоре №5/13 с последующим междуфазным замыканием проводов в пролёте опор №5/13-5/14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-33-5-2, Опора У3ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-33-5-2 в пролёте опор №5/10-5/15. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.11.2021 год
356859 | 348 | 2021-09-18 | 9 | 12 | 0.056 | 2021-09-18 | 10 | 0 | 3.4.7.3 В результате образовавшейся поросли ДКР с недопустимой высотой под проводами ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-25 ф.2 в пролете опор №11-12, при воздействии порывов ветра, произошёл кратковременный схлёст проводов разноименных фаз, вызванный раскачивающимися ветками дерева, что послужило причиной межфазного короткого замыкания. От возникшего замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.2 в КТП 89-14-25. 4.4 Перекрытие порослью проводов разноименных фаз в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-25 ф.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие порослью проводов разноименных фаз в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-25 ф.2. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-25 ф.2, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-25 ф.2 от ДКР. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 29.10.2021 год
356859 | 349 | 2021-09-18 | 9 | 8 | 0.0042664 | 2021-09-18 | 9 | 44 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного устранения дефекта и длительного воздействия ветровой нагрузки, при порывистом боковом ветре от длительных колебаний проводов, произошел повторный схлест разрегулированных проводов фаз "А, В" в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-12-3 Ф.1, от возникшего короткого замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 на ТП-97-12-3. 4.12 Схлест разрегулированных проводов фаз "А, В" в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-12-3 Ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест разрегулированных проводов фаз "А, В" в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-12-3 Ф.1. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-12-3 Ф.1, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию состояния провода на предмет наличия дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов) в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-12-3 Ф.1, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Плотников А.И. 18.10.2021 год
356850 | 385 | 2021-09-18 | 8 | 20 | 0.051501 | 2021-09-18 | 10 | 3 | 3.4.8.5 В результате наезда легкового автомобиля на опору №12 ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-53-2-2 произошел наклон опоры №12 и обрыв проводов в пролете опор №11-12, в результате чего произошло К.З. и отключение АВ-1 ТП-53-2-2. 4.4 Наезд легкового автомобиля на опору №12 на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-53-2-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-53-2-2, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию о привлечении к ответственности лиц повредивших электрооборудование ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-53-2-2. Ответственное лицо: Гудин В.А. 30.09.2021 год
356859 | 350 | 2021-09-18 | 8 | 8 | 0.0035 | 2021-09-18 | 8 | 50 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, при порывистом боковом ветре от длительных колебаний проводов, произошла разрегулировка проводов фаз "А, В" с последующим их схлестом в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП 37-22-13 ф.1, от возникшего КЗ действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-37-22-13. 4.12 Разрегулировка проводов фаз "А, В" с последующим их схлестом в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП 37-22-13 ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов фаз "А, В" с последующим их схлестом в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП 37-22-13 ф.1. на ВЛ-0,4 кВ от ТП 37-22-13 ф.1, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3; Разрегулировка проводов фаз "А, В" с последующим их схлестом в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП 37-22-13 ф.1. на ВЛ-0,4 кВ от ТП 37-22-13 ф.1, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию состояния проводов на предмет наличия дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов) в пролете опор №1-8 ВЛ-0,4 кВ от ТП 37-22-13 ф.1, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 29.10.2021 год
356853 | 362 | 2021-09-18 | 7 | 9 |  | 2021-09-18 | 7 | 9 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов отложениями окислов железа (тёмно-коричневый цвет на наружной поверхности изоляторов), из-за естественной коррозии металла траверс, произошло снижение диэлектрических свойств подвесной гирлянды изоляторов фазы "С", что при плохих погодных условиях (туман) привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №360 и отключению КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111). 4.11 Перекрытие гирлянды изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на Топчихинская-Алейская (ВЛ ТА-182), Опора пром.ж/б.ПБ 26 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №358-362 КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №358-362 КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №358-362 КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявку на включение в РП-2023 замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №360 КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111). Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 07.10.2021 год
356855 | 334 | 2021-09-18 | 2 | 15 | 0.36075 | 2021-09-18 | 5 | 30 | 3.4.12.5 В результате перепадов температур окружающего воздуха, произошло образование микротрещин в фарфоровой оболочке проходного изолятора 10 кВ фаз "А, В" на КТП 10/0,4 кВ № 24-11-5 с последующим попаданием влаги, что привело к его повреждению и последующему двухфазному замыканию, от возникшего КЗ отключался В-10 Л-24-11 на ПС 110 кВ Велижановская. 4.12 В результате перепадов температур окружающего воздуха, произошло образование микротрещин в фарфоровой оболочке проходного изолятора 10 кВ фаз "А, В" на КТП 10/0,4 кВ № 24-11-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Л-24-11, PS110-000234-14-02-003 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления изоляции проходных и опорных изоляторов 10кВ на КТП-24-11-3,24-11-8. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 29.10.2021 год
356855 | 336 | 2021-09-17 | 18 | 45 |  | 2021-09-17 | 18 | 45 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 10 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (АС-35) на опоре №2, с последующим междуфазным замыканием проводов в пролёте опор № 2-3 фаз "В" и "С", что привело к отключению В-10 Л-14-5 на ПС 110/10 кВ № 14 "Зятьковская". 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 10 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (АС-35) на опоре №2, с последующим междуфазным замыканием проводов в пролёте опор № 2-3 фаз "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на Л-14-5 с. Зятьково, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №2-11 ВЛ-10 кВ Л-14-5 на предмет ослабления вязок, дефектных колпачков, изоляторов. При необходимости устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 29.10.2021 год
356853 | 363 | 2021-09-17 | 15 | 34 | 1.7804 | 2021-09-17 | 16 | 44 | 3.4.9.3 В результате повреждения на потребительской КТП-12-46-15 СНТ "Степной-1", произошло отключение ВЛ-6 кВ Л-12-46. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо 20.09.2021 в СНТ "Степной-1" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". Ответственное лицо: Райко А.В. 20.09.2021 год
356859 | 351 | 2021-09-17 | 9 | 45 | 0.022934 | 2021-09-17 | 12 | 37 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, при порывистом боковом ветре от длительных колебаний провода, произошел обрыв провода спуска фазы "С" от КТП-33-19-24 и опорой №1 ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП-33-19-24 с потерей напряжения в сети у потребителей. 4.13 Обрыв провода фазы "С" между гребенкой КТП-33-19-24 и опорой №1 ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП-33-19-24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" между гребенкой КТП-33-19-24 и опорой №1 на ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-19-24 Ф.1, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию состояния проводов на предмет наличия дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов) в пролете опор №1-5 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-19-24 Ф.1, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Плотников А.И. 27.10.2021 год
356859 | 352 | 2021-09-17 | 7 | 9 | 0.069 | 2021-09-17 | 7 | 24 | 3.4.10 В результате приближения птицы к токоведущим частям на РКТП-90-3-5, произошло перекрытие через тело птицы ножей фаз "А" и "В" на опоре №325/1 ВЛ 10 кВ Л-90-3, от возникшего короткого замыкания на ПС 35 кВ Половинкинская действием защит УРЗА отключился В-10 кВ Л-90-3 и произошло отключение ВЛ-10 кВ Л-90-3. 4.4 Перекрытие через тело птицы ножей фаз "А" и "В" на опоре №325/1 РКТП-90-3-5 ВЛ 10 кВ Л-90-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие через тело птицы ножей фаз "А" и "В" на опоре №325/1 РКТП-90-3-5 ВЛ 10 кВ Л-90-3. на ТП-90-3-5, РЛНД-10/250 (ЗН) | Организационное мероприятие 1 Провести анализ отключений за 3 года от влияния птиц на ВЛ 10 кВ Л-90-3. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 27.10.2021 год
356853 | 364 | 2021-09-17 | 7 | 8 |  | 2021-09-17 | 7 | 8 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов (8 изоляторов в гирлянде) пылевыми отложениями (на наружной поверхности изоляторов) и увлажнении, произошло снижение диэлектрических свойств подвесной гирлянды изоляторов (8 изоляторов в гирлянде) фазы "В", что при плохих погодных условиях (туман повышенная относительная (91 %) влажность воздуха) привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №191, разрушению нижнего изолятора и отключению ВЛ 110 кВ Арбузовская-Корчинская I цепь с отпайками (ВЛ АК-19). 4.11 Перекрытие гирлянды изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на Арбузовская-Корчинская (ВЛ АК-19), Опора анк. мет.У110-3н | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №189-193 ВЛ 110 кВ Арбузовская-Корчинская I цепь с отпайками (ВЛ АК-19), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №189-193 ВЛ 110 кВ Арбузовская-Корчинская I цепь с отпайками (ВЛ АК-19), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №189-193 ВЛ 110 кВ Арбузовская-Корчинская I цепь с отпайками (ВЛ АК-19), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявку на включение в РП-2023 замену нижнего изолятора в гирлянде фазы "В" на опоре №191 ВЛ 110 кВ Арбузовская-Корчинская I цепь с отпайками (ВЛ АК-19). Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 07.10.2021 год
356858 | 547 | 2021-09-17 | 6 | 57 |  | 2021-09-17 | 6 | 57 | 3.4.8.4 В результате падения постороннего предмета, а именно ленты воздушного шара на провод фазы "В" в пролёте опор №57-№58 ВЛ-110кВ ЧП-30 "Чесноковская - Первомайская, произошло межфазное замыкание фазы "В" и "С" ( с оплавлением ленты на проводе фазы "С") с последующим отключением ВЛ-110кВ ЧП-30 "Чесноковская - Первомайская действием УРЗА. 4.4 Падение постороннего предмета на провода фазы "С" ВЛ-110кВ ЧП-30 "Чесноковская - Первомайская" в пролете опор №№57-58. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение постороннего предмета на Чесноковская-Первомайская (ВЛ ЧП-30), Пролет: Опора № 57 - Опора № 58 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-110кВ ЧП-30 "Чесноковская - Первомайская" в пролёте опор №7-№10, №83/64-83/66. По результатам проведенного осмотра запланировать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Вотрин М.П. 31.12.2021 год
356853 | 365 | 2021-09-15 | 17 | 54 | 4.2463 | 2021-09-15 | 18 | 31 | 3.4.9.1 В результате пожара на ПС 110 БШЗ потребителя ООО "Южно-Сибирская энергетическая компания" (потребитель находиться в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго), произошло отключение ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-2 - БШЗ I цепь с отпайками (ВЛ ТШ-103), с последующим развитием пожара произошло отключение ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-2 - БШЗ II цепь с отпайками (ВЛ ТШ-104). Отключение ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-2 - БШЗ II цепь с отпайками (ВЛ ТШ-104) 16.09.2021 произошло по причине ввода в работу повреждённого оборудования на ПС 110 кВ БШЗ. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо 13.09.2021 в ООО "Южно-Сибирская энергетическая компания" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность", 30.09.2021. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.09.2021 год
356852 | 212 | 2021-09-20 | 14 | 14 | 0.5226 | 2021-09-20 | 16 | 11 | 3.4.10 В результате касания птицей токоведущих частей на РКТП-23-15-61 опора №1/2 ВЛ-10кВ Л-23-15, произошло межфазное замыкание через тело птицы, что привело к аварийному отключению В-10кВ Л-23-15 на ПС 110кВ №23 "Зятьковореченская". 4.12 Межфазное замыкание через тело птицы РКТП-23-15-61 опора №1/2 ВЛ-10кВ Л-23-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание через тело птицы. на ТП-23-15-61, РЛНД-10/400 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр разъединителей ВЛ-10кВ Л-23-15 на предмет наличия птичьих гнезд и массового скопления птиц, при обнаружении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Кузнецов Н.И. 30.10.2021 год
356850 | 387 | 2021-09-20 | 19 | 22 | 0.032 | 2021-09-20 | 20 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-9-2-12 из-за растущего дерева в охранной зоне. 4.4 Схлест проводов в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-9-2-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-9-2-12, VN004-00095912 | Техническое мероприятие 1 Провести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-9-2-12. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 28.10.2021 год
356855 | 337 | 2021-09-21 | 13 | 17 | 0.027005 | 2021-09-21 | 13 | 27 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра произошел излом ветки дерева (берёза), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода марки (А-50) в пролёте опор № 102-103 и последующим междуфазным замыканием фаз «А» и «В» в пролёте опор № 102-103 ВЛ-10 кВ Л-27-10, что привело к отключению В-10 Л-27-10 на ПС 110 кВ №27 Глубоковская. 4.4 В результате порывов ветра произошел излом ветки дерева (берёза), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода марки (А-50) в пролёте опор № 102-103. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на Л-27-10 с. Харитоново, Пролет: Опора № 102 - Опора № 103 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер ширины охранной зоны ВЛ-10 кВ Л-27-10 в пролете опор №100-110. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 30.10.2021 год
356852 | 213 | 2021-09-21 | 22 | 10 | 0.17667 | 2021-09-21 | 23 | 56 | 3.4.10 В результате массового скопления птиц на проводах ВЛ-10кВ Л-43-6, при их взлете произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №6/6-7/6, что привело к аварийному отключению В-10кВ Л-43-6 на ПС 110кВ №43 "Каипская". 4.14 Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №6/6-7/6 ВЛ-10кВ Л-43-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В". на Л-43-6 с. Каип, Пролет: Опора № 6/6 - Опора № 7/6 | Организационное мероприятие 1 Провести верховой осмотр в пролете опор №1/6-9/6 ВЛ-10кВ Л-43-6, с выявлением повреждения провода, колпачков, изоляторов, при выявлении замечаний устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Барабаш Е.В. 29.10.2021 год
356855 | 338 | 2021-09-21 | 18 | 50 | 0.020833 | 2021-09-21 | 19 | 40 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 14 м/с) произошло ослабление и обрыв вязки провода марки (А-25) на опоре №2/9 фазы "В" с последующим междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №2/8-2/9, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ №40-8-2. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 14 м/с) произошло ослабление и обрыв вязки провода марки (А-25) на опоре №2/9 фазы "В" с последующим междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №2/8-2/9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-40-8-2, Опора П3ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-40-8-2 в пролёте опор №2/5-2/10. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.11.2021 год
356853 | 369 | 2021-09-20 | 22 | 10 | 0.0005835 | 2021-09-20 | 22 | 17 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (52 года) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "А" на опоре №3/2, что привело к разрегулировке стрелы провеса, схлёсту провода фазы "А" с нулевым проводом, под действием сильного ветра, в пролёте опор №3/2-3/3 и отключению ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-81-16-1. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-81-16-1, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №3/2-3/3 ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-81-16-1. Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 14.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-81-16-1, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 14.10.2021 год
356859 | 353 | 2021-09-20 | 9 | 5 | 0.05 | 2021-09-20 | 12 | 25 | 3.4.7.3 В результате повреждения АВ-0,4 ф.2 (ВА 57-35-34 100А) в РУ-0,4 КТП 35-11-24, произошло оплавление контактов АВ-0,4 ф.2 кВ, что привело к обесточиванию ВЛ-0,4 кВ от КТП-35-11-24 Ф.2 и потере напряжения у потребителей. 4.2 Повреждение АВ-0,4 ф.2 (ВА 57-35-34 100А) в РУ-0,4 КТП 35-11-24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение АВ-0,4 ф.2 (ВА 57-35-34 100А) в РУ-0,4 КТП 35-11-24. на ТП-35-11-24, TP010-0008153 | Техническое мероприятие 1 Провести проверку измерения сопротивления петли фаза-нуль ВЛ-0,4 кВ от КТП-35-11-24 Ф.2. Ответственное лицо: Плотников А.И. 28.10.2021 год
356858 | 548 | 2021-09-21 | 20 | 48 | 0.075834 | 2021-09-21 | 22 | 58 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "А" и "В" произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролетах опор №№14-15 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-51-9-15. 4.4 Ветка дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветка дерева. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-51-9-15, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-51-9-15 в пролёте опор №№14-15. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.11.2021 год
356850 | 389 | 2021-09-21 | 7 | 30 | 0.01625 | 2021-09-21 | 7 | 33 | 3.4.10 Со слов жителей стая птиц сидела на проводах, при резком взлете стаи произошел хлопок и даже труп одной из птиц остался висеть на проводе фазы "А" в пролете опор №№800/34-800/35, что привело к схлесту фаз "А"и "В" и отключениюВ-10 Л-50-8 на ПС-110 кВ Целинная. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№800/34-800/35 ВЛ-10 кВ Л-50-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на Л-50-8 ХПП, Пролет: Оп№800/34 - Оп№800/35 | Организационное мероприятие 1 Провести анализ отключения ВЛ-10 кВ Л-50-8 ХПП от воздействия птиц за 3 года. При воздействии более 3 раз запланировать установку ПЗУ. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 30.10.2021 год
356851 | 492 | 2021-09-22 | 7 | 31 |  | 2021-09-22 | 7 | 31 | 3.4.10 В результате налипания паутины на конструкциях и изолирующей подвеске промежуточной ж/б (ПБ110-4) опоре №260 ВЛ Т-142 (от ВЛ ГЗ-142) (двухцепный участок совместно с ВЛ Т-143 (от ВЛ ГЗ-143)) произошло перекрытие изоляции провода фазы «С» (цепь северная, верхняя) на заземлённую металлическую траверсу по увлажнённой паутине, о чём свидетельствуют следы воздействия токов (К.З.) на поверхности юбки 1-ого изолятора (8 стеклянных изоляторов в подвесной гирлянде марки ПС-70Е) и проводе (АС-120/19). Это привело к установлению режима однофазного замыкания на землю и отключению присоединения (В ГЗ-142 на ПС 220 кВ Горняк (ЗСП МЭС) и ПС 110 кВ Змеиногорская) действием УРЗА (ТЗНП). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «С» и присоединение (ВЛ ГЗ-142) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.11 Произошло перекрытие подвесной изоляции провода фазы «С» (цепь северная, верхняя), на промежуточной ж/б (ПБ110-4) опоре №260 ВЛ Т-142 (от ВЛ ГЗ-142) (двухцепный участок совместно с ВЛ Т-143 (от ВЛ ГЗ-143)) по увлажнённой паутине, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ ГЗ-142 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие животных (пауков) на Горняк-Змеиногрская (ВЛ ГЗ-142), Опора пром.ж/б.ПБ110-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №255 - №261 ВЛ Т-142 (ответвление ВЛ ГЗ-142) (двухцепный участок с ВЛ Т-143 (ответвление ВЛ ГЗ-143)) (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) - включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №152562629) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющим контурам опор №255 - №261 ВЛ Т-142 (ответвление ВЛ ГЗ-142) (двухцепный участок с ВЛ Т-143 (ответвление ВЛ ГЗ-143)). (Заказ №152562630) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить оценку состояния, при необходимости выполнить чистку изоляции всех фаз на опорах №255 - №261 ВЛ Т-142 (ответвление ВЛ ГЗ-142) (двухцепный участок с ВЛ Т-143 (ответвление ВЛ ГЗ-143)). (Заказ №152562631) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2021 год
356851 | 493 | 2021-09-22 | 21 | 39 | 0.0036 | 2021-09-22 | 22 | 6 | 3.4.7.3 В результате разрастания ветвей дерева (тополь), комель которого расположен вне границы охранной зоны ВЛ Ф-1 от ТП-17-5-10, а также воздействия ветровых нагрузок, произошел излом и наброс ветки дерева на провода (А-25) фазы «С» и PEN-провода в пролёте опор №5-1 - №6-1. Вследствие кратковременного схлеста проводов, присоединение (ВЛ Ф-1) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1. 4.4 Кратковременный схлёст проводов (А-25) фазы «С» и PEN-провода в пролёте опор №5-1 - №6-1 ВЛ Ф-1 от ТП-17-5-10 обусловлен падением (наброс) сухой ветки дерева (тополь), комель которого находится вне границы охранной зоне ВЛ, на провода ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в проводах на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-17-5-10, Пролет: Опора № 5-1 - Опора № 6-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку крон деревьев на ВЛ Ф-1 от ТП-17-5-10 в пролёте опор №5-1 - №7-1. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.10.2021 год
356852 | 214 | 2021-09-22 | 11 | 17 | 0.048416 | 2021-09-22 | 12 | 40 | 3.4.9.3 В результате разрушения изоляции вводного кабеля потребителя (здание сельского совета с. Ново-Ильинка) запитанного от опоры №14 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №26-6-3, произошло замыкание и аварийное отключение автоматического выключателя АВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №26-6-3. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание главе сельского совета с. Ново-Ильинка об устранении выявленного замечания на вводе от опоры №14 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №26-6-3. Ответственное лицо: Мастер УЭС Попонкин В.А. 27.10.2021 год
356852 | 215 | 2021-09-22 | 18 | 46 |  | 2021-09-22 | 18 | 46 | 3.4.10 В результате касания птицей токоведущих частей на опоре №1 отпайка №12 ВЛ-10кВ Л-7-19, произошло межфазное замыкание через тело птицы, что привело к аварийному отключению В-10кВ Л-7-19 на ПС 110кВ №7 "Гальбштадтская". 4.12 Межфазное замыкание через тело птицы на опоре №1 отпайка №12 ВЛ-10кВ Л-7-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание через тело птицы. на Л-7-19 с.Редкая Дубрава, Опора УП10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провеса провода в пролетах опор №1-3 отпайка №12 ВЛ-10кВ Л-7-19, при обнаружении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Вагнер А.В. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр в пролетах опор №1-7 отпайка №12 ВЛ-10кВ Л-7-19 на предмет наличия птичьих гнезд и массового скопления птиц, при обнаружении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Вагнер А.В. 29.10.2021 год
356852 | 216 | 2021-09-22 | 20 | 5 | 0.093612 | 2021-09-22 | 20 | 46 | 3.4.10 В результате массового скопления и подлета птиц с проводов ВЛ-10кВ в пролетах опор № 1/5-4/5, 190-192 произошла разрегулировка стрелы провиса провода и кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному замыканию и аварийному отключению В-10кВ Л-24-3 на ПС 110кВ №24 "Златополинская". 4.12 Разрегулировка и кратковременный схлест проводов в пролетах опор №1/5-4/5, 190-192 ВЛ-10кВ Л-24-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода. на Л-24-3 с. Ананьевка, Пролет: Опора № 190 - Опора № 191; Разрегулировка провода. на Л-24-3 с. Ананьевка, Пролет: Опора № 191 - Опора № 192; Разрегулировка провода. на Л-24-3 с. Ананьевка, Пролет: Опора № 1/5 - Опора № 2/5; Разрегулировка провода. на Л-24-3 с. Ананьевка, Пролет: Опора № 2/5 - Опора № 3/5; Разрегулировка провода. на Л-24-3 с. Ананьевка, Пролет: Опора № 3/5 - Опора № 4/5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролётах опор № 1/5-4/5, 190-192 ВЛ-10кВ Л-24-3. Ответственное лицо: Мастер Златополинского УЭС Оксенгирдт С.Я. 11.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 После выполнения регулировки стрелы провиса провода в пролётах опор № 1/5-4/5, 190-192 ВЛ-10 кВ Л-24-3 произвести измерения стрелы провиса провода и оформить ведомости. Ответственное лицо: Мастер Златополинского УЭС Оксенгирдт С.Я. 11.11.2021 год
356859 | 356 | 2021-09-23 | 7 | 0 | 0.175 | 2021-09-23 | 7 | 21 | 3.4.7.3 В результате коррозийного износа (потеря механической прочности провода) и длительного срока эксплуатации (1968 г.в.), при влиянии перепадов температур окружающего воздуха, увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (выпадение росы в утренние часы), привело к появлению проводящих каналов и ослаблению изоляции (снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов) фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №47/4 ВЛ 110 кВ СС-108 отпайка на ПС 110 кВ Усть-Катунская, от чего произошло перекрытие фазы "В" по поверхности гирлянды изоляторов (марки ПС-6А в количестве 7 шт. в гирлянде) с однофазным коротким замыканием провода фазы "В" на металлическую траверсу опоры №47/4. От возникшего короткого замыкания на землю, произошло термическое повреждение и механический обрыв провода марки АС 70/11 фазы "В" непосредственно в поддерживающем зажиме типа ПГН-2-6 от опоры №47/4 в сторону опоры №47/5 ВЛ 110 кВ СС-108 отпайка на ПС 110 кВ Усть-Катунская. При падении провода фазы "В" (верхнего) на землю произошло касание провода фазы "С" (нижнего), от возникших замыканий действием защит УРЗА отключились В-110 СС-108 на ПС 110 кВ Сосна (ЗАО «Сибприбормаш) и В-110 СС-108 на ПС 110 кВ Смоленская. При детальном осмотре места технологического нарушения, выявлены следующие влияющие факторы: - следы перекрытия фазы "В" на поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" (марки ПС-6А) и на поддерживающем зажиме типа ПГН-2-6 опоры №47/4; - загрязнение поверхности изоляторов фазы "В" окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры №47/4); - провод марки АС 70/11 фазы "В" имеет следы окисления (ржавчины) из-за коррозии металла. 4.13 Обрыв провода фазы "В" марки АС-70/11 в месте крепления поддерживающего зажима от опоры №47/4 в с сторону опоры №47/5 ВЛ 110 кВ СС-108 отпайки на ПС 110 кВ Усть-Катунская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" марки АС-70/11 в месте крепления поддерживающего зажима от опоры №47/4 в с сторону опоры №47/5 ВЛ 110 кВ СС-108 отпайки на ПС 110 кВ Усть-Катунская. на Сосна-Смоленская (ВЛ СС-108), 2.Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Провести верховой осмотр опор №47/2-47/9 ВЛ 110 кВ СС-108 отпайка на ПС 110 кВ Усть-Катунская, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 По результатам верхового осмотра провести замену дефектной изоляции на опорах №47/4-47/5 ВЛ 110 кВ СС-108 отпайка на ПС 110 кВ Усть-Катунская. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №47/4-47/5 ВЛ 110 кВ СС-108 отпайка на ПС 110 кВ Усть-Катунская. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в ремонтную программу 2023 года замену проводов и изоляции фаз "А,В,С" в анкерном пролете опор №47/2-47/9 ВЛ 110 кВ СС-108 отпайка на ПС 110 кВ Усть-Катунская. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.07.2022 год
356853 | 366 | 2021-09-23 | 7 | 33 |  | 2021-09-23 | 7 | 33 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов пылевыми отложениями (на наружной поверхности изоляторов) и увлажнении, произошло снижение диэлектрических свойств подвесной гирлянды изоляторов (7 изоляторов в гирлянде) фазы "В", что при плохих погодных условиях (туман повышенная относительная (90 %) влажность воздуха) привело к перекрытию гирлянды изоляторов (2, 4 и 7 изолятора в гирлянде) фазы "В" на опоре №126 и отключению ВЛ 110 кВ Арбузовская-Корчинская II цепь с отпайками (ВЛ АК-18). 4.11 Перекрытие гирлянды изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на Арбузовская-Корчинская (ВЛ АК-18), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №124-128 ВЛ 110 кВ Арбузовская-Корчинская II цепь с отпайками (ВЛ АК-18), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №124-128 ВЛ 110 кВ Арбузовская-Корчинская II цепь с отпайками (ВЛ АК-18), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №124-128 ВЛ 110 кВ Арбузовская-Корчинская II цепь с отпайками (ВЛ АК-18), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.11.2021 год
356853 | 367 | 2021-09-23 | 20 | 53 | 0.90833 | 2021-09-24 | 0 | 31 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (29 года) и влияния погодных условий произошло разрушение колпачка изолятора фазы "А" на опоре №100, с последующим срывом изолятора фазы "А" на траверсу и работой аварийной сигнализации на ПС 110 кВ Гоньба. 4.14 Разрушение колпачка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка. на ВЛ-10 кВ Л-23-11 | Техническое мероприятие 1 Провести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-23-11, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Райко А.В. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену колпачка фазы "А" на опоре №100 ВЛ-10 кВ Л-23-11. Ответственное лицо: Райко А.В. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №1-108 ВЛ-10 кВ Л-23-11, при выявлении дефектов произвести замену колпачков и изоляторов. Ответственное лицо: Райко А.В. 08.10.2021 годТехническое мероприятие 4 Произвести регулировку стрелы провеса провода фазы "А" в пролётах опор №99-№101 ВЛ-10 кВ Л-23-11. Ответственное лицо: Райко А.В. 08.10.2021 год
356851 | 494 | 2021-09-23 | 23 | 13 | 0.0011669 | 2021-09-23 | 23 | 23 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности птиц - массового скопления стаи птиц на проводах ВЛ Ф-2 от ТП-17-1-3, произошел кратковременный схлест проводов (А-35) фаз «В» и «С» в пролете опор №1 - №2 ВЛ Ф-2 от ТП-17-1-3, вследствие массового одновременного взлета стаи птиц с проводов ВЛ. Вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-2) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2. 4.12 Кратковременный схлест проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №1 - №2 ВЛ Ф-2 от ТП-17-1-3 обусловлен массовым одновременным взлетом стаи птиц с проводов ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-17-1-3, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-2 от ТП-17-1-3 в пролётах опор №1 - №6. При несоответсвии результатов измерений нормативным параметрам выполнить регулировку стрел провеса проводов. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.10.2021 год
356855 | 339 | 2021-09-23 | 19 | 37 | 0.002167 | 2021-09-23 | 19 | 50 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (порывы ветра до 14 м/с) произошла разрегулировка перекидки от опоры № 13 до трубостойки дома фазы «А» с последующим схлестом проводов фаз "А" и "0", что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 на КТП 10/0,4 кВ № 6-2-13. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (порывы ветра до 14 м/с) произошла разрегулировка перекидки от опоры № 13 до трубостойки дома фазы «А» с последующим схлестом проводов фаз "А" и "0". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6-2-13, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку провода перекидки на ВЛ 0,4кВ ф.2 от КТП 6-2-13 от опоры № 13. Ответственное лицо: Жабин А.А. 30.12.2021 год
356850 | 390 | 2021-09-23 | 14 | 55 | 0.01865 | 2021-09-23 | 14 | 58 | 3.4.7.3 В результате касания проводов ветвями дерева в пролетах опор 68-69 ВЛ-10 кВ Л-68-1,произошло межфазное замыкание, что привело к отключению В-10 Л-68-1. 4.4 Касание проводов ветвями дерева в пролетах опор №68-69 ВЛ-10 кВ Л-68-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветви дерева. на Л-68-1 п.Заря, Пролет: Опора № 68 - Опора № 69 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР на ВЛ-10кВ Л-68-1 п. Заря. Ответственное лицо: Макаров П.И. 11.11.2021 год
356852 | 190 | 2021-09-03 | 6 | 37 |  | 2021-09-03 | 6 | 37 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания грозового разряда молнии в опору №57, произошло перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов (8 шт. в гирлянде) фазы "А" опоры №57 ВЛ-110кВ СБ-128 "Славгородская-Бурлинская", что привело к аварийному отключению В-110кВ СБ-128 на ПС 110кВ №2 "Славгородская". 4.12 Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "А" опоры №57 ВЛ-110кВ СБ-128 "Славгородская-Бурлинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "А". на Славгородская-Бурлинская (ВЛ СБ-128), Опора пром.ж/б.ПБ 25 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 57 фаза "А" ВЛ-110 кВ СБ-128 "Славгородская-Бурлинская". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ опор № 52-62 ВЛ-110 кВ СБ-128 "Славгородская-Бурлинская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опоры № 38,78 ВЛ-110 кВ СБ-128 "Славгородская-Бурлинская, при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2021 год
356851 | 451 | 2021-09-03 | 7 | 3 | 0.19318 | 2021-09-03 | 7 | 26 | 3.4.10 Произошло межфазное перекрытие изоляции ошиновки (спуски) 10 кВ (фаз «А» и «В») через тело птицы у проходных изоляторов РУ-10 кВ ТП-17-5-3, вследствие чего присоединение (В Л-17-5) было отключено действием УРЗА (МТЗ). РПВ успешное из-за падения птицы на приемный портал 0,4 кВ. 4.12 Кратковременное перекрытие межфазной изоляции ошиновки 10 кВ (у проходных изоляторов) фаз «А» и «В» на ТП-17-5-3 вызвано присаживанием птицы (сорока). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ТП-17-5-3, РУ-10 кВ ТП-17-5-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния проходных изоляторов 10 кВ на ТП-17-5-3. При необходимости, выполнить чистку изоляции или замену дефектных изоляторов. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.10.2021 год
356851 | 452 | 2021-09-05 | 6 | 43 |  | 2021-09-05 | 6 | 43 | 3.4.10 В результате присаживания крупной птицы (орёл) на траверсу промежуточной ж/б (ПБ110-3) опоры №309 ВЛ ГЗ-143 произошло перекрытие изолирующей подвески провода (АС-150/19) фазы «В» (верхняя) на заземлённую металлическую траверсу по птичьим загрязнениям (струе помёта) в совокупности с естественными загрязнениями, о чём свидетельствуют следы воздействия токов (К.З.) на поверхности юбок 1-го, 2-ого, 3-ого, 8-ого изоляторов (8 стеклянных изоляторов в подвесной гирлянде марки ПС-70Е) и сцепной арматуре провода (АС-150), следы жизнедеятельности птиц (отложения помёта) и естественные загрязнения (солевые (ветровые) отложения и отложения окислов металла (ржавчина, стекающая с металлических траверс)) на металлической траверсе и изоляторах. Это привело к установлению режима однофазного замыкания на землю и отключению присоединения (ВЛ ГЗ-143 на ПС 220 кВ Горняк (ЗСП МЭС) и ПС 110 кВ Змеиногорская) действием УРЗА (ТЗНП). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «В» на ВЛ ГЗ-143 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.12 Произошло перекрытие изолирующей подвески провода (АС-150) фазы «В» (верхняя) на промежуточной ж/б (ПБ110-3) опоре №309 ВЛ ГЗ-143 по птичьим загрязнениям (струе помёта) в совокупности с увлажнёнными естественными загрязнениями (солевые (ветровые) отложения и отложения окислов металла (ржавчина, стекающая с металлических траверс), высокая влажность (90%), обусловленная близостью Гилёвского водохранилища), приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ ГЗ-143 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Горняк-Змеиногорская (ВЛ ГЗ-143), Опора пром.ж/б.ПБ110-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №305 - №315 ВЛ ГЗ-143 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) - включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №152539539) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков к заземляющему устройству опор №305 - №315 ВЛ ГЗ-143. (Заказ №152539741) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить оценку состояния изоляции всех фаз на опорах №305 - №315 ВЛ ГЗ-143, при необходимости выполнить чистку изоляции. (Заказ №152539749) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.11.2021 год
356850 | 361 | 2021-09-05 | 15 | 21 | 0.012299 | 2021-09-05 | 16 | 2 | 3.4.7.3 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-64-8-12, что привело к отключению АВ-2 ТП-64-8-12. 4.11 Схлест проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-64-8-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-64-8-12, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-64-8-12 в пролете опор №10-15. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 13.10.2021 год
356858 | 515 | 2021-09-05 | 12 | 32 | 0.016666 | 2021-09-05 | 13 | 22 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "А" и "В" произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролетах опор №№10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-16-3. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-16-3, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-16-3 в пролёте опор №№10-11. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.11.2021 год
356858 | 516 | 2021-09-05 | 10 | 38 | 0.16666 | 2021-09-05 | 12 | 43 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-8-14 явилось однофазное короткое замыкание, возникшее в результате перекрытия автоматического выключателя в щите учёта потребителя с. Верх-Жилино ул. Центральная 33. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю,проживающему с. Верх-Жилино ул. Центральная 33.на замену ВЩУ. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.11.2021 год
356850 | 362 | 2021-09-05 | 6 | 28 |  | 2021-09-05 | 6 | 28 | 3.4.10 В результате налипания паутины на конструкциях и изолирующей подвеске промежуточно-анкерной опоры №278 (марки ПБ-110-1) ВЛ-110кВ ВБ-80, произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы «В» по увлажнённой паутине, о чем свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности 1-го и 2-го изоляторов подвесной гирлянды (8 стеклянных изоляторов в гирлянде марки ПС-6Б), а также остатки паутины на гирлянде, что привело к замыканию на землю фазы "В" и отключению В-110кВ ВБ-80 на ПС 110 Воеводская, В-110 кВ ЕС-131 на ПС 110 Ельцовская и СВ-110 (панель защит ВЛ ДН-86) на ПС Дмитриевская(ГАЭС). 4.11 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы «В» без разрушения (в гирлянде 8 изоляторов марки ПС-6Б) на опоре № 278 ВЛ-110кВ ВБ-80 по увлажненной паутине. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие. на Воеводская - Бехтемировская (ВЛ ВБ-80), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Провести измерение сопротивления ЗУ опор № 277-279 ВЛ-110 кВ ВБ-80, с устранением выявленных замечаний. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 12.11.2021 год
356853 | 324 | 2021-09-05 | 6 | 21 |  | 2021-09-05 | 6 | 21 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов отложениями окислов железа (тёмно-коричневый цвет на наружной поверхности изоляторов), из-за естественной коррозии металла траверс, произошло снижение диэлектрических свойств подвесной гирлянды изоляторов фазы "В", что при плохих погодных условиях (туман) привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №43 и отключению ВЛ 110 кВ Топчихинская-Алейская I цепь с отпайками (ВЛ ТА-51). 4.12 Перекрытие гирлянды изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на Топчихинская-Алейская (ВЛ ТА-51), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №41-45 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Алейская I цепь с отпайками (ВЛ ТА-51), при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №41-45 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Алейская I цепь с отпайками (ВЛ ТА-51), при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №41-45 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Алейская I цепь с отпайками (ВЛ ТА-51), при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявку на включение в РП-2023 замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №43 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Алейская I цепь с отпайками (ВЛ ТА-51). Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 07.10.2021 год
356850 | 363 | 2021-09-04 | 18 | 2 | 1.7609 | 2021-09-04 | 19 | 55 | 3.4.9.3 В результате повреждения в сетях потребителя "Локаторная", произошло отключение действием защит В-10 Л-68-10 на ПС 35кВ Бия. | Техническое мероприятие 1 Написать письмо владельцу "Локаторной" о приведении электроустановок к требования НТД. Ответственное лицо: Макаров П.И. 14.10.2021 год
356850 | 364 | 2021-09-04 | 14 | 20 | 0.024251 | 2021-09-04 | 15 | 57 | 3.4.10 В результате перекрытия телом птицы проводов фазы "А" и фазы "В" спуска к ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-30, произошло отключение АВ-1 на ТП-49-1-30. 4.11 Перекрытия телом птицы проводов фазы "А" и фазы "В" спуска к ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-30. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Птица. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-30, Опора ОАН-1Д | Организационное мероприятие 1 Провести анализ аварийных отключений ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-30 по причине воздействия птиц. При наличии более трех отключений по данной причине запланировать в РП 2023 года установку ПЗУ. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.10.2021 год
356852 | 191 | 2021-09-04 | 13 | 14 | 0.01875 | 2021-09-04 | 13 | 29 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошло разрегулирования провода в пролете опор №65-67, что привело к кратковременному схлестыванию проводов и аварийному отключению В-10кВ Л-17-7 на ПС 35кВ №17 "Разумовская". 4.12 Разрегулировка и кратковременный схлест проводов в пролете опор №65-67 В-10кВ Л-17-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка и кратковременный схлест проводов. на Л-17-7 с. Разумовка, Пролет: Оп. №65 - Оп. №66; Разрегулировка и кратковременный схлест проводов. на Л-17-7 с. Разумовка, Пролет: Оп. №66 - Оп. №67 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №65-67 ВЛ-10кВ Л-17-7. Ответственное лицо: мастер УЭС Шимолин Г.Г. 17.11.2021 год
356858 | 517 | 2021-09-04 | 10 | 59 | 0.76159 | 2021-09-04 | 12 | 58 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№23/3-24/3 ВЛ-10 кВ Л-37-13, с последующим его падением и и отключению ВЛ-10 кВ Л-37-13 действием УРЗА. 4.13 Обрыв провода фазы "С" в пролетах опор №№23/3-24/3 ВЛ-10 кВ Л-37-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" на Л-37-13 р.п.Тальм-с.Новотроицк, Пролет: Опора № 23-3 - Опора № 24-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию состояния проводов в пролетах опор №№20/3-30/3 ВЛ-10 кВ Л-37-13. Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.11.2021 год
356850 | 365 | 2021-09-04 | 10 | 46 | 0.045493 | 2021-09-04 | 11 | 0 | 3.4.10 В результате перекрытия телом птицы проводов фазы "А" и фазы "В" между КРУН 10кВ опорой №200/1 (1-ая опора) Л-76-2 произошло отключение В-10 Л 76-2 на ПС-35 кВ Победа. 4.11 Перекрытие телом птицы проводов фазы "А" и фазы "В" спуска 10кВ Л-76-2 на опоре №200/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Птица. на Л-76-2 Победа, Опора АК10-2Д | Организационное мероприятие 1 Провести анализ аварийных отключений ВЛ Л-76-2 Победа по причине воздействия птиц. При наличии более трех отключений по данной причине запланировать в РП 2023 года установку ПЗУ Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.10.2021 год
356852 | 192 | 2021-09-04 | 6 | 47 |  | 2021-09-04 | 6 | 47 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания грозового разряда молнии в опору №18, произошло перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "В" опоры №18 отпайка Н-114 на ПС "Новополтавская" от ВЛ-110кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская", что привело к аварийному отключению В-110кВ КК-114 на ПС 110кВ №1"Кулунда", СВ-110 на ПС 110кВ №41 "Северская". 4.12 Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "В" опоры №18 отпайка Н-114 на ПС "Новополтавская" от ВЛ-110кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "В". на Кулундинская-Ключевская (ВЛ КК-114), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре №18 фаза "В" отпайка Н-114 на ПС "Новополтавская" от ВЛ-110кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ опор №13-23 отпайка Н-114 на ПС "Новополтавская" от ВЛ-110кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская", при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опоры №1-19 отпайка Н-114 на ПС "Новополтавская" от ВЛ-110кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская", при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.11.2021 год
356850 | 366 | 2021-09-03 | 19 | 34 | 0.051 | 2021-09-03 | 21 | 16 | 3.4.7.3 В результате воздействия ветровой нагрузки произошел срыв изолятора фазы "А" ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 52-5-4 на опору №9, что привело к схлесту проводов и отключению АВ-1 ТП 52-5-4. 4.3 Срыв изолятора фазы "А" ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 52-5-4 на опоре №9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 52-5-4, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж изолятора на опоре №9 фазы "А" , проверить надежность крепления изоляторов других фаз, надежность крепления крючьев, вязок ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-52-5-4. Ответственное лицо: Макаров П.И. 13.10.2021 год
356853 | 325 | 2021-09-03 | 16 | 49 | 0.891 | 2021-09-03 | 18 | 28 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (35 года) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "А" на опоре №1/3, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "А" в пролёте опор №1/3-1/4, схлёстом проводов фаз "А" и "В" под воздействием сильного ветра и отключением ВЛ-10 кВ Л-53-1. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на Л-53-1 с.Бурановка., Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-53-1, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 07.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №1/3-1/4 ВЛ-10 кВ Л-53-1. Ответственное лицо: Корзун С.В. 07.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Павловского УЭС за несвоевременное обнаружение дефектов на ВЛ-10 кВ Л-53-1. Ответственное лицо: Корзун С.В. 07.10.2021 год
356851 | 453 | 2021-09-06 | 13 | 26 | 0.047311 | 2021-09-06 | 13 | 43 | 3.4.9.3 Данное ТН произошло в электроустановке потребителя (ТП-16-15-10) - ответвление от опоры №125 ВЛ Л-16-15 до ТП-16-15-10, находящемся на балансе Администрации Змеиногорского района. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю - Администрация Змеиногорского района с целью предоставления сведений о причинах ТН на ТП-16-15-10 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. Ответственное лицо: Астахов Алексей Александрович 30.09.2021 год
356859 | 318 | 2021-09-06 | 6 | 22 |  | 2021-09-06 | 6 | 22 | 3.4.12.5 В результате влияния перепадов температур окружающего воздуха, увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (выпадение росы в утренние часы), привело к появлению проводящих каналов и ослаблению изоляции (снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов) фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №59/51 ВЛ 110 кВ СС-107 отпайка на ПС 110 кВ Усть-Катунская, от чего произошло перекрытие фазы "В" по поверхности гирлянды изоляторов (марки ПС-70Д в количестве 8 шт. в гирлянде) с однофазным коротким замыканием фазы "В" на металлическую траверсу опоры №59/51. От возникшего замыкания фазы «В» на землю, действием защит УРЗА отключались В-110 СС-107 на ПС 110 кВ Смоленская и В-110 СС-107 на ПС 110 кВ Сосна (ведомств.). В бестоковую паузу (режим АПВ), произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции и АПВ было успешным. Сопутствующие обстоятельства: загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры). 4.12 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (в кол-ве 8 шт. изоляторов в гирлянде) фазы "В" на металлическую траверсу опоры №59/51 ВЛ 110 кВ СС-107 отпайка на ПС 110 кВ Усть-Катунская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (в кол-ве 8 шт.изоляторов в гирлянде) фазы "В" на металлическую траверсу опоры №59/51 ВЛ 110 кВ СС-107 отпайка на ПС 110 кВ Усть-Катунская. на Сосна-Смоленская (ВЛ СС-107), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №59/51 ВЛ 110 кВ СС-107 отпайка на ПС 110 кВ Усть-Катунская. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести верховой осмотр опор №59/50-59/53 ВЛ 110 кВ СС-107 отпайка на ПС 110 кВ Усть-Катунская, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №59/50-59/53 ВЛ 110 кВ СС-107 отпайка на ПС 110 кВ Усть-Катунская. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2021 год
356859 | 319 | 2021-09-06 | 6 | 42 |  | 2021-09-06 | 6 | 42 | 3.4.12.5 Причиной явилось нанесенная ранее (предположительно 31.08.2021) порывами ветра солома (опора находится на обрабатываемых полях с/х угодьях, скошенная трава расположена вблизи опоры) на гирлянду изоляторов фазы "В" опоры №255 ВЛ 110 кВ СП-109. При увлажнении соломы от перепада температур окружающего воздуха в утренние часы, произошло перекрытие между проводом фазы "В" и металлической траверсой промежуточной ж/б опоры №255 ВЛ 110 кВ СП-109 по увлажненной соломе (остатки соломы видны на фото3). От возникшего кратковременного однофазного короткого замыкания, действием защит УРЗА отключились В-110 СП-109 на ПС 110 кВ Смоленская и В-110 СП-109 на ПС 110 кВ Петропавловская. 4.12 Перекрытие между проводом фазы "В" и металлической траверсой ж/б опоры №255 ВЛ 110 кВ СП-109 по увлажнённой соломе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между проводом фазы "В" и металлической траверсой ж/б опоры №255 ВЛ 110 кВ СП-109 по увлажнённой соломе. на Смоленская-Петропавловская (ВЛ СП-109), Опора пром.ж/б.ПБ110-3 | Техническое мероприятие 1 Удалить посторонний предмет (солому) с траверс, проводов и гирлянд изоляторов опоры №255 ВЛ 110 кВ СП-109. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести верховой осмотр опор №253-255 ВЛ 110 кВ СП-109, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов) с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опоры №255 ВЛ 110 кВ СП-109. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 16.10.2021 год
356859 | 321 | 2021-09-06 | 16 | 41 | 0.0034165 | 2021-09-06 | 17 | 22 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, при порывистом боковом ветре от длительных колебаний проводов, произошла разрегулировка провода фазы "В" с последующим схлестом с проводом фазы "А" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-16 ф.3, от возникшего короткого замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.3 на ТП-34-1-16. 4.12 Схлест проводов фаз "А,В" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-16 ф.3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А,В" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-16 ф.3. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-16 ф.3, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию состояния проводов на предмет наличия дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов) в пролете опор №1-10 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-16 ф.3, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 15.10.2021 год
356858 | 520 | 2021-09-06 | 20 | 33 | 0.075999 | 2021-09-06 | 23 | 5 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной ветровой нагрузки произошел срыв изолятора фазы "А" с опоры №75 ВЛ-10 кВ Л-5-16, приведшее к возникновению межфазного замыкания фаз "А", "В" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.12 Срыв изолятора фазы "А" с опоры №75 ВЛ-10 кВ Л-5-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "А" на Л-5-16 с.Усть-Гавриловка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию 10% изоляторов, установленных на ВЛ-10 кВ Л-5-16 на предмет их целостности. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.11.2021 год
356855 | 306 | 2021-09-06 | 22 | 45 | 0.0083332 | 2021-09-07 | 0 | 50 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 10 м/с) произошел схлест проводов марки (А-25) в пролете опор №8-9 фаз "А" и "В", что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-3 от КТП 10/0,4 кВ №28-9-5. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 10 м/с) произошел схлест проводов марки (А-25) в пролете опор №8-9 фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-28-9-5, Пролет:Оп.№8 - Оп.№9 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-10/0,4 кВ № 28-9-5 в пролетах опор №1-9, выявленные недостатки устранить. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 30.10.2021 год
356852 | 193 | 2021-09-07 | 5 | 18 |  | 2021-09-07 | 5 | 18 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания грозового разряда молнии в грозотрос в пролете опор №267-268 ВЛ-110кВ ВР-98 "Волчихинская-Родинская", произошло термическое повреждение 2 жил грозотроса, с последующим их расплетением и касанием провода фазы "В", что привело к аварийному отключению В-110кВ БР-144 на ПС 110кВ №3"Благовещенская", СВ-110 на ПС 110кВ "Волчихинская". 4.11 Термическое повреждение 2 жил грозотроса в пролете опор №267-268 ВЛ-110кВ ВР-98 "Волчихинская-Родинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение 2 жил грозотроса. на Волчихинская-Родинская (ВЛ ВР-98), Пролет: Опора № 267 - Опора № 268 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт грозотроса в пролете опор № 267-268 ВЛ-110кВ ВР-98 "Волчихинская-Родинская". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ опор № 262-272 ВЛ-110кВ ВР-98 "Волчихинская-Родинская", при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр в пролете опор № 260-275 ВР-98 "Волчихинская-Родинская", при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2021 год
356852 | 194 | 2021-09-07 | 7 | 16 |  | 2021-09-07 | 7 | 16 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов (отложениями окислов железа (тёмно-коричневый цвет на наружной поверхности изоляторов), из-за естественной коррозии металла траверс) и образования конденсата на изоляторах при понижении температуры окружающего воздуха, произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к перекрытию электрической дугой гирлянды (8 шт. в гирлянде) изоляторов фазы "В" на опоре № 34 ВЛ-110кВ НС-21 "Николаевская-Северская", аварийному отключению В-110кВ МН-22 на ПС 110кВ "Михайловская" (смежное ПО ЗЭС), отключению СВ-110кВ на ПС 110кВ №41 "Северская". 4.12 Перекрытие электрической дугой гирлянды (8 шт. в гирлянде) изоляторов фазы "В" на опоре № 34 ВЛ-110кВ НС-21 "Николаевская-Северская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "В". на Николаевская-Северская (ВЛ НС-21), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 34 фаза "В" ВЛ-110 кВ НС-21 "Николаевская-Северская". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ опор № 30-40 ВЛ-110 кВ НС-21 "Николаевская-Северская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести электронно-оптическое обследование ВЛ в пролетах опор № 30-40 ВЛ-110 кВ НС-21 "Николаевская-Северская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.11.2021 год
356852 | 195 | 2021-09-07 | 7 | 35 |  | 2021-09-07 | 7 | 35 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов (отложениями окислов железа (тёмно-коричневый цвет на наружной поверхности изоляторов), из-за естественной коррозии металла траверс) и образования конденсата на изоляторах при понижении температуры окружающего воздуха, произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к перекрытию электрической дугой гирлянды (8 шт. в гирлянде) изоляторов фазы "В" на опоре № 114 ВЛ-110кВ БЗ-124 "Благовещенская-Завьяловская", аварийному отключению В-110кВ БЗ-124 на ПС 110кВ "Завьяловская" (смежное ПО СЭС), отключению В-110кВ БЗ-124 на ПС 110кВ №3 "Благовещенская". 4.12 Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №114 ВЛ-110кВ БЗ-124 "Благовещенская-Завьяловская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "В". на Благовещенская-Леньковская (ВЛ БЛ-123), Опора пром. мет.П4М | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 114 фаза "В" ВЛ-110 кВ БЗ-124 "Благовещенская-Завьяловская". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ опор № 110-120 ВЛ-110 кВ БЗ-124 "Благовещенская-Завьяловская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести электронно-оптическое обследование ВЛ в пролетах опор № 110-120 ВЛ-110кВ БЗ-124 "Благовещенская-Завьяловская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.11.2021 год
356850 | 367 | 2021-09-07 | 19 | 35 | 0.067135 | 2021-09-07 | 21 | 21 | 3.4.7.3 В следствии межвиткового замыкания обмотки ВН фазы "В" силового трансформатора ТМ-100/10, произошел обрыв цепи обмотки ВН фазы "В" силового трансформатора ТП-55-5-18. 4.1 Обрыв цепи обмотки ВН фазы "В" силового трансформатора ТП-55-5-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв цепи. на ТП-55-5-18, Трансформатор ТМ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену силового трансформатора ТМ-100/10 ТП-55-5-18. Ответственное лицо: Гудин В.А. 30.09.2021 год
356851 | 454 | 2021-09-07 | 19 | 35 | 0.0033 | 2021-09-07 | 22 | 53 | 3.4.7.3 Произошло нарушение контактного соединения между выводом 0,4 кВ фазы "А" силового трансформатора ТП-44-6-7 Ю и аппаратным зажимом шинного моста 0,4 кВ, о чем свидетельствует термическое повреждение (выгорание) шпильки ввода 0,4 (ТМ-100). 4.13 Термическое повреждение (выгорание) шпильки ввода 0,4 кВ фазы "А" силового трансформатора (ТМ-100) ТП-44-6-7-Ю обусловлено нарушением контактного соединения между выводом 0,4 кВ и аппаратным зажимом шинного моста 0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение шпилки ввода 0,4 кВ на ТП-44-6-7 Ю, Трансформатор ТМ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередные осмотры всех ТП от ВЛ Л-44-6 Ю, с целью оценки всех контактных соединений 0,4 кВ. Ответственное лицо: Астахов Алексей Александрович 31.10.2021 год
356851 | 455 | 2021-09-08 | 6 | 40 |  | 2021-09-08 | 6 | 40 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности птиц произошло перекрытие изолирующей подвески провода (АС-70) фазы «В» (одиночная) на заземлённую металлическую траверсу промежуточной ж/б (ПБ-21) опоры №102 ВЛ КК-133 по струе птичьего помёта, о чём свидетельствуют следы воздействия токов (К.З.) на поверхности юбок 1-го и 8-го изоляторов (8 стеклянных изоляторов в подвесной гирлянде марки ПС-70Д), траверсе и сцепной арматуре провода фазы «В», следы птичьего помёта на металлических траверсах и изоляторах. В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «В» на ВЛ КК-133 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.12 Перекрытие поддерживающей изолирующей подвески провода (АС-70) фазы «В» (одиночная) произошло по продуктам жизнедеятельности птиц (по струе помета) на промежуточной ж/б (ПБ 21) опоре №102 ВЛ КК-133 на заземлённую металлическую траверсу опоры, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Коробейниково-Устькалманская (ВЛ КК-133), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №100 - №105 ВЛ КК-133 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №152539752). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющим контурам опор №100 - №105 ВЛ КК-133, с устранением выявленных дефектов. (Заказ №152539753). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить оценку состояния изоляции, проводов и линейной арматуры на ВЛ КК-133 в пролётах опор №100 - №105. При необходимости выполнить чистку изоляции. (Заказ №152539754). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.11.2021 год
356853 | 322 | 2021-09-06 | 12 | 17 | 0.3 | 2021-09-06 | 12 | 53 | 3.4.10 В результате перекрытия через тело птицы (вороны) ШМ-10кВ фаз "А" и "В" Т-1 на корпус силового трансформатора, действием ДЗТ отключился Т-1 на ПС 110 кВ Кашино (работа ОД/КЗ) с последующим отключением ВЛ 110 кВ Кашино-Алейская (ВЛ КА-421). 4.12 Перекрытие через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие через тело птицы на ПС "Кашино" №93, Трансформатор ТМТН-6300/110/35/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести испытание Т-1 и ШМ-10 Т-1 на ПС 110 кВ Кашино. Ответственное лицо: Мелешенко Д.В. 23.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Рассмотреть возможность и необходимость применения термоусадочных трубок на ШМ-10кВ силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 на ПС 110 кВ Кашино. Ответственное лицо: Филатов А.В. 14.10.2021 год
356853 | 333 | 2021-09-08 | 6 | 35 |  | 2021-09-08 | 6 | 35 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опору №127 произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" между траверсой и проводом, с последующим разрушением восьмого изолятора в гирлянде фазы "В" на опоре №127 и отключением ВЛ 110 кВ Осколково - Усть-Пристань (ВЛ ОП-423). 4.12 Перекрытие гирлянды изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на Осколково-Усть-Пристань (ВЛ ОП-423), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №125-129 ВЛ 110 кВ Осколково-Усть-Пристань (ВЛ ОП-423), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №125-129 ВЛ 110 кВ Осколково-Усть-Пристань (ВЛ ОП-423), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №125-129 ВЛ 110 кВ Осколково-Усть-Пристань (ВЛ ОП-423), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 4 Заменить дефектные изоляторы в гирлянде изоляторов провода фазы "В" на опоре №127 ВЛ 110 кВ Осколково-Усть-Пристань (ВЛ ОП-423) при капитальном ремонте в 2022 году. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.07.2022 год
356852 | 196 | 2021-09-08 | 15 | 44 | 0.32724 | 2021-09-08 | 17 | 43 | 3.4.10 В результате массового взлета птиц с проводов ВЛ-10кВ Л-14-7, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №13-14, что привело к аварийному отключению В-10кВ Л-14-7 на ПС 35кВ №14 "Свердловская". 4.12 Кратковременный схлест проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-10кВ Л-14-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на Л-14-7 с.Свердлово, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение габарита и стрелы провиса провода в пролете опор №5-20 ВЛ-10кВ Л-14-7, при выявлении замечаний устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Клишин С.В. 29.10.2021 год
356852 | 197 | 2021-09-08 | 23 | 20 | 0.22234 | 2021-09-09 | 1 | 33 | 3.4.12.2 В результате воздействия частых ветровых нагрузках, произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №127 ВЛ-10кВ Л-11-18, что привело к схлестыванию проводов, возникновению короткого замыкания и аварийному отключению В-10кВ Л-11-18 на ПС 110кВ №11 "Родинская". 4.14 Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №127 ВЛ-10кВ Л-11-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В". на Л-11-18 с. Степной Кучук, Опора П10-1Б | Организационное мероприятие 1 Произвести верховой осмотр в пролете опор №90-127 ВЛ-10кВ Л-11-18 с выявлением дефектных вязок, при выявлении нарушений произвести замену. Ответственное лицо: старший мастер Одожий С.М. 12.11.2021 год
356852 | 198 | 2021-09-08 | 23 | 46 | 0.047499 | 2021-09-09 | 1 | 21 | 3.4.9.3 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошло падения ветки на неизолированный ввод в дом потребителя, что привело к кратковременному схлёсту ввода потребителя по адресу с. Мичурино, ул. Комсомольская дом №16, замыканию и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №23-9-50. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Мичурино ул. Комсомольская дом №16 об устранении выявленного замечания. Ответственное лицо: Мастер УЭС Клишин С.В. 15.10.2021 год
356853 | 334 | 2021-09-08 | 7 | 12 |  | 2021-09-08 | 7 | 12 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опору №166 произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" между траверсой и проводом, с последующим отключением ВЛ 110 кВ Арбузовская-Корчинская II цепь с отпайками (ВЛ АК-18). 4.12 Перекрытие гирлянды изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на Арбузовская-Корчинская (ВЛ АК-18), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №164-168 ВЛ 110 кВ Арбузовская-Корчинская II цепь с отпайками (ВЛ АК-18), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №164-168 ВЛ 110 кВ Арбузовская-Корчинская II цепь с отпайками (ВЛ АК-18), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №164-168 ВЛ 110 кВ Арбузовская-Корчинская II цепь с отпайками (ВЛ АК-18), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.10.2021 год
356859 | 322 | 2021-09-08 | 14 | 51 | 0.029866 | 2021-09-08 | 15 | 47 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя (участок ВЛ 10 кВ Л-33-1 от опоры 100/37а находящийся на балансе ООО «Газпром трансгаз Томск»", не является ТСО). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ООО "Газпром трансгаз Томск" с приглашением представителя от организации принять участие в комиссии по расследованию ТН, запросить причины возникшего аварийного отключения и принятых мерах по исключению повторных технологических нарушений на ВЛ 10 кВ Л-33-1. Ответственное лицо: Плотников А.И. 20.10.2021 год
356859 | 324 | 2021-09-08 | 19 | 5 | 0.007334 | 2021-09-08 | 19 | 27 | 3.4.9.3 По причине ненадёжного крепления трубостойки ввода в жилой дом по ул.Луговая 14 кв.1, под действием порывов ветра произошёл кратковременный схлёст потребительского неизолированного провода ввода в дом подключенного от опоры №13 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-15-14 ф.1. От возникшего короткого замыкания, действием защит отключился АВ-0,4 кВ Л-1 в КТП 89-15-14. | Техническое мероприятие 1 Выдать предписание потребителю на замену сетевого ввода в жилой дом подключенного от опоры №13 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-15-14 ф.1. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 15.10.2021 год
356859 | 325 | 2021-09-08 | 19 | 40 | 0.0028 | 2021-09-08 | 20 | 1 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, при порывистом боковом ветре от длительных колебаний проводов, произошла разрегулировка проводов фаз "А, В" с последующим их схлестом в пролете опор №8-8/1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-18 ф.1, от возникшего КЗ действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-14-4-18. 4.12 Разрегулировка проводов фаз "А, В" с последующим их схлестом в пролете опор №8-8/1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-18 ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов фаз "А, В" с последующим их схлестом в пролете опор №8-8/1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-18 ф.1. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-18 ф.1, Пролет: Опора №8-Опора №8/1 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию состояния провода на предмет наличия дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов) в пролете опор №8-8/1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-18 ф.1, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 18.10.2021 год
356859 | 326 | 2021-09-08 | 21 | 56 | 0.0021336 | 2021-09-08 | 22 | 12 | 3.4.9.3 В результате замыкания потребительского неизолированного провода ввода в дом подключенного от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ от ТП-90-3-6 ф.1, привело к срабатыванию защит и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-90-3-6. | Организационное мероприятие 1 Рекомендовать потребителю подключенному от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ от ТП-90-3-6 ф.1 смонтировать изолированный ввод кабелем или СИП. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 20.10.2021 год
356859 | 327 | 2021-09-08 | 20 | 12 | 0.0031998 | 2021-09-08 | 20 | 44 | 3.4.9.3 В результате обрыва потребительского кабеля 0,4 кВ ввода в дом (в следствие падения ветки дерева), подключенного от опоры №2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-25 ф.1, привело к срабатыванию защит и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-89-14-25. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю подключенному от опоры №2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-25 ф.1 перенести сетевой ввод. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 18.10.2021 год
356850 | 368 | 2021-09-08 | 6 | 37 |  | 2021-09-08 | 6 | 37 | 3.4.12.5 В результате увлажнения (туман) поверхности подвесной гирлянды изоляторов опоры №97 ВЛ-110 кВ ВЦ-75, а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры), произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (в гирлянде 8 изоляторов марки ПС-70 Д) без разрушения фазы «С» на опоре № 97, что привело к отключению В-110 ВЦ-75 на ПС 110 Воеводская. 4.11 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "С" опоры №97 ВЛ-110 кВ ВЦ-75. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие. на Воеводская - Целинная (ВЛ ВЦ-75), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Провести измерение сопротивления ЗУ опор № 96-98 ВЛ-110 кВ ВЦ-75, устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Заменить дефектную изоляцию на опоре № 97 фазы «С» ВЛ-110 кВ ВЦ-75. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 31.05.2022 год
356850 | 369 | 2021-09-08 | 19 | 33 | 0.08 | 2021-09-08 | 21 | 9 | 3.4.7.3 Вследствие воздействия ветровой нагрузки (ветер 10-15 м/с) произошло падение ветки на провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-2-30 в пролете опор №9-10, что привело к схлесту проводов и отключению АВ-2 ТП-9-2-30. 4.4 Падение ветки на провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-2-30 в пролете опор №9-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветка. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-2-30, Пролет: Оп. №9 - Оп. №10 | Техническое мероприятие 1 Провести подрезку крон деревьев угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-2-30. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 16.10.2021 год
356850 | 371 | 2021-09-08 | 23 | 10 | 0.04 | 2021-09-08 | 23 | 58 | 3.4.7.3 Вследствие воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-2-24, что привело к отключению АВ-1 от ТП-9-2-24. 4.11 Схлест проводов в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-2-24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-2-24, Пролет: Оп. №8 - Оп. №9 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-2-24, с регулировкой стрелы провиса. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 16.10.2021 год
356851 | 456 | 2021-09-09 | 1 | 27 | 0.01075 | 2021-09-09 | 3 | 36 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных атмосферными воздействиями (порывы ветра до 22 м/с), сопоставимыми с предельно допустимыми ветровыми нагрузками относительно условий проекта (30 - 32 м/с (III район по ветру)), произошло кратковременное перекрытие изоляции (схлест) проводов (А-16) фазы «А» и PEN-провода ответвления от опоры №16 ВЛ Ф-2 от ТП-106-17-12 к дому 33 по ул. Малиновая, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-2) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2 (200 А). 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-16) фазы «А» и PEN-провода ответвления от опоры №16 ВЛ Ф-2 от ТП 106-17-12 к вводу потребителя (ул. Малиновая, д.33), обусловлен воздействием ветровой нагрузкой (до 25м/с), сопоставимой с предельно допустимой ветровой нагрузкой относительно условий проекта (30-32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-106-17-12, Опора П3-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов ответвления от опоры №16 ВЛ Ф-2 от ТП-106-17-12 к жилому дому №33 по ул. Малиновая, р.п. Малиновое Озеро. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов всех ответвлений к вводам домов по ВЛ Ф-2 от ТП 106-17-12. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 30.11.2021 год
356851 | 458 | 2021-09-09 | 3 | 50 | 0.44166 | 2021-09-09 | 5 | 55 | 3.4.7.4 Произошло разрушение стеклянного штыревого изолятора (ШС-10ЕД) фазы «А» на промежуточной ж/б (П10-1) опоре №25-1 ВЛ Л-23-12, что привело к падению провода на заземлённую металлическую траверсу (ТМ1) и установлению режима однофазного замыкания на землю (работа предупредительной сигнализации «Земля в сети 10 кВ» на ПС 110 кВ Поспелихинская), вследствие чего присоединение (ВЛ Л-23-12) было отключено КУ (В Л-23-12). 4.1 Разрушение рубашки изолятора (ШС-10ЕД) фазы «А» на промежуточной ж/б (П10-1) опоре №25-1 ВЛ Л-23-12, (монтаж в 2016 году) обусловленно скрытым заводским дефектом (изделие изготовлено из напряжённого стекла). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Скрытй заводской дефект на Л-23-12 п. Хлебороб, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить инженерный осмотр ВЛ Л-23-12, уделить внимание состоянию изоляции на опорах, заменённых при капитальном ремонте в 2014-2016 гг. При выявлении дефектов - устранить. Ответственное лицо: Ежов Дмитий Васильевич 31.10.2021 год
356851 | 459 | 2021-09-09 | 5 | 14 | 0.02275 | 2021-09-09 | 5 | 35 | 3.4.10 В результате присаживания птицы (вороны) на разъединитель РКТП-42-7-1 (опора №4/2 ВЛ Л-42-7) произошло перекрытие изоляции фаз «В» и «С» через тело птицы, в следствии чего присоединение (ВЛ Л-42-7) было отключено (В Л-42-7) действием УРЗА (МТЗ). В бестоковую паузу тело птицы упало на раму РКТП-42-7-1, поэтому РПВ (В Л-42-7) было успешным. 4.12 Перекрытие изоляции фаз «В» и «С» на РКТП-42-7-1 (опора №4/2 ВЛ Л-42-7) через тело птицы (ворона). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Л-42-7 с. Коминтерн, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции оборудования разъединителя РКТП-42-7-1 (опора №4/2 ВЛ Л-42-7). При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить чистку изоляции, либо замену (ремонт) неисправных элементов. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 30.11.2021 год
356852 | 199 | 2021-09-09 | 6 | 10 | 0.007167 | 2021-09-09 | 6 | 53 | 3.4.12.2 В результате длительной эксплуатации и частых ветровых нагрузках, произошло разрегулирование провода фазы "В" в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10/0,4кВ №40-15-9, что привело кратковременному схлестыванию проводов при порывах ветра и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-3 на КТП-10/0,4кВ №40-15-9. 4.12 Разрегулировка провода фазы "В" в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10/0,4кВ №40-15-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода фазы "В". на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-40-15-9, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №5-7 ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10/0,4кВ №40-15-9. Ответственное лицо: старший мастер Одожий С.М. 29.10.2021 год
356851 | 460 | 2021-09-09 | 8 | 56 | 0.082325 | 2021-09-09 | 9 | 16 | 3.4.7.3 Произошел излом и наброс ветки дерева на провода (А-70) фаз «А» и «В» ВЛ Л-22-9 в пролёте опор №152 - №153, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-22-9) было отключено действием МТЗ, с НАПВ. РПВ успешное вследствие падения ветки дерева на землю. 4.12 Произошло перекрытие изоляции проводов фаз «А» и «В» на ВЛ Л-22-9, в пролёте опор №152 - №153 вызвано набросом ветки дерева на провода ВЛ, вследствие неудовлетворительного содержания трассы ВЛ от ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ на Л-22-9 с. Красноярка, Пролет: Опора № 152 - Опора № 153 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение ширины просеки ДКР на ВЛ Л-22-9, в пролетах опор №152-№157. При несоответствии измеренных величин нормативным требованиям включить в план-график ремонта - расчистку трассы ВЛ от ДКР. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обрезку крон деревьев на ВЛ Л-22-9, в пролетах опор: №152- №153, №156- №157. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.10.2021 год
356851 | 461 | 2021-09-09 | 11 | 12 | 0.023584 | 2021-09-09 | 15 | 55 | 3.4.12.3 В результате атмосферных перенапряжений произошло межвитковое замыкание обмоток 10 кВ силового трансформатора (ТМ-100) ТП-48-5-2 Ю, вследствие этого перегорели высоковольтные предохранители 10 кВ всех фаз (вздутие бака трансформатора). 4.11 Повреждение высоковольтных обмоток силового трансформатора ТП-48-5-2 Ю обусловлено атмосферными перенапряжениями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ТП-48-5-2 Ю, Трансформатор ТМ-63/10; Повреждение обмосток трансформатора на ТП-48-5-2 Ю, Предохранитель ПКТ101-10-16-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередные осмотры всех ТП от ВЛ Л-48-5 Ю, с целью оценки состояния оборудования ТП. Ответственное лицо: Астахов Алексей Александрович 31.10.2021 год
356853 | 335 | 2021-09-09 | 5 | 42 | 0.38 | 2021-09-09 | 9 | 30 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в КТП-58-7-4 в РУ-0,4 кВ произошло перекрытие верхних контактов выключателей А1 Ф1, А2 Ф2 и А3 Ф3 с их оплавлением и разрушением ПК-10 фазы "А" и "В" с последующим отключением потребителей КТП-58-7-4. 4.13 Перекрытие разрядом молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие разрядом молнии. на КТП 58-7-4; Перекрытие разрядом молнии. на КТП 58-7-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену автоматического выключателя Ф№1, Ф№2, Ф№3 в РУ-0,4 кВ на КТП-58-7-4. Ответственное лицо: Райко А.В. 24.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ревизию грозозащиты КТП-58-7-4, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Райко А.В. 24.09.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену предохранителей ПК-10 фазы "А""В" на КТП 58-7-4 Ответственное лицо: Райко А.В. 24.09.2021 год
356858 | 521 | 2021-09-09 | 10 | 14 | 0.0083332 | 2021-09-09 | 12 | 19 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С", произошло в результате кратковременного схлеста проводов в пролете опор №№14-15 под воздействием порывистого ветра на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-8-10-20. 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-8-10-20, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-8-10-20, произвести регулировку провода в пролете опор №14-№15 Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.10.2021 год
356858 | 522 | 2021-09-09 | 10 | 27 | 0.78024 | 2021-09-09 | 13 | 25 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки и длительной эксплуатации произошёл обрыв вязки провода фазы "В" и "С" на опоре №99 ВЛ-10 кВ Л-31-15, в следствие чего произошел схлест проводов фазы "А", "В" , "С", приведший к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.13 Обрыв вязки провода на опоре №99 ВЛ-10 кВ Л-31-15 фаз "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на Л-31-15 с.Таловка-с.Малая Повалиха, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10 кВ Л-31-15 , произвести верховой осмотр на предмет ослабление вязок в пролете опор №№99-105 Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 30.11.2021 год
356852 | 200 | 2021-09-09 | 14 | 4 | 0.58671 | 2021-09-09 | 15 | 51 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны на провода в пролете опор №32-33 ВЛ-10кВ Л-23-9, что привело к короткому замыканию и аварийному отключению В-10кВ Л-23-9 на ПС 110кВ №23 "Зятьковореченская". 4.12 Короткое замыкание из-за упавшей на провода ветки в пролете опор №32-33 ВЛ-10кВ Л-23-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Короткое замыкание из-за упавшей на провода ветки. на Л-23-9 с.Мичурино, Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр состояния просеки ВЛ-10кВ Л-23-9 "Мичурино" в пролете опор № 32-39 на наличие деревьев из не охранной зоны с потенциально опасными ветками, которые в случае сильных порывов ветра могут изломаться и отлететь на провода ВЛ-10кВ Л-23-9 Мичурино. При выявлении нарушений запланировать мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Мастер УЭС Кузнецов Н.И. 29.10.2021 год
356852 | 201 | 2021-09-09 | 15 | 10 | 0.0015 | 2021-09-09 | 15 | 16 | 3.4.12.2 В результате воздействия частых ветровых нагрузок, произошло разрегулирование провода в пролете опор №77-78 ВЛ-10кВ Л-12-8, что привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию и аварийному отключению В-10кВ Л-12-8 на ПС 35кВ №12 "Знаменская". 4.12 Разрегулировка и кратковременный схлест проводов в пролете опор №77-78 ВЛ-10кВ Л-12-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка и кратковременный схлест проводов. на Л-12-8 МТФ, Пролет: Опора № 77 - Опора № 78 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение габаритов и стрел провиса провода в пролете опор №72-78 ВЛ-10кВ Л-12-8, при выявлении нарушений произвести перетяжку провода. Ответственное лицо: мастер УЭС Черников О.С. 29.10.2021 год
356851 | 462 | 2021-09-09 | 20 | 37 | 0.04375 | 2021-09-09 | 22 | 22 | 3.4.7.3 В результате разрастания ДКР произошел обрыв PEN-провода (А-25) (перетерся) в пролёте опор №25 - №26 на ВЛ Ф-1 от ТП-23-2-8, с последующим схлестом с фазой "В", вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1 (63 А). 4.3 Обрыв PEN-провода (А-25) в пролёте опор №25 - №26 на ВЛ Ф-1 от ТП-23-2-8 вызван разрастанием ДКР в провода и перетиранием провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-23-2-8, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку трассы ВЛ Ф-1 от ТП-23-2-8 от ДКР, в пролетах опор №25-№26, №4-№5. Ответственное лицо: Ежов Дмитий Васильевич 15.10.2021 год
356855 | 308 | 2021-09-09 | 4 | 20 | 0.21664 | 2021-09-09 | 5 | 27 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошел обрыв шлейфа фазы "В" на ЛР 9-24-1 опоры №251 с последующим замыканием фаз "А" и "В". От возникшего междуфазного замыкания действием ТО отключился В-10 Л-9-24 на ПС 110/10 кВ №9 "Завьяловская". 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошел обрыв шлейфа фазы "В" на ЛР 9-24-1 опоры №251 с последующим замыканием фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на Л-9-24 с. Овечкино, РЛНД-10/630 | Техническое мероприятие 1 1. Провести ревизию разъединителей ЛР-9-24-2, ЛР-9-24-3 на наличие дефектных изоляторов и целостность шлейфов. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 29.10.2021 год
356855 | 309 | 2021-09-09 | 8 | 57 | 0.18 | 2021-09-09 | 10 | 45 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 17 м/с) произошёл провис проводов с последующим схлестом марки (А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 8-9, что привело к отключению на ВЛ-10 кВ Л-7-21. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 17 м/с) произошёл провис проводов с последующим схлестом марки (А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 8-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на Л-7-21 СПК 53-й Октябрь, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-10 кВ Л-7-21 в пролетах опор № 5-10. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.10.2021 год
356850 | 372 | 2021-09-09 | 9 | 12 | 0.10666 | 2021-09-09 | 9 | 44 | 3.4.7.3 В результате обрыва вязки фазы "А" опоры 160/114 ВЛ-10 кВ Л-12-1 провод лег на металлический крюк, что привело к термическому разрушению оголовья опоры, выпадению крюка из тела опоры 160/114 с последующим схлестом проводов в пролете опор 160/114 -160/115 ВЛ-10 кВ Л-12-1. При межфазном замыкании отключился В-10 Л-12-1 на ПС 110 Быстрянка. 4.10 Обрыв вязки фазы "А" опоры 160/114 ВЛ-10 кВ Л-12-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на Л-12-1 Многопольный, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести замену опоры 160/114 ВЛ-10 кВ Л-12-1. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 17.10.2021 год
356850 | 374 | 2021-09-09 | 13 | 52 | 0.18675 | 2021-09-09 | 18 | 1 | 3.4.7.3 В результате ослабления болтового соединения ввода НН фазы "В" силового трансформатора ТМ-100 кВА КТП-52-5-4, произошло его термическое разрушение. 4.10 Ослабления болтового соединения ввода НН фазы "В" силового трансформатора ТМ-100 кВА КТП-52-5-4, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ввод НН. на ТП-52-5-4, Трансформатор ТМ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену трансформатора ТМ-100/10 ТП-52-5-4, протяжку всех болтовых соединений на ТП-52-5-4. Ответственное лицо: Макаров П.И. 16.10.2021 год
356851 | 464 | 2021-09-10 | 6 | 47 |  | 2021-09-10 | 6 | 47 | 3.4.10 В результате налипания паутины на конструкциях и изолирующей подвеске промежуточной ж/б опоры №154/42 (ПБ-110-12) ВЛ ответвления на ПС 110 кВ Шубинская (от опоры №154/1 ВЛ ЮВ-151/ЮБ-152) произошло перекрытие подвесной изоляции фазы «С» (северная, верхняя) на заземлённую металлическую траверсу, по увлажнённой паутине в совокупности с увлажнёнными птичьими загрязнениями (струе помёта) и естественными загрязнениями, о чём свидетельствуют следы воздействия токов (К.З.) на поверхности юбок 1-го и 8-ого изоляторов (8 стеклянных изоляторов в подвесной гирлянде марки ПС-70Д) и сцепной арматуре провода (АС-70/11), следы жизнедеятельности птиц (отложения помёта) и пауков, а также естественные загрязнения (солевые (ветровые) отложения и отложения окислов металла (ржавчина, стекающая с металлических траверс)) на металлической траверсе и изоляторах. Это привело к установлению режима однофазного замыкания на землю и отключению присоединения (В ЮВ-151 на ПС 220 кВ Южная (ЗСП МЭС) и СВ-110 на ПС 110 кВ Волчихинская) действием УРЗА (ТЗНП). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «С» и присоединение (ВЛ ЮВ-151) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.12 Произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы «С» (северная, верхняя) на промежуточной ж/б опоре №154/42 (ПБ-110-12) ВЛ ответвления на ПС 110 кВ Шубинская (от опоры №154/1 ВЛ ЮВ-151/ЮБ-152), по увлажнённой паутине, в совокупности с увлажнёнными птичьими загрязнениями (струе помёта) и естественными загрязнениям поверхности изоляторов солевыми (ветровыми) отложениями, отложениями окислов металла (ржавчина, стекающая с металлических траверс), приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ ЮВ-151 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие животных (пауки) на Южная-Волчихинская (ВЛ ЮВ-151), Опора пром.ж/б.ПБ110-12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №154/40 - №154/45 ВЛ ЮВ-151 (двухцепный участок с ВЛ ЮБ-152, ответвление от опоры №154/1 на ПС 110 кВ Шубинская) (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №152546875) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков к заземляющему устройству опор №154/40 - №154/45 ВЛ ЮВ-151 (двухцепный участок с ВЛ ЮБ-152, ответвление от опоры №154/1 на ПС 110 кВ Шубинская). (Заказ №152546876) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить оценку состояния изоляции всех фаз на опорах №154/40 - №154/45 ВЛ ЮВ-151 (двухцепный участок с ВЛ ЮБ-152, ответвление от опоры №154/1 на ПС 110 кВ Шубинская), при необходимости выполнить чистку изоляции. (Заказ №152546877) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.11.2021 год
356859 | 328 | 2021-09-09 | 9 | 34 | 0.0006333 | 2021-09-09 | 10 | 12 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, при порывистом боковом ветре от длительных колебаний проводов, произошла разрегулировка проводов фаз "А, В" с последующим их схлестом в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-12-3 Ф.1, от возникшего короткого замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 на ТП-97-12-3. 4.4 Схлест проводов фаз "А, В" в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-12-3 Ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А, В" в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-12-3 Ф.1. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-12-3 Ф.1, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию состояния провода на предмет наличия дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов) в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-12-3 Ф.1, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Плотников А.И. 18.10.2021 год
356859 | 329 | 2021-09-09 | 10 | 6 | 0.0040002 | 2021-09-09 | 10 | 46 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, при порывистом боковом ветре от длительных колебаний проводов, произошла разрегулировка проводов фаз "А, В" с последующим их схлестом в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-24 ф.2, от возникшего КЗ действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.2 на ТП-14-4-24. 4.4 Разрегулировка проводов фаз "А, В" с последующим их схлестом в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-24 ф.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов фаз "А, В" с последующим их схлестом в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-24 ф.2. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-24 ф.2, Пролет: Оп.3 - Оп.4 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию состояния проводов на предмет наличия дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов) в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-24 ф.2, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 18.10.2021 год
356859 | 330 | 2021-09-09 | 11 | 21 | 0.0012334 | 2021-09-09 | 11 | 58 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной расчистки трассы ВЛ от ДКР, при воздействии порывистого ветра и дождя, произошел схлест проводов с ветками дерева в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-3-16 Ф.1, что вызвало кратковременное междуфазное замыкание через ветви деревьев. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ 0,4 кВ ф.1 в КТП-33-3-16. 4.4 Cхлест проводов с ветками дерева в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-3-16 Ф.1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Cхлест проводов с ветками дерева в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-3-16 Ф.1 на ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-3-16 Ф.1, Пролет: Опора № 3 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку от ДКР угрожающих падением на провода в пролете опор №3-5 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-3-16 Ф.2 Ответственное лицо: Плотников А.И. 20.10.2021 год
356859 | 331 | 2021-09-09 | 13 | 30 | 0.0015 | 2021-09-09 | 14 | 0 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, при порывистом боковом ветре от длительных колебаний проводов, произошла разрегулировка проводов фаз "А, В" с последующим их схлестом в пролете опор №2-5 ВЛ-0,4 кВ от КТП-23-9-11 Ф.1, от возникшего КЗ действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 на ТП-23-9-11. 4.4 Схлест проводов фаз "А,В" в пролете опор №2-5 ВЛ-0,4 кВ от КТП-23-9-11 Ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А,В" в пролете опор №2-5 ВЛ-0,4 кВ от КТП-23-9-11 Ф.1. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-23-9-11 Ф.1, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3; Схлест проводов фаз "А,В" в пролете опор №2-5 ВЛ-0,4 кВ от КТП-23-9-11 Ф.1. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-23-9-11 Ф.1, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4; Схлест проводов фаз "А,В" в пролете опор №2-5 ВЛ-0,4 кВ от КТП-23-9-11 Ф.1. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-23-9-11 Ф.1, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию состояния провода на предмет наличия дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов) в пролете опор №1-8 ВЛ-0,4 кВ от КТП-23-9-11 Ф.1, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Плотников А.И. 22.10.2021 год
356859 | 332 | 2021-09-09 | 16 | 40 | 0.439 | 2021-09-09 | 17 | 40 | 3.4.12.5 В результате влияния перепадов температур окружающего воздуха, произошло перекрытие изоляции фазы "В" опоры №1000/475 ВЛ 10 кВ Л-89-10 через мокрую древесину, от кратковременного замыкания произошло термическое повреждение верха деревянной опоры №1000/475 ВЛ 10 кВ Л-89-10 в месте крепления крючьв фаз "А,В" с дальнейшим выпадением крючьев и схлестом проводов фаз "В,С". От возникшего короткого замыкания действием защит УРЗА отключился В-10 Л-89-10 на ПС 110 кВ Советская. 4.12 Термическое повреждение верха деревянной опоры №1000/475 ВЛ 10 кВ Л-89-10 в месте крепления крючьев фаз "А,В" с выпадением крючьев, что привело к схлесту проводов фаз "В,С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение верха деревянной опоры №1000/475 ВЛ 10 кВ Л-89-10 в месте крепления крючьев фаз "А,В" с выпадением крючьев, что привело к схлесту проводов фаз "В,С". на Л-89-10 «Талица», Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию состояния деревянных опор №1000/470-1000/80 ВЛ 10 кВ Л-89-10 на предмет наличия дефектов (загнивания, продольных растрескиваний, разрегулировка стрел провеса, мест крепления крючьев), с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 29.10.2021 год
356851 | 465 | 2021-09-10 | 7 | 17 | 0.07 | 2021-09-10 | 8 | 17 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности птиц на РТП-34-3-2 (опора №7-4 ВЛ Л-34-3) произошло перекрытие изоляции фаз «А» и «В» через тела птиц (галка), вследствие чего присоединение (ВЛ Л-34-3) было отключено (В Л-34-3) действием УРЗА (МТЗ). В бестоковую паузу, при падении одной птицы на привод РТП-34-3-2, а второй птицы на раму РТП-34-3-2, РПВ (В Л-34-3) было успешным. 4.12 Перекрытие изоляции ошиновки фаз «А» и «В» на РТП-34-3-2 (опора №7-4 ВЛ Л-34-3) произошло через тела птиц (галка). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Л-34-3 с. Круглое, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции оборудования разъединителя РТП-34-3-2 (опора №7-4 ВЛ Л-34-3). При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить чистку изоляции, либо замену (ремонт) неисправных элементов. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 31.10.2021 год
356851 | 466 | 2021-09-11 | 5 | 21 | 0.6697 | 2021-09-11 | 9 | 3 | 3.4.7.3 В результате разрегулирования стрелы провеса провода (А-70) фазы "А" в пролете опор №239-№240 ВЛ Л-36-2, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", вследствие чего присоединение (В Л-36-2) было отключено действием УРЗА (МТЗ) с неуспешным АПВ. 4.12 Схлёст проводов (А-70) фаз «А» и «В» в пролёте опор №239-№240 ВЛ Л-36-2 обусловлен изменением стрелы провеса провода фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса провода на ВЛ Л-36-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "А" на ВЛ Л-36-2, в пролете опор №239-№240, с последующим измерением габарита и стрел провеса проводов. Ответственное лицо: Ежов Дмитий Васильевич 30.09.2021 год
356851 | 467 | 2021-09-11 | 11 | 4 | 0.042012 | 2021-09-11 | 11 | 11 | 3.4.12.5 В результате атмосферных воздействий (дождь, перепад температуры окружающего воздуха с переходом через "0" более 15°С (от -2°С до +15°С) за время менее 5 часов) произошло повреждение опорного изолятора фазы "А" на ШМ-10 Т-1 ПС 110 кВ Озерно-Кузнецовская. Оборудование ПС 110 кВ Озерно-Кузнецовская действие УРЗА не отключалось. Данный дефект был выявлен мастером ОКУЭС УРЭС Романовым И.И. гр.5 при осмотре оборудования ПС (видно свечение и слышно характерное потрескивание при протекании тока утечки при дожде). (см. фото 1, 2). 4.11 Повреждение опорного изолятора фазы "А" на ШМ-10 Т-1 ПС 110 кВ Озерно-Кузнецовская обусловлено слудующими факторами: - атмосферные воздействия - перепад температуры окружающего воздуха с переходом через "0" более 15°С (от -2°С до +15°С) за время менее 5 часов; - режим работы нейтрали в сети 10 кВ - величина фазного напряжения в сети с изолированной нейтралью достигла линейного значения из-за неисправности на ВЛ Л-7-4, вследствие повреждения изолятора фазы "В" на опоре №11 (см. Акт ТН №468 от 11.09.2021); - естественное старение (износ) материалов изолятора с течением времени (срок эксплуатации 30 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ (старение) на ПС 110 кВ Озерно-Кузнецовская, ШМ-10 Т-1 ПС 110 кВ Озерно-Кузнецовская | Техническое мероприятие 1 Выполнить испытания повышенным напряжением ошиновки 10 кВ (ШМ-10 Т-1, ШМ-10 Т-2) ПС 110 кВ Озерно-Кузнецовская. Ответственное лицо: Зайцев Антон Сергеевич 31.05.2022 год
356851 | 468 | 2021-09-11 | 11 | 30 | 0.429 | 2021-09-11 | 16 | 16 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (47 лет) и атмосферных воздействий (дождь, перепад температуры окружающего воздуха с переходом через "0" более 15°С (от -2°С до +15°С) за время менее 5 часов)) произошёл электрический пробой с разрушением рубашки фарфорового изолятора (ШФ-10Г) фазы "В" на промежуточной ж/б (П10-1) опоре №11 ВЛ Л-7-4, а также обрыв провода (АС-70) фазы "В" с падением его на землю, и установлением режима однофазного замыкания на землю. Это вызвало срабатывание на ПС 110 кВ Озёрно-Кузнецовская предупредительной сигнализации «Земля в сети 10 кВ», вследствие которого присоединение В Л-7-4 было отключено КУ. 4.1 Электрический пробой с разрушением фарфорового изолятора (ШФ-10Г) фазы «В», а также обрыв провода (АС-70) на промежуточной ж/б (П10-1) опоре №11 ВЛ Л-7-4 обусловлен изменением свойств материала изолятора и проводника с течением времени (срок эксплуатации 47 лет) под влиянием атмосферных воздействий (дождь, перепад температуры окружающего воздуха с переходом через "0" более 15°С (от -2°С до +15°С) за время менее 5 часов). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ на Л-7-4 с. Озерно-Кузнецово, Опора П10-1; Физический износ на Л-7-4 с. Озерно-Кузнецово, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния провода, изоляторов и узлов их крепления на всех фазах ВЛ Л-7-4 в пролетах опор №5 - №15. При выявлении дефектов выполнить ремонт или замену неисправных (дефектных) элементов. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 31.10.2021 год
356851 | 471 | 2021-09-11 | 13 | 49 | 0.0042999 | 2021-09-11 | 15 | 15 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных атмосферными воздействиями (порывы ветра до 12 м/с), произошёл обрыв провода (А-16) фазы «В» на ВЛ Ф-2 от ТП-52-5-2 в пролете опор №2 - №1/1. При падении проводник фазы «В» подхлеснул PEN-проводник, вследствие чего присоединение (АВ Ф-2) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2. 4.14 Обрыв провода фазы «В» в пролёте опор №2 - №1/1 ВЛ Ф-2 от ТП-52-5-2, обусловлен колебаниями провода (пляска провода), вызванных атмосферными воздействиями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-52-5-2, Пролет: Оп.№2 - Оп.№1/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния крепления изоляторов и проводов ВЛ Ф-2 от ТП-52-5-2 в пролётах опор №2 - №8/1 с составлением ведомости. Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирогвич 30.11.2021 год
356851 | 472 | 2021-09-11 | 17 | 23 | 0.061862 | 2021-09-11 | 17 | 52 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (порывы ветра) произошёл кратковременный схлёст проводов (А-25) фаз «А» и «В» на ВЛ Ф-2 от ТП-34-2-1, в пролёте опор № 9 - №10, что привело к межфазному К.З. и отключению присоединения (ВЛ Ф-2 от ТП-34-2-1) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-2. 4.12 Перекрытие изоляции проводов (А-25) фаз «А» и «В» на ВЛ Ф-2 от ТП-34-2-1 в пролёте опор №9 - №10 вызвано атмосферными воздействиями (порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-34-2-1, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-2 от ТП-34-2-1 в пролётах опор №1 - №19. При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 31.10.2021 год
356851 | 473 | 2021-09-11 | 17 | 47 | 0.0030666 | 2021-09-11 | 19 | 19 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных атмосферными воздействиями (порывы ветра 15-17 м/с), произошёл кратковременный схлест проводов (А-50) фаз «А» и «В» в пролёте опор №2 - №3 ВЛ Ф-1 от ТП-13-11-9, что привело к межфазному К.З. и отключению присоединения (ВЛ Ф-1 от ТП-13-11-9) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-50) фаз «А» и «В» в пролёте опор №2 - №3 ВЛ Ф-1 от ТП-13-11-9, обусловлен ветровым воздействием (порывы ветра 15-17 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровая нагрузка на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-11-9, Пролет: Оп.№2 - Оп.№3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-13-11-9 в пролётах опор №1 - №7. При несоответствии измеренных параметров выполнить регулировку стрел провеса проводов (замену провода). Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 30.11.2021 год
356851 | 474 | 2021-09-11 | 18 | 50 | 0.033335 | 2021-09-11 | 19 | 30 | 3.4.7.3 В результате разрастания ДКР и ветровых нагрузок произошло кратковременное перекрытие изоляции (схлест) проводов (А-16) фазы «А» и PEN-провода в пролёте опор №13 - №14 ВЛ Ф-1 от ТП 32-1-2, что привело к отключению присоединения действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1 (100 А). 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции (схлест) проводов (А-16) фазы «А» и PEN-провода в пролёте опор №13-№14 ВЛ Ф-1 от ТП-32-1-2 вызвано разрастанием ДКР в непосредственной близости от проводов и воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-32-1-2, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку трассы ВЛ Ф-1 от ТП 32-1-2 от ДКР в пролёте опор №13 - №14. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 30.11.2021 год
356851 | 475 | 2021-09-11 | 11 | 40 | 0.66001 | 2021-09-12 | 0 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (38 лет) на промежуточной (П10-4) опоре №95 ВЛ Л-27-8 произошло старение и разрушение материала полиэтиленового колпачка (К7) крепления стеклянного штыревого изолятора (ШС-10Е) фазы «С», что в совокупности с ветровыми нагрузками (порывы ветра до 8 м/с) на провода (3АН-50) ВЛ, привело к срыву изолятора вместе с проводом фазы «С» с последующим падением провода фазы «С» на металлическую траверсу (ТМ1), что привело к установлению режима однофазного замыкания на «землю», вследствие чего присоединение (В Л-27-8), было отключен КУ. 4.1 Нарушение крепления (срыв) стеклянного штыревого изолятора (ШС-10Е) фазы «С» на опоре №95 ВЛ Л-27-8 обусловлено разрушением материала колпачка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ на Л-27-8 с. Угловское, Опора П10-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ Л-27-8 с целью оценки состояния линейной арматуры, в пролётах опор №90 - №100. Устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 31.10.2021 год
356851 | 476 | 2021-09-12 | 0 | 40 | 0.01607 | 2021-09-12 | 3 | 2 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных атмосферными воздействиями (сильный порывистый ветер) в пролёте опор №18-№19 ВЛ Ф-2 от ТП-37-6-10 произошел схлест проводов (А-25) фаз «А» и «В», что привело к межфазному короткому замыканию (К.З.), вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-2) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2 от ТП-37-6-10. 4.12 Схлест проводов (А-25) фаз «А» и «В» ВЛ Ф-2 от ТП-37-6-10 в пролёте опор №18 - №19 вызван изменением (разрегулирование) стрел провеса проводов и воздействием атмосферных явлений (сильные порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-37-6-10, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение стрел провеса проводов ВЛ Ф-2 от ТП-37-6-10 в пролётах опор №14 - №23 с оформлением ведомости и выполнить регулировку стрел провеса в случае отклонения от НТД. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 30.11.2021 год
356851 | 477 | 2021-09-12 | 13 | 45 | 0.030997 | 2021-09-12 | 14 | 5 | 3.4.10 В результате массового присаживания стаи птиц на провода всех фаз («А», «В» и «С») в пролётах опор №7 - №9 ВЛ Л-56-9 и последующего их взлета произошло перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фаз «В» и «С» через тело птицы (в совокупности с колебаниями проводов), что привело к установлению режима межфазного короткого замыкания К.З., и отключению присоединения (ВЛ Л-56-9) на ПС 35 кВ Ивановская, с неуспешным АПВ вследствие колебания проводов вышеуказанных фаз. РПВ В-56-9 было успешным вследствие падения птицы на землю и затухания колебаний проводов ВЛ. 4.12 Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №7 - №9 ВЛ Л-56-9 вызвано колебанием проводов, вследствие массового одновременного взлета птиц с проводов ВЛ, о чем свидетельствуют погибшая птица у опоры №8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Л-56-9 с.Ивановка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции на ВЛ Л 56-9, в пролетах опор №1-№10. При необходимости выполнить чистку изоляции или замену дефектных элементов. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 29.10.2021 год
356858 | 523 | 2021-09-11 | 17 | 9 | 0.041 | 2021-09-11 | 19 | 12 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№5/4-6/4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-15-16 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-15-16, Пролет: Опора № 5-4 - Опора № 6-4 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-15-16, произвести перетяжку провода в пролёте опор №№5/4-6/4. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.10.2021 год
356858 | 524 | 2021-09-12 | 19 | 53 | 0.1711 | 2021-09-12 | 22 | 50 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки и длительной эксплуатации произошёл обрыв вязки провода фаз "А", "В" и "С" на опоре №26 ВЛ-10 кВ Л-45-7, в следствие чего произошел схлест проводов фаз "А", "В" и "С", приведший к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.13 Обрыв вязки провода на опоре №26 ВЛ-10 кВ Л-45-7 фаз "А", "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на Л-45-7 с.Сорочий Лог-п.Степной, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10 кВ Л-45-7 , произвести верховой осмотр на предмет ослабление вязок в пролете опор №№25-30. Ответственное лицо: Ломаквоский А.С. 30.11.2021 год
356855 | 311 | 2021-09-12 | 19 | 40 | 0.024999 | 2021-09-12 | 20 | 30 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-25) на опоре №3/7 с последующим междуфазным замыканием проводов в пролёте опор №3/7-3/8, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ №41-11-12. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-25) на опоре №3/7 с последующим междуфазным замыканием проводов в пролёте опор №3/7-3/8 ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ №41-11-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-41-11-12, Опора П3ДБ-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-41-11-12 в пролёте опор №3/7-3/11. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 29.10.2021 год
356853 | 336 | 2021-09-12 | 18 | 20 | 0.49834 | 2021-09-12 | 20 | 15 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (35 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "А" на опоре №108, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "А" в пролёте опор №108-109, схлёстом проводов фаз "А" и "С" под воздействием сильного ветра и отключением ВЛ-10 кВ Л-54-6. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на Л-54-6 с. Шелаболиха - с. Батурово., Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №108-109 ВЛ-10 кВ Л-54-6. Ответственное лицо: Корзун С.В. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-54-6, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 28.10.2021 год
356850 | 376 | 2021-09-12 | 18 | 18 | 0.006 | 2021-09-12 | 18 | 48 | 3.4.7.3 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-4-11, что проивело к отключению АВ-1 ТП-49-4-11. 4.11 Схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-4-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-4-11, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-4-11. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 30.11.2021 год
356859 | 333 | 2021-09-10 | 13 | 26 | 0.0264 | 2021-09-10 | 14 | 38 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и влияния метеоусловий, произошло повреждение вязки провода фазы "А" на опоре №800/29/6 и его потеря несущей способности провода, что привело к падению провода СИП фазы "А" (марки 1 СИП1 1*50) на металлическую траверсу опоры №800/29/6. При воздействии ветровой нагрузки от длительных колебаний произошло перетирание изоляционной оболочки и обрыв провода (марки 1 СИП1 1*50) с падением на землю, от возникшего однофазного К.З. на ПС 110 кВ Предгорная сработала предупредительная сигнализация, выпал блинкер "земля в сети 10 кВ" Л-34-8 и ключом управления был отключен В-10 Л-34-8. 4.13 Повреждение вязки провода фазы "А" и обрыв провода СИП фазы "А" на опоре №800/29/6 ВЛ 10 кВ Л-34-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода СИП фазы "А" на опоре №800/29/6 ВЛ 10 кВ Л-34-8. на Л-34-8 Макарьевская, Опора П10-3; Повреждение вязки провода фазы "А" на Л-34-8 Макарьевская, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию состояния проводов СИП на предмет наличия дефектов (повреждения изоляции, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов) в пролете опор №800/29/5-800/29/8 ВЛ 10 кВ Л-34-8, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 29.10.2021 год
356858 | 525 | 2021-09-12 | 17 | 58 | 0.0132 | 2021-09-12 | 19 | 26 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№1-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-2-3 из-за порывистого ветра. 4.4 схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-2-3, Пролет: Опора № 1 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-2-3, произвести регулировку провода в пролете опор №1-№3. по Заказу №152548548 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.12.2021 год
356850 | 377 | 2021-09-10 | 15 | 30 | 0.02668 | 2021-09-10 | 15 | 34 | 3.4.10 В результате перекрытия телом птицы ножей фаз "В" и "С" РКТП-49-1-13, произошло отключение В-10 Л 49-1 на ПС-110 кВ Воеводская. 4.11 Перекрытия телом птицы ножей фаз "В" и "С" РКТП-49-1-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Птица. на Л-49-1 Марушка, Пролет: Опора № 132/4 - ТП 49-1-43 | Организационное мероприятие 1 Провести анализ отключений от воздействия птиц на РКТП-49-1-13 за последние три года. При воздействии три и более раз- запланировать установку ПЗУ. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.10.2021 год
356858 | 526 | 2021-09-12 | 17 | 35 | 0.029 | 2021-09-12 | 19 | 31 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-15-11 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-15-11, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-15-11, произвести перетяжку провода в пролёте опор №№3-4. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.11.2021 год
356852 | 202 | 2021-09-10 | 19 | 24 | 0.019633 | 2021-09-10 | 20 | 26 | 3.4.9.3 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошло падения ветки на неизолированный ввод в дом потребителя по адресу с. Троицк ул. Центральная д.22, что привело к схлёсту ввода, замыканию и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП10/0,4кВ №1-21-13. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Троицк ул. Центральная д.22 об устранении выявленного замечания. Ответственное лицо: старший мастер УЭС Заволокин С.Н. 15.10.2021 год
356859 | 334 | 2021-09-10 | 20 | 22 | 0.0032 | 2021-09-10 | 20 | 46 | 3.4.8.2 В результате проезда крупногабаритной техники под проводами в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-28 ф.2, произошел схлёст проводов разноименных фаз. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит, отключился АВ-0,4 кВ ф.2 в КТП-37-22-28. 4.12 Схлёст проводов разноименных фаз в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-28 ф.2., от воздействия крупногабаритной техники при проезде под проводами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов разноименных фаз в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-28 ф.2. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-28 ф.2, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию состояния провода на предмет наличия дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов) в пролете опор №3-6 ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-28 ф.2, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 22.10.2021 год
356850 | 378 | 2021-09-12 | 17 | 13 | 0.008334 | 2021-09-12 | 17 | 38 | 3.4.7.3 В результате воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 10/0,4 кВ № 9-2-30, что привело к отключению АВ-3 КТП 10/0,4 кВ № 9-2-30. 4.11 Схлест проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 10/0,4 кВ № 9-2-30. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-9-2-30, Пролет: Оп. №4 - Оп. №5 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов, с регулировкой стрелы провиса в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 10/0,4 кВ № 9-2-30. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 22.10.2021 год
356859 | 335 | 2021-09-12 | 13 | 44 | 0.0468 | 2021-09-12 | 15 | 2 | 3.4.12.2 В результате влияния погодных условий от порыва ветра, произошел излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А,В" в пролет опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1-2 от ТП-45-2-5, что привело к межфазному замыканию через увлажненную ветку дерева и от возникшего межфазного короткого замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1-2 в ТП-45-2-5. 4.4 Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А,В" в пролет опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1-2 от ТП-45-2-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А,В" в пролет опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1-2 от ТП-45-2-5. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-45-2-5, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку от ДКР угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 кВ ф.1-2 от ТП-45-2-5. Ответственное лицо: Скляров Владимир Владимирович 29.10.2021 год
356855 | 313 | 2021-09-10 | 22 | 12 | 0.33706 | 2021-09-11 | 0 | 50 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошло разрушение штыревого изолятора (марки ШС-10) фазы "А" опоры №191/15 ВЛ-10 кВ Л-2-7 на ПС 110/10 кВ № 2 "Корчинская" . 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошло разрушение штыревого изолятора (марки ШС-10) фазы "А" опоры №191/15 ВЛ-10 кВ Л-2-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на Л-2-7 п.Первомайский, Опора АК10-3ДБ | Организационное мероприятие 1 Провести детальный осмотр ВЛ-10 кВ Л-2-7 с использованием бинокля или фотоаппарата с высоким разрешением, элементов опор, изоляторов марки ШС-10, выявленные дефекты запланировать к устранению в 2021-2022 г. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 29.10.2021 год
356858 | 527 | 2021-09-12 | 10 | 35 | 0.0095835 | 2021-09-12 | 12 | 30 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-59-5-11 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-59-5-11, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-59-5-11 в пролетах опор №№12-13. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.12.2021 год
356859 | 336 | 2021-09-11 | 7 | 34 |  | 2021-09-11 | 7 | 34 | 3.4.12.5 В результате влияния перепадов температур окружающего воздуха, увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (выпадение росы в утренние часы), привело к появлению проводящих каналов и ослаблению изоляции (снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов) фазы "В" на металлической опоре №124 ВЛ 110 кВ СК-168, от чего произошло перекрытие фазы "В" по поверхности гирлянды изоляторов (марки ПС-6А в количестве 8 шт. в гирлянде) с однофазным коротким замыканием фазы "В" на металлическую траверсу опоры №124 с повреждением одного изолятора в гирлянде изоляторов (7-го от траверсы), от возникшего однофазного короткого замыкания, действием защит отключился В-110 СК-168 на ПС 110 кВ Смоленская. В бестоковую паузу (режим АПВ), произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции и АПВ было успешным. Сопутствующие обстоятельства: загрязнение поверхности верхнего изолятора окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры). 4.12 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (в кол-ве 8 шт.изоляторов в гирлянде) фазы "В" и провода фазы "В" на металлическую опору №124 ВЛ 110 кВ СК-168, с повреждением одного изолятора в гирлянде изоляторов (7-го от траверсы). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (в кол-ве 8 шт.изоляторов в гирлянде) фазы "В" и провода фазы "В" на металлическую опору №124 ВЛ 110 кВ СК-168, с повреждением одного изолятора в гирлянде изоляторов (7-го от траверсы). на Смоленская-Курортная (ВЛ СК-168), Опора пром. мет.П6М | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №124 ВЛ 110 кВ СК-168. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести верховой осмотр опор №123-125 ВЛ 110 кВ СК-168, с целью выявления и устранения дефектов проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.12.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №123-125 ВЛ 110 кВ СК-168. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.12.2021 год
356855 | 314 | 2021-09-11 | 7 | 39 | 0.1368 | 2021-09-11 | 8 | 55 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии (ПУМ) в опоры №234,272 произошло расщепление стоек опор и выпадение крюков фазы "А" на опорах №234,272, с последующим междуфазным замыканием проводов (марки А-50) в пролётах опор № 234-235,272-273, что привело к отключению В-10 Л-24-12 на ПС 110 "Велижановская". 4.11 В результате прямого попадания молнии (ПУМ) в опоры №234,272 произошло расщепление стоек опор и выпадение крюков фазы "А" на опорах №234,272, с последующим междуфазным замыканием проводов (марки А-50) в пролётах опор № 234-235,272-273. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Л-24-12 с. Урываево, Опора УП10-1Д; Электродуговое повреждение на Л-24-12 с. Урываево, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести анализ грозовых перенапряжений произошедших в период 2019-2021 годов на ВЛ 10 кВ Л-24-12. На основании анализа определить необходимость организации защиты от расщепления при помощи шунтирования верхней части стоек металлическим спуском и установкой бандажей из стальной проволоки на нижние части стоек в соответствии с методическими указаниями «По защите распределительных электрических сетей напряжением 0,4 – 10 кВ от грозовых перенапряжений». Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю, 29.10.2021 год
356852 | 204 | 2021-09-12 | 10 | 27 | 0.46806 | 2021-09-12 | 12 | 26 | 3.4.9.1 В результате повреждения на потребительской КТП-10/0,4кВ №12-4-7 (баланс ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» - потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго) произошло аварийное отключение В-10кВ Л-12-4 на ПС 35кВ №12 "Знаменская". | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю ВЛ-10кВ Л-12-4 (ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания») письмо о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с нормами НТД и приглашением их представителя для участия в работе комиссии по расследованию ТН. Ответственное лицо: начальник РЭС Волченко В.В. 20.10.2021 год
356852 | 205 | 2021-09-11 | 9 | 37 | 0.0091002 | 2021-09-11 | 11 | 8 | 3.4.10 В результате массового взлета птиц с проводов, произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №24-3-15, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №24-3-15. 4.14 Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №24-3-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А". на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-24-3-15, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Провести верховой осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №24-3-15 на предмет повреждения колпачков, провода и срыва изоляторов, при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Оксенгирдт С.Я. 29.10.2021 год
356855 | 315 | 2021-09-11 | 8 | 12 | 0.094598 | 2021-09-11 | 9 | 38 | 3.4.10 В результате попадания птицы на шлейф РКТП 24-3-3 фаз"А" и "В" опоры № 453/11 произошло межфазное КЗ. От возникшего замыкания действием ТО отключился В-10 Л-24-3 на ПС 110/10 №24 "Велижановская". 4.11 В результате попадания птицы на шлейф РКТП 24-3-3 фаз "А" и "В" опоры № 453/11 произошло межфазное КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Л-24-3 с. Романово, Опора П10-8ДБ | Организационное мероприятие 1 Провести анализ отключений по ВЛ 10кВ Л-24-3 за последние два года по причине попадания птиц на ВЛ,КТП, РКТП. По результатам анализа рассмотреть вопрос целесообразности установки ПЗУ. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 29.10.2021 год
356853 | 338 | 2021-09-11 | 12 | 13 | 0.01125 | 2021-09-11 | 14 | 32 | 3.4.7.3 В результате эксплуатации произошло растрескивание верха опоры №7, с последующим ослаблением места крепления крюка фазы "А" в стойке опоры №7 действием сильного ветра, его выдёргиванием, схлёстом проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №6-7, и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-84-3-18. 4.4 Растрескивание верха стойки опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Растрескивание верха стойки опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-84-3-18, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-84-3-18, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 20.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести переокрючивание крюка фазы "А" на опоре №7 ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-84-3-18. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 30.09.2021 год
356858 | 528 | 2021-09-12 | 9 | 28 | 0.039334 | 2021-09-12 | 11 | 26 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-8-24 явилось однофазное короткое замыкание, возникшее в результате перекрытия автоматического выключателя в щите учёта потребителя с. Верх-Жилино ул. Школьная 15. | Техническое мероприятие 1 Выдать предписание потребителю,проживающему с. Верх-Жилино ул. Школьная 15 на замену ВЩУ. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.11.2021 год
356859 | 337 | 2021-09-11 | 8 | 13 | 0.0075 | 2021-09-11 | 8 | 43 | 3.4.10 В результате скопления птиц на проводах и их массовом взлете с проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-8 ф.2, произошел кратковременный схлест проводов разноименных фаз. В результате межфазного короткого замыкания, произошло отключение присоединения ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-8 ф.2 действием электромагнитного расцепителя АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП-89-5-8 ф.2. 4.12 Схлест проводов разноименных фаз в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-8 ф.2, от воздействия стаи птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов разноименных фаз в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-8 ф.2 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-8 ф.2, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию состояния провода на предмет наличия дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов) в пролете опор №6-9 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-8 ф.2, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 20.10.2021 год
356859 | 338 | 2021-09-11 | 9 | 30 | 0.076666 | 2021-09-11 | 13 | 20 | 3.4.12.5 В результате влияния метеоусловий, произошло ослабление материала колпачка КП-22 и потеря несущей способности изолятора, при порывах ветра произошел срыв изолятора фазы "С" вместе с крепящимся к нему проводником фазы "С" с крюка на опоре №11/1/1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-5-6 с дальнейшим кратковременным схлестом с проводом фазы «В», от возникшего короткого замыкания отключился АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП-42-5-6. 4.4 Срыв изолятора фазы "С" на опоре №11/1/1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "С" на опоре №11/1/1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-5-6. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-5-6, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию состояния изоляции на предмет наличия дефектов (сколов, повреждения колпачков, разрегулировка стрел провеса, мест крепления вязок и изоляторов) на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-5-6, с устранением выявленных. дефектов. Ответственное лицо: Скляров Владимир Владимирович 21.10.2021 год
356858 | 529 | 2021-09-12 | 8 | 35 | 0.019066 | 2021-09-12 | 10 | 19 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "С" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-12-21. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-12-21, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-12-21, произвести вырубку ветвей кустарника угрожающих падением на провода в пролете опор №4-№5. по Заказу №152545763 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2022 год
356859 | 339 | 2021-09-11 | 10 | 28 | 0.049334 | 2021-09-11 | 12 | 56 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, от длительных колебаний при порывистом боковом ветре, привело к росту тяжения провода (А-35) фазы «А» и его к обрыву от опоры №1 до опоры №2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-42-4-13 с падением на землю и схлестом с проводом фазы "В", от возникшего короткого замыкания действием защит отключился АВ-0,4 ф.1 в ТП-42-4-13. 4.13 Обрыв провода фазы "А" от опоры №1 до опоры №2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-42-4-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" от опоры №1 до опоры №2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-42-4-13. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-42-4-13, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию состояния проводов на наличие дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов) на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-42-4-13, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Скляров Владимир Владимирович 21.10.2021 год
356858 | 530 | 2021-09-11 | 10 | 47 | 0.027 | 2021-09-11 | 12 | 35 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "С" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-8-23. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-8-23, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-8-23, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №№3-4. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.11.2021 год
356858 | 531 | 2021-09-12 | 8 | 17 | 0.58909 | 2021-09-12 | 10 | 34 | 3.4.12.2 В результате воздействия поперечной ветровой нагрузки (порывы до 16 м/с) и длительной эксплуатации произошло выпадение крюка изолятора фаз "В" и "С" из тела деревянной опоры №125 ВЛ-10 кВ Л-46-12, что привело к падению провода фазы "В" и "С" на провод фазы "С", возникновению межфазного замыкания и дальнейшему отключению ВЛ-10 кВ Л-46-10 действием УРЗА. 4.12 Выпадение крюка изолятора фаз "В" и "С" . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка изолятора фаз "В" и "С" . на Л-46-10 с.Зудилово-г.Новоалтайск (БМПЗ), Опора П10-2Д | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр Л-46-10, на предмет ослабления крепления крюков в стойке опоры, в случае обнаружения устранить, в пролетах опор №120-130. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 30.11.2021 год
356855 | 316 | 2021-09-11 | 11 | 52 | 0.21067 | 2021-09-11 | 13 | 11 | 3.4.12.2 В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений (ветер до 15 м/с) произошёл излом ветки дерева (тополь), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-50) ВЛ-10 кВ Л-3-8 опоры № 22, что привело к срабатыванию "Земляной защиты" и отключению ВЛ-10 кВ Л-3-8. 4.4 В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений (ветер до 15 м/с) произошёл излом ветки дерева (тополь), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-50) ВЛ-10 кВ Л-3-8 опоры № 22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на Л-3-8 с.Суслово (рез.5-8,3-14), Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №20-30 на ВЛ-10 кВ Л-3-8 Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.10.2021 год
356855 | 317 | 2021-09-11 | 11 | 57 | 0.11083 | 2021-09-11 | 15 | 7 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии (ПУМ) в опору № 367/16 произошло разрушение изолятора (марки ШС-10Е) с падением провода (марки А-50) на траверсу. От возникшего однофазного замыкания на землю отключился В-10 Л-24-5 на ПС 110/10 №24 "Велижановская". 4.11 В результате прямого попадания молнии (ПУМ) в опору № 367/16 произошло разрушение изолятора (марки ШС-10Е) с падением провода (марки А-50) на траверсу Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Л-24-5 п. Ленский, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №367/17-367/27 ВЛ 10кВ Л-24-5 на предмет дефектных изоляторов, разрушенных колпачков, ослабления вязок. При необходимости устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 29.10.2021 год
356859 | 341 | 2021-09-11 | 13 | 40 | 0.00665 | 2021-09-11 | 14 | 37 | 3.4.7.3 В результате падения ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-17-4 Ф.3, произошел кратковременный схлест проводов фаз "А, В," и межфазное короткое замыкание, от возникшего межфазного короткого замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.3 в КТП-97-17-4. 4.4 Схлест проводов фаз "А, В" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-17-4 Ф.3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А, В" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-17-4 Ф.3. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-17-4 Ф.3, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку от ДКР угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-17-4 Ф.3 в пролете опор №5-6. Ответственное лицо: Плотников А.И. 21.10.2021 год
356858 | 533 | 2021-09-11 | 23 | 32 | 0.0425 | 2021-09-12 | 2 | 22 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки и длительной эксплуатации произошёл обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №8/2 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-46-13-13, в следствие чего произошел схлест проводов фазы "В" и "С", приведший к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.13 Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №8/2 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-46-13-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-46-13-13, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-46-13-13, произвести верховой осмотр на предмет ослабление вязок в пролете опор №№8/2-9/2. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.01.2022 год
356855 | 318 | 2021-09-11 | 15 | 29 | 0.02875 | 2021-09-11 | 17 | 24 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (порывы ветра до 15 м/с) произошла разрегулировка провода (марки А-35) в пролете опор № 6-7 фазы «А» с последующим кратковременным схлестом проводов фаз "А" и "В"в пролете опор № 6-7 ,что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 на КТП 10/0,4 кВ № 20-10-3. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (порывы ветра до 15 м/с) произошла разрегулировка провода (марки А-35) в пролете опор № 6-7 фазы «А» с последующим кратковременным схлестом проводов фаз "А" и "В"в пролете опор № 6-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-20-10-3, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода на ВЛ 0,4кВ ф.2 от КТП 20-10-3 в пролетах опор № 4-6. Ответственное лицо: Жабин А.А. 30.12.2021 год
356859 | 342 | 2021-09-11 | 21 | 1 | 0.0030331 | 2021-09-11 | 21 | 27 | 3.4.7.3 В результате образовавшейся поросли ДКР с недопустимой высотой под проводами в пролёте опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-18-5 Ф.1, при воздействии порывов ветра, произошёл кратковременный схлёст проводов разноименных фаз, вызванный раскачивающимися ветками ДКР, что послужило причиной межфазного короткого замыкания. От возникшего замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-33-18-5. 4.4 Схлёст проводов разноименных фаз, вызванный раскачивающимися ветками ДКР в пролёте опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-18-5 Ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов разноименных фаз, вызванный раскачивающимися ветками ДКР в пролёте опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-18-5 Ф.1. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-18-5 Ф.1, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку от ДКР в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-18-5 Ф.1. Ответственное лицо: Плотников А.И. 21.10.2021 год
356855 | 319 | 2021-09-11 | 15 | 38 | 0.0285 | 2021-09-11 | 17 | 8 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 20 - 21, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 5-8-13. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 20 - 21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-8-13, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-5-8-13 в пролете опор №20-23. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.11.2021 год
356855 | 320 | 2021-09-11 | 19 | 26 | 0.0319 | 2021-09-11 | 20 | 53 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-16) в пролете опор № 5/18-5/19 ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 2-12-17. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-16) в пролете опор № 5/18-5/19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-12-17, Пролет: Опора №5/18 - Опора №5/19 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-2-12-17 в пролете опор №5/17-5/19. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.11.2021 год
356855 | 321 | 2021-09-11 | 19 | 25 | 0.03445 | 2021-09-11 | 22 | 4 | 3.4.10 В результате попадания птицы на в/в шлейфа фазы "А" и "В" 10кВ МТП-25-6-4 опоры №76/5 произошло междуфазное замыкание с отключением В-10 кВ Л-25-6 на ПС 110/10 № 25 "Крутихинская". 4.11 В результате попадания птицы на в/в шлейфа фазы "А" и "В" 10кВ МТП-25-6-4 опоры №76/5 произошло междуфазное замыкание с отключением В-10 кВ Л-25-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Л-25-6 с.Крутиха (рез.25-12), Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Провести анализ отключений по ВЛ 10кВ Л-25-6 за последние два года по причине попадания птиц на ВЛ,КТП, РКТП. По результатам анализа рассмотреть вопрос целесообразности установки ПЗУ. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 29.10.2021 год
356853 | 343 | 2021-09-12 | 4 | 33 | 0.183 | 2021-09-12 | 6 | 35 | 3.4.7.3 В результате падения дерева в пролёт опор №229-230 произошёл обрыв проводов фаз "А", "В" и "С" и отключение ВЛ-10 кВ Л-81-19. 4.14 Падение дерева на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода на Л-81-19 с.Лавреньтьевка, Пролет: Опора № 229 - Опора № 230 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода в пролёте опор №229-230 ВЛ-10кВ Л-81-19. Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести вырубку деревьев пролёте опор №229-230 ВЛ-10кВ Л-81-19. Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер ширины просеки в пролёте опор №228-231 ВЛ-10кВ Л-81-19, при необходимости произвести вырубку. Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 30.11.2021 год
356853 | 344 | 2021-09-12 | 5 | 40 | 0.015 | 2021-09-12 | 6 | 40 | 3.4.9.3 В результате повреждения у потребителя, запитаного от ВЛ-0,4 кВ ф№1 от КТП 62-3-3. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №8 ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-62-3-3, о привидении электроустановок в соответствие с НТД. Ответственное лицо: Бегаев А.И. 16.10.2021 год
356855 | 277 | 2021-08-22 | 15 | 45 | 0.020684 | 2021-08-22 | 16 | 58 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 20 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-2/6 - 1-2/7, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 7-11-4. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 20 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-2/6 - 1-2/7, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 7-11-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-11-4, Пролет: Опора №1-2/6 - Опора №1-2/7 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-7-11-4 в пролете опор №1-2/5-1-2/8. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.10.2021 год
356858 | 494 | 2021-08-22 | 18 | 11 | 0.081466 | 2021-08-22 | 21 | 19 | 3.4.8.2 В результате производства работ по разгрузке щебня с крупногабаритного автомобиля сторонним лицом произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№11/1-12/1 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-33-7-8. 4.13 Обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-33-7-8, Пролет: Опора № 11-1 - Опора № 12-1 | Организационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию по факту обрыва провода ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-33-7-8 крупногабаритным автомобилем стороннего лица. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.09.2021 год
356850 | 343 | 2021-08-22 | 19 | 30 | 0.043999 | 2021-08-22 | 20 | 50 | 3.4.7.3 В результате ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева на провода в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП-66-1-9, что привело к замыканию и отключению АВ-3 КТП 66-1-9. 4.4 Ветка дерева на проводах в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-66-1-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветка. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-66-1-9, VN004-00002104 | Техническое мероприятие 1 Произвести подрезку крон деревьев ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-66-1-9. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 30.09.2021 год
356859 | 306 | 2021-08-22 | 20 | 38 | 0.033143 | 2021-08-22 | 20 | 45 | 3.4.9.3 В результате наезда с/х техники (принадлежащей сторонней организации) на опору ВЛ 10 кВ Л-97-10 на потребительской отпайке от опоры №1020/24, находящейся на балансе ООО «Изобилие», действием защит УРЗА на ПС 35 кВ Сычевская отключался В-10 Л-97-10. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ООО "Изобилие" с приглашением представителя от организации принять участие в комиссии по расследованию ТН, запросить причины возникшего аварийного отключения и принятых мерах по исключению повторных технологических нарушений на ВЛ 10 кВ Л-97-10. Ответственное лицо: Плотников А.И. 11.10.2021 год
356851 | 436 | 2021-08-23 | 19 | 40 | 0.51932 | 2021-08-23 | 21 | 15 | 3.4.7.3 В результате локального загнивания древесины деревянной стойки опоры №216 (П10-7ДБ) ВЛ Л-50-1 (опора находится в перечне травмоопасного оборудования) в совокупности с атмосферными воздействиями (ветровые нагрузки) произошло выпадение крюка (КН-20) фазы «А» из тела опоры с последующим схлестом проводов (А-70) фаз «А» и «С», вследствие чего присоединение (ВЛ Л-50-1) отключилось действием УРЗА (МТЗ) с неуспешным АПВ. 4.1 Произошло нарушение крепления крюка фазы «А» в теле опоры №216 после ВЛ Л-50-1, вследствие локального загнивания древесины деревянной стойки опоры в совокупности с атмосферными воздействиями (ветровые нагрузки). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Локальное загнивание древесины на Л-50-1 п.Садовый, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния узлов крепления изоляторов на крюках на ВЛ Л-50-1, в пролётах опор №202 - №238. При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить замену (ремонт) поврежденных элементов. Ответственное лицо: Астахов Алексей Александрович 30.11.2021 год
356859 | 308 | 2021-08-23 | 13 | 39 | 0.080101 | 2021-08-23 | 16 | 37 | 3.4.12.3 В результате атмосферных перенапряжений (грозы), произошло повреждение РВО фазы "А" КТП-23-4-3, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания на землю фазы "А". От возникшего замыкания, действием защит сработала предупредительная сигнализация "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Линевская и ключом управления был отключен В-10 Л-23-4. 4.11 Разрушение разрядника РВО-10 фазы "А" на КТП-23-4-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение разрядника РВО-10 фазы "А" на КТП-23-4-3. на ТП-23-4-3, РВО-10 фA | Техническое мероприятие 1 Провести испытания опорной, проходной изоляции и средств грозозащиты на КТП-23-4-3. Ответственное лицо: Плотников А.И. 28.09.2021 год
356850 | 345 | 2021-08-23 | 11 | 42 | 0.35 | 2021-08-23 | 12 | 24 | 3.4.10 В результате принесенного из-за пределов территории ПС постороннего предмета птицей (фрагмент алюминивой проволоки) на шинный мост 10 кВ силового трансформатора Т-1-6,3, произошло перекрытие фаз "А,В". При этом включился КЗ-110 Т-1, отключился В-10 Т-1,отключился ОД-110 Т-1 на ПС 110 Сростинская, отключился с УАПВ В-110 ЗС-136 на ПС 110 Заречная. 4.11 Посторонний предмет принесенный птицей (фрагмент алюминиевой проволоки) на шинный мост 10 кВ силового трансформатора Т-1-6,3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Посторонний предмет. на ПС Сростинская, PS110-000150-01 | Техническое мероприятие 1 Провести послеаварийную проверку устройств РЗА Т-1 на ПС 110 Сростинская. Ответственное лицо: Горинский К.А. 06.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести испытание Т-1 на ПС 110 Сростинская. Ответственное лицо: Макарьев Н.И. 06.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ аварийных отключений по причине воздействия птиц. При наличии более трех отключений по данной причине запланировать в РП 2023 года установку ПЗУ, изоляцию шинного моста 10 кВ. Ответственное лицо: Выставкин Д.Н. 30.09.2021 год
356858 | 495 | 2021-08-23 | 16 | 39 | 0.35381 | 2021-08-23 | 17 | 40 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны) на провода ВЛ-35 кВ СС-322 "Смазнево - Сунгайская" в пролете опор №№252-253 произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В", приведший к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падение ветки дерева на провода в пролете опор №№252-253 ВЛ-35 кВ СС-322 "Смазнево - Сунгайская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Смазнево-Сунгайская (ВЛ СС-322), Пролет: Опора № 252 - Опора № 253 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ветвей деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №№195-196 ВЛ-35 кВ СС-322 "Смазнево - Сунгайская". Ответственное лицо: Вотрин М.П. 31.12.2021 год
356858 | 496 | 2021-08-23 | 18 | 32 | 0.031668 | 2021-08-23 | 19 | 48 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№20-21 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-85-7-15 из-за порывистого ветра. 4.4 схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-85-7-15, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-85-7-15, произвести перетяжку провода в пролёте опор №№ 20-21 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.09.2021 год
356853 | 317 | 2021-08-24 | 10 | 8 | 0.113 | 2021-08-24 | 12 | 1 | 3.4.7.3 Под действием сильного ветра, произошёл наброс ветки дерева на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №10-11, с последующим их перекрытием и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-20-14-7. 4.12 Наброс ветки дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф №1 от ТП 20-14-7 | Техническое мероприятие 1 Убрать ветку дерева с проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №10-11 ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-20-14-7. Ответственное лицо: Райко А.В. 10.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-20-14-7, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. Ответственное лицо: Райко А.В. 10.09.2021 год
356855 | 282 | 2021-08-24 | 15 | 13 | 0.092408 | 2021-08-24 | 15 | 35 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра (до 20 м/с) произошел излом ветки дерева (тополя), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода марки (АС-70) в пролёте опор № 2-3 и кратковремеменным схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 2-3 ВЛ-10 кВ Л-26-10, что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-26-10 на ПС 110/10 кВ №26 "Гоноховская". 4.4 В результате порывов ветра (до 20 м/с) произошел излом ветки дерева (тополя), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода марки (АС-70) в пролёте опор № 2-3 и кратковремеменным схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 2-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на Л-26-10 с. Гонохово, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №2-4 на ВЛ-10 кВ Л-26-10. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 01.10.2021 год
356851 | 439 | 2021-08-25 | 7 | 5 | 0.057642 | 2021-08-25 | 7 | 7 | 3.4.7.3 Затягивание работы привода В Л-17-2 Ю на отключение на ПС 110 кВ Курьинская (ТО, УАПВ) привело к отключению В-10 Т-1 действием УРЗА (МТЗ трансформатора) (уставка 1,2 сек) на ПС 110 кВ Курьинская. 3.4.7.4 Расстояние по воздуху между проводами фазы "А" (нижняя) и фазы "В" на опоре №21 ВЛ Л-17-2 Ю составляет не менее 20 см.(п.2.5.126. ПУЭ 7-е изд. (табл.2.5.17 и табл. 2.5.18.)). В результате присаживания птицы (ворона) на провод фазы "А" (нижняя) на опоре №21 ВЛ Л-17-2 Ю произошло межфазное перекрытие изоляции через тело птицы и проводом фазы "В" (см. фото). 4.2 Засорение (загрязнение) подвижного сердечника (шток) электромагнита отключения В Л-17-2 Ю на ПС 110 кВ Курьинская способствовало увеличению времени работы привода выключателя на отключение, вследствие чего отключился В-10 Т-1 (излишне). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Заедание штока электромагнита отключения на ПС 110 кВ Курьинская, В Л-17-2 Ю ПС 110 кВ Курьинская 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции между проводами фаз " А" и "В" на опоре №21 ВЛ Л-17-2 Ю (опора №21 ВЛ Л-17-2 Ю) произошло через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Л-17-2 Ю с.Краснознаменка, Опора УП10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры расстояния между токоведущими частями (фазы "А" и "В") на анкерно-угловой опоре №21 ВЛ Л-17-2 Ю. При несоответствии значений нормируемым параметрам довести до нормы (увеличить расстояние между фазами). Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной инструктаж персоналу СПС, занятому средним (капитальным) ремонтом выключателей типа ВМПЭ-10, о соблюдении требований инструкции (технологии производства работ) по его ремонту, а именно состоянию подвижных частей (штоков) электромагнитов включения и отключения выключателем. Ответственное лицо: Бусовиков Евгений Николаевич 30.09.2021 год
356858 | 498 | 2021-08-25 | 15 | 40 | 0.47114 | 2021-08-25 | 18 | 8 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-39-5 в пролете опор №№8-9, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падение дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-39-5 в пролете опор №№8-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода на Л-39-5 с.Налобиха-с.Индейка, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-39-5 , произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №8-№9. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.12.2021 год
356851 | 441 | 2021-08-25 | 21 | 26 | 0.000667 | 2021-08-25 | 21 | 30 | 3.4.10 В результате массового взлёта стаи птиц с проводов ВЛ Ф-2 от ТП-31-4-6, в пролёте опор №19 - №20, произошёл кратковременный схлёст проводов фазы «С» и PEN-провода. В результате этого присоединение (ВЛ Ф-2) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-2. 4.12 Кратковременный схлёст проводов фазы «С» и PEN-провода на ВЛ Ф-2 от ТП-31-4-6, в пролёте опор №19 - №20, вызван массовым одновременный взлётом стаи птиц с проводов ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-31-4-6, Пролет: Оп.№19 - Оп.№20 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-2 от ТП 31-4-6 в пролётах опор №15 - №23. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям выполнить перетяжку провода. Ответственное лицо: Башкин Александр Александрович 30.09.2021 год
356858 | 499 | 2021-08-25 | 21 | 1 | 0.04875 | 2021-08-26 | 0 | 16 | 3.4.8.4 Межфазное замыкание фазы "А"и "В", произошедшее в результате наброса на провода посторонних предметов в пролёте опор №№4/1-5/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-31-15-21 с. М.Повалиха, ул. Центоральная 10. | Организационное мероприятие 1 Мастеру Первомайского УЭС и начальнику участка транспорта эл. энергии организовать осмотр ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП 31-15-21 на предмет несанкционированного подключения потребителей . Ответственное лицо: Черновалов С.Н. 30.09.2021 год
356851 | 442 | 2021-08-26 | 6 | 8 |  | 2021-08-26 | 6 | 8 | 3.4.10 В результате налипания паутины на конструкции промежуточной ж/б (ПБ-28-П) опоры №330 ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151) произошло перекрытие изолирующей подвески провода (АС-150/19) фазы «С» (южная цепь, средняя) на заземлённую металлическую траверсу по увлажнённой паутине (сгорела при возникновении электрической дуги) в совокупности с увлажнёнными птичьими загрязнениями, о чём свидетельствуют следы воздействия токов (К.З.) на поверхности 1-го и 8-го изоляторов (8 стеклянных изоляторов в подвесной гирлянде марки ПС-6), траверсе и сцепной арматуре провода (АС-150/19) фазы «С», следы птичьего помёта и остатки паутины на металлических траверсах и изоляторах. В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «С» на ВЛ ЮБ-152 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.12 Произошло перекрытие изолирующей подвески провода (АС-150/19) фазы «С» (средняя) на промежуточной ж/б (ПБ-28-П) опоре №330 ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151) по увлажнённой паутине (сгорела при возникновении электрической дуги) в совокупности с увлажнёнными птичьими загрязнениями, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие пауков на ВЛ ЮБ-152, Опора №330 ВЛ ЮБ-152 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №325 - №335 ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151) (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющим контурам опор №325 - №335 ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151), с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить в пролётах опор №325 - №335 ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151), оценку состояния изоляции, проводов и линейной арматуры ВЛ, при необходимости, выполнить чистку изоляции. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2021 год
356850 | 346 | 2021-08-24 | 23 | 5 | 0.23275 | 2021-08-25 | 0 | 50 | 3.4.7.3 В результате старения изоляции произошло межвитковое замыкание обмотки ВН силового трансформатора ТМ-160/10 КТП-55-6-16 фазы "В", что привело к отключению -10кВ Л-55-1 на ПС 110кВ Солтонская. 4.13 Старение изоляции обмотки ВН силового трансформатора ТМ-160/10 КТП-55-6-16 фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции . на КТП-55-6-16, VS010-0001154 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену силового трансформатора КТП 55-6-16. Ответственное лицо: Гудин В.А. 06.09.2021 год
356850 | 347 | 2021-08-26 | 1 | 42 | 0.019833 | 2021-08-26 | 3 | 41 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошел излом стойки деревянной опоры №87 ВЛ-10кВ Л-8-7. При ее падении под тяжением проводов изломились опоры №86,88, что привело к межфазному замыканию и отключению В-10 кВ Л-8-7 на ПС-110кВ Сростинская. 4.4 Излом стоек деревянных опор №86-88 ВЛ-10кВ Л-8-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом. на Л-8-7 Талица, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Провести монтаж ж/б приставок к деревянным опорам №86-88 ВЛ-10 кВ Л-8-7. Ответственное лицо: Макаров П.И. 07.09.2021 год
356850 | 348 | 2021-08-25 | 20 | 27 | 0.056651 | 2021-08-25 | 22 | 10 | 3.4.12.2 В результате боковой ветровой нагрузки произошел обрыв проводов фаз "А" и"В" в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП-61-2-8, что привело к замыканию и отключению АВ-2 в КТП 61-2-8. 4.4 Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-61-2-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-61-2-8, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонт проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-61-2-8, перетяжку с регулировкой стрелы провиса. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 07.09.2021 год
356850 | 350 | 2021-08-26 | 19 | 9 | 0.067669 | 2021-08-26 | 20 | 7 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошел схлест проводов марки А-25 ветвями дерева в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП № 12-1-7. 4.4 Схлест проводов марки А-25 ветвями дерева в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП № 12-1-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-12-1-7, Пролет: Оп.№10 - Оп.№11 | Техническое мероприятие 1 Провести подрезку крон деревьев в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП № 12-1-7. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 03.10.2021 год
356850 | 351 | 2021-08-26 | 20 | 34 | 0.062499 | 2021-08-26 | 22 | 39 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв нулевого провода, провода фазы "С" ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-68-6-15 в пролете опор №3-4, что привело к схлесту проводов и отключению АВ-3 ТП-68-6-15. 4.4 Обрыв нулевого провода, провода фазы "С" ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-68-6-15 в пролете опор №3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-68-6-15, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонт нулевого провода, провода фазы "С", перетяжку с регулировкой стрелы провиса ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-68-6-15 в пролете опор №3-4. Ответственное лицо: Макаров П.И. 03.10.2021 год
356850 | 352 | 2021-08-26 | 20 | 50 | 0.047001 | 2021-08-26 | 22 | 24 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв нулевого провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-19-1-1 в пролете опор №22-23, что привело к схлесту проводов и отключению АВ-1 ТП-19-1-1. 4.4 Обрыв нулевого провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-19-1-1 в пролете опор №22-23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-19-1-1, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонт нулевого провода, перетяжку с регулировкой стрелы провиса ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-19-1-1 в пролете опор №22-23. Ответственное лицо: Макаров П.И. 03.10.2021 год
356858 | 500 | 2021-08-26 | 17 | 48 | 0.037 | 2021-08-26 | 20 | 16 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "С" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№19-20 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-1-42. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-1-42, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-1-42, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №№19-20. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.10.2021 год
356858 | 501 | 2021-08-25 | 20 | 37 | 0.03075 | 2021-08-25 | 22 | 40 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "С" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-16-6. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-16-6, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-16-6, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №№3-4 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.09.2021 год
356858 | 502 | 2021-08-26 | 21 | 5 | 0.0312 | 2021-08-26 | 23 | 41 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "С" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-85-15-9. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-85-15-9, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-85-15-9, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №№2-3. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.09.2021 год
356851 | 443 | 2021-08-27 | 8 | 11 | 0.014664 | 2021-08-27 | 8 | 22 | 3.4.10 В результате присаживания птицы (коршун) на металлическую траверсу (ТМ3) промежуточной ж/б (П10-2) опоры №24-2 ВЛ Л-57-2 (между изоляторов (ШС-10) двойного крепления провода) произошло перекрытие изоляции провода фазы «В» через тело птицы на заземленную металлическую траверсу, приведшее к срабатыванию на ПС 35 кВ Нагорная предупредительной сигнализации «Земля в сети 10 кВ» с последующим отключением присоединения КУ (В Л-57-2). 4.12 Перекрытие изоляции провода фазы "В" на промежуточной ж/б (П10-2) опоре №24-2 ВЛ Л-57-2 (двойное крепление провода) произошло через тело птицы (коршун) на заземленную траверсу (ТМ3). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Л-57-2 п. 12 лет Октября, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции на опоре №24-2 ВЛ Л-57-2, при необходимости, выполнить чистку изоляции. Ответственное лицо: Ежов Дмитий Васильевич 31.10.2021 год
356858 | 503 | 2021-08-26 | 11 | 25 | 0.51924 | 2021-08-26 | 14 | 0 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной ветровой нагрузки произошел срыв изолятора фазы "В" с опоры №58 ВЛ-10 кВ Л-7-10, приведшее к возникновению межфазного замыкания фаз "В", "С" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.12 Срыв изолятора фазы "В" с опоры №58 ВЛ-10 кВ Л-7-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на Л-7-10 пос.Октябрьский, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию 10% изоляторов, установленных на ВЛ-10 кВ Л-7-10 на предмет их целостности. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.12.2021 год
356858 | 504 | 2021-08-26 | 11 | 34 | 0.057334 | 2021-08-26 | 14 | 26 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-75-1 в пролете опор №№202-204, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-75-1 в пролете опор №№202-204. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-75-1 с.Ново-Копылово, Пролет: Опора № 202 - Опора № 203; Падение ветки дерева на провода на Л-75-1 с.Ново-Копылово, Пролет: Опора № 203 - Опора № 204 | Техническое мероприятие 1 На Л-75-1 с.Ново-Копылово, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №202-№204. по Заказу №152525412 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.11.2021 год
356859 | 310 | 2021-08-26 | 15 | 50 | 0.0041336 | 2021-08-26 | 16 | 21 | 3.4.9.3 В результате замыкания потребительского неизолированного провода ввода в дом подключенного от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-17-4 Ф.1, привело к срабатыванию защит и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-33-17-4. | Организационное мероприятие 1 Рекомендовать потребителю подключенному от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-17-4 Ф.1 смонтировать изолированный ввод кабелем или СИП. Ответственное лицо: Плотников А.И. 06.10.2021 год
356853 | 320 | 2021-08-26 | 16 | 22 | 0.058799 | 2021-08-26 | 18 | 0 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (45 лет) и влияния погодных условий произошло разрушение изолятора фазы "А" на опоре №83 с последующих хлестом проводов фаз "А" и "В" и отключением ВЛ-10 кВ Л-88-3. 4.12 Разрушение изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на Л-88-3 с.Калманка - с.Усть-Алейка, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора фазы "А" на опоре №83 ВЛ-10 кВ Л-88-3. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 09.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-88-3, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 30.09.2021 год
356850 | 353 | 2021-08-27 | 12 | 25 | 0.0143 | 2021-08-27 | 12 | 28 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №34-35 ВЛ-10 Л-66-1, что привело к отключению В-10 кВ Л-66-1 на ПС-35 кВ Чемровская. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №34-35 ВЛ-10 Л-66-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на Л-66-1 с.Н-Чемровка, Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №33-36 ВЛ-10 кВ Л-66-1. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 06.10.2021 год
356855 | 302 | 2021-08-27 | 12 | 29 | 0.043205 | 2021-08-27 | 12 | 45 | 3.4.7.3 В результате физического износа колпачка произошло разрушение колпачка изолятора, с последующим срывом (марки ШС-10) фазы "С" на опоре №260 ВЛ-10 кВ Л-27-10, что привело к отключению действием МТЗ В-10 Л-27-10. 4.2 В результате физического износа колпачка произошло разрушение колпачка изолятора, с последующим срывом (марки ШС-10) фазы "С" на опоре №260 ВЛ-10 кВ Л-27-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) на Л-27-10 с. Харитоново, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 1.Провести визуальный осмотр на ВЛ-10 кВ №27-10 в пролётах опор №250-290 на наличие дефектных изоляторов, разрушенных колпачков изоляторов, ослабления вязок и замер стрелы провиса проводов Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 30.09.2021 год
356850 | 354 | 2021-08-27 | 18 | 44 |  | 2021-08-27 | 18 | 44 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "В" ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 52-6-6 в пролете опор №9-10, что привело к схлесту проводов и отключению АВ-2 ТП 52-6-6. 4.4 Обрыв провода фазы "В" ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 52-6-6 в пролете опор №9-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 52-6-6, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонт провода фазы "В" ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 52-6-6 в пролете опор №9-10, с регулировкой стрелы провиса. Ответственное лицо: Макаров П.И. 06.10.2021 год
356859 | 311 | 2021-08-27 | 19 | 5 | 0.010001 | 2021-08-27 | 19 | 45 | 3.4.8.2 По причине провоза крупногабаритного груза в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 89-11-26 в пролете опор №6-7, произошло механическое воздействие груза на провода ВЛ 0,4 кВ, с последующим кратковременным межфазным схлёстом проводов разноименных фаз. От возникшего короткого замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ Л-2 в КТП 89-14-26. 4.4 Схлёст проводов разноименных фаз в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 89-11-26 охранной зоне, при проезде крупногабаритной техники. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов разноименных фаз в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 89-11-26 охранной зоне, при проезде крупногабаритной техники. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-26 ф.2, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию состояния провода на предмет наличия дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов) в пролете опор №5-8 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-26 ф.2, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 08.10.2021 год
356853 | 321 | 2021-08-27 | 21 | 14 | 0.054132 | 2021-08-27 | 23 | 10 | 3.4.7.3 Под действием сильного ветра, произошёл наброс ветки дерева на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №3-4, с последующим их перекрытием и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-58-8-202. 4.12 Наброс ветки дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф№2 от ТП 58-8-202 | Техническое мероприятие 1 Убрать ветку дерева с проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-58-8-202 Ответственное лицо: Райко А.В. 10.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-58-8-202, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. Ответственное лицо: Райко А.В. 30.09.2021 год
356855 | 303 | 2021-08-28 | 6 | 22 |  | 2021-08-28 | 6 | 22 | 3.4.12.5 В результате выпадения осадков (туман, роса) в утренние часы и естественной коррозии металла траверс железобетонной опоры, осаждённых на поверхности изоляторов, произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов на промежуточной ж/б опоре №147 фазы "В" со следами перекрытия на проводе (марки АС-150), от чего действием защит произошло аварийное отключение ВЛ-110 КЗ-193. В бестоковую паузу произошло восстановление изолирующих свойств гирлянды изоляторов и АПВ было успешным. Влияющие факторы: пылевые отложения на изоляции (опора находится на обрабатываемых полях сельхоз угодий) 4.12 В результате выпадения осадков (туман, роса) в утренние часы и естественной коррозии металла траверс железобетонной опоры, осаждённых на поверхности изоляторов, произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов на промежуточной ж/б опоре №147 фазы "В" со следами перекрытия на проводе (марки АС-150). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Корчинская-Завьяловская (ВЛ КЗ-193), Опора пром.ж/б.ПБ 27 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов на ВЛ-110 кВ КЗ-193 на опоре №147 фазы "В". Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опоры №147 ВЛ-110 кВ КЗ-193. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.12.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр на ВЛ-110 кВ КЗ-193 в пролете опор №145-147 выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.12.2021 год
356859 | 312 | 2021-08-28 | 10 | 24 | 0.0064995 | 2021-08-28 | 10 | 50 | 3.4.8.5 В результате наезда легкового автотранспортного средства на опору (опора находится вблизи с дорогой) №3/1/2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-2-16, привело к срыву изолятора фазы "А" и схлесту проводов разноимённых фаз в пролете опор №3/1/1-3/1/2, от возникшего короткого замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП-42-2-16 и присоединение было отключено. 4.4 Срыв изолятора фазы "А" на опоре №3/1/2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-2-16 и схлест проводов разноимённых фаз в пролете опор №3/1/1-3/1/2, в результате наезда легкового автотранспортного средства. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "А" на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-2-16, Опора АКН-1ДБ (концевая); схлест проводов разноимённых фаз на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-2-16, Пролет: Опора №3/1/1 - Опора №3/1/2 | Организационное мероприятие 1 Подать заявление в правоохранительные органы о взыскании ущерба с виновного лица, в произошедшей аварии (ДТП) на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-2-16. Ответственное лицо: Скляров Владимир Владимирович 06.10.2021 год
356859 | 313 | 2021-08-28 | 12 | 58 | 0.0070002 | 2021-08-28 | 14 | 8 | 3.4.9.3 По причине разрушения изоляции кабеля ввода в жилой дом потребителя запитанного с опоры №12 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-4 ф.1, произошло однофазное короткое замыкание в кабеле ввода. От возникшего короткого замыкания, действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП 89-5-4. Данный кабель находится на балансовой принадлежности потребителя. | Техническое мероприятие 1 Выдать предписание потребителю на замену сетевого ввода в жилой дом. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 06.10.2021 год
356855 | 304 | 2021-08-28 | 20 | 14 |  | 2021-08-28 | 20 | 14 | 3.4.10 В результате попадания птицы на провод марки (А-35) и траверсу, произошло однофазное замыкание через тело птицы фазы "С" ВЛ-10 кВ Л 20-1 на опоре № 260, что привело аварийному отключению В-10 Л-6-3 (Л-20-1 запитана от Л 6-3). 4.11 В результате попадания птицы на провод марки (А-35) и траверсу, произошло однофазное замыкание через тело птицы фазы "С" ВЛ-10 кВ Л 20-1 на опоре № 260. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Л-20-1 с.Королевка (рез.6-3, 6-21), Опора П10-1Б | Организационное мероприятие 1 Провести анализ отключения ВЛ-10 кВ Л 20-1 по причине попадания птиц за последние 2 года, по результатам анализа определить мероприятия Ответственное лицо: Жабин А.А. 30.11.2021 год
356853 | 323 | 2021-08-29 | 10 | 6 |  | 2021-08-29 | 10 | 6 | 3.4.13.1 Недостаток существующей схемы ВЧБ ОВ-110 на ПС 110 кВ Опорная, заключающийся в наличии нормально замкнутого контакта (1-2) реле РПУ2 повторителя положения выключателя «Отключено», шунтирующего разомкнутый контакт (2-4) реле направления мощности РБМ, что привело к останову ВЧ-передатчика на ПС 110 кВ Опорная после его пуска при возникновении КЗ «за спиной» (на КВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-2 – Барнаульская ТЭЦ-3 I цепь с отпайками) при отсутствии разрешения на останов от реле направления мощности РБМ, вследствие чего произошло отключение ВЛ 110 кВ Опорная – Подгорная I цепь с отпайками (ВЛ ОП-93) неправильным действием ВЧБ. | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку схем высокочастотных защит ВЛ 110 кВ, выполненных на базе ЭПЗ-1643, на подстанциях 110 кВ ПО Центральные ЭС филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Алтайэнерго» на предмет выявления в цепях останова ВЧ-передатчиков излишних цепей, шунтирующих контакты реле направления мощности РБМ. По результатам проверки, при необходимости, выполнить работы по устранению выявленных замечаний с внесением соответствующих корректировок в исполнительные схемы устройств РЗА. Ответственное лицо: Батырев Д.С. 04.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый производственный инструктаж персоналу службы РЗА ПО ЦЭС Филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» по теме: «Объем выполняемых работ при проведении технического обслуживания устройств РЗА». Ответственное лицо: Батырев Д.С. 30.09.2021 год
356859 | 315 | 2021-08-29 | 13 | 11 | 0.028666 | 2021-08-29 | 14 | 37 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и влияния метеоусловий, произошло ослабление материала колпачка и потере несущей способности изолятора, при порывах ветра произошел срыв изолятора вместе с крепящимся к нему проводником фазы "В" с крюка на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 89-10-14 с последующим кратковременным схлестом проводов фаз «А,В» в пролете опор №2-3. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ-0,4 кВ Л-1 в КТП 89-10-14. 4.4 Срыв изолятора вместе с крепящимся к нему проводником фазы "В" с крюка на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 89-10-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора вместе с крепящимся к нему проводником фазы "В" с крюка на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 89-10-14. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-14 ф.1, Опора ОАН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 89-10-14. На предмет выявления, с последующей заменой дефектных колпачков и изоляторов. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 03.10.2021 год
356858 | 506 | 2021-08-29 | 14 | 46 | 0.0302 | 2021-08-29 | 17 | 17 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№5/1-6/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-12-15 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-12-15, Пролет: Опора № 5-1 - Опора № 6-1 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-12-15, произвести перетяжку провода в пролёте опор №№5/1-6/1 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.11.2021 год
356858 | 507 | 2021-08-29 | 16 | 25 | 0.10053 | 2021-08-29 | 18 | 9 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-39-19-11, что привело к схлесту провода фазы "А" с проводом фазы "В". 4.12 Срыв изолятора фазы "А" на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-39-19-11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-39-19-11, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр изоляции ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-39-19-11. При необходимости - заменить дефектные изоляторы. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.11.2021 год
356858 | 508 | 2021-08-29 | 18 | 14 | 0.0375 | 2021-08-29 | 20 | 44 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "В" и "С" произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролетах опор №№14-15 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-39-5-19. 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода ВЛ. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-39-5-19, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-39-5-19 в пролетах опор №№14-15 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.12.2021 год
356851 | 446 | 2021-08-29 | 18 | 32 | 0.0166 | 2021-08-29 | 18 | 38 | 3.4.10 В результате одновременного (массового) взлёта стаи птиц на провода (АС-35) фаз «А» (нижняя) и «В» (верхняя) в пролёте опор №50 - №51 ВЛ С-325 произошёл кратковременный схлёст проводов (АС-35) вышеуказанных фаз с расплетением 2-х жилок верхнего повива провода фазы «А», что привело к установлению режима межфазного К.З. и отключению присоединения (ВЛ ЕВ-325) на ПС 110 кВ Волчихинская действием УРЗА (МТЗ), с успешным РПВ после устранения схлёста проводов фаз «А» и «В». 4.11 Кратковременный схлёст проводов (АС-35) фаз «А» (нижняя) и «В» (верхняя) в пролёте опор №50 - №51 ВЛ С-325, с расплетением 2-х жилок верхнего повива провода фазы «А», вызван одновременным массовым взлётом стаи птиц с проводов ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Новоегоpьевская-Волчихинская (ВЛ ЕВ-325), 1.Пролет: Опора № 50 - Опора № 51 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода (АС-35) фазы «А» в пролёте опор №50 - №51 ВЛ С-325 (ответвление от ВЛ ЕВ-325 на ПС 35 кВ Симоновская). (Заказ №152528835) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрел провеса проводов всех фаз на ВЛ С-325 (ответвление от ВЛ ЕВ-325 на ПС 35 кВ Симоновская) в пролётах опор №45 - №55. При необходимости, выполнить регулировку стрел провеса проводов. (Заказ №152528836) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2021 год
356851 | 447 | 2021-08-30 | 6 | 31 | 1.6968 | 2021-08-30 | 9 | 25 | 3.4.7.3 Элементы привода отделителя (ОД-35 Т-2) подвержены влиянию внешних климатических условий (проливные дожди, туманы), вследствие чего произошло заедание работы отключающей планки привода и выходу из строя катушки отключающего электромагнита. (отказ работы ОД-35 Т-2 на ПС 35 кВ Долинская). 3.4.10 Произошло перекрытие изоляции ошиновки ШМ-10 Т-2 на ПС 35 кВ Долинская через тела птиц, с повреждением проходных изоляторов фаз "А, В, С" ячейки ТСН-10-2, что привело к отключению присоединений соответственно: ВЛ ПД-329 на ПС 110 кВ Приозерная и Т-2 на ПС 35 кВ Долинская действием УРЗА (ТО, НАПВ и МТЗ силового трансформатора). 4.2 Заклинивание (заедание) отключающей планки привода отделителя ОД-35 Т-2 на ПС 35 кВ Долинская привело к повреждению (нарушение межвитковой изоляции) отключающего электромагнита (катушки), вызванного продолжительным протеканием тока через его обмотку, что способствовало отказу работы привода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Недостатки эксплуатации на ПС 35 кВ Долинская, ОД-35 Т-2 4.11 Повреждение (сколы) проходных изоляторов трех фаз (А, В, С) на ШМ-10 Т-2 (яч. ТСН-10-2) ПС 35 кВ Долинская вызвано перекрытием изоляции ошиновки 10 кВ через тела птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ПС "Долинская" №53, Ячейка КРУН КРН-III-10 без. выкат. элем. | Организационное мероприятие 1 Рассмотреть возможность приобретения отпугивателей птиц (ультразвукового или биоакустического типа) для установки на ОРУ-35 ПС 35 кВ Долинская. Ответственное лицо: Бусовиков Евгений Николаевич 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеочередной инструктаж персоналу СПС, занятому средним (капитальным) ремонтом оборудования ОД/КЗ-35, о соблюдении требований инструкции (технологии производства работ) по его ремонту, а именно состоянию подвижных частей кинематической схемы привода отделителя и короткозамыкателя. Ответственное лицо: Бусовиков Евгений Николаевич 30.09.2021 год
356851 | 449 | 2021-08-30 | 6 | 51 |  | 2021-08-30 | 6 | 51 | 3.4.10 В результате присаживания крупной птицы (орёл) на конструкции промежуточной ж/б (ПБ-25-I) опоры №480 ВЛ БМ-99 произошло перекрытие изолирующей подвески провода (АС-150/19) фазы «С» (верхняя) на заземлённую металлическую траверсу по птичьим загрязнениям (струе помёта), о чём свидетельствуют следы воздействия токов (К.З.) на поверхности 1-го и 8-го изоляторов (1 стеклянный изолятор марки U120AD и 7 марки ПС-70Е в подвесной гирлянде) и следы птичьего помёта на металлической траверсе и 1-ом изоляторе, что привело к установлению режима однофазного замыкания на землю и отключению присоединения (ВЛ ЮБ-152/БМ-99) на ПС 220 кВ Южная (ЗСП МЭС) и ПС 110 кВ Михайловская действием УРЗА (ТЗНП). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «С» на ВЛ ЮБ-152/БМ-99 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.12 Произошло перекрытие изолирующей подвески провода (АС-150/19) фазы «С» (верхняя) на промежуточной ж/б (ПБ-25-I) опоре №480 ВЛ БМ-99 по птичьим загрязнениям (струе помёта) в совокупности с высокой влажностью (97%), приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ ЮБ-152/БМ-99 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Бор-Форпост-Михайловская (ВЛ БМ-99), Опора пром.ж/б.ПБ 25-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №475 - №485 ВЛ БМ-99 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №152530068) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющим контурам опор №475 - №485 ВЛ БМ-99, с устранением выявленных дефектов. (Заказ №152530069) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить в пролётах опор №475 - №485 ВЛ БМ-99, оценку состояния изоляции, проводов и линейной арматуры ВЛ, при необходимости, выполнить чистку изоляции. (Заказ №152530071) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 На основании проведённого анализа ТН на ВЛ ЮБ-152/БМ-99, произошедших вследствие воздействия птиц, направить в адрес ДТОиРОЭХ пояснительную записку с обоснованием необходимости оборудования опор на участках трассы ВЛ, проходящих в местах с интенсивным гнездованием птиц, либо кожухами изолирующими птицезащитными типа ПЗУ-КИ-ПГН-3-5 (на промежуточных опорах), ПЗУ-КИ-НКК(НБ) (на анкерных опорах) и протекторами птицезащитными изолирующими типа ПЗУ-П (на провода ВЛ), либо устройствами антиприсадочного типа ПЗУ-АП-В (на металлические траверсы), с целью включения в РП 2023 - 2030 гг. мероприятий по оборудованию опор данными устройствами. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.12.2021 год
356850 | 344 | 2021-08-30 | 19 | 0 | 0.0165 | 2021-08-30 | 19 | 3 | 3.4.7.3 В результате срыва крюка в месте локального загнивания опоры марки П10-8 ДБ № 410/22 фазы "В", произошел схлест проводов, что привело к отключению В-10кВ Л-19-4 на ПС 110кВ Угриневская. 4.1 Локальное загнивание опоры марки П10-8 ДБ № 410/22 В-10кВ Л-19-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв крюка. на Л-19-4 с.Б-Енисейское, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести переокрючивание фазы "В" опоры № 410/22 В-10кВ Л-19-4, проверить надежность крепления крючьев остальных фаз, надежность крепления изоляторов, вязок. Ответственное лицо: Макаров П.И. 09.10.2021 год
356850 | 356 | 2021-08-30 | 18 | 15 | 0.019599 | 2021-08-30 | 19 | 11 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-5-4, что привело к отключению АВ-1 на ТП-49-5-4. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-5-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-5-4, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода, с регулировкой стрелы провиса ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-5-4. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.10.2021 год
356850 | 357 | 2021-08-31 | 6 | 49 |  | 2021-08-31 | 6 | 49 | 3.4.12.5 В результате увлажнения (туман) поверхности подвесной гирлянды изоляторов опоры №148 ВЛ-110 кВ ЕК-130, а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов пылью), произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов, о чем свидетельствуют следы воздействия токов КЗ на 2-ом изоляторе (в гирлянде 8 изоляторов ( первый от траверсы марки U-120, со второго по восьмой марки ПС-6 А)) без разрушения фазы «В» на опоре № 148 ВЛ-110кВ ЕК-130, что привело к отключению СВ-110 на ПС 110кВ Дмитротитовская (СВЭС) (панель защит ВЛ КД-12). 4.12 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (в гирлянде 8 изоляторов) без разрушения фазы «В» на опоре № 148 ВЛ-110кВ ЕК-130. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие. на Ельцовская - Кытмановская (ВЛ ЕК-130), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Провести измерение сопротивления ЗУ опор № 147-149 ВЛ-110 кВ ЕК-130, с устранением выявленных замечаний. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 01.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести замену дефектного изолятора на опоре № 148 фазы "В" ВЛ-110 кВ ЕК-130. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 01.10.2021 год
356850 | 358 | 2021-08-31 | 6 | 11 |  | 2021-08-31 | 6 | 11 | 3.4.12.5 В результате увлажнения (туман) поверхности натяжной гирлянды изоляторов опоры №96 ВЛ-110 кВ СН-156, а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры), произошло перекрытие натяжной гирлянды изоляторов (в гирлянде 9 изоляторов марки ПС-6 Б) без разрушения фазы «С» на опоре № 96 ВЛ-110кВ СН-156, что привело к отключению В-110кВ ВБ-80 на ПС 110 Воеводская, СВ-110 (панель защит ДН-86) на ПС 110кВ Дмитриевская (ГАЭС). 4.12 Перекрытие поверхности натяжной гирлянды изоляторов опоры №96 фазы "С" ВЛ-110 кВ СН-156. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие. на Солтонская - Ненинская (ВЛ СН-156), Опора пром.ж/б.ПБ 25-1 | Техническое мероприятие 1 Провести измерение сопротивления ЗУ опор № 95-97 ВЛ-110 кВ СН-156, с устранением выявленных замечаний. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 01.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести замену дефектного изолятора фазы "С" на опоре № 96 ВЛ-110 кВ СН-156. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 01.10.2021 год
356858 | 509 | 2021-08-30 | 21 | 25 | 0.0646 | 2021-08-30 | 23 | 7 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-1-36 явилось однофазное короткое замыкание, возникшее в результате перекрытия автоматического выключателя в щите учёта потребителя с. Плотниково, ул.Черемушки д.12. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю,проживающему с.Плотниково,ул. Черёмушки 12 на замену ВЩУ Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.10.2021 год
356852 | 188 | 2021-08-31 | 10 | 30 | 0.065168 | 2021-08-31 | 12 | 25 | 3.4.10 В результате массового взлета птиц с проводов ВЛ-10кВ Л-14-1, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №7-8, что привело к аварийному отключению В-10кВ Л-14-1 на ПС 35кВ №14 "Свердловская". 4.12 Кратковременный схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-10кВ Л-14-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на Л-14-1 пос.Сибгигант, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение габарита и стрелы провиса провода в пролете опор №5-10 ВЛ-10кВ Л-14-1, при выявлении замечаний устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Клишин С.В. 08.10.2021 год
356858 | 510 | 2021-08-30 | 18 | 46 | 0.58843 | 2021-08-30 | 20 | 41 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии в опору №49 ВЛ-10 кВ Л-42-8 произошло разрушение изолятора фазы "С", приведшее к возникновению межфазного замыкания фаз "В" и "С" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.11 Разрушение изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на Л-42-8 с. Ларичиха, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию грозозащиты ВЛ-10 кВ Л-42-8. При обнаружении дефектов - устранить. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.11.2021 год
356858 | 511 | 2021-08-30 | 18 | 53 | 0.06 | 2021-08-30 | 21 | 53 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №9 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-31-10-9, что привело к схлесту провода фазы "В" с проводом фазы "С". 4.12 Срыв изолятора фазы "В" на опоре №9 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-31-10-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-31-10-9, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр изоляции ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-31-10-9. При необходимости - заменить дефектные изоляторы. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 30.11.2021 год
356858 | 512 | 2021-08-30 | 21 | 18 | 0.0158 | 2021-08-30 | 22 | 37 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А", "С", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73-1-13. 4.4 Падение ветки дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73-1-13, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73-1-13, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №5-№6. по Заказу №152528650 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2022 год
356858 | 513 | 2021-08-31 | 16 | 55 | 0.30666 | 2021-08-31 | 20 | 15 | 3.4.12.2 В результате воздействия поперечной ветровой нагрузки (порывы до 16 м/с) и длительной эксплуатации произошло выпадение крюка изолятора фазы "А" из тела деревянной опоры №281 ВЛ-10 кВ Л-70-4, что привело к падению провода одноименной фазы на провод фазы "С", возникновению межфазного замыкания и дальнейшему отключению ВЛ-10 кВ Л-70-4 действием УРЗА. 4.12 Выпадение крюка изолятора фазы "А" . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка изолятора фазы "А" . на Л-70-4 с.Старо-Драченино, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр Л-70-4 с.Старо-Драченино, на предмет ослабления крепления крюков в стойке опоры, в случае обнаружения устранить, в пролетах опор №241-314. по заказу №150860177 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.09.2021 год
356850 | 359 | 2021-09-01 | 23 | 12 | 0.077885 | 2021-09-01 | 23 | 17 | 3.4.7.3 В результате ветровой нагрузки произошло замыкание проводов фаз "А", "В" ветвями дерева в пролете опор №17-18 -10 ВЛ-68-10 , что привело к отключению В-10 Л-68-10 на ПС 35кВ Бия. 4.4 Замыкание проводов ветвями дерева в пролете опор №17-18 -10 ВЛ-68-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветви дерева. на Л-68-10 Общепит, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР по всей длине ВЛ-10кВ Л-68-10 Общепит. Ответственное лицо: Макаров П.И. 10.10.2021 год
356850 | 360 | 2021-09-01 | 9 | 30 | 0.075209 | 2021-09-01 | 9 | 46 | 3.4.7.3 В результате обрыва вязки фазы "С"на опоре № 655/15 ВЛ-10кВ Л-9-6, произошло падение провода на металлическую траверсу и замыкание на землю с последующим отключением КУ В-10кВ Л-9-6. 4.3 Обрыв вязки на опоре № 655/15 ВЛ-10кВ Л-9-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на Л-9-6 Малиновский, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Провести проверку целостноси вязок остальных фаз, проверить надежность крепления изоляторов на опоре № 655/15 ВЛ-10кВ Л-9-6. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 09.10.2021 год
356859 | 316 | 2021-09-01 | 9 | 13 | 0.38 | 2021-09-01 | 11 | 7 | 3.4.10 По причине попадания птицы между траверсой и проводом фазы "В" на опоре 200/230 ВЛ 10 кВ Л-37-22, произошло однофазное короткое замыкание через тело птицы на землю. От возникшей вольтовой дуги произошло разрушение изолятора ШС-10 фазы "В", провод фазы "В" лёг на металлическую траверсу. На ПС 110 кВ Курортная появилась "земля" в сети 10 кВ , в программе КОТМИ появилось событие "Работа ОЗЗ на сигнал", СП 37-22-1 земля ф.В. Диспетчер ОДГ Алтайского РЭС, отключил В-10 в СП 37-22-1, дистанционно. 4.4 Разрушение изолятора ШС-10 фазы "В" на опоре 200/230 ВЛ 10 кВ Л-37-22, от воздействия птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ШС-10 фазы "В" на опоре 200/230 ВЛ 10 кВ Л-37-22, от воздействия птицы. на Л-37-22 с. Старобелокуриха, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Провести анализ отключений от воздействия птиц на ВЛ 10 кВ Л-37-22 за 2019-2021 год. При выявлении повторных отключений от трех и более в год, запланировать установку птицеотпугивающих, птицезащитных устройств. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 06.10.2021 год
356852 | 189 | 2021-09-02 | 6 | 50 |  | 2021-09-02 | 6 | 50 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания грозового разряда молнии в опору №64, произошло перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов (1-ый и 8-ой изоляторы) и траверсы фазы "В" опоры №64 ВЛ-110кВ КС-115 "Кулундинская-Славгородская", что привело к аварийному отключению В-110кВ КС-115 на ПС 110кВ №1 "Кулунда", В-110кВ КС-115 на ПС 110кВ №2 "Славгородская". 4.12 Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов (1-ый и 8-ой изоляторы) и траверсы фазы "В" опоры №64 ВЛ-110кВ КС-115 "Кулундинская-Славгородская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов и траверсы фазы "В". на Кулундинская-Славгородская (ВЛ КС-115), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опоры № 83 ВЛ-110кВ Кулундинская-Славгородская I цепь с отпайками (ВЛ КС-115), при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ опор № 60-70 ВЛ-110 кВ Кулундинская-Славгородская I цепь с отпайками (ВЛ КС-115), при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 64 фаза "В" ВЛ-110 кВ Кулундинская-Славгородская I цепь с отпайками (ВЛ КС-115). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.11.2021 год
356851 | 450 | 2021-09-02 | 6 | 39 |  | 2021-09-02 | 6 | 39 | 3.4.10 Произошло перекрытие изолирующей подвески провода (АС-120) фазы «С» (цепь правая, верхняя) на промежуточной ж/б (ПБ110-4) опоре №27 ВЛ Т-142 (ВЛ ГЗ-142) (двухцепный участок совместно с ВЛ Т-143 (от ВЛ ГЗ-143)) на заземлённую металлическую траверсу по продуктам жизнедеятельности птиц (струе птичьего помёта), о чём свидетельствуют следы воздействия токов (К.З.) на поверхности юбок 1-го и 8-ого изоляторов (8 стеклянных изоляторов в подвесной гирлянде марки ПС-70Е), сцепной арматуре и проводе (АС-120), а также остатки птичьего помета на юбках 1-ого, 2-ого, 6-ого, 7-ого, 8-ого изоляторов, на металлической траверсе и проводе фазы "С" (см. фото 1-4). Это привело к отключению присоединения (ВЛ ГЗ-142) на ПС 220 кВ Горняк (ЗС ПМЭС) и ПС 110 кВ Змеиногорская действием УРЗА (1ст. ТЗНП). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «С» на ВЛ Т-142 (ВЛ ГЗ-142) и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.12 Перекрытие изолирующей подвески провода (АС-120) фазы «С» (цепь правая, верхняя) произошло по продуктам жизнедеятельности птиц (по струе помета) на промежуточной двухцепной ж/б (ПБ110-4) опоре №27 ВЛ Т-142 (ВЛ ГЗ-142) (двухцепный участок совместно с ВЛ Т-143 (от ВЛ ГЗ-143)) на заземлённую металлическую траверсу опоры, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Горняк-Змеиногрская (ВЛ ГЗ-142), Опора пром.ж/б.ПБ110-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №25-№30 ВЛ Т-142 (ответвление ВЛ ГЗ-142) (двухцепный участок с ВЛ Т-143 (ответвление ВЛ ГЗ-143)) (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) - включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №152530038). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков к заземляющему устройству опор №25-№30 ВЛ Т-142 (ответвление ВЛ ГЗ-142) (двухцепный участок с ВЛ Т-143 (ВЛ ГЗ-143)). (Заказ № 152530061). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить оценку состояния изоляции всех фаз на ВЛ Т-142 (двухцепный участок с ВЛ Т-143) в пролетах опор №25-№40, при необходимости выполнить чистку изоляции. (Заказ № 152530063). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.11.2021 год
356859 | 317 | 2021-09-02 | 11 | 2 |  | 2021-09-02 | 11 | 2 | 3.4.12.5 В результате влияния перепадов температур окружающего воздуха (образование тумана в низовьях предгорной местности), а также сопутствующих обстоятельств, загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры), произошло появление проводящих каналов и ослабление изоляции (снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов) фазы "А" на промежуточной опоре №212 ВЛ 110 кВ ПС-134, от чего произошло перекрытие фазы "А" по поверхности гирлянды изоляторов (марка изоляторов ПС-6А, в гирлянде 8 шт.) с однофазным коротким замыканием фазы "А" на металлическую траверсу опоры. От возникшего однофазного короткого замыкания действием защит отключался В-110 ПС-134 на ПС 110 кВ Петропавловская. 4.12 Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" (марка изоляторов ПС-6А, в гирлянде 8 шт.) с однофазным коротким замыканием на металлическую траверсу промежуточной опоры №212 ВЛ 110 кВ ПС-134. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" (марка изоляторов ПС12-А, в гирлянде 8 шт.) с однофазным коротким замыканием на металлическую траверсу промежуточной ж/б опоры №212 ВЛ 110 кВ ПС-134. на Петропавловская-Солонешенская (ВЛ ПС-134, Опора пром. мет.П1М | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дефектной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №212 ВЛ 110 кВ ПС-134. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести верховой осмотр опор №211-212 ВЛ 110 кВ ПС-134, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов) с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №211-212 ВЛ 110 кВ ПС-134. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2021 год
356853 | 327 | 2021-09-02 | 14 | 20 | 0.078668 | 2021-09-02 | 16 | 18 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (42 года) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №15, с последующим перетиранием провода о юбку изолятора, обрывом провода фазы "В" в пролёте опор №15-21, схлёстом проводов фазы "А" и "В" и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-90-43-4. 4.13 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-90-43-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "В" в пролёте опор №15-21 ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-90-43-4. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 23.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-90-43-4, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 14.10.2021 год
356853 | 328 | 2021-09-01 | 6 | 37 |  | 2021-09-01 | 6 | 37 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов пылевыми отложениями (на наружной поверхности изоляторов) и увлажнении, произошло снижение диэлектрических свойств подвесной гирлянды изоляторов (8 изоляторов в гирлянде, типа ПС-70Б) фазы "С", что при плохих погодных условиях (туман повышенная относительная (91 %) влажность воздуха) привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №146 и отключению ВЛ 110 кВ Топчихинская-Раздолье (ВЛ ТР-183). 4.12 Перекрытие гирлянды изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на Топчихинская-Раздолье (ВЛ ТР-183), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №144-148 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Раздолье (ВЛ ТР-183), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №144-148 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Раздолье (ВЛ ТР-183), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №144-148 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Раздолье (ВЛ ТР-183), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.10.2021 год
356855 | 292 | 2021-08-11 | 22 | 20 | 0.009 | 2021-08-11 | 22 | 29 | 3.4.10 В результате попадания птицы на проходные изоляторы КТП 10/0,4 кВ № 1-8-4 произошло межфазное замыкание. От возникшего замыкания действием ТО отключился В-10 кВ Л-1-8 на ПС 220/110/10 №1 "Светлая" (ЗСП МЭС). 4.11 В результате попадания птицы на проходные изоляторы КТП 10/0,4 кВ № 1-8-4 произошло межфазное замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Л-1-8 г.Камень-на-Оби (рез. Л-12-1), VS010-0000594 | Организационное мероприятие 1 Провести анализ отключений по ВЛ 10кВ Л-1-8 за последние два года по причине попадания птиц на ВЛ,КТП, РКТП. По результатам анализа рассмотреть вопрос целесообразности установки ПЗУ. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.09.2021 год
356855 | 294 | 2021-08-12 | 9 | 10 |  | 2021-08-12 | 9 | 10 | 3.4.13.1 Недостаток существующей схемы устройств РЗА на ПС 110 кВ Корчинская, заключающийся в отсутствии закорачивающей перемычки на контактах 10 – 12 испытательного блока SG1 «Токовые цепи СК-187» панели № 30р ОМП ВЛ 110 кВ СК-187, КТ-186 ПС 110 кВ Корчинская, приведший к разрыву цепи 0411 нулевого провода токовых цепей ВЛ 110 кВ Корчинская – Тюменцевская с отпайками (ВЛ КТ-186) при снятии рабочей крышки SG1 в рамках переключений 11.08.2021 по переводу ВЛ 110 кВ Светлая – Корчинская с отпайками (ВЛ СК-187) на ОВ-110 и неработоспособности ТЗНП в составе КСЗ ВЛ 110 кВ Корчинская – Тюменцевская с отпайками (ДЗ, МФО, ТЗНП), а также к излишней работе 3 ступени ДЗ в составе КСЗ ВЛ 110 кВ Корчинская – Тюменцевская с отпайками (ДЗ, МФО, ТЗНП) 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов: - повреждения (излома) провода внутренней коммутации панели на клемме 59 блока КЗ-10 КСЗ ВЛ 110 кВ Панкрушихинская – Велижановская (ДЗ, МФО, ТЗНП) на ПС 110 кВ Панкрушихинская; - повреждения (излома) провода внутренней коммутации панели цепи Н611 на клемме 6 блока КЗ-5 Комплекта защит ОВ-110 (МФО, МТЗ, ТЗНП) на ПС 110 кВ Тюменцевская; - внутреннего обрыва резистора (МЛТ-2), расположенного в цепи катушки РП-2 (РП-225) в составе КСЗ ОВ-110 (ДЗ, МФО, ТЗНП) на ПС 110 кВ Завьяловская. 3.4.12.5 Увлажнение отложений окислов железа, образовавшихся при естественной коррозии металла траверс железобетонной опоры, осаждённых на поверхности изоляторов марки ПС-70 поддерживающей гирлянды изоляторов провода фазы «А» на опоре № 436 ВЛ 110 кВ Корчинская – Тюменцевская с отпайками (ВЛ КТ-186), произошедшее в утренние часы вследствие выпадения росы на поверхностях элементов гирлянды, приведшее к снижению электрической прочности гирлянды 4.13 Излом провода внутренней коммутации панели цепи Н611 на клемме 59 блока КЗ-10 панели КСЗ ВЛ 110 кВ Панкрушихинская – Велижановская (ДЗ, МФО, ТЗНП) на ПС 110 кВ Панкрушихинская, который привел к отсутствию напряжения нулевой последовательности на блокирующем реле направления мощности нулевой последовательности типа РБМ-277/1 и отключению выключателя В ПВ-4 ВЛ 110 кВ Панкрушихинская – Велижановская (ВЛ ПВ-4) излишним действием 4 ступени ТЗНП при внешнем КЗ «за спиной» (на ВЛ 110 кВ Корчинская – Тюменцевская с отпайками (ВЛ КТ-186)) Внутренний обрыв резистора (МЛТ-2) в цепи катушки реле РП-2 (РП-225), являющегося повторителем блокирующего реле направления мощности нулевой последовательности, в составе КСЗ ОВ-110 (ДЗ, МФО, ТЗНП) на ПС 110 кВ Завьяловская, приведший к отказу в срабатывании РП-2, отсутствию блокировки ТЗНП и отключению выключателя ОВ-110 действием 4 ступени ТЗНП при внешнем КЗ «за спиной» (на ВЛ 110 кВ Корчинская – Тюменцевская с отпайками (ВЛ КТ-186)) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ПС Тюменцевская, ОСВ-110; Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ПС Панкрушихинская, ЭПЗ-1636; Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ПС Завьяловская, ОВ-110 4.12 Перекрытие по увлажнённым окислам железа поддерживающей гирлянды изоляторов провода фазы «А» на опоре № 436 ВЛ 110 кВ Корчинская – Тюменцевская с отпайками (ВЛ КТ-186) на заземлённую траверсу опоры, приведшее к возникновению короткого замыкания с последующим аварийным отключением ВЛ действием защит Излом провода внутренней коммутации панели на клемме 6 и касание его клеммы 8 блока КЗ-5 панели Комплекта защит ОВ-110 (МФО, МТЗ, ТЗНП) на ПС 110 кВ Тюменцевская, который привел к подаче плюса оперативного тока на цепи 3, 4 ступеней ТЗНП и вводу их в работу (ступени, выводимые при работе ОВ-110 в режиме ШСВ), а также отключению выключателя ОВ-110, работающего в режиме ШСВ, излишним действием 4 ступени ТЗНП при КЗ на ВЛ 110 кВ Корчинская – Тюменцевская с отпайками (ВЛ КТ-186) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Корчинская-Тюменцевская (ВЛ КТ-186), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 436 ВЛ-110 кВ Корчинская-Тюменцевская с отпайками (ВЛ КТ-186). Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр на ВЛ-110 кВ Корчинская-Тюменцевская с отпайками (ВЛ КТ-186) в пролете опор №433-438 выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеочередной осмотр панелей РЗА, шкафов наружной установки, приводов коммутационных аппаратов на подстанциях Северных ЭС на предмет изломов проводников, клемм и других дефектов вторичной коммутации. По результатам осмотра разработать график устранения выявленных дефектов Ответственное лицо: Верозубов А.А. 31.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый производственный инструктаж персоналу СРЗА по теме: «Объемы работ при техническом обслуживании устройств РЗА в соответствии с Приложениями 2-4 Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики» Ответственное лицо: Верозубов А.А. 10.09.2021 год
356858 | 468 | 2021-08-11 | 20 | 25 | 0.028267 | 2021-08-11 | 22 | 11 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-3-2. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-3-2, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить выпиловку кустарника в пролёте опор №№11-12 ВЛ-0,4 кВ ф1 от КТП-84-3-2 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.09.2021 год
356858 | 469 | 2021-08-13 | 7 | 0 | 0.72675 | 2021-08-13 | 9 | 33 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-35-3 в пролете опор №№12-13, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падение дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-35-3 в пролете опор №№12-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на Л-35-3 с.Санниково-с.Фирсово, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-35-3 , произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №12-№13. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.10.2021 год
356858 | 470 | 2021-08-13 | 7 | 0 | 2.5114 | 2021-08-13 | 9 | 54 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной ветровой нагрузки произошел срыв изолятора фазы "А" с опоры №10/3 ВЛ-10 кВ Л-35-13, приведшее к возникновению межфазного замыкания фаз "А" , "В" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.12 Срыв изолятора фазы "А" с опоры №10/3 ВЛ-10 кВ Л-35-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "А" на Л-35-13 с.Санниково-с.Фирсово, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию 10% изоляторов, установленных на ВЛ-10 кВ Л-35-13 на предмет их целостности. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.10.2021 год
356852 | 178 | 2021-08-13 | 15 | 1 |  | 2021-08-13 | 15 | 1 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта, на ПС 110кВ №1 "Кулунда" произошло перекрытие атмосферным перенапряжением воздушного промежутка между узлом крепления подвесной гирлянды изоляторов и шлейфом провода фазы "А" 2 СШ на портале №36, что привело к аварийному отключению на ПС 110кВ №1 "Кулунда" - от ДЗШ 2 СШ отключился ШСВ-110кВ, В ВЛ 110 кВ Кулунда – Благовещенская II цепь с отпайкой на ПС Златополинская (ВЛ КБ-118), В ВЛ 110кВ Кулунда – Славгородская II цепь с отпайками (ВЛ КС-116), В ВЛ 110 кВ Кулунда – Ключевская с отпайками (ВЛ КК-114). 4.12 Перекрытие воздушного промежутка между узлом крепления подвесной гирлянды изоляторов и шлейфом провода фазы "А" 2 СШ на портале №36 на ПС 110кВ №1 "Кулунда". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка между узлом крепления подвесной гирлянды изоляторов и шлейфом провода фазы "А" 2 СШ на портале №36. на ПС "Кулундинская" №1, Портал ж/б-мет.тр. ПЖС-110Ш | Техническое мероприятие 1 На ПС 110кВ №1 "Кулунда" произвести проверку связи молниеотводов №1, 2, 4 с искусственным заземлителем, при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ Боронин П.П. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 На ПС 110кВ №1 "Кулунда" произвести измерение тока проводимости ограничителей перенапряжений ОПН ТН-110-2, ОПН-110 Т-2. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ Боронин П.П. 30.09.2021 год
356858 | 471 | 2021-08-14 | 16 | 8 | 0.13417 | 2021-08-14 | 18 | 3 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№18-19 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-12-20из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-12-20, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Организационное мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-12-20, произвести перетяжку провода в пролёте опор №№18-19 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.11.2021 год
356851 | 416 | 2021-08-15 | 6 | 53 |  | 2021-08-15 | 6 | 53 | 3.4.10 В результате воздействия птиц (присаживание на металлическую траверсу опоры) на промежуточной ж/б (ПБ-25-1) опоре №162 ВЛ МП-65 произошло перекрытие изолирующей подвески провода (АС-150) фазы «С» (одиночная) на заземлённую металлическую траверсу опоры по продуктам жизнедеятельности (струе птичьего помёта), о чём свидетельствуют следы воздействия токов короткого замыкания (К.З.) на поверхности юбок полимерного изолятора (ЛК-70) и проводе (АС-150) фазы «С», следы птичьего помёта на металлических траверсах всех фаз. В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «С» на ВЛ МП-65 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.12 Произошло перекрытие поддерживающей изолирующей подвески провода (АС-150) фазы «С» (одиночная) по продуктам жизнедеятельности птиц (струе птичьего помёта) на промежуточной ж/б (ПБ-25-1) опоре №162 ВЛ МП-65 на заземлённую металлическую траверсу опоры, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением К.З. и аварийному отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Мирная-Поспелихинская (ВЛ МП-65), Опора пром.ж/б.ПБ 25-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №158 - №170 ВЛ МП-65 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющим контурам опор №158 - №170 ВЛ МП-65, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.09.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить на опорах №158 - №170 ВЛ МП-65 оценку состояния изоляции, по результатам которой, при необходимости, выполнить чистку изоляции всех фаз. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.09.2021 год
356851 | 418 | 2021-08-15 | 9 | 3 | 0.11115 | 2021-08-15 | 9 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации на промежуточной (П10-7ДБ) опоре №200 ВЛ Л-22-9 произошло старение и разрушение материала полиэтиленового колпачка (К7) крепления стеклянного штыревого изолятора (ШС-10Е) фазы «А», что в совокупности с ветровыми нагрузками (порывы ветра до 12 м/с) на провода (А-70) ВЛ, привело к срыву изолятора вместе с проводом фазы «А» с последующим подсхлёстом проводов фаз «А» и «С» (межфазное К.З.) и падением провода фазы «А» на крюк провода фазы «С», вследствие чего присоединение (ВЛ Л-22-9) было отключено на ПС 110 кВ Мирная действием УРЗА (МТЗ), с НАПВ. 4.1 Нарушение крепления (срыв) стеклянного штыревого изолятора (ШС-10Е) фазы «А» на опоре №200 ВЛ Л-22-9, обусловлено разрушением колпачка вследствие длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение материала (физический износ) на Л-22-9 с. Красноярка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить инженерный осмотр ВЛ Л-22-9, в пролётах опор №195 - №225, с целью оценки состояния линейной арматуры, провода, изоляторов и узлов их крепления. При выявлении дефектов выполнить ремонт (замену) неисправных элементов. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.09.2021 год
356851 | 424 | 2021-08-15 | 9 | 6 | 0.072099 | 2021-08-15 | 9 | 48 | 3.4.10 В результате массового скопления птиц на оборудовании ПС 35 кВ Лаптев-Логовская произошло перекрытие изоляции двух фаз "В" и "С" 1 сек.ш. 35 кВ через тела птиц (вороны) непосредственно на ШР ЛТ-355. (см. фото), вследствие чего присоединение (1 сек.ш. 35 кВ) отключилось (СВ-35) на ПС 35 кВ Лаптев-Логовская действием УРЗА (МТЗ). 4.12 Перекрытие через тела птиц (вороны) опорной изоляции 1 сек.ш. 35 кВ фаз "В" и "С" на ШР ЛТ-355 ПС 35 кВ Лаптев-Логовская на заземлённую металлическую раму разъединителя, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением межфазного короткого замыкания и аварийному отключению 1 сек.ш. 35 кВ (ВЛ ЛТ-355) действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ПС 35 кВ Лаптев-Логовская, 1.сек.ш. 35 кВ | Техническое мероприятие 1 Установить отпугивающие устройства для птиц непосредственно на внешнем ограждении ОРУ-35кВ ПС 35 кВ Лаптев-Логовская в виде пленки от старых аудио и видеокассет или дисков с голографической поверхностью. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 31.10.2021 год
356853 | 306 | 2021-08-14 | 6 | 12 |  | 2021-08-14 | 6 | 12 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов отложениями окислов железа (тёмно-коричневый цвет на наружной поверхности изоляторов), из-за естественной коррозии металла траверс, произошло снижение диэлектрических свойств подвесной гирлянды изоляторов (8 изоляторов в гирлянде, типа ПС-70Е) фазы "А", что при плохих погодных условиях (туман) привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №63 и отключению КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская I цепь с отпайками (КВЛ ВА-167). 4.12 Перекрытие гирлянды изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на Власиха-Арбузовская (ВЛ ВА-167), Опора пром.ж/б.ПБ 23 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №61-65 КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская I цепь с отпайками (КВЛ ВА-167), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №61-65 КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская I цепь с отпайками (КВЛ ВА-167), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №61-65 КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская I цепь с отпайками (КВЛ ВА-167), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.09.2021 год
356853 | 307 | 2021-08-15 | 8 | 31 | 0.03 | 2021-08-15 | 8 | 37 | 3.4.10 В результате перекрытия проходных изоляторов фаз "В" и "С" на КТП-12-43-101 через тело птицы произошло отключение ВЛ-6 кВ Л-12-43. 4.12 Перекрытие через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие через тело птицы на КТП-12-43-101 | Техническое мероприятие 1 Произвести чистку изоляции КТП-12-43-101. Ответственное лицо: Райко А.В. 30.09.2021 год
356855 | 275 | 2021-08-13 | 9 | 6 | 0.12934 | 2021-08-13 | 9 | 46 | 3.4.8.5 Отключен ВЛ-10 кВ Л-9-24 по заявке МЧС для безопасной работы пожарной команды (тушение пожара жилого дома в с.Овечкино пер. Школьный д.2 ). | Техническое мероприятие 1 Произвести противопожарный осмотр на ВЛ-10 кВ №9-24 в пролётах опор №489/4-489/4/10. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 23.09.2021 год
356855 | 295 | 2021-08-13 | 11 | 57 | 0.003833 | 2021-08-13 | 12 | 20 | 3.4.12.3 В результате атмосферных перенапряжений (гроза) произошло повреждение силового трансформатора в РУ-10 кВ марки (ТМГ 100 кВА) на КТП-6-23-13, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 на КТП 10/0,4 кВ № 6-23-13. 4.11 В результате атмосферных перенапряжений (гроза) произошло повреждение силового трансформатора в РУ-10 кВ марки (ТМГ 100 кВА) на КТП-6-23-13, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 на КТП 10/0,4 кВ № 6-23-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ТП-6-23-13, Трансформатор ТМГ-100/10 | Организационное мероприятие 1 Провести анализ попадания грозового разряда в КТП 6-23-13, при необходимости по результатам анализа наметить мероприятия. Ответственное лицо: Жабин А.А. 31.10.2021 год
356859 | 296 | 2021-08-13 | 15 | 36 | 0.0231 | 2021-08-13 | 16 | 42 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозы), от удара молнии произошло повреждение и пробой опорного изолятора фазы "А" с замыканием на корпус КТП-33-19-17, от чего произошло перегорание ПК-10 кВ фазы "А" в РУ-10 кВ КТП-33-19-17, с потерей напряжения у потребителей. 4.11 Повреждение (пробой) опорного изолятора фазы "А" в КТП-33-19-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение (пробой) опорного изолятора фазы "А" в КТП-33-19-17. на ТП-33-19-17, TP010-0008104; Повреждение ПК-10 фазы "А" в КТП-33-19-17. на ТП-33-19-17, Предохранитель ПКТ101-10-20-31,5 У3 фA | Техническое мероприятие 1 Произвести испытание опорных и проходных изоляторов на КТП-33-19-17, по результатам испытаний провести чистку изоляции. Ответственное лицо: Плотников А.И. 24.09.2021 год
356859 | 297 | 2021-08-13 | 18 | 1 |  | 2021-08-13 | 18 | 1 | 3.4.7.3 В результате возникновения короткого замыкания на потребительской ВЛ 10 кВ Л-89-7, действием защит УРЗА на ПС 110 кВ Советская отключался В-10 Л-89-7 с неуспешным АПВ, неуспешным РПВ. При проведении анализа работы выключателя В-10 Л-89-7, выявлена разрегулировка привода (ПЭ-23), в следствии частых аварийных отключений на потребительской ВЛ 10 кВ Л-89-7 находящейся на балансе АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго». 4.2 Разрегулировка привода выключателя (ПЭ-23) В-10 Л-89-7 на ПС 110 кВ Советская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка привода выключателя (ПЭ-23) В-10 Л-89-7 на ПС 110 кВ Советская. на В Л-89-7 | Техническое мероприятие 1 При плановых работах службы РЗА на ПС 110 кВ Советская а объеме "Контроль", провести проверку УРЗА в объеме "Восстановление". Ответственное лицо: Ситнов Е.В. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Совместно со службой РЗА при плановых работах на ПС 110 кВ Советская, провести регулировку привода и испытания выключателя В-10 Л-89-7 на ПС 110 кВ Советская. Ответственное лицо: Евсеенко А.В. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо с приглашением к расследованию ТН в комиссии ПО, представителя АО «СК АлтайКрайЭнерго». Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо АО «СК АлтайКрайЭнерго» о неудовлетворительном состоянии ВЛ 10 кВ Л-89-7 находящейся на балансе АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго», запросить причины технологического нарушения и мероприятия по исключению повторных технологических нарушений. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 30.09.2021 год
356850 | 332 | 2021-08-14 | 8 | 12 |  | 2021-08-14 | 8 | 12 | 3.4.10 В результате налипания паутины на конструкциях и изолирующей подвеске промежуточно-анкерной опоры №7 (УП-110-Ш-1) ВЛ-110кВ БВ-13 произошло перекрытие натяжной гирлянды изоляторов фазы «С», по увлажнённой паутине, о чем свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности 9-го и 10-го изоляторов натяжной гирлянды (10 стеклянных изоляторов в гирлянде марки ПС-6Б) и проводе (АС-120), а также остатки паутины на гирлянде, что привело к отключению В-110кВ БВ-13 на ПС 110кВ Бийская (ЗСП МЭС) и ПС 110кВ Воеводская. В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «С», было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.12 Перекрытие натяжной гирлянды изоляторов фазы «С» без разрушения (в гирлянде 10 изоляторов марки ПС-6Б) на опоре № 7 ВЛ-110кВ БВ-13, по увлажненной паутине. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на Бийская - Воеводская (ВЛ БВ-13), Портал ж/б УП-110-ш1 | Техническое мероприятие 1 Провести замену изолятора на портале №7 фазы «С» ВЛ-110кВ БВ-13. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести измерение сопротивления ЗУ портала №7 фазы «С» ВЛ-110кВ БВ-13 с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 17.09.2021 год
356850 | 333 | 2021-08-15 | 17 | 34 | 0.0057495 | 2021-08-15 | 17 | 57 | 3.4.12.2 В результате бокового порывистого ветра 15-17м/с произошел схлест проводов в пролете опор №8-10 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-49-5-16. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №8-10 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-49-5-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-5-16, Пролет: Опора № 8 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-5-16:Произвести регулировку провеса проводов пролет №№8-10. Ответственное лицо: Токачев В.В. 29.09.2021 год
356859 | 298 | 2021-08-14 | 9 | 12 |  | 2021-08-14 | 9 | 12 | 3.4.10 Причиной явилось принесенная птицей веревка (шпагат полипропиленовый) на верхнюю траверсу опоры №124 в период гнездования, от чего произошло перекрытие между проводом фазы "А" и металлической траверсой (верхней) опоры №124 ВЛ 110 кВ СП-109 через увлажненную веревку (остатки веревки видны на фото 1). От возникшего кратковременного однофазного короткого замыкания, действием защит отключились В-110 СП-109 на ПС 110 кВ Смоленская и В-110 СП-109 на ПС 110 кВ Петропавловская. 4.12 Перекрытие между проводом фазы "А" и металлической траверсой (верхней) опоры №124 ВЛ 110 кВ СП-109 через шпагат полипропиленовый. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между проводом фазы "А" и металлической траверсой (верхней) опоры №124 ВЛ 110 кВ СП-109 через шпагат полипропиленовый. на Смоленская-Петропавловская (ВЛ СП-109), Опора пром.ж/б.ПБ110-3 | Техническое мероприятие 1 Удалить посторонний предмет (шпагат полипропиленовый) с верхней траверсы опоры №124 ВЛ 110 кВ СП-109. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести верховой осмотр опор №122-126 ВЛ 110 кВ СП-109, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов) с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.09.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опоры №124 ВЛ 110 кВ СП-109. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.09.2021 год
356858 | 472 | 2021-08-14 | 10 | 0 | 0.053749 | 2021-08-14 | 13 | 35 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-35-14-5. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-35-14-5, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Мастеру Бобровского участка произвести выпиловку деревьев из вне ОХ ВЛ, угрожающих падению веток на провода ВЛ 0,4кВ ф№1 от КТП 35-14-5 в пролетах опор №11-№12 .Заказ № 152506342 Ответственное лицо: Черновалов С. Н. 30.09.2021 год
356855 | 297 | 2021-08-15 | 16 | 10 | 0.37566 | 2021-08-15 | 18 | 30 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 20 м/с) произошло ослабление крепления провода на опоре №137/13, с последующим обрывом провода (марки ПС-25) фазы "С" в пролёте опор №137/12-137/13 и однофазным замыканием на землю провода фазы " С" и отключением В-10 кВ Л-8-12 на ПС 110/35/10 № 8 "Рыбинская". 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 20 м/с) произошло ослабление крепления провода на опоре №137/13, с последующим обрывом провода (марки ПС-25) фазы "С" в пролёте опор №137/12-137/13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на Л-8-12 с. Гонохово, Пролет: Опора № 137/12 - Опора № 137/13 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр в пролете опор №137/10-137/20 ВЛ 10кВ Л-8-12 на предмет крепления провода, разрушенных колпачков, дефектных изоляторов. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.09.2021 год
356858 | 473 | 2021-08-14 | 10 | 13 | 2.03 | 2021-08-14 | 13 | 43 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии в опору №62/9 ВЛ-10 кВ Л-28-5 произошло разрушение изолятора фаз "А" и "С", приведшее к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и "С" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.11 Разрушение изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на Л-28-5 с.Косиха-с.Баюново, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию грозозащиты ВЛ-10 кВ Л-28-5. При обнаружении дефектов - устранить. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.11.2021 год
356855 | 298 | 2021-08-15 | 16 | 0 | 1.1772 | 2021-08-15 | 20 | 15 | 3.4.8.3 В результате несанкционированной выпиловки лесных насаждений сторонним лицом произошло падение дерева (тополь), растущего вне охранной зоне ВЛ, с последующим обрывом провода фазы "В" (марки АС-50) ВЛ-10 кВ Л-25-13 в пролёте опор № 311-312, с междуфазным замыканием проводов фаз " В, С" и отключением В-10 кВ Л-25-13 на ПС 110/10 № 25 "Крутихинская". 4.12 В результате несанкционированной выпиловки лесных насаждений сторонним лицом произошло падение дерева (тополь), растущего вне охранной зоне ВЛ, с последующим обрывом провода фазы "В" (марки АС-50) ВЛ-10 кВ Л-25-13 в пролёте опор № 311-312. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Л-25-13 с.Прыганка, Пролет: Опора № 311 - Опора № 312 | Организационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию о привлечении к ответственности виновных лиц. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.09.2021 год
356858 | 474 | 2021-08-14 | 18 | 29 | 0.16 | 2021-08-14 | 20 | 29 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№13/1-14/1 ВЛ-0,4кВ ф3 от КТП-84-1-2. из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-84-1-2, Пролет: Опора № 13-1 - Опора № 14-1 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-84-1-2, произвести перетяжку провода в пролёте опор №№13/1-14/1 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.09.2021 год
356858 | 475 | 2021-08-15 | 12 | 31 | 0.154 | 2021-08-15 | 16 | 22 | 3.4.12.3 В результате воздействия грозового разряда и попадания удара молнии в опору №26 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-35-13-10 произошло разрушение изолятора фазы "В", что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-35-13-10. 4.11 Разрушение изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-35-13-10, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Мастеру Бобровского сетевого участка произвести замену изолятора на опоре №26 ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП 35-13-10 . Заказ № 170051944. Ответственное лицо: Черновалов С. Н. 30.09.2021 год
356858 | 476 | 2021-08-14 | 20 | 45 | 0.4525 | 2021-08-14 | 23 | 15 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии в опору №7/3 ВЛ-10 кВ Л-51-11 произошло разрушение изолятора фазы "А", приведшее к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "С" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.11 Разрушение изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на Л-51-11 с. Зайцево-с. Кашкарагаиха, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию грозозащиты ВЛ-10 кВ Л-51-11. При обнаружении дефектов - устранить. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.11.2021 год
356850 | 334 | 2021-08-15 | 11 | 29 | 0.23499 | 2021-08-15 | 12 | 19 | 3.4.12.3 В результате грозовых перенапряжений в пролете опор №655/1-655/2 ВЛ-10кВ Л-9-6 произошло разрушение штыревого изолятора на опоре № 655/1, что привело к возникновению замыкания на землю с последующим отключением КУ В-10кВ Л-9-6. 4.4 разрушение штыревого изолятора на опоре № 655/1, что привело к возникновению замыкания на землю с последующим отключением КУ В-10кВ Л-9-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение на Л-9-6 Малиновский, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Провести обследование состояние изоляторов опор № № 655/1,2,3 ВЛ-10кВ Л-9-6 Малиновский с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 23.09.2021 год
356855 | 299 | 2021-08-15 | 6 | 3 |  | 2021-08-15 | 6 | 3 | 3.4.12.5 В результате перепадов температур окружающего воздуха (туман, роса в утренние часы) произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов на промежуточной ж/б опоре №207 фазы "А" со следами перекрытия на проводе (марки АС-120), от чего действием защит произошло аварийное отключение ВЛ-110 СТ-188. В бестоковую паузу произошло восстановление изолирующих свойств гирлянды изоляторов и АПВ было успешным. Влияющие факторы: пылевые отложения на изоляции (опора находится на обрабатываемых полях с/х угодьях). 4.12 В результате перепадов температур окружающего воздуха (туман, роса в утренние часы) произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов на промежуточной ж/б опоре №207 фазы "А" со следами перекрытия на проводе (марки АС-120), от чего действием защит произошло аварийное отключение ВЛ-110 СТ-188. В бестоковую паузу произошло восстановление изолирующих свойств гирлянды изоляторов и АПВ было успешным. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Светлая-Тюменцевская (ВЛ СТ-188), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опоры №207 ВЛ-110 кВ СТ-188. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: В.В.Неретин 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектной изоляции на опоре № 207 ВЛ-110 кВ СТ-188 фаза "А". Ответственное лицо: В.В.Неретин 30.09.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр на ВЛ-110 кВ СТ-188 в пролете опор №205-208 выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: В.В. Неретин 30.09.2021 год
356851 | 425 | 2021-08-16 | 6 | 8 | 0.0482 | 2021-08-16 | 6 | 20 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности птиц произошло перекрытия изоляции фаз "А" и "В" на шлейфах РКТП-38-1-7 (опора №п-41 ВЛ Л-38-1), через тело птицы, произошло отключение присоединения (ВЛ Л-38-1) действием УРЗА (МТЗ). После падения птицы на раму РКТП-38-1-7 (самоустранившееся К.З.) РПВ (В Л-38-1) было успешным. 4.12 Перекрытие изоляции фаз "А" и "В" на РКТП-38-1-7 (опора №П-41 ВЛ Л-38-1) произошло через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Л-38-1 с.Родино, Спуск Оп.П-41 - КТП 38-1-7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции оборудования РКТП 38-1-7. При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить чистку изоляции или замену изоляции (ремонт). Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.10.2021 год
356851 | 426 | 2021-08-16 | 6 | 11 |  | 2021-08-16 | 6 | 11 | 3.4.10 В результате воздействия птиц (присаживание на конструкции опоры) на промежуточной ж/б (ПБ110-4) опоре №113 ВЛ Т-142 (ВЛ ГЗ-142) (двухцепный участок совместно с ВЛ Т-143 (от ВЛ ГЗ-143)) произошло перекрытие изолирующей подвески провода (АС-120) фазы «С» (цепь правая, верхняя) на заземлённую металлическую траверсу по продуктам жизнедеятельности (струе птичьего помёта), о чём свидетельствуют следы воздействия токов (К.З.) на поверхности юбок 1-го, 2-ого, 3-ого, 8-ого изоляторов (8 стеклянных изоляторов в подвесной гирлянде марки ПСВ-120Б) и проводе (АС-120), что привело к отключению присоединения (ВЛ ГЗ-142) действием УРЗА (1ст. ТЗНП) на ПС 220 кВ Горняк (ЗС ПМЭС) и ПС 110 кВ Змеиногорская. В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «С» на ВЛ Т-142 (ВЛ ГЗ-142) и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.12 Перекрытие поддерживающей изолирующей подвески провода (АС-120) фазы «С» (цепь правая, верхняя) произошло по продуктам жизнедеятельности птиц на промежуточной двухцепной ж/б (ПБ110-4) опоре №113 ВЛ Т-142 (ВЛ ГЗ-142) (двухцепный участок совместно с ВЛ Т-143 (от ВЛ ГЗ-143)) на заземлённую металлическую траверсу опоры, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Горняк-Змеиногрская (ВЛ ГЗ-142), Опора пром.ж/б.ПБ110-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №110 - №115 ВЛ Т-142 (ответвление ВЛ ГЗ-142) (двухцепный участок с ВЛ Т-143 (ответвление ВЛ ГЗ-143)) (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) - включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №152518259) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющим контурам опор №110 - №115 ВЛ Т-142 (ответвление ВЛ ГЗ-142) (двухцепный участок с ВЛ Т-143 (ответвление ВЛ ГЗ-143)). (Заказ №152518267) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить оценку состояния, при необходимости выполнить чистку изоляции всех фаз на опорах №110 - №115 ВЛ Т-142 (ответвление ВЛ ГЗ-142) (двухцепный участок с ВЛ Т-143 (ответвление ВЛ ГЗ-143)). (Заказ №152518278) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2021 годТехническое мероприятие 4 Выполнить расчистку ДКР в пролётах опор №127 - №128 ВЛ Т-142 (ответвление ВЛ ГЗ-142) (двухцепный участок с ВЛ Т-143 (ответвление ВЛ ГЗ-143)). (Заказ №152518312) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.11.2021 год
356851 | 427 | 2021-08-16 | 16 | 48 | 0.078229 | 2021-08-16 | 17 | 1 | 3.4.7.3 Произошло выпадение крюка (К-22) фазы «А» вместе с изолятором и проводом (А-50) на промежуточной опоре (П10-7ДБ) №200 ВЛ Л-23-8 (срок эксплуатации 48 лет), с последующим кратковременным схлёстом проводов фаз "А" и "В", вследствие локального загнивания древесины стойки (расщепление оголовья). Присоединение (В Л-23-8) было отключено действием УРЗА (ТО) с неуспешным АПВ. РПВ успешное. 4.3 Выпадение крюка (К-22) фазы «А» из тела опоры (П10-7ДБ) №200 ВЛ Л-23-8 обусловлено локальным загниванием древесины стойки (расщепление оголовья), с течением времени (срок эксплуатации 48 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины стойки на Л-23-8 с. Мамонтово, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену деревянной стойки опоры №200 ВЛ Л-23-8. Ответственное лицо: Ежов Дмитий Васильевич 31.03.2022 год
356859 | 299 | 2021-08-16 | 21 | 5 | 0.026666 | 2021-08-16 | 22 | 25 | 3.4.7.3 В результате образовавшейся поросли ДКР с недопустимой высотой под проводами ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-10 ф.1, при воздействии порывов ветра, произошёл кратковременный схлёст проводов разноименных фаз в пролёте опор №3-4, вызванный раскачивающимися ветками, что послужило причиной межфазного короткого замыкания. От возникшего замыкаия действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП 89-10-10. 4.4 Схлёст проводов разноименных фаз в пролёте опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-10 ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов разноименных фаз в пролёте опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-10 ф.1. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-10 ф.1, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-10 ф.1 от ДКР в пролете опор №3-4. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 28.09.2021 год
356850 | 335 | 2021-08-16 | 21 | 56 | 2.25 | 2021-08-16 | 22 | 11 | 3.4.8.3 В результате валки деревьев неустановленными лицами из вне охраной зоны на провода упало дерево (сосна 26 метров) в сторону ВЛ-110кВ ЗС-136 в пролете опор № 13-14 (без повреждения), что привело к перекрытию фаз "В" и "С" и отключению действием защит на ПС 110кВ Заречная В-110кВ ЗС-136 и на ПС 110кВ Майминская (ГАЭС) отключился В-110кВ БМ-85. 4.12 На провода упало дерево (сосна 26 метра) из вне охраной зоны ВЛ-110кВ ЗС-136 в пролете опор № 13-14 (без повреждения), что привело к отключению действием защит В-110кВ ЗС-136 на ПС 110кВ Заречная и В-110кВ БМ-85 на ПС 110кВ Майминская (ГАЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на Заречная - Сростинская (ВЛ ЗС-136), Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Организационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию о привлечении к ответственности лиц проводивших несанкционированную вырубку в пролетах опор 13-14 ВЛ-110кВ ЗС-136. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 26.08.2021 год
356852 | 179 | 2021-08-16 | 22 | 40 |  | 2021-08-16 | 22 | 40 | 3.4.10 В результате касания птицей провода фазы "В" и траверсы на опоре №17 ВЛ-10кВ Л-37-13, произошло перекрытие через тело птицы, что привело к аварийному отключению В-10кВ Л-37-13 на ПС 35кВ №37 "Шумановская". 4.12 Перекрытие через тело птицы между проводом фазы "В" и траверсой на опоре №17 ВЛ-10кВ Л-37-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие через тело птицы между проводом фазы "В" и траверсой. на Л-37-13 с.Шумановка, Опора П10-1 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ Л-37-13 в пролете опор №10-25 на наличие птичьих гнезд и большого скопления птиц, при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: старший мастер УЭС Вагнер А.В. 24.09.2021 год
356858 | 478 | 2021-08-17 | 9 | 41 | 0.034001 | 2021-08-17 | 11 | 57 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "С" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№1/1-2/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-2-4. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-2-4, Пролет: Опора № 1-1 - Опора № 2-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести выпиловку деревьев из вне ОХ ВЛ, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-2-4 в пролетах опор 1/1-2/1. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.10.2021 год
356858 | 479 | 2021-08-17 | 9 | 47 | 0.142 | 2021-08-17 | 13 | 20 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки и длительной эксплуатации произошёл обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №156 ВЛ-10 кВ Л-45-6, в следствие чего произошел схлест проводов фазы "В" и "С", приведший к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.13 Обрыв вязки провода на опоре №156 ВЛ-10 кВ Л-45-6 фаза "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на Л-45-6 с.Логовское, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10 кВ Л-45-6 , произвести верховой осмотр на предмет ослабление вязок в пролете опор №№150-167. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 30.11.2021 год
356858 | 481 | 2021-08-17 | 19 | 0 | 1.113 | 2021-08-17 | 22 | 0 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной ветровой нагрузки произошел срыв изолятора фаз "А", "В", "С" с опоры №259 ВЛ-10 кВ Л-35-13, приведшее к возникновению межфазного замыкания фаз "А" , "В", "С" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.12 Срыв изолятора фаз "А", "В", "С" с опоры №259 ВЛ-10 кВ Л-35-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на Л-28-1 с.Косиха-с.Сохорево, Опора УП10-3ДД | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию 10% изоляторов, установленных на ВЛ-10 кВ Л-28-1 на предмет их целостности. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.10.2021 год
356859 | 301 | 2021-08-17 | 18 | 55 | 0.018666 | 2021-08-17 | 19 | 51 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (1971 г.в.), произошло внутреннее загнивание деревянной стойки опоры №18/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-44-2-11, многократные ветровые нагрузки привели к её излому у основания и наклону поперек оси ВЛ, дальнейшему кратковременному схлесту неизолированного провода перекидки к дому потребителя. От возникшего КЗ отключился АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-44-2-11. 4.1 Загнивание деревянной стойки опоры №18/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-44-2-11, многократные ветровые нагрузки привели к её излому у основания и наклону поперек оси ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание деревянной стойки опоры №18/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-44-2-11, многократные ветровые нагрузки привели к её излому у основания и наклону поперек оси ВЛ. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-44-2-11, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Провести закрепление (замену) опоры №18/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-44-2-11, по результатам замера загнивания на данной ВЛ запланировать замену (установку приставок) на 2022 год. Ответственное лицо: Скляров Владимир Владимирович 30.09.2021 год
356853 | 309 | 2021-08-17 | 10 | 33 |  | 2021-08-17 | 10 | 33 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов пылевыми отложениями (на наружной поверхности изоляторов) и увлажнении, произошло снижение диэлектрических свойств подвесной гирлянды изоляторов (7 изоляторов в гирлянде, типа ПС-70) фазы "В", что при плохих погодных условиях (туман повышенная относительная (90 %) влажность воздуха) привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №30 и отключению ВЛ 110 кВ Кашино-Алейская (ВЛ КА-421) на ПС 110 кВ Поспелихинская (ПО ЗЭС). 4.11 Перекрытие гирлянды изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на Кашино-Алейская (ВЛ КА-421), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №28-32 ВЛ 110 кВ Кашино-Алейская (ВЛ КА-421), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №28-32 ВЛ 110 кВ Кашино-Алейская (ВЛ КА-421), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №28-32 ВЛ 110 кВ Кашино-Алейская (ВЛ КА-421), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.10.2021 год
356853 | 310 | 2021-08-17 | 13 | 49 | 0.21673 | 2021-08-17 | 15 | 35 | 3.4.7.3 Под действием сильного ветра произошёл наброс ветки дерева на провода в пролёте опор 1/2- 1/3, с последующим перекрытием проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор 1/2- 1/3 ВЛ-10 кВ Л-60-3, не отключением В Л-60-3 и отключением В-10 Т-2 на ПС 110 кВ Ребриха, и падением ветки дерева на землю. В Л-60-3 на ПС 110 кВ Ребриха не отключился по причине разрегулировки блок контактов. 4.13 Перекрытие веткой дерева, разрегулировка блок контактов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка блок контактов на ПС "Ребриха" №60, BB/TEL-10-20/1000; Перекрытие веткой дерева на Л-60-3 с. Ребриха - п.Молодежный, Пролет: Опора №1-2 - Опора №1-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-60-3 на предмет обнаружения угрожающих падением деревьев из вне охранной зоны ВЛ, при обнаружении произвести вырубку. Ответственное лицо: Бегаев А.И. 09.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести регулировку блок контактов В Л-60-3 на ПС 110 кВ Ребриха. Ответственное лицо: Будон П.А. 23.09.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести ревизию блок контактов В Л-60-16, Л-60-17, Л-60-18 на ПС 110 кВ Ребриха. Ответственное лицо: Будон П.А. 30.09.2021 год
356852 | 170 | 2021-08-19 | 11 | 17 | 0.063466 | 2021-08-19 | 13 | 16 | 3.4.10 В результате массового взлета птиц с проводов ВЛ-10кВ Л-12-13, произошло разрушение колпачка и срыв изолятора фазы "В" на опоре №1/40, что привело к кратковременному схлесту проводов и аварийному отключению В-10кВ Л-12-13 на ПС 35кВ №12 "Знаменская". 4.14 Разрушение колпачка и срыв изолятора фазы "В" на опоре №1/40 ВЛ-10кВ Л-12-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка и срыв изолятора фазы "В". на Л-12-13 с.Добровка, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести замер габаритов стрелы провеса в пролетах опор 1/36-1/43 на ВЛ-10кВ Л-12-13, при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Черников О.С. 30.09.2021 год
356850 | 336 | 2021-08-17 | 16 | 21 | 0.0077328 | 2021-08-17 | 16 | 50 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания в низковольтный щит ТП-80-1-3 произошло повреждение низковольтного щита ТП-80-1-3 что привело к отключению действием защит АВ-3 в ТП-80-1-3. 4.4 повреждение низковольтного щита ТП-80-1-3 что привело к отключению действием защит АВ-3 в ТП-80-1-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на ТП-80-1-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену АВ-0,4кВ Л-3. Ответственное лицо: Макаров П.И. 24.09.2021 год
356858 | 482 | 2021-08-19 | 11 | 30 | 0.0099165 | 2021-08-19 | 13 | 29 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-5-7 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-5-7, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-5-7 в пролетах опор №№12-13. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 30.11.2021 год
356850 | 337 | 2021-08-17 | 17 | 30 | 0.0112 | 2021-08-17 | 17 | 54 | 3.4.8.5 В результате возгорания на крыше дома потребителя произошло замыкание вводного провода, опора №10 ввод в дом ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-61-4-18, что привело к отключению АВ-3 ТП-61-4-18. | Техническое мероприятие 1 Уведомить абонента подключенного от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-61-4-18 о приведении электроустановок к требованиям НТД. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 31.08.2021 год
356850 | 338 | 2021-08-18 | 17 | 54 | 0.024 | 2021-08-18 | 19 | 30 | 3.4.12.2 В результате бокового ветра 19 м/с (порывы 23м/с) произошел схлест проводов ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-49-1-13 в пролете опор №5-6 что привело к отключению АВ-3 в ТП-49-1-13. 4.4 схлест проводов ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-49-1-13 в пролете опор №5-6 что привело к отключению АВ-3 в ТП-49-1-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-49-1-13, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-49-1-13: произвести регулировку провода в пролётах опор №5-6. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 26.09.2021 год
356859 | 302 | 2021-08-19 | 6 | 42 |  | 2021-08-19 | 6 | 42 | 3.4.12.5 В результате влияния перепадов температур окружающего воздуха, увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (образование тумана), привело к появлению проводящих каналов и ослаблению изоляции (снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов) фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №109 ВЛ 110 кВ ПК-132, от чего произошло перекрытие фазы "С" по поверхности гирлянды изоляторов (марки ПС-70 в количестве 8 шт. в гирлянде) с однофазным коротким замыканием фазы "С" на металлическую траверсу опоры №109, от возникшего однофазного короткого замыкания, действием защит отключился В-110 ПК-132 на ПС 110 кВ Петропавловская. В бестоковую паузу (режим АПВ), произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции и АПВ было успешным. Сопутствующие обстоятельства: пылевые отложения на изоляции (опора находится вблизи с обрабатываемым полем с/х угодья), загрязнение поверхности верхнего изолятора окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры). 4.12 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (в кол-ве 8 шт.изоляторов в гирлянде) фазы "С" на металлическую траверсу опоры №109 ВЛ 110 кВ ПК-132. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (в кол-ве 8 шт.изоляторов в гирлянде) фазы "С" на металлическую траверсу опоры №109 ВЛ 110 кВ ПК-132. на Петропавловская-Коробейниково (ВЛ ПК-132, Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Провести верховой осмотр опор №108-110 ВЛ 110 кВ ПК-132, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов) с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №108-110 ВЛ 110 кВ ПК-132. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). (согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.09.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №109 ВЛ 110 кВ ПК-132. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.09.2021 год
356850 | 341 | 2021-08-20 | 0 | 55 |  | 2021-08-20 | 0 | 55 | 3.4.12.2 В результате штормового порывистого ветра (до 27м/с) с крыши дома №11 по ул.40 лет Победы сорвало часть крыши, покрытой кровельным железом, которая при падении легла на провода ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-55-1-1 в пролете опор №15-16. Произошел обрыв проводов, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-1 от ТП-55-1-1. 4.4 Обрыв проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-55-1-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-55-1-1, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры №16, восстановление оборванного провода в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП 55-1-1, с регулировкой стрелы провиса. Ответственное лицо: Гудин В.А. 26.09.2021 год
356858 | 483 | 2021-08-19 | 18 | 22 | 0.33146 | 2021-08-19 | 21 | 18 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки и длительной эксплуатации произошёл обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №176 ВЛ-10 кВ Л-40-6, в следствие чего произошел схлест проводов фазы "В" и "С", приведший к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.13 Обрыв вязки провода на опоре №176 ВЛ-10 кВ Л-40-6 фаза "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на Л-40-6 с.Жилино - с.Новочесноковка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10 кВ Л-40-6 , произвести верховой осмотр на предмет ослабление вязок в пролете опор №№176-207. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.10.2021 год
356858 | 484 | 2021-08-19 | 18 | 34 | 0.104 | 2021-08-19 | 20 | 34 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№22-23 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-28-8-21. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-28-8-21, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-28-8-21 в пролетах опор №№22-23 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.10.2021 год
356858 | 485 | 2021-08-19 | 23 | 55 | 0.64582 | 2021-08-20 | 2 | 0 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В","С" в пролете опор №№5-6 ВЛ-10 кВ Л-39-4, приведшая к их кратковременному схлесту, возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Кратковременный схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на Л-39-4 с.Налобиха-мясокомбинат, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№5-6 ВЛ-10 кВ Л-39-4. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.10.2021 год
356855 | 268 | 2021-08-18 | 15 | 10 | 0.0098664 | 2021-08-18 | 16 | 24 | 3.4.9.3 Повреждение произошло на потребительской КТП-10/0,4 кВ №2-14-1 (ИП К(Ф)Х Туров Дмитрий Феоктистович, Мамонтовский район,с.Корчино, ул.Озерная д.43). Согласно акта взаимодействия от 18.08.2021 причина ТН выясняется. | Организационное мероприятие 1 Отправить письмо-уведомление потребителю ИП К(Ф)Х Туров Д.Ф. на приведение своих электроустановок в соответствие с НТД, с целью повышения надёжности электроснабжения. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.08.2021 год
356855 | 269 | 2021-08-18 | 16 | 31 |  | 2021-08-18 | 16 | 31 | 3.4.9.3 Повреждение произошло на потребительской (генеральный директор Стрельчук В.В. Мамонтовский район, с.Корчино) ВЛ-10 кВ Л-2-3 "Корчинский элеватор". Согласно акта взаимодействия от 18.08.2021 причина ТН выясняется. | Организационное мероприятие 1 Отправить письмо-уведомление потребителю "Корчинский элеватор" на приведение своих электроустановок в соответствие с НТД, с целью повышения надёжности электроснабжения. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.08.2021 год
356851 | 428 | 2021-08-20 | 7 | 17 | 0.018905 | 2021-08-20 | 7 | 24 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную ж/б (П35-4б) опору №160 ВЛ ЧС-382 произошло перекрытие подвесных гирлянд изоляторов (3 стеклянных изолятора в гирлянде марки ПС-70Е) фаз «А» (одиночная), «В» (верхняя) и «С» (нижняя), о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности 1-го, 2-ого, 3-ого изоляторов фазы «А», 1-го и 2-го изоляторов фаз «В» и «С», сцепной арматуре провода (АС-50) фаз «С» и «В», разрушение юбок 3-их изоляторов фаз «С» и «В», вследствие чего присоединение (ВЛ СЧ-382) было отключено действием УРЗА (МТЗ) на ПС 110 кВ Чарышская. В бестоковую паузу (режим АПВ) не произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фаз «А», «В» и «С» на ВЛ ЧС-382 вследствие высокой ионизации воздуха в совокупности с высокой влажностью, поэтому АПВ было не успешным. В последствии, РПВ было успешным и присоединение (В ЧС-382) было успешно введено в работу. 4.11 Произошло перекрытие подвесных гирлянд изоляторов (3 стеклянных изолятора в гирлянде марки ПС-6) фаз «А» (одиночная), «В» (верхняя) и «С» (нижняя) на промежуточной ж/б (П35-4б) опоре №160 ВЛ ЧС-382, с разрушением юбок 3-их изоляторов фаз «С» и «В», вызванное атмосферными перенапряжениями (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Чарышская-Сентелекская (ВЛ ЧС-382), Опора пром.ж/б.П35-4Б | Техническое мероприятие 1 Выполнить на ВЛ ЧС-382 в пролётах опор №155 - №168 оценку состояния проводов, линейной арматуры и изоляции, с заменой повреждённых изоляторов фаз «В» (верхняя) и «С» (нижняя) на опоре №160 и устранением выявленных дефектов при осмотре ИТР 05.03.2021. (Заказ №152521523) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2021 год
356858 | 486 | 2021-08-21 | 12 | 21 | 0.039 | 2021-08-21 | 14 | 18 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-2 явилось однофазное короткое замыкание, возникшее в результате перекрытия автоматического выключателя в щите учёта потребителя с. Пустань, ул. Алтайская 2А. | Техническое мероприятие 1 Выписать предписание потребителю по ул.Алтайская-2А на замену АВ-0,4кВ в ВЩУ. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.10.2021 год
356858 | 487 | 2021-08-22 | 11 | 35 | 0.10503 | 2021-08-22 | 13 | 52 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки и длительной эксплуатации произошёл обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №11 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-85-5-9, в следствие чего произошел схлест проводов фазы "В" и "С", приведший к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.13 Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №11 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-85-5-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-85-5-9, Опора П3ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-85-5-9 , произвести верховой осмотр на предмет ослабление вязок в пролете опор №№11-15. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.11.2021 год
356858 | 488 | 2021-08-21 | 10 | 44 | 0.049583 | 2021-08-21 | 12 | 43 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "С" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-5-21. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-5-21, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-5-21, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №№10-11 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.11.2021 год
356851 | 429 | 2021-08-21 | 4 | 53 | 0.1161 | 2021-08-21 | 6 | 14 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий (атмосферные перенапряжения в предшествующие периоды, перепады температур окружающего воздуха) произошло снижению диэлектрической стойкости с последующим пробоем изоляции и разрушением разрядника (РВО-10) фазы «В» на ТП-10-4-12. 4.1 Произошел пробой изоляции с разрушением корпуса аппарата (РВО-10) фазы «В» ТП-10-4-12, вследствие разгерметизации корпуса и увлажнения элементов разрядника с течением времени под влиянием атмосферных воздействий (грозовые перенапряжения, перепады температур окружающего воздуха). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ТП-10-4-12, РВО-10 фазы «В» | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену разрядника РВО-10 фазы «В» на ТП-10-4-12. Ответственное лицо: Ламакин Сергей Владимирович 30.09.2021 год
356851 | 430 | 2021-08-21 | 6 | 59 |  | 2021-08-21 | 6 | 59 | 3.4.10 Произошло перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов провода фазы "А" на опоре № 224 ВЛ ДК-63 на заземлённую металлическую траверсу опоры (см. фото) по продуктам жизнедеятельности животных (по увлажненной паутине), приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ действием защит. 4.11 Разрушение первого изолятора (ПС-70Е) поддерживающей гирлянды фазы «А» и термическое повреждение провода (АС-120) фазы "А" (верхняя) на опоре (ПБ110-5) №224 ВЛ ДК-63 связано с перекрытием изолирующей подвески по продуктам жизнедеятельности животных (увлажненная паутина). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц и животных на Дальняя-Курьинская (ВЛ ДК-63), Опора пром.ж/б.ПБ110-5; Воздействие птиц и животных на Дальняя-Курьинская (ВЛ ДК-63), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ 220-225 ВЛ 110 кВ Дальняя – Курьинская (ВЛ ДК-63). При выявлении несоответствия нормативным значениям фактической величины сопротивления заземляющего устройства, выполнить мероприятия по доведению их до нормы. (Заказ №152518667). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить оценку состояния и чистку изоляции проводов всех фаз на опорах №№ 220 – 225 ВЛ 110 кВ Дальняя – Курьинская (ВЛ ДК-63). (Заказ №152518671). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.09.2021 год
356851 | 431 | 2021-08-21 | 7 | 42 |  | 2021-08-21 | 7 | 42 | 3.4.10 Произошло перекрытие изоляции соединительного шлейфа (АС-70) фазы "А" (нижняя) на анкерной (У-110-4) опоре №154/15 ВЛ ЮВ-151 на заземлённую металлическую траверсу опоры (см. фото) по продуктам жизнедеятельности животных (по увлажненной паутине), приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ действием защит. 4.12 Перекрытие изоляции соединительного шлейфа (АС-70) фазы "А" (нижняя) на анкерно-угловой опоре (У-110-4) №154/15 ВЛ ЮВ-151 произошло по продуктам жизнедеятельности животных (увлажненная паутина). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие животных на Южная-Волчихинская (ВЛ ЮВ-151), Опора анк. мет.У110-4 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №№154/1, №154/15 ВЛ ЮВ-151 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №152524547). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить чистку изоляции и линейной арматуры всех фаз от паутины на ВЛ ЮВ-151 в пролетах опор №154/1 - №154/15. (Заказ №152524552). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.09.2021 год
356851 | 432 | 2021-08-21 | 13 | 30 | 0.002667 | 2021-08-21 | 13 | 46 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности птиц произошёл кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" ВЛ Ф-1 от ТП-35-12-4, в пролёте опор №3-2 - №4-2, вследствие массового одновременного взлёта птиц с проводов ВЛ. В результате чего присоединение (АВ Ф-1) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" на ВЛ Ф-1 от ТП-35-12-4 в пролёте опор №3-2 - №4-2 вызван массовым одновременный взлётом стаи птиц с проводов ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-35-12-4, Пролет: Оп.№3/2 - Оп.№4/2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-1 от ТП 35-12-4 в пролётах опор №8 - №7-2. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям выполнить перетяжку провода. Ответственное лицо: Башкин Александр Александрович 30.09.2021 год
356851 | 433 | 2021-08-21 | 16 | 29 | 0.1935 | 2021-08-21 | 18 | 44 | 3.4.8.5 В результате наезда неустановленного транспортного средства на промежуточную (П10-8ДБ) опору №102 ВЛ Л-10-4 Ю, произошло ее падение на землю со схлестом проводов в пролётах опор №101 - №103, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-10-4 Ю) отключилось действием УРЗА (МТЗ), с неуспешными АПВ и РПВ. 4.4 Повреждение промежуточной (П10-8ДБ) опоры №102 (излом ж/б приставки) ВЛ Л-10-4Ю вызван наездом неустановленного транспортного средства. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наезд транспорта на Л-10-4Ю с. Усть-Камышенка, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Направить заявление в полицию, с целью установления личности (транспортного средства) злоумышленника и взыскания понесенного ущерба при повреждении опоры №102 ВЛ Л-10-4 Ю. Ответственное лицо: Ламакин Сергей Владимирович 31.08.2021 год
356851 | 434 | 2021-08-22 | 5 | 54 |  | 2021-08-22 | 5 | 54 | 3.4.10 В результате налипания паутины на конструкции промежуточной ж/б (ПБ35-136-1) опоры №58 ВЛ ПБ-366 (одноцепный участок) произошло перекрытие воздушного изолирующего промежутка и подвесной изоляции фаз «А» (одиночная) и «В» (верхняя) на металлические траверсы данных фаз по увлажнённой паутине в совокупности с птичьими загрязнениями, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности 3-их изоляторов (3 стеклянных изолятора в подвесной гирлянде марки ПС-70Е) и сцепной арматуре провода (АС-70), проводе фазы «В», а также видные в бинокль остатки паутины на проводах и траверсах вышеуказанных фаз, что привело к отключению присоединения действием УРЗА (2 ст. ТО) на ПС 110 кВ Поспелихинская. В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фаз «А» и «В» и присоединение (ВЛ ПБ-366) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.12 Произошло перекрытие воздушного изолирующего промежутка и подвесной изоляции фаз «А» (одиночная) и «В» (верхняя) на металлические траверсы промежуточной ж/б (ПБ35-136-1) опоры №58 ВЛ ПБ-366 (одноцепный участок) по увлажнённой паутине (сгорела при возникновении электрической дуги) в совокупности с увлажнёнными птичьими загрязнениями, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц и пауков на Поспелихинская-Большевик (ВЛ ПБ-366), Опора пром.ж/б. ПБ35-136-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить в пролётах опор №50 - №65 ВЛ ПБ-366 оценку состояния изоляции, проводов и линейной арматуры ВЛ, при необходимости, выполнить чистку изоляции. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.09.2021 год
356851 | 435 | 2021-08-22 | 6 | 12 |  | 2021-08-22 | 6 | 12 | 3.4.10 В результате налипания паутины и выпадения росы на конструкциях и изолирующей подвеске промежуточной ж/б (ПБ-110-I2) опоры №133 ВЛ ПК-67 произошло перекрытие поддерживающей (подвесной) изоляции провода (АС-150/24) фазы «В» (западная цепь, средняя) на заземлённую металлическую траверсу по увлажнённой паутине, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на проводе (АС-150/24), что привело к отключению присоединения действием УРЗА (ТЗНП) на ПС 110 кВ Поспелихинская. В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «В» и присоединение (ВЛ ПК-67) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.12 Произошло перекрытие поддерживающей (подвесной) гирлянды изоляторов (8 подвесных стеклянных изоляторов марки ПС-70) провода (АС-150/24) фазы «В» (западная цепь, средняя) на промежуточной ж/б (ПБ-110-I2) опоре №133 ВЛ ПК-67 на заземлённую металлическую траверсу опоры, по увлажнённой паутине, вследствие выпадения росы в утренние часы, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие пауков на Поспелихинская-Кашино (ВЛ ПК-67), Опора пром.ж/б.ПБ110-12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №130 - №135 ВЛ ПК-67 (двухцепный участок совместно с ВЛ ПК-66) (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №152524854) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить на опорах №130 - №135 ВЛ ПК-67 (двухцепный участок совместно с ВЛ ПК-66) чистку изоляции и линейной арматуры всех фаз от паутины. (Заказ №152524858) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.09.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить расчистку трассы ВЛ ПК-67 от ДКР в пролете опор №131 - №133. (Заказ №152524886) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.09.2021 год
356853 | 312 | 2021-08-20 | 7 | 48 |  | 2021-08-20 | 7 | 48 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов пылевыми отложениями (на наружной поверхности изоляторов) и увлажнении произошло снижение диэлектрических свойств подвесной гирлянды изоляторов (7 изоляторов в гирлянде, типа ПС-6а) фазы "В", что при плохих погодных условиях (туман повышенная относительная (90 %) влажность воздуха) привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №49 и отключению ВЛ 110 кВ Алейская-Осколково (ВЛ АО-155). 4.11 Перекрытие гирлянды изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на Алейская-Осколково (ВЛ АО-155), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №47-51 ВЛ 110 кВ Алейская-Осколково (ВЛ АО-155), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №47-51 ВЛ 110 кВ Алейская-Осколково (ВЛ АО-155), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №47-51 ВЛ 110 кВ Алейская-Осколково (ВЛ АО-155), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.09.2021 год
356853 | 313 | 2021-08-22 | 5 | 36 | 0.54175 | 2021-08-22 | 5 | 49 | 3.4.9.1 В результате повреждения концевой кабельной муфты ВЛ-10кВ Л-3-38 в яч.38 (оборудование потребителя ООО "Барнаульская сетевая компания" (потребитель находиться в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго)) произошло отключение В-10-2 Т-2 на ПС 110 кВ Центральная. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо 23.08.2021 в ООО "Барнаульская сетевая компания" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". Ответственное лицо: Андреев Н.В. 09.09.2021 год
356859 | 303 | 2021-08-20 | 1 | 13 | 0.93199 | 2021-08-20 | 5 | 6 | 3.4.9.3 В результате повреждения на участке потребителя электрической энергии за Р 37-22-11 от опоры №2230/15 ВЛ 10 кВ Л-37-22, находящимся на балансе "ИП Бенгардт", срабатывала предупредительная сигнализация "Земля" на ПС 110 кВ Курортная и ключом управления был отключен В-10 Л-37-22. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо ИП Бенгард с приглашением представителя от организации принять участие в комиссии по расследованию ТН, запросить причины возникшего аварийного отключения и принятых мерах по исключению повторных технологических нарушений на участке ВЛ 10 кВ Л-37-22 от опоры №2230/15. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 30.09.2021 год
356858 | 489 | 2021-08-20 | 2 | 41 | 0.37564 | 2021-08-20 | 4 | 39 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-39-5 в пролете опор №№50-51, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падение дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-39-5 в пролете опор №№50-51. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода на Л-39-5 с.Налобиха-с.Индейка, Пролет: Опора № 50 - Опора № 51 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-39-5 , произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №50-№51. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 27.09.2021 год
356858 | 490 | 2021-08-20 | 11 | 17 | 0.019833 | 2021-08-20 | 13 | 16 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№8/2-10/2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-59-5-11 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-59-5-11, Пролет: Опора № 8-2 - Опора № 9-2; Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-59-5-11, Пролет: Опора № 9-2 - Опора № 10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-59-5-11 в пролетах опор №№8/2-10/2. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 30.11.2021 год
356859 | 304 | 2021-08-20 | 15 | 53 | 0.0256 | 2021-08-20 | 19 | 5 | 3.4.12.3 В результате атмосферных перенапряжений произошло повреждение нулевого провода в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-10-5 Ф.1, что привело к его обрыву и потере напряжения у потребителей. 4.13 Обрыв нулевого провода в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-10-5 Ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв нулевого провода в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-10-5 Ф.1. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-10-5 Ф.1, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию состояния проводов на предмет наличия дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов) в пролётах опор №14-17 ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-10-5 Ф.1, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Плотников А.И. 30.09.2021 год
356858 | 491 | 2021-08-20 | 17 | 30 | 0.012101 | 2021-08-20 | 17 | 52 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений в непосредственной близости от КТП-39-19-1 произошло разрушение высоковольтного предохранителя ПКТ фазы "В". 4.11 Разрушение высоковольтного предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение высоковольтного предохранителя на ТП-39-19-1, Предохранитель ПКТ101-10-16-20 У1 фВ | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию грозозащиты на КТП-39-19-1, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.11.2021 год
356850 | 342 | 2021-08-21 | 6 | 12 |  | 2021-08-21 | 6 | 12 | 3.4.12.5 В результате увлажнения (туман) поверхности подвесной гирлянды изоляторов опоры №39 ВЛ-110 кВ ЕК-130, а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры), произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (в гирлянде 7 изоляторов ( первый от траверсы марки U-120, со второго по седьмой марки ПС-6 А)) без разрушения фазы «В» на опоре № 39 ВЛ-110кВ ЕК-130, что привело к отключению В-110кВ ЕК-130 на ПС 110 Ельцовская, СВ-110 на ПС 110кВ Дмитротитовская (СВЭС) (панель защит ВЛ КД-12). 4.12 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (в гирлянде 7 изоляторов) без разрушения фазы «В» на опоре № 39 ВЛ-110кВ ЕК-130. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изолятор. на Ельцовская - Кытмановская (ВЛ ЕК-130), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Провести измерение сопротивления ЗУ опор № 38-40 ВЛ-110 кВ ЕК-130. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести замену дефектного изолятора фазы "В" на опоре № 39 ВЛ-110 кВ ЕК-130. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 13.09.2021 год
356859 | 305 | 2021-08-21 | 6 | 38 |  | 2021-08-21 | 6 | 38 | 3.4.12.5 В результате влияния перепадов температур окружающего воздуха, увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (выпадение росы в утренние часы), привело к появлению проводящих каналов и ослаблению изоляции (снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов) фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №335 ВЛ 110 кВ СП-109, от чего произошло перекрытие фазы "С" по поверхности гирлянды изоляторов (марки ПС-70 в количестве 7 шт. в гирлянде) с однофазным коротким замыканием фазы "С" на металлическую траверсу опоры №335, от возникшего однофазного короткого замыкания, действием защит отключились В-110 СП-109 на ПС 110 кВ Смоленская и В-110 СП-109 на ПС 110 кВ Петропавловская. В бестоковую паузу (режим АПВ), произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции и АПВ было успешным. Сопутствующие обстоятельства: пылевые отложения на изоляции (опора находится на обрабатываемых полях с/х угодий), загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры). 4.12 Перекрытие гирлянды изоляторов с однофазным коротким замыканием фазы "С" на металлическую траверсу опоры №335 ВЛ 110 кВ СП-109. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов с однофазным коротким замыканием фазы "С" на металлическую траверсу опоры №335 ВЛ 110 кВ СП-109. на Смоленская-Петропавловская (ВЛ СП-109), Опора пром.ж/б.ПБ110-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дефектной гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №335 ВЛ 110 кВ СП-109. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести верховой осмотр опор №334-336 ВЛ 110 кВ СП-109, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, наличия дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №334-336 ВЛ 110 кВ СП-109. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2021 год
356858 | 492 | 2021-08-21 | 13 | 43 | 0.061666 | 2021-08-21 | 16 | 48 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветка дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-73-2 в пролете опор №№1/2-2/2, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "С" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-73-2 в пролете опор №№1/2-2/2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-73-2 сКамыш, сМалый-Калтай, сВидоново, Пролет: Опора № 1-2 - Опора № 2-2 | Техническое мероприятие 1 На Л-73-2 сКамыш, сМалый-Калтай, сВидоново, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №1/2-№2/2. по Заказу №152524528 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2022 год
356855 | 271 | 2021-08-21 | 13 | 46 | 0.018667 | 2021-08-21 | 15 | 39 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии (ПУМ) в опоры №880, 881 произошло расщепление верхней части стойки, с последующим выпадением крюков и схлестом проводов марки (А-35) фаз "А" и "В", что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-6-21. 4.11 В результате прямого попадания молнии (ПУМ) в опоры №880, 881 произошло расщепление верхней части стойки, с последующим выпадением крюков и схлестом проводов марки (А-35) фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Л-6-21 с. Березовка (рез. 20-1), Опора П10-7ДБ; Электродуговое повреждение на Л-6-21 с. Березовка (рез. 20-1), Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 В связи с отсутствием потребителя подготовить документы на списание и демонтаж участка ВЛ-10кВ Л 6-21 от опоры 733 до опоры 896 Ответственное лицо: Жабин А.А. 30.11.2021 год
356858 | 493 | 2021-08-22 | 9 | 2 | 0.038749 | 2021-08-22 | 11 | 37 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С", произошло в результате кратковременного схлеста проводов в пролете опор №№3-4 под воздействием порывистого ветра на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-74-7-14. 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-74-7-14, VN004-00083711 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-74-7-14, произвести регулировку провода в пролете опор №3-№6. по Заказу №152521721 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.11.2021 год
356851 | 389 | 2021-08-07 | 12 | 20 |  | 2021-08-07 | 12 | 20 | 3.4.10 Произошло перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов провода фазы «А» (средняя) на промежуточной ж/б (ПБ-110-6) опоре №246 ВЛ ЗС-31 (двухцепной участок совместно с ВЛ СК-72) на заземлённую траверсу опоры по продуктам деятельности птиц (ветка), приведшее к возникновению короткого замыкания с последующим аварийным отключением ВЛ действием защит. 4.12 Попадание продуктов деятельности птиц (принесенная ветка) на поверхность поддерживающей гирлянды изоляторов провода фазы «А» (средняя) (8 стеклянных изоляторов в гирлянде марки ПС-70Е) на промежуточной ж/б (ПБ-110-6) опоре №246 ВЛ ЗС-31 (двухцепной участок совместно с ВЛ СК-72) приведшее к снижению электрической прочности элементов гирлянды, о чем свидетельствую следы перекрытия на 1-ом изоляторе изолирующей подвески и траверсе фазы «А». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Змеиногрская-Саввушинская (ВЛ ЗС-31), Опора пром.ж/б.ПБ110-6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №245 - №250 ВЛ ЗС-31 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №152505343). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить оценку состояния и при необходимости чистку изоляции всех фаз на опорах №245 - №250 ВЛ ЗС-31. (Заказ № 152505430). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.09.2021 год
356851 | 390 | 2021-08-07 | 12 | 27 | 0.2667 | 2021-08-07 | 14 | 33 | 3.4.8.5 В результате валки дерева (тополь) сторонними лицами, которое упало на провода в пролётах опор №63 - №65 ВЛ Л-12-9, произошло вырывание металлических штырей (ШУ-24Д) двойного крепление провода фазы "В" из деревянной траверсы (Т-2а) угловой промежуточной (УП10-4ДБ) опоры №64 ВО Л-12-9. Вследствие этого присоединение (ВЛ Л-12-9) было отключено (В Л-12-9) на ПС 110 кВ Огнёвская действием УРЗА (ТО). 4.4 Вырывание штырей двойного крепления провода фазы "В" из деревянной траверсы угловой промежуточной опоры №64 ВЛ Л-12-9 обусловлено падением дерева (тополь) на опору №64 (в пролёте опор №63 - №65), спиленного посторонними лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на Л-12-9 с.Огни, Опора УП10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену траверсы на опоре №64 ВЛ Л-12-9. Ответственное лицо: Ламакин Сергей Владимирович 31.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию РОВД с. Усть-Калманка для установления личности злоумышленников, совершивших несанкционированную валку дерева на провода ВЛ Л-12-9 в пролётах опор №63 - №65, и предъявления ущерба. Ответственное лицо: Ламакин Сергей Владимирович 31.08.2021 год
356853 | 289 | 2021-08-07 | 6 | 17 |  | 2021-08-07 | 6 | 17 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов пылевыми отложениями (на наружной поверхности изоляторов) и увлажнении, произошло снижение диэлектрических свойств подвесной гирлянды изоляторов (8 изоляторов в гирлянде, типа ПС-70Б) фазы "В", что при плохих погодных условиях (туман повышенная относительная (91 %) влажность воздуха) привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №138 и отключению ВЛ 110 кВ Топчихинская-Раздолье (ВЛ ТР-183). 4.12 Перекрытие гирлянды изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на Топчихинская-Раздолье (ВЛ ТР-183), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №136-140 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Раздолье (ВЛ ТР-183), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №136-140 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Раздолье (ВЛ ТР-183), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №136-140 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Раздолье (ВЛ ТР-183), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.08.2021 год
356853 | 290 | 2021-08-08 | 5 | 50 |  | 2021-08-08 | 5 | 50 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов пылевыми отложениями (на наружной поверхности изоляторов) и увлажнении, произошло снижение диэлектрических свойств подвесной гирлянды изоляторов (7 изоляторов в гирлянде, типа ПС-6а) фазы "В", что при плохих погодных условиях (туман повышенная относительная (91 %) влажность воздуха) привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №126 и отключению ВЛ 110 кВ Топчихинская-Парфеново (ВЛ ТП-184). 4.12 Перекрытие гирлянды изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на Топчихинская-Парфеново (ВЛ ТП-184), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №124-128 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Парфеново (ВЛ ТП-184), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №124-128 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Парфеново (ВЛ ТП-184), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №124-128 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Парфеново (ВЛ ТП-184), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.10.2021 год
356851 | 391 | 2021-08-09 | 0 | 3 |  | 2021-08-09 | 0 | 3 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в провода ВЛ НД-363 (двухцепный участок с ВЛ НМ-366), вблизи промежуточной ж/б (ПБ-35-2) опоры №22, произошло перекрытие подвесной изоляции фаз «А» (верхняя) и «В» (средняя) (3 стеклянных изолятора в подвесных гирляндах марки ПС-70Е), о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности 3-их изоляторов (3 стеклянных изолятора в подвесной гирлянде марки ПС-70Е) фаз «А» (верхняя) и «В» (средняя) и сцепной арматуре провода (АС-70) фазы «В», что привело к установлению режима межфазного К.З., с последующим отключением действием УРЗА (ТО) присоединения (В НД-363) на ПС 110 кВ Новичихинская. 4.12 Произошло перекрытие подвесной изоляции фаз «А» (верхняя) и «В» (средняя) на двухцепной промежуточной ж/б (ПБ-35-2) опоре №22 ВЛ НД-363 (двухцепный участок с ВЛ НМ-366), вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (ПУМ) на провода ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ НД-363, Опора №22 ВЛ НД-363/НМ-366 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции всех фаз на опорах №15 - №25 ВЛ НД-363. При необходимости, выполнить чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов (включить в РП 2023 - 2024 гг.). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить расчистку ДКР в пролётах опор №21 - №22, №207 - №208 ВЛ НД-363. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.11.2021 год
356858 | 457 | 2021-08-06 | 9 | 51 | 1.11 | 2021-08-06 | 11 | 42 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии в опору №295 ВЛ-10 кВ Л-32-3 произошло разрушение изолятора фазы "А", приведшее к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.11 Разрушение изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на Л-32-3 с. Озерки- п. Среднесибирский, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию грозозащиты ВЛ-10 кВ Л-32-3. При обнаружении дефектов - устранить. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.11.2021 год
356851 | 392 | 2021-08-08 | 23 | 48 | 0.32375 | 2021-08-09 | 1 | 39 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в провода фаз "А" и "В" (ВЛ Л-32-1), вблизи ТП-32-1-6, вследствие одновременной работы аппаратов защиты (разрядников), с повреждением разрядника (РВО-10) фазы «В» на ТП-32-1-6 и последующим приближением оголовья аппарата (шлейфа) к разряднику (РВО-10) фазы «А» и к корпусу ТП-32-1-6, произошло отключение присоединения (В Л-32-1) на ПС 35 кВ Новоегорьевская действием УРЗА (МТЗ), с неуспешным РПВ, и установлению режима однофазного замыкания на землю. 4.11 Разрушение вентильного разрядника (РВО-10) фазы «В» РУ-10 кВ ТП-32-1-6 обусловлено воздействием атмосферных перенапряжений (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ТП-32-1-6, РВО-10 фB | Техническое мероприятие 1 Выполнить профилактические испытания средств грозозащиты в РУ-10 и РУ-0,4 кВ ТП-32-1-6. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 30.09.2021 год
356859 | 276 | 2021-08-06 | 12 | 15 |  | 2021-08-06 | 12 | 15 | 3.4.10 В результате перекрытия через тело птицы ножей РКТП-37-4-1 фаз "А" и "В" на опоре №400/17П ВЛ 10 кВ Л-37-4, от возникшего короткого замыкания на ПС 110 кВ Курортная действием защит УРЗА отключился В-10 кВ Л-37-4. 4.4 Перекрытия через тело птицы ножей РКТП-37-4-1 фаз "А" и "В" на опоре №400/17П ВЛ 10 кВ Л-37-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия через тело птицы ножей РКТП-37-4-1 фаз "А" и "В" на опоре №400/17П ВЛ 10 кВ Л-37-4. на ТП-37-4-1, РЛНД-10/200 (ЗН) | Организационное мероприятие 1 Провести анализ отключений от воздействия птиц на ВЛ 10 кВ Л-37-4 за 2019-2021 год. При выявлении повторных отключений от трех и более в год, запланировать установку птицеотпугивающих, птицезащитных устройств. Ответственное лицо: Плотников А.И. 17.09.2021 год
356851 | 393 | 2021-08-08 | 23 | 36 | 0.46577 | 2021-08-09 | 2 | 34 | 3.4.7.3 В результате загнивания древесины стойки (расщепление оголовья деревянной стойки) опоры (П10-7ДБ) №16/2 ВЛ Л-14-2 (срок эксплуатации 44 года) произошло выпадение крюка (К-22) фазы «А» вместе с изолятором и проводом (А-50) с последующим схлёстом проводов фаз «А» и «В» и установлением режима межфазного короткого замыкания (К.З.). Вследствие этого присоединение (В Л-14-2) было отключено действием УРЗА (МТЗ) с неуспешными АПВ и РПВ. 4.1 Расщепление оголовья деревянной стойки промежуточной опоры (П10-7ДБ) №16/2 ВЛ Л-14-2, с последующим выпадением крюка (К-22) фазы «А» и схлестом проводов, обусловлено локальным загниванием древесины стойки опоры с течением продолжительного времени (срок эксплуатации 44 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины на Л-14-2 с. Токарево, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния деревянных стоек и траверс опор по всей трассе ВЛ Л-14-2, по результатам которой включить в план капитального ремонта на 2023 год мероприятия по замене дефектных элементов, в т.ч. замену деревянной стойки опоры №16/2. Ответственное лицо: Ежов Дмитий Васильевич 30.09.2021 год
356850 | 316 | 2021-08-06 | 20 | 15 | 0.1738 | 2021-08-06 | 21 | 27 | 3.4.12.3 В результате неоднократных грозовых перенапряжений произошло разрушение опорного изолятора ПК-10 фазы "С" КТП-52-1-2. с последующим межфазным перекрытием, что привело к отключению действием защит В-10 Л-52-1. 4.11 Разрушение опорного изолятора ПК-10 фазы "С" КТП-52-1-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опорного изолятора на КТП-52-1-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опорного изолятора фазы "С" и испытание КТП-52-1-2. Ответственное лицо: Макаров П.И. 12.09.2021 год
356852 | 167 | 2021-08-08 | 20 | 45 | 0.047571 | 2021-08-08 | 21 | 52 | 3.4.12.2 В результате дождливой погоды и воздействии ветра, произошло нарушения изоляции проходного изолятора фазы "В" на КТП-10/0,4кВ №39-7-11, что привело к перекрытию проходного изолятора фазы "В" и аварийному отключению В-10кВ Л-39-7 на ПС 35кВ №39 "Красноалтайская". 4.12 Перекрытие проходного изолятора фазы "В" на КТП-10/0,4кВ №39-7-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проходного изолятора фазы "В". на ТП-39-7-11, ИП-10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену проходного изолятора фазы "В" на КТП-10/0,4кВ №39-7-11. Ответственное лицо: Борисенко А.В. 17.09.2021 год
356858 | 459 | 2021-08-06 | 20 | 21 | 0.10416 | 2021-08-06 | 22 | 26 | 3.4.12.5 В результате попадания воды во время дождя в РУ-0,4кВ КТП-51-9-16 произошло короткоезамыкание с последующим электродуговым повреждением автоматического выключателя АВ-2. 4.11 Электродуговое повреждение автоматического выключателя АВ-2 в РУ-0,4кВ КТП-51-9-16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ТП-51-9-16, А-3716 Ф 80А | Техническое мероприятие 1 Произвести герметизацию корпуса КТП-51-9-16, исключающую возможность попадания влаги в РУ-10 и РУ-0,4. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.11.2021 год
356850 | 328 | 2021-08-06 | 22 | 16 | 0.00375 | 2021-08-06 | 22 | 25 | 3.4.12.2 Вследствии воздействия ветровой нагрузки(ветер до 24 м/с) произошел схлест проводов ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-49-4-10 в пролете опор №14-15. 4.4 схлест проводов ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-49-4-10 в пролете опор №14-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-49-4-10, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-49-4-10: Произвести регулировку проводов в пролете опор №14-15. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 16.09.2021 год
356852 | 168 | 2021-08-08 | 17 | 40 |  | 2021-08-08 | 18 | 58 | 3.4.12.5 В результате плохих погодных условий (низкая плотная облачность) на критичных к погодным условиям каналам связи ПАО «МТС» и АО «Сатис-ТЛ-94» возникли большие задержки при передаче пакетов данных без полного пропадания. 4.13 Возникновение больших задержек при передаче пакетов данных без полного пропадания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Возникновение больших задержек при передаче пакетов данных. на ПС "Северская" №41, Спутниковый модем iDirect-5300 | Техническое мероприятие 1 Совместно с АО «Сатис-ТЛ-94» провести настройку спутниковых модемов, для приведения характеристик каналов к требованиям по времени передачи информации. Ответственное лицо: Ермолюк Н.Г. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Внести технологическое нарушение в Журнал проведения опытной эксплуатации. После выполнения технических мероприятий провести проверку работы каналов на ПС 110 кВ Северская. Ответственное лицо: Фомина В.Н. 30.09.2021 год
356858 | 460 | 2021-08-08 | 10 | 52 | 0.017167 | 2021-08-08 | 12 | 35 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№8/3-9/3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-85-4-6 из-за порывистого ветра. 4.4 схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-85-4-6, Пролет: Опора № 8-3 - Опора № 9-3 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-85-4-6, произвести перетяжку провода в пролёте опор №№8/3-9/3 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2021 год
356858 | 461 | 2021-08-07 | 10 | 58 | 0.001333 | 2021-08-07 | 11 | 6 | 3.4.12.3 Отключение произошло из за перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-12-1, от грозового разряда в непосредственной близости от ВЛ в пролетах опор №1-№2. 4.11 Отключение произошло из за перенапряжения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение произошло из за перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-12-1, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 На КТП 2-12-1 произвести проверку состояния грозозащиты. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.09.2021 год
356855 | 260 | 2021-08-08 | 10 | 40 | 0.083416 | 2021-08-08 | 13 | 3 | 3.4.12.2 В результате повторяющихся стихийных явлений (ветер порывы до 20 м/с) произошел наброс ветки дерева на провода ВЛ (марки А-35) в пролете опор № 10-11 с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В", что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-1 на КТП 10/0,4 кВ № 4-8-7. 4.4 В результате повторяющихся стихийных явлений (ветер порывы до 20 м/с) произошел наброс ветки дерева на провода ВЛ (марки А-35) в пролете опор № 10-11 с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4-8-7, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев в пролете № 10-11 на ВЛ-0,4 кВ ф-1 на КТП 10/0,4 кВ № 4-8-7. Ответственное лицо: Жабин А.А. 30.11.2021 год
356858 | 462 | 2021-08-07 | 15 | 13 | 0.027068 | 2021-08-07 | 16 | 11 | 3.4.9.3 Однофазное замыкание, произошедшее в результате замыкания на вводе ж.д. Лесная,85 в следствии падения антенны на провода. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу: с. Сосновка, ул. Лесная, д. 85 о замене вводного провода на СИП Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.10.2021 год
356859 | 278 | 2021-08-07 | 17 | 8 |  | 2021-08-07 | 17 | 8 | 3.4.10 В результате перекрытия через тело птицы ножей фаз "А" и "В" на РКТП-20-14-2 опоры №176/1 ВЛ 10 кВ Л-20-14, от возникшего короткого замыкания на СП-20-14-2 действием защит отключился В-10 Л-20-14. 4.4 Перекрытие через тело птицы ножей фаз "А" и "В" на РКТП-20-14-2 опоры №176/1 ВЛ 10 кВ Л-20-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие через тело птицы ножей фаз "А" и "В" на РКТП-20-14-2 опоры №176/1 ВЛ 10 кВ Л-20-14. на ТП-20-14-2, РЛНД-10/400 | Организационное мероприятие 1 Провести анализ отключений от воздействия птиц на ВЛ 10 кВ Л-20-14 за 2019-2021 год. При выявлении повторных отключений от трех и более в год, запланировать установку птицеотпугивающих, птицезащитных устройств. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 17.09.2021 год
356859 | 279 | 2021-08-08 | 9 | 0 | 0.0034165 | 2021-08-08 | 9 | 41 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошёл наклон опоры №6, что привело к нарушению регулировки стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 34-1-43. Под действием порывов ветра произошёл кратковременный схлёст проводов всех фаз в пролете опор №6-7. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ 0,4 кВ Л-1 в КТП 34-1-43. 4.12 Нарушение регулировки стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 34-1-43. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение регулировки стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 34-1-43. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-43 ф.1, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 34-1-43 Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 17.09.2021 год
356858 | 463 | 2021-08-07 | 20 | 53 | 0.12083 | 2021-08-07 | 22 | 58 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии в опору №253 ВЛ-10 кВ Л-84-16 произошло разрушение изоляторов фаз "А" и "С", приведшее к возникновению межфазного замыкания фаз "А" ,"С", "В" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.11 Разрушение изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов. на Л-84-16 с. О-Петровское, Опора П10-4Д | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию грозозащиты ВЛ-10 кВ Л-84-16. При обнаружении дефектов - устранить. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.11.2021 год
356858 | 464 | 2021-08-08 | 8 | 30 | 0.39755 | 2021-08-08 | 9 | 37 | 3.4.12.3 В результате попадания грозового разряда в изолятор фазы "А" в РУ-10 кВ КТП-46-13-7 произошло ее повреждение, приведшее к нарушению электрической изоляции, возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ-10 кВ Л-46-13 действием УРЗА. 4.12 Повреждение проходного изолятора фазы "А" в РУ-10 кВ КТП-46-13-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора на КТП-46-13-7, TP010-0014863 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановые испытания изоляции КТП-46-13-7. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 30.09.2021 год
356859 | 281 | 2021-08-07 | 22 | 25 | 0.01075 | 2021-08-07 | 23 | 9 | 3.4.10 По причине столкновения стаи птиц с проводами ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 89-10-15 в пролете опор № 3-4, произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами с кратковременным межфазным коротким замыканием. От возникшего короткого замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ Л-1 в КТП 89-10-15. 4.4 От столкновения стаи птиц с проводами ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 89-10-15 в пролете опор № 3-4, произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: От столкновения стаи птиц с проводами ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 89-10-15 в пролете опор № 3-4, произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-15 ф.1-1, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Провести анализ отключений от воздействия птиц на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 89-10-15 за 2019-2021 год. При выявлении повторных отключений от трех и более в год, запланировать установку птицеотпугивающих, птицезащитных устройств. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 17.09.2021 год
356851 | 394 | 2021-08-08 | 5 | 55 |  | 2021-08-08 | 5 | 55 | 3.4.10 В результате присаживания птиц на конструкции промежуточной ж/б (ПБ-28-П) опоры №15 ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151) произошло перекрытие изолирующей подвески провода (АС-150/19) фазы «С» (верхняя) по струе птичьего помёта, о чём свидетельствуют следы воздействия токов (К.З.) на поверхности 9-го изолятора (8 стеклянных изоляторов в подвесной гирлянде марки ПС-6, 1 - марки U-120), траверсе и сцепной арматуре провода (АС-150/19) фазы «С» (верхняя), следы птичьего помёта на металлических траверсах и изоляторах. В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «С» на ВЛ ЮБ-152 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.12 Произошло перекрытие изолирующей подвески провода (АС-150/19) фазы «С» (верхняя) по струе птичьего помёта на промежуточной ж/б (ПБ-28-П) опоре №15 ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151) по струе птичьего помёта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ВЛ ЮБ-152, Опора №15 ВЛ ЮБ-152 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №10 - №20 ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151) (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющим контурам опор №10 - №20 ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151), с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.09.2021 год
356855 | 261 | 2021-08-07 | 22 | 41 | 0.008001 | 2021-08-07 | 22 | 57 | 3.4.9.3 Повреждение произошло на потребительском участке ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП 10/0,4 кВ № 10-30-2 в пролётах опор №3-3/5 (Кадничанский Е.И. п. Караси ул. Карасевская д.13а) Согласно акта взаимодействия от 17.08.2021 причиной ТН является ослабление вязок на опорах №3/1, 3/2, 3/3, 3/4, разрегулирована стрелы провиса проводов в пролётах опор №3-3/5 . | Организационное мероприятие 1 Отправить письмо-уведомление потребителю Кадничанский И.Е. на приведение своих электроустановок в соответствие с НТД, с целью повышения надёжности электроснабжения. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 13.09.2021 год
356853 | 291 | 2021-08-09 | 6 | 19 |  | 2021-08-09 | 6 | 19 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов пылевыми отложениями (на наружной поверхности изоляторов) и увлажнении, произошло снижение диэлектрических свойств подвесной гирлянды изоляторов (8 изоляторов в гирлянде, типа ПС-6а) фазы "А", что при плохих погодных условиях (туман повышенная относительная (91 %) влажность воздуха) привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №161 и отключению ВЛ 110 кВ Топчихинская-Приобская (ВЛ ТП-28). 4.12 Перекрытие гирлянды изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на Власиха-Приобская (ВЛ ВП-52), Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №159-163 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Приобская (ВЛ ТП-28), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №159-163 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Приобская (ВЛ ТП-28), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №159-163 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Приобская (ВЛ ТП-28), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.10.2021 год
356855 | 262 | 2021-08-09 | 3 | 0 | 0.0015 | 2021-08-09 | 3 | 15 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в опору №32 произошло повреждение с последующим разрушением одного подвесного изолятора (2 изолятора в гирлянде) марки (ПС-70) фазы "А" , с последующим междуфазным замыканием проводов в пролёте опор № 32-33 фаз "А" и "В", что привело к отключению В-10 Л-1-19 на ПС 220/110/10 кВ № 1 "Светлая" (ЗСП МЭС). 4.11 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в опору №32 произошло повреждение с последующим разрушением одного подвесного изолятора (2 изолятора в гирлянде) марки (ПС-70) фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Л-1-19 г.Камень-на-Оби, Опора пром.ж/б. ПБ35-136-1н | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных подвесных изоляторов на опорах №19,32,34 ВЛ 10кВ Л-1-19. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.09.2021 год
356855 | 265 | 2021-08-09 | 3 | 50 | 0.17313 | 2021-08-09 | 5 | 28 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 20 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (АС-70) на опоре №299, с последующим междуфазным замыканием проводов в пролёте опор № 299-300, что привело к отключению В-10 Л-24-12 на ПС 110/10кВ №24 "Велижановская". 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 20 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (АС-70) на опоре №299, с последующим междуфазным замыканием проводов в пролёте опор № 299-300. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на Л-24-12 с. Урываево, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №290-300 ВЛ 10кВ Л-24-12 на предмет ослабления вязок, дефектных колпачков, изоляторов. При необходимости устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.09.2021 год
356855 | 266 | 2021-08-09 | 6 | 38 | 0.17466 | 2021-08-09 | 9 | 0 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания грозового разряда в КТП-16-2-2 произошёл пробой опорных изоляторов 10кВ (марка ИО-10-3,75 I У3) фаз "А" и "В" , с последующим междуфазным замыканием фаз "А" и "В" , что привело к отключению В-10 Л-16-2 на ПС 35/10 кВ № 16 "Новоярковская". 4.11 В результате прямого попадания грозового разряда в КТП-16-2-2 произошёл пробой опорных изоляторов 10кВ (марка ИО-10-3,75 I У3) фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ПС "Новоярковская" №16, PS035-000234 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию грозозащиты на КТП запитанных от ВЛ 10кВ Л-16-2. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.09.2021 год
356851 | 395 | 2021-08-09 | 1 | 38 | 0.3144 | 2021-08-09 | 4 | 2 | 3.4.12.2 При сильных порывах ветра (порывы до 25 м/с) произошёл излом ветки дерева (тополь) (комель дерева находится вне границ охранной зоны ВЛ) с набросом ветки на провода (А-95) фаз «А» и «В» в пролёте опор №76 - №77 ВЛ Л-44-1, с установлением режима межфазного короткого замыкания (К.З.), вследствие чего присоединение (ВЛ Л-44-1) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с неуспешными АПВ и РПВ. 4.12 Произошёл излом и наброс ветки дерева (тополь), комель которого находится вне границы охранной зоны ВЛ), на провода фаз «А» и «В» в пролёте опор №76 - №77 ВЛ Л-44-1 обусловлен ветровыми воздействиями, сопоставимыми с расчетными значениями относительно условий проекта (ветер с порывами до 25 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева на Л-44-1 с. 10 лет Октября, Пролет: Опора № 76 - Опора № 77 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку веток (крон) деревьев, угрожающих падением на провода из вне границы охранной зоны ВЛ Л-44-1, в пролёте опор №76 - №77. Ответственное лицо: Ежов Дмитий Васильевич 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить оценку состояния ДКР по всей трассе ВЛ Л-44-1, с составлением ведомости. При необходимости выполнить расчистку трассы ВЛ от ДКР. Ответственное лицо: Ежов Дмитий Васильевич 30.09.2021 год
356851 | 396 | 2021-08-09 | 8 | 22 | 0.0816 | 2021-08-09 | 9 | 34 | 3.4.7.3 В результате периодических колебаний провода, вызванных атмосферными воздействиями (ветровые нагрузки, перепады температур окружающего воздуха), из-за расщепления (расслоения) верхней части деревянной стойки промежуточной (П10-7ДБ) опоры №63 ВЛ Л-26-1 (срок эксплуатации 46 лет), произошло выпадение крюка (К-22) фазы "А" с последующим схлёстом проводов (А-70) фаз «А» и «С», вследствие чего присоединение (В Л-26-1) отключилось на ПС 110 кВ Михайловская действием УРЗА (ТО), с НРПВ. 4.3 Выпадение крюка фазы «А» на опоре №63 ВЛ Л-26-1, с последующим схлёстом проводов фаз «А» и «С», обусловлено воздействием периодических колебаний провода, вызванных атмосферными воздействиями (порывы ветра до 25-27 м/с) и изношенностью оборудования (срок эксплуатации 46 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расщепление стойки опоры на Л-26-1 с Бастан, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену деревянной стойки опоры №63 ВЛ Л-26-1. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 30.09.2027 год
356851 | 397 | 2021-08-09 | 11 | 27 | 0.0114 | 2021-08-09 | 15 | 15 | 3.4.12.3 В результате атмосферных перенапряжений произошел электрический пробой межвитковой изоляции обмоток силового трансформатора (ТМ-25/10) на ТП-60-5-11 с выбросом трансформаторного масла из бака трансформатора. 4.11 Электрический пробой межвитковой изоляции обмоток силового трансформатора ТП-60-5-11 фаз «А» и «В» обусловлен атмосферными перенапряжениями (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ТП-60-5-11, Трансформатор ТМ-25/10; Атмосферные перенапряжения на ТП-60-5-11, Предохранитель ПКТ101-10-5-20 У1 фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить профилактические испытания (замер сопротивления контура ТП, металлосвязи, изоляции 10 кВ и РВО-10) оборудования ТП-60-5-11. Ответственное лицо: Рогожкин Дмитрий Геннадьевич 31.10.2021 год
356853 | 292 | 2021-08-09 | 15 | 42 | 0.64002 | 2021-08-09 | 16 | 46 | 3.4.9.3 В результате повреждения на потребительской отпайке от опоры №31 в сторону КТП-22-309-22 ООО СЗ "Профресурс", произошло отключение ВЛ-10 кВ Л-22-309. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо 10.08.2021 в ООО СЗ "Профресурс" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". Ответственное лицо: Райко А.В. 26.08.2021 год
356852 | 169 | 2021-08-09 | 9 | 15 | 0.17475 | 2021-08-09 | 12 | 24 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта в зоне ВЛ-10кВ Л-20-6, произошло попадание грозового разряда в КТП-10/0,4кВ №20-6-16, что привело к разрушению проходного изолятора фазы «А», замыканию и аварийному отключению В-10кВ Л-20-6 на ПС 110кВ №20 «Новокулундинская». 4.11 Разрушение проходного изолятора фазы «А» на КТП-10/0,4кВ №20-6-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение проходного изолятора фазы «А». на ТП-20-6-16, ИП-10 | Организационное мероприятие 1 Провести высоковольтные профилактические испытание силового трансформатора и оборудования КТП-10/0,4кВ №20-6-16, при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: И.о. мастера Кран А.Я. 30.09.2021 год
356855 | 267 | 2021-08-10 | 0 | 30 | 0.096 | 2021-08-10 | 1 | 18 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 20 м/с) произошло ослабление крепления шлейфа провода марки (А-50) фаза"А" на опоре №237, с последующим междуфазным замыканием шлейфов фаз "А" и "В" на опоре № 237, что привело к отключению В-10 Л-1-8 на ПС 220/110/10 кВ № 1 "Светлая" (ЗСП МЭС). 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 20 м/с) произошло ослабление крепления шлейфа провода марки (А-50) фаза"А" на опоре №237, с последующим междуфазным замыканием шлейфов фаз "А" и "В" на опоре № 237. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на Л-1-8 г.Камень-на-Оби (рез. Л-12-1), Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию и регулировку шлейфов на опоре №237 ВЛ 10кВ Л-1-8. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.09.2021 год
356851 | 399 | 2021-08-09 | 22 | 42 | 0.0079992 | 2021-08-09 | 23 | 2 | 3.4.7.3 Произошел срыв изолятора фазы «А» с крюка на промежуточной ж/б (П10-3) опоре №36 ВЛ Л-18-3 с последующим схлёстом проводов фаз «А» и «С» (межфазное К.З.), вследствие чего присоединение (ВЛ Л-18-3) было отключено на ПС 110 кВ Приозёрная действием УРЗА (ТО), с НАПВ. 4.1 Нарушение крепления (срыв) изолятора (ШС-10Е) фазы «А» на крюку на промежуточной ж/б (П10-3) опоре №36 ВЛ Л-18-3 обусловлено изменением эксплуатационных свойств материала колпачка с течением времени (срок эксплуатации 45 лет). Скол изолятора (ШС-10Е) фазы «А» на промежуточной ж/б (П10-3) опоре №36 ВЛ Л-18-3 обусловлен ударом (при падении) изолятора о бетонную стойку опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ материала колпачка на ВЛ Л-18-3, Опора №36 ВЛ Л-18-3; Механическое воздействие на ВЛ Л-18-3, Опора №36 ВЛ Л-18-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить инженерный осмотр ВЛ Л-18-3, в пролётах опор №9 - №54, с целью оценки состояния линейной арматуры, провода, изоляторов и узлов их крепления. При выявлении дефектов выполнить ремонт (замену) неисправных элементов. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.09.2021 год
356852 | 171 | 2021-08-10 | 1 | 33 | 0.044582 | 2021-08-10 | 3 | 20 | 3.4.8.4 В результате воздействия сильных порывов ветра на рекламный баннер, произошел срыв и наброс баннера на провода в пролете опор №2-8 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №2-26-44, что привело к обрыву всех проводов в пролете опор №2-8 и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №2-26-44. 4.13 Обрыв всех проводов в пролете опор №2-8 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №2-26-44. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв всех проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-26-44, Пролет: Опора № 2 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер габаритов, стрелы провеса провода в пролете опор №2-8 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №2-26-44. Ответственное лицо: Мастер Славгородского УЭС Степков Р.В 23.09.2021 год
356855 | 270 | 2021-08-09 | 23 | 43 |  | 2021-08-09 | 23 | 43 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную железобетонную ж/б опору № 409 ВЛ-110кВ КТ-186 произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов с разрушением одного изолятора (1-го от траверсы 7 изоляторов в гирлянде) марки (ПС-70А) фаза "А" со следами перекрытия на проводе марки (АС-120). В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную железобетонную ж/б опору № 228/6 ВЛ-110кВ СК-187, СТ-188 (двухцепной участок) произошло перекрытия подвесной гирлянды изоляторов с разрушением одного изолятора (1-го от траверсы 8 изоляторов в гирлянде) марки (ПС-70Б) фаза "А" со следами перекрытия на проводе марки (АС-120) ВЛ-110 СК-187, следы перекрытия подвесной гирлянды изоляторов с разрушением одного изолятора (5-го от траверсы 7 изоляторов в гирлянде) марки (ПС-70А) фазы "В" со следами перекрытия на проводе марки (АС-120) ВЛ-110 СТ-188. В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную ж/б опору № 244 ВЛ-110кВ СК-187, СТ-188 (двухцепной участок) произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (7 изоляторов в гирлянде, марки ПС-70Б) фазы "А,В" со следами перекрытия на проводе марки (АС-120) ВЛ-110 СК-187, следы перекрытия подвесной гирлянды изоляторов (7 изоляторов в гирлянде марки ПС-70Б) фазы "В" со следами перекрытия на проводе марки (АС-120) ВЛ-110 СТ-188. При послеаварийном обследовании и опробовании в цикле включения-отключения В СК-187 обнаружено, что удерживающая собачка не зафиксировалась за ось ролика механизма привода, по причине наличия излишней смазки в данном узле, поэтому выключатель не фиксировался во включенном положении. 4.11 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную железобетонную ж/б опору № 409 ВЛ-110кВ КТ-186 произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов с разрушением одного изолятора (1-го от траверсы 7 изоляторов в гирлянде) марки (ПС-70А) фаза "А" со следами перекрытия на проводе марки (АС-120). В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную железобетонную ж/б опору № 228/6 ВЛ-110кВ СК-187, СТ-188 (двухцепной участок) произошло перекрытия подвесной гирлянды изоляторов с разрушением одного изолятора (1-го от траверсы 8 изоляторов в гирлянде) марки (ПС-70Б) фаза "А" со следами перекрытия на проводе марки (АС-120) ВЛ-110 СК-187, следы перекрытия подвесной гирлянды изоляторов с разрушением одного изолятора (5-го от траверсы 7 изоляторов в гирлянде) марки (ПС-70А) фазы "В" со следами перекрытия на проводе марки (АС-120) ВЛ-110 СТ-188. В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную ж/б опору № 244 ВЛ-110кВ СК-187, СТ-188 (двухцепной участок) произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (7 изоляторов в гирлянде, марки ПС-70Б) фазы "А,В" со следами перекрытия на проводе марки (АС-120) ВЛ-110 СК-187, следы перекрытия подвесной гирлянды изоляторов (7 изоляторов в гирлянде марки ПС-70Б) фазы "В" со следами перекрытия на проводе марки (АС-120) ВЛ-110 СТ-188. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Корчинская-Тюменцевская (ВЛ КТ-186), Опора пром.ж/б.ПБ 28; Электродуговое повреждение на Светлая-Корчинская (ВЛ СК-187), Пролет:Оп.228 - Оп. №229; Электродуговое повреждение на Светлая-Тюменцевская (ВЛ СТ-188), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции на опоре № 409 ВЛ-110 кВ КТ-186 фаза "А". Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку контура заземляющего устройства на опоре №409 на ВЛ-110 кВ КТ-186. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену дефектной изоляции на опоре №228/6 СК-187,СТ-188 фаз "А" и "В", "С". Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 4 Произвести замену дефектной изоляции на опоре №244 фаз "А" и "В" СК-187,СТ-188. Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 5 Выполнить проверку контура заземляющего устройства на опорах №228/6 и №244 на ВЛ-110 кВ СК-187, СТ-188. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.11.2021 год
356855 | 272 | 2021-08-10 | 2 | 21 |  | 2021-08-10 | 2 | 21 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в грозотрос и провод фазы "А" КЗ-194 и фазы "В" КЗ-193 ВЛ-110кВ (двухцепный участок) произошло повреждение с последующим расплетением 2-х жил грозотраса марки (С-50) (0,8 м) в пролете опор №247-248, от чего действием защит произошло аварийное отключение ВЛ-110 КЗ-193, КЗ-194. В бестоковую паузу произошло восстановление диэлектрических свойств и АПВ было успешным. 4.11 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в грозотрос и провод фазы "А" КЗ-194 и фазы "В" КЗ-193 ВЛ-110кВ (двухцепный участок) произошло повреждение с последующим расплетением 2-х жил грозотраса марки (С-50) (0,8 м) в пролете опор №247-248. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Корчинская-Завьяловская (ВЛ КЗ-193), Пролет: Оп. №247 - Оп. №248 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт грозозащитного троса марки (С-50) в пролете опор №247-248 ВЛ-110 КЗ-193,194. Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку контура заземляющего устройства в пролете опор №246-248 ВЛ-110 кВ КЗ-193,194. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.12.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести измерение металлосвязи на опоре № 247 ВЛ-110 КЗ-193,194. Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.12.2021 годТехническое мероприятие 4 Произвести верховой осмотр на ВЛ-110 кВ КЗ-193,194 в пролете опор №246-248 выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.12.2021 год
356855 | 276 | 2021-08-10 | 3 | 14 | 0.16965 | 2021-08-10 | 5 | 11 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания грозового разряда в КТП-19-1-22 произошел пробой проходных изоляторов 10кВ (марка ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1) фаз "А" и "В", с последующим междуфазным замыканием фаз "А" и "В" , что привело к отключению В-10 Л-19-1 на ПС 110/35/10 кВ № 19 "Панкрушихинская". 4.11 В результате прямого попадания грозового разряда в КТП-19-1-22 произошел пробой проходных изоляторов 10кВ (марка ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1) фаз "А" и "В", с последующим междуфазным замыканием фаз "А" и "В" . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ПС "Панкрушихинская" №19, PS110-000236 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию грозозащиты на КТП запитанных от ВЛ 10кВ Л-19-1. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.09.2021 год
356859 | 282 | 2021-08-09 | 7 | 48 | 0.4995 | 2021-08-09 | 10 | 3 | 3.4.9.3 В результате повреждения в электроустановках потребителей электрической энергии на отпайке ВЛ 10 кВ Л-90-3 за Р-90-3-3, находящимся на балансе "ООО Пиво-безалкогольный комбинат Шульгинский", срабатывала предупредительная сигнализация "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35 кВ Половинкинская и ключом управления был отключен В-10 Л-90-3. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ООО “Пиво-безалкогольный комбинат Шульгинский”, запросить причины возникшего аварийного отключения и принятых мерах по исключению повторных технологических нарушений на ВЛ 10 кВ Л-90-3. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 24.09.2021 год
356859 | 283 | 2021-08-09 | 13 | 20 | 1.0395 | 2021-08-09 | 17 | 3 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации, приведшего к старению изоляции на участке кабельной линии на Р-14-25-16 опора №228/1/1 ВЛ-10 кВ Л-14-25, произошел пробой изоляции кабельной муфты (3КНТп-10-70/120) с междуфазным замыканием фаз "А,В", от возникшего короткого замыкания действием защит отключился СП-14-25-3. 4.12 Пробой изоляции кабельной муфты (3КНТп-10-70/120) с междуфазным замыканием фаз "А,В" на участке кабельной линии на Р-14-25-16 опора №228/1/1 ВЛ-10 кВ Л-14-25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции кабельной муфты (3КНТп-10-70/120) с междуфазным замыканием фаз "А,В" на участке кабельной линии на Р-14-25-16 опора №228/1/1 ВЛ-10 кВ Л-14-25. на от оп.228/1/1 до оп.№228/1/2, VS010-0001452-802 | Техническое мероприятие 1 Провести замену кабельной муфты на Р-14-25-16 опора №228/1/1 ВЛ-10 кВ Л-14-25. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 24.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтные испытания отпайки КЛ от опоры №228/1/1 ВЛ-10 кВ Л-14-25, с составлением протокола испытаний. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 24.09.2021 год
356855 | 279 | 2021-08-10 | 4 | 26 | 0.31664 | 2021-08-10 | 6 | 24 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания грозового разряда в опору №224/51 произошло расщепление стойки опоры (марки П10-7ДБ), выпадение крюка (марки КВ-22) фазы "С", с последующим междуфазным замыканием проводов фаз " В, С" в пролёте опор №224/51-224/52 и отключением В-10 кВ Л-8-12 на ПС 110/35/10 № 8 "Рыбинская". 4.11 В результате прямого попадания грозового разряда в опору №224/51 произошло расщепление стойки опоры (марки П10-7ДБ), выпадение крюка (марки КВ-22) фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Л-8-12 с. Гонохово, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести анализ грозовых перенапряжений произошедших в период 2019-2021 годов на ВЛ 10 кВ 8-12. На основании анализа определить необходимость организации защиты от расщепления при помощи шунтирования верхней части стоек металлическим спуском и установкой бандажей из стальной проволоки на нижние части стоек в соответствии с методическими указаниями «По защите распределительных электрических сетей напряжением 0,4 – 10 кВ от грозовых перенапряжений». Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю, 30.09.2021 год
356855 | 280 | 2021-08-10 | 5 | 14 | 0.22385 | 2021-08-10 | 7 | 15 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания грозового разряда в КТП-24-11-1 произошло перегорание в/в предохранителей 10кВ (марки ПТ 1.1-10-31,5-20У1) фаз "А,В,С" , с последующим междуфазным замыканием фаз "А,В,С" , что привело к отключению В-10 Л-24-11 на ПС 110/10 кВ № 24 "Велижановская". 4.11 В результате прямого попадания грозового разряда в КТП-24-11-1 произошло перегорание в/в предохранителей 10кВ (марки ПТ 1.1-10-31,5-20У1) фаз "А,В,С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ТП-24-11-1, Предохранитель ПКТ101-10-31,5-20 У1 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию грозозащиты на КТП запитанных от ВЛ 10кВ Л-24-11. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.09.2021 год
356851 | 402 | 2021-08-10 | 7 | 17 | 0.23998 | 2021-08-10 | 8 | 34 | 3.4.12.3 В результате атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляции разрядника (РВО-10) фазы «С» на ТП-41-5-12, по внешней поверхности аппарата. В результате этого сработала предупредительная сигнализация «земля в сети 10 кВ» на ПС 35 кВ Нагорная и присоединение (ВЛ Л-41-5) было отключено КУ (В Л-41-5). 4.11 Электрический пробой с перекрытием по внешней поверхности разрядника (РВО-10) фазы "С" на ТП-41-5-12 обусловлено атмосферными перенапряжениями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ТП-41-5-12, РВО-10 фС | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену разрядника фазы «С» на ТП-41-5-12 и провести проф. испытания РУ-10 кВ. Ответственное лицо: Ежов Дмитий Васильевич 30.09.2021 год
356851 | 403 | 2021-08-10 | 8 | 31 | 0.98753 | 2021-08-10 | 11 | 44 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (П.У.М.) в провода фаз «А», «В» и «С» в пролёте опор №2 - №3 ВЛ Л-31-3 произошло межфазное перекрытие изоляции, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на проводах ВЛ, с последующим заносом грозового импульса перенапряжения на оборудование РУ-10 кВ ПС 35 кВ Веселоярская, вследствие чего произошло отключение присоединения действием УРЗА (МТЗ) с повреждением В Л-31-3 (ВМГ-10/630-20). 3.4.12.3 В результате атмосферных перенапряжений вблизи ПС 35 кВ Веселоярская произошло снижение сопротивления изоляции изоляции полюсов фаз «А», «В» и «С» масляного выключателя (ВМГ-10/630-20) В Л-31-3, что привело к межфазному перекрытию изоляции с выбросом трансформаторного масла, вследствие заноса грозового импульса перенапряжения с ВЛ Л-31-3 (ПУМ в пролёте опор №2 - №3) на оборудование РУ-10 кВ ПС 35 кВ Веселоярская и отключению присоединения действием УРЗА (МТЗ). 4.12 Перекрытие изоляции проводов (А-70) фаз «А», «В» и «С» в пролёте опор №2 - №3 ВЛ Л-31-3 обусловлено воздействием атмосферных перенапряжений (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Л-31-3 с.Веселоярск, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 4.11 Перекрытие изоляции полюсов фаз «А», «В» и «С» масляного выключателя (ВМГ-10/630-20) В Л-31-3 на ПС 35 кВ Веселоярская вызвано заносом грозового импульса перенапряжения с ВЛ Л-31-3 (ПУМ в пролёте опор №2 - №3). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ПС "Веселоярская" №31, ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | Техническое мероприятие 1 Выполнить профилактические испытания оборудования В Л-31-1, В Л-31-2, В Л-31-3, В-10 Т-1, В Л-31-6, В Л-31-19, СВ-10 на ПС 35 кВ Веселоярская с оформлением протоколов. Ответственное лицо: Зайцев Антон Сергеевич 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить профилактические испытания средств защиты от перенапряжений, установленных на опорах ВЛ Л-31-3 с оформлением протоколов. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.10.2021 год
356851 | 404 | 2021-08-10 | 9 | 34 | 0.232 | 2021-08-10 | 11 | 30 | 3.4.12.2 В результате пляски провода (ветер порывами до 20-24 м/с) на деревянной промежуточной опоре с ж/б приставкой №210 (П10-1Б) ВЛ Л-58-1 произошел срыв изолятора (ШС-10) фазы «А», вместе с проводом (А-95), с последующим схлестом с проводом фазы «В» в пролёте опор №210 - №211, что привело к отключению присоединения (В-58-1) на ПС 35 кВ Березовская действием УРЗА (МТЗ), с неуспешными АПВ и РПВ. 4.3 Срыв стеклянного штыревого изолятора (ШС-10) фазы «А» на промежуточной деревянной опоре №210 ВЛ Л-58-1 Ю обусловлен сильными колебаниями провода (пляска) из-за ветровой нагрузки (20-24 м/с) близкой к расчетным значениям, определенных проектом (30-32 м/с), в совокупности с естественным износом материала колпачка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на Л-58-1 Ю с. Камышенка, Опора П10-1Б | Организационное мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ-58-1 Ю от опоры №1 до Р 58-1-1 Ю. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 30.09.2021 год
356851 | 405 | 2021-08-10 | 11 | 0 | 0.1125 | 2021-08-10 | 18 | 30 | 3.4.12.3 В результате атмосферных перенапряжений - прямого удара молнии (П.У.М.) в ТП-66-4-5, произошло повреждение оборудования РУ-0,4 кВ ТП-66-4-5, а именно: разрушение разрядников (РВН-0,5) фаз "А", "В", "С"; повреждение АВ Ф-1, АВ Ф-2, АВ Ф-3 и главного рубильника 0,4кВ; разрушение изоляции шин (выводов, кабелей) 0,4 кВ всех фаз. Произошло перегорание трех (фазы "А", "В", "С") плавких вставок (ПК-10) на ТП-66-4-5. 4.11 Повреждение оборудования РУ-0,4 кВ ТП-66-4-5 (разрушение разрядников (РВН-0,5) фаз "А", "В", "С"; повреждение АВ Ф-1, АВ Ф-2, АВ Ф-3 и главного рубильника 0,4кВ; разрушение изоляции шин (выводов, кабелей) 0,4 кВ всех фаз) обусловлено атмосферными перенапряжениями (П.У.М.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение на ТП-66-4-5, ВА 57Ф35-34 200А; Атмосферные перенапряжения на ТП-66-4-5, GZ-0,66/2,5 фА; Термическое повреждение на ТП-66-4-5, Рубильник РБ-34,400А | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния средств грозозащиты и измерение сопротивления заземляющих устройств ТП-66-4-5, 6, 7, 8, 9, с оформлением протоколов. При выявлении не соответствий значений НТД, устранить - включить в план-график ремонта оборудования. Ответственное лицо: Ежов Дмитий Васильевич 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить оценку состояния средств грозозащиты и измерение сопротивления заземляющих устройств ТП-66-4-5, 6, 7, 8, 9, с оформлением протоколов. При выявлении не соответствий значений НТД, устранить - включить в план-график ремонта оборудования. Ответственное лицо: Ежов Дмитий Васильевич 30.09.2021 год
356851 | 406 | 2021-08-10 | 11 | 55 | 0.20767 | 2021-08-10 | 13 | 5 | 3.4.12.3 В результате атмосферных перенапряжений (прямой удар молнии (П.У.М.)) произошло перекрытие изоляции проводов фаз «А», «В» и «С» на промежуточной опоре №7/1 ВЛ Л-30-1 Ю, по поверхности изоляторов. 3.4.12.3 В результате атмосферных перенапряжений (прямой удар молнии (П.У.М.)) произошло повреждение силового трансформатора на ТП-30-1-1 Ю, о чем свидетельствуют следы термического воздействия на оголовье промежуточной опоры №7/1 ВЛ Л-30-1 Ю и следы перекрытия на изоляторах фаз «А», «В» и «С». 4.12 Перекрытие изоляции проводов фаз «А», «В» и «С» на промежуточной опоре №7/1 ВЛ Л-30-1 Ю вызвано атмосферным перенапряжением, (П.У.М.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Л-30-1 Ю с.Степное, п.Тушканиха, Опора П10-7ДБ 4.11 Повреждение силового трансформатора на ТП-30-1-1 Ю обусловлено атмосферными перенапряжениями (П.У.М.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвитковое замыкание обмоток на ТП-30-1-1 Ю, Трансформатор ТМ-400/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить профилактические испытания разрядников (ОПН) на ТП-30-1-1 Ю. Ответственное лицо: Астахов Алексей Александрович 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить профилактические испытания разрядников (ОПН) на опорах №1, №4 ВЛ Л-30-1 Ю. Ответственное лицо: Астахов Алексей Александрович 30.11.2021 год
356851 | 407 | 2021-08-10 | 12 | 3 | 0.076705 | 2021-08-10 | 12 | 7 | 3.4.9.1 Данное ТН произошло в электроустановке потребителя (Л-25-7) - Рубцовские МЭС АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» (потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). Согласно акта взаимодействия (Входящий №176-вх от 16.08.2021 на Письме ЗЭС от 16.08.2021 №1.1/29/1552-исх-по «Об аварийном отключении»), причиной ТН послужило повреждение РВО-10 на опоре №117 ВЛ Л-25-7. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю - Рубцовские МЭС АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» с целью предоставления сведений о причине ТН на Л-25-7 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 25.08.2021 год
356858 | 465 | 2021-08-10 | 18 | 45 | 0.010835 | 2021-08-10 | 18 | 58 | 3.4.8.2 Межфазное замыкание фаз "А","В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-5-22 из-за воздействия крупногабаритной техники по адресу: п. Налобиха, ул. Юбилейная 10. | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-28-5-22 в пролёте опор №9-№10 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.11.2021 год
356852 | 174 | 2021-08-10 | 12 | 34 | 0.00825 | 2021-08-10 | 12 | 43 | 3.4.10 В результате касания птицей токоведущих частей на РКТП-25-4-1 на опоре №163 ВЛ-10кВ Л-25-4, произошло замыкание через тело птицы, что привело к аварийному отключению В-10кВ Л-25-4 на ПС 35кВ №25 "Подсосновская". 4.12 Замыкание через тело птицы токоведущих частей на РКТП-25-4-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание через тело птицы токоведущих частей. на ТП-25-4-1, РКТП-25-4-1/РЛНД-10/400 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр разъединителей на ВЛ-10кВ Л-25-4 на наличие птичьих гнезд, при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Вагнер А.В. 24.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести пирометрический контроль контактных соединений РКТП-25-4-1 на наличие сверхнормативного нагрева, при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Вагнер А.В. 24.09.2021 год
356851 | 408 | 2021-08-10 | 14 | 43 | 0.028334 | 2021-08-10 | 20 | 23 | 3.4.12.3 В результате атмосферных перенапряжений (прямой удар молнии) произошло повреждение обмоток 10 кВ силового трансформатора ТП-22-9-13 фаз «А» и «С», а также разрушение проходного изолятора (ИПУ-10) фазы «А». 4.11 Повреждение (обрывы) обмоток 10 кВ фаз «А» и «С» силового трансформатора (ТП-100/10) ТП-22-9-13, разрушение проходного изолятора (ИПУ-10) фазы «А», обусловлено атмосферными перенапряжениями (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ТП-22-9-13, Трансформатор ТМ-100/10; Атмосферные перенапряжения на ТП-22-9-13, РУ-10 кВ ТП-22-9-13; При отключении токов К.З. на ТП-22-9-13, Предохранитель ПКТ101-10-16-31,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния средств грозозащиты и измерение сопротивления заземляющих устройств ТП-22-9-14, 10, 8, 6, 27, 5, 3 с оформлением протоколов. При выявлении не соответствий значений НТД, устранить - включить в план-график ремонта оборудования (РП 2023 - 2027 гг.). Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.10.2021 год
356851 | 409 | 2021-08-10 | 18 | 45 | 0.038332 | 2021-08-10 | 20 | 17 | 3.4.7.3 В результате атмосферных воздействий (срок эксплуатации более 20 лет) произошел обрыв провода фазы «А» на вводе в жилой дом - ответвление от опоры №50 ВЛ Ф-2 от ТП-17-1-9 Ю , что привело к схлёсту с PEN-проводом (режим однофазного К.З.), вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-2 от ТП-17-1-9 Ю) отключилось действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-2 (Iном = 125 А). 4.13 Обрыв провода (А-25) фазы «А», ответвление от опоры №50 ВЛ Ф-2 от ТП-17-1-9 Ю до ввода в здание, обусловлен изменением свойств (прочностных характеристик) провода с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-17-1-9 Ю, Спуск № | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния проводов, линейной арматуры и изоляции на ВЛ Ф-2 от ТП-17-1-9 Ю, в пролётах опор №41 - №62. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 31.10.2021 год
356853 | 296 | 2021-08-10 | 8 | 10 | 0.35959 | 2021-08-10 | 10 | 6 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (37 лет) и влияния погодных условий произошло разрушение уплотнений проходных изоляторов фаз "А" и "В" КТП-17-5-17, с последующим попаданием влаги в РУ-10 перекрытием и разрушением ПКТ фаз "А" и "В" в РУ-10 кВ КТП-17-5-7 и отключением ВЛ-10 кВ Л-17-5. 4.12 Разрушение уплотнений проходных изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение уплотнений проходных изоляторов на КТП-17-5-17 | Техническое мероприятие 1 Заменить предохранитель ПКТ фазы "А" и "В" на КТП-17-5-17. Ответственное лицо: Корзун С.В. 26.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену уплотнений проходных изоляторов КТП-17-5-17. Ответственное лицо: Корзун С.В. 26.08.2021 год
356853 | 297 | 2021-08-10 | 13 | 35 | 0.023433 | 2021-08-10 | 14 | 49 | 3.4.12.3 В результате грозового перенапряжения на КТП-60-2-20, произошло разрушение ПК-10 фаз "А", "В" и "С", с последующим исчезновением напряжения у потребителей. 4.11 Повреждение разрядом молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение разрядом молнии на ТП-60-2-20, Предохранитель ПКТ101-10-16-12,5 У3 фА | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ПК-10 фаз "А", "В" и "С" на КТП-60-2-20. Ответственное лицо: Бегаев А.И. 26.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ревизию грозозащиты ВЛ-10кВ Л-60-2, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Бегаев А.И. 23.09.2021 год
356853 | 298 | 2021-08-10 | 22 | 0 | 0.009333 | 2021-08-10 | 22 | 56 | 3.4.12.3 В результате прямого удара в КТП-84-3-7, произошло разрушение опорного изолятора фазы "В" с последующим перекрытием на корпус КТП-84-3-7 и работой предупредительной сигнализации на ВЛ-10кВ Л-84-3. 4.12 Образование микротрещин. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Образование микротрещин на КТП-84-3-7 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опорного изолятора фазы "В" КТП-84-3-7. Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 26.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ревизию грозозащиты ВЛ-10кВ Л-84-3, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 16.09.2021 год
356855 | 283 | 2021-08-10 | 8 | 4 | 0.035416 | 2021-08-10 | 10 | 9 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 20 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) в пролете опор № 24-25 фаз "А" и "В", что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 3-14-2. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 20 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) в пролете опор № 24-25 фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-3-14-2, Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-3-14-2 в пролете опор №23-26. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.10.2021 год
356855 | 284 | 2021-08-10 | 8 | 45 | 0.46068 | 2021-08-10 | 10 | 56 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ в опору №204 произошло разрушение изолятора марки (ШС-10) фазы "С". От возникшего замыкания сработало указательное реле "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110/10 кВ №9 "Завьяловская и отключение ВЛ-10 кВ Л-9-20. 4.11 В результате прямого удара молнии (ПУМ в опору №204 произошло разрушение изолятора марки (ШС-10) фазы "С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Л-9-20 с. Светлое, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Провести визуальный осмотр на ВЛ-10 кВ Л-9-20 в пролётах опор №200-250 на наличие дефектных изоляторов, разрушенных колпачков изоляторов, ослабления вязок и замер стрелы провиса проводов Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 20.09.2021 год
356855 | 285 | 2021-08-10 | 8 | 56 | 0.2325 | 2021-08-10 | 13 | 35 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания грозового разряда в КТП-25-5-1 произошло перегорание в/в предохранителя фазы"А" (марки ПТ 1.1-10-31,5-20У3), пробой опорных изоляторов 10кВ (марка ИО-10-3,75 I У3) фаз "А,В,С", пробой проходных изоляторов 10кВ (марки ИПУ-10/630-7,5УХЛ1) фаз "А,В" , с последующим неполнофазным режимом на КТП-25-5-1. 4.11 В результате прямого попадания грозового разряда в КТП-25-5-1 произошло перегорание в/в предохранителя фазы"А" (марки ПТ 1.1-10-31,5-20У3), пробой опорных изоляторов 10кВ (марка ИО-10-3,75 I У3) фаз "А,В,С", пробой проходных изоляторов 10кВ (марки ИПУ-10/630-7,5УХЛ1) фаз "А,В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ТП-25-5-1, Предохранитель ПКТ101-10-31,5-20 У3 ф.А; Электродуговое повреждение на ТП-25-5-1, TP010-0013205-14-01-20-85; Электродуговое повреждение на ТП-25-5-1, TP010-0013205-14-01-20-85 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию грозозащиты на КТП запитанных от ВЛ 10кВ Л-25-5. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.09.2021 год
356855 | 286 | 2021-08-10 | 11 | 5 | 0.051366 | 2021-08-10 | 13 | 19 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 20 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 9-10, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 32-2-11. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 20 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 9-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-32-2-11, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-32-2-11 в пролете опор №8-11. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.10.2021 год
356855 | 287 | 2021-08-10 | 12 | 26 | 0.0001665 | 2021-08-10 | 12 | 28 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания грозового разряда в опору №7 ВЛ 10кВ Л-10-23 произошёл обрыв шлейфа провода (марки А-50) фаза "В" , с последующим междуфазным замыканием фаз "А" и "В" , что привело к отключению В-10 Л-10-23 на ПС 110/10 кВ № 10 "Каменская". 4.11 В результате прямого попадания грозового разряда в опору №7 ВЛ 10кВ Л-10-23 произошёл обрыв шлейфа провода (марки А-50) фаза "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Л-10-23 г.Камень-на-Оби, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести визуальный осмотр анкерных опор по ВЛ 10кВ Л-10-23 на предмет крепления шлейфов. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.09.2021 год
356855 | 288 | 2021-08-10 | 12 | 57 | 0.0552 | 2021-08-10 | 15 | 15 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 20 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) в пролете опор № 18-19, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 5-8-8. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 20 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) в пролете опор № 18-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-8-8, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-5-8-8 в пролете опор №17-20. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.10.2021 год
356855 | 289 | 2021-08-10 | 13 | 52 | 0.062834 | 2021-08-10 | 16 | 2 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 20 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 17-18, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 2-21-3. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 20 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 17-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-21-3, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-2-21-3 в пролете опор №16-19. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.10.2021 год
356855 | 290 | 2021-08-10 | 17 | 2 | 0.067682 | 2021-08-10 | 19 | 13 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 20 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 22-23, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП 10/0,4 кВ № 7-8-14. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 20 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 22-23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-7-8-14, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-7-8-14 в пролете опор №22-23. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.10.2021 год
356855 | 291 | 2021-08-10 | 16 | 20 | 0.080502 | 2021-08-10 | 17 | 30 | 3.4.8.3 При незаконной рубке леса не установленными лицами в пролете опор № 66-67 произошло падение дерева, растущее за пределами охранной зоны ВЛ, на провод марки (АС-70) фазы "С", что привело к отключению ВЛ-35 кВ ЧП-312. | Организационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию об установлении лиц причастных к незаконной рубке деревьев на ВЛ 35 кВ ЧП-312. Ответственное лицо: Неретин В.В. 03.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Составить справку о размере ущерба причиненного ПАО "Россети Сибирь"- "Алтайэнерго" и направить её в полицию. Ответственное лицо: Невзоров С.Н. 03.09.2021 год
356850 | 330 | 2021-08-10 | 9 | 17 | 0.41501 | 2021-08-10 | 12 | 3 | 3.4.10 В результате перекрытия телом птицы ножей РКТП-49-4-9 фаз "В" и "С " на опоре №440/1 произошло межфазное замыкание, что привело к отключению действием защит В-10кВ Л-49-4. 4.11 перекрытие телом птицы ножей РКТП-49-4-9 фаз "В" и "С " на опоре №440/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на Л-49-4 Воеводское, Пролет: Опора № 440/1 - ТП 49-4-9 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонт РКТП-49-4-9. Ответственное лицо: Токачев В.В. 30.08.2021 год
356851 | 413 | 2021-08-11 | 8 | 29 | 0.29575 | 2021-08-11 | 11 | 18 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (П.У.М.) в угловую анкерную (УА10-4ДБ) опору №16 ВЛ Л-64-1 произошел электрический пробой подвесного фарфорового изолятора (ПФ-70) фазы "А" с возгоранием стойки опоры, что в последствии привело к термическому повреждению части траверсы и возникновению схлеста проводов фаз "А" и "В", вследствие чего присоединение (В Л-64-1) было отключено действием УРЗА (МТЗ) с НРПВ. 4.11 Электрический пробой подвесного изолятора (марки ПФ-70) фазы "А", термическое повреждение стойки опоры и траверсы угловой анкерной (УА10-4ДБ) опоры №16 ВЛ Л-64-1 вызваны атмосферными перенапряжениями (П.У.М.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Л-64-1 с.Урлапово, Опора УА10-4ДБ; Атмосферные перенапряжения на Л-64-1 с.Урлапово, Опора УА10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести оценку состояния изоляции на оп №14-№25 ВЛ-10 кВ Л-64-1 По результатам оценки состояния изоляции принять меры по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 29.10.2021 год
356851 | 415 | 2021-08-11 | 9 | 25 | 0.52251 | 2021-08-11 | 12 | 38 | 3.4.7.3 В результате периодических колебаний провода (ветровые нагрузки, перепады температур окружающего воздуха) и длительной эксплуатации оборудования ВЛ Л-52-3 (срок эксплуатации 29 лет), вследствие расщепления (расслоения) верхней части стойки деревянной промежуточной (П10-1Д) опоры №158 ВЛ Л-52-3, произошло выпадение крюка фазы "А" с последующим схлёстом проводов фаз «А» и «С». Присоединение (В Л-52-3) отключилось на ПС 35 кВ Востровская действием УРЗА (МТЗ), с НРПВ. 4.3 Выпадение крюка фазы «А» на промежуточной (П10-1Д) опоре №158 ВЛ Л-52-3, с последующим схлёстом проводов фаз «А» и «С», обусловлено физическим износом оборудования (срок эксплуатации 29 лет) и влиянием периодической ветровой нагрузкой (порывы ветра до 25-27 м/с), сопоставимой с проектной (расчетной) нагрузкой по ветру (27-32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Фзический износ оборудования на Л-52-3 с. Солоновка, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену деревянной стойки опоры №158 ВЛ Л-52-3. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 30.09.2027 год
356851 | 417 | 2021-08-11 | 15 | 8 | 1.2055 | 2021-08-11 | 17 | 10 | 3.4.7.3 В результате многодневных атмосферных осадков (ливневые дожди) и нарушения герметичности уплотнения проходного изолятора КРУН-10 кВ фазы "А", вследствие длительной эксплуатации - 46 лет, из-за увлажнения, произошло перекрытие изоляции ошиновки фазы "А" на корпус в ячейке №6 В Л-32-2 ПС 35 кВ Новоегорьевская, о чем свидетельствуют следы перекрытия, вследствие чего действием дуговой защиты произошло отключение В-10 Т-1. 4.7 Перекрытие по дождевой воде проходного и опорного изоляторов фазы "А" в ячейке В Л-32-2 ПС 35 кВ Новоегорьевская на заземлённую конструкцию КРУН-10 кВ, приведшее к возникновению короткого замыкания с последующим аварийным отключением В-10 Т-1 действием защит (ЗДЗ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Высокое увлажнение изоляции на ПС 32 Новоегорьевская, яч.№6 В Л-32-2 ПС 35 кВ Новоегорьевская; Высокое увлажнение изоляции на ПС 32 Новоегорьевская, яч.№6 В Л-32-2 ПС 35 кВ Новоегорьевская | Техническое мероприятие 1 Выполнить уплотнение всех проходных изоляторов 10 кВ присоединений 1 сек. ш. 10 кВ ПС 35 кВ Новоегорьевская. Ответственное лицо: Бусовиков Евгений Николаевич 30.09.2021 год
356851 | 419 | 2021-08-11 | 16 | 9 | 0.0036 | 2021-08-11 | 16 | 45 | 3.4.12.2 В результате ветровых нагрузок (порывов ветра до 17 м/с), в совокупности с большой (64,0 м) длиной пролёта между угловыми деревянными анкерными опорами с ж/б приставками (УА10-3ДБ) №1 - №2 ВЛ Л-15-1 и изменения стрел провеса проводов (А-35) фаз «А» и «В», произошел кратковременный схлёст проводов (режим межфазного К.З.), что привело к отключению присоединения (В Л-15-1) на ПС 110 кВ Тишинская действием УРЗА (МТЗ), с последующим успешным РПВ. 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор №1 - №2 ВЛ Л-15-1 обусловлено атмосферными воздействиями (ветровая нагрузка до 17 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на Л-15-1 Алтаймелиоводхоз, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Запланировать установку промежуточной подставной опоры в пролёте опор №1 - №2 ВЛ Л-15-1 в планы работ на 2022 год. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.10.2021 год
356851 | 420 | 2021-08-11 | 16 | 14 | 0.00225 | 2021-08-11 | 16 | 59 | 3.4.7.3 В результате разрастания ДКР и атмосферных воздействий произошло кратковременное перекрытие изоляции (схлест) проводов (А-25) фаз «А» и «В» в пролёте опор №15 - №16 ВЛ Ф-1 от ТП-13-10-4 Ю, что привело к отключению присоединения действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1 (125 А). 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции (схлест) проводов (А-25) фаз «А» и «В» в пролёте опор №15 - №16 ВЛ Ф-1 от ТП-13-10-4 вызвано разрастанием ДКР в провода и воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрастание ДКР в провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-10-4, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Организационное мероприятие 1 Выполнить расчистку трассы ВЛ Ф-1 от ТП-13-10-4 Ю от ДКР. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 30.09.2021 год
356850 | 331 | 2021-08-11 | 16 | 30 | 0.54818 | 2021-08-11 | 18 | 25 | 3.4.12.2 В результате бокового порывистого ветра 10-15 м/с (порывы до 18 м/с) произошел обрыв вязки провода ф.-"В" на опоре №187, схлест и отключение действием МТЗ В-10кВ Л-64-5 на ПС 35кВ Зональная. 4.4 Обрыв вязки провода ф.-"В" на опоре №187, схлест и отключение действием МТЗ В-10кВ Л-64-5 на ПС 35кВ Зональная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв на Л-64-5 с. Боровлянка, Опора П10-5ДД | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ Л-64-5 Боровлянка опор №185-190 на предмет целостности вязок крепления проводов к изоляторам с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 20.09.2021 год
356855 | 293 | 2021-08-10 | 18 | 51 |  | 2021-08-10 | 21 | 51 | 3.4.12.3 В результате плохих погодных условий (низкая плотная облачность, дождь, гроза) на критичных к погодным условиям каналам связи АО «Сатис-ТЛ-94» возникли большие задержки при передаче пакетов данных без полного пропадания. Оборудование ПАО «Ростелеком» подвисло в результате грозовых разрядов. 4.11 Выхода из строя оборудования связи и телемеханики не было. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ПС "Корчинская" №2, Коммутатор Cisco Catalyst 2960-24TT-L | Техническое мероприятие 1 После выполнения технических мероприятий провести проверку работы каналов на ПС 110 кВ Корчинская. Ответственное лицо: Чепкасов С.А. 18.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Совместно с АО «Сатис-ТЛ-94» провести настройку спутниковых модемов, для приведения характеристик каналов к требованиям по времени передачи информации. Ответственное лицо: Ермолюг Н.Г. 30.09.2021 год
356852 | 175 | 2021-08-11 | 10 | 15 | 0.29415 | 2021-08-11 | 12 | 54 | 3.4.12.3 В результате попадания разряда молнии в опору №250 ВЛ-10 кВ Л-3-24, произошло расщепление стойки опоры №250, что привело к выпадение крюков, схлестыванию проводов, короткому замыканию и аварийному отключению В-10кВ Л-3-24 на ПС 110кВ №3 "Благовещенская". 4.14 Расщепление стойки опоры №250 ВЛ-10кВ Л-3-24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расщепление стойки опоры. на Л-3-24 с.Байгамут, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести установку заземляющего устройства на опору №250 ВЛ-10кВ Л-3-24. Ответственное лицо: мастер УЭС Кошелев А.С. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10кВ Л-3-24 на предмет повреждения стойки опоры в результате попадания разряда молнии, при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Кошелев А.С. 30.09.2021 год
356859 | 285 | 2021-08-10 | 10 | 11 | 0.0044 | 2021-08-10 | 10 | 35 | 3.4.7.3 В результате образовавшейся поросли ДКР с недопустимой высотой под проводами в пролете опор №9-11 ВЛ-0,4 кВ от КТП-35-2-10 Ф.1, при воздействии порывов ветра произошёл кратковременный схлёст проводов в пролёте опор №9-11, вызванный раскачивающимися ветками, что послужило причиной межфазного короткого замыкания на ВЛ-0,4 кВ от КТП-35-2-10 Ф.1, от чего действием защит отключился АВ-0,4кВ Л-1 в КТП 35-2-10. 4.12 Поросли ДКР с недопустимой высотой под проводами в пролете опор №9-11 ВЛ-0,4 кВ от КТП-35-2-10 Ф.1, при воздействии порывов ветра произошёл кратковременный схлёст проводов в пролёте опор №9-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поросли ДКР с недопустимой высотой под проводами в пролете опор №9-11 ВЛ-0,4 кВ от КТП-35-2-10 Ф.1, при воздействии порывов ветра произошёл кратковременный схлёст проводов в пролёте опор №9-11. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-35-2-10 Ф.1, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10; Поросли ДКР с недопустимой высотой под проводами в пролете опор №9-11 ВЛ-0,4 кВ от КТП-35-2-10 Ф.1, при воздействии порывов ветра произошёл кратковременный схлёст проводов в пролёте опор №9-11. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-35-2-10 Ф.1, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку охранной зоны ВЛ-0,4 кВ от КТП-35-2-10 Ф.1 в пролете опор №9-11 от ДКР. Ответственное лицо: Плотников А.И. 20.09.2021 год
356859 | 286 | 2021-08-10 | 10 | 50 | 0.0031998 | 2021-08-10 | 11 | 22 | 3.4.9.3 В результате замыкания потребительского неизолированного провода ввода в дом подключенного от опоры №24 ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-33 ф.1 к жилому дому по ул. Кирова 14, привело к срабатыванию защит и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-37-22-33. | Организационное мероприятие 1 Рекомендовать потребителю подключенному от опоры №24 ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-33 ф.1 смонтировать изолированный ввод кабелем или СИП. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 20.09.2021 год
356859 | 287 | 2021-08-10 | 16 | 8 | 0.351 | 2021-08-10 | 17 | 8 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозы), от прямого попадания молнии в ж/б опору № 1552/9 ВЛ 10 кВ Л-89-15, произошло разрушение изолятора С4-80, фазы "А" на РКТП-89-15-7 что привело к кратковременному однофазному замыканию на землю фазы "А"-0, с последующим отключением ключом управления В-10 кВ Л-89-15 на ПС 110 кВ Советская. 4.4 Разрушение изолятора С4-80, фазы "А" на РКТП-89-15-7 опоры № 1552/9 ВЛ 10 кВ Л-89-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора С4-80, фазы "А" на РКТП-89-15-7 опоры № 1552/9 ВЛ 10 кВ Л-89-15. на ТП-89-15-7, РЛНД-10/250 | Техническое мероприятие 1 Провести испытания опорной, проходной изоляции и средств грозозащиты на КТП-89-15-7. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 24.09.2021 год
356859 | 288 | 2021-08-10 | 20 | 18 | 0.000167 | 2021-08-10 | 20 | 19 | 3.4.8.5 В результате наезда неустановленного автотранспортного средства на опору №1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-47-2-11, что привело к кратковременному схлесту проводов спуска на вводе ВЛ-0,4кВ Ф.1 от КТП-47-2-11 до опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-47-2-11 разноимённых фаз, от возникшего КЗ отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-47-2-11 и присоединение было отключено. 4.4 Схлёст проводов спуска на вводе ВЛ-0,4кВ Ф.1 от КТП-47-2-11 до опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-47-2-11 разноимённых фаз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов спуска на вводе ВЛ-0,4кВ Ф.1 от КТП-47-2-11 до опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-47-2-11 разноимённых фаз. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-47-2-11, Пролет: КТП 47-2-11 - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию провода от ТП-47-2-11 до опоры №5 ф.1 Ответственное лицо: Скляров Владимир Владимирович 31.10.2021 год
356853 | 299 | 2021-08-11 | 3 | 20 | 1.2305 | 2021-08-11 | 5 | 7 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опору №3/6 произошло разрушение изолятора фазы "В", с последующим падением провода фазы "В" на траверсу опоры №3/6, работой предупредительной сигнализации и отключением КУ ВЛ-10 кВ Л-54-3. 4.12 Разрушение изолятора разрядом молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора разрядом молнии. на Л-54-3 с. Шелаболиха - с. Кучук., Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию грозозащиты ВЛ-10кВ Л-54-3, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 15.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену изолятора фазы "В" на опоре №3/6 ВЛ-10кВ Л-54-3. Ответственное лицо: Корзун С.В. 26.08.2021 год
356853 | 301 | 2021-08-11 | 10 | 25 | 0.00375 | 2021-08-11 | 10 | 34 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (35 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №14, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №14-17, схлёстом проводов фаз "В" и "С" под воздействием сильного ветра и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-54-3-9. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-54-3-9, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести ИТР осмотр опор ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-54-3-9, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 16.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №14-17 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-54-3-9. Ответственное лицо: Корзун С.В. 16.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Шелаболихинского УЭС за не своевременное выявление дефектов на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-54-3-9. Ответственное лицо: Корзун С.В. 09.09.2021 год
356859 | 289 | 2021-08-11 | 5 | 11 |  | 2021-08-11 | 5 | 11 | 3.4.12.5 В результате влияния перепадов температур окружающего воздуха, увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (выпадение росы), привело к появлению проводящих каналов и ослаблению изоляции (снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов) фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №108 ВЛ 110 кВ СП-109, от чего произошло перекрытие фазы "А" по поверхности гирлянды изоляторов (марки ПС-70 в количестве 7 шт. в гирлянде) с однофазным коротким замыканием фазы "А" на металлическую траверсу опоры №108, от возникшего однофазного короткого замыкания, действием защит отключились В-110 СП-109 на ПС 110 кВ Смоленская и В-110 СП-109 на ПС 110 кВ Петропавловская. В бестоковую паузу (режим АПВ), произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции и АПВ было успешным. Сопутствующие обстоятельства: пылевые отложения на изоляции (опора находится на обрабатываемых полях с/х угодьях), загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры). 4.12 Перекрытие гирлянды изоляторов с однофазным коротким замыканием фазы "А" на металлическую траверсу опоры №108 ВЛ 110 кВ СП-109. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов с однофазным коротким замыканием фазы "А" на металлическую траверсу опоры №108 ВЛ 110 кВ СП-109. на Смоленская-Петропавловская (ВЛ СП-109), Опора пром.ж/б.ПБ110-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дефектной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №108 ВЛ 110 кВ СП-109. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести верховой осмотр опор №106-110 ВЛ 110 кВ СП-109, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, наличия дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №106-110 ВЛ 110 кВ СП-109. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2021 год
356859 | 290 | 2021-08-11 | 10 | 24 | 0.1003 | 2021-08-11 | 11 | 15 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя (участок от опоры 1900/239а ВЛ 10 кВ Л-33-19 на балансе ООО «Газпром трансгаз Томск»", не является ТСО). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ООО "Газпром трансгаз Томск" с приглашением представителя от организации принять участие в комиссии по расследованию ТН, запросить причины возникшего аварийного отключения и принятых мерах по исключению повторных технологических нарушений на ВЛ 10 кВ Л-33-19. Ответственное лицо: Плотников А.И. 17.09.2021 год
356859 | 291 | 2021-08-11 | 10 | 35 | 0.51701 | 2021-08-11 | 12 | 9 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опору №192/1/1 ВЛ 10 кВ Л-14-25 КТП 37-22-28 вызвав индуктированные (наведённые) перенапряжения на проводах линии, произошло электродуговое перекрытие с повреждением ПКУ-10 установленным на опоре №192/1/1, от возникших перенапряжений действием защит отключился В-10 СП-14-25-3. 4.4 Повреждение ПКУ-10 установленным на опоре №192/1/1 ВЛ 10 кВ Л-14-25, от удара молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПКУ-10 установленным на опоре №192/1/1 ВЛ 10 кВ Л-14-25, от удара молнии. на от оп.№ 176 до оп.№ 226, VS010-0001452-003 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №192/1/1 ВЛ 10 кВ Л-14-25. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). (согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 20.09.2021 год
356859 | 292 | 2021-08-11 | 13 | 13 | 0.015666 | 2021-08-11 | 14 | 0 | 3.4.9.3 В результате замыкания потребительского неизолированного провода ввода в дом подключенного от опоры №3/1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-11 ф.1, привело к срабатыванию защит и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-89-14-11. | Организационное мероприятие 1 Рекомендовать потребителю подключенному от опоры №3/1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-11 ф.1 смонтировать изолированный ввод кабелем или СИП. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 20.09.2021 год
356859 | 293 | 2021-08-11 | 18 | 28 | 0.028199 | 2021-08-11 | 19 | 15 | 3.4.12.2 При воздействии ветровых нагрузок произошел излом веток дерева из вне охранной зоны ВЛ и падение их на провода в пролет опор №3/5-3/6, от механического воздействия веток, произошло кратковременное замыкание фазных проводов. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-39-10-18. 4.4 Схлест фазных проводов в пролете опор №3/5-3/6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-39-10-18, при падении веток деревьев. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест фазных проводов в пролете опор №3/5-3/6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-39-10-18, при падении веток деревьев. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-39-10-18, Пролет: Опора № 3/5 - Опора № 3/6 | Техническое мероприятие 1 Провести замер ширины просеки в пролетах опор №3/5-3/7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-39-10-18, при выявлении отклонений от нормативов запланировать уборку отдельно стоящих деревьев. Ответственное лицо: Скляров Владимир Владимирович 15.10.2021 год
356859 | 294 | 2021-08-11 | 18 | 29 | 0.01 | 2021-08-11 | 20 | 29 | 3.4.9.3 В результате повреждения потребительского неизолированного провода ввода в дом подключенного от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-8 ф.1, привело к срабатыванию защит и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-37-22-8. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю подключенному от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-8 ф.1 перенести сетевой ввод из зоны проезда крупного транспорта. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 17.09.2021 год
356858 | 467 | 2021-08-11 | 7 | 15 | 0.068603 | 2021-08-11 | 8 | 4 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В","С" в пролете опор №№19/2-20/2 ВЛ-10 кВ Л-39-19, приведшая к их кратковременному схлесту, возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Кратковременный схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на Л-39-19 с.Налобиха-с.Верх-Бобровка, Пролет: Опора № 19-2 - Опора № 20-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№19/2-20/2 ВЛ-10 кВ Л-39-19. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.11.2021 год
356852 | 162 | 2021-07-29 | 5 | 47 |  | 2021-07-29 | 5 | 47 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания грозового разряда молнии в опору №47, произошло перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов (1-го и 8-го изоляторов, 8 шт. в гирлянде) фазы "А" опоры №47 ВЛ-110кВ СГ-119 "Славгородская-Гришковская", что привело к аварийному отключению В-110кВ СГ-119, КС-115 на ПС 110кВ №2"Славгородская", В-110 кВ ГГ-97 на ПС № 7 "Гальбштадтская". 4.12 Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов (1-го и 8-го изоляторов, 8 шт. в гирлянде) фазы "А" опоры №47 ВЛ-110кВ СГ-119 "Славгородская-Гришковская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "А". на Славгородская-Гришковская (ВЛ СГ-119), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 47 фаза "А" ВЛ-110 кВ СГ-119 "Славгородская-Гришковская". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ опор № 42-52 ВЛ-110 кВ СГ-119 "Славгородская-Гришковская", при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опор №45 ВЛ-110 кВ СГ-119 "Славгородская-Гришковская", при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2021 год
356859 | 254 | 2021-07-29 | 21 | 30 | 0.0050004 | 2021-07-29 | 21 | 55 | 3.4.7.3 В результате падения ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-12-20 Ф.1, произошел кратковременный схлест проводов фаз "А, В," и межфазное короткое замыкание от возникшего межфазного короткого замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-97-12-20. 4.4 Падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-12-20 Ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-12-20 Ф.1. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-12-20 Ф.1, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку от ДКР угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-12-20 Ф.1 в пролете опор №5-6. Ответственное лицо: Плотников А.И. 06.09.2021 год
356859 | 255 | 2021-07-30 | 5 | 44 |  | 2021-07-30 | 5 | 44 | 3.4.10 Причиной явилось принесенная птицей ветка дерева на верхнюю траверсу опоры №138 в период гнездования, от чего произошло перекрытие между проводом фазы "А" и металлической траверсой (верхней) опоры №138 ВЛ 110 кВ СП-109 через ветку дерева (остатки ветки дерева видны на фото2 ). От возникшего кратковременного однофазного короткого замыкания, действием защит отключились В-110 СП-109 на ПС 110 кВ Смоленская и В-110 СП-109 на ПС 110 кВ Петропавловская. 4.12 Перекрытие между проводом фазы "А" и металлической траверсой (верхней) опоры №138 ВЛ 110 кВ СП-109 через ветку дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между проводом фазы "А" и металлической траверсой (верхней) опоры №138 ВЛ 110 кВ СП-109 через ветку дерева. на Смоленская-Петропавловская (ВЛ СП-109), Опора пром.ж/б.ПБ110-3 | Техническое мероприятие 1 Удалить посторонние предметы (ветку дерева) с верхней траверсы опоры №138 ВЛ 110 кВ СП-109. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести верховой осмотр опоры №138 ВЛ 110 кВ СП-109, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов) с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.09.2021 год
356852 | 164 | 2021-07-30 | 5 | 33 |  | 2021-07-30 | 5 | 33 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания грозового разряда молнии в опору №60, произошло перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов (первого изолятора, 8 шт. в гирлянде) фазы "В" опоры №60 ВЛ-110кВ ЗК-426 "Зеленополянская-Каипская", что привело к аварийному отключению В-110кВ КК-114 на ПС 110кВ №1"Кулунда", отключению СВ-110кВ на ПС № 8 "Новополтавская". 4.11 Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов (первого изолятора, 8 шт. в гирлянде) фазы "В" опоры №60 ВЛ-110кВ ЗК-426 "Зеленополянская-Каипская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "В". на Зелено Полянская-Каипская (ВЛ ЗК-426), Опора пром.ж/б.ПБ110-15 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 60 фаза "В" ВЛ-110 кВ ЗК-426 "Зеленополянская-Каипская". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ опор № 55-65 ВЛ-110 кВ ЗК-426 "Зеленополянская-Каипская", при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опор № 59 ВЛ-110 кВ ЗК-426 "Зеленополянская-Каипская", при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2021 год
356855 | 213 | 2021-07-31 | 20 | 57 | 0.003501 | 2021-07-31 | 21 | 4 | 3.4.12.2 В результате повторяющихся стихийных явлений (ветер порывы до 14 м/с) произошел наброс ветки на провода (марки А-25) из-вне охранной зоны ВЛ в пролете № 2/5-2/6, с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В", что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 на КТП 10/0,4 кВ № 6-1-7. 4.4 В результате повторяющихся стихийных явлений (ветер порывы до 14 м/с) произошел наброс ветки на провода (марки А-25) из-вне охранной зоны ВЛ в пролете № 2/5-2/6, с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6-1-7, Пролет: Опора №2/5 - Опора №2/6 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор 2/5-2/6 на ВЛ 0,4кВ ф-2 от КТП 6-1-7 Ответственное лицо: Жабин А.А. 30.11.2021 год
356851 | 362 | 2021-07-31 | 5 | 43 | 0.60475 | 2021-07-31 | 8 | 40 | 3.4.10 В результате присаживания птицы на раму РКТП-24-6-19 (опора №10-15 ВЛ Л-24-6), произошло перекрытие изоляции провода фазы «С» через тело птицы (спуск в сторону ТП-24-6-19), вследствие чего сработала предупредительная сигнализация "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Шипуновская и присоединение (ВЛ Л-24-6) было отключено КУ (В Л-24-6). 4.12 Перекрытие изоляции фазы «С» на РКТП 24-6-19 (опора №10-15 ВЛ Л-24-6) через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Л-24-6 с.Нечунаево, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции РКТП 24-6-19 (опора №10-15 ВЛ Л-24-6). При необходимости, выполнить чистку изоляции или замену дефектных элементов (включить в РП 2023-2025 гг. установку на раму РКТП ПЗУ антиприсадочного типа). Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 30.09.2021 год
356851 | 363 | 2021-07-31 | 6 | 2 | 0.735 | 2021-07-31 | 7 | 5 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации на ПС 110 кВ Шипуновская произошло ухудшение изоляционных свойств оболочки кабеля (ААБ 3х95) ввода №1 между ячейкой №1 1сек.ш.10 кВ (КРУН-10) и ячейкой №23 3сек.ш.10 кВ (ЗРУ-10), в совокупности с механическим повреждением оболочки в месте прохода кабеля через отверстие в стене ЗРУ-10, с термическим повреждением оболочки жилы кабеля фазы «А» и установлением режима однофазного замыкания на землю при ТН на ВЛ Л-24-6 (яч. №35 4сек.ш.10 кВ) (см. акт РТН №362 от 31.07.2021), которая закольцована с ВЛ Л-24-8 (яч. №17 3сек.ш.10 кВ), вследствие чего произошло срабатывание предупредительной сигнализации «Земля в сети 10 кВ» с последующими отключениями КУ В Л-24-6 и В-10 Т-1, а также повреждением ТН-10-3 и перегревом ТН-10-4. Отсутствие срабатывания предупредительной сигнализации «Земля в сети 10 кВ» после отключения КУ В Л-24-6 объясняется тем, что металлическая оболочка кабеля ввода №1 между ячейкой №1 1сек.ш.10 кВ (КРУН-10) и ячейкой №23 3сек.ш.10 кВ (ЗРУ-10), не была заземлена, поэтому условий для срабатывания предупредительной сигнализации не было. Дополнительным фактором, повлиявшим на факт повреждения оболочки кабеля, явилось отсутствие жёсткого закрепления кабеля с обеих сторон изгиба на вертикальной стене, с целью предотвращения деформации оболочки кабеля под действием собственного веса (см. фотографии). 4.11 На ПС 110 кВ Шипуновская произошло термическое повреждение оболочки жилы фазы «А» кабеля ввода №1 между ячейкой №1 1сек.ш.10 кВ (КРУН-10) и ячейкой №23 3сек.ш.10 кВ (ЗРУ-10), вследствие ухудшения изоляционных свойств оболочки кабеля, обусловленных длительной эксплуатацией в совокупности с протеканием тока однофазного замыкания на землю в результате ТН на ВЛ Л-24-6 через кольцующуюся с ней ВЛ Л-24-8, а также термическое повреждение ТН-10-3 и перегрев ТН-10-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ на ПС 110 кВ Шипуновская, Ввод кабеля №1; Продолжительный режим однофазного К.З. на ПС 110 кВ Шипуновская, ТН-10-3; Недопустимый режим работы сети на ПС 110 кВ Шипуновская, ПР-10 ТН-10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить на ПС 110 кВ Шипуновская профилактические испытания кабеля ввода №2 ячейкой №13 2сек.ш.10 кВ (КРУН-10) и ячейкой №28 4сек.ш.10 кВ (ЗРУ-10), с оформлением протокола. Ответственное лицо: Зайцев Антон Сергеевич 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить на ПС 110 кВ Шипуновская жесткое закрепление кабелей ввода №1 и №2 на вертикальной стене ЗРУ-10 с обеих сторон изгибов кабелей с целью предотвращения деформации оболочек кабелей под действием собственного веса (ПУЭ-6, п.2.3.15). Ответственное лицо: Бусовиков Евгений Николаевич 30.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить на ПС 110 кВ Шипуновская в месте прохода кабелей ввода №1 и №2 через стену ЗРУ-10 уплотнение эластичными прокладками с целью предотвращения повреждения оболочек от истирания и растрескивания (ПУЭ-6, п.2.3.110). Ответственное лицо: Бусовиков Евгений Николаевич 30.11.2021 год
356851 | 364 | 2021-07-31 | 15 | 42 | 0.07525 | 2021-07-31 | 16 | 3 | 3.4.10 В результате присаживания птицы на разъединитель РТП-7-1-5 (опора №10-1 ВЛ Л-7-1) произошло перекрытие изоляции фаз «В» и «С» через тело птицы, в следствии чего присоединение (ВЛ Л-7-1) было отключено (В Л-7-1) действием УРЗА (МТЗ), с неуспешным АПВ. В бестоковую паузу, при падении птицы на раму РТП-7-1-5, РПВ (В Л-7-1) было успешным. 4.12 Перекрытие изоляции фаз «В» и «С» на РТП-7-1-5 (опора №10-1 ВЛ Л-7-1) произошло через тело птицы (галка). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ТП-7-1-5, РЛНД-10/400 (ЗН) | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции оборудования разъединителя РТП-7-1-5 (опора №10-1 ВЛ Л-7-1). При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить чистку изоляции, либо замену (ремонт) неисправных элементов. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 31.10.2021 год
356853 | 261 | 2021-07-29 | 10 | 57 | 0.034801 | 2021-07-29 | 11 | 55 | 3.4.9.3 В результате повреждения на отпайке потребителя ДОЛ "Крылатых" за ЛР-56-8-3, произошло отключение ВЛ-10 кВ Л-56-8. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо 30.07.2021 в ДОЛ "Крылатых" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". Ответственное лицо: Андреев Н.В. 12.08.2021 год
356853 | 263 | 2021-07-31 | 14 | 20 | 0.3267 | 2021-07-31 | 14 | 56 | 3.4.7.3 В результате эксплуатации произошло ухудшение изоляционных свойств ТТ-10кВ фазы "С" с последующим пробоем изоляции на корпус В Л-81-16, перекрытием электро дугой фазы "А" и "В" и отключением ВЛ-10кВ Л-81-16. 4.12 Старение изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ПС "Топчихинская" №81, ТТ литой ТПЛ-10с 50/5 0,5 Ф.С | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ТТ-10 кВ В Л-81-16. Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 12.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести испытание ТТ-10 кВ В Л-81-16. Ответственное лицо: Мелешенко Д.В. 12.08.2021 год
356859 | 256 | 2021-08-01 | 12 | 50 | 0.004 | 2021-08-01 | 13 | 20 | 3.4.9.3 По причине превышения тока нагрузки потребителями (фаза "А"-195А, фаза "В"-180А, фаза "С"-219А) свыше номинала АВ-0,4 кВ Л-1 (= 160А) в КТП 14-25-79, на ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-25-79 ф.1, действием защит отключился АВ-0,4 кВ Л-1 в КТП 14-25-79, с потерей напряжения у потребителей. | Техническое мероприятие 1 Произвести замер петли Фаза-0. С последующей заменой АВ 0,4 кВ Л-1 в КТП 14-25-79. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 09.09.2021 год
356850 | 319 | 2021-08-01 | 9 | 25 |  | 2021-08-01 | 9 | 25 | 3.4.10 В результате попадания птицы на шинный мост 10 кВ Т-2-4, произошло перекрытие на металлический корпус шинного моста, что привело к отключению Т-2-4 от ДЗТ на ПС-35 Соколовская. 4.11 Попадание птицы на шинный мост 10 кВ Т-2-4 на ПС-35 Соколовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Птица. на Соколовская, PS035-000172-02 | Техническое мероприятие 1 Провести послеаварийную проверку УРЗА Т-2-4. Ответственное лицо: Горинский К.А. 16.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести измерение сопротивления изоляции шинного моста 10 кВ Т-2-4. Ответственное лицо: Макарьев Н.И. 11.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ за 3 года воздействия птиц на ПС 35 Соколовская. При необходимости установить ПЗУ. Ответственное лицо: Выставкин Д.Н. 11.09.2021 год
356855 | 219 | 2021-07-31 | 5 | 41 |  | 2021-07-31 | 5 | 41 | 3.4.12.5 В результате перепадов температур окружающего воздуха (туман, роса в утренние часы) произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов на промежуточной ж/б опоре №141 фазы "А" со следами перекрытия на проводе (марки АС-150), от чего действием защит произошло аварийное отключение ВЛ-110 КЗ-194. В бестоковую паузу произошло восстановление изолирующих свойств гирлянды изоляторов и АПВ было успешным. Влияющие факторы: пылевые отложения на изоляции (опора находится на обрабатываемых полях сельхоз угодий); увлажнение изоляции (туман, роса); 4.12 В результате перепадов температур окружающего воздуха (туман, роса в утренние часы) произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов на промежуточной ж/б опоре №141 фазы "А" со следами перекрытия на проводе (марки АС-150), от чего действием защит произошло аварийное отключение ВЛ-110 КЗ-194. В бестоковую паузу произошло восстановление изолирующих свойств гирлянды изоляторов и АПВ было успешным. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Корчинская-Завьяловская (ВЛ КЗ-194), Пролет: Оп. №140 - Оп. №141 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов на ВЛ-110 кВ КЗ-194 на опоре № 141 фазы "А". Ответственное лицо: В.В. Неретин 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опоры №140-145 ВЛ-110 кВ КЗ-194. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр на ВЛ-110 кВ КЗ-194 в пролете опор №141-145. Выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.10.2021 год
356853 | 265 | 2021-08-01 | 5 | 43 |  | 2021-08-01 | 5 | 43 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов отложениями окислов железа (тёмно-коричневый цвет на наружной поверхности изоляторов), из-за естественной коррозии металла траверс, произошло снижение диэлектрических свойств подвесной гирлянды изоляторов фазы "В", что при плохих погодных условиях (туман) привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №38 и отключению ВЛ 110 кВ Кашино-Алейская (ВЛ КА-421). 4.12 Перекрытие гирлянды изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на Кашино-Алейская (ВЛ КА-421), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №36-40 ВЛ 110 кВ Кашино-Алейская (ВЛ КА-421), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №36-40 ВЛ 110 кВ Кашино-Алейская (ВЛ КА-421), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №36-40 ВЛ 110 кВ Кашино-Алейская (ВЛ КА-421), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.10.2021 год
356858 | 442 | 2021-07-31 | 10 | 9 | 0.090398 | 2021-07-31 | 12 | 2 | 3.4.10 В результате попадания птицы на контактные ножи разъединителя РКТП-40-10-7 произошло возникновение межфазного замыкания фаз "А" и "В", приведшее к отключению ВЛ действием УРЗА. 4.12 Попадание птицы на контактные ножи разъединителя РКТП-40-10-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание птицы на контактные ножи разъединителя на ТП-40-10-7, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр разъединителей на ВЛ-10 кВ Л-40-10 на предмет наличия посторонних предметов, при обнаружении удалить. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 30.11.2021 год
356858 | 443 | 2021-07-31 | 15 | 23 | 0.018016 | 2021-07-31 | 16 | 10 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "А" и "В" произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролетах опор №№24-25 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-28-10. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-28-10, Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-28-10 в пролёте опор №№24-25. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.11.2021 год
356853 | 266 | 2021-08-01 | 5 | 39 |  | 2021-08-01 | 5 | 39 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов пылевыми отложениями (на наружной поверхности изоляторов) и увлажнении, произошло снижение диэлектрических свойств подвесной гирлянды изоляторов (8 изоляторов в гирлянде, типа ПС-70Б) фазы "С", что при плохих погодных условиях (туман повышенная относительная (91 %) влажность воздуха) привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №135 и отключению ВЛ 110 кВ Топчихинская-Раздолье (ВЛ ТР-183). 4.12 Перекрытие гирлянды изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на Топчихинская-Раздолье (ВЛ ТР-183), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №133-137 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Раздолье (ВЛ ТР-183), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №133-137 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Раздолье (ВЛ ТР-183), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №133-137 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Раздолье (ВЛ ТР-183), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.08.2021 год
356850 | 320 | 2021-07-31 | 20 | 55 | 0.31074 | 2021-07-31 | 22 | 53 | 3.4.12.2 В результате боковой ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №9/3- №10/3 на ВЛ-10кВ Л-52-1, что привело к схлесту и отключению действием защит В-10 Л-52-1 на ПС 110кВ Бехтемировская. 4.4 Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №9/3- №10/3 на ВЛ-10кВ Л-52-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на Л-52-1 с.Верх-Бехтемир, Пролет: Опора № 9-3 - Опора № 10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж и регулировку проводов в пролете опор №9/3-10/3 ВЛ-10кВ Л-52-1. Ответственное лицо: Макаров П.И. 31.08.2021 год
356855 | 220 | 2021-07-31 | 21 | 23 | 0.02895 | 2021-07-31 | 21 | 32 | 3.4.10 В результате попадания птицы на провода ВЛ марки (А-95) в пролёте опор №374-375 фаз"А" и "С" произошло межфазное КЗ. От возникшего замыкания действием ТО отключился В-10 кВ Л-13-11 на ПС 110/10 №13 "Волчнобурлинская". 4.11 В результате попадания птицы на провода ВЛ марки (А-95) в пролёте опор №374-375 фаз"А" и "С" произошло межфазное КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Л-13-11 с. Долганский (рез.13-13), Пролет: Опора № 374 - Опора № 375 | Организационное мероприятие 1 Провести анализ отключений по ВЛ 10кВ Л-13-11 за последние два года по причине попадания птиц на ВЛ,КТП, РКТП. По результатам анализа рассмотреть вопрос целесообразности установки ПЗУ. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.08.2021 год
356853 | 267 | 2021-08-02 | 21 | 21 |  | 2021-08-02 | 21 | 21 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опору №302 произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" между траверсой и проводом, с последующим отключением ВЛ 110 кВ Арбузовская-Корчинская II цепь с отпайками (ВЛ АК-18). 4.12 Перекрытие разрядом молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие разрядом молнии на Арбузовская-Корчинская (ВЛ АК-18), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №300-304 ВЛ 110 кВ Арбузовская-Корчинская II цепь с отпайками (ВЛ АК-18), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №300-304 ВЛ 110 кВ Арбузовская-Корчинская II цепь с отпайками (ВЛ АК-18), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №300-304 ВЛ 110 кВ Арбузовская-Корчинская II цепь с отпайками (ВЛ АК-18), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.10.2021 год
356853 | 271 | 2021-08-02 | 23 | 30 | 0.079218 | 2021-08-03 | 1 | 7 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опору №25 произошло перекрытие изоляторов фаз "В" и "С", с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №25 и отключением ВЛ-10 кВ Л-17-7. 4.12 Разрушение изолятора разрядом молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора разрядом молнии на Л-17-7 Крутишка-Чайкино, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора фазы "В" на опоре №25 ВЛ-10кВ Л-17-7. Ответственное лицо: Корзун С.В. 19.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ревизию грозозащиты ВЛ-10кВ Л-17-7, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 25.08.2021 год
356858 | 445 | 2021-08-02 | 22 | 44 |  | 2021-08-02 | 22 | 44 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии в опору №23 ВЛ-35 кВ ЧЧ-335 "Чесноковская - Черемшанская" произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" на траверсу опоры (с разрушением одного изолятора) и перекрытие на траверсе ВЛ-35 кВ ЧП-336 "Чесноковская - Правда", приведшее к отключению ВЛ-35 кВ ЧЧ-335 "Чесноковская - Черемшанская" и ВЛ-35 кВ ЧП-336 "Чесноковская - Правда" действием УРЗА. 4.11 Разрушение изолятора Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на Чесноковская-Правда (ВЛ ЧП-336), Опора пром.ж/б.ПБ35-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №23 ВЛ-35кВ ЧЧ-335 "Чесноковская - Черемшанская". При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Ответственное лицо: Федосенко Ю.А. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену разрушенных изоляторов в гирлянде фазы "В" на опоре №23 ВЛ-35кВ ЧЧ-335 "Чесноковская - Черемшанская". Ответственное лицо: Федосенко Ю.А. 30.11.2021 год
356853 | 273 | 2021-08-03 | 0 | 50 | 0.058334 | 2021-08-03 | 2 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (34 года) и влияния погодных условий произошло разрушение изолятора фазы "А" на опоре №101, с последующим схлёстом проводов фазы "А" и "С" в пролёте опор №101-102 и отключением ВЛ-10 кВ Л-50-2. 4.16 Разрушение изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на Л-50-2 с.Жуковка., Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора фазы "А" на опоре №101 ВЛ-10 кВ Л-50-2. Ответственное лицо: Корзун С.В. 19.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-50-2, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 24.08.2021 год
356851 | 365 | 2021-08-03 | 0 | 1 | 0.27663 | 2021-08-03 | 1 | 27 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (сверхрасчётные ветровые нагрузки - порывы ветра более 25 м/с - 10 баллов по шкале Бофорта), произошел излом ж/б приставок у основания промежуточных (П10-8ДБ) опор №48-8 - №56-8, №79-8, №81-8, №102-8 - №110-8 ВЛ Л-24-2, с последующим их падением, со срывами штыревых изоляторов и схлестом проводов фаз «А», «В» и «С», вследствие чего присоединение (В Л-24-2) было отключено действием УРЗА (МТЗ). 4.4 Излом ж/б приставок у основания промежуточных (П10-8ДБ) опор №48-8 - №56-8, №79-8, №81-8, №102-8 - №110-8 ВЛ Л-24-2 вызван атмосферными воздействиями (порывы ветра более 25 м/с - 10 баллов по шкале Бофорта), сопоставимыми с предельными (расчетными) нагрузками относительно условий проекта (27-32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом ж/б приставок на Л-24-2 с.Первомайское, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния ж/б приставок и деревянных стоек опор в пролётах опор №16-8 - №118-8 ВЛ Л-24-6 с оформлением ведомости, по результатам которой рассмотреть возможность включения мероприятии по устранению выявленных дефектов в РП 2023-2025 гг. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 18.10.2021 год
356851 | 366 | 2021-08-03 | 0 | 51 | 0.0181 | 2021-08-03 | 0 | 57 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода (пляска), вызванных атмосферными воздействиями (сильный порывистый ветер) на деревянной промежуточной опоре с ж/б приставками (П10-7ДБ) №3-3 ВЛ Л-19-2 произошло истирание о шейку стеклянного штыревого изолятора (ШС-10Д) и обрыв вязки провода (А-50) фазы «А», что привело к падению провода на металлический крюк (КВ-22) крепления изолятора с кратковременным схлёстом (сближением) проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор №2-3 - №3-3 с установлением режима межфазного К.З. и отключением присоединения (Л-19-2) действием УРЗА (МТЗ) на ПС 110 кВ Хлопуновская. РПВ В Л-19-2 было успешным по причине отсутствия связи с землёй металлического крюка в деревянной стойке опоры, на который лег провод, что не способствовало установлению режима однофазного замыкания на землю. 4.3 Произошёл обрыв вязки провода (А-50) фазы «А» на деревянной промежуточной опоре с ж/б приставками (П10-7ДБ) №3-3 ВЛ Л-19-2, вследствие колебаний провода (пляска), вызванных атмосферными воздействиями (сильный порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на Л-19-2 с.Горьковское, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния линейной арматуры (узлов крепления проводов) на опорах №2-3 - №11-3 ВЛ Л-19-2, с оформлением ведомости, по результатам которых выполнить ремонт дефектных элементов (включить РП 2023 - 2025 гг.). Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 30.09.2021 год
356850 | 324 | 2021-08-02 | 23 | 49 |  | 2021-08-02 | 23 | 49 | 3.4.12.3 В результате ПУМ в пролете опор №107-108 ВЛ-35кВ БЗ-332 произошло перекрытие фаз "А" и "В" (метки от электродуги на проводе фазы "А" без повреждения). 4.11 ПУМ пролете опор №107-108 ВЛ-35 кВ БЗ-332. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Гроза. на Бийская - Зональная (ВЛ БЗ-332), 1.Пролет: Опора № 107 - Опора № 108 | Техническое мероприятие 1 Провести обследование состояние провода ВЛ БЗ-332 в пролете опор № 107-108. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести измерение сопротивления ЗУ БЗ-332 опор №106,107,108 ВЛ-35 кВ БЗ-332. При необходимости выполнить ремонт. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 29.10.2021 год
356850 | 325 | 2021-08-03 | 0 | 50 | 2.3085 | 2021-08-03 | 2 | 20 | 3.4.7.3 В результате ослабления вязки провода фазы "В" на опоре №248 произошло его перемещение в пролет опор №248-249 ВЛ-10 Л-64-4, что привело схлесту проводов и отключению действием защит В-10 Л-64-4 на ПС 35 кВ Зональная . . 4.4 Схлест проводов в пролете опор №248-249 ВЛ-10 Л-64-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на Л-64-4 с. Буланиха, Пролет: Опора № 248 - Опора № 249 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов с регулировкой стрелы провиса в пролете опор № 247-252 ВЛ-10 кВ Л-64-4 Буланиха. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 11.09.2021 год
356855 | 221 | 2021-08-02 | 6 | 2 | 0.0021333 | 2021-08-02 | 8 | 10 | 3.4.10 В результате массового скопления птиц на проводах, произошло прилегание шлейфа фазы "С" к траверсе на ВЛ-10 кВ Л 17-4 опора № 7/14, что привело к отключению В-10 Л 6-8 (Л 17-4 запитана от Л 6-8) 4.11 В результате массового скопления птиц на проводах, произошло прилегание шлейфа фазы "С" к траверсе на ВЛ-10 кВ Л 17-4 опора № 7/14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Л-6-8 с.Ключи (рез.17-4), Опора П10-1Б | Организационное мероприятие 1 Провести анализ отключения ВЛ-10 кВ Л 17-4 по причине попадания птиц за последние 2 года, по результатам анализа определить мероприятия Ответственное лицо: Жабин А.А. 30.09.2021 год
356855 | 222 | 2021-08-02 | 18 | 12 |  | 2021-08-02 | 18 | 12 | 3.4.12.3 В результате атмосферного перенапряжения (гроза) произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (8 изоляторов в гирлянде) марки (ПС-70Б) фазы "С" на опоре №11 со следами перекрытия на проводе марки (АС-150), от чего действием защит произошло аварийное отключение В-110 СВ-110 (панель защит ВЛ ЧЗ-36) на ПС Верх-Чуманская и В-110 ВУ-14 на ПС Урываево (ОАО "РЖД"). В бестоковую паузу (режим АПВ), произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции и АПВ было успешным. 4.11 В результате атмосферного перенапряжения (гроза) произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (8 изоляторов в гирлянде) марки (ПС-70Б) фазы "С" на опоре №11 со следами перекрытия на проводе марки (АС-150), от чего действием защит произошло аварийное отключение В-110 СВ-110 (панель защит ВЛ ЧЗ-36) на ПС Верх-Чуманская и В-110 ВУ-14 на ПС Урываево (ОАО "РЖД"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Панкрушихинская-Велижановская (ВЛ ПВ-4), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену подвесной гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №11 ВЛ-110 кВ ПВ-4. Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления контура заземляющего устройства опоры №11 ВЛ-110 кВ ПВ-4. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.11.2021 год
356855 | 223 | 2021-08-02 | 20 | 26 | 0.245 | 2021-08-02 | 20 | 47 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 13 м/с) произошел излом дерева (сосна), растущего из вне охранной зоны (высота дерева 29 метров), с последующим падением на провода марки (АС-120) фаз "А" и "В" в пролете опор №384-385 ВЛ-110 СК-187, от чего действием защит произошло аварийное отключение ВЛ-110 СК-187. Срыв резьбового соединения прижимного винта накладки Н «АПВ» вследствие частого оперирования накладкой (ввод-вывод) при оперативных переключениях в период ремонтной компании и как следствие плохого контакта, явилось причиной отказа АПВ. 4.12 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 13 м/с) произошел излом дерева (сосна), растущего из внеохранной зоны, с последующим падением на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №384-385 ВЛ-110 СК-187, от чего действием защит произошло аварийное отключение ВЛ-110 СК-187. Отказ работы АПВ ОВ-110 кВ на ПС Корчинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Светлая-Корчинская (ВЛ СК-187), Пролет: Опора № 384 - Опора № 385 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку, угрожающих падением деревьев в пролете опор №300 -310 на ВЛ-110 кВ СК-187. Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу ПС 110 кВ Корчинская "Об обращении особого внимания при производстве оперативных переключений на надёжность прижимного контактного соединения часто используемых оперативных накладок. В случае срыва резьбового соединения накладки оперативные переключения приостановить, сообщить вышестоящему оперативному персоналу и далее действовать по его указаниям и сделать запись в журнале дефектов". Ответственное лицо: Верозубов А.А. 30.08.2021 год
356855 | 224 | 2021-08-02 | 19 | 42 | 0.01333 | 2021-08-02 | 19 | 50 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 10 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-50) на опоре №43/2, с последующим междуфазным замыканием проводов в пролёте опор № 43/2-43/3 фаз "В" и "С", что привело к отключению В-10 Л-1-20 на ПС 220/110/10 кВ № 1 "Светлая" (ЗСП МЭС). 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 10 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-50) на опоре №43/2, с последующим междуфазным замыканием проводов в пролёте опор № 43/2-43/3 фаз "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на Л-1-20 г.Камень-на-Оби, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №43/1-43/7 ВЛ-10 кВ Л-1-20 на предмет ослабления вязок, дефектных колпачков, изоляторов. При необходимости устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.09.2021 год
356855 | 226 | 2021-08-02 | 20 | 36 |  | 2021-08-02 | 20 | 36 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточные железобетонные опоры № 13 КЗ-194, №19 КЗ-193 ВЛ-110кВ КЗ-193, КЗ-194 (двухцепный участок) произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (марки ПС-6А) фазы "А" на опоре № 13 (8 изоляторов в гирлянде) ВЛ-110 кВ КЗ-194, перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (марки ПС-6А) фазы "А" на опоре №19 ВЛ-110 кВ КЗ-193, от чего действием защит произошло аварийное отключение ВЛ-110 КЗ-193, КЗ-194. 4.11 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточные железобетонные опоры № 13 КЗ-194, №19 КЗ-193 ВЛ-110кВ КЗ-193, КЗ-194 (двухцепный участок) произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (марки ПС-6А) фазы "А" на опоре № 13 (8 изоляторов в гирлянде) ВЛ-110 кВ КЗ-194, перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (марки ПС-6А) фазы "А" на опоре №19 ВЛ-110 кВ КЗ-193, от чего действием защит произошло аварийное отключение ВЛ-110 КЗ-193, КЗ-194. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ПС 110кВ Корчинская №2, VL110-000277 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов на ВЛ-110 кВ КЗ-194 на опоре № 13 фазы "А". На ВЛ-110 кВ КЗ-193 на опоре №19 фазы "А". Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опоры №13, 19 ВЛ-110 кВ КЗ-193,194. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр на ВЛ-110 кВ КЗ-193,194 в пролете опор №10-20 выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.11.2021 год
356855 | 227 | 2021-08-02 | 20 | 36 | 0.15 | 2021-08-02 | 20 | 45 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки (ветер до 13 м/с) произошел излом дерева (тополь), растущего вне охранной зоны ВЛ (высота дерева 28 метров), с последующим падением на провода, грозотросс и обрывом провода фаз "А","В" в пролете опор № 41-42, обрыв 3-х жил и расцеплением грозотроса марки (С-50) (1м) и отключением ВЛ-110 кВ КТ-186 действием УРЗА. 4.4 В результате воздействия ветровой нагрузки (ветер до 13 м/с) произошел излом дерева (тополь), растущего вне охранной зоны ВЛ (высота дерева 28 метров), с последующим падением на провода, грозотросс и обрывом провода фаз "А","В" в пролете опор № 41-42, обрыв 3-х жил и расцеплением грозотроса марки (С-50) (1м) и отключением ВЛ-110 кВ КТ-186 действием УРЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на Корчинская-Тюменцевская (ВЛ КТ-186), Пролет: Оп. №41 - Оп. №42; Механическое воздействие при падении деревьев, веток на Корчинская-Тюменцевская (ВЛ КТ-186), Пролет: Оп. №41 - Оп. №42 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №41-42 ВЛ-110 кВ КТ-186. Ответственное лицо: В.В.Неретин 31.08.2021 год
356855 | 228 | 2021-08-02 | 21 | 1 | 0.1888 | 2021-08-02 | 23 | 58 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 13 м/с) произошел схлест проводов марки (АС-35) в пролете опор №280-281 фаз "С" и "В" ВЛ-10 кВ Л-11-16. От возникшего междуфазного замыкания действием МТЗ отключился В-10 Л-11-16 на ПС 110 "Баевская". 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 13 м/с) произошел схлест проводов марки (АС-35) в пролете опор №280-281 фаз "С" и "В" ВЛ-10 кВ Л-11-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на Л-11-16 с. Прослауха (рез. 15-12), Пролет: Оп.№280 - Оп.№281 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса на ВЛ-10 кВ Л-11-16 в пролете № 266-281. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 12.09.2021 год
356855 | 229 | 2021-08-02 | 21 | 10 | 0.855 | 2021-08-02 | 22 | 7 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную опору № 47 РК-304 произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (марки ПФ-70) фаз "В,С" и отключение ВЛ-35 РК-304. 4.11 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную опору № 47 РК-304 произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (марки ПФ-70) фаз "В,С" и отключение ВЛ-35 РК-304. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Рыбинская-Крутишка (ВЛ РК-304), Опора пром.ж/б.ПБ35-1 (без тр, 1974г) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "В, С"на ВЛ-35 кВ опоре №47. Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести верховой осмотр ВЛ-35 кВ РК-304 в пролетах опор № 40-50, выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.11.2021 год
356855 | 230 | 2021-08-02 | 21 | 45 | 0.0042495 | 2021-08-02 | 22 | 2 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 13 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-25) на опоре №3 фазы "А" с последующим междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №3-4, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ №24-5-17. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 13 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-25) на опоре №3 фазы "А" с последующим междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-24-5-17, Опора УАН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса проводов на ВЛ 0,4кВ Ф.1 от КТП-24-5-17 в пролётах опор №1-4. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.09.2021 год
356855 | 231 | 2021-08-02 | 21 | 55 | 0.33334 | 2021-08-02 | 23 | 35 | 3.4.10 В результате попадания птицы на изоляторы опоры №72 ЛР-5-2-1 фаз "А" и "В" произошло межфазное КЗ. От возникшего замыкания действием МТЗ отключился В-10 Л-5-2 на ПС 35/10 кВ № 5 Крестьянская. 4.11 В результате попадания птицы на изоляторы опоры №72 ЛР-5-2-1 фаз "А" и "В" произошло межфазное КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Л-5-2 с.Крестьянка (рез.30-12), Опора АК10-3ДБ | Организационное мероприятие 1 Провести анализ отключений на ВЛ-10 кВ Л-5-2 по причине воздействия птиц за 2018-2020 гг., по результатам анализа сделать заключение о целесообразности установки на ВЛ устройств отпугивания птиц. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.08.2021 год
356855 | 232 | 2021-08-02 | 22 | 10 | 0.26202 | 2021-08-03 | 1 | 29 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания грозового разряда в опору №111 ВЛ 10кВ Л-16-16 произошёл обрыв вязки провода (марки А-50) фаза "А", с последующим междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 111-112, что привело к отключению В-10 Л-16-16 на ПС 35/10 кВ № 16 "Новоярковская". 4.11 В результате прямого попадания грозового разряда в опору №111 ВЛ 10кВ Л-16-16 произошёл обрыв вязки провода (марки А-50) фаза "А", с последующим междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 111-112. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Л-16-16 пос. Толстовск, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр ВЛ 10кВ Л-16-16 опор №110-120 на предмет разрушенных колпачков, ослабления вязок, дефектных изоляторов. Выявленные неисправности при необходимости устранить. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.09.2021 год
356855 | 233 | 2021-08-02 | 22 | 40 | 0.068402 | 2021-08-02 | 23 | 56 | 3.4.12.2 В результате наброса веток деревьев (тополь) на ВЛ, растущих вне охранной зоны ВЛ, произошел схлест 2-х проводов (марки А-70) фаз"А" и "В" в пролете опор №196-197, что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-2-6 на ПС 110/10 кВ № 2 "Корчинская". 4.4 В результате наброса веток деревьев (тополь) на ВЛ, растущих вне охранной зоны ВЛ, произошел схлест 2-х проводов (марки А-70) фаз"А" и "В" в пролете опор №196-197. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на Л-2-6 с.Украинка (рез. 3-3), Пролет: Опора № 196 - Опора № 197 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №195-198 на ВЛ-10 кВ Л-2-6 Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.09.2021 год
356855 | 234 | 2021-08-02 | 23 | 7 | 0.085002 | 2021-08-03 | 0 | 32 | 3.4.12.2 В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений (ветер до 20 м/с) произошёл излом ветки дерева (тополь), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-25) в пролёте опор № 17-18 с межфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" и отключением АВ-0,4 кВ ф-2 на КТП 10/0,4 кВ № 7-17-10. 4.4 В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений (ветер до 20 м/с) произошёл излом ветки дерева (тополь), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-25) в пролёте опор № 17-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-17-10, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор № 16-18 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-17-10 Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.10.2021 год
356855 | 235 | 2021-08-02 | 23 | 24 | 0.24384 | 2021-08-03 | 1 | 37 | 3.4.12.3 В результате попадания грозового разряда в КТП 20-10-4 произошло разрушение высоковольтных предохранителей марки (ПКТ101-10-31,5-12,5 У1) и межфазное замыкание фаз "А" и "В", что привело к отключению В-10 Л 20-10 на ПС 110кВ № 20 "Вылковкая". 4.11 В результате попадания грозового разряда в КТП 20-10-4 произошло разрушение высоковольтных предохранителей марки (ПКТ101-10-31,5-12,5 У1) и межфазное замыкание фаз "А" и "В" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ТП-20-10-4, Предохранитель ПКТ101-10-31,5-12,5 У1; Электродуговое повреждение на ТП-20-10-4, Предохранитель ПКТ101-10-31,5-12,5 У1; Электродуговое повреждение на ТП-20-10-4, Предохранитель ПКТ101-10-31,5-12,5 У1 | Организационное мероприятие 1 Произвести анализ отключений на ВЛ 10кВ Л 20-10 по причине грозовых перенапряжений за последние 2 года, по результатам анализа определить необходимость мероприятий. Ответственное лицо: Жабин А.А. 30.09.2021 год
356855 | 236 | 2021-08-02 | 23 | 48 | 0.15015 | 2021-08-03 | 1 | 5 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) произошел излом стойки опоры 23/27 с последующим падением. От возникшего междуфазного замыкания действием МТЗ отключился В-10 Л-26-5 на ПС 110/10 кВ №26 "Гоноховская". 4.11 В результате прямого удара молнии (ПУМ) произошел излом стойки опоры 23/27 с последующим падением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Л-26-5 с. Гонохово, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 1. Произвести проверку степени загнивание опор в пролете опор №23/28-23/42 ВЛ-10 кВ Л-26-5 с откапыванием грунта. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 12.09.2021 год
356855 | 237 | 2021-08-03 | 3 | 35 | 0.02585 | 2021-08-03 | 5 | 56 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошел обрыв провода марки (А-25) в пролете опор № 16-18, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 на КТП 10/0,4 кВ № 17-4-3. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошел обрыв провода марки (А-25) в пролете опор № 16-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-17-4-3, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор 12-18 на ВЛ 0,4кВ ф-1 от КТП 17-4-3 Ответственное лицо: Жабин А.А. 30.09.2021 год
356855 | 238 | 2021-08-03 | 4 | 51 | 0.49833 | 2021-08-03 | 8 | 41 | 3.4.12.2 В результате падения дерева (тополь) на ВЛ, растущего вне охранной зоны ВЛ, произошел обрыв 2-х проводов (марки А-50) фаз"А" и "В" в пролете опор №206-209, что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-2-12 на ПС 110/10 кВ № 2 "Корчинская". 4.4 В результате падения дерева (тополь) на ВЛ, растущего вне охранной зоны ВЛ, произошел обрыв 2-х проводов (марки А-50) фаз"А" и "В" в пролете опор №206-209. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на Л-2-12 с.Кадниково, Пролет: Опора № 208 - Опора № 209 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №205-211 на ВЛ-10 кВ Л-2-12 Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.09.2021 год
356851 | 367 | 2021-08-03 | 1 | 21 | 0.012604 | 2021-08-03 | 1 | 28 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода (пляска), вызванных атмосферными воздействиями (ветровая нагрузка), в пролётах опор №99 - №101 ВЛ Л-64-2 произошло ослабление крепления провода фазы «А» к штыревым изоляторам, что вызвало разрегулирование стрелы провеса провода фазы «А» с последующим кратковременным схлёстом проводов (А-35) фаз «А» и «В», что привело к межфазному К.З. и отключению присоединения (Л-64-2) действием УРЗА (МТЗ). 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-35) фаз «А» и «В» в пролётах опор №99 - №101 ВЛ Л-64-2 обусловлен воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на Л-64-2 с.Урлапово, Пролет: Опора № 99 - Опора № 100 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния крепления проводов на опорах №95 - №105 ВЛ Л-64-2. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов всех фаз в анкерном пролёте опор №89 - №109 ВЛ Л-64-2. При необходимости, выполнить перетяжку провода. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.10.2021 год
356851 | 368 | 2021-08-03 | 6 | 10 |  | 2021-08-03 | 6 | 10 | 3.4.10 Воздействие птицы, в результате которого на поверхность изоляторов марки ПС-70Е поддерживающей гирлянды изоляторов провода фазы «В» на опоре № 241 ВЛ 110 кВ Дальняя – Курьинская (ВЛ ДК-63) произошло попадание продуктов жизнедеятельности птиц. 3.4.13.3 Дефект изготовления кулачкового переключателя ключа управления SA7 «Выбор активного набора уставок резервного комплекта» (тип – Apator 4 G10 140 U R014) в шкафу РЗА № 5Р на ПС 110 кВ Змеиногорская, приведший к перекосу и заклиниванию кулачка в направляющем пазу при изменении положения ключа. 4.11 Перекрытие по продуктам жизнедеятельности птиц поддерживающей гирлянды изоляторов провода фазы «В» на опоре № 241 ВЛ 110 кВ Дальняя – Курьинская (ВЛ ДК-63) на заземлённую металлическую траверсу опоры, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Дальняя-Курьинская (ВЛ ДК-63), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 4.14 Перекос и заклинивание кулачка в направляющем пазу ключа SA7 «Выбор активного набора уставок резервного комплекта» в шкафу РЗА № 5Р на ПС 110 кВ Змеиногорская, приведшее, при изменении положения ключа из положения «Набор 6. Параметры настройки для режима работы в качестве СВ (нормальный режим работы)» в положение «Набор 7. Параметры настройки для режима работы в качестве СВ при выводе ДЗШ» при вводе в работу после завершения технического обслуживания Комплекта РЗА ОСВ-110, к не переключению контактов 3-4 и 39-40 на контакты 19-20 и 35-36 соответственно (приложение 53), в результате чего Комплект РЗА ОСВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МФО, МТЗ, АПВ, АУВ) находился в работе с с введённым состоянием МФО, что при КЗ на ВЛ 110 кВ Дальняя – Курьинская (ВЛ ДК-63) привело к отключению выключателя ОСВ-110 неправильным излишним действием МФО. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Недостатки изготовления на ПС 110 кВ Змеиногорская, СВ-110 ПС 110 кВ Змеиногрская | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №240 - №245 ВЛ ДК-63 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №152480386). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить оценку состояния и чистку изоляции всех фаз на опорах №240 - №245 ВЛ ДК-63. (Заказ № 152480389). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.09.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить на ПС 110 кВ ПО Западные ЭС Алтайэнерго внеочередную проверку надежности переключения всех ключей управления (кулачковые переключатели низкого напряжения) серии Apator 4G с реализацией (при наличии) полученных по пункту 3.2.1 организационных мероприятий рекомендаций изготовителя ООО Группа «АПАТОР». Ответственное лицо: Брянкин Валерий Геннадьевич 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать взаимодействие с заводом-изготовителем ключа управления марки Apator 4 G10 140 U R014 (ООО Группа «АПАТОР») с целью выявления причин повреждения и получения рекомендаций по повышению надёжности его работы. Ответственное лицо: Брянкин Валерий Геннадьевич 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить анализ отключений ВЛ 110 кВ Дальняя - Курьинская (ВЛ ДК-63) за период с 01.01.2020 по 15.08.2021 с целью определения целесообразности установки на ВЛ противоприсадочных устройств. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.09.2021 год
356853 | 274 | 2021-08-03 | 2 | 21 |  | 2021-08-03 | 2 | 21 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (51 год), произошло образование микротрещин у верхнего оголовья фарфоровых опорных изоляторов фаз "А" и "В" на шинном мосту 10 кВ Т-2, что при осадках (дождь) привело к пробою изоляторов фаз "А" и "В" и отключению Т-2 на ПС 110 кВ Шахи. КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская I цепь с отпайками (КВЛ ВА-167) отключилась по причине работы ОД/КЗ на ПС 110 кВ Шахи. 4.12 Старение изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляторов на ПС 110 кВ Шахи Т-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опорных изоляторов фаз "А" и "В" на шинном мосту 10 кВ Т-2 ПС 110 кВ Шахи. Ответственное лицо: Будон П.А. 19.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести испытание шинного моста 10 кВ Т-2 ПС 110 кВ Шахи, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Мелешенко Д.В. 19.08.2021 год
356851 | 369 | 2021-08-03 | 6 | 23 | 0.60475 | 2021-08-03 | 9 | 20 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в деревянную стойку анкерной опоры (УП10-2Б) №1-2 ВЛ Л-24-6 произошло расщепление (термическое повреждение) оголовья опоры с последующим его падением. 4.11 Расщепление (термическое повреждение) оголовья анкерной опоры (УП10-2Б) №1-2 ВЛ Л-24-6 вызвано атмосферным пеенапряжением (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Л-24-6 с.Нечунаево, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции, линейной арматуры, проводов и узлов их крепления в пролетах №1-2 - №59-2 на ВЛ Л-24-6, с оформлением ведомости. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.10.2021 год
356853 | 275 | 2021-08-03 | 2 | 47 |  | 2021-08-03 | 2 | 47 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в концевую муфту на опоре №1 произошло повреждение изоляции, с последующим перекрытием "А", "В" и "С" и отключением ВЛ-10 кВ Л-58-13. 4.13 Повреждение разрядом молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение разрядом молнии на ВЛ-10 кВ Л-58-13 | Техническое мероприятие 1 Произвести испытание повышенным напряжением участка КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Шахи до опоры №1 ВЛ-10 кВ Л-58-13. Ответственное лицо: Мелешенко Д.В. 19.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену концевой муфты на опоре №1 ВЛ-10 кВ Л-58-13. Ответственное лицо: Райко А.В. 19.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести ревизию грозозащиты ВЛ-10 кВ Л-58-13, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Райко А.В. 26.08.2021 год
356853 | 276 | 2021-08-03 | 3 | 25 | 0.00085 | 2021-08-03 | 3 | 28 | 3.4.12.2 В результате прямого удара молнии в дерево, стоящего вне охранной зоны, произошёл его излом с последующим падением в пролёт опор №2/1-2/2, схлёстом проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №2/1-2/2 и отключением ВЛ-10 кВ Л-56-6. 4.12 Падение дерева из вне охраной зоны. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева из вне охраной зоны на Л-56-6 ДРСУ, АБЗ., VS010-0000977 | Техническое мероприятие 1 Провести обрезку деревьев и веток угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Л-56-6 из вне охранной зоны. Ответственное лицо: Корзун С.В. 09.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-56-6, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 09.09.2021 год
356855 | 239 | 2021-08-03 | 9 | 36 | 0.0069329 | 2021-08-03 | 10 | 8 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 23-24, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 3-14-17. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 23-24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-3-14-17, Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-3-14-17 в пролете опор №22-24. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.10.2021 год
356855 | 240 | 2021-08-03 | 9 | 45 | 0.062068 | 2021-08-03 | 11 | 58 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 15 м/с) произошел излом дерева (берёза), растущего вне охранной зоне ВЛ, с последующим набросом и обрывом проводов марки (А-25) в пролёте опор № 18-19 с междуфазным замыканием проводов фаз "А,В,С", что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ №16-1-1. 4.4 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 15 м/с) произошел излом дерева (берёза), растущего вне охранной зоне ВЛ, с последующим набросом и обрывом проводов марки (А-25) в пролёте опор № 18-19 с междуфазным замыканием проводов фаз "А,В,С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-16-1-1, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку отдельностоящих деревьев в пролёте опор №18-20 ВЛ 0,4кВ ф.1 от КТП-16-1-1. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.09.2021 год
356855 | 241 | 2021-08-03 | 9 | 46 | 0.0088829 | 2021-08-03 | 10 | 27 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 11-12, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 2-13-7. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 11-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-13-7, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-2-13-7 в пролете опор №10-13. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.10.2021 год
356855 | 242 | 2021-08-03 | 10 | 0 | 0.03075 | 2021-08-03 | 13 | 25 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 18 м/с) произошел излом ветки дерева (берёза), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-25) в пролёте опор № 7-8 с междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" и отключением АВ-0,4 кВ ф.3 от КТП 10/0,4 кВ №24-5-15. 4.4 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 18 м/с) произошел излом ветки дерева (берёза), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-25) в пролёте опор № 7-8 с междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-24-5-15, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев в пролётах опор №4-13 ВЛ 0,4кВ Ф.3 от КТП-24-5-15. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.09.2021 год
356851 | 371 | 2021-08-03 | 14 | 35 |  | 2021-08-03 | 14 | 35 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в провода ВЛ КК-373, вблизи промежуточной ж/б (ПБ-35-3) опоры №174, произошло перекрытие подвесной изоляции фаз «А» (нижняя) и «В» (верхняя) (3 стеклянных изолятора в подвесных гирляндах марки ПС-70Е), о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на 1-ых изоляторах и разрушение юбок 2-ых изоляторов фаз «А» и «В», что привело к установлению режима межфазного К.З., с последующим отключением присоединения (В КК-373) на ПС 110 кВ Новошипуновская, с успешным вводом в работу действием АПВ в бестоковую паузу, после исчезновения импульса грозового перенапряжения. 4.11 Произошло перекрытие подвесной изоляции фаз «А» (нижняя) и «В» (верхняя) на промежуточной ж/б (ПБ-35-3) опоре №174 ВЛ КК-373, с повреждением изоляторов подвесных гирлянд, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (ПУМ) на провода ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Курьинская-Колыванская (ВЛ КК-373), Опора пром.ж/б.ПБ35-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену повреждённых изоляторов фаз «А» и «В» на опоре №174 ВЛ КК-373. (Заказ№152501095) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить расчистку от ДКР в пролёте опор №172- №176 ВЛ КК-373. (Заказ №210351886) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить оценку состояния проводов, изоляции и линейной арматуры в пролётах опор №170 - №180 ВЛ КК-373 с оформлением ведомости. (Заказ №152501095) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2021 год
356851 | 372 | 2021-08-03 | 15 | 40 | 0.18082 | 2021-08-03 | 16 | 15 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в провода ВЛ Л-17-2 вблизи промежуточной (П10-7ДБ) опоры №20-1, вследствие возникших перенапряжений произошло перекрытие изоляции проводов фаз «В» и «С», расщепление деревянной стойки опоры и выпадение крюка двойного крепления провода фазы «В», что привело к отключению присоединения (В Л-17-2) действием УРЗА (МТЗ), с последующим успешным РПВ, т.к. схлёста проводов не было. 4.11 Произошло перекрытие изоляции проводов фаз «В» и «С», расщепление деревянной стойки опоры и выпадение крюка двойного крепления провода фазы «В» на промежуточной (П10-7ДБ) опоре №20-1 ВЛ Л-17-2, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (ПУМ в провода ВЛ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения (ПУМ) на Л-17-2 с. Безрукавка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ Л-17-2, в пролетах опор №13-1 - №23-1, с целью оценки состояния изоляции и узлов крепления провода к линейной араматуре. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Включить в план график работы Безрукавского УЭС замену опоры №20-1 ВЛ Л-17-2. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.09.2021 год
356851 | 373 | 2021-08-03 | 15 | 40 | 0.23522 | 2021-08-03 | 16 | 8 | 3.4.10 В результате присаживания птицы (сорока) на раму РТП-17-3-2 (опора №7-1 ВЛ Л-17-3) произошло перекрытие межфазной опорной изоляции (фазы «А» и «В») через тело птицы, вследствие чего присоединение (В Л-17-3) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с успешным РПВ из-за падения птицы на землю. 4.12 Перекрытие изоляции фаз «А» и «В» на РТП-17-3-2 (опора №7-1 ВЛ Л-17-3) произошло через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Л-17-3 с. Березовка, Опора УА10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции на РТП-17-3-2 (опора №7-1 ВЛ Л-17-3). При необходимости, выполнить чистку изоляции или замену дефектных изоляторов. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.09.2021 год
356851 | 374 | 2021-08-03 | 17 | 19 | 0.0057501 | 2021-08-03 | 19 | 14 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в стойку опоры №8 ВЛ Ф-3 от ТП-24-6-16 произошло ее расщепление и излом на уровне верхнего бандажа. В результате падения опоры произошел кратковременный схлёст проводов фаз «А», «В», «С» и PEN-провода в пролете опор №7-№8, вследствие чего присоединение (ВЛ 0,4 кВ Ф-3) было отключено действием электромагнитного расцепителя (Токовая отсечка) АВ Ф-3 (ВА-57Ф-35-34, 160А) на ТП-24-6-16. 4.11 Расщепление, излом и падение деревянной стойки опоры №8 ВЛ Ф-3 от ТП-24-6-16 произошло из-за атмосферных перенапряжений (ПУМ) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-24-6-16, Опора ПН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния оснований (приставок), смежных с опорой №8, опор: №7 и №9 ВЛ Ф-3 ТП 24-6-16, испытавших одностороннее тяжение (с откапыванием приставок опор на глубину не менее 0,6 метра). По результатам проверки устранить выявленные дефекты или рассмотреть возможность включения дефектов в РП-2023. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 12.11.2021 год
356855 | 243 | 2021-08-03 | 10 | 9 | 0.0042 | 2021-08-03 | 10 | 30 | 3.4.12.2 В результате повторяющихся стихийных явлений (ветер до 18 м/с) произошел наброс ветки дерева на провода (марки А-35) из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №№3/5-3/6, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-1 на КТП 10/0,4 кВ № 4-6-7. 4.4 В результате повторяющихся стихийных явлений (ветер до 18 м/с) произошел наброс ветки дерева на провода (марки А-35) из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № №3/5-3/6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-4-6-7, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон в пролете № 3/5-3/6 на ВЛ-0,4 кВ ф-1 на КТП 10/0,4 кВ № 4-6-7. Ответственное лицо: Жабин А.А. 30.11.2021 год
356855 | 244 | 2021-08-03 | 14 | 21 | 0.0008 | 2021-08-03 | 14 | 24 | 3.4.12.2 В результате повторяющихся стихийных явлений (ветер порывы до 18 м/с) кратковременный схлест проводов марки (А-25) пролете №7-8, фаз "А" и "В",№9-11, фаз "А" и "С", что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-2 на КТП 10/0,4 кВ № 6-1-6. 4.4 В результате повторяющихся стихийных явлений (ветер порывы до 18 м/с) кратковременный схлест проводов марки (А-25) пролете №7-8, фаз "А" и "В",№9-11, фаз "А" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6-1-6, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку трассы от поросли в пролете опор №11-12 и обрезку крон в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4кВ ф-2 от КТП 6-1-6. Ответственное лицо: Жабин А.А. 30.11.2021 год
356855 | 245 | 2021-08-03 | 16 | 39 | 0.038666 | 2021-08-03 | 18 | 35 | 3.4.12.2 В результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ, произошел обрыв провода марки (А-25) в пролете опор № 18-21 фаз "А,В,С", что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-1 на КТП 10/0,4 кВ № 20-10-3. 4.4 В результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ, произошел обрыв провода марки (А-25) в пролете опор № 18-21 фаз "А,В,С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20-10-3, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №18-21 на ВЛ 0,4кВ ф-1 от КТП 20-10-3 Ответственное лицо: Жабин А.А. 30.11.2021 год
356853 | 277 | 2021-08-03 | 9 | 30 | 0.01605 | 2021-08-03 | 11 | 17 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии в КТП-60-17-8 произошёл обрыв обмотки фазы "А" высокого напряжения силового трансформатора, с последующим перепадом напряжения у потребителей. 4.11 Повреждение разрядом молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение разрядом молнии на ТП-60-17-8, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену силового трансформатора на КТП-60-17-8. Ответственное лицо: Бегаев А.И. 19.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести проверку грозозащиты на КТП-60-17-8, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Бегаев А.И. 19.08.2021 год
356853 | 278 | 2021-08-03 | 10 | 20 | 0.010835 | 2021-08-03 | 10 | 38 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (35 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №3, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №3-4, схлёстом проводов фаз "В" и "С" под воздействием сильного ветра и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-50-13-27. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-50-13-27, Опора ОАН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести ИТР осмотр опор ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-50-13-27, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 07.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-50-13-27. Ответственное лицо: Корзун С.В. 07.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Павловского УЭС за не своевременное выявление дефектов на ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-50-13-27. Ответственное лицо: Корзун С.В. 10.09.2021 год
356853 | 279 | 2021-08-03 | 11 | 10 | 0.036836 | 2021-08-03 | 11 | 44 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (46 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №37, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №37-38, схлёстом проводов фаз "В" и "С" под воздействием сильного ветра и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-54-5-3. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-54-5-3, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №37-38 ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-54-5-3. Ответственное лицо: Корзун С.В. 07.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр опор ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-54-5-3, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 07.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Шелаболихинского УЭС за не своевременное выявление дефектов на ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-54-5-3. Ответственное лицо: Корзун С.В. 10.09.2021 год
356859 | 257 | 2021-08-03 | 6 | 23 | 0.019 | 2021-08-03 | 7 | 20 | 3.4.9.3 По причине нарушения регулировки стрелы провиса неизолированных проводов ввода в жилой дом потребителя подключенного от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-15 ф.1-1. Под действием порывов ветра произошёл кратковременный схлёст проводов ввода принадлежащих потребителю. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ 0,4 кВ Л-1-1 в КТП 89-10-15. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 89-10-15. На предмет выявления, с последующей регулировкой стрелы провиса проводов Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 09.09.2021 год
356859 | 258 | 2021-08-03 | 8 | 11 | 0.051334 | 2021-08-03 | 10 | 45 | 3.4.12.2 В результате влияния погодных условий от порыва ветра, произошел излом и падение отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №3/4-3/5 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-15-14 ф.1, от чего произошел обрыв проводов фаз "А,В,С", 0 и их схлест. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ 0,4 кВ Л-1 в КТП 89-15-14. 4.4 Обрыв и схлёст проводов фаз "А,В,С",0 в пролете опор №3/4-3/5 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-15-14 ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв и схлёст проводов фаз "А,В,С",0 в пролете опор №3/4-3/5 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-15-14 ф.1. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-15-14 ф.1, Пролет: Опора № 3/4 - Опора № 3/5 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 89-15-14. На предмет выявления, с последующей выпиловкой отдельно стоящих деревьев угрожающих падением на провода ВЛ 0,4 кВ. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 12.09.2021 год
356855 | 246 | 2021-08-03 | 11 | 20 | 0.019366 | 2021-08-03 | 12 | 43 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 14-15, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 3-6-19. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 14-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-3-6-19, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-3-6-19 в пролете опор №13-16. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.10.2021 год
356855 | 247 | 2021-08-03 | 14 | 14 | 0.0073671 | 2021-08-03 | 14 | 48 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 10-10/1, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 2-7-6. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 10-10/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-7-6, Пролет: Опора №10 - Опора №10/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-2-7-6 в пролете опор №10-10/2. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.10.2021 год
356855 | 248 | 2021-08-03 | 17 | 7 | 0.092 | 2021-08-03 | 19 | 25 | 3.4.12.2 В результате падения дерева, растущего вне охранной зоне, на провода ВЛ произошел обрыв провода марки (А-25) пролете опор №145-147 с последующим выпадением крюков на опоре №146, что привело к отключению ВЛ-10кВ Л-4-8 на ПС 110 Шарчинская. 4.4 В результате падения дерева, растущего вне охранной зоне, на провода ВЛ произошел обрыв провода марки (А-25) пролете опор №145-147 с последующим выпадением крюков на опоре №146. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на Л-4-8 с. Урывка, Опора П10-7ДБ; Механическое воздействие при падении деревьев, веток на Л-4-8 с. Урывка, Пролет: Опора № 146 - Опора № 147 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку отдельно стоящих деревьев угрожающих падением в пролетах опор 145-147 на ВЛ 10кВ Л 4-8 Ответственное лицо: Жабин А.А. 30.11.2021 год
356855 | 249 | 2021-08-03 | 18 | 12 | 0.021233 | 2021-08-03 | 19 | 50 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в КТП 7-12-6, произошло электродуговое повреждение АВ-1 ф.1 в РУ-0,4 кВ фазы "А" марки (А 3716 160 А), что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 № 7-12-6. 4.11 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в КТП 7-12-6, произошло электродуговое повреждение АВ-1 ф.1 в РУ-0,4 кВ фазы "А" марки (А 3716 160 А). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ТП-7-12-6, Автомат. выкл. А-3716 160 А 3p | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию средств грозозащиты на КТП-7-12-4, 7-12-5 Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.09.2021 год
356859 | 259 | 2021-08-03 | 9 | 47 | 0.0029337 | 2021-08-03 | 10 | 3 | 3.4.7.3 В результате образовавшейся поросли ДКР с недопустимой высотой под проводами ВЛ-0,4 кВ от КТП-35-11-14 Ф.3, под воздействием порывов ветра произошёл кратковременный схлёст проводов в пролёте опор №1-4, вызванный раскачивающимися ветками, что послужило причиной межфазного короткого замыкания на ВЛ-0,4 кВ от КТП-35-11-14 Ф.3, от чего действием защит отключился АВ-0,4кВ ф.3 в КТП-35-11-14. 4.4 Поросли ДКР с недопустимой высотой под проводами ВЛ-0,4 кВ от КТП-35-11-14 Ф.3, под воздействием порывов ветра произошёл кратковременный схлёст проводов в пролёте опор №1-4, вызванный раскачивающимися ветками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поросли ДКР с недопустимой высотой под проводами ВЛ-0,4 кВ от КТП-35-11-14 Ф.3, под воздействием порывов ветра произошёл кратковременный схлёст проводов в пролёте опор №1-4, вызванный раскачивающимися ветками. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-35-11-14 Ф.3, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2; Поросли ДКР с недопустимой высотой под проводами ВЛ-0,4 кВ от КТП-35-11-14 Ф.3, под воздействием порывов ветра произошёл кратковременный схлёст проводов в пролёте опор №1-4, вызванный раскачивающимися ветками. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-35-11-14 Ф.3, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3; Поросли ДКР с недопустимой высотой под проводами ВЛ-0,4 кВ от КТП-35-11-14 Ф.3, под воздействием порывов ветра произошёл кратковременный схлёст проводов в пролёте опор №1-4, вызванный раскачивающимися ветками. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-35-11-14 Ф.3, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку от ДКР охранной зоны ВЛ-0,4 кВ от КТП-35-11-14 Ф.3 в пролете опор №1-4. Ответственное лицо: Плотников А.И. 30.09.2021 год
356859 | 260 | 2021-08-03 | 10 | 9 | 0.0044004 | 2021-08-03 | 10 | 31 | 3.4.7.3 В результате образовавшейся поросли ДКР с недопустимой высотой под проводами ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-19-29 Ф.2, под воздействием порывов ветра произошёл кратковременный схлёст проводов в пролёте опор №2-3, вызванный раскачивающимися ветками, что послужило причиной межфазного короткого замыкания на ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-19-29 Ф.2, от чего действием защит отключился АВ-0,4кВ ф.2 в КТП-33-19-29. 4.4 Поросли ДКР с недопустимой высотой под проводами ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-19-29 Ф.2, под воздействием порывов ветра произошёл кратковременный схлёст проводов в пролёте опор №2-3, вызванный раскачивающимися ветками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поросли ДКР с недопустимой высотой под проводами ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-19-29 Ф.2, под воздействием порывов ветра произошёл кратковременный схлёст проводов в пролёте опор №2-3, вызванный раскачивающимися ветками. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-19-29 Ф.2, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку от ДКР охранной зоны ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-19-29 Ф.2 в пролете опор №2-3. Ответственное лицо: Плотников А.И. 30.09.2021 год
356859 | 261 | 2021-08-03 | 11 | 31 | 0.00735 | 2021-08-03 | 11 | 52 | 3.4.7.3 В результате образовавшейся поросли ДКР с недопустимой высотой под проводами ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-3-16 Ф.2, под воздействием порывов ветра произошёл кратковременный схлёст проводов в пролёте опор №3-4, вызванный раскачивающимися ветками, что послужило причиной межфазного короткого замыкания на ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-3-16 Ф.2, от чего действием защит отключился АВ-0,4кВ ф.2 в КТП-33-3-16. 4.4 ДКР с недопустимой высотой под проводами в пролёте опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-3-16 Ф.2, под воздействием порывов ветра произошёл кратковременный схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР с недопустимой высотой под проводами в пролёте опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-3-16 Ф.2, под воздействием порывов ветра произошёл кратковременный схлёст проводов. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-3-16 Ф.2, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку от ДКР охранной зоны ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-3-16 Ф.2 в пролете опор №3-4. Ответственное лицо: Плотников А.И. 30.09.2021 год
356859 | 262 | 2021-08-03 | 11 | 55 | 0.023334 | 2021-08-03 | 13 | 5 | 3.4.9.3 По причине нарушения регулировки стрелы провиса неизолированных проводов ввода потребителя в жилой дом подключенного от опоры №1 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 89-14-3. Под действием порывов ветра произошёл кратковременный схлёст проводов. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ 0,4 кВ Л-2 в КТП 89-14-3. | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов ввода в жилой дом с опоры №1 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 89-14-3. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 13.09.2021 год
356859 | 263 | 2021-08-03 | 13 | 13 |  | 2021-08-03 | 13 | 13 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (1976 г.в.) произошло внутреннее загнивание деревянной опоры №300/288 ВЛ 10 кВ Л-42-3, при воздействии ветра произошел её излом у основания и наклон, что привело к кратковременному схлесту проводов всех фаз, от возникшего короткого замыкания, действием защит УРЗА отключился В-10 Л-42-3 на ПС 110 кВ Петропавловская. 4.1 Загнивание деревянной опоры №300/288 ВЛ 10 кВ Л-42-3, при воздействии ветра произошел её излом у основания и наклон. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание деревянной опоры №300/288 ВЛ 10 кВ Л-42-3, при воздействии ветра произошел её излом у основания и наклон. на Л-42-3 Камышенка, Опора П10-3Д | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию состояния деревянных опор №300/260-300/288 ВЛ 10 кВ Л-42-3 на предмет наличия дефектов (загнивания, продольных растрескиваний, разрегулировка стрел провеса, мест крепления крючьев и траверс), с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Скляров Владимир Владимирович 31.10.2021 год
356859 | 264 | 2021-08-03 | 13 | 22 | 0.22919 | 2021-08-03 | 13 | 44 | 3.4.10 По причине попадания птицы в высоковольтный шкаф РУ-10 кВ КТП 14-4-16 (защитный кожух установлен) и приближения к токоведущим частям, произошло межфазное короткое замыкание через тело птицы фаз "А,В", от возникшего короткого замыкания действием защит отключился В-10 в СП 14-4-1. 4.4 Попадание птицы в высоковольтный шкаф РУ-10 кВ КТП 14-4-16 (защитный кожух установлен) и приближения к токоведущим частям, произошло межфазное короткое замыкание через тело птицы фаз "А,В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание птицы в высоковольтный шкаф РУ-10 кВ КТП 14-4-16 (защитный кожух установлен) и приближения к токоведущим частям, произошло межфазное короткое замыкание через тело птицы фаз "А,В". на ТП-14-4-16, Предохранитель ПКТ101-10-31,5-40 У3 | Организационное мероприятие 1 Провести анализ отключений от воздействия птиц на ВЛ 10 кВ Л-14-4 за 2019-2021 год. При выявлении повторных отключений от трех и более в год, запланировать установку птицеотпугивающих, птицезащитных устройств. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 13.09.2021 год
356859 | 265 | 2021-08-03 | 13 | 22 | 0.035334 | 2021-08-03 | 15 | 8 | 3.4.12.2 В результате влияния погодных условий от порыва ветра, произошел излом и падение ветки дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-24 ф.1, от чего произошел обрыв провода фазы "А" и его схлест с проводом фазы "В", что привело к межфазному короткому замыканию. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ 0,4 кВ Л-1 в КТП 89-14-24. 4.4 Излом и падение ветки дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-24 ф.1, от чего произошел обрыв провода фазы "А" и его схлест с проводом фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и падение ветки дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-24 ф.1, от чего произошел обрыв провода фазы "А" и его схлест с проводом фазы "В". на ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-24 ф.1, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию состояния проводов на предмет наличия дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов) в пролете опор №20-25 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-24 ф.1, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 30.09.2021 год
356859 | 266 | 2021-08-03 | 13 | 35 | 0.006666 | 2021-08-03 | 13 | 55 | 3.4.7.3 В результате образовавшейся поросли ДКР с недопустимой высотой под проводами ВЛ-0,4 кВ от КТП-23-9-11 Ф.2, под воздействием порывов ветра произошёл кратковременный схлёст проводов в пролёте опор №24-26, вызванный раскачивающимися ветками, что послужило причиной межфазного короткого замыкания на ВЛ-0,4 кВ от КТП-23-9-11 Ф.2, от чего действием защит отключился АВ-0,4кВ ф.2 в КТП-23-9-11. 4.4 Поросли ДКР с недопустимой высотой под проводами ВЛ-0,4 кВ от КТП-23-9-11 Ф.2, под воздействием порывов ветра произошёл кратковременный схлёст проводов в пролёте опор №24-26, вызванный раскачивающимися ветками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поросли ДКР с недопустимой высотой под проводами ВЛ-0,4 кВ от КТП-23-9-11 Ф.2, под воздействием порывов ветра произошёл кратковременный схлёст проводов в пролёте опор №24-26, вызванный раскачивающимися ветками. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-23-9-11 Ф.2, Пролет: Опора № 24 - Опора № 25; Поросли ДКР с недопустимой высотой под проводами ВЛ-0,4 кВ от КТП-23-9-11 Ф.2, под воздействием порывов ветра произошёл кратковременный схлёст проводов в пролёте опор №24-26, вызванный раскачивающимися ветками. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-23-9-11 Ф.2, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку от ДКР охранной зоны ВЛ-0,4 кВ от КТП-23-9-11 Ф.2 в пролете опор №24-26. Ответственное лицо: Плотников А.И. 30.09.2021 год
356859 | 267 | 2021-08-03 | 14 | 4 | 0.023666 | 2021-08-03 | 15 | 15 | 3.4.12.2 В результате влияния погодных условий от порыва ветра, произошел излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А,В" в пролет опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-15 ф.2, что привело к межфазному замыканию через ветку дерева. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ 0,4 кВ Л-2 в КТП 89-10-15. 4.4 Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А,В" в пролет опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-15 ф.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А,В" в пролет опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-15 ф.2. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-15 ф.2, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 89-10-15. На предмет выявления, с последующей выпиловкой отдельно стоящих деревьев угрожающих падением на провода ВЛ 0,4 кВ. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 17.09.2021 год
356850 | 326 | 2021-08-03 | 8 | 30 | 0.17051 | 2021-08-03 | 9 | 1 | 3.4.7.3 В результате попадания влаги внутрь покрышек РВО-10 кВ фаз "А", "В" КТП-19-4-10, произошло увлажнение вилитовых дисков. При перенапряжении в линии Л-19-4 во время прохождения грозового фронта и снижении диэлектрических свойств РВО-10 кВ фаз "А", "В" КТП-19-4-10 привело к 2-х фазному замыканию на металлический корпус, что привело к отключению действием защит В-10 Л-19-4. 4.11 Попадание влаги внутрь покрышек РВО-10 кВ фаз "А", "В" КТП-19-4-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увлажнение. на КТП-19-4-10, VS010-0001078 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену разрядников фаз "А", "В" и испытание КТП-19-4-10. Ответственное лицо: Макаров П.И. 06.09.2021 год
356858 | 446 | 2021-08-04 | 1 | 30 |  | 2021-08-04 | 1 | 30 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии в опору №5 произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" на траверсу опоры (с разрушением двух изоляторов), приведшее к отключению ВЛ-35кВ ПО-312 "Петровская - Овчиниковская" ВЛ-35кВ ТП-313 "Троицкая - Петровская" и действием УРЗА. 4.11 Разрушение изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов. на Троицкая-Петровская (ВЛ ТП-313), Опора пром.ж/б.ПБ-33 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №5 ВЛ-35 кВ ПО-312 "Петровская - Овчиниковская". При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Ответственное лицо: Федосенко Ю.А. 31.12.2021 годТехническое мероприятие 2 ие мероприятия: Произвести замену разрушенных изоляторов в гирлянде фазы "В" на опоре №5 ВЛ-35 кВ ПО-312 "Петровская - Овчиниковская". Ответственное лицо: Федосенко Ю.А. 31.12.2021 год
356851 | 376 | 2021-08-04 | 10 | 12 |  | 2021-08-04 | 10 | 12 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную металлическую (П35-1) опору №16 ВЛ НА-365 произошло перекрытие изолирующих подвесок фаз «В» (верхняя) и «С» (нижняя), о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности юбок 3-их изоляторов подвесных гирлянды (3 стеклянных изолятора марки ПС-70Е). Вследствие установления режима межфазного К.З. произошло отключение присоединения (В НА-365) на ПС 110 кВ Новошипуновская, с успешным вводом в работу действием АПВ в бестоковую паузу, после исчезновения импульса грозового перенапряжения. 4.12 Произошло перекрытие подвесной изоляции фаз «В» (верхняя) и «С» (нижняя) на промежуточной металлической опоре №16 ВЛ НА-365, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Новошипуновская-Алексеевская (ВЛ НА-365), Опора пром. мет.П35-1 (сталь, III-IV г) | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции всех фаз на опорах №16 - №20 ВЛ НА-365. При необходимости, выполнить чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов (включить в РП 2023 - 2024 гг.). (Заказ №152501768) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2021 год
356851 | 377 | 2021-08-04 | 11 | 37 | 0.01875 | 2021-08-04 | 12 | 52 | 3.4.7.3 В результате атмосферных перенапряжений произошло повреждение с разрушением покрышек разрядников (РВО-10) фаз "А" и "В" на КТП-55-7-4 Ю (результаты испытаний отсутствуют). В результате межфазного К.З. присоединение (В Л-55-7 Ю) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с НАПВ и НРПВ. 4.11 Электрический пробой изоляции аппаратов защиты (РВО-10) фаз "А" и "В" на КТП-55-7-4 Ю с разрушением покрышек разрядников, вызван атмосферными перенапряжениями, а также с недостатками эксплуатации оборудования (Отсутствие протоколов испытания разрядников). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: 3.3.13.1 на ТП-55-7-4, РВО-10 фA | Техническое мероприятие 1 Выполнить профилактические испытания средств грозозащиты и изоляции всех ТП 10/0,4 кВ, запитанных от ВЛ Л-55-7. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 30.09.2021 год
356851 | 378 | 2021-08-04 | 11 | 37 | 0.23331 | 2021-08-04 | 11 | 57 | 3.4.12.3 В результате атмосферных перенапряжений, вблизи 1 сек. ш. 35 кВ ПС 35 кВ Куйбышевская, одновременно отработали ОПН-35 Т-2 на двух фазах, вследствие чего действием УРЗА (ТО силового трансформатора Т-2) отключился В-35 Т-2. 4.12 Одновременное срабатывание ОПН-35 Т-2 на ПС 35 кВ Куйбышевская, на разных фазах, вследствие атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ПС 35 кВ Куйбышевская, В-35 Т-2 ПС 35 кВ Куйбышевская | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийную проверку работы УРЗА Т-2 ПС 35 кВ Куйбышевская. Ответственное лицо: Брянкин Валерий Геннадьевич 30.09.2021 год
356851 | 379 | 2021-08-04 | 15 | 0 | 0.26468 | 2021-08-04 | 15 | 40 | 3.4.10 В результате одновременного перекрытия изоляции (через тела птиц) на двух разных фазах на двух разных присоединениях 1 сек. ш. 10 кВ ПС 35 кВ Солоновская, а именно на фазе "С" РКТП-44-1-19 (опора №9/7 ВЛ Л-44-1) и фазе "А" опоры №242 ВЛ Л-44-4 (см. фото), произошло отключение В-10 Т-1 на ПС 35 кВ Солоновская действием УРЗА (МТЗ). 4.12 Одновременное перекрытие изоляции на двух разных фазах на двух разных присоединениях 1 сек. ш. 10 кВ ПС 35 кВ Солоновская, а именно: на фазе "С" РКТП-44-1-19 (опора №9/7 ВЛ Л-44-1) и фазе "А" опоры №242 ВЛ Л-44-4 (см. фото), произошло через тела птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ВЛ Л-44-1 и ВЛ Л-44-4, оп.9/7 ВЛ Л-44-1, оп.242 ВЛ Л-44-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийную проверку работы УРЗА на ПС 35 кВ Солоновская (присоединения 1 сек.ш. 10 кВ). Ответственное лицо: Брянкин Валерий Геннадьевич 31.08.2021 год
356851 | 380 | 2021-08-04 | 16 | 28 | 0.079329 | 2021-08-04 | 17 | 3 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ), в деревянные стойки промежуточных (П10-8ДБ) опор ВЛ Л-15-6 с №№: 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, произошло их частичное расщепление. В результате этого (перекрытие изоляции проводов фаз "А" и "В") произошло отключение присоединения (В Л-15-6) действием УРЗА (ТО), с неуспешным АПВ. 4.11 Частичное расщепление деревянных стоек промежуточных (П10-8ДБ) опор ВЛ Л-15-6 с №№: 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, с перекрытием изоляции проводов фаз «А» и «В» вызвано атмосферными перенапряжениями (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Л-15-6 с. Первомайское, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ Л-15-6, в пролётах опор №51 - №76, с целью оценки состояния стоек, изоляции и узлов крепления провода к линейной арматуре. При необходимости, дефектные элементы заменить (включить в РП 2023-2025 гг.). Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.09.2021 год
356853 | 282 | 2021-08-04 | 4 | 12 |  | 2021-08-04 | 4 | 12 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опору №46 произошло перекрытие гирлянды изоляторов фаз "В" и "С" между траверсой и проводом, с последующим отключением ВЛ 35 кВ Шелаболихинская-Омутская (ВЛ ШО-329). 4.12 Перекрытие разрядом молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие разрядом молнии на Шелаболихинская-Омутская (ВЛ ШО-329), Опора пром.ж/б.ПБ35-3.1 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №44-48 ВЛ 35 кВ Шелаболихинская-Омутская (ВЛ ШО-329), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 06.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №44-48 ВЛ 35 кВ Шелаболихинская-Омутская (ВЛ ШО-329), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 06.09.2021 год
356858 | 447 | 2021-08-04 | 10 | 50 | 0.24584 | 2021-08-04 | 12 | 48 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии в опору №121 ВЛ-10 кВ Л-84-1 произошло ее расщепление, приведшее к выпадению крюка фазы "С" из тела опоры, схлесту проводов, возникновению межфазного замыкания всех трех фаз и отключению ВЛ-10 кВ Л-84-1 действием УРЗА. 4.11 Расщепление опоры №121 ВЛ-10 кВ Л-84-1 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расщепление опоры на Л-84-1 с. Гордеево.Клюквенный, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию средств грозозащиты на ВЛ-10 кВ Л-84-1, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.11.2021 год
356853 | 287 | 2021-08-04 | 22 | 10 | 1.2 | 2021-08-05 | 0 | 40 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра, произошёл наброс ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А", "В" и "С" в пролёте опор №460-461, с последующим обрывом проводов фаз "А", "В" и "С", и отключением ВЛ-10 кВ Л-84-3. 4.4 Наброс ветки дерева из вне охранной зоны Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева из вне охранной зоны на Л-84-3 с.Парфеново-п.Кондратьевский, Пролет: Опора № 460 - Опора № 461 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт проводов в пролёте опор №460-461 ВЛ-10 кВ Л-84-3. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 09.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-84-3, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 09.09.2021 год
356858 | 448 | 2021-08-04 | 15 | 23 | 0.93998 | 2021-08-04 | 18 | 6 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "А" и "С" в пролетах опор №№31/3-33/3 ВЛ-10 кВ Л-44-1, с последующим его падением и и отключению ВЛ-10 кВ Л-44-0 действием УРЗА. 4.13 Обрыв провода фаз "А"и "С" в пролетах опор №№31/3-33/3 ВЛ-10 кВ Л-44-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Л-44-1 с.Березовка-п.Бажево, Пролет: Опора № 31-3 - Опора № 32-3; Обрыв провода на Л-44-1 с.Березовка-п.Бажево, Пролет: Опора № 32-3 - Опора № 33-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию состояния проводов в пролетах опор №№31/3-33/3 ВЛ-10 кВ Л-44-1. Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 30.11.2021 год
356858 | 449 | 2021-08-04 | 17 | 18 | 1.3115 | 2021-08-04 | 20 | 21 | 3.4.7.3 В результате естественного старения изоляции в процессе длительной эксплуатации (12 лет) произошел пробой изоляции кабельной муфты на опоре №2/16 ВЛ-10 кВ Л-35-13, приведший к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.11 Пробой изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции. на Л-35-13 с.Санниково-с.Фирсово, 3КНТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Произвести испытания кабельных муфт ВЛ-10 кВ Л-35-13. Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 30.06.2022 год
356858 | 450 | 2021-08-04 | 17 | 48 | 0.0093335 | 2021-08-04 | 19 | 40 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-7-2. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-7-2, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-7-2, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №1-№2. по Заказу №152499998 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.11.2021 год
356852 | 165 | 2021-08-04 | 17 | 0 | 0.0035666 | 2021-08-04 | 18 | 47 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии КТП-10/0,4кВ №20-4-7, что привело к повреждению наружного покрова ОПН-10кВ фазы "В", замыканию и аварийному отключению В-10кВ Л-20-4 на ПС 110кВ №20 "Новокулундинская". 4.11 Повреждение наружного покрова ОПН-10кВ фазы "В" на КТП-10/0,4кВ №20-4-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение наружного покрова ОПН-10кВ фазы "В" на ТП-20-4-7, РВП-10 фВ | Организационное мероприятие 1 Произвести проверку разрядников и ограничителей перенапряжения 10кВ всех отходящих КТП-10/0,4кВ от ВЛ 10кВ Л-20-4, при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: И.о мастера УЭС Кран А.Я. 12.10.2021 год
356851 | 381 | 2021-08-04 | 16 | 28 | 0.09845 | 2021-08-04 | 17 | 1 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (39 лет) в совокупности с атмосферными воздействиями (ветровые нагрузки, перепады температур окружающего воздуха, ультрафиолетовое излучение) на угловой анкерной деревянной опоре с ж/б приставками (УА10-3ДБ) №128 ВЛ Л-15-4 произошло старение материала полиэтиленового колпачка (К7), что привело к его разрушению и срыву стеклянного штыревого изолятора (ШС-10Е) фазы «А», с последующим разрегулированием стрелы провеса провода (АС-50) фазы «А» в пролёте опор №128 - №129 и кратковременным схлёстом проводов фаз «А» и «В», о чём свидетельствуют следы воздействия токов короткого замыкания (К.З.) на них. Вследствие межфазного К.З. присоединение (ВЛ Л-15-4) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с успешным РПВ после восстановления диэлектрического промежутка между проводами данных фаз. 4.3 Произошёл срыв стеклянного штыревого изолятора (ШС-10Е) фазы «А» на угловой анкерной деревянной опоре с ж/б приставками (УА10-3ДБ) №128 ВЛ Л-15-4, с последующим разрегулированием стрелы провеса провода (АС-50) фазы «А» в пролёте опор №128 - №129 и кратковременным схлёстом проводов фаз «А» и «В», обусловленный старением материала полиэтиленового колпачка (К7) вследствие длительной эксплуатации в совокупности с атмосферными воздействиями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на Л-15-4 с. Новороссийка, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Л-15-4 в анкерном пролёте опор №128 - №132. При несоответствии измеренных параметров выполнить перетяжку провода. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить оценку состояния линейной арматуры и изоляции на опорах №128 - №132 ВЛ Л-15-4. При выявление дефектов выполнить замену или ремонт неисправных элементов. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.09.2021 год
356851 | 382 | 2021-08-04 | 16 | 47 | 0.61459 | 2021-08-04 | 17 | 9 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в провода ВЛ ЗВ-331, вблизи промежуточной ж/б (ПБ-35-2в) опоры №84, произошло перекрытие подвесной изоляции фаз «А» (одиночная), «В» (нижняя), «С» (верхняя) (3 стеклянных изолятора в подвесных гирляндах марки ПС-70Е), о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности всех изоляторов и проводе (АС-95) фазы «С», что привело к установлению режима межфазного К.З., с последующим отключением присоединения (СВ-35) на ПС 35 кВ Зерновская. 4.12 Произошло перекрытие подвесной изоляции фаз «А» (одиночная), «В» (нижняя), «С» (верхняя) на промежуточной ж/б (ПБ-35-2в) опоре №84 ВЛ ЗВ-331, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (ПУМ) на провода ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на Зерновская-Веселоярская (ВЛ ЗВ-331), Опора пром. ж/б.ПБ35-1в (трос, 1970г) | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции всех фаз на опорах №80 - №87 ВЛ ЗВ-331. При необходимости, выполнить чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов (включить в РП 2023 - 2024 гг.). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить расчистку трассы ВЛ ЗВ-331 в пролётах опор №72 - №87. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2021 год
356851 | 383 | 2021-08-04 | 20 | 45 | 0.045066 | 2021-08-04 | 22 | 29 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (порывы ветра до 15 м/с) произошел кратковременный схлёст проводов фаз «А» и «В» (А-35) в пролете опор № 5 - №6 ВЛ Ф-3 от ТП-56-3-1, что привело к отключению присоединения ВЛ Ф-3 от ТП-56-3-1 действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-3. 4.12 Кратковременный схлёст проводов фаз «А» и «В» (А-35) в пролете опор №5 - №6 ВЛ Ф-3 от ТП-56-3-1 вызван порывами ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-56-3-1, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-3 от ТП-56-3-1, от опоры № 1 до опоры № 9. При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 31.10.2021 год
356855 | 253 | 2021-08-04 | 15 | 53 | 0.042672 | 2021-08-04 | 16 | 9 | 3.4.9.3 Повреждение произошло на потребительской (генеральный директор Жилин А.М. с. Мамонтово ул.Магистральная д.32) КТП-10/0,4 кВ №3-6-17 (ДСПМК "Мамонтовский", внутренние повреждения силового трансформатора ТМ-400 кВА). | Организационное мероприятие 1 Отправить письмо-уведомление потребителю ДСПМК "Мамонтовский" на приведение своих электроустановок в соответствие с НТД, с целью повышения надёжности электроснабжения. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.08.2021 год
356855 | 254 | 2021-08-04 | 18 | 50 | 0.5535 | 2021-08-04 | 23 | 20 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии в опору №3 ВЛ-10 кВ Л-2-19 произошло повреждение разрядника марки РВО-10 фазы "В", приведшее к возникновению однофазного замыкания на землю и отключению ВЛ-10 кВ Л-2-19 на ПС 110 Корчинская. 4.11 В результате прямого попадания молнии в опору №3 ВЛ-10 кВ Л-2-19 произошло повреждение разрядника марки РВО-10 фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Л-2-19 п.Комсомольский (рез. 2-21), РВО-10 ф В | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию средств грозозащиты на ВЛ-10 кВ Л-2-19. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.09.2021 год
356859 | 268 | 2021-08-04 | 10 | 20 | 0.0040002 | 2021-08-04 | 11 | 0 | 3.4.9.3 В результате повреждения в ВЩУ на вводном автомате принадлежащего потребителю, запитанного от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-16 ф.1, привело к срабатыванию защит и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-14-4-16. | Техническое мероприятие 1 Выдать предписание потребителю подключенному от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-16 ф.1 привести электрооборудование в ВЩУ потребителя, в надлежащее состояние. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 17.09.2021 год
356850 | 327 | 2021-08-04 | 18 | 37 |  | 2021-08-04 | 18 | 37 | 3.4.12.3 В результате ПУМ пролете опор №109-110 ВЛ-35кВ БЗ-331 произошло перекрытие фаз "А" и "В" (метки от электродуги на проводе фазы "А" без повреждения). 4.11 ПУМ пролете опор №109-110 ВЛ-35 кВ БЗ-331. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Удар молнии. на Бийская - Зональная (ВЛ БЗ-331), Пролет: Опора № 109 - Опора № 110 | Техническое мероприятие 1 Провести обследование состояния провода ВЛ БЗ-331 в пролете опор № 109-110. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести измерение сопротивления ЗУ БЗ-331 опор №108-111 ВЛ-35 кВ БЗ-331. При необходимости выполнить ремонт. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 29.10.2021 год
356859 | 269 | 2021-08-04 | 16 | 46 | 0.1805 | 2021-08-04 | 18 | 40 | 3.4.7.3 Многократное воздействие ветровых нагрузок и динамические нагрузки в следствии грозовых перенапряжений привели к обрыву вязки провода фазы "В" на опоре №200/276 ВЛ 10 кВ Л-44-2, что привело к падению провода на заземленную часть опоры (траверсу). От чего сработала предупредительная сигнализация "Земля в сети 10 кВ" Л-44-2 на ПС 110 Сибирячихинская и ключом управления был отключен В-10 Л-44-2. 4.2 Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №276 ВЛ 10 кВ Л-44-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №276 ВЛ 10 кВ Л-44-2. на Л-44-2 Березовка, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Провести верховой осмотр в пролетах опор 200/268-278 Л-44-2, по выявленным замечаниям запланировать устранение выявленных дефектов. Ответственное лицо: Скляров Владимир Владимирович 31.01.2022 год
356859 | 270 | 2021-08-04 | 18 | 36 | 0.0478 | 2021-08-04 | 22 | 35 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (1980 г.в.) произошло внутреннее загнивание деревянной опоры №8/7 ВЛ-0,4 кВ от КТП-36-20-2 Ф.3, при атмосферных воздействиях произошел её излом у основания и падение, что привело к схлесту проводов всех фаз, от возникшего короткого замыкания действием защит отключился АВ-0,4 ф.3 в КТП-36-20-2. 4.1 Излом у основания и падение деревянной опоры №8/7 ВЛ-0,4 кВ от КТП-36-20-2 Ф.3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и падение опоры№8/7. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-36-20-2 Ф.3, Опора АКН-4ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №8/7 ВЛ-0,4 кВ от КТП-36-20-2 Ф.3. Ответственное лицо: Плотников А.И. 17.09.2021 год
356859 | 271 | 2021-08-04 | 19 | 9 |  | 2021-08-04 | 19 | 9 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта (грозы), в результате попадания разряда молнии в опору №5 ВЛ 110 кВ СС-108, произошло кратковременное перекрытие натяжных гирлянд изоляторов фазы "А" и провода фазы "А" на металлическую траверсу опоры №5, о чем свидетельствуют следы воздействия токов КЗ на натяжной гирлянде изоляторов и проводе фазы "А", с повреждением одного изолятора (марка ПС-12А) в натяжной гирлянде изоляторов (2-го от траверсы, 9 изоляторов в гирлянде ) в сторону опоры №4 и одного изолятора (марка ПС-12А) в натяжной гирлянде изоляторов (8-го от траверсы, 10 изоляторов в гирлянде) в сторону опоры №6. От возникшего замыкания фазы "А" на "землю", действием защит УРЗА отключились В-110 СС-108 на ПС 110 кВ Смоленская и В-110 СС-108, В-110 СС-107 на ПС 110 кВ Сосна (ЗАО «Сибприбормаш ведомств.). Влияющие факторы: атмосферные осадки в виде дождя, грозовая активность. 4.12 Перекрытие натяжных гирлянд изоляторов фазы "А" на металлическую опору №5 ВЛ 110 кВ СС-108, с повреждением одного изолятора (марка ПС-12А) в натяжной гирлянде изоляторов (2-го от траверсы, 9 изоляторов в гирлянде) в сторону опоры №4 и одного изолятора (марка ПС-12А) в натяжной гирлянде изоляторов (8-го от траверсы, 10 изоляторов в гирлянде) в сторону опоры №6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие натяжных гирлянд изоляторов фазы "А" на металлическую опору №5 ВЛ 110 кВ СС-108, с повреждением одного изолятора (марка ПС-12А) в натяжной гирлянде изоляторов (2-го от траверсы, 9 изоляторов в гирлянде) в сторону опоры №4 и одного изолятора (марка ПС-12А) в натяжной гирлянде изоляторов (8-го от траверсы, 10 изоляторов в гирлянде) в сторону опоры №6. на Сосна-Смоленская (ВЛ СС-107), Опора анк. мет.У110-2+9 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену натяжных гирлянд изоляторов фазы "А" в сторону опоры №4 и в сторону опоры №6 на опоре №5 ВЛ 110 кВ СС-108. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести верховой осмотр опоры №5 ВЛ 110 кВ СС-108, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов) с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опоры №5 ВЛ 110 кВ СС-108. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению), согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2021 год
356859 | 272 | 2021-08-04 | 19 | 35 |  | 2021-08-04 | 19 | 35 | 3.4.12.3 В результате воздействия грозового разряда, произошло повреждение низковольтных обмоток (межвитковое замыкание) двух фаз А» и «В» силового трансформатора (ТМ-100/10) на КТП-36-20-4. После замены силового трансформатора, КТП-36-20-4 успешно введена в работу. 4.4 Повреждение низковольтных обмоток (межвитковое замыкание) двух фаз А» и «В» силового трансформатора (ТМ-100/10) на КТП-36-20-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение низковольтных обмоток (межвитковое замыкание) двух фаз А» и «В» силового трансформатора (ТМ-100/10) на КТП-36-20-4. на ТП-36-20-4, Трансформатор ТМ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену трансформатора на ТП-36-20-4. Ответственное лицо: Плотников А.И. 15.09.2021 год
356859 | 273 | 2021-08-04 | 20 | 50 | 0.14 | 2021-08-04 | 22 | 14 | 3.4.12.3 В результате влияния атмосферных перенапряжения (грозы) от прямого удара молнии в ВЛ-0,4кВ, вызвавшего индуктированные перенапряжения на проводах линии, произошло превышение тока нагрузки свыше двукратного номинального тока, что привело к перегоранию плавкой вставки высоковольтного предохранителя ПК-10 кВ фазы "В" в КТП-44-2-7, что привело к потере напряжения у потребителей. 4.4 Перегорание плавкой вставки высоковольтного предохранителя ПК-10 кВ фазы "В" в КТП-44-2-7, от прямого удара молнии в ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание плавкой вставки высоковольтного предохранителя ПК-10 кВ фазы "В" в КТП-44-2-7, от прямого удара молнии в ВЛ-0,4кВ. на ТП-44-2-7, Предохранитель ПКТ101-10-10-20 У1 | Техническое мероприятие 1 Провести профилактические испытания аппаратов защиты и изоляции (разрядников 0,4 кВ и 10 кВ) КТП-44-2-7. Ответственное лицо: Скляров Владимир Владимирович 30.09.2021 год
356858 | 451 | 2021-08-04 | 19 | 45 | 0.021 | 2021-08-04 | 21 | 9 | 3.4.12.3 Отключение произошло из за перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-7-1, от грозового разряда в непосредственной близости от ВЛ в пролетах опор №16-№17. 4.11 Отключение произошло из за перенапряжения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение произошло из за перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-7-13, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 На КТП-73-3-8 произвести проверку состояния грозозащиты по заказу №152499997 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.11.2021 год
356855 | 255 | 2021-08-05 | 7 | 20 | 0.11439 | 2021-08-05 | 8 | 4 | 3.4.10 В результате попадания птицы на проходные изоляторы 10кВ (марка ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1) фаз "А" и "В" КТП-16-1-5 произошел пробой проходных изоляторов, с последующим междуфазным замыканием фаз "А" и "В" , что привело к отключению В-10 Л-16-1 на ПС 35/10 кВ № 16 "Новоярковская". 4.11 В результате попадания птицы на проходные изоляторы 10кВ (марка ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1) фаз "А" и "В" КТП-16-1-5 произошел пробой проходных изоляторов, с последующим междуфазным замыканием фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ПС "Новоярковская" №16, VS010-0000578 | Организационное мероприятие 1 Провести анализ отключений на ВЛ-10кВ Л-16-1 по причине воздействия птиц за 2019-2020 гг, при необходимости рассмотреть вопрос об установке птицезащитных устройств. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.08.2021 год
356855 | 256 | 2021-08-05 | 7 | 21 |  | 2021-08-05 | 7 | 21 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную железобетонную опору № 307 ВЛ-110 СК-187 произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (марки ПС-70Б) фазы "С" (7 изоляторов в гирлянде) со следами перекрытия на проводе марки (АС-120), от чего действием защит произошло аварийное отключение ВЛ-110 СК-187. В бестоковую паузу произошло восстановление диэлектрических свойств и АПВ было успешным. 4.12 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную железобетонную опору № 307 ВЛ-110 СК-187 произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (марки ПС-70Б) фазы "С" (7 изоляторов в гирлянде) со следами перекрытия на проводе марки (АС-120), от чего действием защит произошло аварийное отключение ВЛ-110 СК-187. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Светлая-Корчинская (ВЛ СК-187), Пролет: Опора № 307 - Опора № 308 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ СК-187 опоры № 307 фазы "С". Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опоры №307 ВЛ-110 кВ СК-187. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.11.2021 год
356851 | 385 | 2021-08-05 | 7 | 30 | 0.2255 | 2021-08-05 | 8 | 36 | 3.4.12.5 В результате атмосферных воздействий (атмосферные перенапряжения в предшествующие периоды, перепады температур окружающего воздуха) в РУ-10 кВ ТП-24-6-4 происходило старение (насыщение) изоляции высоковольтного разрядника 10 кВ РВО-10 фазы «С», что привело к снижению диэлектрической стойкости с последующим пробоем и разрушением аппарата. 4.11 Произошел пробой изоляции с разрушением РВО-10 фазы «С» в РУ-10 кВ ТП-24-6-4, обусловленный старением (насыщением) изоляции аппарата под воздействием атмосферных явлений (грозовые перенапряжения в предшествующие периоды, перепады температур окружающего воздуха). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой на ТП-24-6-4, РВО-10 фазы «С» | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерения сопротивления изоляции РУ-10 кВ (опорные и проходные изоляторы) и аппаратов защиты (разрядников) на ТП-24-6-4. В случае выявления дефектов выполнить замену неисправных элементов. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.10.2021 год
356851 | 386 | 2021-08-05 | 15 | 32 | 0.63144 | 2021-08-05 | 18 | 25 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в деревянную промежуточную опору №90 ВЛ Л-44-1 Ю произошло межфазное перекрытие изоляции фаз «А», «В» и «С», о чём свидетельствуют следы термического воздействия стойке опоры. 3.4.12.3 АПВ не было (В-44-1) вследствие сгорания катушки включения электромагнита привода из-за перекрытия изоляции обмоточных проводов при заносе импульса атмосферных перенапряжений на вторичные цепи управления выключателем через магнитопровод и обмотки измерительных трансформаторов тока ТТ-44-1 с ВЛ Л-44-1 Ю. 4.12 Межфазное перекрытие изоляции фаз «А», «В» и «С» на деревянной промежуточной (П10-7ДБ) опоре №90 ВЛ Л-44-1 Ю произошло вследствие атмосферного перенапряжения (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Л-44-1 Ю п.Первая Каменка, Опора П10-7ДБ 4.13 Сгорание катушки включения электромагнита привода В-44-1 на ПС 35 кВ Шипунихинская обусловлено перекрытием изоляции обмоточных проводов при заносе импульса атмосферных перенапряжений на вторичные цепи управления выключателем через магнитопровод и обмотки измерительных трансформаторов тока ТТ-44-1 по проводам ВЛ Л-44-1 Ю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ПС 35 кВ Шипунихинская, В-44-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить профилактические испытания аппаратов защиты на опорах №1, №3 ВЛ Л-44-1 Ю. Ответственное лицо: Астахов Алексей Александрович 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Рассмотреть возможность включения в РП 2023-2025 гг. закупки комплектов катушек электромагнитов отключения/включения с целью замены их в приводах ВК-10 масляных выключателей марки ВК-10-630-20, установленных на ПС 35 кВ Шипунихинская. Ответственное лицо: Бусовиков Евгений Николаевич 31.05.2022 год
356859 | 274 | 2021-08-05 | 6 | 52 |  | 2021-08-05 | 6 | 52 | 3.4.7.3 По причине несвоевременной вырубки деревьев в охранной зоне ВЛ 10 кВ Л 34-1 в пролете опор №110/60-110/61, под воздействием порывов ветра и дождя произошло кратковременное перекрытие проводов фаз "В,С" через растительность. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился В-10 в СП 34-1-3. 4.12 Перекрытие проводов фаз "В,С" через растительность ВЛ 10 кВ Л 34-1 в пролете опор №110/60-110/61. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов фаз "В,С" через растительность ВЛ 10 кВ Л 34-1 в пролете опор №110/60-110/61. на Л-34-1 "Пролетарская", Пролет: Оп. №110/60 - Оп. №110/61 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Л 34-1 за СП 34-1-3. На предмет выявления, с последующей выпиловкой деревьев в охранной зоне ВЛ Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 30.09.2021 год
356858 | 452 | 2021-08-05 | 15 | 54 |  | 2021-08-05 | 15 | 54 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии в опору №34 произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" на траверсу опоры (с разрушением двух изоляторов), приведшее к отключению ВЛ-35кВ ЧЧ-335 "Чесноковская - Чермшанская"действием УРЗА. 4.11 Разрушение изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов. на Чесноковская-Правда (ВЛ ЧП-336), Опора анк. мет.У110-4 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №34 ВЛ-35кВ ЧЧ-335 "Чесноковская - Чермшанская". При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Ответственное лицо: Федосенко Ю.А. 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену разрушенного изолятора в гирлянде фазы "В" на опоре №34 ВЛ-35кВ ЧЧ-335 "Чесноковская - Чермшанская". Ответственное лицо: Федосенко Ю.А. 31.10.2021 год
356859 | 275 | 2021-08-05 | 21 | 44 | 0.0031002 | 2021-08-05 | 22 | 15 | 3.4.9.3 В результате замыкания потребительского неизолированного провода ввода в дом с веками дерева (расположенного на территории потребителя), подключенного от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-4-2 ф.1, привело к срабатыванию защит и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-38-4-2. | Техническое мероприятие 1 Рекомендовать потребителю подключенному от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-4-2 ф.1 смонтировать изолированный ввод кабелем или СИП. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 17.09.2021 год
356855 | 257 | 2021-08-05 | 11 | 56 | 1.1925 | 2021-08-05 | 14 | 35 | 3.4.12.2 В результате сильных ветровых нагрузок произошел излом дерева (берёза) у основания, растущего вне охранной зоне ВЛ, с последующим падением и обрывом провода (марки А-50) и разрушение изолятора марки (ШС-10) фазы "С" в пролёте опор № 149-151 с междуфазным замыканием проводов фаз " В, С" и отключением В-10 кВ Л-8-18 на ПС 110/35/10 № 8 "Рыбинская". 4.4 В результате сильных ветровых нагрузок произошел излом дерева (берёза) у основания, растущего вне охранной зоне ВЛ, с последующим падением и обрывом провода (марки А-50) и разрушение изолятора марки (ШС-10) фазы "С" в пролёте опор № 149-151 с междуфазным замыканием проводов фаз " В, С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на Л-8-18 пос. Самарский (рез.8-1), Пролет: Опора № 150 - Опора № 151; Механическое воздействие при падении деревьев, веток на Л-8-18 пос. Самарский (рез.8-1), Пролет: Опора № 150 - Опора № 151 | Техническое мероприятие 1 Произвести выпиловку отдельно стоящих деревьев угрожающих падением на провода в пролёте опор №149-151 ВЛ 10кВ Л-8-18. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю 30.09.2021 год
356855 | 258 | 2021-08-05 | 22 | 5 | 0.03895 | 2021-08-05 | 23 | 2 | 3.4.9.3 Повреждение произошло на потребительском участке (директор В.А. Казаченко г.Барнаул, ул.Ленина 154а) ВЛ-10 кВ от опоры №48 до опоры №48/5 Л-41-13 находящемся на балансе Алтайского регионального отделения Сибирского филиала ПАО «Мегафон». (Согласно акта взаимодействия от 13.08.2021 пробой штыревого изолятора 10кВ Ф "А" ШС-10, разрушение подвесного изолятора 10кВ ПС-70 Ф «С», обрыв шлейфа Ф «С» на опоре №48/4 ). | Организационное мероприятие 1 Отправить письмо-уведомление потребителю Алтайское региональное отделение Сибирского филиала ПАО «Мегафон» на приведение своих электроустановок в соответствие с НТД, с целью повышения надёжности электроснабжения. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.08.2021 год
356853 | 288 | 2021-08-05 | 9 | 52 | 0.0988 | 2021-08-05 | 10 | 49 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в концевую муфту на опоре №292 произошло повреждение изоляции, с последующим перекрытием "А", "В" и "С" и отключением ВЛ-10 кВ Л-60-3. 4.11 Повреждение разрядом молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение разрядом молнии на Л-60-3 с. Ребриха - п.Молодежный, Опора УП10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену концевой муфты на опоре №292 ВЛ-10 кВ Л-60-3. Ответственное лицо: Бегаев А.И. 26.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести испытание повышенным напряжением участка КЛ-10 кВ от ЛР-60-3-2 и ЛР 60-3-1. Ответственное лицо: Бегаев А.И. 26.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести ревизию грозозащиты ВЛ-10 кВ Л-60-3, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Бегаев А.И. 30.09.2021 год
356858 | 453 | 2021-08-05 | 21 | 7 | 0.018167 | 2021-08-05 | 22 | 56 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-45-1-5. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-45-1-5, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Мастеру Черемшанского сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне ОХ ВЛ, угрожающих падению веток на провода ВЛ 0,4кВ ф№1 от КТП 45-1-5 в пролетах опор №10-№11. Заказ №152481583. Ответственное лицо: Черновалов С. Н. 30.09.2021 год
356858 | 454 | 2021-08-05 | 19 | 37 | 0.1 | 2021-08-05 | 21 | 17 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-52-28-7 явилось однофазное короткое замыкание, возникшее в результате перекрытия автоматического выключателя в щите учёта потребителя с. Наумово, ул. Луговая 25. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю о замене ввода на СИП с. Наумово, ул. Луговая 25. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.11.2021 год
356858 | 455 | 2021-08-05 | 20 | 30 | 0.81 | 2021-08-05 | 22 | 18 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии в опору №3 ВЛ-10 кВ Л-32-8 произошло разрушение изолятора фазы "С", приведшее к возникновению межфазного замыкания фаз "В" и "С" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.11 Разрушение изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на Л-32-8 с. Озерки, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию грозозащиты ВЛ-10 кВ Л-32-8. При обнаружении дефектов - устранить. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.10.2021 год
356853 | 302 | 2021-08-02 | 21 | 47 |  | 2021-08-02 | 21 | 47 | 3.4.6 Недостаток разработанной персоналом Центральных ЭС Алтайэнерго в 2014 году исполнительной схемы токовых цепей АОПО ВЛ 110 кВ Кашино – Алейская, утверждённой 06.07.2014 (приложение 12 к акту), в части неправильного указания подключения АОПО к трансформаторам тока 1ТТ с коэффициентом трансформации Ктт=300/5 при фактическом подключении к трансформаторам тока 4ТТ с Ктт=400/5 (приложение 12 к акту). В результате при выполнении задания Новосибирского РДУ по настройке Комплекта автоматики В КА-421 (АПВ, АОПО)) на ПС 110 кВ Алейская (задание: ток срабатывания – 300 А, выдержка времени – 19 секунд) на токовых реле (тип – РТ-40/20) схемы АОПО ВЛ 110 кВ Кашино – Алейская, подключённых к трансформаторам тока с Ктт=400/5, были выставлены уставки для трансформаторов тока с Ктт=300/5, вследствие чего фактическое значение уставки тока срабатывания АОПО составило 400 А, что привело к отказу в срабатывании АОПО при превышении токовой нагрузки на ВЛ 110 кВ Кашино – Алейская (КА-421) уставки срабатывания АОПО, заданной Новосибирским РДУ. | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж персоналу СРЗА ПО Центральные ЭС Алтайэнерго по теме: «Порядок выверки и актуализации исполнительных схем устройств РЗА, в том числе при изменении параметров настройки, с учетом требований ГОСТ Р 55438-2013 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии при создании (модернизации) и эксплуатации. Общие требования», утвержденного приказом Росстандарта от 07.06.2013 №150-ст, и Правил взаимодействия субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии при подготовке, выдаче и выполнении заданий по настройке устройств релейной защиты и автоматики, утвержденные приказом Минэнерго РФ от 13.02.2019 № 100». Ответственное лицо: Батырев Д.С. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Разработать график внеплановой проверки исполнительных схем устройств РЗА присоединений 110 кВ на ПС 110 кВ Алейская на соответствие указанных в них коэффициентов трансформации трансформаторов тока фактическим значениям. Ответственное лицо: Батырев Д.С. 30.09.2021 год
356852 | 158 | 2021-07-20 | 5 | 56 |  | 2021-07-20 | 5 | 56 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания грозового разряда молнии в опору №68, произошло перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов (1-го изолятора, 8 шт. в гирлянде) фазы "С" опоры № 68 ВЛ-110кВ ВР-98 "Волчихинская-Родинская", что привело к аварийному отключению В-110кВ БР-144 на ПС 110кВ №3"Благовещенская", СВ-110 на ПС 110кВ "Волчихинская". 4.11 Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "С" опоры № 68 ВЛ-110кВ ВР-98 "Волчихинская-Родинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "С". на Волчихинская-Родинская (ВЛ ВР-98), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре №68 фаза "С" ВЛ-110кВ ВР-98 "Волчихинская-Родинская". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ опор № 63-73 ВЛ-110 кВ ВЛ-110кВ ВР-98 "Волчихинская-Родинская", при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опоры № 59,100 ВЛ-110кВ ВР-98 "Волчихинская-Родинская", при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2021 год
356851 | 355 | 2021-07-21 | 1 | 48 |  | 2021-07-21 | 1 | 48 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную ж/б (ПБ-21) опору №37 ВЛ НО-141 произошло перекрытие поддерживающей изоляции фаз «А» (верхняя) и «С» (одиночная), о чём свидетельствуют явные следы воздействия токов К.З. на поверхности 1-го и 9-го изоляторов поддерживающей гирлянды изоляторов (9 стеклянных изоляторов марки ПС-70Е) и проводах (АС-70) фаз «С» (одиночная) и «А» (верхняя, видны в бинокль). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фаз «А» и «С» на ВЛ ПО-141/НО-140 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.11 Произошло перекрытие поддерживающей изоляции фаз «А» (верхняя) и «С» (одиночная) на промежуточной опоре №37 ВЛ НО-140 вследствие атмосферных перенапряжений (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Новошипуновская-Огневская (ВЛ НО-140), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №35 - №40 ВЛ НО-140 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №152326453) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от молниезащитного троса и тела опоры к заземляющему контуру опор №35 - №40 ВЛ НО-140, с устранением выявленных дефектов. (Заказ №152326599) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить оценку состояния изоляции всех фаз на опорах №35 - №40 ВЛ НО-140. При необходимости, выполнить чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов (включить в РП 2023 - 2024 гг). (Заказ №152326727) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2021 годТехническое мероприятие 4 Выполнить тепловизионное обследование ВЛ НО-140. (Заказ №152112764) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.08.2021 год
356850 | 293 | 2021-07-21 | 8 | 35 | 0.0058029 | 2021-07-21 | 8 | 39 | 3.4.10 В результате перекрытия телом птицы ножей РКТП-57-3-10 фаз "В" и "С " на опоре №354/6 произошло межфазное замыкание, что привело к отключению В-10 кВ Л-57-3 на ПС-110 кВ Ельцовская. 4.4 Перекрытия телом птицы ножей РКТП-57-3-10 фаз "В" и "С " на опоре №354/6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Птица. на Л-57-3 с.Черемшанка, Опора А10-2 | Организационное мероприятие 1 Провести анализ отключения по причине воздействия птиц за последние 3 года на ВЛ-10 кВ Л-57-3, при необходимости запланировать установку ПЗУ. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 30.08.2021 год
356851 | 356 | 2021-07-22 | 22 | 27 | 0.028045 | 2021-07-22 | 22 | 38 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в деревянную стойку опоры №249 (П10-7ДБ) ВЛ Л-52-4 Ю произошло частичное расщепление деревянной стойки опоры в месте крепления крюка (КВ-22) фазы "С", что привело к его выпадению из тела опоры с полным разрушением рубашки изолятора (ШС-10Е) фазы «С», вследствие чего незакрепленный провод (АС-50) фазы "С подхлестнул провод фазы "В". Поэтому присоединение (В Л-52-4 Ю) было отключено действием УРЗА (МТЗ). 4.11 Частичное расщепление деревянной стойки (оголовье) опоры №249 (П10-7ДБ) и разрушение изолятора фазы "С" на ВЛ Л-52-4 Ю вызвано атмосферными перенапряжениями (ПУМ) - электродинамическое воздействие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Л-52-4 Ю с. Тулата, Опора П10-7ДБ; Атмосферные перенапряжения на Л-52-4 Ю с. Тулата, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ Л-52-4 Ю в пролетах опор №245 - №255, с целью оценки состояния изоляции и узлов крепления. При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить замену или ремонт оборудования ВЛ. Ответственное лицо: Рогожкин Дмитрий Геннадьевич 30.09.2021 год
356858 | 418 | 2021-07-22 | 21 | 13 | 0.020501 | 2021-07-22 | 22 | 35 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№7-8 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-35-13-8 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-35-13-8, Пролет: от Опора №7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Мастеру Бобровского сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне ОХ ВЛ, угрожающих падению веток на провода ВЛ 0,4кВ ф№1 от КТП 35-13-8 в пролетах опор №№7-8. Заказ № 152111511. Ответственное лицо: Черновалов С. Н. 31.08.2021 год
356852 | 159 | 2021-07-23 | 5 | 48 |  | 2021-07-23 | 5 | 48 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания грозового разряда молнии в опору №171, произошло перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов (1-го и 7-го изолятора, 7 шт. в гирлянде) фазы "В" опоры № 171 ВЛ-110кВ ОХ-32 "Орловская-Хабарская", что привело к аварийному отключению В-110кВ ОХ-32 на ПС 110кВ №18"Хабарская", СВ-110 на ПС 110кВ "Орловская". 4.12 Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов (1-го и 7-го изолятора, 7 шт. в гирлянде) фазы "В" опоры № 171 ВЛ-110кВ ОХ-32 "Орловская-Хабарская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "В". на Орловская-Хабарская (ВЛ ОХ-32), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре №171 фаза "В" ВЛ-110кВ ОХ-32 "Орловская-Хабарская". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ опор № 166-176 ВЛ-110кВ ОХ-32 "Орловская-Хабарская", при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опоры № 172 ВЛ-110кВ ВР-98 "Волчихинская-Родинская", при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2021 год
356851 | 357 | 2021-07-23 | 5 | 27 | 0.6045 | 2021-07-23 | 7 | 24 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в провод фазы «В» вблизи опоры №51 ВЛ Л-19-4, произошел электрический пробой с разрушением штыревого изолятора (ШС-10Е) фазы «В» на промежуточной ж/б (П10-1) опоре №51 ВЛ Л-19-4, вследствие чего провод лег на металлическую траверсу (режим однофазного замыкания на землю) и присоединение (В Л-19-4) было отключено КУ (работа предупредительной сигнализации «Земля в сети 10 кВ») на ПС 110 кВ Хлопуновская. 4.11 Перекрытие с разрушением штыревой изолятора (ШС-10Е) фазы «В» на промежуточной (П10-1) опоре №51 ВЛ Л-19-4 вызвано атмосферным перенапряжением (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Л-19-4 с.Быково, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции и линейной арматуры в пролётах опор №45 - №55 ВЛ Л-19-4 с оформлением ведомости, по результатам которой выполнить замену или ремонт дефектных элементов - включить в РП 2023-2024 гг. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.10.2021 год
356859 | 222 | 2021-07-23 | 3 | 59 |  | 2021-07-23 | 3 | 59 | 3.4.12.3 23.07.2021 в 03:59 при прохождении грозового фронта (грозы), от удара молнии в опору №65 ВЛ 110 кВ ПК-132, произошло кратковременное перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (в кол-ве 8 шт. изоляторов в гирлянде) фазы "А" и провода фазы "А" на металлическую траверсу опоры №65, о чем свидетельствуют следы воздействия токов КЗ на поддерживающей гирлянде изоляторов и проводе фазы "А", с повреждением одного изолятора (марка ПС-70) в гирлянде изоляторов (1-го от траверсы). От возникшего однофазного замыкания фазы «А» на землю, действием защит УРЗА отключились: В-110 СП-109 на ПС 110 кВ Смоленская; СВ-110 (панель защит ВЛ ПО-177) на ПС 110 кВ Красноорловская; СВ-110-2 (панель защит ВЛ КК-133) на ПС 110 кВ Усть-Калманская (ПО ЗЭС); СВ-110-2 (ВЛ НО-140) на ПС 110 кВ Новошипуновская (ПО ЗЭС); ОСВ-110 на ПС 110 кВ Курьинская (ПО ЗЭС). Влияющие факторы: атмосферные осадки в виде дождя, грозовая активность. 23.07.2021 в 16:26. При прохождении грозового фронта (грозы), от удара молнии в опору №4 ВЛ 110 кВ ПК-132, произошло кратковременное перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (в кол-ве 8 шт. изоляторов в гирлянде) фазы "С" и провода фазы "С" на металлическую траверсу опоры №4, о чем свидетельствуют следы воздействия токов КЗ на поддерживающей гирлянде изоляторов и проводе фазы "С". От возникшего замыкания фазы «С» на землю, действием защит отключились В-110 ПК-132 на ПС 110 кВ Петропавловская и СВ-110-2 (панель защит ВЛ КК-133) на ПС 110 кВ Усть-Калманская (ПО ЗЭС). Влияющие факторы: атмосферные осадки в виде дождя, грозовая активность. 3.4.6 При возникновении КЗ на ВЛ 110 кВ ПК-132 от воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), в связи с тем что автомат питания на панели 28Р (ШРОТ) «Питание КСЗ ВЛ 110 кВ Петропавловская – Огневская» (КСЗ ВЛ 110 кВ Петропавловская – Коробейниково (ДЗ, МФТО, ТЗНП) (ТОР 300 ДФЗ 542) на ПС 110 Петропавловская, был отключен (самопроизвольно отключился от тока нагрузки) и не было своевременно обнаружено отключенное положение, из-за отсутствия описания порядка перевода ВЛ-110 кВ ПК-132 через ОВ-110 с использованием шкафов защит ТОР-300 (ДФЗ+КСЗ) в инструкции РЗА ПС 110 кВ Петропавловская. А также выявленного дефекта на панели управления №1, перегорание предохранителей ±ШУ РЗА и АУВ ОВ-110 в следствии повреждения катушки реле фиксации положения выключателя 13РП (витковое замыкание) типа РП352 (1962 г.в.) на панели АУВ ОВ-110, срабатывания УРЗА ТЗНП ОВ-110 и АПВ на ПС 110 кВ Петропавловская не произошло. 4.11 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (в кол-ве 8 шт.изоляторов в гирлянде) фазы "А" на металлическую траверсу опоры №65 ВЛ 110 кВ ПК-132, с повреждением одного изолятора в гирлянде изоляторов (1-го от траверсы). Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (в кол-ве 8 шт.изоляторов в гирлянде) фазы "С" на металлическую траверсу опоры №4 ВЛ 110 кВ ПК-132. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (в кол-ве 8 шт.изоляторов в гирлянде) фазы "С" на металлическую траверсу опоры №4 ВЛ 110 кВ ПК-132. на Петропавловская-Коробейниково (ВЛ ПК-132, Опора пром.ж/б.ПБ 21; Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (в кол-ве 8 шт.изоляторов в гирлянде) фазы "А" на металлическую траверсу опоры №65 ВЛ 110 кВ ПК-132, с повреждением одного изолятора в гирлянде изоляторов (1-го от траверсы). на Петропавловская-Коробейниково (ВЛ ПК-132, Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №4 ВЛ 110 кВ ПК-132. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №65 ВЛ 110 кВ ПК-132. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Провести верховой осмотр опор №3-5, №64-66 110 ВЛ 110 кВ ПК-132, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов) с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.10.2021 годТехническое мероприятие 4 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №3-5, №64-66 ВЛ 110 кВ ПК-132. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). (согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В инструкцию по РЗА ПС 110 кВ Петропавловская внести изменения с более подробным описанием порядка перевода ВЛ-110 кВ ПО-141 и ПК-132 через ОВ-110 с использованием шкафов защит ТОР-300 (ДФЗ+КСЗ). Ответственное лицо: Ситнов Евгений Владимирович 30.09.2021 год
356858 | 419 | 2021-07-25 | 19 | 48 | 0.005 | 2021-07-25 | 20 | 0 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-33-7-6 явилось однофазное короткое замыкание, возникшее в результате перекрытия автоматического выключателя в щите учёта потребителя с. Романово, ул. Луговая 4. | Техническое мероприятие 1 Выдать предписание потребителю о замене ввода на СИП с. Романово, ул. Луговая 4. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.09.2021 год
356850 | 302 | 2021-07-25 | 17 | 11 | 0.0225 | 2021-07-25 | 18 | 10 | 3.4.7.3 Вследствии воздействия ветровой нагрузки(ветер до 13 м/с) произошел схлест проводов ветвями дерева в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 12-4-14, что привело к отключению АВ-2 КТП 10/0,4 кВ № 12-4-14. 4.4 Схлест проводов ветвями дерева в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 12-4-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-12-4-14, Пролет: Оп.№15 - Оп.№16 | Техническое мероприятие 1 Провести вырубку ДКР ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 12-4-14. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 02.09.2021 год
356858 | 420 | 2021-07-24 | 21 | 14 | 0.0062 | 2021-07-24 | 22 | 47 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-8-11-11 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-8-11-11, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-8-11-11 в пролетах опор №№1-2. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 30.11.2021 год
356855 | 209 | 2021-07-24 | 14 | 45 | 0.0042 | 2021-07-24 | 19 | 22 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) произошло расщепление стоек опор № 280,283,284,285,286 (марки П10-7 ДБ) на ВЛ-10 кВ Л-23-6 с межфазным замыканием проводов фаз "А" и "В", что привело к отключению на ПС ЭЧЭ №409 "Плотинная" Л-23-6. 4.11 В результате прямого удара молнии (ПУМ) произошло расщепление стоек опор № 280,283,284,285,286 (марки П10-7 ДБ) на ВЛ-10 кВ Л-23-6 с межфазным замыканием проводов фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Л-23-6 с. Аллак, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести анализ грозовых перенапряжений произошедших в период 2019-2021 годов на ВЛ 10 кВ 23-6. На основании анализа определить необходимость организации защиты от расщепления при помощи шунтирования верхней части стоек металлическим спуском и установкой бандажей из стальной проволоки на нижние части стоек в соответствии с методическими указаниями «По защите распределительных электрических сетей напряжением 0,4 – 10 кВ от грозовых перенапряжений». Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.08.2021 год
356858 | 421 | 2021-07-24 | 16 | 59 | 0.02 | 2021-07-24 | 18 | 59 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "С" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№20-21 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-2-21. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-2-21, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-2-21, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №20-№21. по Заказу №152353655 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.10.2021 год
356855 | 218 | 2021-07-24 | 14 | 26 | 0.021901 | 2021-07-24 | 15 | 39 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 21-22, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 32-5-7. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 21-22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-32-5-7, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-32-5-7 в пролете опор №20-23 Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.09.2021 год
356850 | 304 | 2021-07-24 | 12 | 4 | 0.015999 | 2021-07-24 | 12 | 36 | 3.4.8.5 Вследствие воздействия ветровой нагрузки(ветер до 10 м/с) произошло межфазное замыкание проводов по ветвям дерева на вводе в дом (перекидка до ЩУ принадлежит ПО ВЭС) собственника проживающего по адресу Красногорский район с. Березовка ул. Дачная д. 5 от опоры № 61 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП 10/0,4 кВ № 12-1-5, что привело к отключению АВ-1 КТП 10/0,4 кВ № 12-1-5. 4.4 Замыкание проводов по ветвям дерева на вводе в дом (перекидка до ЩУ принадлежит ПО ВЭС) собственника проживающего по адресу Красногорский район с. Березовка ул. Дачная д. 5 от опоры № 61 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП 10/0,4 кВ № 12-1-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дерево. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-12-1-5, Опора УП1-2 | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание собственнику проживающему по адресу Красногорский район с. Березовка ул. Дачная д. 5 на вырубку плодовых деревьев находящихся в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ от КТП 12-1-5 Л-1 от опоры №61. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 02.09.2021 год
356859 | 238 | 2021-07-24 | 6 | 58 | 0.78649 | 2021-07-24 | 9 | 21 | 3.4.9.3 В результате повреждения на участке ВЛ потребителя электрической энергии, падение дерева в пролете опор №192/4-192/5 отпайка ВЛ 10 кВ Л-14-25, находящегося на балансе Администрации Алтайского района, действием МТЗ отключился В-10 СП-14-25-3. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в администрацию Алтайского района, по принятию мер по осмотру, выявлению и устранению дефектов на участке ВЛ 10 кВ Л-14-25, в соответствии с нормативными документами с целью исключения повторных технологических нарушений, которые могут привести к отключению оборудования находящегося в технологическом управлении ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" ПО БЭС. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 06.09.2021 год
356858 | 422 | 2021-07-23 | 23 | 0 | 0.025999 | 2021-07-24 | 0 | 44 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "С" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-45-4-20. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-45-4-20, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Мастеру Черемшанского сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне ОХ ВЛ, угрожающих падению веток на провода ВЛ 0,4кВ ф№3 от КТП 45-4-20 в пролетах опор №№7-8. Заказ № 152163336. Ответственное лицо: Черновалов С. Н. 30.09.2021 год
356859 | 239 | 2021-07-23 | 19 | 40 | 0.027334 | 2021-07-23 | 23 | 5 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозы), от удара молнии произошло повреждение разрядника фазы "А" и высоковольтного предохранителя ПК-10 фазы "А" в РУ-10 КТП 14-4-28 с потерей напряжения у потребителей. 4.4 От удара молнии произошло повреждение покрышки разрядника фазы "А" и высоковольтного предохранителя ПК-10 фазы "А" в РУ-10 КТП 14-4-28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение высоковольтного предохранителя ПК-10 фазы "А" на ТП-14-4-28, Предохранитель ПКТ101-10-20-12,5 У3; повреждение покрышки разрядника фазы "А" на ТП-14-4-28, РВО-10 фА | Техническое мероприятие 1 Произвести испытание опорной, проходной изоляции и средств грозозащиты КТП-14-4-28, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 10.09.2021 год
356859 | 240 | 2021-07-23 | 18 | 36 | 0.006833 | 2021-07-23 | 19 | 17 | 3.4.12.2 В результате влияния погодных условий от порыва ветра, произошел излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода фазы "С" и нулевого провода в пролет опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-45-3-5, что привело к фазному замыканию через ветку дерева и от возникшего межфазного короткого замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-45-3-5. 4.4 Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода фазы "С" и нулевого провода в пролет опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-45-3-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода фазы "С" и нулевого провода в пролет опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-45-3-5. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-45-3-5, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Провести замер ширины просеки в пролетах опор №7-13 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-45-3-5, при выявлении отклонений от нормы запланировать вырубку деревьев. Ответственное лицо: Скляров Владимир Владимирович 30.09.2021 год
356859 | 243 | 2021-07-23 | 13 | 12 | 0.011734 | 2021-07-23 | 14 | 40 | 3.4.8.5 В результате спиливания дерева находящегося на частной территории вблизи с ВЛ-0,4 кВ от КТП-14-7-1 Ф.1, произошло падение дерева на провода в пролет опор №48-49 ВЛ-0,4 кВ от КТП-14-7-1 Ф.1, от чего произошел обрыв проводов фаз "А,В,С" и их схлест, что привело к межфазному короткому замыканию, срабатыванию защит и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-14-7-1. 4.4 Падение дерева на провода в пролет опор №48-49 ВЛ-0,4 кВ от КТП-14-7-1 Ф.1, от чего произошел обрыв проводов фаз "А,В,С" и их схлест. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода в пролет опор №48-49 ВЛ-0,4 кВ от КТП-14-7-1 Ф.1, от чего произошел обрыв проводов фаз "А,В,С" и их схлест. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-14-7-1 Ф.1, Пролет: Опора № 48 - Опора № 49 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт проводов фаз "А,В,С" в пролете опор №48-49 ВЛ-0,4 кВ от КТП-14-7-1 Ф.1 Ответственное лицо: Плотников А.И. 31.08.2021 год
356859 | 245 | 2021-07-22 | 13 | 35 | 0.03125 | 2021-07-22 | 13 | 38 | 3.4.10 В результате приближения птицы на недопустимое расстояние к неизолированным проводам фаз "А","В" на опоре №334 ВЛ 10 кВ Л-14-4, произошло междуфазное КЗ через тело птицы, от чего действием защит отключился В-10 СП 14-4-1. 4.4 Межфазное короткое замыкание через тело птицы фаз "А","В" на опоре №334 ВЛ 10 кВ Л-14-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание птицы в провода 10 кВ на ВЛ 10 кВ Л 14-4 | Техническое мероприятие 1 Провести анализ отключений от воздействия птиц на ВЛ 10 кВ Л-14-4 за 2019-2021 год. При выявлении повторных отключений от трех и более в год, запланировать установку птицеотпугивающих, птицезащитных устройств Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 27.08.2021 год
356859 | 246 | 2021-07-21 | 9 | 35 | 0.075132 | 2021-07-21 | 11 | 7 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и воздействия ветровой нагрузки, произошла разрегулировка проводов фаз "А,С" с последующим их схлестом в пролете опор №1300/39-1300/41 ВЛ 10 кВ Л-35-13, при повторных порывах ветра схлест самоустранился, от возникшего КЗ действием защит отключался В-10 Л-35-13 на ПС 110 кВ Усть-Катунская. 4.12 Разрегулировка проводов фаз "А,С" с последующим их схлестом в пролете опор №1300/39-1300/41 ВЛ 10 кВ Л-35-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов фаз "А,С" с последующим их схлестом в пролете опор №1300/39-1300/41 ВЛ 10 кВ Л-35-13. на Л-35-13 Пос. Маяк, Пролет: оп. №1300/39 - оп. №1300/40; Разрегулировка проводов фаз "А,С" с последующим их схлестом в пролете опор №1300/39-1300/41 ВЛ 10 кВ Л-35-13. на Л-35-13 Пос. Маяк, Пролет: оп. №1300/40 - оп. №1300/41 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию состояния провода на предмет наличия дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра и вытягивания провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов), в пролете опор №1300/35-1300/50 ВЛ 10 кВ Л-35-13, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Плотников А.И. 30.09.2021 год
356858 | 424 | 2021-07-20 | 14 | 30 |  | 2021-07-20 | 14 | 30 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии в опору №25 ВЛ-35кВ ТП-313 "Троицкая - Петровская" произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторы фаз "В" и "С", возникновение межфазного замыкания и отключение ВЛ действием УРЗА. 4.11 Перекрытие изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции. на Троицкая-Петровская (ВЛ ТП-313), Опора пром.ж/б.ПБ-33 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №25 ВЛ-35кВ ТП-313 "Троицкая - Петровская" . При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Ответственное лицо: Федосенко Ю.А. 31.10.2021 год
356859 | 250 | 2021-07-20 | 13 | 26 | 0.0072495 | 2021-07-20 | 13 | 55 | 3.4.10 В результате приближения птицы на недопустимое расстояние к неизолированным проводам фаз "А","В" в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 90-5-2, произошло межфазное короткое замыкание через тело птицы. От возникшего короткого замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ Л-3 в КТП 90-5-2. 4.4 Замыкание через тело птицы фаз "А","В" в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 90-5-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание птицы в провода ВЛ 0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ от ТП-90-5-2 ф.3, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Провести анализ отключений от воздействия птиц на ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 90-5-2 за 2018-2020 год. При выявлении повторных отключений от трех и более в год, запланировать установку птицеотпугивающих, птицезащитных устройств. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 27.08.2021 год
356852 | 161 | 2021-07-26 | 5 | 38 |  | 2021-07-26 | 5 | 38 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания грозового разряда молнии в опору №30а, произошло перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов (первого изолятора, 8 шт. в гирлянде) фазы "В" опоры №30а отпайка на ПС №20 "Новокудундинская" от ВЛ-110кВ БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская", что привело к аварийному отключению В-110кВ БС-127 на ПС 110кВ №3"Благовещенская", отключению В-110кВ ХР-29 на ПС № 18 "Хабарская". 4.12 Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов (первого изолятора, 8 шт. в гирлянде) фазы "В" опоры №30а отпайка на ПС №20 "Новокудундинская" от ВЛ-110кВ БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "В". на Благовещенская-Верх-Суетская (ВЛ БС-127), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 30а фаза "В" ВЛ-110 кВ БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ опор № 25а-35а ВЛ-110 кВ БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская", при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опор № 24, 41 ВЛ-110 кВ БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская", при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2021 год
356853 | 256 | 2021-07-26 | 19 | 59 | 0.006 | 2021-07-26 | 20 | 5 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №4, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №4-5, со схлёстом проводов фазы "В" и нулевого провода под воздействием сильного ветра и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-50-10-19. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-50-10-19, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Провести ИТР осмотр опор ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-50-10-19, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 24.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-50-10-19. Ответственное лицо: Корзун С.В. 24.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Павловского УЭС за не своевременное выявление дефектов на ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-50-10-19. Ответственное лицо: Корзун С.В. 10.08.2021 год
356851 | 360 | 2021-07-26 | 17 | 56 | 0.0080668 | 2021-07-26 | 19 | 57 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в РКТП-52-9-17, о чем свидетельствует скол с оплавлением юбки опорного изолятора подвижного ножа фазы «С» РКТП-52-9-17, произошел электрический пробой изоляции с межвитковым замыканием обмоток силового трансформатора ТП-52-9-17 с выбросом трансформаторного масла (перегорание высоковольтных предохранителей (ПК-10) фаз «А» и «С») из бака трансформатора. 4.11 Электрический пробой изоляции с межвитковым замыканием обмоток силового трансформатора ТП-52-9-17 фаз "А" и "С" с выбросом трансформаторного масла (перегорание высоковольтных предохранителей (ПК-10) фаз «А» и «С») из бака трансформатора, а также скол юбки опорного изолятора подвижного ножа фазы «С» РКТП-52-9-17 вызвано атмосферными перенапряжениями (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ТП-52-9-17, Трансформатор ТМ-40/10; Атмосферные перенапряжения на ТП-52-9-17, Предохранитель ПКТ101-10-8-20 У1 фА; Атмосферные перенапряжения на ТП-52-9-17, РЛНД-10/250 (ЗН) | Техническое мероприятие 1 Выполнить профилактические испытания (замер сопротивления контура ТП, металлосвязь, изоляция 10 кВ и ОПН) оборудования ТП-52-9-17. Ответственное лицо: Рогожкин Дмитрий Геннадьевич 31.10.2021 год
356858 | 428 | 2021-07-26 | 16 | 27 | 0.81032 | 2021-07-26 | 18 | 17 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветка дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-47-8 в пролете опор №№54-55, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "В" и "С" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-47-8 в пролете опор №№54-55. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на Л-47-8 с.Баюновские Ключи, Пролет: Опора № 54 - Опора № 55 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-47-8, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №№54-55. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 30.11.2021 год
356858 | 429 | 2021-07-26 | 18 | 40 | 0.026749 | 2021-07-26 | 20 | 27 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "С" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№1/3-2/3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-44-7-4. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-44-7-4, Пролет: Опора № 1-3 - Опора № 2-3 | Организационное мероприятие 1 Мастеру Березовского участка произвести выпиловку деревьев из вне ОХ ВЛ, угрожающих падению веток на провода ВЛ 0,4кВ ф№1 от КТП 44-7-4 в пролетах опор 1/3 - 2/3.Заказ №152211690. Ответственное лицо: Черновалов С. Н. 31.08.2021 год
356858 | 430 | 2021-07-26 | 19 | 1 | 0.023501 | 2021-07-26 | 20 | 35 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№13/1-14/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-31-15-12. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-31-15-12, Пролет: Опора № 13-1 - Опора № 14-1 | Организационное мероприятие 1 Мастеру Первомайского участка произвести выпиловку деревьев из вне ОХ ВЛ, угрожающих падению веток на провода ВЛ 0,4кВ ф№1 от КТП 31-15-12 в пролетах опор 13/1 -14/1. Заказ №152211697. Ответственное лицо: Черновалов С. Н. 31.08.2021 год
356858 | 431 | 2021-07-26 | 19 | 7 | 0.028001 | 2021-07-26 | 20 | 59 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-47-8-6 из-за срыва кровли склада. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-47-8-6, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Мастеру Жилинского сетевого участка направить письмо в администрацию Б. Ключевского сельского совета о проведении беседы с населением о необходимости проверки прочности крепления кровли зданий и сооружений. Заказ №170051562. Ответственное лицо: Черновалов С. Н. 30.09.2021 год
356858 | 432 | 2021-07-26 | 20 | 55 | 0.0025005 | 2021-07-26 | 21 | 5 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "С" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№15-16 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-33-6-7. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-33-6-7, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-33-6-7, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №№15-16 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 28.08.2021 год
356858 | 433 | 2021-07-26 | 18 | 16 | 0.0238 | 2021-07-26 | 20 | 15 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "А" и "В" произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролетах опор №№3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-4-22 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода ВЛ на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-4-22, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-4-22, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №3-№4. по Заказу №152435845 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.10.2021 год
356858 | 434 | 2021-07-26 | 19 | 26 | 0.056832 | 2021-07-26 | 21 | 16 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветка дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-72-15 в пролете опор №№114-115, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "В" и "С" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-72-15 в пролете опор №№114-115. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-72-15 с.Отрадное, Пролет: Опора № 114 - Опора № 115 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-72-15, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №№114-115. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.10.2021 год
356851 | 361 | 2021-07-26 | 19 | 23 | 3.996e-05 | 2021-07-26 | 19 | 25 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в опору №146 ВЛ ПБ-366, произошло перекрытие изоляции трех фаз "А", "В", "С", о чем свидетельствуют следы воздействия тока короткого замыкания на юбках 1-ого и 3-ого изолятора (ПС-70Е) каждой подвески и проводе (АС-70). 3.4.7.3 Отказ отключения В ПБ-366 на ПС 110 кВ Поспелихинская вызван нарушением контактного соединения в схеме АУВ электромагнита отключения выключателя (см. видео 1 и фото 3 - РП-20 Щит 4 КСЗ и автоматика "ПВ-366" клеммы 33 провода 37 в схеме АУВ электромагнита отключения выключателя), вследствие чего отключился СВ-35. 4.12 Перекрытие изоляции проводов трех фаз "А", "В", "С" на промежуточной опоре №146 ВЛ ПБ-66 вызвано атмосферным перенапряжением (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ ПБ-366 4.13 Нарушение контактного соединения (износ резьбы) на клемнике (клеммы "33" провода "37") в цепи РП-20 (промежуточное реле) (Щит 4 КСЗ и автоматика "ПВ-366"), схемы АУВ электромагнита отключения выключателя, привело к отказу отключения В ПБ-366 на ПС 110 кВ Поспелихинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение резьбового соединения на ПС 110 кВ Поспелихинская, В ПБ-366 ПС 110 кВ Поспелихинская | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ ПБ-366 , с целью оценки состояния изоляции и узлов ее крепления, в пролетах опор №145-№147. (Заказ №152419987). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж персоналу СРЗА ПО ЗЭС на тему проверки контактных соединений во вторичных цепях, согласно требований СТО 34.01-4.1-005-2017 «Правила технического обслуживания устройств РЗА, дистанционного управления и сигнализации на объектах электросетевого комплекса». Ответственное лицо: Брянкин Валерий Геннадьевич 31.08.2021 год
356858 | 435 | 2021-07-26 | 18 | 38 | 0.0089336 | 2021-07-26 | 19 | 45 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "С" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-26-17. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-26-17, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-26-17, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №10-№11. по Заказу №152361159 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.10.2021 год
356858 | 436 | 2021-07-26 | 20 | 22 | 0.02325 | 2021-07-26 | 21 | 55 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "А" и "С" произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролетах опор №№12-14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-4-13. 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода ВЛ. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-4-13, Пролет: Опора № 12 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-4-13, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №12-№14. по Заказу №152435851 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.10.2021 год
356858 | 437 | 2021-07-26 | 21 | 20 | 0.026666 | 2021-07-26 | 22 | 40 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "С" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№8/9-9/9 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-47-8-3. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки дерева на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-47-8-3, Пролет: Опора № 8-6 - Опора № 9-6 | Организационное мероприятие 1 Мастеру Жилинского участка произвести выпиловку деревьев из вне ОХ ВЛ, угрожающих падению веток на провода ВЛ 0,4кВ ф№1 от КТП 47-8-3 в пролетах опор 8/6-9/6. Заказ №152211636. Ответственное лицо: Черновалов С. Н. 30.09.2021 год
356858 | 438 | 2021-07-26 | 22 | 0 | 0.079995 | 2021-07-26 | 22 | 32 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветка дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-74-7 в пролете опор №№401-402, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "В" и "С" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-74-7 в пролете опор №№401-402. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-74-7 с.Жуланиха, Пролет: Опора № 401 - Опора № 402 | Техническое мероприятие 1 На Л-74-7 с.Жуланиха, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №401-№402. по Заказу №152435855 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.10.2021 год
356858 | 439 | 2021-07-27 | 0 | 5 | 0.015866 | 2021-07-27 | 2 | 4 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "В" и "С" произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролетах опор №№3-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-2-27. 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода ВЛ. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-2-27, Пролет: Опора № 3 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-2-27, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №3-№5. по Заказу №152437080 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.10.2021 год
356858 | 440 | 2021-07-27 | 0 | 9 | 0.0098335 | 2021-07-27 | 2 | 7 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-7-4. 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода ВЛ. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-7-4, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-7-4, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №19-№20,8-9. по Заказу №152004640 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.09.2021 год
356859 | 253 | 2021-07-26 | 15 | 34 | 0.0044 | 2021-07-26 | 15 | 58 | 3.4.9.3 В результате замыкания потребительского неизолированного провода ввода в дом подключенного от опоры №13 ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-10-6 Ф.1, привело к срабатыванию защит и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-97-10-6. | Организационное мероприятие 1 Рекомендовать потребителю подключенному от опоры №13 ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-10-6 Ф.1 смонтировать изолированный ввод кабелем или СИП. Ответственное лицо: Плотников А.И. 06.09.2021 год
356858 | 441 | 2021-07-27 | 2 | 45 | 0.010333 | 2021-07-27 | 3 | 47 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№4-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-2-8из-за порывистого ветра 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-2-8, Пролет: Опора № 4 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-2-8, произвести регулировку провода в пролете опор №4-№8. по Заказу №152437278 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.10.2021 год
356859 | 244 | 2021-07-27 | 21 | 48 | 0.006 | 2021-07-27 | 23 | 18 | 3.4.10 В результате попадания птицы в высоковольтный шкаф КТП 34-13-29 и приближения к токоведущим частям, произошло межфазное перекрытие через тело птицы. По причине превышения тока нагрузки свыше двукратного номинального тока, произошло перегорание перегорание высоковольтных предохранителей ПК-10 кВ фаз "А, В", с потерей напряжения у потребителей. Отключение присоединения ВЛ 10 кВ Л-34-13, не было. 4.4 Перегорание высоковольтных предохранителей ПК-10 кВ фаз "А, В", по причине попадания птицы в высоковольтный шкаф КТП 34-13-29. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание высоковольтных предохранителей ПК-10 кВ фаз "А, В", по причине попадания птицы в высоковольтный шкаф КТП 34-13-29. на ТП-34-13-29, Предохранитель ПКТ101-10-16-12,5 У3; Перегорание высоковольтных предохранителей ПК-10 кВ фаз "А, В", по причине попадания птицы в высоковольтный шкаф КТП 34-13-29. на ТП-34-13-29, Предохранитель ПКТ101-10-16-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Провести анализ отключений от воздействия птиц на КТП 34-13-29 за 2019-2021 год. При выявлении повторных отключений от трех и более в год, запланировать установку птицеотпугивающих, птицезащитных устройств. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 03.09.2021 год
356850 | 305 | 2021-07-27 | 10 | 33 | 0.071866 | 2021-07-27 | 15 | 41 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра сорвало крышу с хозяйственных построек расположенных вне охранной зоны, которую уронило на опору 900/16. При ее падении произошло тяжение проводов которое вызвало излом стоек опор №900/15, №900/17, что привело к схлесту проводов и отключению В-10 кВ Л-58-9. 4.4 Излом стоек опор №900/15, 900/16, №900/17 ВЛ-10 кВ Л-58-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Стойка. на Л-58-9 ОАОТогульское, Опора П10-4Д | Техническое мероприятие 1 Провести замену опор №900/15, №900/16, №900/17 ВЛ-10 кВ Л-58-9. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 30.08.2021 год
356853 | 258 | 2021-07-27 | 12 | 30 | 0.44466 | 2021-07-27 | 14 | 26 | 3.4.10 В результате перекрытия через тело птицы шлейфа провода фазы "В" на стойку опоры №1/50 произошла работа предупредительной сигнализации с последующим отключением КУ ВЛ-10 кВ Л-90-41. 4.12 Перекрытие через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие через тело птицы на Л-90-41 Плотава, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Убрать труп птицы с опоры №1/50 ВЛ 10 кВ Л-90-41. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 12.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену шлейфа фазы "В" на опоре №1/50 ВЛ 10 кВ Л-90-41 с голого провода на изолированный. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Включить опору №1/50 на ВЛ-10 кВ Л-90-41 в перечень опор на которые запрещён подъём, с указанием причины внесения. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 04.08.2021 год
356850 | 307 | 2021-07-26 | 15 | 3 |  | 2021-07-26 | 15 | 3 | 3.4.12.3 В результате ПУМ пролете опор №127-128 ВЛ-35кВ ВЛ-35кВ БЗ-331 произошло перекрытие фаз "А" и "В" (метки от электродуги на проводе фазы "А" без повреждения). 4.11 ПУМ пролете опор №127-128 ВЛ-35кВ ВЛ-35кВ БЗ-331. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провод. на Бийская - Зональная (ВЛ БЗ-331), Пролет: Опора № 127 - Опора № 128 | Техническое мероприятие 1 Провести обследование состояние провода ВЛ БЗ-331 в пролете опор № 127-128. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 06.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести измерение сопротивления ЗУ БЗ-331 опор №127-128. При необходимости выполнить ремонт. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.10.2021 год
356850 | 311 | 2021-07-26 | 16 | 50 | 0.188 | 2021-07-26 | 18 | 24 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева на провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП-66-4-1, что привело к замыканию и отключению АВ-3 в КТП 66-4-1. 4.4 Ветка дерева на проводах в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-66-4-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветка дерева. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-66-4-1, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести подрезку крон деревьев ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-66-4-1. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 03.09.2021 год
356850 | 312 | 2021-07-26 | 18 | 10 | 0.33785 | 2021-07-26 | 22 | 3 | 3.4.12.2 В результате падения дерева из вне охранной зоны (ветер до 23 м/с) на ВЛ-10кВ Л-68-4 произошел обрыв провода фаз "А","В","С" в пролете опор №149-153, что привело к схлесту проводов и отключению выключателя В-10 Л-68-4 на ПС 35кВ Бия. 4.4 Падение дерева (ветер до 23 м/с) на ВЛ-10кВ Л-68-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дерево. на Л-68-4 с.Стан-Бехтемир, Пролет: Опора № 149 - Опора № 150 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж и регулировку провода в пролете опор №149-153 фаз "А","В","С" на ВЛ-10кВ Л-68-4. Ответственное лицо: Макаров П.И. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ Л-68-4. Ответственное лицо: Макаров П.И. 05.09.2021 год
356850 | 313 | 2021-07-26 | 19 | 13 | 0.19966 | 2021-07-27 | 0 | 57 | 3.4.12.3 В результате неоднократных воздействий атмосферных перенапряжений в районе расположения КТП-8-4-10 произошло термическое разрушению поводка ввода ВН фазы "С" силового трансформатора и замыкание его на корпус. 4.10 Термическое разрушение поводка ввода ВН фазы "С" силового трансформатора КТП-8-4-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поводок. на ТП-8-4-10, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену силового трансформатора КТП-8-4-10. Ответственное лицо: Макаров П.И. 31.08.2021 год
356850 | 314 | 2021-07-26 | 19 | 39 | 0.0198 | 2021-07-26 | 20 | 15 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-61-4-21, что привело к отключению АВ-2 ТП-61-4-21. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-61-4-21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-61-4-21, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-61-4-21. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 03.09.2021 год
356850 | 315 | 2021-07-26 | 20 | 43 | 0.0555 | 2021-07-26 | 22 | 34 | 3.4.12.2 Вследствии воздействия ветровой нагрузки(ветер до 23 м/с) произошел наклон опоры №23. В результате чего оборвало провода в пролете опор № 22-23 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-12-1-20, что привело к схлесту и отключению АВ-1 ТП-12-1-20. 4.4 Наклон опоры №23 с обрывом проводов в пролете опор № 22-23 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-12-1-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-12-1-20, Пролет: Оп. №22 - Оп. №23 | Техническое мероприятие 1 Провести выправку опоры №23, ремонт проводов в пролете опор № 22-23 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-12-1-20, с перетяжкой провода и регулировкой стрелы провиса. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 04.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести вырубку ДКР угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-12-1-20. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 04.09.2021 год
356850 | 317 | 2021-07-27 | 0 | 23 | 1.21 | 2021-07-27 | 4 | 3 | 3.4.12.2 В результате боковой ветровой нагрузки произошел срыв крючьев на опорах № 74,75 фаз "А", "С", излом ж/б приставки опоры №76 ВЛ-10кВ Л-19-4. При схлесте проводов действием защит отключился В-10кВ Л-19-4 на ПС 110кВ Угриневская 4.4 Срыв крючьев на опорах № 74,75 фаз "А", "С", излом ж/б приставки опоры №76 ВЛ-10кВ Л-19- Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом ж/б приставки. на Л-19-4 с.Б-Енисейское, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж крючьев на опорах № 74,75 фаз"А", "С", надежность крепления крюка фазы "В" ВЛ-10кВ Л-19-4. Ответственное лицо: Макаров П.И. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену ж/б приставки опоры №76 ВЛ-10кВ Л-19-4. Ответственное лицо: Макаров П.И. 31.08.2021 год
356858 | 390 | 2021-07-12 | 19 | 48 | 0.003 | 2021-07-12 | 20 | 3 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-85-7-16 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-85-7-16, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-85-7-16, произвести перетяжку провода в пролёте опор №№7-8 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.10.2021 год
356858 | 391 | 2021-07-12 | 21 | 47 | 0.019168 | 2021-07-12 | 22 | 33 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№16/2-17/2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-41-6-6. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-41-6-6, Пролет: Опора № 16-2 - Опора № 17-2 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-41-6-6 в пролетах опор №№16/2-17/2. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.09.2021 год
356851 | 346 | 2021-07-13 | 17 | 11 |  | 2021-07-13 | 17 | 11 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в опору (грозотрос) №77 ВЛ МХ-89, произошел электрический пробой воздушного промежутка, по поверхности изолирующей подвески, фазы "А" на опоре №77 ВЛ МХ-89, о чем свидетельствуют следы воздействия тока короткого замыкания на юбках 1-ого и 9-ого изоляторов (ПСГ-6А) и проводе (АС-70). 4.11 Перекрытие изоляции провода фазы "А" на промежуточной опоре №77 ВЛ МХ-89 вызвано атмосферным перенапряжением (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Михайловская-МЗХР (ВЛ МХ-89), Опора пром.ж/б.ПБ 25-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств (ЗУ) опор №75 - №79 ВЛ МХ-89. (Заказ № 152259247). При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку наличия и состояния заземляющих проводников и их соединений с заземлителями (металлосвязь) на опорах №75 - №79 ВЛ МХ-89. (Заказ № 152259253). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.09.2021 год
356852 | 155 | 2021-07-13 | 19 | 16 |  | 2021-07-13 | 19 | 16 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания грозового разряда молнии в опору №151, произошло перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "А" опоры №151 ВЛ-110кВ ВР-98 "Волчихинская-Родинская", что привело к аварийному отключению В-110кВ БР-144 на ПС 110кВ №3"Благовещенская", СВ-110 на ПС 110кВ "Волчихинская". 4.11 Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "А" опоры №151 ВЛ-110кВ ВР-98 "Волчихинская-Родинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "А". на Волчихинская-Родинская (ВЛ ВР-98), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре №151 фаза "А" ВЛ-110кВ ВР-98 "Волчихинская-Родинская". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ опор №145-155 ВЛ-110 кВ ВЛ-110кВ ВР-98 "Волчихинская-Родинская", при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опоры №150, 153 ВЛ-110кВ ВР-98 "Волчихинская-Родинская", при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2021 год
356855 | 210 | 2021-07-13 | 18 | 13 |  | 2021-07-13 | 18 | 13 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточные железобетонные опоры № 301, 140, 152 ВЛ-110кВ КЗ-193, КЗ-194 (двухцепный участок) произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (марки ПС-12А) фазы "А" на опоре № 301 с разрушением одного изолятора (8-ого от траверсы, 8 изоляторов в гирлянде) ВЛ-110кВ КЗ-194, перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (марки ПС-12А) фазы "В" на опоре №140 со следами перекрытия на проводе (марки АС-150) ВЛ-110 кВ КЗ-193,КЗ-194, перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (марки ПС-12А) фаз "В,С" на опоре №152 со следами перекрытия на проводе (марки АС-150) ВЛ-110 кВ КЗ-193, от чего действием защит произошло аварийное отключение ВЛ-110 КЗ-193, КЗ-194. В бестоковую паузу (режим АПВ), произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции и АПВ было успешным. Влияющие факторы:- грозовая активность;- ветровые нагрузки (порывы ветра до 20 м/с);- загрязнение поверхности изоляторов солевыми (ветровыми) отложениями (наличие солончаковых почв по трассе ВЛ);- загрязнение поверхности изоляторов отложениями окислов железа (темно-коричневый цвет на поверхности изоляторов), из-за коррозии металла траверс;- загрязнение продуктами жизнедеятельности (птицы). В результате отключения ВЛ-110 КЗ-194 произошло межвитковое замыкание катушки электромагнита включения привода выключателя, произведена замена катушки выключателя. 4.11 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточные железобетонные опоры № 301, 140, 152 ВЛ-110кВ КЗ-193, КЗ-194 (двухцепный участок) произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (марки ПС-12А) фазы "А" на опоре № 301 с разрушением одного изолятора (8-ого от траверсы, 8 изоляторов в гирлянде) ВЛ-110кВ КЗ-194, перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (марки ПС-12А) фазы "В" на опоре №140 со следами перекрытия на проводе (марки АС-150) ВЛ-110 кВ КЗ-193,КЗ-194, перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (марки ПС-12А) фаз "В,С" на опоре №152 со следами перекрытия на проводе (марки АС-150) ВЛ-110 кВ КЗ-193, от чего действием защит произошло аварийное отключение ВЛ-110 КЗ-193, КЗ-194. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Корчинская-Завьяловская (ВЛ КЗ-194), Пролет: Оп. №301 - Оп. №302 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов на ВЛ-110 кВ КЗ-194 на опоре № 301 фазы "А", на опоре 140 фазы "В". На ВЛ-110 кВ КЗ-193 на опоре 140 фазы "В", на опоре 152 фазы "В" и "С". Ответственное лицо: Неретин В.В. 16.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опоры №301, 140, 152 ВЛ-110 кВ КЗ-193,194. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: В.В. Неретин 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести верховой осмотр на ВЛ-110 кВ КЗ-193,194 в пролете опор №300-302, 139-141, 151-153 выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: В.В. Неретин 30.09.2021 год
356855 | 211 | 2021-07-13 | 21 | 55 | 0.30947 | 2021-07-13 | 23 | 23 | 3.4.10 Причиной отключения послужило пробитие воздушного промежутка по телу птицы между фаз «А» и «В» на РКТП 9-20-16 опоры №55/32.От возникшего замыкания действием МТЗ отключился В-10 Л-9-20 на ПС 110/10 № 9 «Завьяловская". 4.11 Причиной отключения послужило пробитие воздушного промежутка по телу птицы между фаз «А» и «В» на РКТП 9-20-16 опоры №55/32. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Л-9-20 с. Светлое, Опора АК10-3ДБ | Организационное мероприятие 1 Провести анализ отключений ВЛ-10 кВ Л-9-20 за последние 2 года по причине воздействия птиц. По результатам анализа подать заявку на отпугивающее устройство. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 15.09.2021 год
356855 | 212 | 2021-07-13 | 22 | 26 | 0.096999 | 2021-07-14 | 1 | 40 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 20 м/с) произошел излом ветки дерева (тополь), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом и обрывом проводов марки (А-25) в пролёте опор № 5-7 с междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В", что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.3 от КТП 10/0,4 кВ №25-13-3. 4.4 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 20 м/с) произошел излом ветки дерева (тополь), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом и обрывом проводов марки (А-25) в пролёте опор № 5-7 с междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-25-13-3, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев в пролёте опор №5-7 ВЛ 0,4кВ ф.3 от КТП-25-13-3. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.08.2021 год
356855 | 214 | 2021-07-13 | 23 | 30 | 0.594 | 2021-07-14 | 2 | 12 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в провод (марки А-50) произошел обрыв фазы "С" в пролете опор №286-287 с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С", что привело к отключению на ПС 35/10 кВ №35 "Озерновская" ВЛ-10 кВ Л-35-9. 4.11 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в провод (марки А-50) произошел обрыв фазы "С" в пролете опор №286-287 с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Л-35-9 с. Чистоозёрка (рез.9-3), Пролет: Опора № 286 - Опора № 287 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию грозозащиты на опоре №1,3 на ВЛ-10кВ Л-35-9. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 30.08.2021 год
356858 | 375 | 2021-07-13 | 18 | 20 | 0.010249 | 2021-07-13 | 19 | 1 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-28-5-9 явилось однофазное короткое замыкание, возникшее в результате перекрытия автоматического выключателя в щите учёта потребителя с. с. Малахово , ул. Комсомольская 16 | Техническое мероприятие 1 Выдать предписание потребителю на замену вводного автомата проживающего по адресу: с. Малахово , ул. Комсомольская 16 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.10.2021 год
356851 | 347 | 2021-07-14 | 0 | 53 | 0.91943 | 2021-07-14 | 4 | 0 | 3.4.12.3 В результате воздействий атмосферных перенапряжений (ПУМ) в провода ВЛ Л-36-3 (место повреждения при внеплановом осмотре ВЛ установить не удалось) произошло межфазное короткое замыкание (К.З.) с последующим заносом грозового импульса по проводу фазы «В» на оборудование РУ-10 кВ ПС 35 кВ Мельниковская, вследствие чего произошло отключение присоединения действием УРЗА (МТЗ) с повреждением В Л-36-3 (ВМ-10). 4.11 Произошло повреждение дугогасительной камеры полюса фазы «В» В Л-36-3 (ВМ-10) на ПС 35 кВ Мельниковская, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ПС 35 кВ Мельниковская, В Л-36-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить профилактические испытания оборудования В Л-36-1, В Л-36-2, В Л-36-3, В Л-36-4, В-10 Т-1 на ПС 35 кВ Мельниковская. Ответственное лицо: Бусовиков Евгений Николаевич 31.10.2021 год
356853 | 238 | 2021-07-14 | 9 | 11 | 0.0021671 | 2021-07-14 | 9 | 21 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опоры №124 и 125 произошло расщепление стоек опор с последующим перекрытием проводов фаз "А","В" и "С" в пролёте опор № 24-125 и отключением ВЛ-10 кВ Л-92-1. 4.11 Повреждение стоек опор разрядом молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение стоек опор разрядом молнии на Л-92-1 с.Боровское- с.Серебренниково., Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию грозозащиты на ВЛ-10 кВ Л-92-1, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 29.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену стоек деревянных опор №124 и №125 ВЛ-10 кВ Л-92-1. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Внести опоры №124 и №125 ВЛ-10 кВ Л-92-1 в перечень опор на которые запрещен подъем с указанием причины внесения. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 29.07.2021 год
356853 | 239 | 2021-07-14 | 12 | 35 | 0.017332 | 2021-07-14 | 13 | 1 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной обрезки веток дерева, угрожающих падением на провода, под действием сильного ветра произошёл наброс ветки дерева на провода в пролёте опор №9-10, с последующим схлёстом проводов фаз "А" и "С" и отключением ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-57-3-36. 4.12 Падение ветки дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-3-36, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Провести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-57-3-36, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 12.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести обрезку веток деревьев, угрожающих падением на провода, в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-57-3-36. Ответственное лицо: Корзун С.В. 12.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Арбузовского УЭС за несвоевременное выявление дефектов на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-57-3-36. Ответственное лицо: Корзун С.В. 10.08.2021 год
356853 | 240 | 2021-07-14 | 16 | 31 | 0.059151 | 2021-07-14 | 18 | 2 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошёл наброс ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" в пролёте опор №256-257, с последующим срывом изолятора фазы "А" на опоре №257, перекрытием проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №256-257 и отключением ВЛ-10 кВ Л-62-1. 4.4 Наброс ветки дерева из вне охранной зоны. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева из вне охранной зоны на Л-62-1 с.Зимино-с.Зеленая Роща, Пролет: Опора № 256 - Опора № 257 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж изолятора фазы "А" на опоре №257 ВЛ-10 кВ Л-62-1. Ответственное лицо: Бегаев А.И. 29.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-62-1 на предмет обнаружения деревьев (веток) угрожающих падением на провода из вне охранной зоны, при обнаружении произвести вырубку (обрезку). Ответственное лицо: Бегаев А.И. 19.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Убрать ветку дерева с проводов в пролёте опор №256-257 ВЛ-10 кВ Л-62-1. Ответственное лицо: Бегаев А.И. 29.07.2021 год
356853 | 241 | 2021-07-14 | 17 | 58 | 0.076002 | 2021-07-14 | 19 | 14 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошёл наброс ветки дерева из вне охранной зоны на провода в пролёте опор №7-8, с последующим перекрытием проводов фазы "С" и нулевого провода в пролёте опор №7-8 и отключением ВЛ-0,4кВ Ф№3 от КТП-56-1-1. 4.12 Падение ветки дерева из вне охраной зоны. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева из вне охраной зоны на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-56-1-1, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Провести обрезку деревьев и веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-56-1-1 из вне охранной зоны. Ответственное лицо: Корзун С.В. 19.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Убрать ветку дерева с проводов в пролёте опор №7-8 ВЛ-0,4кВ Ф№3 от КТП-56-1-1. Ответственное лицо: Корзун С.В. 29.07.2021 год
356853 | 242 | 2021-07-14 | 21 | 2 | 0.003332 | 2021-07-14 | 21 | 7 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки древесно-кустарниковой растительности произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №3-4 с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 КТП-52-1-18. 4.12 Перекрытие веткой дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие веткой дерева. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-52-1-18, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Провести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-52-1-18, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 19.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести обрезку древесно-кустарниковой растительности в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-52-1-18. Ответственное лицо: Корзун С.В. 19.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Штабского УЭС за несвоевременное выявление дефектов на ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-52-1-18. Ответственное лицо: Корзун С.В. 10.08.2021 год
356858 | 377 | 2021-07-14 | 18 | 33 | 0.015 | 2021-07-14 | 19 | 9 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","С", произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-51-9-15. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-51-9-15, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-51-9-15 в пролетах опор №№10-11 Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.10.2021 год
356858 | 379 | 2021-07-14 | 19 | 38 | 0.16835 | 2021-07-14 | 21 | 9 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветка дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-38-8 в пролете опор №№7/2-8/2, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "В" и "С" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-38-8 в пролете опор №№7/2-8/2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-38-8 на Л-38-8 с. Курочкино, Пролет: Опора № 7-2 - Опора № 8-2 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-38-8, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №№7/2-8/2. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.10.2021 год
356858 | 392 | 2021-07-14 | 21 | 25 | 0.023334 | 2021-07-14 | 22 | 35 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","С", произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-37-4-4. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-37-4-4, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-37-4-4 в пролетах опор №№7-8 Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.10.2021 год
356855 | 217 | 2021-07-14 | 16 | 23 | 0.007998 | 2021-07-14 | 16 | 31 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии в КТП-1-20-4 произошло перегорание в/в предохранителей (марки ПТ 1.1.-10-20-20У3) фаз "А,В,С" в РУ-10кВ КТП 10/0,4кВ № 1-20-4, что привело к отключению В-10 Л-1-20 на ПС 220/110/10кВ №1 "Светлая". 4.11 В результате прямого попадания молнии в КТП-1-20-4 произошло перегорание в/в предохранителей (марки ПТ 1.1.-10-20-20У3) фаз "А,В,С" в РУ-10кВ КТП 10/0,4кВ № 1-20-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ТП-1-20-4, Предохранитель ПКТ101-10-20-20 У3 ф.А | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию грозозащиты на КТП запитанных от ВЛ 10кВ Л-1-20. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.08.2021 год
356859 | 226 | 2021-07-12 | 21 | 2 | 0.96138 | 2021-07-12 | 22 | 34 | 3.4.12.3 По причине прямого попадания молнии в ж/б промежуточную опору №2260/17 ВЛ-10 кВ Л 37-22 "Старобелокуриха", от возникшего перенапряжения, разрушился изолятор на оп 2260/17 ф."С" с замыканием ф.С-0 через металлическую траверсу. Для предотвращения неполнофазного режима работы В-10 Л-37-22 отключен КУ на ПС 110 кВ "Курортная". 4.12 Нарушение электрической изоляции из-за разрушение изолятора марки ШС-10 ф.С на опоре №2260/17 ВЛ-10 кВ Л 37-22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ Л 37-22 "Старобелокуриха", ВЛ 10 кВ Л 37-22 "Старобелокуриха | Техническое мероприятие 1 Произвести инженерный осмотр после стихийных явлений (гроза) ВЛ 10 кВ Л-37-22 "Стваробелокуриха" с целью выявления дефектной изоляции, с последующей заменой. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 22.08.2021 год
356859 | 227 | 2021-07-13 | 10 | 4 | 0.004 | 2021-07-13 | 10 | 34 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной расчистки трассы ВЛ от ДКР, при воздействии порывистого ветра и дождя, произошел схлест проводов с ветками деревьев в пролете опор №3-6 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-18-7 Ф.1, что вызвало кратковременное междуфазное замыкание через ветви деревьев. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ 0,4 кВ ф.1 в КТП 33-18-7. 4.4 Схлест проводов с ветками деревьев в пролете опор №3-6 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-18-7 Ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов с ветками деревьев в пролете опор №3-6 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-18-7 Ф.1 на ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-18-7 Ф.1, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4; Схлест проводов с ветками деревьев в пролете опор №3-6 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-18-7 Ф.1 на ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-18-7 Ф.1, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5; Схлест проводов с ветками деревьев в пролете опор №3-6 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-18-7 Ф.1 на ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-18-7 Ф.1, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку от ДКР угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-18-7 Ф.1 в пролетах опор №3-6, №8-10, №48-49. Ответственное лицо: Плотников А.И. 31.08.2021 год
356859 | 228 | 2021-07-13 | 14 | 10 | 0.0004667 | 2021-07-13 | 14 | 38 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной расчистки трассы ВЛ от ДКР, при воздействии порывистого ветра и дождя, произошел схлест проводов с ветками деревьев в пролете опор №1-6 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-17-3 Ф.1, что вызвало кратковременное междуфазное замыкание через ветви деревьев. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ 0,4 кВ ф.1 в КТП 33-17-3. 4.4 Схлест проводов с ветками деревьев в пролете опор №1-6 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-17-3 Ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов с ветками деревьев в пролете опор №1-6 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-17-3 Ф.1. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-17-3 Ф.1, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2; Схлест проводов с ветками деревьев в пролете опор №1-6 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-17-3 Ф.1. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-17-3 Ф.1, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3; Схлест проводов с ветками деревьев в пролете опор №1-6 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-17-3 Ф.1. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-17-3 Ф.1, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4; Схлест проводов с ветками деревьев в пролете опор №1-6 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-17-3 Ф.1. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-17-3 Ф.1, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5; Схлест проводов с ветками деревьев в пролете опор №1-6 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-17-3 Ф.1. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-17-3 Ф.1, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку от ДКР угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-17-3 Ф.1 в пролетах опор №1-6. Ответственное лицо: Плотников А.И. 31.08.2021 год
356859 | 229 | 2021-07-14 | 7 | 8 | 0.63747 | 2021-07-14 | 8 | 9 | 3.4.12.3 По причине прямого попадания молнии в ж/б опору ВЛ 10 кВ Л 37-22 "Старобелокуриха" и возникшего перенапряжения, произошло разрушение изолятор на опоре №2200/299 Ф."С" с замыканием ф.С-0 на землю через металлическую траверсу. Для предотвращения неполнофазного режима работы В-10 Л-37-22 отключен КУ на ПС 110 кВ "Курортная. 4.12 Нарушение электрической изоляции из-за разрушения штырьевого изолятора ШС-10 ф.С на опоре №2200/229 Л-37-22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции из-за разрушения штырьевого изолятора ШС-10 на Л-37-22 с. Старобелокуриха, Опора А10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Л-37-22 "Старобелокуриха" с целью выявления после стихийных явлений, дефектов на ВЛ, с последующим устранением дефектов. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 22.08.2021 год
356859 | 230 | 2021-07-15 | 5 | 24 | 0.48534 | 2021-07-15 | 7 | 16 | 3.4.7.3 В результате не устраненного дефекта и длительного воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка проводов с последующим их схлестом в пролете опор №1200/81-1200/82 ВЛ 10 кВ Л-97-12, от возникшего КЗ действием защит отключался В-10 Л-97-12 на ПС 35 кВ Сычевская. 4.4 Разрегулировка проводов с последующим их схлестом в пролете опор №1200/81-1200/82 ВЛ 10 кВ Л-97-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов с последующим их схлестом в пролете опор №1200/81-1200/82 ВЛ 10 кВ Л-97-12. на Л-97-12 С. Солоновка, Пролет: оп. №1200/81 - оп. №1200/82 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провеса проводов фаз "В, А, С" в пролете опор 1200/81-1200/82 ВЛ 10 кВ Л-97-12. Ответственное лицо: Плотников А.И. 31.08.2021 год
356859 | 231 | 2021-07-15 | 4 | 58 |  | 2021-07-15 | 4 | 58 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта (грозы), от удара молнии в опору №110 ВЛ 110 кВ ПК-132, произошло кратковременное перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (в кол-ве 8 шт. изоляторов в гирлянде) с повреждением одного изолятора в гирлянде изоляторов (4-го от траверсы) фазы "В" и провода фазы "В" на металлическую траверсу опоры №110. От возникшего замыкания фазы «В» на землю, действием защит отключились В-110 ПК-132 на ПС 110 кВ Петропавловская и СВ-110-2 (панель защит ВЛ КК-133) на ПС 110 кВ Усть-Калманская (ПО ЗЭС). Влияющие факторы: атмосферные осадки в виде дождя, грозовая активность. 4.11 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (в кол-ве 8 шт.изоляторов в гирлянде) фазы "В" на металлическую траверсу опоры №110 ВЛ 110 кВ ПК-132, с повреждением одного изолятора (4-го от траверсы). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (в кол-ве 8 шт.изоляторов в гирлянде) фазы "В" на металлическую траверсу опоры №110 ВЛ 110 кВ ПК-132, с повреждением одного изолятора (4-го от траверсы). на Петропавловская-Коробейниково (ВЛ ПК-132, Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Провести верховой осмотр опор №108-115 ВЛ 110 кВ ПК-132, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов) с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №108-115 ВЛ 110 кВ ПК-132. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). (согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.09.2021 год
356851 | 348 | 2021-07-15 | 23 | 16 | 0.010133 | 2021-07-15 | 23 | 54 | 3.4.7.3 В результате разрастания ветвей ДКР и ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов (А-35) фаз «А» и «В» в пролёте опор №1-1 - №2-1 ВЛ Ф-1 от ТП-17-5-9, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1. 4.4 Кратковременный схлест проводов (А-35) фаз «А» и «В» в пролёте опор №1-1- №2-1 ВЛ Ф-1 от ТП-17-5-9 обусловлен разрастанием ветвей ДКР в провода в совокупности с ветровыми воздействиями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветки ДКР на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-17-5-9, Пролет: Опора № 1-1 - Опора № 2-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку крон деревьев на ВЛ Ф-1 от ТП-17-5-9 в пролётах опор №1-1 - №2-1. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.08.2021 год
356858 | 393 | 2021-07-15 | 3 | 55 | 0.01326 | 2021-07-15 | 5 | 52 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№3/3-4/3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-12-20. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-12-20, Пролет: Опора № 3-3 - Опора № 4-3 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-12-20, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №3/3-№4/3. по Заказу №152107549 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.10.2021 год
356858 | 394 | 2021-07-15 | 14 | 17 | 0.010417 | 2021-07-15 | 14 | 42 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-42-8-2. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-42-8-2, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-42-8-2 в пролетах опор №№2-3. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.10.2021 год
356858 | 395 | 2021-07-15 | 16 | 26 | 0.0162 | 2021-07-15 | 17 | 38 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№9/2-10/2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-2-9. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-2-9, Пролет: Опора № 9-2 - Опора № 10-2 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-2-9, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №9/2-№10/2. по Заказу №152107645 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.10.2021 год
356858 | 396 | 2021-07-15 | 20 | 21 | 0.010534 | 2021-07-15 | 21 | 40 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№22-23 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-70-4-8. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-70-4-8, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-70-4-8, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №22-№23. по Заказу №152107659 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.10.2021 год
356858 | 397 | 2021-07-15 | 20 | 24 | 0.0083325 | 2021-07-15 | 20 | 44 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№15-16 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-12. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-12, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16П | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-12 в пролетах опор №№15-16 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.10.2021 год
356851 | 349 | 2021-07-16 | 3 | 47 |  | 2021-07-16 | 3 | 47 | 3.4.10 Произошло снижение диэлектрической прочности изоляции (воздушный промежуток между траверсой и проводом) провода фазы "С" (средняя) на промежуточной (ПБ-110-2) опоре №65а ВЛ ПТ-62 (двухцепный участок совместно с ВЛ ПН-61) по увлажненной паутине, о чем свидетельствуют следы воздействия электрической дуги (действие тока К.З.) на 1-м и 8-м изоляторах подвесной гирлянды и проводе в сторону опоры №66а, а также наличие паутины на элементах конструкции (тросостойки) опоры (см. фото 1-3). 3.4.12.5 Неуспешная работа АПВ В ТП-68 (привод ШПЭ-33) на ПС 110 кВ Поспелихинская вызвана заклиниванием работы (свободный ход контактов) контактора и перегоранием катушки контактора (КНВ-521) - контактор не сработал (не замкнулась цепь соленоида), вследствие резкого перепада температур более 15°С менее суток (днем до +35°С, а ночью понижение до +9°С). 4.11 Перекрытие изоляции провода (АЖ-120) фазы "С" (средняя) на опоре №65а ВЛ ПТ-62 (двухцепной участок совместно с ВЛ ПН-61) вызвано оседанием паутины на линейной изоляции и образованием конденсата на паутине в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие животных на Приозерная-Тишинская (ВЛ ПТ-62), Опора пром.ж/б.ПБ110-2 4.2 Сгорание катушки контактора (КНВ-521) в приводе выключателя (ШПЭ-33) В ТП-68 на ПС 110 кВ Поспелихинская обусловлено заклиниванием подвижного хода контактов контактора (не замкнулась цепь соленоида), т.е. якорь контактора (пускателя) остался в недовключенном состоянии (т.е. он не достиг своего конечного положения - слетевшая дугогасительная камера), а ток в катушке возрос, что привело к ее нагреву и последующему выходу из строя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: физический износ на ПС 110 кВ Поспелихинская, В ПТ-68 ПС 110 кВ Поспелихинская | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №№: 64а, 65а, 66а ВЛ ПТ-62 (двухцепной участок совместно с ВЛ ПН-61) (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС). При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №152211784). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку наличия и состояния заземляющих проводников и их соединений с заземлителями на опорах №№: 64а, 65а, 66а ВЛ ПТ-62 (двухцепной участок совместно с ВЛ ПН-61), с устранением выявленных дефектов. (Заказ №152211785). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной инструктаж персоналу СПС, занятому средним (капитальным) ремонтом выключателей типа МКП-110, о соблюдении требований инструкции (технологии производства работ) по его ремонту, а именно состоянию контакторов (пускателей) в цепи управления выключателем. Ответственное лицо: Бусовиков Евгений Николаевич 31.08.2021 год
356858 | 398 | 2021-07-17 | 17 | 47 | 0.0041675 | 2021-07-17 | 17 | 57 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-8-11 явилось однофазное короткое замыкание , возникшее в результате перекрытия автоматического выключателя в щите учёта потребителя с. Глушинка , ул. Гоголя 29 | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю на замену вводного автомата проживающего по адресу: с. Глушинка , ул. Гоголя 29 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.09.2021 год
356853 | 243 | 2021-07-15 | 10 | 46 | 0.1545 | 2021-07-15 | 14 | 12 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошёл наброс ветки дерева на провода в пролёте опор №6-7, с последующим схлёстом проводов фазы "В" и нулевого провода и отключением ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-52-1-18. 4.12 Наброс ветки дерева из вне охранной зоны. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева из вне охранной зоны на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-52-1-18, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Провести обрезку веток деревьев, угрожающих падением на провода, в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-52-1-18. Ответственное лицо: Корзун С.В. 19.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-52-1-18, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 19.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Убрать ветку дерева с проводов в пролёте опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-52-1-18. Ответственное лицо: Корзун С.В. 29.07.2021 год
356853 | 244 | 2021-07-15 | 11 | 2 | 0.47004 | 2021-07-15 | 12 | 18 | 3.4.7.3 При повреждении на ВЛ-6кВ Л-13-29 (оборудование потребителя ООО "Барнаульская сетевая компания", потребитель находиться в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго) произошло заклинивание привода В Л-13-29 с последующим отключением В-6-3 Т-1 на ПС 110 кВ Подгорная. Привод заклинило по причине выскакивания пружины с посадочного места защелки удержания коромысла в фиксированном положении, как следствие механизм расцепления изначально находился в нерабочем режиме. При повреждении на ВЛ-6кВ Л-13-233 (оборудование потребителя ООО "Барнаульская сетевая компания", потребитель находиться в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго) произошла задержка работы привода В Л-13-233 с последующим отключением В Л-13-233 и В-6-3 Т-1 на ПС 110 кВ Подгорная. Задержка работы привода произошла в результате частичного подклинивания подвижных (вращающихся) частей привода из-за окисления металлических частей привода выключателя В Л-13-233. 4.2 Длительная эксплуатация выключателей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительная эксплуатация выключателей Л-13-29, Л-13-233 на ПС "Подгорная" №13, ВМП-10-1500-20 с ПЭ-11 | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию привода В Л-13-29, В Л-13-233 ПС 110 кВ Подгорная. Ответственное лицо: Будона П.А. 29.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести послеаварийную проверку РЗА В-6-3 Т-1, В Л-13-29, В Л-13-233 ПС 110 кВ Подгорная. Ответственное лицо: Батырев Д.С. 29.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо 21.07.2021 в ООО "Барнаульская сетевая компания" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". Ответственное лицо: Андреев Н.В. 29.07.2021 год
356853 | 246 | 2021-07-17 | 9 | 9 | 0.82798 | 2021-07-17 | 10 | 41 | 3.4.12.3 В результате влияния погодных условий и попадания грозового разряда в пролёт опор №2-3 произошел обрыв проводов фаз "В" и "С", с последующим их схлёстом при падении и отключением ВЛ-10 кВ Л-18-5. 4.13 Повреждение разрядом молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение разрядом молнии на Л-18-5 п.Центральный, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фаз "В" и "С" в пролёте опор №2-3 ВЛ-10 кВ Л-18-5. Ответственное лицо: Райко А.В. 12.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести проверку грозозащиты ВЛ-10 кВ Л-18-5. Ответственное лицо: Райко А.В. 12.08.2021 год
356853 | 247 | 2021-07-18 | 5 | 1 |  | 2021-07-18 | 5 | 1 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов пылевыми отложениями (на наружной поверхности изоляторов) и увлажнении, произошло снижение диэлектрических свойств подвесной гирлянды изоляторов (7 изоляторов в гирлянде) фазы "В", что при плохих погодных условиях (туман повышенная относительная (91 %) влажность воздуха) привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "В" (1 и 7 изолятора) на опоре №33 и отключению ВЛ 110 кВ Алейская-Осколково (ВЛ АО-155). 4.12 Перекрытие гирлянды изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на Алейская-Осколково (ВЛ АО-155), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №31-35 ВЛ 110 кВ Алейская-Осколково (ВЛ АО-155), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №31-35 ВЛ 110 кВ Алейская-Осколково (ВЛ АО-155), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №31-35 ВЛ 110 кВ Алейская-Осколково (ВЛ АО-155), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.09.2021 год
356853 | 248 | 2021-07-18 | 19 | 1 | 0.78 | 2021-07-18 | 21 | 37 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошёл падение дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №1/44-1/45, с последующим их обрывом и отключением ВЛ-10 кВ Л-82-4. 4.13 Падение дерева из вне охранной зоны. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева из вне охранной зоны на Л-82-4 с Чистюнька, Пролет: Опора № 1/44 - Опора № 1/45 | Техническое мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-82-4 на предмет наличия растительности, угрожающей падением веток на провода, при обнаружении произвести вырубку. Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 24.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №1/44-1/45 ВЛ-10 кВ Л-82-4. Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 24.08.2021 год
356853 | 250 | 2021-07-18 | 20 | 25 | 0.21466 | 2021-07-18 | 22 | 45 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра в результате возникающего колебания шлейфов произошёл обрыв шлейфа фазы "С" на опоре №117, с последующим схлёстом шлейфа фазы "В" и "С" и отключением ВЛ-10 кВ Л-84-8. 4.13 Излом шлейфа под воздействием длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом шлейфа под воздействием длительной ветровой нагрузки на Л-84-8 с.Парфеново, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-84-8, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 19.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт шлейфа фазы "С" на опоре №117 ВЛ-10 кВ Л-84-8. Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 05.08.2021 год
356859 | 205 | 2021-07-17 | 20 | 30 | 0.025999 | 2021-07-17 | 22 | 14 | 3.4.7.3 В результате образовавшейся поросли ДКР с недопустимой высотой под проводами ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 89-10-42, под действием порывов ветра произошёл схлёст проводов фаз "В,С" с ветками дерева в пролете опор №33-34, что вызвало кратковременное междуфазное замыкание через ветви деревьев. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ 0,4 кВ Л-3в КТП 89-10-42. 4.4 Схлёст проводов фаз "В,С" с ветками дерева в пролете опор №33-34 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 89-10-42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-42 ф.3, Пролет: Опора № 33 - Опора № 34 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 89-10-42 На предмет выявления, с последующей выпиловкой отдельно стоящих деревьев угрожающих падением на провода ВЛ 0,4 кВ. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 24.08.2021 год
356858 | 399 | 2021-07-17 | 17 | 53 | 0.095 | 2021-07-17 | 19 | 47 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С", произошедшее в результате разрушения изолятора фазы "В" опоры №56 ВЛ-10кВ Л-32-3, под воздействием порывистого ветра. 4.12 Разрушение изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на Л-32-3 с. Озерки- п. Среднесибирский, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 На Л-32-3 произвести осмотр 10% изоляторов, на предмет сколов и трещин при необходимости произвести замену. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.10.2021 год
356850 | 286 | 2021-07-17 | 17 | 43 |  | 2021-07-17 | 17 | 43 | 3.4.12.5 В результате дождя произошло стекание воды по загрязненной поверхности (образование налета от окислов железа траверсы, образования пыли при обработке сельскохозяйственных угодий) подвесной гирлянды изоляторов опоры №34 ВЛ-110 кВ ОМ-139, в результате чего произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (в гирлянде 8 изоляторов марки ПС-70) с разрушением восьмого от траверсы фазы «С» на опоре № 34 ВЛ-110кВ ОМ-139, что привело к отключению В-110кВ ЗО-137 на ПС 110 Заречная и на ПС 110 кВ Майминская (ГАЭС). 4.11 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов на опоре №34 ВЛ-110 кВ ОМ-139. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изолятор. на VL110-000194-002 | Техническое мероприятие 1 Провести обследование состояния изоляторов опоры № 34 ВЛ-110 кВ ОМ-139. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Заменить дефектный изолятор на опоре № 34 фазы «С» ВЛ-110 кВ ОМ-139. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Провести измерение сопротивления ЗУ опор № 33,34,35 ВЛ-110 кВ ОМ-139. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 31.08.2021 год
356858 | 400 | 2021-07-17 | 15 | 52 | 0.0234 | 2021-07-17 | 17 | 10 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№17-18 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-74-2-6. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-74-2-6, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-74-2-6, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №17-№18. по Заказу №152163848 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.10.2021 год
356858 | 401 | 2021-07-17 | 15 | 50 | 0.0025005 | 2021-07-17 | 16 | 0 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "А" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№ 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-84-15-1. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-84-15-1, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ ф3 от ТП-84-15-1 в пролёте опор №№ 11-12 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.10.2021 год
356858 | 402 | 2021-07-17 | 14 | 37 | 0.01875 | 2021-07-17 | 15 | 52 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-4-16 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-4-16, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-4-16, произвести вырубку ветвей кустарника угрожающего падением на провода в пролете опор №12-№13. по Заказу №152163850 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.10.2021 год
356858 | 403 | 2021-07-17 | 12 | 55 | 0.019167 | 2021-07-17 | 14 | 50 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В", произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-3-26-22. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-3-26-22, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-3-26-22, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №11-№12. по Заказу №152163848 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.10.2021 год
356858 | 404 | 2021-07-17 | 10 | 59 | 0.0212 | 2021-07-17 | 12 | 45 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С", произошло в результате кратковременного схлеста проводов в пролете опор №№1-2 под воздействием порывистого ветра на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-26-27. 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-26-27, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-26-27, произвести регулировку провода в пролете опор №1-№2. по Заказу №152163846 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.10.2021 год
356858 | 405 | 2021-07-17 | 10 | 22 | 0.0231 | 2021-07-17 | 12 | 1 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№4/2-5/2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73-2-7. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73-2-7, Пролет: Опора № 4-2 - Опора № 5-2 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73-2-7, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №4/2-№5/2. по Заказу №152163844 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.10.2021 год
356858 | 406 | 2021-07-17 | 9 | 4 | 0.016001 | 2021-07-17 | 10 | 8 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","С", произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№18-19 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-77-8-4 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-77-8-4, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-77-8-4, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №18-№19. по Заказу №152163850 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.10.2021 год
356858 | 407 | 2021-07-17 | 9 | 1 | 0.25867 | 2021-07-17 | 10 | 38 | 3.4.10 В результате попадания птицы на проходной изолятор фазы "В" КТП-49-3-26 произошло возникновение межфазного замыкания фаз "А" и "В", приведшее к отключению ВЛ действием УРЗА. 4.12 Попадание птицы на проходной изолятор фазы "В" КТП-49-3-26 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание птицы на проходной изолятор фазы "В" КТП-49-3-26 на ТП-49-3-26, TP010-0014881 | Организационное мероприятие 1 Запланировать приобретение ПЗУ для проходной изоляции КТП-49-3-26. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 30.04.2022 год
356858 | 408 | 2021-07-17 | 7 | 47 | 0.02575 | 2021-07-17 | 9 | 30 | 3.4.8.4 Межфазное замыкание фазы "А"и "В", произошедшее в результате наброса на провода посторонних предметов в пролёте опор №№4/1-5/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-10-13 с. Старокрайчиково, ул. Подгорная, 2. | Организационное мероприятие 1 Начальнику участка транспорта эл. энергии организовать осмотр ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП 30-10-13 на предмет несанкционированного подключения потребителей . Ответственное лицо: Черновалов С. Н. 30.09.2021 год
356858 | 409 | 2021-07-17 | 20 | 42 |  | 2021-07-17 | 20 | 42 | 3.4.12.3 Отключение произошло из за перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-16-20, от грозового разряда в непосредственной близости от ВЛ в пролетах опор №1-№2. 4.11 Отключение произошло из за перенапряжения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение произошло из за перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-16-20, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 На КТП 37-16-20 произвести проверку состояния грозозащиты. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 27.08.2021 год
356859 | 232 | 2021-07-16 | 3 | 54 | 0.0066 | 2021-07-16 | 4 | 27 | 3.4.12.2 В результате влияния погодных условий от порыва ветра, произошел излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-12-20 Ф.1, что привело к межфазному замыканию через ветку дерева и от возникшего межфазного короткого замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП 97-12-20. 4.4 Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-12-20 Ф.1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-12-20 Ф.1 на ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-12-20 Ф.1, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку от ДКР угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-12-20 Ф.1 в пролете опор №7-8 Ответственное лицо: Плотников А.И. 27.08.2021 год
356859 | 233 | 2021-07-16 | 11 | 20 | 0.0225 | 2021-07-16 | 12 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (23 года) и влияния погодных условий, произошло перегорание обмотки силового трансформатора (ТМ-63/10) фазы "А" ТП-97-17-4 с замыканием на корпус и потерей напряжения у потребителей. 4.12 Перегорание обмотки силового трансформатора (ТМ-63/10) фазы "А" ТП-97-17-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание обмотки силового трансформатора (ТМ-63/10) фазы "А" ТП-97-17-4. на ТП-97-17-4, Трансформатор ТМ-63/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену трансформатора на ТП-97-17-4. Ответственное лицо: Плотников А.И. 27.08.2021 год
356859 | 234 | 2021-07-18 | 0 | 7 | 0.0044 | 2021-07-18 | 0 | 40 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра, произошёл излом и падение ветвей деревьев из вне охранной зоны, на провода фаз "А,В" ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 14-25-77 в пролете опор №27-28, что привело к межфазному замыканию через ветку дерева. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ-0,4 кВ Л-3 в КТП 14-25-77. 4.4 Излом и падение ветвей деревьев из вне охранной зоны, на провода фаз "А,В" ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 14-25-77 в пролете опор №27-28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и падение ветвей деревьев из вне охранной зоны, на провода фаз "А,В" ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 14-25-77 в пролете опор №27-28. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-25-77 ф.3, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 14-25-77. На предмет выявления, с последующей обрезкой крон деревьев угрожающих падением на провода ВЛ 0,4 кВ. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 27.08.2021 год
356858 | 411 | 2021-07-18 | 17 | 25 | 0.45527 | 2021-07-18 | 18 | 24 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ-35 кВ ЗЧ-329 "Залесовская - Черемушкинская") на провода в пролете опор №№260-264 произошел обрыв провода фазы "В", с последующим возникновением межфазного замыкания фазы "В" и "С" и отключением ВЛ действием УРЗА. 4.4 Обрыв проводав пролёте опро №№260-264 ВЛ-35 кВ ЗЧ-329 "Залесовская - Черемушкинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на Залесовская-Черёмушкинская (ВЛ ЗЧ-329), Пролет: Опора № 260 - Опора № 261; Обрыв провода. на Залесовская-Черёмушкинская (ВЛ ЗЧ-329), Пролет: Опора № 261 - Опора № 262; Обрыв провода. на Залесовская-Черёмушкинская (ВЛ ЗЧ-329), Пролет: Опора № 262 - Опора № 263; Обрыв провода. на Залесовская-Черёмушкинская (ВЛ ЗЧ-329), Пролет: Опора № 263 - Опора № 264 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ-35 кВ ЗЧ-329 в пролете опор №№260-264. Ответственное лицо: Федосенко Ю.А. 31.10.2021 год
356859 | 235 | 2021-07-18 | 19 | 14 | 0.0031002 | 2021-07-18 | 19 | 45 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошло падение дерева из вне охранной зоны, на провода ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 14-4-100 в пролете опор №11-12. Произошёл кратковременный схлёст проводов. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ 0,4 кВ Л-1 в КТП 14-4-100. 4.4 Падение дерева из вне охранной зоны, на провода ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 14-4-100 в пролете опор №11-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева из вне охранной зоны, на провода ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 14-4-100 в пролете опор №11-12. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-100 ф.1, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 14-4-100. На предмет выявления, с последующей выпиловкой деревьев угрожающих падением на провода ВЛ 0,4 кВ. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 24.08.2021 год
356858 | 412 | 2021-07-18 | 20 | 20 | 0.02 | 2021-07-18 | 22 | 20 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№35/1-36/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4-18-3 из-за порывистого ветра 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4-18-3, Пролет: Опора № 35-1 - Опора № 36-1 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4-18-3, произвести регулировку провода в пролете опор №35/1-№36/1. по Заказу №152165617 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.10.2021 год
356858 | 413 | 2021-07-18 | 20 | 40 | 0.01 | 2021-07-18 | 22 | 40 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","С", произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-71-2-9 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-71-2-9, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-71-2-9, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №12-№13. по Заказу №152165613 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.10.2021 год
356859 | 236 | 2021-07-18 | 21 | 6 | 0.01155 | 2021-07-18 | 22 | 23 | 3.4.12.2 В результате влияния погодных условий от порыва ветра и дождя, произошел излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А,В" в пролет опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-45-3-7, что привело к межфазному замыканию через ветку дерева, от возникшего межфазного короткого замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-45-3-7. 4.4 Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А,В" в пролет опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-45-3-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А,В" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-45-3-7, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку от ДКР угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-45-3-7 в пролетах опор №1-6. Ответственное лицо: Скляров Владимир Владимирович 13.09.2021 год
356858 | 414 | 2021-07-18 | 21 | 10 | 0.01 | 2021-07-18 | 23 | 10 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№17-18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-2-7. 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода ВЛ. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-4-22, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-2-7, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №17-№18. по Заказу №142642960 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.09.2021 год
356850 | 290 | 2021-07-18 | 22 | 0 | 0.00495 | 2021-07-18 | 22 | 27 | 3.4.7.3 Под воздействием порывов ветра произошел схлест проводов ветвями ДКР в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-8-8, что и явилось причиной отключения АВ-1 ТП-49-8-8. 4.4 Схлест проводов ветвями ДКР в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-8-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-8-8, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-8-8. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.08.2021 год
356851 | 350 | 2021-07-18 | 22 | 4 | 0.023331 | 2021-07-18 | 22 | 24 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную (П10-7ДБ) опору №450 ВЛ Л-36-1, произошло расщепление стойки опоры с выпадением крюка ф «А», вследствие чего произошел кратковременный схлест (перекрытие) проводников фаз "А" и "В" в пролете опор №450-№451. Вследствие этого присоединение (ВЛ Л-36-1) было отключен действием УРЗА (МТЗ), с НАПВ. После исчезновения импульса грозового перенапряжения, произведено РПВ (В Л-36-1), успешное. 4.11 Расщепление деревянной стойки опоры №450 на ВЛ Л-36-1 вызвано атмосферным перенапряжением, вследствие чего выпадение крюка фазы "А" привело к перекрытию изоляции фаз "А" и "В" в пролете опор №450-№451. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Л-36-1 с. Долгово, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести профилактические испытания средств грозозащиты на опорах №402, №444 ВЛ Л-36-1 и выполнить замеры сопротивления заземляющих устройств этих опор. Ответственное лицо: Ежов Дмитий Васильевич 31.08.2021 год
356850 | 291 | 2021-07-18 | 22 | 19 |  | 2021-07-18 | 22 | 19 | 3.4.12.3 В результате ПУМ в пролете опор № 116-117 ВЛ-110 кВ БВ-13, произошло перекрытие фазы "А" и грозотроса, термическое повреждение провода фазы "А" (расплетение пяти жил провода марки АС-120/19), что привело к отключению В-110кВ БВ-13 на ПС 110 Воеводская и В-110кВ БВ-13 на ПС 220 кВ Бийская. 4.11 Перекрытие грозовым разрядом провода фазы "А" и грозотроса в пролете опор № 116-117 ВЛ-110 кВ БВ-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провод. на Бийская - Воеводская (ВЛ БВ-13), Пролет: Опора № 116 - Опора № 117 | Техническое мероприятие 1 Провести обследование состояния проводов фаз "В", "С" в пролете опор № 116-117 ВЛ-110 кВ БВ-13, с устранением выявленных замечаний. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести ремонт провода фазы "А" в пролете опор № 116-117 ВЛ-110 кВ БВ-13. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Провести измерение сопротивления ЗУ опор № 115-117 ВЛ-110 кВ БВ-13. При необходимости выполнить ремонт. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 4 Провести послеаварийную проверку устройств РЗА в объеме "К" ВЛ-110 кВ БВ-13 на ПС 110 Воеводская. Ответственное лицо: Горинский К.А. 09.08.2021 год
356858 | 415 | 2021-07-18 | 22 | 25 | 0.027334 | 2021-07-19 | 1 | 50 | 3.4.12.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4-18-10 явился обрыв провода фаза "В " в пролете опор №№8/1-10/1 деревом из вне охранной зоны ВЛ. 4.4 Обрыв провода в пролете опор №8/1-№10/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4-18-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4-18-10, Пролет: Опора № 8-1 - Опора № 10-1 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4-18-10, произвести вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №8/1-№10/1. по Заказу №142642960 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.10.2021 год
356859 | 237 | 2021-07-18 | 22 | 50 | 0.0185 | 2021-07-18 | 23 | 20 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, при попадании разряда молнии в опору №2 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-47-2-7, произошло перекрытие изоляции фаз "А,С", от возникшего межфазного замыкания отключился АВ-0,4 кВ ф.3 в ТП-47-2-7. 4.4 Попадание разряда молнии в опору №2 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-47-2-7, произошло перекрытие изоляции фаз "А,С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции от воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-47-2-7, Опора ОАН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Провести установку ОПН-0,4 кВ на ТП-47-2-7. Ответственное лицо: Скляров Владимир Владимирович 30.09.2021 год
356858 | 416 | 2021-07-18 | 23 | 20 | 0.024 | 2021-07-19 | 1 | 20 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-2-12 в результате схлеста неизолированных проводов на вводе потребителя по адресу: с.Шатуново, Луговая д. 1. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю , проживающему по адресу с. Шатуново ул. Луговая 1 на замену неизолированных проводов ввода жилого дома на СИП. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.09.2021 год
356850 | 292 | 2021-07-19 | 5 | 34 |  | 2021-07-19 | 5 | 34 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опору № 20 ВЛ-110 кВ ДН-86, произошло перекрытие цельнолитого полимерного изолятора фазы "В" марки ЛК-70/110 на опоре №20 ВЛ-110 кВ ДН-86 (следы от электро-дуги в месте крепления провода - на кольце изолятора и зажиме, без видимого повреждения), что привело к отключению В-110 ВБ-80 на ПС 110 Воеводская, В-110кВ ЕС-131 на ПС Ельцовская и СВ-110кВ (панель защит ДН-86) на ПС 110кВ Дмитриевская (ГАЭС). 4.11 Перекрытие цельнолитого полимерного изолятора фазы "В" марки ЛК-70/110 на опоре №20 ВЛ-110 кВ ДН-86. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изолятор. на Солтонская - Ненинская (ВЛ СН-156), Опора пром.ж/б.ПБ110-15 | Техническое мероприятие 1 Провести обследование изоляторов других фаз на опоре № 20 ВЛ-110 кВ ДН-86. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести измерение контура заземления опор № 19-21 ВЛ-110 кВ ДН-86. При необходимости выполнить ремонт. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Провести замену дефектного изолятора марки ЛК-70/110 фазы "В" на опоре № 20 ВЛ-110 кВ ДН-86. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 29.10.2021 год
356851 | 344 | 2021-07-19 | 5 | 24 |  | 2021-07-19 | 5 | 24 | 3.4.10 Произошло перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "С" (верхняя) (8 стеклянных изоляторов в гирлянде марки U-120 (1-ый) и ПС-70 (с 2-ого по 8-ой)) на промежуточной ж/б (ПБ 25-1) опоре №482 ВЛ БМ-99 по струе птичьего помета, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности 1-го и 8-ого изоляторов гирлянды, а также отложение (следы) птичьего помета на 1-ом изоляторе (см. фото 1-4). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции провода фазы "С" на ВЛ БМ-99 и действием УРЗА (УАПВ) присоединения: БМ-99 и ЮБ-152, были успешно введены в работу. 4.11 Перекрытие изоляции провода фазы "С" (верхняя) на опоре №482 ВЛ БМ-99 вызвано деятельностью хищных птиц (канюк), вследствие выброса струи помета при взлете с края траверсы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Бор-Форпост-Михайловская (ВЛ БМ-99), Опора пром.ж/б.ПБ 25-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №480 - №485 ВЛ БМ-99 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ № 152267691). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющему контуру опор №480 - №485 ВЛ БМ-99, с устранением выявленных дефектов. (Заказ № 152267694). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в ремонтную программу (РП) 2023 года мероприятие по установке устройства защиты птиц от поражения электрическим током типа ЗПК-1 на траверсы (на каждую фазу) на опорах 480 - №485 ВЛ БМ-99. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2022 год
356851 | 352 | 2021-07-19 | 8 | 49 |  | 2021-07-19 | 8 | 49 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную ж/б (ПБ110-5) опору №276 ВЛ КН-408 (одноцепный участок) произошло перекрытие изолирующих подвесок всех фаз («А» (нижняя), «В» (одиночная) и «С» (верхняя)), о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности 1-х изоляторов подвесных гирлянд (7 стеклянных изоляторов в гирлянде марки ПСД-70) и проводах (АС-120/19). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фаз «А», «В» и «С» на ВЛ КН-408 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу включением В КК-27 на ПС 110 кВ Курьинская и В ПО-141 на ПС 110 кВ Петропавловская (ПО БЭС). 3.4.12.3 В результате атмосферных перенапряжений произошёл занос импульса перенапряжения на оборудование ПС 110 кВ Краснощековская и ПС 110 кВ Новошипуновская через обмотки измерительных трансформаторов тока (излишнее насыщение магнитопроводов и обмоток), с последующими нарушениями сопротивления изоляции во вторичных цепях соответственно: - спекание и закорачивание жил контрольного кабеля ТТ ВЛ КН-408 (на входе блока БПТ-1001) на ПС 110 кВ Новошипуновская; - повреждение кремниевых вентилей (диод Д226) в блоке БПТ-1002 (ТТ СВ-110) на ПС 110 кВ Краснощековская. Вышеуказанные повреждения привели к отсутствию оперативного тока при сильной посадке напряжения, сопровождавшей трёхфазное К.З. и как следствие, отказу в работе УРЗА присоединения ВЛ КН-408. 4.12 Перекрытие подвесной изоляции всех фаз («А» (нижняя), «В» (одиночная) и «С» (верхняя)) на промежуточной ж/б (ПБ110-5) опоре №276 ВЛ КН-408 (одноцепный участок) вызвано атмосферными перенапряжениями (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Краснощековская-Новошипуновская КН-408, Опора пром.ж/б.ПБ110-5 4.11 Нарушение сопротивления изоляции контрольного кабеля ТТ ВЛ КН-408 (на входе блока БПТ-1001)) на ПС 110 кВ Новошипуновская и повреждение выпрямительного моста в блоке БПТ-1002 (ТТ СВ-110) на ПС 110 кВ Краснощековская обусловлено атмосферными перенапряжениями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ПС 110 кВ Краснощёковская, СВ-110 ПС 110 кВ Краснощёковская; Атмосферные перенапряжения на ПС 110 кВ Новошипуновская, СВ-110-1 ПС 110 кВ Новошипуновская | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №270 - №280 ВЛ КН-408 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №152269733) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющему контуру опор №270 - №280 ВЛ КН-408, с устранением выявленных дефектов. (Заказ №152269734) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить на ПС 110 кВ Новошипуновская замену контрольного кабеля вторичных цепей ТТ блока питания выпрямленным током аппаратуры релейной защиты, автоматики и цепей управления выключателями типа БПТ на СВ-110-1. Ответственное лицо: Брянкин Валерий Геннадьевич 31.08.2021 годТехническое мероприятие 4 Выполнить на ПС 110 кВ Краснощековская замену блока питания выпрямленным током аппаратуры релейной защиты, автоматики и цепей управления выключателями типа БПТ-1002. Ответственное лицо: Брянкин Валерий Геннадьевич 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Персоналу СРЗА ПО ЗЭС провести инструктаж по выполнению требований СТО 34.01-4.1-005-2017 «Правила технического обслуживания устройств РЗА, дистанционного управления и сигнализации на объектах электросетевого комплекса» на тему проверки блоков БПТ и БПН. Ответственное лицо: Брянкин Валерий Геннадьевич 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Поставить устройства РЗА на ПС 35-110 кВ в ПО ЗЭС со сроком эксплуатации более 25 лет на учащённый контроль технического состояния согласно разработанного графика. Ответственное лицо: Брянкин Валерий Геннадьевич 31.10.2021 год
356851 | 353 | 2021-07-19 | 17 | 46 |  | 2021-07-19 | 17 | 46 | 3.4.10 Произошло перекрытие воздушного промежутка между траверсой (изолирующая натяжная подвеска) фазы "А" (нижняя, в сторону опоры №72) и соединительным шлейфом на анкерной (У110-1) опоре №73 ВЛ ТП-68 по струе птичьего помета, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности 1-го и 3-ого изоляторов натяжной гирлянды и соединительном шлейфе, а также отложение (следы) птичьего помета на проводе (см. фото 1-4). 4.11 Перекрытие изоляции провода фазы "А" (нижняя) на анкерной (У110-1) опоре №73 ВЛ БМ-99 вызвано деятельностью хищных птиц (канюк), вследствие выброса струи помета при взлете с края траверсы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Тишинская-Поспелихинская (ВЛ ТП-68), Опора анк. мет.У110-1 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры расстояния между токоведущей частью (шлейфом) и нетоковедущими частями опоры (траверса) всех фаз на анкерной опоре №73 ВЛ ТП-68. При несоответствии значений нормируемым параметрам довести до нормы (увеличить длину шлейфа). (Заказ №152270562). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №70-№75 ВЛ ТП-68 (одноцепной участок) (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС). При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №152270567). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.09.2021 год
356851 | 354 | 2021-07-19 | 17 | 51 | 0.00525 | 2021-07-19 | 18 | 54 | 3.4.7.3 В результате разрастания ветвей ДКР (комель дерева расположен вне границ охранной зоны ВЛ) и ветровых нагрузок произошел кратковременный схлёст проводов (А-16) фаз «А» и «В» в пролёте опор №9 - №10 ВЛ Ф-1 от ТП-30-1-9, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1. 4.4 Кратковременный схлёст проводов (А-16) фаз «А» и «В» в пролёте опор №9 - №10 ВЛ Ф-1 от ТП-30-1-9 обусловлен разрастанием ветвей ДКР в провода в совокупности с ветровыми воздействиями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрастание веток ДКР на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-1-9, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку крон деревьев на ВЛ Ф-1 от ТП-30-1-9 в пролёте опор №9 - №10. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.08.2021 год
356858 | 417 | 2021-07-19 | 8 | 7 | 0.029334 | 2021-07-19 | 9 | 35 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-10 кВ Л-73-8 в пролёте опор 4/1-5/1 произошел обрыв проводов, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "В" и "С" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Обрыв провода в пролёте опор №№4/1-5/1 ВЛ-10кВ Л-73-8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Л-73-8 сЧерёмушкино,сТундриха,сЗахарово, Пролет: Опора № 4-1 - Опора № 5-1 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ -10 кВ Л-73-8, произвести вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №3/1-№5/1. по Заказу №142224595 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.10.2021 год
356858 | 425 | 2021-07-19 | 18 | 29 | 0.015866 | 2021-07-19 | 20 | 28 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-73-2-7 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-73-2-7, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-73-2-7, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №5-№6. по Заказу №142642967 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.09.2021 год
356859 | 251 | 2021-07-19 | 10 | 52 | 0.0037336 | 2021-07-19 | 11 | 20 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной расчистки трассы ВЛ от ДКР, при воздействии порывистого ветра и дождя, произошел схлест проводов фаз "В,С" с ветками дерева в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-18-7 Ф.2, что вызвало кратковременное междуфазное замыкание через ветви деревьев. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.2 в КТП 33-18-7. 4.4 Схлест проводов фаз "В,С" с ветками дерева в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-18-7 Ф.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "В,С" с ветками дерева в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-18-7 Ф.2. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-18-7 Ф.2, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку охранной зоны ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-18-7 Ф.2 от ДКР в пролете опор №2-3. Ответственное лицо: Плотников А.И. 31.08.2021 год
356858 | 426 | 2021-07-19 | 8 | 20 | 0.039666 | 2021-07-19 | 10 | 19 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-71-22 в пролете опор №№237-238, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "В" и "С" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-71-22 в пролете опор №№237-238. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-71-22 с Пещерка, с. Кордон, Пролет: Опора № 237 - Опора № 238 | Техническое мероприятие 1 На Л-71-22 с Пещерка, с. Кордон, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №201-№206,№237-№238. по Заказу №152062752 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.10.2021 год
356858 | 427 | 2021-07-19 | 8 | 14 |  | 2021-07-19 | 8 | 14 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии в опору №19 ВЛ-35кВ ТБ-317 "Троицкая-Боровлянская" произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторы фаз "В" и "С", возникновение межфазного замыкания и отключение ВЛ действием УРЗА. 4.11 Перекрытие изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции. на Троицкая-Боровлянская (ВЛ ТБ-317), Опора пром.ж/б.ПБ-33 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №№19, 20 ВЛ-35кВ ТБ-317 "Троицкая - Боровлянская". При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Ответственное лицо: Федосенко Ю.А. 31.10.2021 год
356859 | 252 | 2021-07-19 | 6 | 19 | 0.17441 | 2021-07-19 | 6 | 54 | 3.4.12.2 В результате влияния погодных условий от порыва ветра и дождя, произошел излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А,В" в пролете опор №100/61-100/62 ВЛ 6 кВ Л-14-1, что привело к межфазному замыканию через ветку дерева, от возникшего межфазного короткого замыкания действием защит отключился В-6 кВ Л-14-1 на ПС 110 Мостовая. 4.4 Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А,В" в пролете опор №100/61-100/62 ВЛ 6 кВ Л-14-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А,В" в пролете опор №100/61-100/62 ВЛ 6 кВ Л-14-1. на Л-14-1 Племхоз, Пролет: оп. №100/61 - оп. №100/62 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку от ДКР угрожающих падением на провода ВЛ 6 кВ Л-14-1 в пролетах опор 100/61-100/67. Ответственное лицо: Потников А.И. 31.08.2021 год
356855 | 192 | 2021-07-06 | 6 | 2 |  | 2021-07-06 | 6 | 2 | 3.4.9.3 Повреждение произошло на потребительской (генеральный директор Голубцов Александр Викторович Панкрушихинский район, п.Березовский, пер. Школьный) ВЛ-10 кВ Л-19-8 ООО «Панкрушихинское ХПП». (Падение дерева на провода в пролёте опор №101-102). | Организационное мероприятие 1 Отправить письмо-уведомление потребителю ООО «Панкрушихинское ХПП» на приведение своих электроустановок в соответствие с НТД, с целью повышения надёжности электроснабжения. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.07.2021 год
356851 | 300 | 2021-07-06 | 10 | 1 |  | 2021-07-06 | 10 | 1 | 3.4.10 В результате присаживания птицы (ворона) на опоре (П-35) №172 ВЛ КУ-341 произошло перекрытие изоляции с разрушением изоляции фазы "А" (крайняя) через тело птицы (режим однофазного замыкания на землю в сети с изолированной нейтралью (о чем свидетельствуют разрушенный изолятор и обгоревшая птица)) и дальнейшему перекрытию изоляции фазы "В" (режим межфазного К.З.), вследствие повышения величины напряжения до линейного значения, о чем свидетельствуют следы перекрытия на изоляторе. В результате этого присоединение (ВЛ КУ-341) отключилось действием УРЗА (МТЗ) с УАПВ и установлением режима однофазного К.З. (провод фазы "А" лег на траверсу оп.№172). 4.11 Разрушение изолятора фазы "А" (крайняя) на опоре (П-35) №172 ВЛ КУ-341 вызвано присаживанием птицы (устойчивый режим однофазного замыкания на землю в сети с изолированной нейтралью перешел в режим межфазного КЗ), что способствовало дальнейшему перекрытию изоляции фазы "В", вследствие повышения величины напряжения до линейного значения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Кpугловская-Угловская (ВЛ КУ-341), Опора пром.ж/б.П-35 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ КУ-341 в пролетах опор №170-№175, с целью оценки состояния фарфоровой изоляции. При необходимости выполнить чистку или замену неисправных изоляторов. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.09.2021 год
356851 | 301 | 2021-07-06 | 16 | 19 |  | 2021-07-06 | 16 | 19 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в провода шлейфов (спуски с опоры №283 ВЛ ИО-357) ЛР ИО-357 на ПС 35 кВ Октябрьская произошло перекрытие опорных изоляторов фаз «А» и «В», о чём свидетельствуют следы токов К.З. на поверхности изоляторов. В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фаз «А» и «В» на ВЛ КИ-378/ВЛ ИО-357 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.12 Произошло перекрытие опорных изоляторов фаз «А» и «В» ЛР ИО-357 на ПС 35 кВ Октябрьская, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ПС 35 кВ Октябрьская, ЛР ИО-357 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции ЛР ИО-357 на ПС 35 кВ Октябрьская. При необходимости, выполнить чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов (представить заключение о включении в РП 2023-2025 гг.). Ответственное лицо: Бусовиков Евгений Николаевич 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Рассмотреть возможность включения в ремонтную программу 2023 года установку комплекта разрядников (ОПН) на ЛР ИО-357 ПС 35 кВ Октябрьская в сторону ВЛ ИО-357. Ответственное лицо: Бусовиков Евгений Николаевич 31.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить оценку состояния изоляции и провода в пролетах опор №274 - №283 ВЛ ИО-357. (Заказ №152074960) Ответственное лицо: Богданов Алексей владимирович 31.10.2021 год
356851 | 302 | 2021-07-06 | 16 | 34 | 0.014885 | 2021-07-06 | 16 | 53 | 3.4.7.3 В результате изменения стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №15-1 - №16-1 ВЛ Л-10-4, в совокупности с ветровой нагрузкой, произошло перекрытие (схлест) проводов (А-50) фаз "А" и "В" в пролёте опор №15-1 - №16-1, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-10-4) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с успешным РПВ. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-50) фаз "А" и "В" в пролёте опор №15-1 - №16-1 ВЛ Л-10-4 обусловлен изменением стрелы провеса провода фазы "А" и воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение стрелы провеса провода на Л-10-4 п.Нововознесеновка, Пролет: Опора № 15-1 - Опора № 16-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Л-10-4 в анкерном пролёте опор №12-1 - №29-1. При несоответствии измеренных параметров выполнить перетяжку провода. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.08.2021 год
356852 | 136 | 2021-07-06 | 18 | 6 |  | 2021-07-06 | 18 | 6 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания грозового разряда молнии в опору №40, произошло перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов (1-го, 5-го и 7-го) фазы "А" опоры №40 отпайка Н-114 на ПС "Новополтавская" от ВЛ-110кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская", что привело к аварийному отключению В-110кВ КК-114 на ПС 110кВ №1"Кулунда", СВ-110 на ПС 110кВ №41 "Северская". 4.11 Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "А" опоры №40 отпайка Н-114 на ПС "Новополтавская" от ВЛ-110кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "А" на Кулундинская-Ключевская (ВЛ КК-114), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре №40 фаза "А" отпайка Н-114 на ПС "Новополтавская" от ВЛ-110кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ опор №35-45 отпайка Н-114 на ПС "Новополтавская" от ВЛ-110кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская", при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опоры №23, 46 отпайка Н-114 на ПС "Новополтавская" от ВЛ-110кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская", при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2021 год
356852 | 137 | 2021-07-06 | 19 | 24 |  | 2021-07-06 | 19 | 24 | 3.4.12.3 В результате термического воздействия грозового разряда на грозотрос, произошел пережег и расплетение 1 жилы наружного повива грозотроса, с последующим перекрытием расплетенной жилой провода фазы "В" в пролете опор №103-104 ВЛ-110кВ БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская", что привело к аварийному отключению В-110кВ БС-127 на ПС 110кВ №3"Благовещенская". 4.11 Пережег и расплетение 1 жилы наружного повива грозотроса, с последующим перекрытием расплетенной жилой провода фазы "В" в пролете опор №103-104 ВЛ-110кВ БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережег и расплетение 1 жилы наружного повива грозотроса, с последующим перекрытием расплетенной жилой провода фазы "В". на Благовещенская-Верх-Суетская (ВЛ БС-127), Пролет: Опора № 103 - Опора № 104 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт грозотроса в пролете опор №103-104 ВЛ-110 кВ БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр в пролете опор №90-110 ВЛ-110кВ кВ БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская", при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести измерение сопротивления ЗУ опор № 96-104 ВЛ-110кВ кВ БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская", при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.08.2021 год
356852 | 138 | 2021-07-06 | 21 | 50 | 0.031268 | 2021-07-06 | 22 | 57 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошла разрегулировка провода в пролете опор №57-61 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №-8-19-31, что привело к кратковременному схлесту проводов и аварийному отключения автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №-8-19-31. 4.12 Разрегулировка и схлест проводов в пролете опор №57-61 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №-8-19-31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка и схлест проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-8-19-31(Б000032063), Пролет: Опора № 57 - Опора № 58; Разрегулировка и схлест проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-8-19-31(Б000032063), Пролет: Опора № 58 - Опора № 59; Разрегулировка и схлест проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-8-19-31(Б000032063), Пролет: Опора № 59 - Опора № 60; Разрегулировка и схлест проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-8-19-31(Б000032063), Пролет: Опора № 60 - Опора № 61 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №57-61 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №8-19-31. Ответственное лицо: мастер УЭС Вебер А.А. 20.08.2021 год
356852 | 140 | 2021-07-07 | 0 | 11 | 0.109 | 2021-07-07 | 0 | 18 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания грозового разряда молнии в опору №290, произошло перекрытие электрической дугой шлейфов провода фаз "С" и металлических элементов тела опоры №290 ВЛ-110кВ КС-115,116 "Кулундинская-Славгородская", что привело к аварийному отключению В-110кВ КС-115, 116 на ПС 110кВ №1 "Кулунда", аварийному отключению В-110кВ КС-115, 116 на ПС 110кВ №2 "Славгородская". АПВ неуспешно вследствие недостаточного времени (12 сек), необходимого для готовности реле РПВ-58 для повторного действия АПВ (20 сек). 4.12 Перекрытие электрической дугой шлейфов провода фаз "С" и металлических элементов тела опоры №290 ВЛ-110кВ КС-115, 116 "Кулундинская-Славгородская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой шлейфов провода фаз "С" и металлических элементов тела опоры. на Кулундинская-Славгородская (ВЛ КС-115), Опора анк. мет.У2М | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опоры №290 ВЛ-110кВ Кулундинская-Славгородская I цепь с отпайками (ВЛ КС-115,116), при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ опор № 285-295 ВЛ-110 кВ Кулундинская-Славгородская I цепь с отпайками (ВЛ КС-115), при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр изоляции на опоре № 290 ВЛ-110 кВ Кулундинская-Славгородская I цепь с отпайками (ВЛ КС-115), при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2021 годТехническое мероприятие 4 Произвести верховой осмотр изоляции на опоре № 290 ВЛ-110 кВ Кулундинская-Славгородская I цепь с отпайками (ВЛ КС-116), при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2021 год
356852 | 142 | 2021-07-07 | 0 | 28 | 0.014334 | 2021-07-07 | 1 | 11 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошла разрегулировка провода в пролете опор №3/1-4/1 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №5-13-11, что привело к кратковременному схлесту проводов и аварийному отключения автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №5-13-11. 4.12 Разрегулировка и схлест проводов в пролете опор №3/1-4/1 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №5-13-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка и схлест проводов в пролете опор. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-13-11, Пролет: Опора № 3/1 - Опора № 4/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №3/1-9/1 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №5-13-11. Ответственное лицо: мастер УЭС Барабаш Е.В. 20.08.2021 год
356853 | 222 | 2021-07-06 | 9 | 54 |  | 2021-07-06 | 9 | 54 | 3.4.6 В процессе эксплуатации с превышением допустимой нагрузки произошла деградация элементной базы источника питания 220/24 контроллеров ЦППС-13 и ЦППС-14 комплекса телемеханики «Торнадо-ТМ», с последующим отключением электропитания контроллеров ЦППС-13 и ЦППС-14. В инструкции по эксплуатации шкафа ЦППС отсутствует расчёт допустимой нагрузки на каждый источник питания 220/24 шкафа ЦППС. 4.13 Выход из строя источника питания 220/24 контроллеров ЦППС-13 и ЦППС-14 в шкафу ЦППС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выход из строя источника питания 220/24 контроллеров ЦППС-13 и ЦППС-14 в шкафу ЦППС на Помещение №1(3 этаж, серверная), Торнадо Mirage-CPU | Техническое мероприятие 1 Приобрести источник питания 220/24 для организации дублированного питания контроллеров ЦППС «Торнадо-ТМ». Ответственное лицо: Василенко Е.Б. 30.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Установить дополнительный источник питания 220/24 в шкаф ЦППС и обеспечить распределение нагрузки, переводом электропитания части контроллеров на вновь установленный источник питания. Ответственное лицо: Шатовкин Е.В. 30.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести с персоналом ОАСТУ КиТАСУ тренировку по устранению неисправностей в шкафу ЦППС. Ответственное лицо: Шатовкин Е.В 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести расчёт допустимой нагрузки источников питания шкафа ЦППС, переработать инструкцию по эксплуатации шкафа ЦППС в соответствии с расчётом. Ответственное лицо: Шатовкин Е.В. 26.08.2021 год
356858 | 358 | 2021-07-06 | 19 | 16 | 0.027 | 2021-07-06 | 21 | 4 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-31-15-25 в результате схлеста неизолированных проводов на вводе потребителя по адресу: с. Журавлиха ул. Центральная, д.96. | Организационное мероприятие 1 Мастеру Первомайского УЭС выдать предписание потребителю, проживающему по адресу с. Журавлиха ул. Центральная,д.96 на замену неизолированного провода ввода на СИП. Ответственное лицо: Черновалов С. Н. 31.08.2021 год
356858 | 359 | 2021-07-06 | 20 | 51 | 0.0026004 | 2021-07-06 | 21 | 4 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№4/1-5/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-3-6. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-3-6, Пролет: Опора № 4-1 - Опора № 5-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ ф1 от ТП-84-3-6 в пролёте опор №№ 4/1-5/1 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2021 год
356858 | 360 | 2021-07-06 | 17 | 33 | 6.264 | 2021-07-06 | 19 | 27 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии в опору №103 произошел обрыв провода фаз "В" и "С" в пролёте опор №103-№104 ВЛ-35 кВ СС-322 "Смазнево - Сунгайская". 4.11 Обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на Смазнево-Сунгайская (ВЛ СС-322), Пролет: Опора № 103 - Опора № 104 | Техническое мероприятие 1 Произвести проверку ЗУ в пролёте опор№100-108 ВЛ-35кВ СС-322. При обнаружении дефектов - устранить. Ответственное лицо: Федосенко Ю.А. 30.09.2021 год
356858 | 361 | 2021-07-06 | 17 | 14 | 0.025417 | 2021-07-06 | 17 | 15 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии в опору №115 произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" и "С" на траверсу опоры (с разрушением двух изоляторов), приведшее к отключению ВЛ-35кВ СЗ-321 "Смазнево - Залесовская" действием УРЗА. 4.11 Разрушение изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов. на Смазнево-Залесовская (ВЛ СЗ-321), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №86 ВЛ-35кВ СЗ-321 "Смазнево - Залесовская". При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Ответственное лицо: Федосенко Ю.А. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену разрушенных изоляторов в гирлянде фазы "В"и "С" на опоре №86 ВЛ-35кВ СЗ-321 "Смазнево - Залесовская"". Ответственное лицо: Федосенко Ю.А. 31.10.2021 год
356851 | 303 | 2021-07-06 | 18 | 54 |  | 2021-07-06 | 18 | 54 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную ж/б опору №117 ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151) произошло перекрытие изолирующей подвески фазы «С» (верхняя), о чём свидетельствуют следы токов воздействия К.З. на юбках полимерного подвесного изолятора (ЛК 70/110-Х-II УХЛ1) и проводе (АС-150/19). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «С» на ВЛ ЮБ-152 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.12 Перекрытие подвесной изоляции (ЛК 70/110-Х-II УХЛ1) провода (АС-150/19) фазы «С» (верхняя) на промежуточной ж/б опоре (ПБ-28-П) №117 ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151), обусловлено атмосферными перенапряжениями (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ ЮБ-152, Опора №117 ВЛ ЮБ-152 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №115 - №120 ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151) (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №152058389) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры и молниезащитного троса к заземляющим контурам опор №115 - №120 ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151), с устранением выявленных дефектов. (Заказ №152058399) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить оценку состояния проводов, линейной арматуры, изоляции и молниезащитного троса в пролётах опор №115 - №120 ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151) с оформлением ведомости. (Заказ №152058451) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2021 год
356858 | 363 | 2021-07-06 | 22 | 12 | 0.017332 | 2021-07-06 | 22 | 38 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","С", произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-1-37 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-1-37, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Выполнить расчистку просеки ВЛ 04 кВ Ф-2 от КТП 28-1-37 пролет опор №№7-8 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2021 год
356858 | 364 | 2021-07-06 | 19 | 51 | 0.0064995 | 2021-07-06 | 20 | 17 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№27-28 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-15-1 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-15-1, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Организационное мероприятие 1 Провести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-15-1 в пролетах опор №№27-28 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2021 год
356858 | 366 | 2021-07-06 | 16 | 59 |  | 2021-07-06 | 16 | 59 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии в опору №28 ВЛ-35кВ ЧС-302 "Чесноковская - Санниковская" произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторы фаз "А" и "С", возникновение межфазного замыкания и отключение ВЛ действием УРЗА 4.11 Перекрытие изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции. на Чесноковская-Санниковская (ВЛ ЧС-301), Опора пром.ж/б.ПБ35-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №28 ВЛ-35 кВ ЧС-302 "Чесноковская - Санниковская" . При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) Ответственное лицо: Федосенко Ю.А. 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Проведено измерение сопротивления заземляющего устройства опор №28 ВЛ-35 кВ ЧС-302 "Чесноковская - Санниковская" проведенные измерения соответствую нормам. Ответственное лицо: Федосенко Ю.А. 31.10.2021 год
356858 | 368 | 2021-07-06 | 20 | 15 | 0.0504 | 2021-07-06 | 20 | 36 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-71-22 в пролете опор №№202-203, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "В" и "С" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-71-22 в пролете опор №№202-203 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провод на Л-71-22 с Пещерка, с. Кордон, Пролет: Опора № 202 - Опора № 203 | Техническое мероприятие 1 На Л-71-22 с Пещерка, с. Кордон, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №201-№206. по Заказу №152062752 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.10.2021 год
356858 | 369 | 2021-07-06 | 21 | 40 | 0.02875 | 2021-07-06 | 23 | 35 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В", произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-4-18. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-4-18, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-4-18, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №4-№5. по Заказу №152063432 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.10.2021 год
356858 | 370 | 2021-07-06 | 21 | 50 | 0.038334 | 2021-07-06 | 23 | 45 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В", произошло в результате кратковременного схлеста проводов в пролете опор №2-№3 под воздействием порывистого ветра на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-70-4-25. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-70-4-25, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-70-4-25, произвести регулировку провода в пролете опор №3-№3. Заказ №152058803 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.10.2021 год
356858 | 371 | 2021-07-06 | 21 | 54 | 0.19685 | 2021-07-06 | 23 | 27 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-72-12 в пролете опор №№22-23, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "В" и "С" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-72-12 в пролете опор №№22-23 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-72-12 с.Семено-Красилово, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-72-12 произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №№22-23 Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 30.09.2022 год
356858 | 372 | 2021-07-06 | 22 | 8 | 0.02 | 2021-07-06 | 22 | 38 | 3.4.9.3 Однофазное замыкание, произошедшее на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-39-19-11 в результате схлеста неизолированных проводов на вводе жилого дома Вершина, д. 47 с. В. Бобровка. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю с В. Бобровка ул. Вершина №47 на замену ввода в дом. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.09.2021 год
356858 | 373 | 2021-07-07 | 0 | 30 | 0.033434 | 2021-07-07 | 2 | 28 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№4/3-5/3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-4-15. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-4-15, Пролет: Опора № 4-3 - Опора № 5-3 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-4-15, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №1-3. 4/3-5/3. по Заказу №152067431 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.10.2021 год
356855 | 193 | 2021-07-06 | 22 | 48 | 0.011666 | 2021-07-06 | 23 | 8 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки АС-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 4-5, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 7-8-23. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки АС-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 4-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-8-23, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-7-8-23 в пролете опор №3-5. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.08.2021 год
356855 | 194 | 2021-07-06 | 23 | 42 | 0.044 | 2021-07-07 | 0 | 30 | 3.4.9.3 Повреждение произошло на потребительской ВЛ-10 кВ Л-32-6 (с. Сидоровка, Романовский район ИП КФХ Стрючков И.В.) (Причина выясняется) | Организационное мероприятие 1 Отправить письмо-уведомление потребителю главе ИП КФХ Стрючкову И.В. на приведение своих электроустановок в соответствие с НТД, с целью повышения надёжности электроснабжения. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.07.2021 год
356855 | 195 | 2021-07-07 | 1 | 2 | 0.12189 | 2021-07-07 | 2 | 45 | 3.4.12.3 В результате атмосферных перенапряжений (гроза) произошло разрушение проходного изолятора марки (ИПУ-10/7,5) фазы "А" на КТП-32-2-18, что привело к отключению В-10 Л-32-2 на ПС 110/10 кВ № 32 "Сидоровская". 4.11 В результате атмосферных перенапряжений (гроза) произошло разрушение проходного изолятора марки (ИПУ-10/7,5) фазы "А" на КТП-32-2-18, что привело к отключению В-10 Л-32-2 на ПС 110/10 кВ № 32 "Сидоровская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ПС "Сидоровская" №32, PS110-000238 | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию средств грозозащиты на КТП-32-2-18, 32-2-17, 32-2-16. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.08.2021 год
356853 | 224 | 2021-07-06 | 18 | 29 | 0.86102 | 2021-07-06 | 19 | 51 | 3.4.9.3 В результате повреждения на потребительской отпайке от опоры №1/27 в сторону КТП-23-3-18 СНТ "Обь-3", произошло отключение ВЛ-10 кВ Л-23-3. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо 07.07.2021 в СНТ "Обь-3" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". Ответственное лицо: Райко А.В. 22.07.2021 год
356853 | 225 | 2021-07-06 | 18 | 54 | 0.086533 | 2021-07-06 | 22 | 50 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра, произошёл наброс ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А", "В" и "С" на опору №5, с последующим обрывом вязок проводов фаз "А", "В" и "С", их схлёстом и отключением ВЛ-6 кВ Л-16-10. 4.13 Обрыв вязок проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязок проводов на Л-16-10 Гидрозолоудаление ТЭЦ-3, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Убрать ветку дерева с проводов на опоре №5 ВЛ-6 кВ Л-16-10. Ответственное лицо: Райко А.В. 22.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-6 кВ Л-16-10 от ПС 35 кВ Коммунальная , при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. Ответственное лицо: Райко А.В. 22.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену вязок проводов фаз "А", "В", "С" на опоре №5 ВЛ-6 кВ Л-16-10. Ответственное лицо: Райко А.В. 22.07.2021 год
356853 | 227 | 2021-07-06 | 20 | 10 | 1.012 | 2021-07-06 | 21 | 42 | 3.4.9.3 В результате повреждения на потребительской отпайке от опоры №52 в сторону КТП-23-2-24 ООО "Газпром трансгаз Томск", произошла работа предупредительной сигнализации и отключение КУ ВЛ-10 кВ Л-23-2. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо 07.07.2021 в ООО "Газпром трансгаз Томск" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". Ответственное лицо: Райко А.В. 22.07.2021 год
356851 | 305 | 2021-07-06 | 19 | 9 | 5.735 | 2021-07-06 | 20 | 43 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (П.У.М.) в анкерную металлическую опору №1 (на территории ПС 220 кВ Южная (ЗСП МЭС)) произошло одновременное перекрытие изоляции фазы "А" (средняя) на ВЛ ЮБ-163 и фазе "В" (верхняя) ВЛ ЮГ-148, с последующим падением гирлянды изоляторов фазы "А" на провод фазы "С" ВЛ ЮБ-163. (Режим двухфазного К.З., практически на шинах 110 кВ ПС 220 кВ Южная (ЗС ПМЭС)), о чем свидетельствуют следы перекрытия и повреждения оборудования (см. фото). 3.4.12.3 СВ-110 на ПС Мирная отключился действием УРЗА (1 ст ТЗНП) с неуспешным АПВ, в результате П.У.М. в опору №1 ВЛ ЮБ-163 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮГ-148), что явилось следствием сгорания катушек включающего электромагнита привода из-за приваривания контактов промежуточного контактора, установленного в цепи включающего электромагнита. 4.11 Обрыв подвесной гирлянды изоляторов с разрушением 3-х изоляторов (1, 2, 3) фазы "А" (средняя) на опоре №1 ВЛ ЮБ-163 (двухцепная, совместно с ВЛ ЮГ-148) и последующий схлест проводов фаз "А" и "С" на ВЛ ЮБ-163 обусловлены атмосферным перенапряжением (П.У.М.) Разрушение 7-ого изолятора изолирующей подвески фазы "В" (верхняя) на опоре №1 ВЛ ЮГ-148 (двухцепная, совместно с ВЛ ЮБ-163) и следы перекрытия обусловлены атмосферным перенапряжением (П.У.М.) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Южная-Безрукавская (ВЛ ЮБ-163), Опора анк. мет.У6; Атмосферные перенапряжения на Южная-Горняцкая (ВЛ ЮГ-148), Пролет: ПС № 21 Южная - Опора № 1 4.12 Сгорание катушек включающего электромагнита привода (ПЭ-33) СВ-110 ПС 110 кВ Мирная обусловлено привариванием контактов промежуточного контактора, установленного в цепи включающего электромагнита, вследствие чего не разорвалась цепь включающей катушки электромагнита привода, так как эта катушка не рассчитана на длительное протекание по ней тока. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Недостатки технического обслуживания на ПС 110 кВ Мирная, привод СВ-110 ПС 110 кВ Мирная | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №1 - №5 ВЛ ЮБ-163 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮГ-148) (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №152068064) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в ремонтную программу 2023 года закупку комплектного устройства УКП-1-220 УЗ, предназначенное для питания электромагнитов включения высоковольтного выключателя СВ-110 ПС 110 кВ Мирная. Ответственное лицо: Бусовиков Евгений Николаевич 31.10.2022 год
356851 | 309 | 2021-07-06 | 19 | 48 |  | 2021-07-06 | 19 | 48 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную опору №13 ВЛ ТП-68 произошло перекрытие изолирующей подвески фазы «В» (верхняя), о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности юбок 1-го, 6-го и 8-го изоляторов подвесной гирлянды (8 стеклянных изоляторов марки ПС-70) и проводе (АЖ-120). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «В» на ВЛ ТП-68 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.12 Произошло перекрытие подвесной изоляции фазы «В» (верхняя) на промежуточной ж/б опоре №13 ВЛ ТП-68, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Тишинская-Поспелихинская (ВЛ ТП-68), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №10 - №15 ВЛ ТП-68 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №152069741) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры и молниезащитного троса к заземляющим контурам опор №10 - №15 ВЛ ТП-68, с устранением выявленных дефектов. (Заказ №152069743) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить оценку состояния изоляции всех фаз на опорах №10 - №15 ВЛ ТП-68. При необходимости, выполнить чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов (включить в РП 2023 - 2024 гг.). (Заказ №152069745) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2021 годТехническое мероприятие 4 Выполнить расчистку от поросли ДКР охранной зоны ВЛ ТП-68 в пролётах опор №6 - №18, №45 - №46, №83 - №86 согласно листа осмотра ИТР от 04.03.2021. (Заказ №210350795) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2021 год
356858 | 374 | 2021-07-07 | 1 | 28 |  | 2021-07-07 | 1 | 28 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии, вследствие возникшего перенапряжения, произошло повреждение проходных изоляторов фаз "А", "В", "С" ячейки В-10 Т-1, что привело к работе ДЗТ трансформатора (включениею КЗ-110 Т-1, отключениею ОД-110 Т-1 и В-10 Т-1 на ПС 110 кВ "Озерская"). При включении КЗ - 110 Т-1 ПС 110 кВ "Озерская" создалось искусственное КЗ фазы "А" на "землю", что привело к отключению действием 1 ступени ТЗНП В 110 кВ ТХ-7 "Тальменская - Химпром" с успешным АПВ. 4.11 Разрушение трех проходных изоляторов фаз "А", "В", "С" ячейки В-10 Т-1 ПС 110 кВ "Озерская"в результате попадания молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение двух проходных изоляторов в ячейке В-10 Т-1 ПС 110 кВ "Озерская " на ПС 110 кВ "Озерская", PS110-000257 | Техническое мероприятие 1 Провести замену проходных изоляторов фаз "А", "В", "С" ячейки В-10 Т-1 ПС 110 кВ "Озерская". Ответственное лицо: Сураегин С.В. 31.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер металосвязи между молниеотводом и заземляющем контуром ПС 110 кВ "Первомайская". При обнаружении дефектов, устранить. Ответственное лицо: Марьясов Е.Б. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 3 Провести испытания трансформатора Т-1, шинного моста ПС 110 кВ "Первомайская Ответственное лицо: Марьясов Е.Б. 30.09.2021 год
356851 | 311 | 2021-07-06 | 21 | 36 |  | 2021-07-06 | 21 | 36 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в ТП-12-6-14 произошло перекрытие изоляции с повреждением в РУ-0,4 кВ и РУ-10 кВ следующих видов оборудования: - автоматических выключателей АВ Ф-1, 2, 3; - главного рубильника; - прибора учёта электрической энергии; - проводов выводов 0,4 кВ; - ОПН-0,4 кВ фаз «А», «В» и «С»; - предохранителей ПК-10 фаз «А», «В» и «С», что привело к установлению режима межфазного короткого замыкания (К.З.), вследствие которого присоединение (ВЛ Л-12-6) было отключено действием МТЗ на ПС 110 кВ Новичихинская (В Л-12-6). 4.11 Произошло перекрытие изоляции РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ ТП-12-6-4 с повреждением оборудования РУ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ТП-12-6-14, РУ-10 кВ ТП-12-6-14 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния средств грозозащиты и измерение сопротивления заземляющих устройств ТП-12-6-10, 11, 9, 14, 15, 17, 16, 19 с оформлением протоколов. При выявлении не соответствий значений НТД, устранить - включить в план-график ремонта оборудования. Ответственное лицо: Ежов Дмитий Васильевич 30.09.2021 год
356851 | 312 | 2021-07-06 | 21 | 43 | 0.049588 | 2021-07-06 | 21 | 51 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта в районе присоединений 10 кВ: ВЛ Л-35-2 и ВЛ Л-35-3, произошло одновременное перекрытие изоляции на двух разных фазах на данных присоединениях 1 сек. ш. 10 кВ ПС 35 кВ Тугозвоновская, вследствие чего действием УРЗА (МТЗ) отключился В-10 Т-1, о чем свидетельствует сработанные указательные реле "Аварийное отключение" на ВЛ Л-35-3. 4.12 Одновременное перекрытие изоляции на двух разных фазах на разных присоединениях 1 сек. ш. 10 кВ ПС 35 кВ Тугозвоновская, а именно на ВЛ: Л-35-2 и Л-35-3 (осмотр ВЛ не проводился), вызвано прохождением грозового фронта (атмосферные перенапряжения), вследствие чего отключился В-10 Т-1 действием УРЗА (МТЗ) ПС 35 кВ Тугозвоновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ПС 35 кВ Тугозвоновская, В-10 Т-1 ПС 35 кВ Тугозвоновская | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередные осмотры ВЛ Л-35-2 и ВЛ Л-35-3, ВЛ 35-4, с целью выявления дефектов (следов перекрытия или повреждения) изоляции после грозы. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.07.2021 год
356851 | 314 | 2021-07-06 | 22 | 9 | 0.044329 | 2021-07-06 | 22 | 29 | 3.4.12.3 В результате атмосферных перенапряжений (грозовой фронт) произошел электрический пробой опорного изолятора 10 кВ фазы "А" ТП-19-3-13, вследствие чего присоединение (В Л-19-3) было отключено КУ (работа предупредительной сигнализации "земля в сети 10 кВ") на ПС 110 кВ Хлопуновская. 4.11 Перекрытие (пробой) опорного изолятора 10 кВ фазы "А" на ТП-19-3-13 вызвано атмосферными перенапряжениями (гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ТП-19-3-13, РУ-10 ТП-19-3-13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерения сопротивления изоляции РУ-10кВ (опорные и проходные изоляторы) и аппаратов защиты (разрядников) на ТП-19-3-13. В случае выявления дефектов выполнить замену неисправных элементов. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 30.09.2021 год
356858 | 376 | 2021-07-07 | 1 | 31 |  | 2021-07-07 | 1 | 31 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии в опору №439 двухцепного участка ВЛ-110 кВ ТХ-7 "Тальменская - Химпром" и ТА-1402 "Тальменская - Алтай", произошло перекрытие воздушного промежутка между траверсой и шлейфами фаз "А" ВЛ-110 кВ ТХ-7 "Тальменская - Химпром" и "В" ТА-1402 "Тальменская - Алтай" на расстоянии 20,5 км от шин ПС 1150 кВ "Алтай", что привело к отключению ВЛ действием УРЗА. 4.11 Перекрытие между траверсой и шлейфами фаз "А" ВЛ-110 кВ ТХ-7 "Тальменская - Химпром" и "В" ТА-1402 "Тальменская - Алтай" на расстоянии 20,5 км от шин ПС 1150 кВ "Алтай" на опоре №439. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между траверсой и шлейфами фаз "В" и "С" на Тальменская-Химпром (ВЛ ТХ-7), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести проверку наличия цепи между грозотросом и заземляющим устройством в пролетах опор №№437-439 ВЛ-110 кВ ТА-1402 и ТХ-7. При выявлении дефектов - устранить. Ответственное лицо: Федосенко Ю.А. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №№437-439 двухцепной ВЛ-110 кВ ТА-1402 и ТХ-7. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Ответственное лицо: Федосенко Ю.А. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр в пролетах опор №№430-440 двухцепной ВЛ-110 кВ ТА-1402 и ТХ-7, устранить обнаруженные дефекты. Ответственное лицо: Федосенко Ю.А. 30.09.2021 год
356858 | 378 | 2021-07-07 | 1 | 40 |  | 2021-07-07 | 1 | 40 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии в опору №92 произошло перекрытие на траверсу подвесной гирлянды изоляторов фазы "С" ВЛ-110 кВ ПА-54 "Первомайская" - Анисимовская" и фазы "С" ВЛ-110 кВ ПА-53 "Первомайская" - Анисимовская" (в гирлянде 8 изоляторов типа ПС-70), приведшее к возникновению однофазного замыкания "на землю" и отключению ВЛ-110 кВ ПА-53/ПА-54 "Первомайская" действием УРЗА. 4.11 Перекрытие изоляторов в подвесной гирлянде фазы "С" ВЛ-110 кВ ПА-54 "Первомайская" - Анисимовская" и фазы "С" ВЛ-110 кВ ПА-53 "Первомайская" - Анисимовская" на опоре №92. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляторов в подвесной гирлянде фазы "С" на Первомайская-Анисимовская (ВЛ ПА-53), Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №№90-95 двухцепная ВЛ-110 кВ ПА-53/ПА-54 "Первомайская". При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Ответственное лицо: Федосенко Ю.А. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опоры №№90-95 двухцепная ВЛ-110 кВ ПА-53/ПА-54 "Первомайская". Ответственное лицо: Федосенко Ю.А. 30.09.2021 год
356851 | 315 | 2021-07-06 | 22 | 10 | 0.152 | 2021-07-06 | 22 | 40 | 3.4.10 В результате присаживания птицы (сорока) на раму РТП-33-3-15 (опора №52-1п) ВЛ Л-33-3 произошло перекрытие межфазной опорной изоляции (фазы «А» и «В») через тело птицы, вследствие чего присоединение (В Л-33-3) было отключено действием УРЗА (МТЗ). РПВ успешное из-за падения птицы на землю. 4.12 Произошло перекрытие межфазной изоляции фаз «А» и «В» на РТП-33-3-15 (опора №52-1п), вследствие присаживания птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Л-33-3 п.Зеленая Дубрава, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции на РТП-33-3-15 (опора №52-1п ВЛ Л-33-3). При необходимости, выполнить чистку изоляции или замену дефектных изоляторов. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.08.2021 год
356851 | 316 | 2021-07-06 | 22 | 19 | 0.0044955 | 2021-07-06 | 22 | 21 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) вблизи опоры №4/1 ВЛ Л-36-4 произошло перекрытие изоляции проводов фаз «В» и «С» по поверхности ОПН-10, о чем свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на проводах и покрышках ОПН-10, установленных на опоре №4/1. Вследствие межфазного К.З. присоединение (В Л-36-4) было отключено действием УРЗА (МТЗ). РПВ было успешным вследствие восстановления диэлектрических свойств изоляции фаз «В» и «С» на ВЛ Л-36-4. 4.12 Перекрытие изоляции фаз «В» и «С» по поверхности аппаратов защит (ОПН-10), установленных на опоре №4/1 ВЛ Л-36-4, вызвано атмосферными перенапряжениями (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Л-36-4 п. Веселая Дубрава, РТВ-10/0,5-2,5 ф В | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления контура заземления и профилактические испытания средств грозозащиты на опоре №4/1 ВЛ Л-36-4. Ответственное лицо: Ежов Дмитий Васильевич 31.08.2021 год
356851 | 317 | 2021-07-06 | 22 | 43 | 0.57006 | 2021-07-06 | 23 | 2 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную (ПБ-35-1в) опору №131 ВЛ ШМ-350 (двухцепный участок совместно с ШМ-349) произошло перекрытие изолирующих подвесок фазы «С» (нижняя) и фазы «В» (средняя), о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности юбок всех изоляторов подвесных гирлянды (3 фарфоровых изолятора в каждой подвеске марки ПФ-6Б) и разрушение юбки 1-ого изолятора фазы "С". 4.11 Разрушение 1-ого изолятора изолирующей подвески фазы «С» (нижняя) на промежуточной двухцепной (ПБ-35-1в) опоре №131 ВЛ ШМ-350 вызвано атмосферным перенапряжением (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмросферное перенапряжение на ШМ-350, опора №131 ВЛ ШМ-350 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену фарфоровых изоляторов (ПФ-6) на стекло (ПС-70Е) всех фаз на опоре №131 ВЛ ШМ-350. (Заказ №142640803). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.09.2021 год
356851 | 318 | 2021-07-06 | 22 | 45 | 0.46 | 2021-07-06 | 23 | 0 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в угловую металлическую (У35-1) опору №91 ВЛ ШР-338 произошло перекрытие изоляции фазы «В» (верхняя) и фазы «А» (нижняя), о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на проводе и траверсе фазы "В", разрушение юбки 1-ого изолятора натяжной гирлянды фазы "А" и следы воздействия токов К.З. на проводе. 4.11 Разрушение 1-ого изолятора изолирующей натяжной подвески фазы «А» (нижняя), в сторону опоры №92 на опоре (У35-1) №91 ВЛ ШР-338 вызвано атмосферным перенапряжением (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Шипуновская-Рассвет (ВЛ ШР-338), Опора пром. ж/б. ПБ35-1в (без тр, 1988г) | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции всех фаз на опорах №80 - №100 ВЛ ШР-338. При необходимости, выполнить чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов (включить в РП 2023 - 2024гг). (Заказ №152083050). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2021 год
356851 | 320 | 2021-07-06 | 23 | 38 | 0.153 | 2021-07-07 | 1 | 53 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную опору №54 ВЛ Л-53-3 произошло расщепление деревянной стойки с выпадением крюка фазы "С" из тела опоры с последующим схлестом с проводом фазы "В", вследствие чего присоединение (ВЛ Л-53-3) было отключено действием УРЗА (МТЗ). 4.11 Расщепление деревянной стойки опоры №54 ВЛ Л-53-3 обусловлено прямым ударом молнии в опору и последующим выпадением крюка фазы "С" со схлестом с проводом фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Л-53-3 с. Круглые семенцы, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ Л-53-3 в пролетах опор №44 - №64 с целью оценки состояния линейной арматуры, изоляции, провода и узлов их крепления. При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить ремонт или замену неисправных элементов. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену деревянной стойки опоры №54 ВЛ Л-53-3. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 30.09.2023 год
356855 | 196 | 2021-07-07 | 2 | 27 | 0.07334 | 2021-07-07 | 2 | 49 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии в опору №85/33/33 марки (УА10-4ДБ) произошёл излом траверсы крепления подкоса с последующим наклоном опоры и кратковременным междуфазным замыканием проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролёте опор №85/33/32-85/33/33, что привело к отключению В-10 Л-1-8 на ПС 220/110/10кВ №1 "Светлая". 4.11 В результате прямого попадания молнии в опору №85/33/33 марки (УА10-4ДБ) произошёл излом траверсы крепления подкоса с последующим наклоном опоры и кратковременным междуфазным замыканием проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролёте опор №85/33/32-85/33/33. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Л-1-8 г.Камень-на-Оби (рез. Л-12-1), Опора УА10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену траверсы крепления подкоса на опоре №85/33/33 ВЛ 10кВ Л-1-8. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.08.2021 год
356852 | 146 | 2021-07-07 | 4 | 15 | 0.035 | 2021-07-07 | 6 | 0 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошла разрегулировка провода в пролете опор №5-12 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №34-3-3, что привело к кратковременному схлесту проводов и аварийному отключения автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №34-3-3. 4.12 Разрегулировка и схлест проводов в пролете опор №5-12 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №34-3-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка и схлест проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-34-3-3, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6; Разрегулировка и схлест проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-34-3-3, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7; Разрегулировка и схлест проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-34-3-3, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8; Разрегулировка и схлест проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-34-3-3, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9; Разрегулировка и схлест проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-34-3-3, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10; Разрегулировка и схлест проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-34-3-3, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11; Разрегулировка и схлест проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-34-3-3, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение стрелы провиса провода в пролете опор №1-18 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №34-3-3, при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Барабаш Е.В. 31.08.2021 год
356859 | 210 | 2021-07-06 | 20 | 36 | 0.018 | 2021-07-06 | 21 | 30 | 3.4.12.2 Под действием порывистого ветра, произошёл наброс ветвей деревьев на провода ВЛ с замыканием между проводами в пролете опор №14-15. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ-0,4 кВ Л-2 в КТП 89-14-12. 4.4 Механическое воздействие при падении веток на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №14-15 с межфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-12 ф.2, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Провести выпиловку отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ- 0,4 кВ Л-2 от ТП 89-14-12 по все длине. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 12.08.2021 год
356858 | 380 | 2021-07-07 | 3 | 32 | 0.1716 | 2021-07-07 | 5 | 0 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-49-16 в пролете опор №№4-5, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "В" и "С" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-49-16 в пролете опор №№4-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на Л-49-16 п.Сибирский (ПТФ), Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-71-22 произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №201-№206 Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 30.09.2021 год
356858 | 381 | 2021-07-07 | 5 | 3 | 0.52161 | 2021-07-07 | 7 | 2 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветка дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-31-15 в пролете опор №№284-288, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "В" и "С" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-31-15 в пролете опор №№287-288 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-31-15 с.Таловка-с.Малая Повалиха, Пролет: Опора № 287 - Опора № 288 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-31-15, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №№287-288 Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 30.09.2021 год
356858 | 382 | 2021-07-07 | 7 | 30 | 0.02175 | 2021-07-07 | 8 | 57 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","С", произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№1/2-2/2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-6-2. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-6-2, Пролет: Опора № 1-2 - Опора № 2-2 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-6-2, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №1/2-2/2. по Заказу №152070806. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.10.2021 год
356851 | 321 | 2021-07-07 | 9 | 23 | 0.207 | 2021-07-07 | 11 | 41 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в провод фазы "С", вблизи опор (П10-1) №29, №31 (П10-1) ВЛ Л-7-4, произошло разрушение штыревых стеклянных изоляторов (ШС-10) фазы «С» на опорах №29, №31, с последующим падением провода (АС-70) на металлическую траверсу (ТМ1) на опоре №31, что привело к установлению режима однофазного замыкания на «землю». Вследствие этого присоединение (ВЛ Л-7-4) было отключен КУ (В Л-7-4). 4.11 Разрушение изоляторов фазы «С» (ШС-10) на опорах №29, №31 ВЛ Л-7-4 обусловлено атмосферными перенапряжениями (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Л-7-4 с. Озерно-Кузнецово, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния проводов, изоляторов и линейной арматуры на ВЛ Л-7-4 в пролётах опор №25 - №35. При необходимости выполнить замену неисправных (дефектных) элементов, либо включить в план-график ремонта. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 30.09.2021 год
356851 | 322 | 2021-07-07 | 9 | 29 | 0.23835 | 2021-07-07 | 10 | 32 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в провод фазы «В», вблизи ТП-16-3-4, произошло повреждение аппарата защиты (ОПН-10), с последующим приближением оголовья аппарата (шлейфа) к корпусу ТП-16-3-4, что привело к установлению режима однофазного замыкания на землю и присоединение (ВЛ Л-16-3) было отключено КУ (В Л-16-3) на ПС 110 кВ Николаевская. 4.11 Разрушение ограничителя напряжения (ОПН-10) фазы "В" РУ-10 кВ ТП-16-3-4 вызвано атмосферными перенапряжениями (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ТП-16-3-4, ОПН-10 фазы «В» РУ-10 кВ ТП-16-3-4 | Техническое мероприятие 1 Провести профилактические испытания средств грозозащиты на ТП-16-3-6, ТП-16-3-8, ТП-16-3-9. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 31.08.2021 год
356851 | 324 | 2021-07-07 | 9 | 35 | 0.15333 | 2021-07-07 | 10 | 25 | 3.4.10 В результате присаживания птицы на провода ВЛ Л-47-2 вблизи опоры №39 произошло перекрытие изоляции проводов фаз «В» и «С» через тело птицы (ворона), что привело к межфазному короткому замыканию (К.З.), вследствие чего присоединение (Л-47-2) было отключено действием УРЗА (МТЗ). РПВ было неуспешным по причине застревания птицы в проводах ВЛ. 4.12 Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С», вблизи опоры №39, ВЛ Л-47-2 через телу птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Л-47-2 с. Титовка, Опора УП10-1 | Техническое мероприятие 1 Установить птицеотпугивающие устройства на опорах №38 - №40 ВЛ Л-47-2 в виде дисков с голографической поверхностью. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 30.09.2021 год
356851 | 325 | 2021-07-07 | 9 | 59 | 0.40124 | 2021-07-07 | 11 | 46 | 3.4.10 В результате присаживания птицы на РКТП-17-1-13 Ю (опора №6/10 ВЛ Л-17-1 Ю) произошло перекрытие изоляции (между ножом и рамой РКТП) фазы «С» через тело птицы, что привело к установлению режима однофазного замыкания на землю и срабатыванию предупредительной сигнализации «Земля в сети 10 кВ» на ПС 110 кВ Курьинская, вследствие чего присоединение (В-17-1) было отключено КУ. 4.12 Перекрытие изоляции фазы «С» между ножом и рамой РКТП-17-1-13 Ю (опора №6/10 ВЛ Л-17-1 Ю) произошло через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Л-17-1 Ю с.Трусово, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции на РКТП-17-1-13 Ю (опора №6/10 ВЛ Л-17-1 Ю). При необходимости выполнить чистку изоляции или замену дефектных элементов. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 31.08.2021 год
356851 | 326 | 2021-07-07 | 10 | 0 | 0.0325 | 2021-07-07 | 10 | 15 | 3.4.12.3 В результате атмосферных перенапряжений (ПУМ) произошло срабатывание ОПН-10 кВ и разрушение опорного изолятора ИО-10 фазы «С» в РУ-10 кВ ТП-53-10-3. 4.11 Произошло срабатывание ОПН-10 кВ и разрушение опорного изолятора ИО-10 фазы «С» в РУ-10 кВ ТП-53-10-3 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ТП-53-10-3, РУ-10 кВ ТП-53-10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить профилактические испытания оборудования ТП-53-10-3 с оформлением протоколов. Ответственное лицо: Астахов Алексей Александрович 30.09.2021 год
356851 | 329 | 2021-07-07 | 10 | 26 | 0.782 | 2021-07-07 | 12 | 26 | 3.4.12.3 В результате атмосферных воздействий (ПУМ) произошло расщепление деревянной стойки опоры (П10-7ДБ) №247 ВЛ Л-47-3 с последующим выпадением крюка фазы «В» вместе с изолятором и проводом, что привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» с установлением режима межфазного короткого замыкания (К.З.), вследствие чего присоединение (Л-47-3) было отключено действием УРЗА (МТЗ). 4.11 Расщепление деревянной стойки промежуточной опоры (П10-7ДБ) №247 ВЛ Л-47-3 вызвано атмосферным перенапряжением (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Л-47-3 с. Сросты, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ Л-47-3 в пролетах опор №237 - №257 с целью оценки состояния линейной арматуры, изоляции, провода и узлов их крепления. При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить ремонт или замену неисправных элементов. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену деревянной стойки опоры №247 ВЛ Л-47-3. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 30.09.2023 год
356851 | 330 | 2021-07-07 | 11 | 9 |  | 2021-07-07 | 11 | 9 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную металлическую (П35-1) опору №13 ВЛ НА-365 произошло перекрытие изолирующих подвесок фаз «А» (одиночная) и «В» (верхняя), о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности юбок всех изоляторов подвесных гирлянды (3 стеклянных изолятора марки ПС-70Е). АПВ (В НА-365 на ПС 110 кВ Новошипуновская) было неуспешным вследствие длительной ионизации воздуха при ПУМ как на опоре №13, так и на других участках ВЛ при прохождении грозового фронта. 4.12 Произошло перекрытие подвесной изоляции фаз «А» (одиночная) и «В» (верхняя) на промежуточной металлической опоре №13 ВЛ НА-365, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Новошипуновская-Алексеевская (ВЛ НА-365), Опора пром. мет.П35-1 (сталь, III-IV г) | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №10 - №15 ВЛ НА-365 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №152082370) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тел опор к заземляющим контурам опор №10 - №15 ВЛ НА-365, с устранением выявленных дефектов. (Заказ №152082372) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить оценку состояния изоляции всех фаз на опорах №10 - №15 ВЛ НА-365. При необходимости, выполнить чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов (включить в РП 2023 - 2024 гг.). (Заказ №152082376) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2021 год
356851 | 331 | 2021-07-07 | 11 | 47 | 0.083627 | 2021-07-07 | 12 | 13 | 3.4.9.3 Данное технологическое нарушение произошло в электроустановке потребителя ООО «Алтайоптимум» (арендатор ЭУ ИП Созинов А.В.), вследствие разрушения изоляторов фаз «А» и «В» на РКТП-24-2-16 (опора №96/11) под воздействием атмосферных перенапряжений (ПУМ) (Акт взаимодействия б/н от 12.07.2021 на Письме ЗЭС от 12.07.2021 №1.1/29/1283-исх-по «Об аварийном отключении»). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю - ИП Созинов А.В., с целью предоставления сведений о причине(-ах) ТН на участке ВЛ Л-24-2 за опорой №96 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 20.07.2021 год
356851 | 332 | 2021-07-07 | 12 | 20 | 0.0414 | 2021-07-07 | 14 | 38 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную ж/б опору № 166 (П10-1) Л-7-6, произошло перекрытие с разрушением штыревого изолятора (ШС-10Д) фазы «А», с падением провода (АС-50) фазы «А» на металлическую траверсу (ТМ1), что привело к установлению режима однофазного замыкания на «землю», вследствие чего присоединение (В Л-7-6), было отключен КУ. 4.11 Разрушение изолятора фазы «А» (ШС-10Д) на опоре №166 Л-7-6 вызвано атмосферными перенапряжениями (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Л-7-6 с. Озерно-Кузнецово, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку состояния проводов, изоляторов и линейной арматуры на ВЛ Л-7-6 в пролётах опор №160 - №170. При необходимости выполнить замену неисправных (дефектных) элементов - включить в план-график ремонта. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 30.09.2021 год
356851 | 333 | 2021-07-07 | 12 | 31 | 0.11025 | 2021-07-07 | 13 | 34 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточные опоры (П10-7ДБ) №: №91/2, №93/2, №94/2 ВЛ Л-13-12 произошло расщепление деревянных стоек опор с выпадением крюков (КВ-22) из тела опор №93/2, №94/2 и падение проводников (А-35) фаз «А», «В», «С» на землю в пролетах опор №92/2-№93/2, №93/2-№94/2, №94/2-№94/2. В результате межфазного К.З. присоединение (В Л-13-12) было отключено действием УРЗА (ТО). 4.11 Расщепление стоек опор №91/2, №93/2, №94/2 (П10-7ДБ) на ВЛ Л-13-12 вызвано атмосферными перенапряжениями (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Л-13-12 с. Маральи Рожки, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену деревянных стоек опор №91/2, №93/2, №94/2 ВЛ Л-13-12. Ответственное лицо: Рогожкин Дмитрий Геннадьевич 31.08.2021 год
356853 | 228 | 2021-07-07 | 10 | 10 | 0.17117 | 2021-07-07 | 12 | 20 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в КТП-20-28-3 в РУ-0,4 кВ произошло перекрытие верхних контактов выключателей А1 Ф1 и А2 Ф2 с их оплавлением и отключением потребителей КТП-20-28-3. 4.13 Перекрытие разрядом молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие разрядом молнии на КТП-20-28-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену автоматического выключателя Ф№1 и Ф№2 в РУ-0,4 кВ на КТП-20-28-3. Ответственное лицо: Райко А.В. 23.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ревизию грозозащиты на КТП-20-28-3, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Райко А.В. 23.07.2021 год
356853 | 229 | 2021-07-07 | 14 | 2 | 0.02825 | 2021-07-07 | 15 | 55 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (42 года) произошло ослабление контактного соединения 0,4 кВ фазы "В" на силовом трансформаторе с последующим перепадом напряжения у потребителей КТП-60-4-6. 4.3 Ослабление контакта ввода 0,4 кВ фазы "В" на силовом трансформаторе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контакт ввода 0,4 кВ фазы "В" на силовом трансформаторе на ТП-60-4-6, Трансформатор ТМ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию контактных соединений вводов 0,4 кВ на силовом трансформаторе КТП-60-4-6. Ответственное лицо: Бегаев А.И. 29.07.2021 год
356852 | 148 | 2021-07-07 | 10 | 24 | 0.026068 | 2021-07-07 | 11 | 10 | 3.4.9.3 В результате воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест неизолированных проводов ввода в дом потребителя по адресу с. Восход ул. Центральная 27/2, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-3 на КТП-10/0,4кВ №18-20-29. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Восход ул. Центральная 27/2 об устранении выявленного замечания. Ответственное лицо: Мастер УЭС Клишин С.В. 20.08.2021 год
356852 | 149 | 2021-07-07 | 11 | 50 | 0.0079175 | 2021-07-07 | 12 | 9 | 3.4.9.3 В результате сильного порывистого ветра, произошло падение ветки дерева на неизолированный ввод в дом потребителя по адресу с. Новоандреевка, по ул. Юбилейная 24, что привело к замыканию и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №28-6-74. | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №28-6-74 на предмет наличия ДКР расположенных ближе трёх метров до проводов ВЛ-0,4кВ, при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: Мастер Ореховского УЭС Швец А.П. 31.08.2021 год
356855 | 197 | 2021-07-07 | 10 | 50 | 0.030083 | 2021-07-07 | 12 | 25 | 3.4.12.2 В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений (ветер 20 м/с) произошёл излом ветки дерева (тополь), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-35) ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 32-2-5 в пролётах опор № 2/12-2/13 с межфазным замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф-1 на КТП 10/0,4 кВ № 32-2-5. 4.4 В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений (ветер 20 м/с) произошёл излом ветки дерева (тополь), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-35) ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 32-2-5 в пролётах опор № 2/12-2/13 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-32-2-5, Пролет: Опора № 2/12 - Опора № 2/13 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор № 2/10-2/14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-32-2-5 Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.09.2021 год
356852 | 150 | 2021-07-07 | 13 | 5 | 0.01 | 2021-07-07 | 13 | 25 | 3.4.9.3 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева на ввод в дом потребителя по адресу с. Петровка ул. Школьная д.6 запитанного от опоры №6/2 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №27-13-12, с последующим схлестом проводов ввода и аварийным отключением автоматического выключателя АВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №27-13-12. | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр вводов потребителей запитанных от ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №27-13-12, на предмет деревьев угрожающих падением на ввод, при выявлении выдать предписание потребителю об устранении замечаний. Ответственное лицо: Воронько Е.А. 20.08.2021 год
356855 | 198 | 2021-07-07 | 11 | 4 | 0.00855 | 2021-07-07 | 11 | 31 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 20 м/с) произошёл схлест провода (марки А-35) ввода в здание от опоры № 4, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 7-7-1. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 20 м/с) произошёл схлест провода (марки А-35) ввода в здание от опоры № 4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-7-1, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку вводов в здания на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-7-7-1 в пролете опор №1-7. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.08.2021 год
356855 | 199 | 2021-07-07 | 11 | 40 | 0.028499 | 2021-07-07 | 13 | 15 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 20 м/с) произошёл излом ветки дерева (тополь), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим схлестом провода (марки А-35) ввода в здание от опоры № 12, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 7-7-1. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 20 м/с) произошёл излом ветки дерева (тополь), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим схлестом провода (марки А-35) ввода в здание от опоры № 12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-7-1, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода, на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-7-7-1 в пролете опор №10-13. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.09.2021 год
356852 | 151 | 2021-07-07 | 16 | 27 | 0.016167 | 2021-07-07 | 18 | 4 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева извне охранной зоны ВЛ на провода в пролёте опор №21-22 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №11-6-2, что привело к обрыву провода фазы "А" и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №11-6-2. 4.4 Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №21-22 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №11-6-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А". на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-11-6-2, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр и очистку охранной зоны ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №11-6-2 Ф-1 от ДКР, с выявлением возможных мест падения деревьев и веток на провода ВЛ-0,4 кВ. Произвести, при необходимости перетяжку, регулировку проводов ВЛ-0,4 кВ. Ответственное лицо: мастер УЭС Шимолин Г.Г. 27.08.2021 год
356855 | 200 | 2021-07-07 | 12 | 2 | 0.006666 | 2021-07-07 | 12 | 22 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 20 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-25) на опоре №3 фазы "А" с последующим междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №2-3, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ №24-3-9. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 20 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-25) на опоре №3 фазы "А" с последующим междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №2-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-24-3-9, Опора ПН-2ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса проводов на ВЛ 0,4кВ Ф1 от КТП-24-3-9 в пролётах опор №1-10. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.08.2021 год
356855 | 201 | 2021-07-07 | 12 | 40 | 0.15 | 2021-07-07 | 20 | 10 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 20 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 2/1-2/4, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 32-2-10. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 20 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 2/1-2/4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-32-2-10, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-32-2-10 в пролете опор №2-2/6. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.09.2021 год
356855 | 202 | 2021-07-07 | 13 | 10 | 0.028334 | 2021-07-07 | 14 | 35 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 20 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 6-7, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 32-2-7. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 20 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 6-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-32-2-7, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-32-2-7 в пролете опор №5-8. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.09.2021 год
356855 | 203 | 2021-07-07 | 13 | 30 | 0.03325 | 2021-07-07 | 15 | 15 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 20 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 11-12, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 7-7-2. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 20 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 11-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-7-2, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-7-7-2 в пролете опор №10-13. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.08.2021 год
356858 | 385 | 2021-07-07 | 18 | 25 | 0.0061665 | 2021-07-07 | 19 | 39 | 3.4.12.3 Отключение произошло из за перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-2-12, от грозового разряда в непосредственной близости от ВЛ в пролетах опор №12/1-№13/1. 4.11 Отключение произошло из за перенапряжения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение произошло из за перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-2-12, Пролет: Опора № 12-1 - Опора № 13-1 | Техническое мероприятие 1 На КТП 74-2-12 произвести проверку состояния грозозащиты по заказу №150720953 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.07.2021 год
356859 | 211 | 2021-07-07 | 9 | 38 | 0.0264 | 2021-07-07 | 11 | 50 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра произошел наброс сухих веток ДКР на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №5-16 с межфазным замыканием между проводами, от чего действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП 33-17-18. 4.4 Механическое воздействие при падении веток на провода в пролете опор №5-16 с межфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении веток на провода в пролете опор №5-16 с межфазным замыканием на ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-17-18 Ф.2, Пролет: Опора № 5 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Провести вырубку ДКР в пролете опор №5-16. Ответственное лицо: Плотников Алексей Иванович 15.08.2021 год
356858 | 386 | 2021-07-08 | 0 | 13 | 0.028333 | 2021-07-08 | 1 | 21 | 3.4.12.3 Отключение произошло из за перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-32-14-4, от грозового разряда в непосредственной близости от ВЛ в пролетах опор №7-№8. 4.11 Отключение произошло из за перенапряжения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение произошло из за перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-32-14-4, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 На КТП-32-14-4 произвести проверку состояния грозозащиты Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.10.2021 год
356859 | 212 | 2021-07-07 | 15 | 10 | 0.0044 | 2021-07-07 | 15 | 43 | 3.4.7.3 В результате воздействия порывистого ветра, произошел наклон ДКР в пролете опор №12-14 ВЛ-0,4 с касанием веток проводов всех трех фаз. От возникшего межфазного замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП 33-19-20. 4.12 Нарушение электрической изоляции между проводами ВЛ-0,4 кВ ветками ДКР в пролете опор №12-14 ф.2 от ТП 33-19-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции между проводами ВЛ-0,4 кВ ветками ДКР на ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-19-20 Ф.2, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13; Нарушение электрической изоляции между проводами ВЛ-0,4 кВ ветками ДКР на ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-19-20 Ф.2, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Провести вырубку ДКР в пролете опор №12-14 ВЛ-0,4 ф.2 от ТП 33-19-20. Ответственное лицо: Плотников Алексей Иванович 30.08.2021 год
356858 | 387 | 2021-07-07 | 19 | 38 | 0.0116 | 2021-07-07 | 21 | 5 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№1/1-3/1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-4-15 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-4-15, Пролет: Опора № 1-1 - Опора № 2-1; Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-4-15, Пролет: Опора № 2-1 - Опора № 3-1 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-4-15, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №1/1-№3/1. Заказ №152056053 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.10.2021 год
356850 | 276 | 2021-07-07 | 21 | 41 | 0.0285 | 2021-07-07 | 22 | 38 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошел срыв изолятора фазы "С" на опоре № 6/10 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-15-4-2, что привело к схлесту проводов и отключению АВ-1 ТП-15-4-2.. 4.4 Срыв изолятора фазы "С" на опоре № 6/10 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-15-4-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изолятор. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-15-4-2, Опора УАН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж изолятора на опоре №6/10 фазы"С" , проверить надежность крепления изоляторов других фаз, надежность крепления крючьев, вязок ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-15-4-2. Ответственное лицо: Макаров П.И. 09.08.2021 год
356850 | 277 | 2021-07-07 | 16 | 57 | 0.026668 | 2021-07-07 | 18 | 1 | 3.4.7.3 В результате попадания влаги (дождь) в концевую муфты произошло межфазное перекрытие кабеля 10кВ от КТП-68-10-1 до РКТП 68-10-1. 4.12 Межфазное перекрытие кабеля 10кВ от КТП-68-10-1 до РКТП 68-10-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции. на TP010-0008630 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену концевой муфты кабеля 10кВ КТП-68-10-1. Ответственное лицо: Макаров П.И. 09.08.2021 год
356850 | 278 | 2021-07-07 | 5 | 3 |  | 2021-07-07 | 5 | 3 | 3.4.12.5 В результате дождя произошло стекание воды по загрязненной от пыли поверхности подвесной гирлянды изоляторов опоры №41 ВЛ-110 кВ ЕК-130, в результате чего произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (в гирлянде 7 изоляторов ( первый от траверсы марки U-120, со второго по седьмой марки ПС-70)) без разрушения фазы «В» на опоре № 41 ВЛ-110кВ ЕК-130, что привело к отключению В-110кВ ЕК-130 на ПС 110 Ельцовская, СВ-110 на ПС 110кВ Дмитротитовская (СВЭС) (панель защит ВЛ КД-12). Метки от электродуги на первом и седьмом изоляторах. 4.11 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (в гирлянде 7 изоляторов) без разрушения фазы «В» на опоре № 41 ВЛ-110кВ ЕК-130. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Гирлянда изоляторов. на Ельцовская - Кытмановская (ВЛ ЕК-130), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Провести измерение сопротивления ЗУ опор № 40-42 ВЛ-110 кВ ЕК-130. При несоответствии нормам НТД - провести ремонт. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести обследование состояния изоляторов других фаз на опоре № 41 ВЛ-110 кВ ЕК-130, устранением выявленных замечаний. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Провести замену дефектных изоляторов опоре № 41 ВЛ-110 кВ ЕК-130. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.08.2021 год
356855 | 204 | 2021-07-07 | 15 | 5 | 0.036 | 2021-07-07 | 17 | 5 | 3.4.12.2 В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений (ветер до 20 м/с) произошёл излом ветки дерева (тополь), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-35) в пролёте опор № 3/4-3/5 с межфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" и отключением АВ-0,4 кВ ф-2 на КТП 10/0,4 кВ № 32-2-10. 4.4 В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений (ветер до 20 м/с) произошёл излом ветки дерева (тополь), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-35) в пролёте опор № 3/4-3/5 с межфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-32-2-10, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор № 3-3/6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-32-2-10 Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.08.2021 год
356850 | 279 | 2021-07-07 | 4 | 23 | 0.1525 | 2021-07-07 | 7 | 26 | 3.4.12.3 В результате ПУМ в КТП-68-5-8 произошло перекрытие шин 10 кВ, с последующим перенапряжением на вводах ВН силового трансформатора, что привело к пробою изоляции обмотки ВН, межвитковому замыканию и обрыву цепи фазы "В" ввода ВН силового трансформатора ТМ-400 кВА КТП-68-5-8. 4.11 Пробой изоляции обмотки ВН фазы "В" силового трансформатора ТМ-400. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обмотки. на ТП-68-5-8, Трансформатор ТМ-400/10 | Техническое мероприятие 1 Провести испытание проходной и опорно-стержневой изоляции, разрядников 10 кВ, ОПН 0,4 кВ. Ответственное лицо: Макаров П.И. 09.08.2021 год
356855 | 205 | 2021-07-07 | 15 | 25 | 0.021699 | 2021-07-07 | 16 | 27 | 3.4.12.2 В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений (ветер до 20 м/с) произошёл излом ветки дерева (тополь), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-25) в пролёте опор № 8-9 с межфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" и отключением АВ-0,4 кВ ф-2 на КТП 10/0,4 кВ № 7-7-2. 4.4 В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений (ветер до 20 м/с) произошёл излом ветки дерева (тополь), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-25) в пролёте опор № 8-9 с межфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-7-2, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор № 7-10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-7-2 Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.09.2021 год
356850 | 280 | 2021-07-06 | 22 | 37 | 0.0031163 | 2021-07-06 | 22 | 54 | 3.4.12.2 Под порывом ветра во время грозы произошел схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-2-8, что привело к отключению АВ-1 ТП-76-2-8. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-2-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-2-8, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-2-8. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.08.2021 год
356850 | 281 | 2021-07-06 | 21 | 11 | 0.0035 | 2021-07-06 | 21 | 32 | 3.4.7.3 Под порывом ветра во время грозы произошел схлест проводов ветвями ДКР в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-3-8, что привело к отключению АВ-2 ТП-49-3-8. 4.4 Схлест проводов ветвями ДКР в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-3-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-3-8, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-3-8. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.08.2021 год
356855 | 206 | 2021-07-07 | 16 | 50 | 0.038499 | 2021-07-07 | 18 | 40 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 20 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 3/7-3/8, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-4 от КТП 10/0,4 кВ № 7-7-16. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 20 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 3/7-3/8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-7-7-16, Пролет: Опора №3/7 - Опора №3/8 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от КТП-7-7-16 в пролете опор №3/5-3/9. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.08.2021 год
356855 | 207 | 2021-07-07 | 17 | 17 | 0.0102 | 2021-07-07 | 17 | 53 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 20 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-16) фаз "А" и "В" в пролете опор № 18-19, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 30-6-11. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 20 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-16) фаз "А" и "В" в пролете опор № 18-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-30-6-11, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-30-6-11 в пролете опор №17-20. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.08.2021 год
356851 | 334 | 2021-07-08 | 21 | 57 | 0.22409 | 2021-07-08 | 23 | 20 | 3.4.10 В результате массового лета птиц (скворцы) (птицы сбиваются в шарообразную плотную массу) непосредственно между шинами 35 кВ ПС 35 кВ Долинская произошло межфазное перекрытие изоляции ошиновки 35 кВ через тела птиц, о чем свидетельствуют следы перекрытия изоляции на фазах "А" и "В" ОД-35 Т-2, на фазе "С" КЗ-35 Т-2 и ТТ-35 Т-2 и тела погибших птиц. Вследствие этого действием УРЗА (2 ст. ТО) происходит включение КЗ-35 Т-2 и отключение ОД-35 Т-3 и В-10 Т-2 и соответственно действием УРЗА (ТО) отключился В ПД-29 на ПС 110 кВ Приозерная с УАПВ. 4.11 Повреждение опорной изоляции фазы "А" ОД-35 Т-2 и фазы С" КЗ-35 Т-2 (см. протокол испытания №1355 от 09.07.2021) на ПС 35 кВ Долинская вызвано воздействием стаи птиц (скворцов), вследствие перекрытия изоляции через тела птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие стаи птиц на ПС "Долинская" №53, Опорно-стерж. изол. ИОС-35/500-УХЛ1 фА | Техническое мероприятие 1 Установить птицеотпугивающие устройства по периметру ограждения ПС 35 кВ Долинская в виде пленки от старых аудио и видеокассет или дисков с голографической поверхностью. Ответственное лицо: Бусовиков Евгений Николаевич 31.08.2021 год
356851 | 336 | 2021-07-11 | 5 | 8 |  | 2021-07-11 | 5 | 8 | 3.4.10 В результате пролёта птицы между проводом шлейфа фазы «В» (верхняя) и траверсе фазы «А» (средняя) концевой анкерной металлической (У 110-4) опоры №120/1 ВЛ КН-70 (двухцепный участок совместно с ВЛ ПК-69) произошло перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводом и траверсой через тело птицы, обусловленное также воздействием атмосферных явлений (ливневый дождь, высокая влажность окружающего воздуха), о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на проводе и траверсе. В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «В» на ВЛ ПК-69/ВЛ КН-70 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.11 Произошло перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводом шлейфа фазы «В» (верхняя) и траверсой фазы «А» (средняя) на концевой анкерной металлической (У 110-4) опоре №120/1 ВЛ КН-70 (двухцепный участок совместно с ВЛ ПК-69) через тело птицы, обусловленное также воздействием атмосферных явлений (ливневый дождь, высокая влажность окружающего воздуха). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Поспелихинская-Клепичихинская (ВЛ ПК-69), Опора анк. мет.У110-4 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №№: 118/3, 119/2, 120/1 ВЛ КН-70 (двухцепный участок совместно с ВЛ ПК-69) (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №152104282) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры и молниезащитного троса к заземляющим контурам опор №№: 118/3, 119/2, 120/1 ВЛ КН-70 (двухцепный участок совместно с ВЛ ПК-69), с устранением выявленных дефектов. (Заказ №152104296) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить оценку состояния проводов, линейной арматуры, изоляции и молниезащитного троса в пролётах опор №№: 118/3, 119/2, 120/1 ВЛ КН-70 (двухцепный участок совместно с ВЛ ПК-69) с оформлением ведомости. (Заказ №152104391) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в РП 2023 года мероприятие по установке натяжной гирлянды изоляторов на приемный портал ПС 110 кВ Клепечихинская со стороны захода провода шлейфа фазы «В» ВЛ КН-70. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.07.2022 год
356851 | 337 | 2021-07-11 | 5 | 40 | 0.0069993 | 2021-07-11 | 6 | 0 | 3.4.10 В результате присаживания птицы на разъединитель ЛР-12-4-1 (опора №63 ВЛ Л-12-4) произошло перекрытие изоляции фаз «А» и «В» через тело птицы, вследствие чего присоединение было отключено (В Л-12-4) действием УРЗА (МТЗ), с успешным РПВ после падения птицы на землю. 4.12 Произошло перекрытие изоляции фаз «А» и «В» на ЛР-12-4-1 (опора №63 ВЛ Л-12-4) через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Л-12-4 с. Березовка, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести оценку состояния изоляции разъеденителя ЛР-12-4-1, при выявлении дефектов - устранить. Ответственное лицо: Ежов Дмитий Васильевич 30.09.2021 год
356851 | 338 | 2021-07-11 | 12 | 31 |  | 2021-07-11 | 12 | 31 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную ж/б (ПБ110-5) опору №51 ВЛ КК-27 произошло перекрытие изолирующей подвески фазы «А» (нижняя), о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности юбок 1-го и 8-го изоляторов подвесной гирлянды (8 стеклянных изоляторов марки ПС-70Е) и проводе (АС-120/19). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «А» на ВЛ КК-27 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.11 Произошло перекрытие подвесной изоляции фазы «А» (нижняя) на промежуточной ж/б (ПБ110-5) опоре №51 ВЛ КК-27, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Курьинская-Краснощековская (ВЛ КК-27), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №49 - №53 ВЛ КК-27 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №152112112) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры и молниезащитного троса к заземляющим контурам опор №49 - №53 ВЛ КК-27, с устранением выявленных дефектов. (Заказ №152112113) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2021 год
356851 | 339 | 2021-07-11 | 12 | 37 |  | 2021-07-11 | 12 | 37 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в анкерно-угловую металлическую (У-110-3н) опору №209 ВЛ СК-72 произошло перекрытие изолирующей подвески фазы «А» (нижняя), о чём свидетельствуют разрушение стеклянной юбки 8-го изолятора подвесной гирлянды (8 стеклянных изоляторов марки ПС-70Е) и следы токов воздействия К.З. на поверхности 1-го изолятора, проводах (АС-120/19) фаз «А» (нижняя) и «В» (верхняя) и траверсе фаз «А» (нижняя) и «С» (одиночная). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «А» на ВЛ СК-72 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.11 Произошло перекрытие подвесной изоляции фазы «А» (нижняя) на анкерно-угловой металлической (У-110-3н) опоре №209 ВЛ СК-72, с разрушением стеклянной юбки 8-го изолятора подвесной гирлянды (8 стеклянных изоляторов марки ПС-6А), вызванное атмосферными перенапряжениями (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Саввушинская-Курьинская (ВЛ СК-72), Опора анк. мет.У110-3н | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №205 - №215 ВЛ СК-72 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №152165789) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющему контуру опор №205 - №215 ВЛ СК-72, с устранением выявленных дефектов. (Заказ №152165790) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить оценку состояния проводов, линейной арматуры, изоляции и молниезащитного троса в пролётах опор №205 - №215 ВЛ СК-72 с оформлением ведомости и устранением выявленных дефектов. (Заказ №152165791) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2021 год
356851 | 340 | 2021-07-11 | 12 | 52 |  | 2021-07-11 | 12 | 52 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную ж/б опору №134 ВЛ ДК-63 произошло перекрытие изолирующей подвески фазы «А» (верхняя), о чём свидетельствуют разрушение стеклянной юбки 1-го изолятора подвесной гирлянды (8 стеклянных изоляторов марки ПС-70Е) и следы токов воздействия К.З. на поверхности 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го и 7-го изоляторов. В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «А» на ВЛ ДК-63 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу включением В ДК-63 на ПС 110 кВ Курьинская. 4.11 Перекрытие подвесной изоляции фазы «А» (верхняя) на промежуточной ж/б опоре №180 ВЛ ДК-63, с разрушением стеклянной юбки 1-го изолятора подвесной гирлянды (8 стеклянных изоляторов марки ПС-70Е) и следы токов воздействия К.З. на поверхности 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го и 7-го изоляторов, вызвано атмосферными перенапряжениями (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Дальняя-Курьинская (ВЛ ДК-63), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №130 - №140 ВЛ ДК-63 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №152165793) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющему контуру опор №130 - №140 ВЛ ДК-63, с устранением выявленных дефектов. (Заказ №152165795) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить оценку состояния проводов, линейной арматуры, изоляции и молниезащитного троса в пролётах опор №130 - №140 ВЛ ДК-63 с оформлением ведомости и устранением выявленных дефектов. (Заказ №152165798) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2021 годТехническое мероприятие 4 Выполнить ремонт провода фазы «С» на опоре №134 ВЛ ДК-63. (Заказ №. 210351212) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2021 годТехническое мероприятие 5 Выполнить замену повреждённого подвесного изолятора фазы «А» на опоре №134 ВЛ ДК-63. (Заказ №210351212) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2021 годТехническое мероприятие 6 Выполнить ремонт кровли здания ОПУ на ПС 110 кВ Дальняя. Ответственное лицо: Трубачёв Константин Сергеевич 30.09.2021 год
356851 | 341 | 2021-07-11 | 13 | 13 |  | 2021-07-11 | 13 | 13 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточные опоры №86 и №87 ВЛ КБ-135 произошло перекрытие изолирующей подвески фазы «В» (верхняя), о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности юбок 1-го и 8-го изоляторов подвесной гирлянды (8 стеклянных изоляторов марки ПС-70Е) на промежуточной ж/б (ПБ-110-5) опоре №87 и расплетение 3-х жилок верхнего повива молниезащитного троса в пролёте опор №86 - №87. В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «В» на ВЛ КБ-135 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.11 Произошло перекрытие подвесной изоляции фазы «В» (верхняя) на промежуточной ж/б (ПБ-110-5) опоре №87 ВЛ КБ-135, с расплетением 3-х жилок верхнего повива молниезащитного троса в пролёте опор №86 - №87 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Устькалманка-Новобурановская (ВЛ КБ-135), Пролет: Опора № 86 - Опора № 87 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №85 - №90 ВЛ КБ-135 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №152211951) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от молниезащитного троса и тела опоры к заземляющему контуру опор №85 - №90 ВЛ КБ-135, с устранением выявленных дефектов. (Заказ №152211953) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.09.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить оценку состояния изоляции всех фаз на опорах №85 - №90 ВЛ КБ-135. При необходимости, выполнить чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов (включить в РП 2023 - 2024 гг). (Заказ №152211957) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.09.2021 годТехническое мероприятие 4 Выполнить ремонт молниезащитного троса в пролётах опор №86 - №87, №76 - №78 ВЛ КБ-135. (Заказ №152212122) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.07.2021 год
356851 | 342 | 2021-07-11 | 14 | 43 | 0.04375 | 2021-07-11 | 16 | 28 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (ПУМ) на вводы 10 кВ фаз «В» и «С» ТП-58-7-2 произошло термическое повреждение обмоток ВН данных фаз силового трансформатора в виде обрывов цепи, что привело к отсутствию напряжения по стороне НН силового трансформатора. 4.13 Произошел обрыв цепи обмоток ВН фаз «В» и «С» силового трансформатора ТП-58-7-2 вследствие термического повреждения, обусловленного воздействия атмосферных перенапряжений (ПУМ) на вводы 10 кВ фаз «В» и «С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ТП-58-7-2, Трансформатор ТМ-100/10 | Организационное мероприятие 1 Выполнить профилактические испытания средств грозозащиты и оборудования ТП-58-7-2, ТП-58-7-3, ТП-58-7-5, ТП-58-7-6, ТП-58-7-7, ТП-58-7-8, ТП-58-7-9, ТП-58-7-10. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 30.09.2021 год
356858 | 388 | 2021-07-09 | 4 | 51 |  | 2021-07-09 | 4 | 51 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии в опору №132 произошло перекрытие на траверсу подвесной гирлянды изоляторов фазы "С" ВЛ-110 кВ ПА-53 "Первомайская" - Анисимовская" (в гирлянде 8 изоляторов типа ПС-70), приведшее к возникновению однофазного замыкания "на землю" и отключению ВЛ-110 кВ ПА-53 "Первомайская" - Анисимовская" действием УРЗА. 4.11 Перекрытие изоляторов в подвесной гирлянде фазы "С" ВЛ-110 кВ ПА-53 "Первомайская" - Анисимовская" на опоре №132. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляторов в подвесной гирлянде на Первомайская-Анисимовская (ВЛ ПА-53), Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №№130-133 двухцепная ВЛ-110 кВ ПА-53/ПА-54 "Первомайская". При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Ответственное лицо: Федосенко Ю.А. 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опоры №№130-133 двухцепная ВЛ-110 кВ ПА-53/ПА-54 "Первомайская". Ответственное лицо: Федосенко Ю.А. 31.10.2021 год
356858 | 389 | 2021-07-11 | 22 | 53 | 0.010086 | 2021-07-12 | 0 | 22 | 3.4.10 Межфазное замыкание фазы "А"и "В" произошедшее в результате перекрытия через тело птицы на выводах КТП 3-26-16 4.12 Воздействие птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-3-26-16, Пролет: ТП-3-26-16 - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 На выводах КТП 3-26-16 произвести установку ПЗУ по заказу №142642071. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.09.2021 год
356859 | 213 | 2021-07-09 | 6 | 38 |  | 2021-07-09 | 6 | 38 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) и осадков по всей трассе ВЛ-10 кВ Л 34-1, вызвавших снижение изоляционных свойства проходных изоляторов ИПУ-10 кВ ф.А и ф.В в ТП 34-1-15, произошел пробой изоляции проходных изоляторов на корпус ТП с замыканием ф.А-0 и межфазным замыканием ф. А-В. От чего действием защит отключался В-10 СП-34-1-3 с УАПВ и была кратковременная "земля" в сети 10 кВ на ПС 110 кВ Предгорная ф.А. 4.12 Нарушение электрической изоляции проходных изоляторов марки ИПУ-10 УХЛ в количестве 2 шт.на ТП 34-1-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции проходных изоляторов на ТП-34-1-1, Предохранитель ПКТ101-10-8-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Произвести проверку сопротивления изоляции ИПУ-10 ф.С, при несоответствии с нормативными величинами провести замену изолятора ф.С на КТП 34-1-15. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 20.08.2021 год
356852 | 152 | 2021-07-09 | 17 | 32 | 0.007167 | 2021-07-09 | 18 | 15 | 3.4.10 В результате скопления птиц на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №11-8-2 с.Каяушка, при их взлете произошло уменьшение расстояния между проводами двух фаз в пролете опор №3-4, что привело к пробою воздушного промежутка и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №11-8-2. 4.12 Пробой воздушного промежутка между проводами двух фаз в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №11-8-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного промежутка между проводами двух фаз. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-11-8-6, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку, регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор 2-4 ВЛ-0,4кВ Ф2 КТП-10/0,4кВ №11-8-6. Ответственное лицо: Мастер УЭС Сахновский М.А. 20.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Ф2 КТП-10/0,4кВ №11-8-6 с выявлением возможных мест замыкания и схлестывания проводов ВЛ при неблагоприятных метеоусловиях и взлете птиц. Ответственное лицо: Мастер УЭС Сахновский М.А. 20.08.2021 год
356850 | 283 | 2021-07-11 | 21 | 20 | 0.012918 | 2021-07-11 | 21 | 51 | 3.4.12.3 В результате ПУМ в пролете опор №7-8 произошло повреждение ПУ РИМ от грозового перенапряжения на опоре № 7 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-16-1-2. 4.11 ПУМ в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-16-1-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прибор учета РИМ. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-16-1-2, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ПУ РИМ на аналогичный на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-16-1-2 Ответственное лицо: Макаров П.И. 31.08.2021 год
356853 | 233 | 2021-07-10 | 5 | 5 |  | 2021-07-10 | 5 | 5 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов отложениями окислов железа (тёмно-коричневый цвет на наружной поверхности изоляторов), из-за естественной коррозии металла траверс, произошло снижение диэлектрических свойств подвесной гирлянды изоляторов (8 изоляторов в гирлянде) фазы "С", что при плохих погодных условиях (туман) привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №97 (1 и 8 изолятор) и отключению ВЛ 110 кВ Топчихинская-Раздолье (ВЛ ТР-183). 4.12 Перекрытие гирлянды изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на Топчихинская-Раздолье (ВЛ ТР-183), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №95-99 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Раздолье (ВЛ ТР-183), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №95-99 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Раздолье (ВЛ ТР-183), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №95-99 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Раздолье (ВЛ ТР-183), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.08.2021 год
356859 | 216 | 2021-07-11 | 19 | 35 | 1.6198 | 2021-07-11 | 22 | 30 | 3.4.12.3 По причине прямого попадания молнии в ж/б опору ВЛ-10 кВ Л 37-22 "Старобелокуриха", от перенапряжения, произошло разрушение штырьевого изолятора 10 кВ на оп 2200/220 ф."С" с однофазным коротким замыканием на землю через траверсу ж/б опоры. Для предотвращения не полнофазного режима работы, КУ оперативно отключен В-10 Л-37-22 на ПС 110 кВ "Курортная". 4.12 Нарушение электрической изоляции из-за разрушения изолятора ШС-10 кВ ф.С на опоре 2200/220. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ Л 37-22 "Старобелокуриха", ВЛ 10 кВ Л 37-22 "Старобелокуриха | Техническое мероприятие 1 Произвести инженерный осмотр после стихийных явлений в виде грозы ВЛ 10 кВ Л 37-22 "Старобелокуриха", на предмет выявления дефектных изоляторов в пролете опор 2200/145-2200/320 с последующей заменой дефектных изоляторов. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 31.08.2021 год
356859 | 219 | 2021-07-11 | 19 | 55 | 0.4107 | 2021-07-11 | 21 | 57 | 3.4.12.3 В результате воздействие повторяющихся стихийных явлений в виде атмосферных перенапряжений (гроза), путем попадания молнии в деревянную опору №300/3 Л-90-3, произошло расщепление верха опоры и выпадение крюка вместе с проводом ф.А из тела опоры с касанием провода ф.С. От возникшего межфазного замыкания ф.А-С, действием защит отключился В-10 Л-90а-3 на ПС Половинкинская с НАПВ и НРПВ. 4.3 Нарушение механического соединения крюка с телом опоры из-за расщепления верха опоры в результате попадания молнии в опору №300/3 и выпадением крюка ф.А из тела опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения крюка с телом опоры из-за расщепления верха опоры в результате попадания молнии на Л-90-3 «Шульгин-Лог», Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести проверку целостности соединения с телом опоры крюков ф.В и С, при необходимости произвести переокрючивание с установкой крючьев в целой части опоры. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 21.08.2021 год
356859 | 220 | 2021-07-10 | 19 | 45 | 0.013 | 2021-07-10 | 19 | 48 | 3.4.7.3 В результате разрегулирования стрелы провиса провода (несвоевременное выявление дефекта) всех трех фаз в пролете опор 1200/81-1200/82 ВЛ-10 Л-97-12 и под воздействием стаи птиц при взлете с провода ф.В, произошло изменение положение провода ф.В с перекрытием изоляции между проводами ф.А и ф.В с межфазным замыканием, от чего действием защит отключился В-10 Л-97-12 на ПС Сычевская с УРПВ. 4.12 Нарушение электрической изоляции между проводами из-за нарушения стрелы провиса в пролете опор 1200/81-82 ВЛ-10 кВ Л-97-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции между проводами в пролете опор 1200/81-82. на Л-97-12 С. Солоновка, Пролет: оп. №1200/81 - оп. №1200/82 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провиса провода ф.В, А и С в пролете опор 1200/81-82. Ответственное лицо: Плотников Алексей Иванович 31.08.2021 год
356853 | 234 | 2021-07-11 | 5 | 24 |  | 2021-07-11 | 5 | 24 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов отложениями окислов железа (тёмно-коричневый цвет на наружной поверхности изоляторов), из-за естественной коррозии металла траверс, произошло снижение диэлектрических свойств подвесной гирлянды изоляторов (8 изоляторов в гирлянде) фазы "С", что при плохих погодных условиях (туман) привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №91 (1 и 8 изолятор) и отключению ВЛ 110 кВ Топчихинская-Раздолье (ВЛ ТР-183). 4.11 Перекрытие гирлянды изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на Топчихинская-Раздолье (ВЛ ТР-183), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №89-93 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Раздолье (ВЛ ТР-183), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №89-93 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Раздолье (ВЛ ТР-183), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №89-93 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Раздолье (ВЛ ТР-183), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.08.2021 год
356859 | 221 | 2021-07-11 | 19 | 35 | 0.20842 | 2021-07-12 | 0 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации, приведшего к старению изоляции на участке кабельной линии между опорами 2310/5 и 2310/6 КВЛ-10 кВ Л-37-23, произошел пробой изоляции ф.В с замыканием на землю, от чего КУ оперативно отключен В-10 Л-37-23 на ПС 110 Курортная. 4.12 Нарушение электрической изоляции в результате старения с замыканием ф.В-0 на участке КЛ в пролете опор 2310/5-6 КВЛ-10 кВ Л-37-23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции в результате старения с замыканием ф.В-0 на участке КЛ на Л-37-23 "УПТК", Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести замену кабельной вставки между опорами 2310/5-6 КВЛ-10 кВ Л-37-23. Ответственное лицо: Плотников Алексей Иванович 20.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтные испытания КВЛ-10 кВ Л-37-23 с составлением протокола испытаний. Ответственное лицо: Савин Вячеслав Сергеевич 20.08.2021 год
356850 | 284 | 2021-07-11 | 13 | 4 |  | 2021-07-11 | 13 | 4 | 3.4.12.3 Прямое попадание молнии в грозотрос ( с повреждением повивов грозотроса марки С-50) на опоре № 109 двух цепной ВЛ-110 кВ ЗС-136,ЗО-137, приведшее к перекрытию верхней фазы "С" и грозотроса ВЛ-110 кВ ЗС-136, ВЛ-110 кВ ЗО-137 с последующим отключением ВЛ-110кВ ЗО-137 на ПС-110кВ Заречная с УАПВ. ВЛ-110кВ ОМ-139 на ПС-110кВ Майминская (ГАЭС) не отключался. Атмосферные перенапряжения, возникшие при прямом ударе молнии в пролете опор № 69-70 двух цепной ВЛ-110 кВ ЗО-137, ЗС-136, приведшие к перекрытию изоляции проводов фаз "А", "В" и "С" (без повреждения) двух цепной ВЛ-110 кВ ЗС-136, ВЛ-110 кВ ЗО-137 с последующим отключением ВЛ-110кВ ЗС-136 на ПС-110кВ Заречная с УАПВ. ВЛ-110кВ БМ-85 на ПС-110кВ Майминская (ГАЭС) с УАПВ. 4.11 Прямое попадание молнии в грозотрос ( с повреждением повивов грозотроса марки С-50) на опоре № 109 двух цепной ВЛ-110 кВ ЗС-136,ЗО-137, приведшее к перекрытию фазы "С"- 0 ВЛ-110 кВ ЗС-136, ВЛ-110 кВ ЗО-137. Атмосферные перенапряжения, возникшие при прямом ударе молнии в пролете опор № 69-70 двух цепной ВЛ-110 кВ ЗО-137, ЗС-136, приведшие к перекрытию изоляции проводов фаз "А", "В" и "С" (без повреждения) двух цепной ВЛ-110 кВ ЗС-136, ВЛ-110 кВ ЗО-137. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозотрос. на Заречная - Майминская (ВЛ ЗО-137), Пролет: Опора № 109 - Опора № 110; Провод. на Заречная - Сростинская (ВЛ ЗС-136), Пролет: Опора № 69 - Опора № 70 | Техническое мероприятие 1 Провести обследование состояния провода ВЛ 110 кВ ЗС-136, ЗО-137 в пролете опор №69-70. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести обследование состояния грозотроса ВЛ 110 кВ ЗС-136, ЗО-137 в пролете опор №109-110. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Провести ремонт грозотроса ВЛ 110 кВ ЗС-136, ЗО-137 в пролете опор №109-110. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.08.2021 годТехническое мероприятие 4 Провести измерение сопротивления ЗУ в пролете опор № 68-71,108-11,169 ВЛ-110 кВ ЗО-137, ЗС-136. При отклонении от норм НТД-выполнить ремонт. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.09.2021 год
356855 | 190 | 2021-07-12 | 0 | 39 | 0.0020004 | 2021-07-12 | 0 | 49 | 3.4.10 В результате проникновения птицы в в/в шкаф ТП 10/0,4 кВ № 1-21-5 произошло межфазное замыкание фаз "В" и "С". От возникшего замыкания действием ТО отключился В-10 кВ Л-1-21 на ПС 220/110/10 №1 "Светлая" (ЗСП МЭС). 4.11 В результате проникновения птицы в в/в шкаф ТП 10/0,4 кВ № 1-21-5 произошло межфазное замыкание фаз "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Л-1-21 г.Камень-на-Оби, VS010-0000593 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр КТП по ВЛ-10 кВ № 1-21 на инженерную защищённость, а также на возможность попадания в КТП животных и птиц. Выявленные недостатки устранить. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.08.2021 год
356853 | 235 | 2021-07-11 | 16 | 1 | 0.005835 | 2021-07-11 | 16 | 8 | 3.4.9.3 В результате схлёста спуска потребителя, запитанного от опоры №6, произошло отключение ВЛ-0,4кВ Ф№4 от КТП-52-2-79. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №6 ВЛ-0,4кВ Ф№4 от КТП-52-2-79, на замену неизолированного ввода на изолированный. Ответственное лицо: Корзун С.В. 04.08.2021 год
356850 | 288 | 2021-07-11 | 13 | 12 | 0.35325 | 2021-07-11 | 13 | 19 | 3.4.12.3 В результате ПУМ в опору № 12 ВЛ-35 кВ СЕ-329, произошло перекрытие шлейфов фаз "В,С" (без повреждения), что привело к отключению В-35 кВ СЕ-329 на ПС 110 Сростинская. 4.11 ПУМ в опору № 12 ВЛ-35 кВ СЕ-329. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провод. на Сростинская-Мало-Енисейская (ВЛ СЕ-329), Портал мет. УП35-А1 | Техническое мероприятие 1 Провести обследование состояние провода шлейфов опоры № 12 ВЛ-35 кВ СЕ-329. При необходимости выполнить ремонт. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 29.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести измерение сопротивления контура ЗУ оп.№ 11,12,13 ВЛ-35 кВ СЕ-329. При несоответствии нормам НТД-выполнить ремонт. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 29.10.2021 год
356859 | 223 | 2021-07-11 | 13 | 20 | 0.16941 | 2021-07-11 | 14 | 55 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на изолятор ф.С опоры 500/39 ВЛ-10 кВ Л-23-5, произошло замыкание ф.С-0 через тело птицы на металлическую траверсу, от чего КУ был отключен В-10 Л-23-5 на ПС 110 Линевская. 4.12 Нарушение электрической изоляции между фазным проводом и траверсой опоры 500/39 птицей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции между фазным проводом и траверсой опоры 500/39 птицей. на Л-23-5 Пос. Линёвский, Опора УП10-1 | Организационное мероприятие 1 Провести анализ причин отключения по ВЛ-10 Л-23-9 по причине воздействия птиц, при достижении 25 раз запланировать установку антиприсадочного устройства на опоре №500/39. Ответственное лицо: Плотников Алексей Иванович 20.08.2021 год
356859 | 224 | 2021-07-11 | 17 | 13 | 0.0047663 | 2021-07-11 | 17 | 39 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), путем попадания молнии в корпус ТП, произошел кратковременный пробой изоляции в РУ-0,4 кВ ТП-23-9-5, от чего действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 23-9-5. 4.12 Нарушение электрической изоляции без повреждения оборудования в РУ-0,4 кВ ТП 23-9-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции без повреждения оборудования в РУ-0,4 кВ ТП 23-5-9. на ТП-23-9-5, ТР010-0002831 | Техническое мероприятие 1 Провести измерение сопротивления изоляции в РУ-0,4 кВ ТП 23-9-5 с составлением протокола. Ответственное лицо: Плотников Алексей Иванович 22.08.2021 год
356850 | 294 | 2021-07-11 | 15 | 0 | 0.31723 | 2021-07-11 | 15 | 10 | 3.4.12.3 В результате ПУМ в опору № 219 ВЛ-110 кВ ВЦ-75, произошло перекрытие фазы "С" на металлическую опору, с повреждением шлейфа фазы "С" (четыре жилы провода марки АПС-120/19), что привело к отключению В-110 ВЦ-75 на ПС 110 Воеводская.. 4.11 ПУМ в опору № 219 ВЛ-110 кВ ВЦ-75. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провод. на Воеводская - Целинная (ВЛ ВЦ-75), Опора анк. мет.У110-2П (сталь) | Техническое мероприятие 1 Провести обследование состояния шлейфа провода на опоре № 219 ВЛ-110 кВ ВЦ-75, с устранением выявленных замечаний. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести ремонт шлейфа провода на опоре № 219 ВЛ-110 кВ ВЦ-75. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 3 Провести измерение сопротивления ЗУ на опоре № 218-221 ВЛ-110 кВ ВЦ-75. При необходимости провести ремонт. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 15.10.2021 год
356850 | 295 | 2021-07-11 | 16 | 45 | 0.29626 | 2021-07-11 | 18 | 4 | 3.4.12.2 В результате сильного порывистого ветра (до 21м/с) сломало дерево (сосна), стоящее вне охранной зоны ВЛ в лесном массиве в 14 метрах от линии ВЛ-10кВ Л-55-2. При падении сломанного дерева ветка легла на провода ВЛ-10кВ Л-55-2 в пролете опор №49-50, что привело к схлесту проводов и отключению В-10 кВ Л-55-2 на ПС 110 Солтонская. 4.4 Падение ветки сломанного дерева на провода ВЛ-10кВ Л-55-2 в пролете опор №49-50. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветка в проводах. на Л-55-2 Березово, Пролет: Опора № 49 - Опора № 50 | Техническое мероприятие 1 Произвести дополнительное расширение просеки с вырубкой деревьев, обрезкой сучьев деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ Л-55-2 в пролете опор №49-52. Ответственное лицо: Гудин В.А. 31.08.2021 год
356850 | 297 | 2021-07-11 | 16 | 37 | 0.13 | 2021-07-11 | 17 | 42 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-66-4-6, что привело к отключению АВ-2 ТП-66-4-6. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-66-4-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-66-4-6, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов, с регулировкой стрелы провиса ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП 66-4-6. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 21.08.2021 год
356851 | 304 | 2021-07-12 | 1 | 5 | 0.037086 | 2021-07-12 | 1 | 30 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в провода (А-50) фаз «А» и «В» в пролете опор №60 - №61 ВЛ Л-55-2, вследствие возникших перенапряжений, произошло перекрытие изоляции проводов (режим междуфазного К.З.), что привело к отключению присоединения (В Л-55-2) действием УРЗА (МТЗ). После исчезновения импульса грозового перенапряжения, диэлектрические свойства изоляции восстановились и присоединение (В Л-55-2) успешно введено в работу. 4.12 Произошло перекрытие изоляции проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №60 - №61 ВЛ Л-55-2, вследствие атмосферных перенапряжений (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Л-55-2 с. Топольное, Пролет: Опора № 60 - Опора № 61 | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку состояния проводов, изоляторов и линейной арматуры на ВЛ Л-55-2 в пролётах опор №56 - №67. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 30.09.2021 год
356851 | 306 | 2021-07-12 | 3 | 25 |  | 2021-07-12 | 3 | 25 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в грозотрос, вблизи опоры (ПБ-25-1) №157, произошел электрический пробой по поверхности изолирующей подвески фазы «С» (ЛК-70) на опоре №157 ВЛ МП-65, о чем свидетельствуют следы воздействия тока короткого замыкания на юбках полимерного изолятора и проводе. 4.11 Перекрытие изоляции провода фазы "С" на опоре №157 ВЛ МП-65 вызвано атмосферным перенапряжением (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Мирная-Поспелихинская (ВЛ МП-65), Опора пром.ж/б.ПБ 25-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств (ЗУ) опор №155 - №157 ВЛ МП-65. (Заказ №152164084). При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку наличия и состояния заземляющих проводников и их соединений с заземлителями (металлосвязь) на опорах №155-№159 ВЛ МП-65. (Заказ №152164088). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2021 год
356850 | 298 | 2021-07-11 | 16 | 10 |  | 2021-07-11 | 17 | 36 | 3.4.12.3 В результате постороннего напряжения в ЛВС ПС 110 кВ Ельцовская вышли из строя в грозу 1 и 2 порты коммутатора Catalyst 2960 в телекоммуникационном шкафу VA211 и порт 1 в модеме ПАО РТК в телекоммуникационном шкафу VA214 ПС 110 кВ Ельцовская. 4.13 Постороннее напряжение в ЛВС ПС 110 кВ Ельцовская вышли из строя в грозу 1 и 2 порты коммутатора Catalyst 2960 в телекоммуникационном шкафу VA211 и порт 1 в модеме ПАО РТК в телекоммуникационном шкафу VA214 ПС 110 кВ Ельцовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выход из строя в грозу на Ельцовская., PS110-000157-80-01-001 | Техническое мероприятие 1 Установить при поступлении грозозащиты сетей ethernet на линии связи ТМ. Ответственное лицо: Гнездило И.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Сделать заказ на 2022 г. на приобретение грозозащиты сетей ethernet. Ответственное лицо: Гнездилов И.В. 30.09.2021 год
356858 | 352 | 2021-07-12 | 13 | 36 |  | 2021-07-12 | 13 | 36 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии в опору №240 произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" и "С" на траверсу опоры (с разрушением по одному изолятору), приведшее к отключению ВЛ-35 кВ ЧЧ-335 "Чесноковская - Черемшанская" действием УРЗА. 4.11 Разрушение изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов. на Чесноковская-Черемшанская (ВЛ ЧЧ-335), Опора пром.ж/б.ПБ35-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №240 ВЛ-35 кВ ЧЧ-335 "Чесноковская - Черемшанская" При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению).). Ответственное лицо: Федосенко Ю.А. 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену разрушенных изолятора в гирлянде фазы "В" и "С" на опоре №240 ВЛ-35 кВ ЧЧ-335 "Чесноковская - Черемшанская" Ответственное лицо: Федосенко Ю.А. 30.09.2022 год
356850 | 285 | 2021-07-11 | 13 | 16 |  | 2021-07-11 | 13 | 16 | 3.4.12.3 В результате ПУМ пролете опор №156 - портал ПС 35 Зональная ВЛ-35кВ ВЛ-35кВ БЗ-332 произошло перекрытие фаз "А" и "В" (метки от электродуги на проводе фазы "А" без повреждения), перекрытие в пролете опор №105-106 ВЛ-35кВ БЗ-332 (расплетение 2-х жил провода марки АС-95/16 фазы "В"), перекрытие в пролете опор №156 - портал ПС 35 Зональная ВЛ-35кВ ВЛ-35кВ БЗ-331 фаз "А" и "В" (метки от электродуги на проводе фазы "А" без повреждения), перекрытие в пролете опор №156 - портал ПС 35 Зональная ВЛ-35кВ ВЛ-35кВ БЗ-331 фаз "А" и "В" (расплетение 1-й жилы провода марки АС-95/16 фазы "В"), перекрытие в пролете опор №81-82 ВЛ-35кВ БЗ-331 фаз "А" и "В" (метки от электродуги на проводе фазы "В" без повреждения), что привело к отключению действием защит В-35 БЗ-331,332 на ПС 220кВ № 1 БиРПП 220 кВ Бийская (ЗСП-МЭС). 4.11 ПУМ пролете опор №81-82 , 105-106,156-портал ПС 35 Зональная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провод. на Бийская - Зональная (ВЛ БЗ-331), VL035-000236 | Техническое мероприятие 1 Провести обследование состояние провода ВЛ БЗ-332 в пролете опор № 156 – портал ПС фазы «А», ВЛ БЗ-331 в пролете опор № 156 – портал ПС Зональная фаз «А,В», ВЛ БЗ-332 в пролете опор № 105-106 отпайка на ПС Соколовская фазы «В», ВЛ БЗ-331 в пролет опор № 81- 82 отпайка на ПС Соколовская фазы «В». Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 29.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести измерение сопротивления ЗУ БЗ-332 опоры №156, отпайка на ПС Соколовская опоры № 105,106. БЗ-331 опоры № 81,82,83. При необходимости выполнить ремонт. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Провести ремонт провода ВЛ БЗ-332 отпайка на ПС Соколовская в пролете опор № 105-106 Срок исполнения: 30.10.2021. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 29.10.2021 год
356851 | 296 | 2021-07-01 | 13 | 36 | 0.2665 | 2021-07-01 | 15 | 46 | 3.4.9.3 Данное ТН произошло в электроустановке потребителя (ВЛ Ф-1 от ТП-48-6-7 и ТП-48-6-7) СПК «Павловское». Согласно подписанного акта взаимодействия (Письмо ЗЭС от 05.07.2021 №1.1/29/1228-исх-по «Об аварийном отключении») падение стойки опоры 0,4кВ на спуски 10 кВ между опорой №226 ВЛ Л-48-6 и ТП-48-6-7 (граница балансового разграничения находится на контактных зажимах подключения шлейфов к неподвижным ножам РТП-48-6-7) произошло вследствие воздействия сторонних лиц с целью хищения цветного металла (провода). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю СПК «Павловское» с целью предоставления сведений о причине ТН на ТП-48-6-7 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 16.07.2021 год
356855 | 186 | 2021-07-01 | 5 | 9 |  | 2021-07-01 | 5 | 9 | 3.4.12.5 В результате перепадов температур окружающего воздуха (туман, роса в утренние часы) произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов на промежуточной ж/б опоре №5 фазы "В" со следами перекрытия на проводе (марки АЖ-120), от чего действием защит произошло аварийное отключение ВЛ-110 СО-49. В бестоковую паузу произошло восстановление изолирующих свойств гирлянды изоляторов и АПВ было успешным. Влияющие факторы: пылевые отложения на изоляции (опора находится на обрабатываемых полях сельхоз угодий); увлажнение изоляции в следствии выпадения осадков; 4.11 В результате перепадов температур окружающего воздуха (туман, роса в утренние часы) произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов на промежуточной ж/б опоре №5 фазы "В" со следами перекрытия на проводе (марки АЖ-120), от чего действием защит произошло аварийное отключение ВЛ-110 СО-49. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Светлая-Обская (ВЛ СО-49), Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов на ВЛ-110 кВ СО-49 на опоре № 5 фазы "В". Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опоры №5 ВЛ-110 кВ СО-49. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр на ВЛ-110 кВ СО-49 в пролете опор №3-7 выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.07.2021 год
356858 | 344 | 2021-07-02 | 0 | 46 | 0.037666 | 2021-07-02 | 2 | 39 | 3.4.8.4 Межфазное замыкание, произошедшее в результате наброса на провода посторонних предметов в пролетах опор №№15/1-16/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-46-13-5. | Организационное мероприятие 1 Начальнику УТЭЭ организовать осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-46-13-5 на предмет несанкционированного подключения подключения : хищения эл. энергии. Ответственное лицо: Черновалов С. Н. 31.08.2021 год
356851 | 297 | 2021-07-01 | 21 | 55 | 0.001 | 2021-07-01 | 22 | 10 | 3.4.10 В результате колебаний провода, вызванных одновременным взлетом стаи птиц, произошёл кратковременный схлест проводов (А-25) фаз «А» и «В» в пролёте опор №3/1- №4/1 ВЛ Ф-2 от ТП-60-3-12, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-2 от ТП-60-3-12) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-2. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-25) фаз «А» и «В» в пролёте опор №3/1 - №4/1 ВЛ Ф-2 от ТП-60-3-12 обусловлен одновременным массовым взлётом стаи птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-60-3-12, Пролет: Оп.№3/1 - Оп.№4/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-2 от ТП-60-3-12 в пролетах опор №2 - №6/1. При несоответствии измеренных параметров выполнить регулировку стрел провеса проводов, замену провода. Ответственное лицо: Рогожкин Дмитрий Геннадьевич 30.09.2021 год
356858 | 345 | 2021-07-01 | 3 | 32 | 0.0106 | 2021-07-01 | 4 | 25 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№17-18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-51-9-11. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-51-9-11, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-51-9-11 в пролетах опор №№17-18 Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.09.2021 год
356858 | 346 | 2021-07-01 | 21 | 51 | 0.0164 | 2021-07-01 | 23 | 13 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-3-26-33 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-3-26-33, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-3-26-33, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №6-№7. по Заказу №152034977 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.10.2021 год
356855 | 187 | 2021-07-02 | 4 | 40 |  | 2021-07-02 | 4 | 40 | 3.4.12.5 В результате влияния перепадов температур окружающего воздуха (образование тумана, росы в утренние часы), произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №9 ВЛ-110 кВ СБ-427, что привело к перекрытию гирлянды изоляторов с последующим разрушением одного изолятора (8-ого от траверсы, 8 изоляторов в гирлянде) со следами перекрытия на проводе (марки АС-120), от чего действием защит произошло аварийное отключение ВЛ-110 СБ-427. В бестоковую паузу (режим АПВ), произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции и АПВ было успешным. Влияющие факторы: увлажнение (туман, выпадение росы) на поверхности изоляторов в утренние часы; загрязнение поверхности изоляторов пылевыми (ветровыми) отложениями (опора находится на обрабатываемых полях сельхоз-угодий). 4.11 В результате влияния перепадов температур окружающего воздуха (образование тумана, росы в утренние часы), произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №9 ВЛ-110 кВ СБ-427, что привело к перекрытию гирлянды изоляторов с последующим разрушением одного изолятора (8-ого от траверсы, 8 изоляторов в гирлянде) со следами перекрытия на проводе (марки АС-120), от чего действием защит произошло аварийное отключение ВЛ-110 СБ-427. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Светлая-Буяновская (ВЛ СБ-427), Опора пром.ж/б.ПБ110-13 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр на ВЛ-110 кВ СБ-427 в пролете опор №7-10 выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену гирлянды изоляторов на ВЛ-110 кВ СБ-427 на опоре № 9 фазы "А". Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опоры №9 ВЛ-110 кВ СБ-427. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.08.2021 год
356859 | 201 | 2021-07-02 | 12 | 40 | 0.0036 | 2021-07-02 | 13 | 7 | 3.4.9.3 По причине превышения тока нагрузки потребителями (фаза "А"-157А, фаза "В"-218А, фаза "С"-229А) свыше номинала АВ-0,4 кВ ф.1(= 160А) КТП-14-25-79, в сети ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-25-79 ф.1, действием защит отключился АВ-0,4 кВ Л-1 в КТП 14-25-79. | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение петли "фаза-ноль". С последующей заменой АВ-0,4 кВ. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 09.08.2021 год
356851 | 299 | 2021-07-02 | 23 | 14 | 0.025969 | 2021-07-02 | 23 | 33 | 3.4.10 В результате присаживания птицы (сорока) на спуски шлейфов 10 кВ между РТП-28-4-8 (опора №25) и ТП-28-4-8 произошло перекрытие межфазной изоляции проводов (А-50) фаз «А» и «В» через тело птицы, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-28-4) было отключено действием УРЗА (МТЗ). РПВ успешное из-за падения птицы на землю. 4.12 Перекрытие изоляции фаз «А» и «В» на спусках шлейфов 10 кВ между РТП-28-4-8 (опора №25) и ТП-28-4-8 (ВЛ Л-28-4) произошло через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ТП-28-4-8, РТП-28-4-8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции на РТП-28-4-8 (опора №25) и ТП-28-4-8, при необходимости выполнить чистку изоляции. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.08.2021 год
356852 | 135 | 2021-07-03 | 5 | 41 |  | 2021-07-03 | 5 | 41 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания грозового разряда молнии в опору №70, произошло перекрытие электрической дугой гирлянды (1-го и 8-го изолятора) изоляторов фазы "С" опоры №70 ВЛ-110кВ БР-144 "Благовещенская-Родинская", что привело к аварийному отключению В-110кВ БР-144 на ПС 110кВ №3"Благовещенская", СВ-110 на ПС 110кВ "Волчихинская". 4.11 Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "С" опоры №70 ВЛ-110кВ БР-144 "Благовещенская-Родинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "С". на Благовещенская-Родинская (ВЛ БР-144), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опоры №70 ВЛ-110кВ "Благовещенская-Родинская", при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ опор № 65-75 ВЛ-110 кВ БР-144 "Благовещенская-Родинская", при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 70 фаза "С" ВЛ-110 кВ БР-144 "Благовещенская-Родинская". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.09.2021 год
356858 | 348 | 2021-07-03 | 8 | 27 |  | 2021-07-03 | 8 | 27 | 3.4.10 В результате присаживания птицы на шинный мост 10 кВ между Т-1 и КРУН-10 кВ, произошло перекрытие фаз "А" и "В" по телу птицы, что привело к отключению Т-1 на ПС 110 кВ "Озерская"действием ДЗТ (включился КЗ-110 Т-1, отключились В-10 Т-1, ОД-110 Т-1). При включении КЗ - 110 Т-1 ПС 110 кВ "Озерская" создалось искусственное КЗ фазы "А" на "землю", что привело к отключению действием 1 ступени ТЗНП В 110 кВ ТХ-7 "Тальменская - Химпром" с успешным АПВ. 4.11 Перекрытие фаз "А" и "В", в результате попадания птицы на шинный мост 10 кВ I с.ш. ПС 110 кВ "Озерская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие фазы "А" и "В" на ПС 110 кВ Озерская, PS110-000257 | Организационное мероприятие 1 Включить в РП-2023 работы по усилению изоляции шинного моста 10кВ Т-1, ТСН-10-1 фаз "А", "В", "С" на ПС 110 кВ "Озерская". Ответственное лицо: Сураегин С.В. 30.04.2022 год
356855 | 188 | 2021-07-03 | 10 | 15 | 0.0063335 | 2021-07-03 | 11 | 31 | 3.4.9.3 Повреждение произошло на потребительском участке ( с.Верх-чуманка пер.Речной Сусева Л.Е) ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 № 28-11-12 (Согласно границе балансовой принадлежности данное ТН возникло на оборудовании потребителя).(Схлест перекидки от опоры №11/6 до трубостойки дома №1) | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр вводов в здания потребителей на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 28-11-12. В случаях наличия недостатков выдавать предписания по их устранению потребителю. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 30.07.2021 год
356859 | 203 | 2021-07-03 | 14 | 15 | 0.4309 | 2021-07-03 | 15 | 48 | 3.4.10 В результате приближения птицы на недопустимое расстояние к неизолированному проводу фазы "С" на опоре №100/538 ВЛ 10 кВ Л-34-1, произошел пробой воздушного промежутка с однофазным замыканием через тело птицы между проводом фазы "С" и металлической траверсой опоры №100/538. От возникшего однофазного замыкания ф.С-0 на ПС 110 кВ Предгорная выпал блинкер "Земля в сети 10 кВ" Л-34-1 фаза "С" и ключом управления был отключен В-10 Л 34-1. 4.4 Замыкание через тело птицы между проводом фазы "С" и металлической траверсой опоры №100/538 ВЛ 10 кВ Л-34-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание через тело птицы между проводом фазы "С" и металлической траверсой опоры №100/538 ВЛ 10 кВ Л-34-1. на Л-34-1 "Пролетарская", Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Провести анализ отключений по ВЛ-10 кВ Л-34-1 по причине воздействия птиц. При достижении количества отключений более 25, запланировать установку ПЗУ на опоре 100/538 ВЛ 10 кВ Л-34-1. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 31.08.2021 год
356858 | 349 | 2021-07-03 | 20 | 2 | 0.027499 | 2021-07-03 | 21 | 52 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-35-13-35 явилось однофазное короткое замыкание, возникшее в результате перекрытия автоматического выключателя в щите учёта потребителя проживающего в с. Санниково ул. Советская, д.24 . | Организационное мероприятие 1 Мастеру Бобровского УЭС выдать уведомление потребителю, проживающему в с. Санниково ул. Советская, д.24 о необходимости своевременного осмотра оборудования на выносном щите учета в целях поддержания технически исправного состояния. Ответственное лицо: Черновалов С. Н. 31.08.2021 год
356858 | 350 | 2021-07-03 | 22 | 22 | 0.0255 | 2021-07-04 | 0 | 4 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№9-10 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-35-13-8 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-35-13-8, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Организационное мероприятие 1 Мастеру Бобровского участка произвести выпиловку деревьев из вне ОХ ВЛ, угрожающих падению веток на провода ВЛ 0,4кВ ф№1 от КТП 35-13-8 в пролетах опор 9-10. Заказ № 152034978. Ответственное лицо: Черновалов С. Н. 31.08.2021 год
356850 | 274 | 2021-07-04 | 4 | 38 |  | 2021-07-04 | 4 | 38 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов (образование налета от окислов железа траверсы на первом и втором изоляторах, образования пыли при обработке сельскохозяйственных угодий) и выпадения утренней росы на изоляторы, произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к пробою изоляции, перекрытию электрической дугой изоляторов фазы "В" на опоре №11 ВЛ-110кВ ДН-86. При перекрытии по увлажненной (загрязненной) подвесной гирлянде изоляторов произошло разрушение шестого от траверсы изолятора марки ПС-70 (8-изоляторов в гирлянде), с последующим отключением В-110кВ ВБ-80 на ПС Воеводская, В-110 ЕС-131 на ПС Ельцовская, СВ-110 (панель защит ДН-86) на ПС Дмитриевская (ГАЭС). 4.11 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов с разрушением шестого от траверсы марки ПС-70 (8 изоляторов в гирлянде) фазы "В" на опоре №11 ВЛ-110кВ ДН-86. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изолятор. на Солтонская - Ненинская (ВЛ СН-156), Опора пром.ж/б.ПБ110-15 | Техническое мероприятие 1 Провести обследование изоляторов на опоре № 11 ВЛ-110 кВ ДН-86, с устранением выявленных замечаний. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести измерение контура заземления опор № 10-12 ВЛ-110 кВ ДН-86. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Провести замену дефектных изоляторов на опоре № 11 ВЛ-110 кВ ДН-86. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 29.10.2021 год
356858 | 351 | 2021-07-04 | 9 | 36 |  | 2021-07-04 | 9 | 36 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания грозового разряда в конденсатор связи ВЛ-110 кВ ПА-54 "Первомайская" - Анисимовская" фазы "А"(является продолжением ВЛ-110 кВ ЧП-159 "Чесноковская - Первомайская") , произошло разрушение конденсатора связи и отключение В-110 кВ ЧП-159 "Чесноковская - Первомайская" (ПАО "ФСК ЕЭС" - ЗСП МЭС) действием УРЗА. 4.11 Разрушение конденсатора связи ВЛ-110 кВ ПА-54 "Первомайская" - Анисимовская" (является продолжением ВЛ-110 кВ ЧП-159 "Чесноковская - Первомайская") в результате попадания молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение конденсатора свзяи на ПС 110кВ "Первомайская", PS110-000252 | Техническое мероприятие 1 Провести замену конденсатора связи фазы "А" ВЛ-110 кВ ПА-54 "Первомайская" - Анисимовская" на ПС 110 кВ "Первомайская". Ответственное лицо: Сураегин С.В. 31.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер металосвязи между молниеотводом и заземляющем контуром ПС 110 кВ "Первомайская". При обнаружении дефектов, устранить. Ответственное лицо: Сураегин С.В. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 3 Провести оценку состояния молниеотводов на ПС 110 кВ "Первомайская" . Ответственное лицо: Сураегин С.В. 31.10.2021 год
356853 | 221 | 2021-07-04 | 20 | 19 | 0.000833 | 2021-07-04 | 20 | 24 | 3.4.9.3 В результате схлёста спуска потребителя, запитанного от опоры №14, произошло отключение ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-53-5-1. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №14 ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-53-5-1, на замену неизолированного ввода на изолированный. Ответственное лицо: Корзун С.В. 29.07.2021 год
356858 | 353 | 2021-07-04 | 17 | 30 | 0.0886 | 2021-07-04 | 17 | 36 | 3.4.7.3 В результате естественного старения изоляции в процессе длительной эксплуатации (12 лет) произошел пробой изоляции кабельной муфты на опоре №1/12 ВЛ-10 кВ Л-52-28, приведший к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.11 Пробой изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции. на Л-52-28 р.п. Тальменка, ПКНт-10-А 3х95 | Техническое мероприятие 1 Произвести испытания кабельных муфт ВЛ-10 кВ Л-52-28. Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.09.2021 год
356859 | 204 | 2021-07-04 | 10 | 20 | 1.5675 | 2021-07-04 | 15 | 5 | 3.4.12.2 В результате воздействий знакопеременных нагрузок в процессе эксплуатации ВЛ (39лет), произошло снижение механической прочности фарфорового изолятора, что привело к выпадению стержня из головки первого от траверсы изолятора подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" (марка ПФ-70, в кол-ве 8 шт. изоляторов в гирлянде) её расцеплением на опоре №160, с падением провода фазы "А" (верхний провод) на нижнюю траверсу металлической опоры №160, с повреждением 8 изоляторов в гирлянде изоляторов фазы "А". От возникшего замыкания фазы «А» на землю, действием защит отключился В-110 СК-168 на ПС 110 кВ Смоленская с НАПВ и НРПВ. 4.14 Нарушение механического соединения в результате воздействия изгибающих нагрузок с выпадением стержня из головки фарфорового изолятора в подвесной гирлянде изоляторов фазы "А" (марка ПФ-70, в кол-ве 8 шт. изоляторов в гирлянде) на опоре №160. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механической прочности фарфорового изолятора в результате воздействия изгибающих нагрузок на Смоленская-Курортная (ВЛ СК-168) на Смоленская-Курортная (ВЛ СК-168), Опора пром. мет.ПС110-5 (сталь) | Техническое мероприятие 1 С целью оценки остаточной механической и диэлектрической прочности фарфоровых изоляторов, провести лабораторные механические и электрические испытания подвесных (в кол-ве 4 шт, со снятием с опор №№ 48,96,144,192) и натяжных (2 шт. со снятием с опоры № 96,192) ВЛ 110 кВ К -168 гирлянд изоляторов с составлением протоколов испытания. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам лабораторных испытаний и получения достоверной информации о темпах и закономерности снижения прочности изоляторов, разработать мероприятия по замене фарфоровых изоляторов на ВЛ-110 К-168. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Для обследования состояния ВЛ К-168 запланировать проведение верхового осмотра в объеме ТО на 2022 год с применением БПЛА. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 25.08.2021 год
356858 | 354 | 2021-07-05 | 20 | 52 | 0.005 | 2021-07-05 | 21 | 4 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-1-7 явилось однофазное короткое замыкание, возникшее в результате перекрытия автоматического выключателя в щите учёта потребителя с. Налобиха, Центральная 20. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю на замену вводного автомата проживающего по адресу: с. Налобиха, Центральная 20. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2021 год
356858 | 355 | 2021-07-05 | 22 | 32 | 0.006334 | 2021-07-05 | 22 | 51 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-15-9 явилось однофазное короткое замыкание, возникшее в результате перекрытия автоматического выключателя в щите учёта потребителя с. Б.Речка ул. Советская д. 12. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю, проживающему по адресу с. Б Речка, ул. Советская, д. 12 на замену вводного автомата на ВЩУ. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2021 год
356855 | 191 | 2021-07-05 | 20 | 8 | 0.23835 | 2021-07-05 | 23 | 55 | 3.4.12.3 В результате попадания грозового разряда в концевую кабельную муфту марки (3КНТп-10-70/120), расположенную на опоре №1 Л-25-12, произошёл пробой с последующим междуфазным замыканием, что привело к отключению В-10 Л-25-12 на ПС 110/10кВ №25 "Крутихинская". 4.11 В результате попадания грозового разряда в концевую кабельную муфту марки (3КНТп-10-70/120), расположенную на опоре №1 Л-25-12, произошёл пробой с последующим междуфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Л-25-12 с.Крутиха (рез.25-6), 3КНТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию грозозащиты на ВЛ-10кВ Л-25-12. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.08.2021 год
356859 | 206 | 2021-07-05 | 13 | 53 | 1.9768 | 2021-07-05 | 14 | 29 | 3.4.7.3 По данным РАС ПС 110 кВ Смоленская при протекании тока 2-х фазного КЗ (фаз «В-С») произошёл пуск 3 ступени дистанционной защиты В-110 СП-189 (уставка Z3=148 Ом/фазу, tУСТ=4,0 с., ZРАСЧ=113 Ом/фазу) и через t=2,26 сек. после этого произошло подрабатывание 1 ст. ДЗ В СП-189 (в блоке ДЗ-2 сработало указательное реле 6РУ(1В) – «отключение В-110 от ДЗ») с отключением ВЛ СП-189 и последующим успешным АПВ (на панели АУВ сработало указательное реле РУ – «срабатывание АПВ»). В дальнейшем В СП-189, не встав на защёлку, без действия устройств РЗА, самопроизвольно отключился. Последняя проверка УРЗА данного присоединения в объёме «профилактический контроль» проведена в июне 2020 года, замечаний выявлено не было. 3.4.12.5 Причиной неисправности в приводе выключателя марки МКП-110 кВ В-110 СП-189 на ПС 110 кВ Смоленская (оборудование находится в ОРУ 110кВ ПС 110 кВ Смоленская), послужила разрегулировка механизма зацепления в приводе выключателя В-110 СП-189, приведшая к недостаточной посадке кулачка на защёлку, от чего самопроизвольно отключился В-110 СП-189 на ПС Смоленская. Влияющие факторы: воздействие перепадов температур. 4.13 Замыкание (залипание) контактов от токов намагничивания в реле 2РС (МЭР М-237 1974 г.в) в сочетании «ВС" и обрыв провода в катушке реле переключения зон ДЗ 1РП (КДР-3) в блоке ДЗ-2 УРЗА В-110 СП-189 ПС "Смоленская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание (залипание) контактов от токов намагничивания на ПС 110 Смоленская, PS110-000140; обрыв провода в катушке реле переключения зон ДЗ 1РП (КДР-3) в блоке ДЗ-2 на ПС 110 Смоленская, PS110-000140 4.3 Нарушение механического соединения в механизме зацепления привода В-110 СП-189 ПС Смоленская.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в механизме зацепления привода В-110 СП-189 на ПС 110 Смоленская, PS110-000140 | Техническое мероприятие 1 Провести замену реле МЭР 2РС и реле 1РП в блоке ДЗ-2 В-110 СП-189. . Ответственное лицо: Ситнов Евгений Владимирович 30.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести регулировочные и проверочные работы в приводе выключателя В-110 СП-189, при необходимости заменить изношенные детали. Ответственное лицо: Евсеенко Александр Викторович 21.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Персоналу СРЗА ПО БЭС провести внеплановый инструктаж по выполнению требований СТО 34.01-4.1-005-2017 «Правила технического обслуживания устройств РЗА, дистанционного управления и сигнализации на объектах электросетевого комплекса» на тему проверки блоков КРБ-126 и ДЗ-2. Ответственное лицо: Ситнов Евгений Владимирович 30.07.2021 год
356859 | 208 | 2021-07-05 | 18 | 42 | 0.010167 | 2021-07-05 | 21 | 7 | 3.4.10 При попадании птицы на крышу ТП-40-7-40, произошло перекрытие щита ВН, при котором были разрушены РВО-10 ф. А, ф.В, ф.С с межфазным замыканием. От чего действием защит был отключен В-10 кВ Л-40-7 на ПС Быстроистокская. 4.12 Перекрытие электрической изоляции телом птицы между разрядниками всех трех фаз на ТП 40-7-40. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической изоляции телом птицы между разрядниками всех трех фаз на ТП 40-7-40. на ТП-40-7-40, РВО-10 фA; Перекрытие электрической изоляции телом птицы между разрядниками всех трех фаз на ТП 40-7-40. на ТП-40-7-40, РВО-10 фВ; Перекрытие электрической изоляции телом птицы между разрядниками всех трех фаз на ТП 40-7-40. на ТП-40-7-40, РВО-10 фС | Техническое мероприятие 1 Провести выправку КТП-40-7-40. Ответственное лицо: Скляров Владимир Владимирович 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести замену РВО-10 ф.А, ф.В, ф.С на КТП-40-7-40 Ответственное лицо: Скляров Владимир Владимирович 30.08.2021 год