## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Алтайэнерго за 2 квартал 2022 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
356858 | 271 | 2022-06-26 | 17 | 52 | 0.044167 | 2022-06-26 | 19 | 38 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№16-17 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-31-10-11. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-31-10-11, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Мастеру Первомайского участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ 0,4кВ ф№2 от КТП 31-10-11 в пролетах опор №16-№17 . Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 30.09.2022 год
356855 | 160 | 2022-06-26 | 19 | 6 | 0.005001 | 2022-06-26 | 19 | 16 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 19 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-16) на опоре №2 фазы "А" с последующим междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №2-3, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-3 от КТП 10/0,4 кВ №23-4-4. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 19 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-16) на опоре №2 фазы "А" с последующим междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №2-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-23-4-4, Опора П3ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП-23-4-4 в пролётах опор №1-12. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.08.2022 год
356851 | 401 | 2022-06-26 | 19 | 8 | 0.0316 | 2022-06-26 | 21 | 46 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) и ветрового воздействия (порывы 25-27 м/с) произошло расщепление верха стойки опоры №223 ВЛ Л-45-5 с выпадением крюка фазы "А" (верхняя) и последующим схлёстом проводов фаз «А» и «С» в пролете опор №222-№223. Вследствие этого присоединение (В Л-45-5) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с НАПВ и НРПВ. 4.11 Расщепление верха стойки промежуточной (П10-7ДБ) опоры №223 ВЛ Л-45-5 вызвано атмосферным перенапряжением (ПУМ) в совокупности с ветровой нагрузкой (порывы 25-27 м/с) сопоставимой с расчетной (проектной) величиной ветровой нагрузки (27-32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия (гроза) на Л-45-5 п.Нов.Путь, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку на загнивание деревянных стоек опор №218-№228 ВЛ Л-45-5. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.08.2022 год
356858 | 272 | 2022-06-26 | 21 | 34 | 0.0261 | 2022-06-26 | 23 | 1 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "С" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№1/2-2/2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-46-13-4. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-46-13-4, Пролет: Опора № 1-2 - Опора № 2-2 | Техническое мероприятие 1 Мастеру Зудиловского участка произвести выпиловку деревьев из вне ОХ ВЛ, угрожающих падению веток на провода ВЛ 0,4кВ ф№2 от КТП 46-13-4 в пролетах опор 1/2-2/2 . Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 30.09.2022 год
356859 | 175 | 2022-06-26 | 22 | 37 |  | 2022-06-26 | 22 | 37 | 3.4.12.3 При воздействии на разрядник импульса грозового перенапряжения в совокупности с его длительной эксплуатацией, значительно утратились изоляционные качества разрядника типа РВО-10 фазы «В» на ТН-10-1 ПС 110 кВ Красноорловская. В результате этого произошёл пробой РВО-10 с частичным повреждением корпуса фарфоровой оболочки, что привело к замыканию фазы "В"-0 на корпус и срабатыванию предупредительной сигнализации "земля" в сети 10 кВ на ПС 110 кВ Красноорловская. 4.11 Пробой РВО-10 фазы «В» на ТН-10-1 ПС 110 кВ Красноорловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой РВО-10 фазы «В» на ТН-10-1 ПС 110 кВ Красноорловская. на Присоединение ТН-10-1, PS110-000134-14-01-401 | Техническое мероприятие 1 Провести профилактические испытания аппаратов защиты разрядников 10кВ ТН-10-1 ПС 110 кВ Красноорловская. Ответственное лицо: Савин В.С. 06.08.2022 год
356851 | 405 | 2022-06-27 | 0 | 9 | 0.084017 | 2022-06-27 | 0 | 19 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в стойку промежуточной (П10-7ДБ) опоры №238 ВЛ Л-17-3, произошло её частичное расщепление с перекрытием изоляции проводов всех фаз, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-17-3) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с успешным РПВ. 4.11 Частичное расщепление деревянной стойки (П10-7ДБ) опоры №238 ВЛ Л-17-3 вызваны атмосферным перенапряжением (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферное перенапряжение (гроза) на Л-17-3 с. Березовка, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Включить в ремонтную программу (РП) 2023 (2024) года замену стойки опоры №238 ВЛ Л-17-3. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.08.2022 год
356851 | 406 | 2022-06-27 | 1 | 10 | 0.312 | 2022-06-27 | 3 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (39 лет) и ветровой нагрузки (25-27 м/с) произошел срыв со штыря изолятора (ШС-10Е) фазы «С» на промежуточной (П10-4) опоре №110 ВЛ Л-27-8 с последующим падением провода (3АН-50) фазы «С» на металлическую траверсу (ТМ1), что привело к установлению режима однофазного замыкания на «землю», вследствие чего присоединение (В Л-27-8), было отключен КУ. 4.1 Срыв штыревого изолятора (ШС-10Е) фазы «С» со штыря на промежуточной (П10-4) опоре №110 ВЛ Л-27-8 обусловлено разрушением материала колпачка с течением времени под действием ветровой нагрузки (25-27 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ материала колпачка на Л-27-8 с. Угловское, Опора П10-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ Л-27-8 с целью оценки состояния крепления изоляторов в пролетах опор №105-№112. Устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 31.10.2022 год
356852 | 129 | 2022-06-27 | 5 | 18 | 0.12873 | 2022-06-27 | 5 | 22 | 3.4.9.1 По причине повреждения воронки кабеля Л-2-36 (баланс ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению - потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго) аварийно отключилась 3 с.ш. 10кВ на ПС 110кВ №2 "Славгородская". | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю ВЛ-10кВ Л-2-36 (ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению) письмо о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с нормами НТД и приглашением их представителя для участия в работе комиссии по расследованию ТН. Ответственное лицо: Начальник Славгородского РЭС Волченок В.В. 15.07.2022 год
356852 | 130 | 2022-06-27 | 6 | 50 | 1.125 | 2022-06-27 | 9 | 5 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания грозового разряда молнии в опору №20 ВЛ-10кВ Л-7-6, произошло разрушение изолятора фазы "С", что привело к выпадению блинкера "Земля" в сети 10кВ и отключению ВЛ-10кВ Л-7-6 КУ. 4.14 Разрушение изолятора фазы "С" на опоре №20 ВЛ-10кВ Л-7-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "С". на Л-7-6 с.Красноармейка, Опора П10-1 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр и пирометрический контроль изоляторов на опорах №18-22 ВЛ-10кВ 7-6 на наличие дефектов. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: старший мастер Вагнер А.В. 11.08.2022 год
356851 | 411 | 2022-06-27 | 8 | 17 | 0.026474 | 2022-06-27 | 8 | 19 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную двухцепную ж/б (ПБ-35-2) опору №26 ВЛ НМ-336 (двухцепный участок совместно с ВЛ НД-363) произошло перекрытие изолирующих подвесок фаз «А» (средняя) и «С» (нижняя), о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на 1-ом и 3-ем изоляторах (3 стеклянных подвесных изолятора марки ПС-70Д) указанных фаз. 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции проводов фаз «А» (средняя) и «С» (нижняя), по поверхности изолирующих подвесок, на промежуточной двухцепной ж/б (ПБ-35-2) опоре №26 ВЛ НМ-336 (двухцепный участок совместно с ВЛ НД-363) вызвано атмосферным перенапряжением (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферное перенапряжение на Новичихинская-Мельниковская (ВЛ НМ-336), Опора пром.ж/б.ПБ35-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния стоек, проводов, линейной арматуры и изоляции на ВЛ НМ-336 (двухцепный участок совместно с ВЛ НД-363), в пролётах опор №24 - №28. При необходимости, выполнить ремонт или замену повреждённых элементов. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2022 год
356858 | 273 | 2022-06-27 | 6 | 30 | 0.0054165 | 2022-06-27 | 7 | 35 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-23 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: п.Украинский,ул. Новая д.1 (Рыбалкин С.Г.). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание Рыбалкину С.Г., п.Украинский,ул. Новая д.1 на замену ВЩУ. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2022 год
356858 | 274 | 2022-06-27 | 8 | 4 |  | 2022-06-27 | 8 | 4 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии в провод в пролете опор №№226-227 ВЛ-110 кВ ПА-53 "Первомайская" - Анисимовская" вследствие возникших перенапряжений на проводах ВЛ, произошло перекрытие электродугой провода фазы "В" и провода фазы "С" что привело к отключению ВЛ-110 кВ ПА-53 "Первомайская" - Анисимовская" действием УРЗА. 4.11 Перекрытие электродугой провода фазы "В" и провода фазы "С" в пролете опор №№226-227 ВЛ-110 кВ ПА-53 "Первомайская" - Анисимовская" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электродугой провода фазы "В" и провода фазы "С" на Первомайская-Анисимовская (ВЛ ПА-53), Пролет: Опора № 226 - Опора № 227 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №№226-227 ВЛ-110 кВ ПА-53 "Первомайская" - Анисимовская". При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Ответственное лицо: Вотрин М.П. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опоры №№226-227 ВЛ-110 кВ ПА-53 "Первомайская" - Анисимовская" . Ответственное лицо: Вотрин М.П. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить верховой осмотр в пролетах опор №№226-227 ВЛ-110 кВ ПА-53 "Первомайская" - Анисимовская" Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Вотрин М.П. 31.10.2023 год
356858 | 275 | 2022-06-27 | 11 | 7 |  | 2022-06-27 | 11 | 7 | 3.4.7.3 В результате естественного старения изоляции в процессе длительной эксплуатации (12 лет) произошел пробой изоляции кабельной муфты на опоре №1 ВЛ-10 кВ Л-50-27, приведший к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.11 Пробой изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции. на Л-50-27 с. Анисимово, ПКНт-10-А 3х95 | Техническое мероприятие 1 Произвести испытания кабельных муфт ВЛ-10 кВ Л-50-27. Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.10.2022 год
356858 | 276 | 2022-06-27 | 11 | 45 |  | 2022-06-27 | 11 | 45 | 3.4.8.4 В результате наброса ветром постороннего предмета (фальгированной ленты) на провода в пролете опор №№36-37 ЧС-302 "Чесноковская - Санниковская" произошло возникновение межфазного замыкания, приведшее к отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Наброс постороннего предмета на провода ЧС-302 "Чесноковская - Санниковская" в пролет опор №№36-37 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс постороннего предмета на Чесноковская-Санниковская (ВЛ ЧС-302), Пролет: Опора № 36 - Опора № 37 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр ВЛ-35 кВ ЧС-302 "Чесноковская - Санниковская", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Вотрин М.П. 30.09.2022 год
356858 | 278 | 2022-06-27 | 13 | 7 | 0.33715 | 2022-06-27 | 13 | 42 | 3.4.9.3 Отключение произошло по причине повреждения оборудования потребителя КТП-35-13-79 (КТП потребителя ООО "Регион22") | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю ООО "Регион22" о необходимости приведения собственных э/у КТП-35-13-79 к требованиям НТД. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.08.2022 год
356858 | 279 | 2022-06-27 | 14 | 6 | 0.21729 | 2022-06-27 | 14 | 23 | 3.4.9.1 Отключение В-10 Л-32-2 произошло по причине повреждения оборудования, находящегося на балансе АО "Сетевая компания Алтайкрайэнерго" КТП-32-2-14 (потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Техническое мероприятие 1 Направить письмо АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» о необходимости приведения технического состояния ВЛ-10 кВ Л-32-2 КТП-32-2-14 к требованиям НТД. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.09.2022 год
356858 | 280 | 2022-06-27 | 17 | 10 | 0.0040218 | 2022-06-27 | 20 | 47 | 3.4.12.2 В результате падения, под воздействием ветровой нагрузки, ветки дерева (находящегося вне охранной зоны) на провода ВЛ-35 кВ НЗ-338 "Новоеловская-Зайцевская" в пролете опор №№5-6 произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В", приведший к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падения ветки дерева на провода в пролете опор №№5-6 ВЛ-35 кВ НЗ-338 "Новоеловская-Зайцевская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падения ветки дерева на провода на Новоеловская-Зайцевская (ВЛ НЗ-338), Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением (сухие деревья, а также деревья имеющие наклон в сторону воздушной линии, длинна которых превышает размер охранной зоны) на провода ВЛ-35 кВ НЗ-338 в пролете опор №№5-8. Ответственное лицо: Вотрин М.П. 31.10.2022 год
356858 | 281 | 2022-06-27 | 17 | 40 | 0.029 | 2022-06-27 | 19 | 36 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "С" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№24/1-25/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75-3-3. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75-3-3, Пролет: Опора № 24-1 - Опора № 25-1 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75-3-3, произвести вырубку ветвей дерева, угрожающих падением на провода в пролете опор №24/1-№25/1. по заказу №180049636. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.10.2022 год
356858 | 282 | 2022-06-27 | 18 | 42 | 0.022616 | 2022-06-27 | 19 | 41 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №11-№12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-38-1-18 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-38-1-18, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода в пролете опор №№11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-38-1-18. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.10.2022 год
356858 | 283 | 2022-06-27 | 20 | 4 | 0.69825 | 2022-06-27 | 22 | 31 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-35-3 в пролете опор №№75-76, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "В" и "С" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-35-3 в пролете опор №№75-76. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на Л-35-3 с.Санниково-с.Фирсово, Пролет: Опора № 75 - Опора № 76 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку деревьев угрожающих падением на провода пролете опор №75-№76 ВЛ-10 кВ Л-35-3 . Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.10.2022 год
356858 | 284 | 2022-06-27 | 20 | 30 | 0.0304 | 2022-06-27 | 22 | 24 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75-3-14 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Новоманошкино ул. Свердлова д. 13 (потребитель Ванина Оксана Анатольевна). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание на замену ввода от опоры цельным кабелем Ваниной Оксане Анатольевне проживающей по адресу с. Новоманошкино ул. Свердлова д 13. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.09.2022 год
356858 | 285 | 2022-06-27 | 20 | 51 | 0.0255 | 2022-06-27 | 22 | 33 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-8-18. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-8-18, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Мастеру Северного сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падению веток на провода ВЛ 0,4кВ ф№1 от КТП 30-8-18 в пролетах опор №11-№12 . Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 01.08.2022 год
356858 | 286 | 2022-06-27 | 21 | 17 | 0.0186 | 2022-06-27 | 22 | 50 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-2-2. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-2-2, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-2-2, произвести вырубку ветвей дерева, угрожающих падением на провода в пролете опор №10-№11. по заказу №180049683. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.10.2022 год
356858 | 287 | 2022-06-27 | 21 | 20 | 0.049168 | 2022-06-27 | 23 | 18 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-31-10-11 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Первомайское ул. Соболева, д.5 физ. лицо Бобров Александр Григорьевич | Организационное мероприятие 1 Мастеру Первомайского УЭС выдать предписание потребителю Боброву Александру Григорьевичу , проживающему по адресу с. Первомайское ул. Соболева ,д.5 на замену неизолированных проводов ввода жилого дома на СИП. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 31.07.2022 год
356858 | 288 | 2022-06-27 | 22 | 15 | 0.0186 | 2022-06-27 | 23 | 48 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-5-11 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее в результате перекрытия автоматического выключателя в щите учёта потребителя проживающего по адресу: с. Малахово ул.Совхозная д.7 Малинник Н.Т | Организационное мероприятие 1 Мастеру выдать предписание потребителю Малинник Н.Т. с.Малахово ул. Совхозная д. 7 на замену щита учета. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.09.2022 год
356850 | 237 | 2022-06-27 | 22 | 15 | 0.048 | 2022-06-27 | 23 | 51 | 3.4.12.2 В результате ослабления вязки на опоре №11 произошло перетирание провода фазы "А" (под воздействием порывов ветра), с последующим обрывом в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-15-3-2, что привело к схлесту и отключению АВ-2 ТП-15-3-2. 4.13 Обрыв провода в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-15-3-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-15-3-2, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Восстановить оборванный провод в пролете опор № 11-12 фаза "А", на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-15-3-2. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев Ответственное лицо: Макаров П.И. 30.07.2022 год
356850 | 238 | 2022-06-27 | 23 | 20 | 0.003333 | 2022-06-27 | 23 | 40 | 3.4.12.2 Под порывом ветра во время грозы произошло замыкание провода фазы "В" с нулевым проводом ветвями ДКР в пролете опор №3.12-3.13 от ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-1-14, что привело к отключению АВ-1 ТП-76-1-14. 4.4 Замыкание провода фазы "В" с нулевым проводом ветвями ДКР в пролете опор №3.12-3.13 от ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-1-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-1-14, Пролет: Опора № 3.12 - Опора № 3.13 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-1-14: произвести расчистку трассы в пролете опор №3.12-3.13. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.07.2022 год
356850 | 239 | 2022-06-28 | 0 | 10 | 0.009 | 2022-06-28 | 0 | 28 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлёст проводов (фаз В,С) в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-8-4-19, что привело к отключению АВ-1 ТП-8-4-19 . 4.11 Схлёст проводов (фаз В,С) в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-8-4-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-4-19, Пролет: Опора № 13 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-8-4-19. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов. крючьев, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Макаров П.И. 30.07.2022 год
356852 | 133 | 2022-06-27 | 14 | 40 |  | 2022-06-27 | 14 | 40 | 3.4.11 В результате возникновения стихийного явления грозового фронта с ливнем, усиление ветра свыше 33 м/с (со скоростью ветра превышающего проектные значения для ВЛ) и воздействия его на ВЛ-110 кВ ВР-98 "Волчихинская-Родинская", произошел излом у основания с последующим падением на землю ж/б опор № 76-80 и наклоном (деформацией) опоры №81, термическое повреждение шлейфа провода фазы "В" на опоре №5 ВЛ-110 кВ БР-144 "Благовещенская-Родинская", что привело к аварийному отключению В-110кВ БР-144 на ПС 110кВ №3"Благовещенская", СВ-110 кВ на ПС "Волчихинская". 4.14 Излом у основания ж/б опор № 76-81 ВЛ-110 кВ ВР-98 "Волчихинская-Родинская". Термическое повреждение шлейфа провода фазы "В" на опоре №5 ВЛ-110 кВ БР-144 "Благовещенская-Родинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом у основания опоры №76. на Волчихинская-Родинская (ВЛ ВР-98), Опора пром.ж/б.ПБ110-5; Излом у основания опоры №77. на Волчихинская-Родинская (ВЛ ВР-98), Опора пром.ж/б.ПБ110-5; Излом у основания опоры №78. на Волчихинская-Родинская (ВЛ ВР-98), Опора пром.ж/б.ПБ110-5; Излом у основания опоры №79. на Волчихинская-Родинская (ВЛ ВР-98), Опора пром.ж/б.ПБ110-5; Излом у основания опоры №80. на Волчихинская-Родинская (ВЛ ВР-98), Опора пром.ж/б.ПБ110-5; Излом у основания опоры №81. на Волчихинская-Родинская (ВЛ ВР-98), Опора пром.ж/б.ПБ110-5; Термическое повреждение шлейфа провода фазы "В". на Благовещенская-Родинская (ВЛ БР-144), Опора анк. мет.У110-1 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести проверку состояния и измерения дефектов железобетонных опор № 70-90 на ВЛ-110 кВ ВР-98 "Волчихинская-Родинская". При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести проверку состояния и тяжения оттяжек на опоре № 75 ВЛ-110 кВ ВР-98 "Волчихинская-Родинская". При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести проверку габарита провода в пролете опор № 70-90 на ВЛ-110 кВ ВР-98 "Волчихинская-Родинская". При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести электронно-оптическое обследование в пролете опор № 70-90 на ВЛ-110 кВ ВР-98 "Волчихинская-Родинская". При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 5 Произвести электронно-оптическое обследование в пролете опор № 1-5 на ВЛ-110 кВ БР-144 "Благовещенская-Родинская". При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.08.2022 год
356851 | 412 | 2022-06-27 | 10 | 35 | 0.0115 | 2022-06-27 | 14 | 25 | 3.4.8.4 В результате шквалистого усиления ветра (25-27 м/с) произошел срыв кровельного листа железа со строения и набросило на провода ВЛ Ф-1 от ТП-38-5-9, в пролете опор №4-№5, что привело к перекрытию изоляции всех фаз и обрыву провода (А-50) фазы «В» на опоре №4. В результате межфазного короткого замыкания (К.З.) присоединение (ВЛ Ф-1 от ТП-38-5-9) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1. 4.11 Обрыв провода (А-50) фазы "В" на опоре №4 ВЛ Ф-1 от ТП-38-5-9, а также перекрытие изоляции всех фаз (А, В, С) и PEN-провода вызвано набросом листа кровельного железа, сорванного с кровли здания, расположенного в пролете опор №4-№5, вследствие ветровой нагрузки (25-27 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс листа кровельного железа на провода ВЛ на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-38-5-9, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния линейной изоляции, арматуры на ВЛ Ф-1 от ТП-38-5-9 по всей трассе. При выявлении дефектов устранить нарушение. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.07.2022 год
356851 | 413 | 2022-06-27 | 14 | 0 | 2.5665 | 2022-06-27 | 14 | 35 | 3.4.11 При шквалистом усилении ветра в грозу (до ураганных значений (более 33 м/с)) произошел излом 9-ти промежуточных ж/б (ПБ-110-2) опор №118-126 на двух-цепном участке ВЛ 110 кВ Михайловская – Николаевская / Николаевская – Северская (ВЛ МН-22/ВЛ НС-21). 4.14 Излом 9-ти стоек промежуточных ж/б (ПБ-110-2) опор №118-126 на ВЛ МН-22 (двухцепный участок совместно с ВЛ НС-21), деформация траверс и тросостоек, а также повреждение (сколы, трещены) подвесной изоляции (ПС-6А), вызваны шквалистым усилением ветра в грозу (до ураганных значений (более 33 м/с)). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ураган на Михайловская-Николаевская (ВЛ МН-22), Опора пром.ж/б.ПБ110-2; Механическая деформация траверс и тросостоек опор на Михайловская-Николаевская (ВЛ МН-22), Опора пром.ж/б.ПБ110-2; Разрушение (сколы, трещины) изоляторов на Михайловская-Николаевская (ВЛ МН-22), Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж опор №118-№126 на ВЛ МН-22 (двух-цепной участок совместно с ВЛ НС-21). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.07.2022 год
356855 | 163 | 2022-06-27 | 13 | 2 | 1.1495 | 2022-06-27 | 14 | 46 | 3.4.12.3 В результате работы ОД/КЗ-110 Т-2 на ПС Гоноховская действием РЗА произошло аварийное отключение ВЛ-110 кВ КЗ-193 (УАПВ). В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную железобетонную опору № 133/32 ВЛ-110 КЗ-193 произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (марки ПС-70) фазы "С" (9 изоляторов в гирлянде) со следами перекрытия на проводе марки (АС-150/19), от чего действием защит произошло аварийное отключение ВЛ-110 КЗ-193. В бестоковую паузу произошло восстановление диэлектрических свойств и АПВ было успешным. 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в ТСН-10-2 на ПС 110 кВ Гоноховская, произошло перекрытие проходных изоляторов фаз "А","С" , разрядников РВО-10 фаз "А,В,С" ТСН-10-2 , что привело к работе МТЗ-110 Т-2 (включился КЗ-110 Т-2, в бестоковую паузу отключился В-10 Т-2, ОД-110 Т-2). 4.11 В результате работы ОД/КЗ-110 Т-2 на ПС Гоноховская действием РЗА произошло аварийное отключение ВЛ-110 кВ КЗ-193 (УАПВ). В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную железобетонную опору № 133/32 ВЛ-110 КЗ-193 произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (марки ПС-70) фазы "С" (9 изоляторов в гирлянде) со следами перекрытия на проводе марки (АС-150/19), от чего действием защит произошло аварийное отключение ВЛ-110 КЗ-193. В бестоковую паузу произошло восстановление диэлектрических свойств и АПВ было успешным. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Корчинская-Завьяловская (ВЛ КЗ-193), Опора пром.ж/б.ПБ110-2 4.11 ВВ результате прямого удара молнии (ПУМ) в ТСН-10-2 на ПС 110 кВ Гоноховская, произошло перекрытие проходных изоляторов фаз "А","С" , разрядников РВО-10 фаз "А,В,С" ТСН-10-2 , что привело к работе МТЗ-110 Т-2 (включился КЗ-110 Т-2, в бестоковую паузу отключился В-10 Т-2, ОД-110 Т-2). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ТСН-10-2; Электродуговое повреждение на ТСН-10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов на ВЛ-110 кВ КЗ-193 опоре №133/32 фазы "С". Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку контура заземляющего устройства на опоре №133/32 ВЛ-110 кВ КЗ-193. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 3 На ПС 110 кВ Гоноховская произвести испытания изоляции повышенным напряжением шинного моста 10 кВ Т-2, ТСН-10-2, , РВО-10 ТСН-10-2. Ответственное лицо: Пасечник М.В. 29.07.2022 год
356855 | 164 | 2022-06-27 | 23 | 25 | 0.032617 | 2022-06-28 | 1 | 8 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 19 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 21-22, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 7-8-8. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 19 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 21-22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-8-8, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-7-8-8 в пролете опор №21-22. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.08.2022 год
356855 | 165 | 2022-06-28 | 0 | 5 | 0.0176 | 2022-06-28 | 1 | 11 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 19 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-16) фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-2, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 22-11-4. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 19 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-16) фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-22-11-4, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-22-11-4 в пролете опор №1-2. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.08.2022 год
356851 | 415 | 2022-06-27 | 18 | 15 | 0.018333 | 2022-06-27 | 21 | 55 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (порывы ветра 25-27 м/с), произошёл кратковременный схлест проводов (А-16) фаз «А» и "PEN-провода в пролёте опор №4 - №1/2 ВЛ Ф-1 от ТП-13-11-1, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-1 от ТП-13-11-1) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлест проводов (А-16) фаз «А» и "PEN-провода в пролёте опор №4 - №1/2 ВЛ Ф-1 от ТП-13-11-1 вызван ветровым воздействием (порывы ветра 25-27 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-11-1, Пролет: Оп.№4 - Оп.№1/2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-13-11-1 в пролетах опор №4 - №2/2. При несоответствии измеренных параметров выполнить регулировку стрел провеса провода. Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 31.08.2022 год
356851 | 416 | 2022-06-27 | 18 | 16 | 0.11779 | 2022-06-27 | 18 | 54 | 3.4.12.2 При шквалистом усилении ветра в грозу (до ураганных значений (более 33 м/с)) произошло массовое падение деревьев (высота деревьев 30-40 метров) из лесополосы, находящейся за пределами охранной зоны ВЛ Л-36-4, на провода и опоры ВЛ в следствии чего произошло: - излом ж/б приставок промежуточных (П10-7ДБ) опор: №230/1 - №241/1 (12 шт.); - излом деревянных стоек промежуточных (П10-7ДБ) опор: №228/1, №238/1 - №250/1 (14 шт.) - повреждением (сколы, разрушение) штыревой (ШС-10) изоляции в пролетах опор №228/1 - №250/1 (44 шт.); - обрывы (разрывы, деформация) проводов (А-95) всех фаз (А, В, С) в пролетах опор №228/1 - №250/1 (0,2 км.). 4.4 Изломы ж/б приставок и деревянных стоек промежуточных (П10-7ДБ) опор, а также обрывы проводов (А-95) и разрушение изоляции (ШС-10) в пролетах опор №228/1 - №250/1 ВЛ Л-36-4 вызваны падением деревьев из внеохранной зоны ВЛ (лесополоса) из-за шквалистого усиления ветра в грозу (до ураганных значений (более 33 м/с)). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение деревьев из вне охранной зоны ВЛ на Л-36-4 п. Веселая Дубрава, Опора П10-7ДБ; Падение деревьев из вне охранной зоны ВЛ на Л-36-4 п. Веселая Дубрава, Опора П10-7ДБ; Падение деревьев из вне охранной зоны ВЛ на Л-36-4 п. Веселая Дубрава, Опора П10-7ДБ; Падение деревьев из вне охранной зоны ВЛ на Л-36-4 п. Веселая Дубрава, Пролет: Опора № 228-1 - Опора № 229-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену ж/б приставок, деревянных стоек, изоляторов и провода на ВЛ Л-36-4 в пролетах опор №228/1, №230/1, №231/1, №232/1, №233/1, №234/1, №235/1, №236/1, №237/1, №238/1, №239/1, №240/1, №241/1, №242/1, №243/1, №244/1, №245/1, №246/1, №247/1, №248/1, №249/1, №250/1. Ответственное лицо: Ежов Дмитий Васильевич 31.07.2022 год
356851 | 417 | 2022-06-27 | 18 | 20 | 1.0874 | 2022-06-27 | 23 | 43 | 3.4.11 При шквалистом усилении ветра в грозу (до ураганных значений (более 33 м/с)) произошли изломы: - ж/б приставок опор №: 154 (П10-7ДБ), 155 (П10-7ДБ), 157 (УП10-3ДБ), 231 (П10-8ДБ), 232 (П10-8ДБ), 234 (П10-8ДБ), 235 (П10-8ДБ), 236 (П10-8ДБ), 238 (П10-8ДБ); - деревянных стоек опор №: 156 (П10-8ДБ), 233 (П10-8ДБ). Падение опор привело к схлесту проводов всех фаз (А, В, С) в пролетах опор №153 - №158, №230 - №239, вследствие чего присоединение (В Л-25-1) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с неуспешным РПВ. 4.14 Излом ж/б приставок опор № 154 (П10-7ДБ), №155 (П10-7ДБ), №157 (УП10-3ДБ), №231 (П10-8ДБ), №232 (П10-8ДБ), №234 (П10-8ДБ), №235 (П10-8ДБ), №236 (П10-8ДБ), №238 (П10-8ДБ) и деревянных стоек опор №156 (П10-8ДБ), №233 (П10-8ДБ) ВЛ Л-25-1, вызваны шквалистым усилением ветра в грозу (до ураганных значений (более 33 м/с)). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ураган на Л-25-1 с. Правда, Опора П10-7ДБ; Ураган на Л-25-1 с. Правда, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния ж/б приставок опор №153, №156, №158, №230, №237, №239 (смежных с поврежденными опорами №154, №155; №157, №231, №232, №233, №234, №235, №236, №238) на ВЛ Л-25-1, подвергшиеся одностороннему тяжению провода. При выявлении повреждений (дефектов) выполнить замену приставок. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 30.09.2022 год
356851 | 419 | 2022-06-27 | 19 | 5 | 0.84898 | 2022-06-28 | 1 | 28 | 3.4.11 При шквалистом усилении ветра в грозу до ураганных значений (более 33 м/с) произошел излом ж/б приставок промежуточных (П10-7ДБ) опор №189, №190, №192, №193 и деревянной стойки промежуточной (П10-7ДБ) опоры №189 ВЛ Л-36-1. 4.14 Излом деревянной стойки промежуточной (П10-7ДБ) опоры №189, изломы ж/б приставок промежуточных (П10-7ДБ) опор №189, №190, №192, №193, с повреждение штыревой изоляции (ШС-10Е) на всех фазах (А, В, С) на опоре №189 ВЛ Л-36-1, вызваны шквалистым усилением ветра в грозу до ураганных значений (более 33 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ураган на Л-36-1 с. Долгово, Опора П10-7ДБ; Ураган на Л-36-1 с. Долгово, Опора П10-7ДБ; Механическое разрушение на Л-36-1 с. Долгово, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену поврежденных ж/б приставок на ВЛ Л-36-1 на опорах №190, №192, №193. Ответственное лицо: Ежов Дмитий Васильевич 31.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену опоры №189 ВЛ Л-36-1. Ответственное лицо: Ежов Дмитий Васильевич 04.08.2022 год
356851 | 421 | 2022-06-27 | 20 | 30 | 1.0589 | 2022-06-28 | 2 | 21 | 3.4.11 При шквалистом усилении ветра в грозу до ураганных значений (более 33 м/с) произошли изломы ж/б приставок промежуточных (П10-7ДБ) опор №200, №201, №202, №203, №204, №205, №206, №207, №208, №209, №210, №211, №215, №235, №238, №242 и деревянных стоек промежуточных (ПП10-4ДБ) опор №239, №240, №241 ВЛ Л-36-2. 4.14 Изломы деревянных стоек промежуточных (ПП10-4ДБ) опор №239, №240, №241, а также изломы ж/б приставок промежуточных (П10-7ДБ) опор №200, №201, №202, №203, №204, №205, №206, №207, №208, №209, №210, №211, №215, №235, №238, №242 ВЛ Л-36-2, с повреждением изоляции, вызваны шквалистым усилением ветра в грозу до ураганных значений (более 33 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ураган на Л-36-2 с.Селиверстово, Опора П10-7ДБ; Ураган на Л-36-2 с.Селиверстово, Опора ПП10-4ДБ; Падение опор на Л-36-2 с.Селиверстово, Опора ПП10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену ж/б приставок на опорах №200, №201, №202, №203, №204, №205, №206, №207, №208, №209, №210, №211, №215, №235, №238, №242 ВЛ Л-36-2. Ответственное лицо: Ежов Дмитрий Васильевич 31.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену деревянных стоек опор №239, №240, №241 ВЛ Л-36-2. Ответственное лицо: Ежов Дмитрий Васильевич 31.07.2022 год
356851 | 422 | 2022-06-27 | 21 | 57 | 0.011666 | 2022-06-28 | 0 | 17 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (порывы ветра 25-27 м/с), произошёл кратковременный схлест проводов (А-50) фаз «А» и "В" в пролёте опор №10 - №11 ВЛ Ф-3 от ТП-13-11-14, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-3 от ТП-13-11-14) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-3. 4.12 Кратковременный схлест проводов (А-50) фаз "А" и "В" в пролёте опор №10 - №11 ВЛ Ф-3 от ТП-13-11-14 вызван ветровыми воздействиями (порывы ветра 25-27 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-13-11-14, Пролет: Оп.№10 - Оп.№11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-3 от ТП-13-11-14 в пролетах опор №1 - №12. При несоответствии измеренных параметров выполнить регулировку стрел провеса проводов. Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 31.08.2022 год
356851 | 423 | 2022-06-27 | 22 | 4 | 0.0024 | 2022-06-27 | 22 | 22 | 3.4.12.2 При шквалистом усилении ветра в грозу до ураганных значений (более 33 м/с) произошел излом ветки дерева (тополь), комель которого находится вне границы охранной зоны ВЛ, и её наброс на провода ВЛ Ф-2 от ТП-30-1-4 в пролёте опор №2-1-№3-1, создав искусственное К.З. фазных проводов, что привело к отключению присоединения действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2. 4.12 Кратковременное перекрытие (схлест) изоляции фазных проводов в пролёте опор №2-1-№3-1 ВЛ Ф-2 от ТП-30-1-4 вызвано набросом ветки (тополь) на провода, из-за шквалистого ветра в грозу до ураганных значений (более 33 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-30-1-4, Пролет: Опора № 2-1 - Опора № 3-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку трассы ВЛ Ф-2 от ТП-30-1-4 от ДКР, в пролете опор №2-1 - №3-1. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.08.2022 год
356859 | 158 | 2022-06-27 | 12 | 23 | 0.051999 | 2022-06-27 | 14 | 7 | 3.4.12.2 В результате влияния погодных условий от порыва ветра, произошел излом и падение отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-43-12-6, от чего произошел обрыв провода фазы "А" и его падение на провод фазы "С", что привело к межфазному короткому замыканию, срабатыванию защит и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП-43-12-6. 4.13 Излом и падение отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-43-12-6, от чего произошел обрыв провода фазы "А" и его падение на провод фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и падение отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-43-12-6, от чего произошел обрыв провода фазы "А" и его падение на провод фазы "С". на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-43-12-6, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку от ДКР и веток угрожающих падением на провода в пролетах опор №1-20 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-43-12-6. Ответственное лицо: Желянин Алексей Евгеньевич 17.08.2022 год
356859 | 176 | 2022-06-27 | 16 | 23 | 0.080835 | 2022-06-27 | 18 | 0 | 3.4.12.3 В результате влияния атмосферных перенапряжения (грозы) от удара молнии в ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-42-2-3, вызванные индуктированные перенапряжения на проводах линии, привели к превышения тока нагрузки свыше двукратного номинального тока, от чего произошло оплавление контактов фазы "А" АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-42-2-3, дальнейшему неполнофазному режиму работы и потеря напряжения у потребителей. 4.10 Повреждение контактов фазы "А" АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-42-2-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение контактов фазы "А" АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-42-2-3. на ТП-42-2-3, ВА 57-35-34 100А | Техническое мероприятие 1 Провести испытания опорной, проходной изоляции и средств грозозащиты на КТП-42-2-3. Ответственное лицо: Желянин Алексей Евгеньевич 12.08.2022 год
356859 | 177 | 2022-06-27 | 20 | 40 | 0.0025 | 2022-06-27 | 21 | 10 | 3.4.9.3 В результате влияния погодных условий, произошло замыкание потребительского незолированного провода ввода в дом бытового абонента, подключенного от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-8-3 ф.1, что привело к срабатыванию защит и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-34-8-3. | Организационное мероприятие 1 Рекомендовать потребителю подключенного от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-8-3 ф.1 смонтировать изолированный ввод кабелем или СИП. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 12.08.2022 год
356859 | 178 | 2022-06-27 | 21 | 0 | 0.048001 | 2022-06-27 | 23 | 40 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в провода ВЛ 10 кВ Л-47-1 вблизи с ПС 110 110 кВ Совхозная, вследствие атмосферных перенапряжений, произошло перекрытие и повреждение проходных изоляторов (ИОР-10) фаз «А» и «В» в яч.1 В-10 Л-47-1 ПС 110 кВ Совхозная. От возникшего межфазного замыкания действием УРЗА (ТО) ПС 110 кВ Совхозная, присоединение ВЛ 10 кВ Л-47-1 было отключено, с НАПВ. 4.11 Повреждение проходных изоляторов (ИОР-10) фаз «А» и «В» в яч.1 В-10 Л-47-1 ПС 110 кВ Совхозная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов (ИОР-10) фаз «А» и «В» в яч.1 В-10 Л-47-1 ПС 110 кВ Совхозная. на Л-47-1 Чегон, PS110-000145-14-01-001 | Техническое мероприятие 1 Провести испытания опорно-стержневой изоляции и средств грозозащиты на яч.№1 В-10 Л-47-1 ПС 110 кВ Совхозная. Ответственное лицо: Савин В.С. 12.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести испытания и проверку средств грозозащиты на ВЛ 10 кВ Л-47-1 от ПС 110 кВ Совхозная. Ответственное лицо: Желянин Алексей Евгеньевич 12.08.2022 год
356859 | 179 | 2022-06-27 | 21 | 53 | 0.0024507 | 2022-06-27 | 22 | 0 | 3.4.7.3 В результате не своевременной расчистки трассы ВЛ от ДКР, при воздействии порывистого ветра и дождя, произошел схлест проводов разноименных фаз с ветками дерева в пролете опор №7 - 1-3 на ВЛ-0,4 кВ ф.15. от РП-2, что вызвало кратковременное междуфазное замыкание через ветви деревьев. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ 0,4 кВ ф.15 в РП-2. 4.4 Схлест проводов разноименных фаз с ветками дерева в пролете опор №7 - 1-3 на ВЛ-0,4 кВ ф.15. от РП-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов разноименных фаз с ветками дерева в пролете опор №7 - 1-3 на ВЛ-0,4 кВ ф.15. от РП-2. на ВЛ-0,4 кВ от РП-2 Ф.15, Пролет: Опора № 7 - Опора № 1-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР на ВЛ-0,4 кВ ф.15. от РП-2 в пролете опор 7 - 1-3. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 30.09.2022 год
356853 | 225 | 2022-06-27 | 19 | 34 | 0.195 | 2022-06-27 | 21 | 31 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в КТП 58-8-204 произошло разрушение ОПН-10 кВ фаз "А","В","С", с последующим перекрытием фаз "А", "В" и "С" и отключением ВЛ-10 кВ Л-58-8 на ПС 110 кВ Шахи. 4.14 Повреждение разрядом молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение разрядом молнии на ТП-58-8-204, ОПН-10/12,7/10/400 УХЛ1 Ф А; Повреждение разрядом молнии на ТП-58-8-204, ОПН-10/12,7/10/400 УХЛ1 Ф В; Повреждение разрядом молнии на ТП-58-8-204, ОПН-10/12,7/10/400 УХЛ1 Ф С | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию грозозащиты ВЛ-10 кВ Л-58-8, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Райко А.В. 22.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену ОПН-10 кВ фаз "А", "В", "С" на КТП 58-8-204. Ответственное лицо: Райко А.В. 22.07.2022 год
356859 | 180 | 2022-06-27 | 22 | 54 | 0.0025336 | 2022-06-27 | 23 | 13 | 3.4.12.2 В результате влияния погодных условий от порыва ветра, произошел излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А","В" в пролет опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-10 ф.1, что привело к межфазному замыканию через ветку дерева, от возникшего межфазного короткого замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП 89-14-10. 4.4 Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А","В" в пролет опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-10 ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А","В" в пролет опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-10 ф.1. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-10 ф.1, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку охранной зоны ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-10 ф.1 от ДКР угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 12.08.2022 год
356859 | 181 | 2022-06-27 | 23 | 26 | 0.012 | 2022-06-28 | 0 | 56 | 3.4.12.2 В результате влияния метеоусловий в виде ветра и дождя, произошло падения дерева (находящегося вне охранной зоны) подмытого водой, на провода ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-11 ф.2 в пролет опор №9-10, от чего произошел обрыв провода фазы "В" и схлест его с проводом фазы "С". От возникшего межфазного короткого замыкания, отключился АВ-0,4 кВ Л-2 в КТП 89-14-11. 4.13 Обрыв провода фазы "В" и схлест его с проводом фазы "С" в пролет опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-11 ф.2, из-за падения дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-11 ф.2, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-11 ф.2 от ДКР и веток угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 19.08.2022 год
356859 | 183 | 2022-06-28 | 1 | 50 | 0.0033332 | 2022-06-28 | 2 | 40 | 3.4.12.2 В результате влияния погодных условий от порыва ветра, произошел излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №3/7-3/8 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-3-12 ф.1, что привело к межфазному замыканию через ветку дерева и от возникшего межфазного короткого замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-38-3-12. 4.4 Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №3/7-3/8 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-3-12 ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №3/7-3/8 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-3-12 ф.1. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-3-12 ф.1, Пролет: Опора № 3/7 - Опора № 3/8 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-3-12 ф.1 в пролетах опор №3-3/8 от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 19.08.2022 год
356853 | 227 | 2022-06-27 | 12 | 26 | 0.32316 | 2022-06-27 | 18 | 34 | 3.4.12.2 27.06.2022 в 12:26 под действием порывов ветра (23 м/c) произошло падение дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролет опор №114-115 на провод фазы "В", что привело к однофазному короткому замыканию через ствол дерева и отключению КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111). 27.06.2022 в 18:23 под действием порывов ветра (23 м/с) произошло повторное падение дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролет опор №114-115 на провод фазы "С", что привело к однофазному короткому замыканию через ствол дерева и отключению КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111). 4.11 1. Перекрытие через ствол дерева фазы "В". 2. Перекрытие через ствол дерева фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие через ствол дерева фазы "В" на Власиха-Топчихинская (ВЛ ВТ-111), Пролет: оп.114 - оп.115; Перекрытие через ствол дерева фазы "С" на Власиха-Топчихинская (ВЛ ВТ-111), Пролет: оп.114 - оп.115 | Техническое мероприятие 1 Осмотр КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111) на наличие деревьев, угрожающих падением на ВЛ. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 По результатам осмотра КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111) на наличие деревьев, угрожающих падением на ВЛ, произвести вырубку деревьев, угрожающих падением. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111) в пролете опор 113-116, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.08.2022 год
356853 | 228 | 2022-06-27 | 15 | 5 | 0.015767 | 2022-06-27 | 15 | 48 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (24 года) произошло повреждение изоляции кабеля с последующим перекрытием фазы "А" и "нулевого провода", перегоранием кабеля и отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 на ТП-64-2-8. 4.12 Повреждение изоляции кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции кабеля на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-2-8, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю, подключенному от опоры №21 ВЛ-0,4 кВ ф№1 от КТП 64-2-8 на замену кабеля. Ответственное лицо: Сибилев Е.Г. 29.07.2022 год
356853 | 234 | 2022-06-27 | 19 | 45 | 0.06825 | 2022-06-27 | 21 | 42 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (33 года) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №7, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №7-8, схлёстом проводов фаз "В" и "С" и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-55-4-18. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-55-4-18, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-55-4-18. Ответственное лицо: Корзун С.В. 05.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр опор ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-55-4-18, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 05.08.2022 год
356853 | 235 | 2022-06-27 | 21 | 37 | 1.428 | 2022-06-27 | 23 | 36 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (37 лет ) и влияния погодных условий произошло рассыхание лунки в деревянной опоре с последующим выпадением крюка фазы "А" на опоре №53, с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" и отключением ВЛ-10 кВ Л-52-1. 4.12 Выпадение крюка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка на Л-52-1 с.Сарая, с.Стуково., Опора УП10-2ДД | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж крюка фазы "А" на опоре №53 ВЛ-10 кВ Л-52-1. Ответственное лицо: Корзун С.В. 05.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10кВ Л-52-11, при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 05.08.2022 год
356853 | 236 | 2022-06-28 | 0 | 3 | 0.001665 | 2022-06-28 | 0 | 7 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (46 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "А" на опоре №8, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "А" в пролёте опор № 8-9, схлёстом проводов фаз "А" и "В" и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-57-0-4. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-0-4, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-57-0-4. Ответственное лицо: Корзун С.В. 12.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр опор ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-57-0-4, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 12.08.2022 год
356853 | 237 | 2022-06-28 | 1 | 25 | 0.029402 | 2022-06-28 | 1 | 53 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (47 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №10, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №9-10, схлёстом проводов фаз "В" и "С" и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-52-1-9. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-1-9, Опора ПН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-52-1-9. Ответственное лицо: Корзун С.В. 12.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр опор ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-52-1-9, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 12.08.2022 год
356853 | 238 | 2022-06-28 | 2 | 2 | 0.004666 | 2022-06-28 | 2 | 16 | 3.4.9.3 Повреждение на спуске потребителя от опоры №1-2п по адресу с. Стуково ул. Сибирская 2. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю по адресу с. Стуково,ул. Сибирская 2. на замену электрического ввода. Ответственное лицо: Корзун С.В. 12.08.2022 год
356851 | 425 | 2022-06-28 | 3 | 20 | 0.87 | 2022-06-28 | 7 | 41 | 3.4.11 При шквалистом усилении ветра в грозу до ураганных значений (более 33 м/с) произошел излом промежуточной ж/б стойки (П10-3) опоры №82 ВЛ Л-25-8. 4.14 Излом ж/б стойки промежуточной (П10-3) опоры №82 ВЛ Л-25-8 вызван шквалистым усилением ветра в грозу до ураганных значений (более 33 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ураган на Л-25-8 с. Волчиха, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния оснований опор №81, №83 на ВЛ Л-25-8, смежных с поврежденной опорой №82, испытавших одностороннее тяжение провода. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 31.08.2022 год
356851 | 426 | 2022-06-27 | 15 | 20 |  | 2022-06-27 | 15 | 20 | 3.4.11 При шквалистом усилении ветра в грозу (до ураганных значений (более 33 м/с)) произошло повреждение оборудования ВЛ ВК-342: - изломы ж/б стоек промежуточных (П-35) опор №122, №124, №125, №127 на ВЛ ВК-342; - деформация траверс в пролетах опор №39 - №42, №123 - №125; - обрывы проводов всех фаз в пролётах опор №39 - №50, №123 - №180; - разрушение штыревой изоляции на опорах №39 - №42, №123 - №125. 4.14 Излом ж/б стоек промежуточных (П-35) опор №122, №124, №125, №127 на ВЛ ВК-342, деформация траверс, а также повреждение (сколы, трещены) штыревой изоляции (ШС-35Б) и обрывы проводов (АС-50) всех фаз, вызваны шквалистым усилением ветра в грозу (до ураганных значений (более 33 м/с)). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ураган на Волчихинская-Коминтерновская (ВЛ ВК-342), Опора пром.ж/б.П-35; Механическая деформация траверс на Волчихинская-Коминтерновская (ВЛ ВК-342), Опора пром.ж/б.П-35; Разрушение (сколы, трещины) изоляторов на Волчихинская-Коминтерновская (ВЛ ВК-342), Опора пром.ж/б.П-35; Ураган на Волчихинская-Коминтерновская (ВЛ ВК-342), Пролет: Опора № 40 - Опора № 41 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния оснований опор №38, №51, №120, №121, №126 на ВЛ ВК-342, подвергшихся одностороннему тяжению провода. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2022 год
356851 | 427 | 2022-06-28 | 8 | 30 | 0.5625 | 2022-06-28 | 16 | 0 | 3.4.11 При шквалистом усилении ветра в грозу до ураганных значений (более 33 м/с) произошли изломы ж/б приставок промежуточных (П10-7ДБ) опор №40, №41 ВЛ Л-52-2. 4.14 Изломы ж/б приставок промежуточных (П10-7ДБ) опор №40, №41 ВЛ Л-52-2 вызваны шквалистым усилением ветра в грозу до ураганных значений (более 33 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ураган на Л-52-2 с. Приборовое, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния оснований опор №39, №42 ВЛ Л-52-2, смежных с поврежденными опорами №40, №41, испытавших одностороннее тяжение провода. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 31.08.2022 год
356851 | 428 | 2022-06-28 | 10 | 10 | 0.243 | 2022-06-28 | 14 | 40 | 3.4.11 При шквалистом усилении ветра в грозу до ураганных значений (более 33 м/с) произошел излом деревянной стойки промежуточной (П10-1Д) опоры №74 ВЛ Л-25-4. 4.14 Излом деревянной стойки промежуточной (П10-1Д) опоры №74 ВЛ Л-25-4 вызван шквалистым усилением ветра в грозу до ураганных значений (более 33 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ураган на Л-25-4 КФХ Горбов, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния оснований опор №73, №75 ВЛ Л-25-4, смежных с поврежденной опорой №74, испытавших одностороннее тяжение провода. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 31.08.2022 год
356851 | 429 | 2022-06-28 | 11 | 2 | 0.016484 | 2022-06-28 | 11 | 45 | 3.4.11 При шквалистом усилении ветра в грозу до ураганных значений (более 33 м/с) произошли изломы ж/б приставок промежуточных (П10-7ДБ) опор №141, №142 ВЛ Л-25-3. 4.14 Изломы ж/б приставок промежуточных (П10-7ДБ) опор №141, №142 ВЛ Л-25-3 вызваны шквалистым усилением ветра в грозу до ураганных значений (более 33 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ураган на Л-25-3 Полевые станы, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния оснований опор №140, №143 ВЛ Л-25-3, смежных с поврежденными опорами №141, №142, испытавших одностороннее тяжение провода. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 31.08.2022 год
356851 | 430 | 2022-06-28 | 11 | 33 | 0.03675 | 2022-06-28 | 14 | 0 | 3.4.12.3 В результате атмосферных перенапряжений (гроза, прямой удар молнии (П.У.М.)) вблизи ТП-23-2-14 произошло межвитковое замыкание ВВ и НН обмоток силового трансформатора (ТМГ 63 кВА) фазы "В", вследствие чего произошло перегорание плавкой вставки (ПК-10) фазы "В" на ТП-23-2-14. 4.11 Межвитковое замыкание в обмотках высокого и низкого напряжений фазы "В" силового трансформатора ТП-23-2-14 вызвано атмосферным перенапряжением (П.У.М.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфитковое замыкание обмоток ф.В на ТП-23-2-14, Трансформатор ТМГ-63/10; Перегорание вставки на ТП-23-2-14, Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 фВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить профилактические испытания РУ-10 (разрядники, изоляция) ТП-23-2-14. Ответственное лицо: Ежов Дмитий Васильевич 31.08.2022 год
356851 | 431 | 2022-06-28 | 14 | 5 | 0.20076 | 2022-06-28 | 15 | 18 | 3.4.12.2 При шквалистом усилении ветра в грозу до ураганных значений (более 33 м/с) произошло выпадение крюка фазы "А" из деревянной стойки промежуточной (П10-7ДБ) опоры №71, с последующим схлестом проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №70 - №71, вследствие этого присоединение (ВЛ Л-52-3) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с НРПВ. 4.3 Выпадение крюка фазы «А» на промежуточной (П10-7ДБ) опоре №71 ВЛ Л-52-3 вызвано шквалистым усилением ветра в грозу до ураганных значений (более 33 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ураган на Л-52-3 с. Солоновка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ Л-52-3 в пролетах опор №66 - №76. При необходимости заменить поврежденные элементы. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 30.09.2022 год
356859 | 164 | 2022-06-28 | 10 | 25 | 0.545 | 2022-06-28 | 15 | 52 | 3.4.12.3 В результате влияния атмосферных перенапряжения (грозы), от удара молнии, произошло электродуговое перекрытие с повреждением электрооборудования в щите РУ-0,4 кВ КТП-97-16-2: ОПН-0,4 кВ фаз "А","В","С"; АВ-0,4 кВ (типа ВА 57-35-34 100А) ф.1, ф.2, ф.3; ТТ-0,4 кВ ф. "А","В","С", рубильник трехфазный (типа РБ > РБ-1/2, 100А)-0,4 кВ. Что привело к обесточиванию РУ-0,4 КТП-97-16-2 и потере напряжения у потребителей. 4.11 Электродуговое перекрытие с повреждением электрооборудования в щите РУ-0,4 кВ КТП-97-16-2: ОПН-0,4 кВ фаз "А","В","С"; АВ-0,4 кВ (типа ВА 57-35-34 100А) ф.1, ф.2, ф.3; ТТ-0,4 кВ ф. "А","В","С", рубильник трехфазный (типа РБ > РБ-1/2, 100А)-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение АВ-0,4 кВ ф.1, ф.2, ф.3 на КТП-97-16-2, TP010-0008232-16-01; Повреждение ОПН-0,4 кВ фаз "А","В",С" на КТП-97-16-2, TP010-0008232-16-01; Повреждение ТТ-0,4 кВ фаз "А","В","С" на КТП-97-16-2, TP010-0008232-16-01; Повреждение рубильник трехфазный-0,4 кВ. на КТП-97-16-2, TP010-0008232-16-01 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену АВ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2, Ф-3, замена гл. руб. 0,4 кВ, замена ОПН-0,4 кВ, замена ТТ-0,4 кВ на КТП-97-16-2 Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести проверку оборудования, испытания изоляции и средств грозозащиты на КТП-97-16-2. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 31.08.2022 год
356850 | 240 | 2022-06-28 | 2 | 50 | 0.012799 | 2022-06-28 | 3 | 22 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов (фаз А,В) в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-2-17, что привело к отключению АВ-1 ТП-9-2-17. 4.11 Схлест проводов (фаз А,В) в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-2-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-2-17, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-2-17 в пролете опор №4-5, надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на порах №4,5. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 06.08.2022 год
356850 | 241 | 2022-06-28 | 10 | 26 | 0.027999 | 2022-06-28 | 11 | 22 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошел схлест проводов (фаз А-0) принесенной веткой дерева в пролете опор №15-16 от ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-12-4-28, что привело к отключению АВ-1 ТП-12-4-28. 4.4 Схлест проводов (фаз А-0) принесенной веткой дерева в пролете опор №15-16 от ТП-12-4-28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-12-4-28, Пролет: Оп. №15 - Оп. №16 | Техническое мероприятие 1 Провести обследование трассы ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-12-4-28 на предмет угрожающих падением на провода ВЛ деревьев, веток с последующей выпиловкой и подрезкой. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 06.08.2022 год
356858 | 289 | 2022-06-29 | 18 | 55 | 0.024 | 2022-06-29 | 20 | 25 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-16-14 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Усть-Гавриловка ул. Молодежная 48 б(потребитель Русанов А.И.). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Русанову А.И. проживающей по адресу с. Усть-Гавриловка ул. Молодежная 48 б на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.06.2022 год
356852 | 135 | 2022-06-29 | 19 | 40 | 0.023666 | 2022-06-29 | 20 | 51 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падение дерева из вне охранной зоны на провода в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4кВ Ф-3 нот КТП-10/0,4кВ №8-4-51, что привело к обрыву проводов в пролете опор №16-18 и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-3 на КТП-10/0,4кВ №8-4-51. 4.13 Обрыв проводов в пролете опор №16-18 ВЛ-0,4кВ Ф-3 нот КТП-10/0,4кВ №8-4-51. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов в пролете. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-8-4-51, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17; Обрыв проводов в пролете. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-8-4-51, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10/0,4кВ №8-4-51 на предмет деревьев угрожающих падением из вне охранной зоны ВЛ на провода. При выявлении замечаний устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Вебер А.А. 12.08.2022 год
356852 | 136 | 2022-06-29 | 19 | 43 | 0.0062505 | 2022-06-29 | 20 | 18 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падение веток на провода ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №19-3-4 в пролете опор №9-10, что привело к кратковременному схлестыванию проводов, возникновению короткого замыкания и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №19-3-4. 4.12 Кратковременный схлест проводов из-за падения веток в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №19-3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов из-за падения веток. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-19-3-4, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Организационное мероприятие 1 Произвести расчистку просеки на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №19-3-4 от расположенных вблизи охранной зоны деревьев угрожающих падением на провода при не благоприятных метеоусловиях. Ответственное лицо: мастер УЭС Сахновский М.А. 31.08.2022 год
356852 | 137 | 2022-06-29 | 20 | 45 | 0.0126 | 2022-06-29 | 21 | 21 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падение ветки на провода ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №1-48-20 в пролете опор №7-8, что привело к кратковременному схлестыванию проводов, возникновению короткого замыкания и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №1-48-20. 4.12 Кратковременный схлест проводов из-за падения ветки в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №1-48-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов из-за падения ветки. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1-48-20, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР в пролетах опор №4-11 на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №1-48-20. Ответственное лицо: старший мастер УЭС Заволокин С.Н. 09.09.2022 год
356852 | 138 | 2022-06-29 | 21 | 2 | 0.0136 | 2022-06-29 | 22 | 10 | 3.4.9.3 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева на ввод в дом потребителя по адресу с. Воздвиженка ул. Школьная дом №46, что привело к схлесту проводов и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №44-9-24. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Воздвиженка ул. Школьная дом №46 об устранении выявленных нарушений. Ответственное лицо: старший мастер УЭС Заволокин С.Н. 12.08.2022 год
356852 | 139 | 2022-06-29 | 22 | 39 | 0.019317 | 2022-06-29 | 23 | 40 | 3.4.9.3 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева на ввод в дом потребителя по адресу с. Мирабилит ул. Садовая дом №39, что привело к схлесту проводов и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-3 на КТП-10/0,4кВ №1-54-22. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Мирабилит ул. Садовая дом №39 об устранении выявленных нарушений. Ответственное лицо: старший мастер УЭС Заволокин С.Н. 12.08.2022 год
356851 | 432 | 2022-06-29 | 10 | 16 | 0.11708 | 2022-06-29 | 14 | 57 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в деревянную стойку (П10-7ДБ) опоры №325 ВЛ Л-53-10 произошло ее расщепление (верх) с выпадением крюков и схлестом проводов двух фаз "А" и "С", вследствие чего присоединение было отключено действием УРЗА (МТЗ), с НАПВ и НРПВ. 4.11 Расщепление деревянной стойки промежуточной (П10-7ДБ) опоры №325 ВЛ Л-53-10 вызвано атмосферным перенапряжением (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферное перенапряжение на Л-53-10 с.Утка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния оснований опор №324, №326 ВЛ Л-53-10, подвергшихся одностороннему тяжению проводов. Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 30.09.2022 год
356851 | 433 | 2022-06-29 | 14 | 22 | 0.0036 | 2022-06-29 | 14 | 49 | 3.4.7.3 В результате произрастания дерева (береза) на территории, прилегающей к жилому дому потребителя (с. Безрукавка, ул. Ленина, 64), под проводами ВЛ Ф-1 от ТП-17-2-3 в пролёте опор №3 - №4, произошло механическое воздействие кроной дерева на провода (А-35) фаз «В» и PEN-провода, что привело к схлесту проводов фаз «В» и PEN-провода), о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на проводах, с последующим отключением присоединения действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлест проводов фазы «В» и PEN-провода, в пролёте опор №3- №4 ВЛ Ф-1 от ТП-17-2-3, обусловлено произрастанием дерева (берёза) в охранной зоне ВЛ, комель которого расположен на территории жилого дома потребителя (с. Безрукавка, ул. Ленина, 64), из-за воздействия ветровой нагрузки (25-27 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-17-2-3, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Выдать предписания потребителям, ЭУ которых запитаны от ВЛ Ф-1 от ТП-17-2-3, на удаление ДКР, произрастающей в пределах охранной зоны ВЛ, на территории своих земельных участков, создающих риски (угрозу) повреждения оборудования ВЛ. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.07.2022 год
356851 | 434 | 2022-06-29 | 15 | 37 | 0.0017499 | 2022-06-29 | 16 | 12 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, из-за шквалистого усиления ветра в грозу (25-27 м/с), произошел срыв изолятора (ТФ-20) фазы «В» с крюка вместе с проводом (А-25) на опоре №8 ВЛ Ф-1 от ТП-38-2-7, с последующим схлёстом проводов фазы "В" и PEN-провода в пролёте опор №8 - №9, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1 от ТП-38-2-7) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.2 Срыв изолятора фазы «В» с крюка на опоре №8 ВЛ Ф-1 от ТП-38-2-7, обусловлен старением (износ) материала полиэтиленового колпачка с течением времени под действием ветровой нагрузки (25-27 м/с), сопоставимой с расчетной (проект) величиной ветровой нагрузки (32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ материала колпачка на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-38-2-7, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить дефектовку узлов крепления изоляции и провода на ВЛ Ф-1 от ТП-38-2-7 в пролетах опор №4 - №18. Оформить дефектную ведомость. Ответственное лицо: Башкин Александр Александрович 31.08.2022 год
356851 | 435 | 2022-06-29 | 16 | 27 | 0.0033831 | 2022-06-29 | 16 | 56 | 3.4.7.3 В результате разрастания ветвей ДКР (тополь) в провода ВЛ Ф-3 от ТП-17-5-10 в пролёте опор №3-1 - №4-1 под действием ветровой нагрузки (25-27 м/с), произошел кратковременный схлест проводов фазы "А" и PEN-провода, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-3) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-3. 4.12 Кратковременный схлест проводов фазы "А" и PEN-провода в пролёте опор №3-1 - №4-1 ВЛ Ф-3 от ТП-17-5-10 вызвано разрастанием ветвей ДКР (тополь) в провода, под действием ветровой нагрузки (25-27 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-17-5-10, Пролет: Опора № 1-1 - Опора № 15-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку трассы ВЛ Ф-3 от ТП-17-5-10 от ДКР, в пролете опор №3-1 - №4-1. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.08.2022 год
356851 | 436 | 2022-06-29 | 17 | 58 | 0.17505 | 2022-06-29 | 18 | 5 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности птиц - присаживание вороны на шины 10 кВ ячейки ТСН-10-2 (ШМ-10 Т-2) на ПС 35 кВ Полуямки произошло перекрытие изоляции между шинами фаз «А» и «В» через тело птицы (см. фото 1-5), что привело к отключению присоединения (Т-2 на ПС 35 кВ Полуямки) действием УРЗА (МТЗ Т-2), т.е. включился КЗ-35 Т-2, отключились ОД-35 Т-2, отключился В-10 Т-2, отключился В КП-359 действием ТО. 4.11 Повреждение (сколы юбок) проходных изоляторов фаз "А" и "В" ячейки ТСН-10-2 (на крыше КРУН-10) ПС 35 кВ Полуямки вызвано воздействием птицы (ворона) - перекрытие изоляции шин 10 кВ всех фаз (А, В, С) через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ПС 35 кВ Полуямки, ТСН-10-2 | Техническое мероприятие 1 Установить птицеотпугивающие устройства по периметру ограждения ПС 35 кВ Полуямки в виде пленки от старых аудио и видеокассет или дисков с голографической поверхностью. Ответственное лицо: Бусовиков Евгений Николаевич 31.08.2022 год
356851 | 437 | 2022-06-29 | 20 | 54 | 0.0035932 | 2022-06-29 | 22 | 11 | 3.4.12.2 При шквалистом усилении ветра в грозу (25-27 м/с) произошел излом ветки дерева (тополь), комель которого находиться за границей охранной зоны ВЛ (10 метров), и ее наброс на провода ВЛ Ф-2 от ТП-45-3-1, вследствие чего произошел обрыв проводов фазы «С» и PEN- провода в пролете опор №4-4 - №5-4. Вследствие этого (межфазное К.З.) присоединение (ВЛ Ф-2) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2. 4.4 Обрывы проводов фазы «С» и PEN- провода в пролете опор №4-4 - №5-4 ВЛ Ф-2 от ТП-45-3-1 вызваны набросом ветки дерева (тополь) на провода, из вне охранной зоны ВЛ, из-за шквалистого усиления ветра в грозу (25-27 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение (наброс) ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-45-3-1, Пролет: Опора № 4-4 - Опора № 5-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку кроны дерева (тополь), угрожающего падением на провода ВЛ Ф-2 от ТП-45-3-1 в пролете опор №4-4-№5-4. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 06.08.2022 год
356859 | 184 | 2022-06-28 | 11 | 15 | 0.003 | 2022-06-28 | 11 | 45 | 3.4.9.3 В результате влияния погодных условий, произошло замыкание потребительского провода ввода в дом бытового абонента, подключенного от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-8-3 ф.2, что привело к срабатыванию защит и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 в КТП-34-8-3. | Организационное мероприятие 1 Рекомендовать потребителю подключенного от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-8-3 ф.2 смонтировать изолированный ввод кабелем или СИП. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 17.08.2022 год
356859 | 185 | 2022-06-28 | 15 | 20 | 0.0045336 | 2022-06-28 | 15 | 54 | 3.4.7.3 В результате образовавшейся поросли ДКР с недопустимой высотой под проводами ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-18 ф.2, при воздействии порывов ветра, произошёл кратковременный схлёст проводов разноименных фаз в пролётах опор №15-17, вызванный раскачивающимися ветками ДКР, что послужило причиной межфазного короткого замыкания. От возникшего замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.2 в КТП-34-13-18. 4.4 Схлёст проводов разноименных фаз в пролётах опор №15-17 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-18 ф.2, вызванный раскачивающимися ветками ДКР Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов разноименных фаз в пролётах опор №15-17 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-18 ф.2 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-18 ф.2, VN004-00001875 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку охранной зоны ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-18 ф.2 от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 19.08.2022 год
356859 | 186 | 2022-06-28 | 19 | 17 | 0.071499 | 2022-06-28 | 21 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие длительного срока эксплуатации (1981 г. в.э.), приведшего к загниванию стоек деревянных опор №20,20/1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-7-6 и воздействия порывистого, шквалистого ветра, произошёл излом у основания деревянных опор №20,20/1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-7-6, что привело к схлёсту проводов разноимённых фаз в данном пролете с последующим межфазным коротким замыканием. От возникшего замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.2 в КТП-42-7-6. 4.1 Излом у основания деревянных стоек опор №20,20/1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-7-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом у основания деревянных стоек опор №20,20/1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-7-6. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-7-6, Опора ПН-1ДБ; Излом у основания деревянных стоек опор №20,20/1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-7-6. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-7-6, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию состояния деревянных стоек опор на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-7-6 на предмет наличия дефектов (загнивания, продольных растрескиваний, разрегулировка стрел провеса, мест крепления крючьев), с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Желянин Алексей Евгеньевич 19.08.2022 год
356858 | 290 | 2022-06-28 | 22 | 2 | 0.03 | 2022-06-28 | 23 | 32 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-31-19-2 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Первомайское ул. Сироты.д.34 физ.лицо Вершинин Юрий Викторович. | Организационное мероприятие 1 Мастеру Первомайского сетевого участка выдать предписание потребителю, проживающему в с. Первомайское по адресу ул. Сироты , д.34 Вершинину Юрию Викторовичу на замену неизолированных проводов ввода жилого дома на СИП. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 31.08.2022 год
356859 | 187 | 2022-06-29 | 6 | 23 | 0.078649 | 2022-06-29 | 8 | 46 | 3.4.9.3 В результате повреждения в электроустановках потребителей электрической энергии на отпайке от опоры №192/3 ВЛ 10 кВ Л-14-25, находящейся на балансе Администрации Алтайского района, срабатывала предупредительная сигнализация "Земля" на ПС 110 кВ Манжерокская и ключом управления был отключен В-10 Л-14-25. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в Администрацию Алтайского района, по принятию мер по осмотру, выявлению и устранению дефектов на участке ВЛ 10 кВ Л-14-25, в соответствии с нормативными документами с целью исключения повторных технологических нарушений, которые могут привести к отключению оборудования находящегося в технологическом управлении филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" ПО БЭС. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 19.08.2022 год
356858 | 291 | 2022-06-29 | 11 | 38 | 0.0226 | 2022-06-29 | 13 | 31 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "С" и "В", произошедшее в результате падения дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№10/1-11/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-31-10-17. 4.4 Падение дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-31-10-17, Пролет: Опора № 10-1 - Опора № 11-1 | Техническое мероприятие 1 Мастеру Первомайского участка произвести выпиловку деревьев из вне ОХ ВЛ, угрожающих падению веток на провода ВЛ 0,4кВ ф№1 от КТП 31-10-17 в пролетах опор №10/1-№11/1. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.08.2022 год
356855 | 166 | 2022-06-29 | 18 | 19 | 0.08406 | 2022-06-29 | 18 | 45 | 3.4.9.1 Повреждение произошло на потребительской ВЛ-10 кВ Л-9-24 ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению. (Согласно акта взаимодействия от 30.06.2022 причиной ТН не выявлена). | Организационное мероприятие 1 Отправить письмо-уведомление потребителю ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению на приведение своих электроустановок в соответствие с НТД, с целью повышения надёжности электроснабжения. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 31.07.2022 год
356858 | 292 | 2022-06-29 | 18 | 29 | 0.029 | 2022-06-29 | 20 | 25 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№3-1/1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-2-7. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-2-7, Пролет: Опора № 3 - Опора № 1-1 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-2-7, произвести вырубку ветвей кустарника, угрожающих падением на провода в пролете опор №3-№1/1. по заказу №180049937. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.10.2022 год
356858 | 293 | 2022-06-29 | 19 | 16 | 0.00975 | 2022-06-29 | 21 | 13 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-33-6-8 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Овчинниково ул.Речная д. 37 Шрейдер В. А. | Организационное мероприятие 1 Мастеру выдать предписание потребителю Шрейдеру В.А., проживающему по адресу с Овчинниково, ул Речная, д.27 на замену неизолированного провода ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.09.2022 год
356855 | 167 | 2022-06-29 | 19 | 17 |  | 2022-06-29 | 19 | 17 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки (ветер до 19 м/с) произошел излом дерева (береза), растущего вне охранной зоны ВЛ высота дерева 22 метров, с последующим падением на провода в пролете опор № 46-47 на ВЛ-110 кВ СК-187 (М-187), с междуфазным замыкание проводов фаз "В, С", от чего действием защит УРЗА произошло аварийное отключение ВЛ-110 СК-187 (М-187). 4.11 В результате воздействия ветровой нагрузки (ветер до 19 м/с) произошел излом дерева (береза), растущего вне охранной зоны ВЛ высота дерева 22 метров, с последующим падением на провода в пролете опор № 46-47 на ВЛ-110 кВ СК-187 (М-187), с междуфазным замыкание проводов фаз "В, С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Светлая-Корчинская (ВЛ СК-187), Пролет: Оп. №46 - Оп. №47 | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку контура заземляющего устройства в пролете опор №46-47 ВЛ 110 кВ СК-187 (М-187) отпайка "Усть-Мосиха". При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести выпиловку деревьев угрожающих падению в пролете опор №46-47 ВЛ 110 кВ СК-187 (М-187) отпайка "Усть-Мосиха". Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.10.2022 год
356858 | 294 | 2022-06-29 | 20 | 57 | 0.033734 | 2022-06-29 | 22 | 25 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-1-36. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-1-36, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Мастеру Зудиловского сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне ОХ ВЛ, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-1-36 в пролетах опор №3-№4. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.10.2022 год
356855 | 168 | 2022-06-29 | 21 | 13 | 0.022666 | 2022-06-29 | 22 | 33 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 19 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 2-3, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 32-7-2. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 19 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 2-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-32-7-2, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-32-7-2 в пролете опор №2-4. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.08.2022 год
356853 | 239 | 2022-06-29 | 21 | 29 | 0.072668 | 2022-06-29 | 23 | 18 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра, произошёл наброс ветки дерева на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №4-5, с последующим их перекрытием и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-56-0-8. 4.12 Наброс ветки дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-56-0-8, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Убрать ветку дерева с проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №4-5 ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-56-0-8. Ответственное лицо: Райко А.В. 22.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-56-0-8, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. Ответственное лицо: Райко А.В. 22.07.2022 год
356855 | 169 | 2022-06-29 | 23 | 1 | 0.024366 | 2022-06-30 | 0 | 27 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 19 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 11-12, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 32-5-19. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 19 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 11-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-32-5-19, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-32-5-19 в пролете опор №11-13. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.08.2022 год
356858 | 295 | 2022-06-29 | 23 | 23 | 0.015832 | 2022-06-30 | 0 | 1 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№11/2-12/2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-28-19. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-28-19, Пролет: Опора № 11-2 - Опора № 12-2 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне ОХ ВЛ, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-28-19 в пролетах опор №11/2-12/2. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.10.2022 год
356855 | 172 | 2022-06-30 | 0 | 32 | 0.29814 | 2022-06-30 | 1 | 3 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки (ветер до 19 м/с) произошел излом ветки дерева (береза), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим касанием проводов марки (АС-50) в пролете опор № 273-274 фаз "А,В".От возникшего замыкания действием ТО отключился В-35 кВ БА-307 на ПС"Бобровская" (НЭ). 4.11 В результате воздействия ветровой нагрузки (ветер до 19 м/с) произошел излом ветки дерева (береза), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим касанием проводов марки (АС-50) в пролете опор № 273-274 фаз "А,В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Бобровская-Верхаллакская (ВЛ БА-307), Пролет: Опора № 273 - Опора № 274 | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку контура заземляющего устройства в пролете опор №273-274 ВЛ 35 кВ БА-307". При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести выпиловку деревьев угрожающих падению в пролете опор №273-274 ВЛ 35 кВ БА-307. Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.10.2022 год
356855 | 173 | 2022-06-30 | 13 | 32 | 0.14667 | 2022-06-30 | 17 | 12 | 3.4.8.5 В результате хищение провода фаз "С" и "В"(марки А-50) в пролёте опор №90/8-90/9 не известными лицами произошло падение провода фаза "А" на землю с однофазным замыканием на землю. От возникшего замыкания отключили В-10 Л-40-4 на ПС 110кВ "Буяновская"". 4.4 В результате хищение провода фаз "С" и "В"(марки А-50) в пролёте опор №90/8-90/9 не известными лицами произошло падение провода фаза "А" на землю с однофазным замыканием на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на Л-40-4 с.Буян, Пролет: Опора № 90/8 - Опора № 90/9 | Организационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 29.07.2022 год
356859 | 188 | 2022-06-30 | 4 | 35 | 0.02025 | 2022-06-30 | 6 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (1971 г.в.э.) ВЛ 10 кВ Л-34-14, значительно утратились изоляционные качества концевой кабельной муфты ВЛ 10 кВ Л-34-14 (АСБ 3*15) в ячейке №11 ПС 110 кВ Предгорная, при воздействии атмосферных осадков произошёл пробой изоляции, от чего произошло междуфазное короткое замыкание и действием УРЗА отключился В-10 Л-34-14 на ПС 110 кВ Предгорная. 4.12 Пробой изоляции концевой кабельной муфты ВЛ 10 кВ Л-34-14 в ячейке №11 ПС 110 кВ Предгорная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции концевой кабельной муфты ВЛ 10 кВ Л-34-14 в ячейке №11 ПС 110 кВ Предгорная. на Л-34-14 с. Алтайское, Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Провести замену концевой кабельной муфты ВЛ 10 кВ Л-34-14 в ячейке №11 ПС 110 кВ Предгорная. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 18.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтные испытания КЛ АСБ 3*15 от опоры №1 ВЛ-10 кВ Л-14-25 до ячейки №11 ПС 110 кВ Предгорная, с составлением протокола испытаний. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 18.08.2022 год
356853 | 231 | 2022-06-30 | 20 | 15 | 0.06 | 2022-06-30 | 21 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (55 лет) и влияния погодных условий произошел пробой изоляции силового кабеля на опоре №181 с последующим межфазным замыканием и отключением ВЛ-10 кВ Л-60-5. 4.1 Повреждение изоляции кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции кабеля на Л-60-5 с.Ребриха-ст.Ребриха, Кабель силовой АСБ-10 3х70 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт кабеля на ВЛ-10 кВ Л-60-5 оп №181. Ответственное лицо: Носырев Е.Ю. 04.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-60-5, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Носырев Е.Ю. 05.08.2022 год
356855 | 179 | 2022-06-27 | 15 | 28 | 0.005499 | 2022-06-27 | 15 | 39 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (дождь, ветер до 19 м/с) произошел излом ветки дерева (берёза), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода марки (А-50) в пролёте опор № 2-3 с последующим междуфазным ВЛ-10 кВ Л-26-3. От возникшего междуфазного замыкания действием МТЗ отключился В-10 Л-26-3 на ПС 110 кВ №26 «Гоноховская». 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (дождь, ветер до 19 м/с) произошел излом ветки дерева (берёза), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода марки (А-50) в пролёте опор № 2-3 с последующим междуфазным ВЛ-10 кВ Л-26-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на Л-26-3 с. Гонохово, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение ширины просеки в пролете опор №1-5 на ВЛ-10 кВ Л-26-3. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 26.08.2022 год
356855 | 148 | 2022-06-20 | 2 | 30 |  | 2022-06-20 | 2 | 30 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную железобетонную опору № 92 ВЛ-110 МР-20 произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (марки ПС-70Б) фазы "А" (7 изоляторов в гирлянде) со следами перекрытия на проводе марки (АС-70/11), от чего действием защит произошло аварийное отключение ВЛ-110 МР-20. В бестоковую паузу произошло восстановление диэлектрических свойств и АПВ было успешным. 4.11 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную железобетонную опору № 92 ВЛ-110 МР-20 произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (марки ПС-70Б) фазы "А" (7 изоляторов в гирлянде) со следами перекрытия на проводе марки (АС-70/11), от чего действием защит произошло аварийное отключение ВЛ-110 МР-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Мамонтовская- Романовская (ВЛ МР-20), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ МР-20 опоры № 92 фазы "А". Ответственное лицо: В.В. Неретин 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опоры №92 ВЛ-110 кВ МР-20. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: В.В. Неретин 30.09.2022 год
356853 | 202 | 2022-06-20 | 2 | 35 | 0.0285 | 2022-06-20 | 4 | 5 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (47 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №5, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №5-6, схлёстом проводов фазы "В"И"С" под воздействием сильного ветра и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-52-2-2. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-2-2, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-52-2-2. Ответственное лицо: Корзун С.В. 09.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр опор ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-52-2-2, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 29.07.2022 год
356853 | 203 | 2022-06-20 | 14 | 47 | 0.06225 | 2022-06-20 | 15 | 32 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (32 года) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №1/7, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №1/7-1/8, схлёстом проводов фаз "В" и "С" и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-52-1-9. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-2-6, Опора ПН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №1/7-1/8 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-52-2-6. Ответственное лицо: Корзун С.В. 28.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-52-2-6. При обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 28.07.2022 год
356853 | 204 | 2022-06-20 | 19 | 33 | 0.67332 | 2022-06-20 | 21 | 14 | 3.4.7.3 В результате внутренней неисправности силового трансформатора на КТП-52-2-4, пропало напряжение по фазе "В" со стороны вторичной обмотки. 4.2 Внутренняя неисправность силового трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутренняя неисправность силового трансформатора на ТП-52-2-4, Трансформатор ТМ-400/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену силового трансформатора Т-1. Ответственное лицо: Корзун С.В. 05.08.2022 год
356859 | 170 | 2022-06-20 | 8 | 16 | 0.30538 | 2022-06-20 | 12 | 27 | 3.4.7.3 В результате образовавшейся поросли ДКР с недопустимой высотой под проводами в пролете опор 310/26-310/29 ВЛ 10 кВ Л-45-3, при воздействии порывов ветра и дождя, произошёл схлёст проводов разноименных фаз в пролёте опор №, вызванный раскачивающимися ветками дерева, что послужило причиной межфазного короткого замыкания. От возникшего замыкания действием защит на ПС 110 кВ Солонешенская отключился В-10 Л-45-3. 4.4 Схлёст проводов разноименных фаз в пролёте опор №310/26-310/29 ВЛ 10 кВ Л-45-3. из-за воздействия ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов разноименных фаз в пролёте опор №310/26-310/29 ВЛ 10 кВ Л-45-3. из-за воздействия ДКР. на Л-45-3 Искра, Пролет: Опора № 310/26 - Опора № 310/27; Схлёст проводов разноименных фаз в пролёте опор №310/26-310/29 ВЛ 10 кВ Л-45-3. из-за воздействия ДКР. на Л-45-3 Искра, Пролет: Опора № 310/27 - Опора № 310/28; Схлёст проводов разноименных фаз в пролёте опор №310/26-310/29 ВЛ 10 кВ Л-45-3. из-за воздействия ДКР. на Л-45-3 Искра, Пролет: Опора № 310/28 - Опора № 310/29 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку охранной зоны ВЛ 10 кВ Л-45-3 в пролетах опор №310/26-310/29, от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Желянин Алексей Евгеньевич 29.07.2022 год
356858 | 230 | 2022-06-21 | 18 | 18 | 0.0148 | 2022-06-21 | 19 | 32 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №2/1-№3/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-3-7 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-3-7, Пролет: Опора № 1-1 - Опора № 3-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода в пролете опор №№1/1-3/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-3-7. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2022 год
356852 | 121 | 2022-06-21 | 16 | 31 |  | 2022-06-21 | 16 | 31 | 3.4.10 В результате попадания птицы на токоведущие части РКТП-2-30-63, произошло перекрытие через тело птицы, что привело к аварийному отключению В-10кВ Л-2-30 на ПС 110кВ №2 "Славгородская". 4.12 Перекрытие токоведущих частей через тело птицы на РКТП-2-30-63. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие токоведущих частей через тело птицы. на ТП-2-30-63, РЛНД-10/250 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр РКТП на ВЛ-10кВ Л-2-30 на наличие птичьих гнезд и скопления птиц. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Степков Р.В. 28.07.2022 год
356852 | 123 | 2022-06-21 | 20 | 28 | 0.33041 | 2022-06-21 | 22 | 20 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло выпадение крюка изолятора фазы "А" на опоре №88 ВЛ-10кВ Л-24-8, что привело к схлесту проводов и аварийному отключению В-10кВ Л-24-8 на ПС 110кВ №24 "Златополинская". 4.14 Выпадение крюка изолятора фазы "А" на опоре №88 ВЛ-10кВ Л-24-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка изолятора фазы "А". на Л-24-8 с. Смирненькое, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр в пролете опор №69-101 ВЛ-10кВ Л-24-8 на предмет выпадения крюков, повреждения (срыва) изоляторов, при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Оксенгирдт С.Я. 11.08.2022 год
356855 | 149 | 2022-06-20 | 14 | 12 | 0.005835 | 2022-06-20 | 14 | 19 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания грозового разряда в опору №177 произошло расщепление стойки опоры (марки П10-7ДБ), выпадение крюков (марки КВ-22) фаз "В" и "С", с последующим междуфазным замыканием проводов фаз " В, С" в пролётах опор №177-178 и отключением В-10 кВ Л-23-6 на ПС ЭЧЭ №409 "Плотинная" (ОАО РЖД). 4.11 В результате прямого попадания грозового разряда в опору №177 произошло расщепление стойки опоры (марки П10-7ДБ), выпадение крюков (марки КВ-22) фаз "В" и "С", с последующим междуфазным замыканием проводов фаз " В, С" в пролётах опор №177-178. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Л-23-6 с. Аллак, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести анализ грозовых перенапряжений произошедших в период 2019-2021 годов на ВЛ 10 кВ 23-6. На основании анализа определить необходимость организации защиты от расщепления при помощи шунтирования верхней части стоек металлическим спуском и установкой бандажей из стальной проволоки на нижние части стоек в соответствии с методическими указаниями «По защите распределительных электрических сетей напряжением 0,4 – 10 кВ от грозовых перенапряжений». Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 29.07.2022 год
356851 | 383 | 2022-06-21 | 21 | 4 | 0.007167 | 2022-06-21 | 21 | 47 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра (20-25м/с) произошёл кратковременный схлёст проводов (А-25) фаз «А» и «В» в пролете опор №6 - №7 ВЛ Ф-1 от ТП-46-1-7, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-1 от ТП-46-1-7) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлест проводов (А-25) фаз «А» и «В» в пролете опор №6 - №7 ВЛ Ф-1 от ТП-46-1-7 вызван ветровым давлением (20 -25 м/с) поперек трассы ВЛ, вследствие атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-46-1-7, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-1 от ТП-46-1-7, в пролетах опор №5 - №13. При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку провода. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 30.09.2022 год
356851 | 386 | 2022-06-21 | 21 | 35 | 0.03975 | 2022-06-21 | 21 | 38 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную двухцепную ж/б (ПБ-35-2т) опору №12 ВЛ НМ-336 (двухцепный участок совместно с ВЛ НД-363) произошло перекрытие изолирующих подвесок фаз «А» (средняя) и «С» (нижняя), о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на проводах и разрушение 3-их изоляторов (3 стеклянных подвесных изолятора марки ПС-70Д) в поддерживающих гирляндах данных фаз. 4.11 Межфазное перекрытие изолирующих подвесок фаз «А» (средняя) и «С» (нижняя) на промежуточной двухцепной ж/б (ПБ-35-2т) опоре №12 ВЛ НМ-336 (двухцепный участок совместно с ВЛ НД-363), с разрушениями 3-их изоляторов (3 стеклянных подвесных изолятора марки ПС-70Д) в поддерживающих гирляндах данных фаз, вызвано атмосферными перенапряжениями (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Новичихинская-Мельниковская (ВЛ НМ-336), Опора пром.ж/б.ПБ35-2 (трос) | Техническое мероприятие 1 Выполнить в пролётах опор №10 - №15 ВЛ НМ-336 (двухцепный участок совместно с ВЛ НД-363) оценку состояния стоек, проводов, линейной арматуры и изоляции. При необходимости, выполнить ремонт или замену повреждённых элементов. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2022 год
356851 | 387 | 2022-06-21 | 23 | 2 | 0.0036829 | 2022-06-21 | 23 | 19 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра (20-25м/с) произошёл кратковременный схлёст проводов (А-35) фаз «А» и «В» в пролете опор №4-1 - №5-1 ВЛ Ф-2 от ТП-40-3-1, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-2 от ТП-40-3-1) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-2. 4.12 Кратковременный схлест проводов (А-35) фаз «А» и «В» в пролете опор №4-1 - №5-1 ВЛ Ф-2 от ТП-40-3-1 вызван ветровым давлением (20 -25 м/с) поперек трассы ВЛ, вследствие атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-40-3-1, Пролет: Опора № 4-1 - Опора № 5-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габарита и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-2 от ТП-40-3-1, в пролетах опор №1-1 - №13-1. При несоответствии измеренных параметров, запланировать регулировку провода. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 30.09.2022 год
356853 | 205 | 2022-06-21 | 13 | 38 | 0.35812 | 2022-06-21 | 14 | 46 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в КТП-57-2-26 произошло разрушение разрядника фазы "с" с последующим падением шлейфа и отключением ВЛ-10 кВ Л-57-2. 4.4 Разрушение разрядника. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение разрядника на Л-57-2 п. Молодежный., Спуск: от Опоры № 13-5 - к КТП-57-2-26 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену разрядника фазы "С" на КТП 57-2-26. Ответственное лицо: Корзун С.В. 09.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ 10кВ 57-2 при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 09.08.2022 год
356853 | 207 | 2022-06-21 | 21 | 1 | 0.0189 | 2022-06-21 | 21 | 19 | 3.4.9.3 Повреждение на спуске потребителя от опоры №1/7 по адресу с. Черемное,ул. 40 лет Победы,61. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю по адресу с. Черемное,ул. 40 лет Победы,61. на замену электрического ввода. Ответственное лицо: Корзун С.Г. 10.08.2022 год
356853 | 211 | 2022-06-21 | 22 | 29 | 0.29336 | 2022-06-21 | 23 | 57 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в пролет опор №26-27 ВЛ 35 кВ Солнечная - Моховская (ВЛ СМ-327) произошло перекрытие проводов фаз «А», «В» и «С», что привело к отключению ВЛ 35 кВ Солнечная - Моховская (ВЛ СМ-327). Причиной отключения ВЛ 35 кВ Алейская - Солнечная (ВЛ АС-324) явилось близкое короткое замыкание (3,2 км) на ВЛ-35 кВ СМ-327. 4.12 Перекрытие разрядом молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие разрядом молнии на Солнечная-Моховская (ВЛ СМ-327), Пролет: оп.26 - оп.27 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №25-28 ВЛ-35 кВ Солнечная – Моховская (ВЛ СМ-327), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №25-28 ВЛ-35 кВ Солнечная – Моховская (ВЛ СМ-327), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.07.2022 год
356853 | 212 | 2022-06-22 | 0 | 17 | 0.03985 | 2022-06-22 | 0 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (25 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление контакта шлейфа фазы "В" на опоре №55, с последующим его отгоранием, межфазным замыканием на фазу "С" и отключением СП-3 Л-22-309 на ВЛ-10 кВ Л-22-309. 4.13 Отгорание шлейфа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание шлейфа на Л-22-309 п.Солнечная Поляна, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию контактных соединений на опоре №55 на ВЛ-10 кВ Л-22-309. Ответственное лицо: Райко А.В. 22.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-22-309, в случае обнаружения дефектов устранить . Ответственное лицо: Райко А.В. 22.07.2022 год
356850 | 225 | 2022-06-21 | 8 | 15 |  | 2022-06-21 | 8 | 15 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опору №222 ВЛ-110кВ ЕК-130, произошло перекрытие гирлянды изоляторов (без повреждения) фазы "С" (марки ПС-6А) на промежуточной опоре (ПБ-21) №222 ВЛ-110кВ ЕК-130, что привело к отключению В-110кВ ЕК-130 на ПС 110 Ельцовская и ПС 110кВ Дмитротитовская. 4.11 Перекрытие гирлянды изоляторов (без повреждения) фазы "С" (марки ПС-6А) на промежуточной опоре (ПБ-21) №222 ВЛ-110кВ ЕК-130. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на Ельцовская - Кытмановская (ВЛ ЕК-130), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-110кВ ЕК-130 провести замену дефектных изоляторов фазы "С" опоры №222. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 14.07.2022 годТехническое мероприятие 2 ВЛ-110кВ ЕК-130 провести измерение сопротивления ЗУ опор №221,222,223, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 14.07.2022 год
356850 | 227 | 2022-06-22 | 0 | 18 | 0.7062 | 2022-06-22 | 0 | 32 | 3.4.12.3 В результате попадание грозового разряда в опору №8 (марка ПБ-35-1) ВЛ-35кВ БЗ-331 отпайки на ПС Чемровская, произошло разрушение стеклянной юбки изолятора (первого от провода марки ПС-6А) на опоре №8 (три изолятора в гирлянде) произошло разрушение юбки изолятора фазы "В" на опоре №8 ВЛ-35кВ БЗ-331 и отключение действием защит В-35кВ БЗ-331. 4.11 Разрушение стеклянной юбки изолятора (первого от провода марки ПС-6А) на опоре №8 (три изолятора в гирлянде) отпайки на ПС Чемровская произошло разрушение юбки изолятора фазы "В" на опоре №8 ВЛ-35кВ БЗ-331. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изолятор на Бийская - Зональная (ВЛ БЗ-331), Опора пром.ж/б.ПБ35-1 (без тр, 1974г) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на ВЛ 35кВ БЗ-331 отпайки на ПС Чемровская опора №8. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 29.07.2022 год
356850 | 228 | 2022-06-22 | 2 | 15 | 0.19998 | 2022-06-22 | 2 | 35 | 3.4.12.3 В результате попадания грозового разряда в опору №216 и провод фазы "А" в пролете опор №216-217 ВЛ-35кВ НК-328 произошло разрушение одной жилы провода пролете опор №216-217 (марка АС-70/11) фазы "А", разрушение стеклянной юбки изолятора фазы "В" (первого от провода (ПС-6Б), три изолятора в гирлянде) опоры №216 ВЛ-35кВ НК-328, что привело к отключению действием ТО В-35кВ НК-328 на ПС Ненинская. 4.11 Произошло разрушение одной жилы провода пролете опор №216-217 (марка АС-70/11) фазы "А", разрушение стеклянной юбки изолятора фазы "В" (первого от провода (ПС-6Б), три изолятора в гирлянде) опоры №216 ВЛ-35кВ НК-328 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изолятор на Ненинская - Усть-Кажа (ВЛ НК-328), Опора пром.ж/б.П35-4Б | Техническое мероприятие 1 Провести ремонт провода фазы "А" пролете опор № 216-217 ВЛ-35кВ НК-328. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить дефектный изолятор фазы "В" на опоре №216 ВЛ-35кВ НК-328. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Провести измерение сопротивления ЗУ ВЛ-35кВ НК-328 опор №215,216,217 с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 31.10.2022 год
356850 | 229 | 2022-06-22 | 2 | 40 | 0.014165 | 2022-06-22 | 2 | 57 | 3.4.12.2 В результате бокового порывистого ветра 16-17 м/с произошел с хлест проводов фаз "А" и "0" ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-68-2-5 в пролете опор №4-5, что привело к отключению АВ-2 в ТП-68-2-5. 4.11 С хлест проводов фаз "А" и "0" ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-68-2-5 в пролете опор №4-5, что привело к отключению АВ-2 в ТП-68-2-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-68-2-5, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-68-2-5 в пролетах опор №4-18. Ответственное лицо: Макров П.И. 01.08.2022 год
356851 | 347 | 2022-06-22 | 14 | 23 | 0.0288 | 2022-06-22 | 14 | 50 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра (20-25м/с) произошёл кратковременный схлёст проводов (А-25) фаз «В» и «С» в пролете опор №12 - №13 ВЛ Ф-1 от ТП-55-2-2, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-1 от ТП-55-2-2) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлест проводов (А-25) фаз «В» и «С» в пролете опор №12 - №13 ВЛ Ф-1 от ТП-55-2-2 вызван ветровым давлением (20 -25 м/с) поперек трассы ВЛ, вследствие атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-55-2-2, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-1 от ТП-55-2-2, в пролетах опор №2 - №15. При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку провода. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 30.09.2022 год
356855 | 152 | 2022-06-22 | 8 | 51 | 0.03 | 2022-06-22 | 10 | 51 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии произошло расщепление стойки опоры (марки П10-7ДБ) с выпадением крюков на опоре №51 ВЛ-10 кВ Л-36-11. От возникшего междуфазного замыкания действием МТЗ отключился В-10 Л-36-11 на ПС 35 кВ №36 "Нижнечуманская". 4.11 В результате прямого попадания молнии произошло расщепление стойки опоры (марки П10-7ДБ) с выпадением крюков на опоре №51 ВЛ-10 кВ Л-36-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Л-36-11 с. Баево (рез.11-4,11-11), Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию грозозащиты на ВЛ-10 кВ Л-36-11. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 29.07.2022 год
356855 | 153 | 2022-06-23 | 7 | 8 |  | 2022-06-23 | 7 | 8 | 3.4.10 На опоре №1 ВЛ-110 кВ КЗ-194, произошло перекрытие натяжной гирлянды изоляторов фазы «С» по струе птичьего помета, о чем свидетельствуют следы перекрытия на 9-ом и 10-ом изоляторах (11 изоляторов в гирлянде) марки (ПС-12А) и проводе (марки АС-150), на изоляторах гирлянды и траверсе следы птичьего помета (см. фото), что привело к отключению ВЛ 110 кВ КЗ-194. Влияющие факторы: загрязнение поверхности изоляторов солевыми (ветровыми) отложениями окислов железа (тёмно-коричневый цвет на наружной поверхности изоляторов), из-за естественной коррозии металла траверс. В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции ВЛ-110 кВ КЗ-194 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.11 На опоре №1 ВЛ-110 кВ КЗ-194, произошло перекрытие натяжной гирлянды изоляторов фазы «С» по струе птичьего помета, о чем свидетельствуют следы перекрытия на 9-ом и 10-ом изоляторах (11 изоляторов в гирлянде) марки (ПС-12А) и проводе (марки АС-150), на изоляторах гирлянды и траверсе следы птичьего помета (см. фото), что привело к отключению ВЛ 110 кВ КЗ-194. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Корчинская-Завьяловская (ВЛ КЗ-194), Пролет: ПС - Оп. №1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов на ВЛ-110 кВ КЗ-194 опоре № 1 фазы "С". Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку контура заземляющего устройства на опоре №1 ВЛ-110 кВ КЗ-194. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ отключений по ВЛ 110 кВ КЗ-194 за последние два года по причине воздействия птиц на ВЛ. По результатам анализа рассмотреть вопрос целесообразности установки ПЗУ. Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.09.2022 год
356853 | 214 | 2022-06-22 | 9 | 32 | 0.39084 | 2022-06-22 | 10 | 39 | 3.4.7.3 В результате разрушения РВО-10 фазы "В" на КТП-52-2-6 произошло однофазное замыкание на землю фазы "В" с последующей работой предупредительной сигнализации ВЛ-10 кВ Л-52-2. 4.12 Разрушение вентильного разрядника. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение вентильного разрядника на ТП-52-2-6, TP010-0016245-14-01-20-85 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену вентильного разрядника РВО-10 фазы "В" на КТП 52-2-6. Ответственное лицо: Корзун С.В. 05.08.2022 год
356853 | 215 | 2022-06-22 | 10 | 5 | 0.8873 | 2022-06-22 | 11 | 59 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опору №269 произошло расщепление опоры с последующим выпадением крюка фазы "А", кратковременным схлестом проводов фаз "А" и "В" и отключением ВЛ-10кВ Л-84-3. 4.14 Выпадение крюка. Расщепление опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расщепление опоры на Л-84-3 с.Парфеново-п.Кондратьевский, Опора АК10-3ДБ; Выпадение крюка на Л-84-3 с.Парфеново-п.Кондратьевский, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж крюка фазы "А" на опоре №269. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 24.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ревизию грозозащиты ВЛ-10 кВ Л-84-3, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 24.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Включить опору №269 на ВЛ-10 кВ Л-84-3 в перечень опор, на которые запрещен подъем. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 29.07.2022 год
356853 | 216 | 2022-06-22 | 10 | 39 | 0.080835 | 2022-06-22 | 12 | 16 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (32 года) произошло старение ПК-10 фазы "В", с последующим его разрушением в РУ-10 кВ, перекрытием ПК-10 фазы "В" на корпус КТП-52-2-6 и отключение потребителей по фазе "В" на КТП-52-2-6. 4.2 Старение предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение предохранителя на ТП-52-2-6, Предохранитель ПКТ101-10-16-20 У1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену предохранителя ф "В" ПК-10 Ответственное лицо: Корзун С.В. 10.08.2022 год
356853 | 217 | 2022-06-23 | 4 | 54 | 1.122 | 2022-06-23 | 6 | 33 | 3.4.9.3 Повреждение на оборудовании потребителя ООО "ПТФ Комсомольская" (ВЛ-10 кВ Л-56-2). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ООО "ПТФ Комсомольская" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". Ответственное лицо: Корзун С.В. 09.08.2022 год
356858 | 262 | 2022-06-23 | 18 | 57 |  | 2022-06-23 | 18 | 57 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии в провод в пролете опор №№422-423 ВЛ-110 кВ ТХ-7 "Тальменская - Химпром" произошло частичное термическое повреждение 1-й жилы провода фазы "С" и 1-й жилы провода фазы "В", с последующим расплетением, перекрытие воздушного промежутка провода фазы "В" и провода фазы "С" что привело к отключению ВЛ-110 кВ ТХ-7 "Тальменская - Химпром" действием УРЗА. 4.11 Повреждение 1-й жилы провода фазы "С" и 1-й жилы провода фазы "В" в пролете опор №№422-423 ВЛ-110 кВ ТХ-7 "Тальменская - Химпром" . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение провода на Тальменская-Химпром (ВЛ ТХ-7), Пролет: Опора № 422 - Опора № 423 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода в пролете опор №№422-423 ВЛ-110 кВ ТХ-7 "Тальменская - Химпром". Ответственное лицо: Вотрин М.П. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить верховой осмотр ВЛ-110 кВ ТХ-7 "Тальменская - Химпром" в пролетах опор №№422-423, с целью оценки состояния провода. По результатам проведенного осмотра выполнить технические мероприятия по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Вотрин М.П. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести проверку наличия цепи между грозотросом и заземляющим устройством в пролетах опор №№421-424 ВЛ-110 кВ ТХ-7 "Тальменская - Химпром". При выявлении дефектов - устранить. Ответственное лицо: Вотрин М.П. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 4 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №№421-424 ТХ-7 "Тальменская - Химпром". При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Ответственное лицо: Вотрин М.П. 30.09.2022 год
356858 | 263 | 2022-06-23 | 19 | 21 | 0.012134 | 2022-06-23 | 20 | 13 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-15-3 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Беловский ул. Линейная д.7 Браун А.И. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Браун А.И., проживающему по адресу с. Беловский ул. Линейная д.7 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.09.2022 год
356855 | 154 | 2022-06-23 | 12 | 14 |  | 2022-06-23 | 12 | 14 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки (ветер до 17 м/с) произошел излом дерева (береза), растущего вне охранной зоны ВЛ высота дерева 22 метра, с последующим падением на провода в пролете опор № 81-82 на ВЛ-110 кВ СК-187 (М-187), с междуфазным замыкание проводов фаз "В, С", от чего действием защит УРЗА произошло аварийное отключение ВЛ-110 СК-187 (М-187). 4.12 В результате воздействия ветровой нагрузки (ветер до 17 м/с) произошел излом дерева (береза), растущего вне охранной зоны ВЛ высота дерева 22 метра, с последующим падением на провода в пролете опор № 81-82 на ВЛ-110 кВ СК-187 (М-187). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Светлая-Корчинская (ВЛ СК-187), Пролет: Оп. №81 - Оп. №82 | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку контура заземляющего устройства в пролете опор №81-82 ВЛ 110 кВ СК-187 (М-187) отпайка "Усть-Мосиха". При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести выпиловку деревьев угрожающих падению в пролете опор №81-82 ВЛ 110 кВ СК-187 (М-187) отпайка "Усть-Мосиха". Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.09.2022 год
356859 | 142 | 2022-06-22 | 13 | 5 |  | 2022-06-22 | 13 | 5 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозы), от попадания молнии в металлические опоры №180, 181 ВЛ 110 кВ К-168 отпайка на ПС 110 кВ Куяганская, произошло: перекрытие провода (АС-120/19) фазы «В» и натяжной гирлянды изоляторов фазы «В» (марка ПФ-70В, 9 изоляторов в гирлянде) с повреждением четвертого изолятора от траверсы на опоре №180; перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы «В» (марка ПФ-70В, 8 изоляторов в гирлянде) с повреждением шестого изолятора от траверсы на опоре №181. О чём свидетельствуют следы перекрытия на поверхности всех изоляторов (ПФ-70В) в данных гирляндах. От возникшего замыкания фазы "В" на "землю", действием защит отключился ОВ-110 (СК-168) на ПС 110 кВ Смоленская. Влияющие факторы: атмосферные осадки в виде дождя, грозовая активность. 4.11 Перекрытие провода (АС-120/19) и натяжной гирлянды изоляторов фазы «В» (марка ПФ-70В, 8 изоляторов в гирлянде) с повреждением четвертого изолятора от траверсы на опоре №180 ВЛ 110 кВ К-168, а также перекрытие провода (АС-120/19) и подвесной гирлянды изоляторов фазы «В» (марка ПФ-70В, 8 изоляторов в гирлянде) с повреждением шестого изолятора от траверсы на опоре №181 ВЛ 110 кВ К-168. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие провода (АС-120/19) и натяжной гирлянды изоляторов фазы «В» (марка ПФ-70В, 8 изоляторов в гирлянде) с повреждением четвертого изолятора от траверсы на Смоленская-Курортная (ВЛ СК-168), Опора анк. мет.У110-3 (сталь); Перекрытие провода (АС-120/19) и подвесной гирлянды изоляторов фазы «В» (марка ПФ-70В, 8 изоляторов в гирлянде) с повреждением шестого изолятора от траверсы на Смоленская-Курортная (ВЛ СК-168), Опора пром. мет.П110-5 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дефектных изоляторов в гирлянде изоляторов фазы "В" на опорах №180, 181 отпайка на ПС 110 кВ Куяганская ВЛ 110 кВ К-168. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести верховой осмотр опор №180, 181 отпайка на ПС 110 кВ Куяганская ВЛ 110 кВ К-168, с целью выявления и устранения дефектов проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2022 год
356859 | 171 | 2022-06-22 | 19 | 0 | 0.0040002 | 2022-06-22 | 19 | 40 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозы), от прямого попадания молнии в дерево распложённого вблизи (вне охранной зоны ВЛ) с опорой №6 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-3 ф.2, произошёл излом и падение ветвей дерева на провода в пролет опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-3 ф.2, что вызвало кратковременное междуфазное замыкание через ветви деревьев. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ 0,4 кВ ф.2 в КТП-89-14-3. 4.4 Излом и падение ветвей дерева на провода в пролет опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-3 ф.2, что вызвало кратковременное междуфазное замыкание через ветви деревьев. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и падение ветвей дерева на провода в пролет опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-3 ф.2, что вызвало кратковременное междуфазное замыкание через ветви деревьев. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-3 ф.2, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку охранной зоны ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-3 ф.2 в пролетах опор №1-7, от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 22.07.2022 год
356859 | 173 | 2022-06-23 | 19 | 55 | 0.19626 | 2022-06-23 | 21 | 27 | 3.4.12.3 В результате атмосферных перенапряжений (грозы), произошло повреждение разрядника типа РНК фазы "С" на опоре №273/106 ВЛ 10 кВ Л-47-2 и его приближение на недопустимое расстояние к прокалывающему элементу провода СИП-3, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания на "землю", дальнейшему срабатыванию предупредительной сигнализация "Земля" на ПС 110 кВ Совхозная и отключению В-10 Л-47-2 ключом управления. 4.11 Повреждение разрядника типа РНК фазы "С" на опоре №273/106 ВЛ 10 кВ Л-47-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение разрядника типа РНК фазы "С" на опоре №273/106 ВЛ 10 кВ Л-47-2. на Л-47-2 Туманово, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену разрядника фазы "С" на опоре №273/106 ВЛ 10 кВ Л-47-2. Ответственное лицо: Желянин Алексей Евгеньевич 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку средств грозозащиты на ВЛ 10 кВ Л-47-2 от опоры №273. Ответственное лицо: Желянин Алексей Евгеньевич 30.09.2022 год
356852 | 126 | 2022-06-24 | 7 | 32 | 0.002 | 2022-06-24 | 7 | 56 | 3.4.10 В результате скопления птиц на проводах ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10/0,4кВ №11-18-9, при их резком взлете произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №11-12, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №11-18-9. 4.12 Кратковременный схлест проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №11-18-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-11-18-9, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №11-13 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №11-18-9. Ответственное лицо: мастер УЭС Шимолин Г.Г. 31.08.2022 год
356853 | 219 | 2022-06-23 | 15 | 19 | 0.21699 | 2022-06-23 | 16 | 21 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и влияния погодных условий, воздействия изгибающих нагрузок на шлейф фазы "С", при производстве переключений по бланку №К20-0213 при отключении ШР-2 фазы "С" Т-2 произошел излом аппаратного зажима шлейфа 110 кВ фазы "С" (в месте крепления шлейфа к ОСИ (к контактному выводу вращающейся ступицы на изоляционной колонке)) с последующим его обрывом в сторону 2 секции шин 110 кВ с замыканием на раму разъединителя и отключением 2 секции шин 110 кВ на ПС 110 кВ Топчихинская. 4.13 Излом аппаратного зажима шлейфа фазы "С" ШР-2 фазы "С" Т-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом аппаратного зажима шлейфа фазы "С" ШР-2 фазы "С" Т-2 на ПС "Топчихинская" №81, РЛНДЗ-1б-110/630 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр аппаратных зажимов на предмет целостности на присоединениях 110 кВ на ПС Топчихинская, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Будон П.А. 30.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт аппаратного зажима шлейфа фазы "С" ШР-2 Т-2. Ответственное лицо: Будон П.А. 30.07.2022 год
356858 | 264 | 2022-06-24 | 19 | 7 | 0.0091 | 2022-06-24 | 20 | 25 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-85-7-17 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Загайново ул. Сибирская д. 68 Печерина Л.В. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Печериной Л.В., проживающему по адресу с. Загайново ул. Сибирская д.68 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.09.2022 год
356853 | 220 | 2022-06-24 | 9 | 5 | 0.192 | 2022-06-24 | 9 | 53 | 3.4.12.5 В результате расположения кабельной линии в зоне высокого уровня грунтовых вод и воздействия частых перепадов температур, произошла коррозия брони оболочки кабеля на ВЛ-10 кВ Л-23-2 между опорой №15-2 и опорой №15-3 с нарушением изоляционных свойств участка кабельной линии, что привело к междуфазному короткому замыканию фаз "В" и "С" с последующим отключением ВЛ-10 кВ Л-20-14 на ПС 110 кВ КМК. 4.12 Коррозия брони оболочки кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Коррозия брони оболочки кабеля. на ВЛ-10 кВ Л-23-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт участка КЛ-10 кВ Л-23-2 от опоры №15-2 до опоры №15-3 на ВЛ-10 кВ Л-23-2. Ответственное лицо: Райко А.В. 22.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести испытание повышенным напряжением участка КЛ-10 кВ Л-23-2 от опоры №15-2 до опоры №15-3на ВЛ-10 кВ Л-23-2. Ответственное лицо: Райко А.В. 22.07.2022 год
356850 | 234 | 2022-06-24 | 15 | 31 |  | 2022-06-24 | 15 | 31 | 3.4.8.3 В результате не санкционированной рубки произошло падение дерева из вне охранной зоны (высота 23 метра) в сторону ВЛ-110кВ БЕ-26 в пролетах опор №47-48. Из-за касания проводов (фаз-В,С,0) ветками дерева, действием защит отключился В-110кВ БЕ-26 на ПС Ельцовская. 4.11 Падение дерева из вне охранной зоны (высота 23 метра) в сторону ВЛ-110кВ БЕ-26 в пролетах опор №47-48. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на Бенжереп - Ельцовка (ВЛ БЕ-26), Пролет: Опора № 47 - Опора № 48 | Организационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию на розыск неизвестных лиц для возмещения ущерба от упавшего дерева в пролете опор №47-48 ВЛ-110кВ БЕ-26. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 04.07.2022 год
356853 | 221 | 2022-06-24 | 19 | 10 | 0.0244 | 2022-06-24 | 19 | 25 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (35 лет) и влияния погодных условий, рассыхания лунки в деревянной опоре, произошло выпадение крюка фазы "А" на опоре №11, с последующим схлестом проводов фазы "А" и фазы "В" и отключением ВЛ-10 кВ Л-64-3. 4.2 Выпадение крюка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка. на Л-64-3 с.Белово, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж крюка на ВЛ-10 кВ Л-64-3, опора №11 Л-64-3. Ответственное лицо: Сибилев ЕГ 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-64-3 на предмет выпадения крюков, при обнаружении устранить. Ответственное лицо: Сибилев Е.Ю. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Включить опору №11 на ВЛ-10 кВ Л-64-3 в перечень опор, на которые запрещен подъем. Ответственное лицо: Сибилев Е.Ю. 29.07.2022 год
356850 | 235 | 2022-06-25 | 4 | 21 |  | 2022-06-25 | 4 | 21 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опору №118 (ПБ110-1) ВЛ-110кВ БЕ-26 (8 стеклянных изоляторов в гирлянде), произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "С" (марки ПС-70Д, следы перекрытия на подвесной гирлянде изоляторов и траверсе), что привело к отключению В-110 БЕ-26 на ПС 110кВ Ельцовская. На грозотросе видимых повреждений нет. 4.11 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "С" (изоляторы марки ПС-70Д) на промежуточной опоре №118 (марки ПБ-110-1) ВЛ-110кВ БЕ-26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подвесная гирлянда. на Бенжереп - Ельцовка (ВЛ БЕ-26), Опора пром. мет.П110-1 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Провести измерение сопротивления ЗУ опор № 117,118,119 ВЛ-110кВ БЕ-26, при выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 27.07.2022 год
356850 | 236 | 2022-06-25 | 9 | 1 | 0.01625 | 2022-06-25 | 10 | 6 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошел кратковременный схлест проводов фазы "В" и нулевого провода в пролете опор №3-5 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП 58-6-4, что стало причиной отключения АВ-3 на ТП-58-6-4. 4.11 Кратковременный схлест проводов фазы "В" и нулевого провода в пролете опор №3-5 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП 58-6-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП 58-6-4, Пролет: Опора № 3 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП 58-6-4: произвести регулировку проводов в пролете опор №3-5. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.07.2022 год
356858 | 266 | 2022-06-25 | 9 | 12 | 0.0295 | 2022-06-25 | 11 | 10 | 3.4.9.3 ичиной отключения ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-71-4-13 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Залесово ул. Крупской д. 27(потребитель Полянский Михаил Анатольевич). | Организационное мероприятие 1 Мастеру выдать предписание потребителю Полянскому Михаилу Анатольевичу проживающему по адресу с. Залесово ул. Крупской д 27. на замену неизолированного провода ввода на СИП. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.09.2022 год
356858 | 267 | 2022-06-25 | 10 | 1 | 0.015499 | 2022-06-25 | 11 | 3 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-2-5. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-2-5, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73-7-1, произвести вырубку ветвей дерева, угрожающих падением на провода в пролете опор №3-№4. по заказу №153197281. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.10.2022 год
356851 | 391 | 2022-06-25 | 18 | 4 | 0.1395 | 2022-06-25 | 19 | 37 | 3.4.9.3 Данное ТН произошло в электроустановке потребителя (ТП-18-4-5) - ООО «Строительная компания». Согласно Письма-ответа (без входящего №) на Письмо ЗЭС от 28.06.2022 №1.1/29/115-по «Об аварийном отключении», причина ТН не установлена. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю - ООО «Строительная компания» с целью предоставления сведений о причине ТН на ТП-18-4-5 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 15.07.2022 год
356853 | 222 | 2022-06-25 | 20 | 55 | 0.021334 | 2022-06-25 | 21 | 59 | 3.4.7.3 В результате не своевременной вырубки ДКР произошло перекрытие проводов фазы "С" и "нулевого провода" в пролете опор №35-36 с последующим отключением ВЛ-0.4кВ Ф№1 от КТП 90-7-73. 4.12 Перекрытие ветками дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие ветками дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-90-7-73, Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролёте опор №35-37 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-90-7-73. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 30.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0.4кВ Ф№1 от КТП 90-7-73, при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 30.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Алейского УЭС. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 04.08.2022 год
356858 | 269 | 2022-06-25 | 21 | 50 | 0.0285 | 2022-06-25 | 23 | 44 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-22-23 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание в приборе учета потребителя по адресу: с. Кордон ул. Мира д. 35 кв. 2 (потребитель Мылтусова Елена Эвальдовна). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Мылтусовой Елене Эвальдовне , проживающему по адресу с. Кордон ул. Мира д 35 кв. 2. на замену ВЩУ. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.09.2022 год
356853 | 223 | 2022-06-26 | 14 | 29 | 0.004662 | 2022-06-26 | 14 | 31 | 3.4.9.1 Повреждение на оборудовании потребителя АО "Сетевая компания Алтайкрайэнерго" (потребитель находиться в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в АО "Сетевая компания Алтайкрайэнерго" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 28.07.2022 год
356853 | 224 | 2022-06-26 | 14 | 43 | 0.037 | 2022-06-26 | 16 | 34 | 3.4.7.3 В результате не своевременной вырубки ДКР произошло перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-5 с последующим отключением ВЛ-0.4кВ Ф№1 от КТП 84-2-8. 4.12 Перекрытие ветками дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие ветками дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-2-8, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку трассы от ДКР в пролете опор №4-5 ВЛ-0.4кВ Ф№1 от КТП-84-2-8. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 04.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0.4кВ Ф№1 от КТП-84-2-8. При выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 01.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Парфеновского УЭС. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 04.08.2022 год
356855 | 155 | 2022-06-25 | 23 | 53 | 0.6094 | 2022-06-26 | 2 | 5 | 3.4.12.2 В результате сильных ветровых нагрузок произошел излом дерева (осина) у основания, растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим падением на провода марки (АС-50) ВЛ-10 кВ Л-25-13 в пролёте опор № 263-264, с междуфазным замыканием проводов фаз "В,С" и отключением В-10 кВ Л-25-13 на ПС 110/10 № 25 "Крутихинская". 4.4 В результате сильных ветровых нагрузок произошел излом дерева (осина) у основания, растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим падением на провода марки (АС-50) ВЛ-10 кВ Л-25-13 в пролёте опор № 263-264. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на Л-25-13 с.Прыганка, Пролет: Опора № 263 - Опора № 264 | Техническое мероприятие 1 Произвести выпиловку отдельностоящих деревьев, угрожающих падением на провода, в пролётах опор №263-264 на ВЛ-10 кВ Л-25-13. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.08.2022 год
356851 | 394 | 2022-06-26 | 9 | 53 | 0.3363 | 2022-06-26 | 12 | 44 | 3.4.10 В результате присаживания птицы (ворона) на изолятор фазы "В" на угловой анкерной опоре №75 ВЛ Л-16-3 произошло перекрытие изоляции проводов фаз «А» и «В» через тело птицы с частичным разрушением изолятора фазы "В", вследствие чего присоединение (ВЛ Л-16-3) было отключено (В Л-16-3) действием УРЗА (МТЗ), с НРПВ. Впоследствии, под действием порывов ветра, тело птицы упало на землю (замыкание самоустранилось). 4.11 Частичное разрушение изолятора (ШС-10Д) фазы "В" на опоре №75 ВЛ Л-16-3 вызвано присаживанием птицы (ворона) на изолятор с последующим перекрытием изоляции проводов фаз "А" и "В" через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птицы на Л-16-3 с Николаевка, Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции на опорах №70-№79 ВЛ Л-16-3. При необходимости выполнить замену неисправных элементов. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 31.08.2022 год
356851 | 396 | 2022-06-26 | 11 | 24 | 0.015665 | 2022-06-26 | 11 | 44 | 3.4.7.3 В результате нарушения крепления (срыв) опорного штыревого изолятора фазы "С" ВЛ Л-10-4 на приемном портале КРУН-10 кВ ПС 110 кВ Дальняя, под действием ветровой нагрузки, произошёл кратковременный схлест с ошиновкой фазы "В", вследствие чего присоединение (ВЛ Л-10-4) было отключено на ПС 110 кВ Дальняя действием УРЗА (ТО). 4.3 Срыв опорного изолятора (ШС-10) фазы «С» со штыря приемного портала ВЛ Л- 10-4 (крыша КРУН-10 кВ ПС 110 кВ Дальняя) обусловлен старением (физический износ) материала полимерного колпачка с течением времени, в совокупности с ветровой нагрузкой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ материала колпачка на Л-10-4 п.Нововознесеновка, Пролет:ПС "Дальняя"№10-Опора№1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить инженерный осмотр ВЛ Л-10-4 по всей трассе. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.07.2022 год
356858 | 270 | 2022-06-26 | 11 | 36 | 0.01725 | 2022-06-26 | 12 | 45 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-3 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее в результате перекрытия автоматического выключателя в щите учёта потребителя проживающего по адресу: с. Пустынь ул Центральная д.36 | Организационное мероприятие 1 Мастеру выдать предписание потребителю с Пустынь ул. Центральная 36 на замену автоматов защиты в щите учета. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.09.2022 год
356851 | 397 | 2022-06-26 | 13 | 43 | 0.0057639 | 2022-06-26 | 14 | 2 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра (25-27 м/с) и произрастания ДКР в охранной зоне ВЛ, произошёл кратковременный схлест проводов (А-16) фаз «А» и «В» в пролёте опор №7- № 8 ВЛ Ф-3 от ТП-66-4-2, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-3 от ТП-66-4-2) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-3. 4.12 Кратковременный схлест проводов (А-16) фаз «А» и «В» в пролёте опор №7 - №8 ВЛ Ф-3 от ТП-66-4-2 обусловлен сильными порывами ветра (до 25-27 м/с) сопоставимыми с предельно допустимыми ветровыми нагрузками относительно условий проекта (30 - 32 м/с) и влиянием ветвей ДКР, находящихся на границе охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-66-4-2, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку крон деревьев на ВЛ Ф-3 от ТП-66-4-2, в пролетах опор №7-№8, №19-№20. Ответственное лицо: Ежов Дмитий Васильевич 30.09.2022 год
356855 | 156 | 2022-06-26 | 15 | 36 | 0.003999 | 2022-06-26 | 15 | 44 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 19 м/с) произошел излом ветки дерева (клён), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-16) в пролёте опор №7-8 с междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" и отключением АВ-0,4 кВ ф.3 от КТП 10/0,4 кВ №41-12-3. 4.4 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 19 м/с) произошел излом ветки дерева (клён), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-16) в пролёте опор №7-8 с междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-41-12-3, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку трассы в пролёте опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-41-12-3. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 29.07.2022 год
356855 | 157 | 2022-06-26 | 15 | 37 | 0.11938 | 2022-06-26 | 16 | 6 | 3.4.9.1 Повреждение произошло на потребительской ВЛ-10 кВ Л-9-24 ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению. (Согласно акта взаимодействия от 30.06.2022 причиной ТН не выявлена). | Организационное мероприятие 1 Отправить письмо-уведомление потребителю ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению на приведение своих электроустановок в соответствие с НТД, с целью повышения надёжности электроснабжения. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 06.08.2022 год
356851 | 398 | 2022-06-26 | 16 | 10 | 0.2686 | 2022-06-26 | 17 | 1 | 3.4.12.4 В результате возгорания лесного массива вблизи трассы ВЛ, из-за продуктов горения, произошло перекрытие изоляции проводов всех фаз (А, В, С) в пролете опор №35/3-№36/3 ВЛ Л-26-3, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-26-3) было отключено (В Л-26-3) действием УРЗА (МТЗ), с НРПВ. 4.12 Перекрытие изоляции проводов всех фаз (А, В, С) в пролете опор №35/3-№36/3 ВЛ Л-26-3 вызвано тепловым воздействием - лесной пожар вблизи трассы ВЛ (активная передача теплоты, поднимающейся вверх, нагретым в очаге воздухом и продуктами горения), приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции продуктами горения на Л-26-3 с Ракиты, Пролет: Оп.№35-3 - Оп.№36-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции на опорах №30/3 - №40/3 ВЛ Л-26-3. При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить чистку изоляции, либо замену (ремонт) неисправных элементов. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 30.09.2022 год
356855 | 158 | 2022-06-26 | 16 | 10 | 0.02625 | 2022-06-26 | 17 | 13 | 3.4.12.2 В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений (ветер до 19 м/с) произошёл излом ветки дерева (тополь), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-35) в пролёте опор № 12-13 с межфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" и отключением АВ-0,4 кВ ф-1 на КТП 10/0,4 кВ № 32-5-19. 4.4 В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений (ветер до 19 м/с) произошёл излом ветки дерева (тополь), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-35) в пролёте опор № 12-13 с межфазным замыканием проводов фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-32-5-19, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор № 11-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-32-5-19. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.08.2022 год
356855 | 159 | 2022-06-26 | 16 | 21 | 0.007 | 2022-06-26 | 16 | 42 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер порывы до 19 м/с) произошел наброс ветки на провода и кратковременный схлест проводов марки (А-50) в пролете опор 2-2/1 фаз "А" и "В", что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-1 на КТП 10/0,4 кВ № 20-1-19. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер порывы до 19 м/с) произошел наброс ветки на провода и кратковременный схлест проводов марки (А-50) в пролете опор 2-2/1 фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20-1-19, Пролет:Оп.№2 - Оп.№2/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев в пролетах опор 2-2/1 на ВЛ 0,4кВ ф-1 от КТП 20-1-19. Ответственное лицо: А.А. Жабин 31.08.2022 год
356851 | 399 | 2022-06-26 | 16 | 25 | 0.026664 | 2022-06-26 | 16 | 45 | 3.4.12.2 В результате ветрового воздействия (порывы ветра 25-27 м/с) произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 ВЛ Ф-3 от ТП-58-1-10ю, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-3 от ТП-58-1-10ю) действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-3 (250 А). 4.12 Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 ВЛ Ф-3 от ТП-58-1-10ю вызван ветровым воздействием (порывы 25-27 м/с), сопоставимым с расчетным (проектным) значением ветровых нагрузок (32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ-0,4 кВ ф.3. от ТП-58-1-10 Ю, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-3 от ТП-58-1-10ю, в пролётах опор №1-№11. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям выполнить перетяжку провода. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 30.08.2022 год
356851 | 400 | 2022-06-26 | 16 | 26 | 0.25086 | 2022-06-26 | 19 | 58 | 3.4.8.5 В результате наезда неустановленного транспортного средства на анкерную (А10-2) опору №21-2 ВЛ Л-58-2, произошло разрушение обоих ж/б стоек опор у основания, что привело к падению опоры. В результате падения опоры и схлёста проводов всех фаз (А, В, С) присоединение (В Л-58-2) было отключено на ПС 35 кВ Заборная (В Л-58-2) действием УРЗА (МТЗ), с неуспешным РПВ. 4.4 Излом ж/б стоек А-образной (А10-2) опоры №21-2 Л-58-2 вызван наездом неустановленного транспортного средства. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наезд транспортного средства на Л-58-2 п. Мирный, Опора А10-2 | Техническое мероприятие 1 Направить заявление в полицию для установления личности нарушителя, совершившего наезд на опору №21-2 ВЛ Л-58-2, для взыскания понесенных убытков (ущерба). Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 30.07.2022 год
356850 | 205 | 2022-06-14 | 22 | 40 | 0.0041675 | 2022-06-14 | 22 | 50 | 3.4.12.2 В результате бокового порывистого ветра 15-20м/с произошел наклон опоры №5 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-16-1-2, что привело к с хлесту проводов в пролете опор №5-5/1, №5-6 и отключению АВ-1 в ТП-16-1-2. 4.4 Произошел наклон опоры №5 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-16-1-2, что привело к с хлесту проводов в пролете опор №5-5/1, №5-6 и отключению АВ-1 в ТП-16-1-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-16-1-2, Пролет: - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры №5 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-16-1-2. Ответственное лицо: Макаров П.И. 17.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку проводов в пролете опор №5-5/1, №5-6 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-16-1-2, проверить надежность крепления крючьев, изоляторов, вязок. Ответственное лицо: Макаров П.И. 17.07.2022 год
356850 | 206 | 2022-06-15 | 0 | 3 | 0.092745 | 2022-06-15 | 0 | 38 | 3.4.12.2 В результате падения дерева(12 метров) из вне охранной зоны произошел обрыв провода фаз "А", "С" в пролете опор №830/49-830/50 и обрыв провода фазы "А" в пролете опор №830/50-830/51 на ВЛ-10кВ Л-68-8. 4.11 Обрыв провода фаза "А", "С" в пролете опор №830/49-830/50 и обрыв провода фаза "А" в пролете опор №830/50-830/51 на ВЛ-10кВ Л-68-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв на Л-68-8 п.Ст.Чемровка, Пролет: Опора № 50/830 - Опора № 51/830 | Техническое мероприятие 1 Восстановить оборванные провода фаза "А", "С" в пролете опор №830/49-830/50 и фаза "А" в пролете опор №830/50-830/51 на ВЛ-10кВ Л-68-8. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев. Ответственное лицо: Макаров П.И. 17.07.2022 годТехническое мероприятие 2 ВЛ-10кВ Л-68-8 произвести расчистку трассы в пролете опор №830/45-830/55. Ответственное лицо: Макаров П.И. 23.07.2022 год
356858 | 240 | 2022-06-14 | 21 | 47 | 0.019667 | 2022-06-14 | 23 | 45 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75-1-5 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Смирново ул. Советская д. 4(потребитель Быкова Клавдия Владимировна). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание на замену ввода от опоры цельным кабелем. Гражданке Быковой Клавдии Владимировне проживающей по адресу с. Смирново ул. Советская д 4. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.08.2022 год
356851 | 343 | 2022-06-14 | 22 | 50 | 0.034114 | 2022-06-14 | 23 | 13 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в провода (А-50) фаз «В» и «С» ВЛ Л-55-2, в пролете опор №46 - №47, произошло перекрытие изоляции проводов, указанных фаз, что привело к отключению присоединения (В Л-55-2) действием УРЗА (МТЗ). После исчезновения импульса грозового перенапряжения, диэлектрические свойства изоляции восстановились и присоединение (ВЛ Л-55-2) успешно введено в работу РПВ. 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №46 - №47 ВЛ Л-55-2 вызвано атмосферным перенапряжением (ПУМ), индуцированным на проводах ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферное перенапряжение (гроза) на Л-55-2 с. Топольное, Пролет: Опора № 46 - Опора № 47 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния проводов, изоляторов и линейной арматуры на ВЛ Л-55-2 в пролётах опор №42 - №49. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 31.10.2022 год
356851 | 344 | 2022-06-15 | 0 | 15 | 0.02275 | 2022-06-15 | 1 | 46 | 3.4.12.2 В результате ветрового давления (порывы 19-24 м/с) произошел излом и наброс ветки дерева на провода ответвления, от опоры №9 ВЛ Ф-2 от ТП-63-8-13 к вводу потребителя, с обрывом провода фазы "А". Вследствие этого присоединение (ВЛ Ф-2 от ТП-63-8-13) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2 (125А). 4.4 Обрыв провода ответвления (фазы "А") от опоры №9 ВЛ Ф-2 от ТП-63-8-13 к вводу потребителя, вызван набросом ветки дерева из-за ветровой нагрузки (порывы 19-24 м/с), сопоставимой с расчетной (проектной) величиной ветровой нагрузки (27-32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение (наброс) ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-63-8-13, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку ДКР (кроны дерева) на ответвлении от опоры №9 ВЛ Ф-2 от ТП-63-8-13. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю (с. Суётка, ул. Набережная, д.21 к.1) о необходимости вырубке ДКР на ответвлении от опоры №9 ВЛ Ф-2 от ТП-63-8-13 до жилого дома. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 30.06.2022 год
356855 | 133 | 2022-06-14 | 22 | 42 | 0.0014004 | 2022-06-14 | 22 | 49 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 18 м/с) произошел излом ветки дерева (берёза), растущего вне охранной зоне ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-70) ВЛ-10 кВ Л-1-21 в пролётах опор № 64-65, что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-1-21. 4.4 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 18 м/с) произошел излом ветки дерева (берёза), растущего вне охранной зоне ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-70) ВЛ-10 кВ Л-1-21 в пролётах опор № 64-65. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на Л-1-21 г.Камень-на-Оби, Пролет: Опора № 64 - Опора № 65 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку отдельно стоящих деревьев ,угрожающих падением на провода в пролёте опор №64-65 на ВЛ-10 кВ Л-1-21. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 29.07.2022 год
356855 | 135 | 2022-06-14 | 23 | 20 |  | 2022-06-14 | 23 | 20 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную железобетонную опору № 349/8 ВЛ-110 кВ СК-187 (В-187) произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов с разрушением двух изоляторов (5 и 7-го от траверсы 8 изоляторов в гирлянде первый изолятор марки U-120АD верхний, со второго по восьмой марки ПС-70Б) фаза "А", перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (первый изолятор марки U-120АD верхний, со второго по восьмой марки ПС-70Б) фазы "В" ВЛ-110 СК-187 (В-187). В бестоковую паузу (режим АПВ), произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции и АПВ было успешным. Влияющие факторы: загрязнение поверхности изоляторов солевыми (ветровыми) отложениями окислов железа (тёмно-коричневый цвет на наружной поверхности изоляторов), из-за естественной коррозии металла траверс. 4.11 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную железобетонную опору № 349/8 ВЛ-110 кВ СК-187 (В-187) произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов с разрушением двух изоляторов (5 и 7-го от траверсы 8 изоляторов в гирлянде первый изолятор марки U-120АD верхний, со второго по восьмой марки ПС-70Б) фаза "А", перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (первый изолятор марки U-120АD верхний, со второго по восьмой марки ПС-70Б) фазы "В" ВЛ-110 СК-187 (В-187). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Светлая-Корчинская (ВЛ СК-187), Пролет: Оп. №348 - Опора № 349 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ СК-187 отпайка "Вылковская"на опоре № 349/8 фаз "А" и "В". Ответственное лицо: В.В.Неретин 31.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опоры №349/8 ВЛ 110 кВ СК-187 оппайка "Вылковская". При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: В.В. Неретин 31.07.2022 год
356855 | 136 | 2022-06-15 | 4 | 14 | 0.012 | 2022-06-15 | 4 | 59 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферного перенапряжения (гроза) произошло оплавление низковольтных выводов от Р-1 до АВ-1 ф.1 в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ № 3-8-10. 4.11 В результате воздействия атмосферного перенапряжения (гроза) произошло оплавление низковольтных выводов от Р-1 до АВ-1 ф.1 в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ № 3-8-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ТП-3-8-10, TP010-0013503 | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию средств грозозащиты на КТП-3-8-10. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.07.2022 год
356855 | 137 | 2022-06-15 | 4 | 20 |  | 2022-06-15 | 4 | 20 | 3.4.12.5 В результате увлажнения (роса) подвесной гирлянды изоляторов (7 изоляторов в гирлянде с первого по пятый, марки ПС-70А, с шестого по седьмой марки ПМ-4,5) опоры №243 ВЛ-110 кВ КК-113, а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры)), произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "В", разрушение 6-го от траверсы изолятора, что привело к отключению ВЛ-110 кВ КК-113. 4.11 В результате увлажнения (роса) подвесной гирлянды изоляторов (7 изоляторов в гирлянде с первого по пятый, марки ПС-70А, с шестого по седьмой марки ПМ-4,5) опоры №243 ВЛ-110 кВ КК-113, а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры)), произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "В", разрушение 6-го от траверсы изолятора, что привело к отключению ВЛ-110 кВ КК-113. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Крутихинская-Кочки (ВЛ КК-113), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 243 ВЛ 110 кВ КК-113. Ответственное лицо: В.В.Неретин 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опоры №243 ВЛ 110 кВ КК-113. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: В.В.Неретин 30.09.2022 год
356855 | 138 | 2022-06-15 | 5 | 7 | 0.012667 | 2022-06-15 | 5 | 47 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-16) фаз "А" и "В" в пролете опор № 22-23, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 5-8-6. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-16) фаз "А" и "В" в пролете опор № 22-23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-8-6, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-5-8-6 в пролете опор №22-24. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.07.2022 год
356851 | 346 | 2022-06-15 | 2 | 35 | 0.64575 | 2022-06-15 | 5 | 44 | 3.4.12.3 В результате атмосферных перенапряжений (прямой удар молнии) произошел электрический пробой с разрушением опорного (неподвижный) изолятора фазы "А" ЛР-24-6-1 (опора №119 ВЛ Л-24-6) и перекрытие изоляции фаз "А" и "В". Вследствие этого присоединение (ВЛ Л-24-6) было отключено действием УРЗА (МТЗ). 4.11 Пробой с разрушением опорного изолятора фазы "А" неподвижного полюса разъединителя (РЛНД-10) ЛР-24-6-1 (опора №119 ВЛ Л-24-6) и перекрытие изоляции фаз "А" и "В" вызвано атмосферным перенапряжением (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферное перенапряжение (гроза) на Л-24-6 с.Нечунаево, РЛНД-10/400 (ЗН) | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции на всех разъединителях ВЛ Л-24-6. При выявлении дефектов (сколы, трещены, несмывемые загрязнения) выполнить замену изоляторов. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.08.2022 год
356851 | 348 | 2022-06-15 | 10 | 10 | 0.4668 | 2022-06-15 | 10 | 17 | 3.4.9.3 Данное ТН произошло в электроустановке потребителя (Л-104-31) - ОАО «АСМ-Запчасть». Согласно акта взаимодействия (Вх №42-70 от 21.06.2022 на Письме ЗЭС от 20.06.2022 №1.1/29/102-по «Об аварийном отключении»), причиной ТН послужило механическое повреждение силового кабеля КЛ Л-104-31, в РП-4, сторонними лицами (попытка хищения цветного металла). В результате межфазного короткого замыкания на КЛ-6 кВ Л-104-31 (баланс Потребителя), из-за отказа работы привода В Л-104-31, произошло отключение В-6 Т-2 (резервная защита) ПС 110 кВ АСМ действием УРЗА (МТЗ-1). Отказ работы привода В Л-104-31 вызван возникновением близкого КЗ на присоединении потребителя (Л-104-31), величина тока (по данным терминала защит ввода В-6 Т-2 (РС83-АВ2) IКЗ= 10024А, повреждение фаз «А-В-С») на порядок превышала предельную кратность тока, установленную для ТТ данного присоединения (тип ТПЛ-10С; Ктт = 400/5; К10=13). При данном режиме не возникло условий для срабатывания защит В Л-104-31, что создало условия для работы МТЗ-1 с действием на отключение В-6 Т-2, с успешным АВР-10 на включение СВ-6. И последующим отключением СВ-6 действием МТЗ, из-за не устранившего повреждения на Л-104-31. | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку работоспособности приводов на отключение при воздействии на отключающую планку выключателей: В Л-104-21, В Л-104-27, В Л-104-29, В Л-104-31 ПС 110 кВ АСМ. Ответственное лицо: Бусовиков Евгений Николаевич 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю ОАО "АСМ-Запчасть" с целью предоставления сведений о причине ТН на Л-104-31 и принятых мерах по недопущению подобного ТН. Ответственное лицо: Бусовиков Евгений Николаевич 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Рассмотреть возможность установки трансформаторов тока 6 кВ в ячейке Л-104-31 (АО «СК Алтайкрайэнерго») ПС 110 кВ АСМ с Ктт-800/5 или 1000/5, вместо Ктт-400/5 (ТПЛ-10). Ответственное лицо: Бусовиков Евгений Николаевич 30.09.2022 год
356851 | 349 | 2022-06-15 | 12 | 38 | 0.00112 | 2022-06-15 | 12 | 59 | 3.4.7.3 В результате разрастания ветвей дерева (береза), комель которого находиться вне охранной зоны, в провода, под влиянием ветрового давления, произошел схлест проводников всех фаз («А», «В», «С») и PEN-провода в пролете опор №2-№3 ВЛ Ф-1 от ТП-24-7-19. В результате межфазного К.З. присоединение (ВЛ Ф-1 от ТП-24-7-19) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременное перекрытие (схлест) изоляции проводников всех фаз («А», «В», «С») и PEN-провода в пролете опор №2-№3 ВЛ Ф-1 от ТП-24-7-19 обусловлено разрастанием ветвей дерева (береза) в провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в проводах на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-24-7-19, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку кроны дерева в пролете опор №2-№3 ВЛ Ф-1 от ТП-24-7-19. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.07.2022 год
356851 | 350 | 2022-06-15 | 12 | 59 |  | 2022-06-15 | 12 | 59 | 3.4.9.3 Данное ТН произошло на ВЛ Ф-1 от ТП-22-12-5 (Баланс Потребителя - без.хоз) (с. Озимая, ул. Вокзальная). ТН вызвано схлёстом проводов фазы "В" и PEN-провода в пролёте опор №1-1 - №2-1, а также разрастание ветвей ДКР в провода ВЛ. (Письмо ЗЭС направлено в адрес главы Сельсовета ст. Озимая Поспелихинского района от 27.06.2022 №1.1/29/114-по "Об аварийном отключении".) | Организационное мероприятие 1 Направить письмо главе сельского совета ст. Озимая Костюку С.А. с целью предоставления сведений о причине ТН на ВЛ Ф-1 от ТП-22-12-5 и намеченных мероприятиях по предотвращению подобных ТН. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.06.2022 год
356851 | 351 | 2022-06-15 | 13 | 48 | 0.3 | 2022-06-15 | 13 | 57 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную ж/б (П35-4б) опору №160 ВЛ ЧС-382 произошло перекрытие подвесных гирлянд изоляторов (3 стеклянных изолятора в гирлянде марки ПС-6) всех фаз («А» (верх), «В» (низ, одиночная) и «С» (низ)), о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности 1-го и 3-ого изоляторов, с разрушением юбки 3-ого изолятора фазы «С», вследствие чего присоединение (ВЛ СЧ-382) было отключено действием УРЗА (ТО) на ПС 110 кВ Чарышская. В бестоковую паузу (режим АПВ) не произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фаз «А», «В» и «С» на ВЛ ЧС-382 вследствие высокой ионизации воздуха в совокупности с высокой влажностью, поэтому АПВ было не успешным. В последствии, РПВ было успешным и присоединение (В ЧС-382) было успешно введено в работу. 4.11 Кратковременное перекрытие изоляции (3 стеклянных изолятора в гирлянде марки ПС-6) проводов трех фаз («А» (верх), «В» (низ, одиночная) и «С» (низ)) на промежуточной ж/б (П35-4б) опоре №160 ВЛ ЧС-382, с разрушением юбки 3-ого изоляторов фазы «С», вызвано атмосферным перенапряжением (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферное перенапряжение (гроза) на Чарышская-Сентелекская (ВЛ ЧС-382), Опора пром.ж/б.П35-4Б | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния проводов, линейной арматуры и изоляции на ВЛ ЧС-382 в пролётах опор №155 - №168. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить повреждённый изолятор на фазе «С» на опоре №160 ВЛ ЧС-382. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.07.2023 год
356851 | 353 | 2022-06-16 | 1 | 44 | 0.1885 | 2022-06-16 | 3 | 11 | 3.4.12.3 В результате атмосферного перенапряжения (прямой удар молнии) произошел электрический пробой с разрушением штыревого изолятора (ШС-10Д) фазы «С» на промежуточной ж/б (П10-5) опоре №21/4 ВЛ Л-41-3, что привело к установлению режима однофазного замыкания на землю (работа предупредительной сигнализации «Земля в сети 10 кВ» на ПС 35 кВ Нагорная), вследствие чего присоединение (ВЛ Л-41-3) было отключено КУ (В Л-41-3). 4.11 Диэлектрический пробой с разрушением штыревого изолятора (ШС-10Д) фазы "С" на промежуточной ж/б (П10-5) опоре №24/1 ВЛ Л-41-3 обусловлено атмосферным перенапряжением (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферное перенапряжение (гроза) на Л-41-3 п. Гавриловка, Опора П10-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции на бетонных опорах ВЛ Л-41-3, в пролетах опор №1-4 - №20-4. При выявлении дефектов выполнить замену изоляторов. Ответственное лицо: Ежов Дмитий Васильевич 31.07.2022 год
356859 | 148 | 2022-06-15 | 20 | 0 | 0.1386 | 2022-06-15 | 22 | 12 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (1987 г. в.э.) и частых атмосферных перенапряжений, произошло снижение изоляционных свойств обмоток ВН силового трансформатора КТП-38-5-7 марки ТМ-40/10 с замыканием в обмотке фазы "В", в результате чего произошел пробой изоляции с замыканием на корпус трансформатора. От возникшего замыкания на ПС 110 кВ "Куяганская" сработала предупредительная сигнализация, появилась "Земля в сети 10 кВ" Л-38-5 фаза "В"-0, и ключом управления был отключен В-10 Л-38-5. 4.11 Повреждение обмоток ВН силового трансформатора КТП-38-5-7 марки ТМ-40/10 с замыканием в обмотке фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение обмоток ВН силового трансформатора КТП-38-5-7 марки ТМ-40/10 с замыканием в обмотке фазы "В". на ТП-38-5-7, Трансформатор ТМ-40/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену силового трансформатора на КТП-38-5-7 Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести испытания изоляции и проверку средств грозозащиты на КТП-38-5-7. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 29.07.2022 год
356859 | 149 | 2022-06-15 | 21 | 58 | 1.1613 | 2022-06-16 | 1 | 55 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозы), от прямого попадания молнии в деревянную опору №1200/143 ВЛ 10 кВ Л-97-12, произошло повреждение верха опоры, что привело к выпадению верхнего крюка фазы "С" вместе с крепящимся к нему проводом фазы "С" и дальнейшему падению его на крюк фазы "В", что привело к однофазному замыканию через увлаженную древесину, от возникшего короткого замыкания на ПС 35 кВ Сычевская выпал блинкер "Земля" в сети 10 кВ Л-97-12 фаза "С"-0 и ключом управления был отключен В-10 Л-97-12. 4.4 Повреждение верха деревянной опоры №1200/143 ВЛ 10 кВ Л-97-12, что привело к выпадению верхнего крюка фазы "С" вместе с крепящимся к нему проводом фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение верха деревянной опоры №1200/143 ВЛ 10 кВ Л-97-12, что привело к выпадению верхнего крюка фазы "С" вместе с крепящимся к нему проводом фазы "С". на Л-97-12 С. Солоновка, Опора П10-3Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену деревянной опоры №1200/143 ВЛ 10 кВ Л-97-12. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 31.08.2022 год
356850 | 197 | 2022-06-16 | 6 | 40 | 0.67465 | 2022-06-16 | 8 | 30 | 3.4.12.2 В результате касания веток дерева проводов пролете опор №110/16-110/17 ВЛ-10кВ Л-49-1 Марушка, что привело к отключению действием защит В-10кВ Л-49-1 на ПС 110кВ №49 Воеводская. 4.4 Касание веток дерева проводов пролете опор №110/16-110/17 ВЛ-10кВ Л-49-1 Марушка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР на Л-49-1 Марушка, Пролет: Оп.№ 110/16 - Оп.№ 110/17 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10 кВ Л-49-1 Марушка Вырубку дерева в пролете опор №110/16-110/17. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.07.2022 год
356851 | 354 | 2022-06-16 | 4 | 49 |  | 2022-06-16 | 4 | 49 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в грозотрос, вблизи опоры (ПБ-25-1) №19, произошел электрический пробой по поверхности изолирующей подвески фазы «С» (ЛК-70/110) на опоре №19 ВЛ МП-65, о чем свидетельствуют следы воздействия тока короткого замыкания на юбках полимерного изолятора и подвесной арматуре. Это привело к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ действием УРЗА (ТЗНП). 4.11 Кратковременное перекрытие изоляции провода фазы "С" на промежуточной ж/б (П-25-1) опоре №19 ВЛ МП-65 вызвано атмосферным перенапряжением (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферное перенапряжение (гроза) на Мирная-Поспелихинская (ВЛ МП-65), Опора пром.ж/б.ПБ 25-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств (ЗУ) опор №10 - №20 ВЛ МП-65. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку наличия и состояния заземляющих проводников и их соединений с заземлителями (металлосвязь) на опорах №10-№20 ВЛ МП-65. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2022 год
356855 | 141 | 2022-06-16 | 17 | 4 | 0.16847 | 2022-06-16 | 19 | 17 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания грозового разряда в опоры №83,85 произошло расщепление стоек опор (марки П10-7ДБ), выпадение крюков (марки КВ-22) фаз "В" и "С", с последующим междуфазным замыканием проводов фаз " В, С" в пролётах опор №83-85 и отключением В-10 кВ Л-24-4 на ПС 110/10 № 24 "Велижановская". 4.11 В результате прямого попадания грозового разряда в опоры №83,85 произошло расщепление стоек опор (марки П10-7ДБ), выпадение крюков (марки КВ-22) фаз "В" и "С", с последующим междуфазным замыканием проводов фаз " В, С" в пролётах опор №83-85. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Л-24-4 с. Луковка, Опора П10-7ДБ; Электродуговое повреждение на Л-24-4 с. Луковка, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести анализ грозовых перенапряжений произошедших в период 2019-2021 годов на ВЛ 10 кВ 24-4. На основании анализа определить необходимость организации защиты от расщепления при помощи шунтирования верхней части стоек металлическим спуском и установкой бандажей из стальной проволоки на нижние части стоек в соответствии с методическими указаниями «По защите распределительных электрических сетей напряжением 0,4 – 10 кВ от грозовых перенапряжений». Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 29.07.2022 год
356851 | 357 | 2022-06-16 | 15 | 23 | 0.05151 | 2022-06-16 | 15 | 33 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (гроза, шквалистый ветер) произошло перекрытие изоляции проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №27/7 - №28/7 ВЛ Л-63-8. В результате этого присоединение (В Л-63-8) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с НАПВ. РПВ было успешным вследствие восстановления воздушного изолирующего промежутка между проводами. 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №27/7 - 28/7 ВЛ Л-63-8 обусловлено атмосферными воздействиями (ветровая нагрузка 19-24 м/с сопоставима с расчетной (проектной) величиной (27-32 м/с)) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на Л-63-8 с. Суетка, Пролет: Опора № 27/7 - Опора № 28/7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Л-63-8 в пролетах опор №20/7 - №28/7, с оформление ведомости. При несоответствии измеренных величин нормируемым значениям выполнить перетяжку провода. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 30.07.2022 год
356851 | 358 | 2022-06-16 | 15 | 38 | 0.28592 | 2022-06-16 | 19 | 33 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточные деревянные (П10-7ДБ) опоры №34, №35, №36 ВЛ Л-14-3, произошло расщепление верхней части оголовья опор с выпаданием крюков всех фаз (А, В, С). Вследствие этого присоединение (ВЛ Л-14-3) отключилось действием УРЗА (МТЗ), с НАПВ. 4.11 Расщепление деревянных стоек промежуточных (П10-7ДБ) опор №34, №35, №36 ВЛ Л-14-3 вызвано атмосферным перенапряжением (прямой удар молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозобой на Л-14-3 с. Мамонтово, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену деревянных стоек опор №34, №35, №36 ВЛ Л-14-3. Ответственное лицо: Ежов Дмитий Васильевич 31.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить оценку состояния оснований опор №32, №33, №37, №38 ВЛ Л-14-3, смежных с поврежденным участком пролеты №34-№36, испыиавших одностороннее тяжение провода (динамические нагрузки). Ответственное лицо: Ежов Дмитий Васильевич 31.07.2022 год
356851 | 359 | 2022-06-16 | 16 | 9 |  | 2022-06-16 | 16 | 9 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в грозотрос, вблизи промежуточной ж/б (ПБ-21) опоры №51 ВЛ НО-140, произошло перекрытие изолирующих подвесок фаз «В» (нижняя) и «С» (нижняя. одиночная), о чём свидетельствуют явные следы воздействия токов К.З. на поверхности 1-го, 8-ого и 9-го изоляторов поддерживающих гирлянд (9 стеклянных изоляторов в каждой подвесной гирлянде марки U-120BA (1-ый) и ПС-70Е (остальные)), с разрушением юбки 9-ого изолятора фазы "С" (см. фото 1-3). Вследствие чего присоединения (ВЛ НО-140/ВЛ ПО-141) отключались действием УРЗА (ДЗ) на ПС 110 кВ Петропавловская (ПО БЭС) и ПС 110 кВ Новошипуновская, с УАПВ. 4.11 Кратковременное перекрытие изоляции проводов фаз «В» (нижняя) и «С» (одиночная) на промежуточной (ПБ-21) опоре №51 ВЛ НО-140, с повреждением 9-ого изолятора гирлянды ф."С", вызвано атмосферным перенапряжением (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферное перенапряжение (гроза) на Новошипуновская-Огневская (ВЛ НО-140), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №49 - №62 ВЛ НО-140 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от молниезащитного троса и тела опоры к заземляющему контуру опор №49 - №62 ВЛ НО-140, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2022 год
356851 | 361 | 2022-06-16 | 18 | 50 | 0.31033 | 2022-06-16 | 20 | 28 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в провод фазы "В", вблизи ТП-52-4-16Ю, произошло перекрытие с повреждением разрядника (РВО-10) фазы "В" на ТП-52-4-16Ю, что привело к режиму однофазного замыкания на землю и присоединение (ВЛ Л-52-4Ю) было отключено КУ на ПС 110 кВ Чарышская (В-52-4). 4.11 Перекрытие шунтирующих сопротивлений разрядника (РВО-10) фазы "В" на ТП-52-4-16Ю обусловлено атмосферными перенапряжением (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения (гроза) на ТП-52-4-16 Ю, РВО-10 фВ | Техническое мероприятие 1 Провести проф. испытания (замер сопротивления изоляции, металлосвязь) на ТП-52-4-10 Ю, ТП-52-4-11 Ю,ТП-52-4-12 Ю,ТП-52-4-13 Ю,ТП-52-4-15 Ю,ТП-52-4-16 Ю, ТП-52-4-18 Ю, ТП-52-4-23 Ю,ТП-52-4-25 Ю,ТП-52-4-30 Ю. Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 31.08.2022 год
356851 | 362 | 2022-06-16 | 19 | 39 | 0.46217 | 2022-06-16 | 23 | 34 | 3.4.12.3 В результате попадания грозового разряда в тело опоры (П10-7ДБ) №38-2 ВЛ Л-35-2 произошло ее расщепление (частичное разрушение) выпадение крюков фаз «А» «В» и «С», обрыв и падение проводников (ПС-25) ф «В» и «С» на землю, вследствие чего присоединение (В Л-35-2) было отключено действием УРЗА (МТЗ). 4.11 Оплавление и обрыв проводов (ПС-25) фаз «В» и «С» на опоре №38-2 ВЛ-35-2 обусловлено расщеплением стойки опоры №38-2 в результате прямого попадания грозового разряда. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозобой опоры на Л-35-2 с.Новосельское, Опора П10-7ДБ; Обрыв провода на Л-35-2 с.Новосельское, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния основания опор №37-2 и №39-2 ВЛ Л-35-2, смежных с опорой №38-2, испытавших одностороннее тяжение провода. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.07.2022 год
356851 | 363 | 2022-06-16 | 20 | 32 | 0.00825 | 2022-06-16 | 21 | 6 | 3.4.9.3 Данное технологическое нарушение произошло в электроустановке потребителя (КФХ Пошелюжный А.В.). Схлест проводов на отпайке потребителя - ответвление от опоры №2/1 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП-9-3-5. Акт взаимодействия не подписан (Письмо ПО ЗЭС от 22.06.2022 №1.1/29/109-по "Об аварийном отключении"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю - КФХ Пошелюжному А.В. с целью предоставления сведений о причине ТН на ВЛ Ф-2 от ТП-9-3-5, (ответвление от опоры №2/1) и принятых мерах по недопущению подобных ТН. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 01.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Откорректировать схему ВЛ Ф-2 от ТП-9-3-5, на соответствие фактической. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 31.07.2022 год
356851 | 364 | 2022-06-16 | 21 | 42 | 0.0016665 | 2022-06-16 | 22 | 2 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки (19-24 м/с) произошел кратковременный схлест проводов (А-25) фазы "В" и PEN-провода в пролёте опор №4 - №5 ВЛ Ф-2 от ТП-9-16-20, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-2) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2. РПВ было успешным. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-25) фазы «В» и нулевого проводника в пролёте опор №4 - №5 ВЛ Ф-2 от ТП-9-16-20 обусловлен ветровой нагрузкой (19-24 м/с) сопоставимой с расчетной (проектной) величиной ветрового давления (27-32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-16-20, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ревизию вязок провода на ВЛ Ф-2 от ТП-9-16-20, в пролетах опор №1 - №12, №1/1-№9/1. Ответственное лицо: Ламакин Сергей Владимирович 31.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер габарита и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-2 от ТП-9-16-20, в пролетах опор №1 - №12, №1/1 - №9/1. При несоответствии стрел провеса нормируемым значениям выполнить перетяжку провода. Ответственное лицо: Ламакин Сергей Владимирович 31.07.2022 год
356853 | 181 | 2022-06-16 | 0 | 10 | 1.9635 | 2022-06-16 | 2 | 9 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опору №141 произошло разрушение изолятора фазы "А" на опоре №141 с последующим обрывом провода фазы "А" на опоре №141, падением провода фазы "А" на траверсу опоры №141 и работой сигнализации ВЛ-10 кВ Л-50-1. 4.11 1. Разрушение изолятора 2. Обрыв провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на Л-50-1 п.Сибирские Огни, п.Урожайный., Опора П10-3Д; Обрыв провода на Л-50-1 п.Сибирские Огни, п.Урожайный., Опора П10-3Д | Техническое мероприятие 1 Провести ИТР-осмотр ВЛ-10кВ Л-50-1, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 21.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену изолятора фазы "А" на опоре №141 ВЛ-10 кВ Л-50-1. Ответственное лицо: Корзун С.В. 21.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести ремонт провода фазы "А" на опоре №141 ВЛ-10 кВ Л-50-1. Ответственное лицо: Корзун С.В. 21.07.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести ревизию грозозащиты на ВЛ-10 кВ Л-50-1, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить опору №141 ВЛ-10 кВ Л-50-1 в перечень опор на которые запрещён подъём, с указанием причины внесения Ответственное лицо: Корзун С.В. 21.07.2022 год
356853 | 182 | 2022-06-16 | 1 | 30 | 0.35 | 2022-06-16 | 3 | 15 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в провод фазы "С" в пролете опор №344-345 произошло разрушение изоляторов фазы "С" на опорах №344 и №345 с последующим падением провода фазы "С" на траверсы опор №344 и №345 и отключением ВЛ-10 кВ Л-90-32. 4.11 Разрушение изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фаза "С" на Л-90-32 Алейск-Слава-Солнечный-Троицк, Опора П10-8ДБ; Разрушение изолятора фаза "С" на Л-90-32 Алейск-Слава-Солнечный-Троицк, Опора ОА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляторов фазы "С" на опорах №344,345. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 21.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ревизию грозозащиты на ВЛ-10 кВ Л-90-32, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Внести опоры №344 и №345 ВЛ-10 кВ Л-90-32 в перечень опор на которые запрещен подъем с указанием причины внесения. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 21.07.2022 год
356853 | 183 | 2022-06-16 | 17 | 3 |  | 2022-06-16 | 17 | 3 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опору №113 (отпайка на ПС 110 кВ Белово) произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" между траверсой и проводом, с последующим отключением ВЛ 110 кВ Арбузовская-Корчинская II цепь с отпайками (ВЛ АК-18). 4.11 Перекрытие гирлянды изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на Арбузовская-Корчинская (ВЛ АК-18), Опора пром.ж/б.ПБ110-12 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №111-115 ВЛ 110 кВ Арбузовская-Корчинская II цепь с отпайками (ВЛ АК-18), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №111-115 ВЛ 110 кВ Арбузовская-Корчинская II цепь с отпайками (ВЛ АК-18), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Произведен замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №111-115 ВЛ 110 кВ Арбузовская-Корчинская II цепь с отпайками (ВЛ АК-18), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.07.2022 год
356853 | 184 | 2022-06-16 | 19 | 45 |  | 2022-06-16 | 19 | 45 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опору №154 (фаза "В") произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов между траверсой и проводом, с последующим отключением ВЛ 110 кВ Топчихинская - Алейская II цепь с отпайками (ВЛ ТА-182). 4.11 Перекрытие гирлянды изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на Топчихинская-Алейская (ВЛ ТА-182), Опора пром.ж/б.ПБ 23 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №152-156 ВЛ 110 кВ Топчихинская - Алейская II цепь с отпайками (ВЛ ТА-182), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №152-156 ВЛ 110 кВ Топчихинская - Алейская II цепь с отпайками (ВЛ ТА-182), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №152-156 ВЛ 110 кВ Топчихинская - Алейская II цепь с отпайками (ВЛ ТА-182), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.09.2022 год
356853 | 185 | 2022-06-16 | 22 | 7 |  | 2022-06-16 | 22 | 7 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в пролет опор №2-3 произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В" в следствие пробития воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В", что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-56-0-32. 4.12 Перекрытие проводов фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов фаз "А" и "В" на ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-56-0-32, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-56-0-32, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Райко А.В. 24.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Проверить работоспособность ОПН 0,4 кВ на КТП-56-0-32. Ответственное лицо: Райко А.В. 24.07.2022 год
356852 | 111 | 2022-06-14 | 22 | 10 | 0.011903 | 2022-06-14 | 22 | 17 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №26-27 ВЛ-10кВ Л-10-21, что привело к аварийному отключению В-10кВ Л-10-21 на ПС 110кВ №10 "Верх-Суетская". 4.12 Кратковременный схлест проводов в пролете опор №26-27 ВЛ-10кВ Л-10-21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на Л-10-21с.Боронск, Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | Организационное мероприятие 1 Произвести замер стрелы провеса провода в пролете опор№24-28 ВЛ-10кВ Л-10-21, при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Васильченко В.А. 24.07.2022 год
356852 | 114 | 2022-06-17 | 4 | 35 |  | 2022-06-17 | 4 | 35 | 3.4.12.5 В результате увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (перепад температуры окружающего воздуха), а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры)), произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к перекрытию электрической дугой гирлянды (8 шт. в гирлянде) изоляторов фазы "В" на опоре № 9 ВЛ-110кВ СР-1 "Верх-Суетская-Зятьково Реченская", аварийному отключению В-110кВ БС-127 на ПС 110кВ №3 "Благовещенская" , отключению В-110кВ ХР-29 на ПС 110кВ №18 "Хабарская". 4.11 Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 9 ВЛ-110кВ СР-1 "Верх-Суетская-Зятьково Реченская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "В". на Верх-Суетская-Зятьково Реченская СР-1, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре №9 фаза "В" ВЛ-110 кВ СР-1 "Верх-Суетская-Зятьково Реченская". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 9 ВЛ-110кВ СР-1 "Верх-Суетская-Зятьково Реченская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести электронно-оптическое обследование ВЛ в пролетах опор № 1-15 ВЛ-110 кВ СР-1 "Верх-Суетская-Зятьково Реченская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.07.2022 год
356858 | 241 | 2022-06-18 | 17 | 46 | 0.037082 | 2022-06-18 | 19 | 15 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-33-2-17явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Красилово. ул Красное поле д.14 Лысенко В.Е. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Лысенко В.Е., проживающему по адресу с. Красилово. ул Красное поле д.14 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.07.2022 год
356858 | 242 | 2022-06-18 | 17 | 23 | 0.012483 | 2022-06-18 | 19 | 10 | 3.4.12.3 Отключение произошло из за перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-7-5, от грозового разряда в непосредственной близости от ВЛ в пролетах опор №5-№6. 4.11 Отключение произошло из за перенапряжения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-7-5, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 На КТП-84-7-5 произвести проверку состояния грозозащиты. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2022 год
356858 | 243 | 2022-06-18 | 22 | 15 | 0.0188 | 2022-06-18 | 23 | 49 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "С" и "В", произошедшее в результате падения ветки кустарника находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№27-28 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-9-6. 4.4 Падение ветки кустарника Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки кустарника на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-9-6, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-9-6, произвести вырубку ветвей кустарника угрожающих падению на провода в пролете опор №27-№28. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.09.2022 год
356858 | 244 | 2022-06-19 | 9 | 30 | 0.028701 | 2022-06-19 | 10 | 54 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-15-9 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Б.Речка ул. Советская д. 6 Ларисов И. В. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Ларисову И. В. ., проживающему по адресу с. Б.Речка ул. Советская д. 6 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2022 год
356858 | 245 | 2022-06-19 | 13 | 27 | 0.014083 | 2022-06-19 | 14 | 32 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №10-№11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-9-4 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-9-4, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода в пролете опор №№10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-9-4. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2022 год
356858 | 246 | 2022-06-16 | 7 | 56 | 0.13742 | 2022-06-16 | 9 | 33 | 3.4.12.3 В результате попадания грозового разряда в изолятор фазы "В" в РУ-10 кВ КТП-73-7-2 произошло ее повреждение, приведшее к нарушению электрической изоляции, возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ-10 кВ Л-73-7 действием УРЗА. 4.12 Повреждение проходного изолятора фазы "В" в РУ-10 кВ КТП-73-7-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора фазы "В" на ТП-73-7-2, TP010-0014146 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр КТП 73-7-2 и близлежащих КТП 73-7-3,73-7-1 на предмет сколов проходных изоляторов, и проверку грозозащиты по Заказам №180046706,180046707,180046708. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.08.2022 год
356859 | 150 | 2022-06-16 | 18 | 9 |  | 2022-06-16 | 18 | 9 | 3.4.7.3 В результате образовавшейся поросли ДКР с недопустимой высотой под проводами в пролете опор №280/6-280/8 ВЛ 10 кВ Л-37-2 (Л-97-2), при воздействии порывов ветра и дождя, произошёл кратковременный схлёст проводов разноименных фаз в пролёте опор №280/6-280/8, вызванный раскачивающимися ветками дерева, что послужило причиной межфазного короткого замыкания. От возникшего замыкания действием защит отключился В-10 кВ Л-37-2 на ПС 110 кВ Курортная. 4.4 ДКР с недопустимой высотой под проводами в пролете опор №280/6-280/8 ВЛ 10 кВ Л-37-2 (Л-97-2). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР с недопустимой высотой под проводами в пролете опор №280/6-280/8 на Л-37-2 г. Белокуриха, VS010-0011676 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку охранной зоны ВЛ 10 кВ Л-37-2 в пролетах опор №280/6-280/8 от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 29.07.2022 год
356858 | 248 | 2022-06-16 | 20 | 54 | 0.019667 | 2022-06-16 | 22 | 52 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75-3-2. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75-3-2, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75-3-2, произвести вырубку ветвей дерева, угрожающих падением на провода в пролете опор №1-№2. по заказу №180046709 . Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.09.2022 год
356851 | 365 | 2022-06-17 | 10 | 18 | 0.0091977 | 2022-06-17 | 10 | 26 | 3.4.10 В результате присаживания птицы (ворона) на провод (А-50) фазы «В» в пролете опор №112-№113 Л-49-9 произошло перекрытие изоляции фаз «А» и «В» через тело птицы, (межфазное К.З.), вследствие чего присоединение (В Л-49-9) было отключено действием УРЗА (МТЗ). РПВ (В Л-49-9) было успешным. 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции фаз «А» и «В» в пролете опор №112-№113 Л-49-9 вызвано жизнедеятельностью птиц - перекрытие через тело птицы (ворона). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Л-49-9 с.Ильинка, Пролет: Опора № 112 - Опора № 113 | Техническое мероприятие 1 Увеличить расстояние между проводниками фаз (А, В, С) на опорах №112, №113 ВЛ Л-49-9. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.08.2022 год
356852 | 115 | 2022-06-17 | 10 | 51 | 0.0696 | 2022-06-17 | 12 | 18 | 3.4.9.3 В результате повреждения на КТП-10/0,4кВ №22-5-17 (находится на балансе ИП Гербер), произошло аварийное отключение В-10кВ Л-22-5 на ПС 110кВ №22 "Орловская". | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю КТП-10/0,4кВ №22-5-17 (ИП Гербер) письмо на приведение электроустановок в соответствие требованиям НТД и с приглашением их представителя для участия в работе комиссии по расследованию ТН. Ответственное лицо: начальник РЭС Волченко В.В. 30.06.2022 год
356852 | 116 | 2022-06-17 | 12 | 38 | 0.040666 | 2022-06-17 | 14 | 40 | 3.4.7.3 В результате физического износа деталей автоматического выключателя при длительной эксплуатации, произошло замыкание контактов автоматического выключателя АВ Ф-3 на КТП-10/0,4кВ №38-3-128, что привело к оплавлению наконечника вывода фазы "В", выгоранию контакта фазы "В", разрушению предохранителя ПК-10 фазы "В" и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-3 на КТП-10/0,4кВ №38-3-128. 4.11 Выгорание контакта фазы "В" автоматического выключателя АВ Ф-3 фаза "В" и разрушение предохранителя ПК-10 фазы "В" на КТП-10/0,4кВ №38-3-128. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выгорание контакта фазы "В". на ТП-38-3-128, Автомат. выкл. А-3115 80 А 3p; Разрушение предохранителя ПК-10 фазы "В". на ТП-38-3-128, Предохранитель ПКТ101-10-31,5-20 У3 | Техническое мероприятие 1 Произвести протяжку болтовых соединений автоматических выключателей АВ Ф-1, Ф-2 и главного рубильника на КТП-10/0,4кВ №38-3-128. Ответственное лицо: мастер УЭС Вебер А.А. 27.07.2022 год
356858 | 249 | 2022-06-17 | 13 | 42 | 0.3635 | 2022-06-17 | 14 | 12 | 3.4.9.3 Отключение произошло по причине повреждения кабельной муфты от РКТП-42-10-5 к КТП -42-10-5 потребителя ООО "Алтай-Форест" КТП-42-10-5. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю ООО "Алтай-Форест" о необходимости приведения собственных э/у КТП-42-10-5 к требованиям НТД. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.08.2022 год
356859 | 151 | 2022-06-17 | 13 | 58 |  | 2022-06-17 | 13 | 58 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания разряда молнии в опору №115 ВЛ 110 кВ ЛБ-192, от возникших перенапряжений, произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (марка ПС-6Б, 8 изоляторов в гирлянде) с замыканием фазы "А" на металлическую траверсу опоры №115, от возникшего однофазного короткого замыкания, действием защит отключились СВ-110 (панель защит ВЛ 110 кВ БО-199) на ПС 110 кВ Красноорловкая и СВ-110 ЛБ-192 (панель защит ВЛ 110 кВ ЛБ-192) на ПС 110 кВ Линевкая. В бестоковую паузу (режим АПВ), произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции и АПВ было успешным. Влияющие факторы: атмосферные осадки в виде дождя, грозовая активность. 4.11 Перекрытие гирлянды изоляторов (марки ПС-6Б в количестве 8 шт. в гирлянде) с однофазным коротким замыканием фазы "А" на металлическую траверсу опоры №115 ВЛ 110 кВ ЛБ-192. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов (марки ПС-6Б в количестве 8 шт. в гирлянде) с однофазным коротким замыканием фазы "А" на металлическую траверсу опоры №115 ВЛ 110 кВ ЛБ-192. на Линёвская-Быстроистокская (ВЛ ЛБ-192), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дефектной изоляции в гирлянде изоляторов фаз "А","В" на опоре №115 ВЛ 110 кВ ЛБ-192. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести верховой осмотр опор №114-116 ВЛ 110 кВ ЛБ-192, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, наличия дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №114-116 ВЛ 110 кВ ЛБ-192. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2022 год
356859 | 152 | 2022-06-17 | 14 | 25 |  | 2022-06-17 | 14 | 25 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания разряда молнии в опору №115 ВЛ 110 кВ ПЧ-3, от возникших перенапряжений, произошло перекрытие натяжных гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" (марка ПС-6А, 9 изоляторов в гирлянде) с замыканием фазы "А" и "В" на металлическую траверсу опоры №115, с разрушением 7-го от траверсы изолятора в натяжной гирлянде изоляторов фазы "В" от опоры №115 в сторону опоры №114 и разрушение 1-го от траверсы изолятора в натяжной гирлянде изоляторов фазы "В" от опоры №115 в сторону опоры №116. От возникшего короткого замыкания, действием УРЗА отключились В-110 СП-189 на ПС 110 кВ Смоленская и В-110 ПЧ-3 ПС 110 кВ Чергинская (ГАЭС). В бестоковую паузу (режим АПВ), произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции и АПВ было успешным. Влияющие факторы: атмосферные осадки в виде дождя, грозовая активность. 4.11 Перекрытие гирлянды изоляторов (марки ПС-6А в количестве 8 шт. в гирлянде) с однофазным коротким замыканием фаз "А","В" на металлическую траверсу опоры №115 ВЛ 110 кВ ПЧ-3, с разрушением 7-го от траверсы изолятора в натяжной гирлянде изоляторов фазы "В" от опоры №115 в сторону опоры №114 и разрушение 1-го от траверсы изолятора в натяжной гирлянде изоляторов фазы "В" от опоры №115 в сторону опоры №116. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов (марки ПС-6А в количестве 8 шт. в гирлянде) с однофазным коротким замыканием фаз "А","В" на металлическую траверсу опоры №115 ВЛ 110 кВ ПЧ-3. на Предгорная-Чергинская (ВЛ ПЧ-3), Опора пром. мет.П110-3н | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дефектной изоляции в гирлянде изоляторов фаз "А", "В" на опоре №115 ВЛ 110 кВ ПЧ-3. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести верховой осмотр опор №114-116 ВЛ 110 кВ ПЧ-3, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, наличия дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №114-116 ВЛ 110 кВ ПЧ-3. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2022 год
356853 | 186 | 2022-06-17 | 16 | 45 | 1.357 | 2022-06-17 | 18 | 43 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (42 года) и влияния погодных условий произошло разрушение изолятора фазы "С" на опоре №3/1, с последующим падением провода фазы "С" на траверсу опоры №3/1, работой предупредительной сигнализации и отключением КУ ВЛ-10 кВ Л-54-3. 4.12 Разрушение изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на Л-54-3 с. Шелаболиха - с. Кучук., Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ Л-54-3, оп.№ 3/1-3-6 при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену изолятора фазы "В" на опоре №3/1 на ВЛ-10кВ Л-54-3. Ответственное лицо: Корзун С.В. 29.07.2022 год
356850 | 200 | 2022-06-17 | 19 | 34 |  | 2022-06-17 | 19 | 34 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опору №75 (ПБ110-2) ВЛ-110кВ БЗ-166 (8 стеклянных изоляторов в гирлянде), произошло разрушение изоляторов фазы "А" (третьего, седьмого и восьмого от траверсы марки ПС-6А) и разрушение изоляторов распорной (12 изоляторов в гирлянде) гирлянды изоляторов фазы "А" (четвертого и пятого и десятого от провода марки ПС-6А), на промежуточной опоре №75 ВЛ-110кВ БЗ-166, что привело к отключению действием РЗА В-110 БЗ-166 на ПС 220кВ Бийская (ЗСП МЭС) и ПС 110кВ Заречная. В периодическом листке осмотра ВЛ-110кВ БЗ-166 от 24.02.2021 ранее выявлены разрушенные по одному изолятору в подвесной и распорной гирляндах изоляторов фазы "А" опоры №75. 4.11 Разрушение изоляторов фазы "А" (третьего, седьмого и восьмого от траверсы марки ПС-6А) и разрушение изоляторов распорной (12 изоляторов в гирлянде) гирлянды изоляторов фазы "А" (четвертого и пятого и десятого от провода марки ПС-6А), на промежуточной опоре №75 ВЛ-110кВ БЗ-166, что привело к отключению действием РЗА В-110 БЗ-166 на ПС 220кВ Бийская (ЗСП МЭС) и ПС 110кВ Заречная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изолятор на ВЛ-110кВ БЗ-166 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор № 74,75,76 ВЛ 110кВ БЗ-166. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену дефектных изоляторов фазы "А" на опоре 75 ВЛ-110кВ БЗ-166. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 23.07.2022 год
356858 | 250 | 2022-06-17 | 20 | 2 | 0.044801 | 2022-06-17 | 21 | 54 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-31-15-7 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Журавлиха ул. Центральная д.36. Макаров Ю.И. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Макарову Ю.И., проживающему по адресу с. Журавлиха ул. Центральная д.36. на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.08.2022 год
356850 | 201 | 2022-06-17 | 20 | 5 | 0.30855 | 2022-06-17 | 22 | 38 | 3.4.9.3 В результате повреждения в сетях потребителя ОАО "Бэст-Фрут" произошло отключение действием МТЗ В-35кВ Б-341. | Организационное мероприятие 1 Уведомить руководство ОАО "Бэст-Фрут" о приведении электроустановок к требованиям НТД. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.06.2022 год
356850 | 208 | 2022-06-17 | 20 | 51 | 0.038664 | 2022-06-17 | 21 | 20 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания грозового разряда в опору №125 ВЛ-10кВ Л-53-3 произошел излом и выпадение крючьев опоры №125 ВЛ-10кВ Л-53-3 и отключение действием МТЗ В-10кВ Л-53-3 на ПС №53 Ненинская. 4.11 Попадание грозового разряда в опору №125 ВЛ-10кВ Л-53-3 произошел излом и выпадение крючьев опоры №125 ВЛ-10кВ Л-53-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры на Л-53-3 Новиково, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж грозоспусков на опорах №124,126 ВЛ-10кВ Л-53-3. Ответственное лицо: Кизин М.Н. 31.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж крючьев к опоре №125 ВЛ-10кВ Л-53-3 (выполнено). Ответственное лицо: Кизин М.Н. 27.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести измерение стрелы провеса проводов в пролетах опор №124-125,125-126 ВЛ-10кВ Л-53-3, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Кизин М.Н. 27.07.2022 год
356850 | 209 | 2022-06-17 | 21 | 20 | 0.023733 | 2022-06-17 | 22 | 49 | 3.4.12.3 В результате попадания грозового разряда в спуск к КТП ВЛ-0,4кВ от ТП-52-4-8 фазы "С" произошло повреждение АВ-0,4 ф.3 на ТП-52-4-8. 4.11 Попадание грозового разряда в спуск к КТП ВЛ-0,4кВ от ТП-52-4-8 фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: АВ на АВ-0,4 ф.3 на ТП-52-4-8 | Техническое мероприятие 1 Заменить АВ-0,4 ф.3 на ТП-52-4-8. Произвести подтяжку всех болтовых соединений на КТП-52-4-8. Ответственное лицо: Макаров П.И. 24.07.2022 год
356851 | 367 | 2022-06-17 | 21 | 27 | 0.13734 | 2022-06-17 | 23 | 10 | 3.4.12.3 В результате атмосферных перенапряжений (гроза) произошло повреждение разрядника (РВО-10), фазы «В» на ТП-55-6-1, что создало режим однофазного замыкания на землю, вследствие чего на ПС 35 кВ Куйбышевская сработала предупредительная сигнализация «Земля в сети 10 кВ» (ВЛ Л-55-6 Ю). 4.11 Повреждение разрядника (РВО-10) фазы "В" на ТП-55-6-1 вызвано атмосферным перенапряжением (гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферное перенапряжение на ТП-55-6-1, РВО-10 фВ | Техническое мероприятие 1 Установить разрядник фазы "В" на ТП-55-6-1. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 31.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления изоляции разрядников и ошиновки 10 кВ на ТП-55-6-1. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 31.07.2022 год
356859 | 154 | 2022-06-17 | 22 | 46 | 0.0039 | 2022-06-17 | 23 | 25 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошел излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-5-7 ф.1, вызвав схлест проводов и межфазное короткое замыкание от возникшего межфазного короткого замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-38-5-7. 4.4 Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-5-7 ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-5-7 ф.1. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-5-7 ф.1, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку от ДКР угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-5-7 ф.1 в пролетах опор №1-9. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 27.07.2022 год
356851 | 368 | 2022-06-18 | 3 | 50 | 0.0017982 | 2022-06-18 | 3 | 52 | 3.4.7.3 В результате разрастания ДКР в провода ВЛ Л-22-10 в пролетах опор №№380-№386, участок ВЛ за СП-22-10-1, вследствие атмосферных воздействий (ветровая нагрузка, дождь, гроза), произошло перекрытие изоляции проводов (А-35) всех фаз (А, В, С) на поросль. В результате несвоевременной расчитки трассы от ДКР присоединение (ВЛ Л-22-10 за СП-22-10-1) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с НАПВ и успешным РПВ. 4.12 Перекрытие изоляции проводов всех фаз (А, В, С) на ВЛ Л-22-10 в пролетах опор №380-№286 (участок ВЛ Л-22-10 за СП-22-10-1) произошло вследствие разрастания ДКР в провода и воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в проводах на Л-22-10 Бобково, Пролет: Опора № 380 - Опора № 381 | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку трассы ВЛ Л-22-10 от ДКР в пролетах опор №380-№386 (участок ВЛ за СП-22-10-1). Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.07.2022 год
356851 | 369 | 2022-06-18 | 5 | 12 |  | 2022-06-18 | 5 | 12 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности хищных птиц (канюк, филин) произошло перекрытие изоляции провода (АС-150) фазы "С" (одиночная, нижняя) на промежуточной ж/б (ПБ-21-1) опоре №113 ВЛ МП-65 по струе птичьего помета, о чем свидетельствуют следы воздействия тока К.З. на 1-м и 8-ом изоляторах и подвесной арматуре фазы "С", а также наличие птичьего помета на траверсах, изоляции и проводах (см. фото 1-3). 4.11 Кратковременное перекрытие изоляции провода фазы "С" (одиночная, нижняя), воздушный промежуток между траверсой и проводом, на промежуточной (ПБ-21-1) опоре №113 ВЛ МП-65 произошло по струе птичьего помета, что привело к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Мирная-Поспелихинская (ВЛ МП-65), Опора пром.ж/б.ПБ 25-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №110 - №115 ВЛ МП-65 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС). При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку наличия и состояния заземляющих проводников и их соединений с заземлителями на опорах №110 - №115 ВЛ МП-65 с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить чистку (обмыв) или замену изоляции, всех фаз на опоре №113 ВЛ МП-65. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2022 год
356855 | 144 | 2022-06-18 | 6 | 50 |  | 2022-06-18 | 6 | 50 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 17 м/с) произошёл провис проводов с последующим схлестом марки (А-50) фаз "А" и "В" в пролете опор № 197-198, что привело к межфазному замыканию и отключению Л-10 кВ Л-2-14 на ПС 110 кВ "Корчинская". 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 17 м/с) произошёл провис проводов с последующим схлестом марки (А-50) фаз "А" и "В" в пролете опор № 197-198. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на Л-2-14 с.Потеряевка, Пролет: Опора № 197 - Опора № 198 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-10 кВ Л-2-14 в пролетах опор № 196-199. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.07.2022 год
356851 | 370 | 2022-06-18 | 6 | 58 | 0.065639 | 2022-06-18 | 7 | 20 | 3.4.10 В результате присаживания птицы на раму РТП-15-4-12 (опора №204п ВЛ Л-15-4) произошло перекрытие изоляции ошиновки фаз «А» и «В», со стороны ТП, через тело птицы, о чем свидетельствуют следы воздейсвтия тока К.З. на изоляторах РТП-15-4-12. Вследствие этого присоединение (ВЛ Л-15-4) было отключено действием УРЗА (МТЗ). РПВ (В Л-15-4) было успешным по причине падения птицы. 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции ошиновки фаз «А» и «В» на РТП-15-4-12 (опора №204п ВЛ Л-15-4), со стороны ТП, произошло через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ТП-15-4-12, РТП-15-4-12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции на РТП-15-4-12 (опора №204п ВЛ Л-15-4). При необходимости выполнить чистку изоляции или замену дефектных изоляторов. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.07.2022 год
356859 | 155 | 2022-06-18 | 9 | 26 | 0.032333 | 2022-06-18 | 12 | 40 | 3.4.12.3 В результате влияния атмосферных перенапряжения (грозы), произошло повреждение низковольтных обмоток (межвитковое замыкание) фазы «А» силового трансформатора (ТМ-40/10) на КТП-23-9-11, о чем свидетельствует перегоревшая плавкая вставка ПК-10 фазы "А" и изменение уровней (величин) выходного напряжения 0,4кВ. Что привело к дальнейшему неполнофазному режиму работы в сети 0,4 (отсутствие фазы «А» в РУ-0,4кВ) и потере напряжения у потребителей. 4.4 Повреждение ПК-10 кВ фазы "А" и низковольтных обмоток (межвитковое замыкание) фазы «А» силового трансформатора (ТМ-100/10) на КТП-23-9-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение низковольтных обмоток (межвитковое замыкание) фазы «А» силового трансформатора (ТМ-100/10) на КТП-23-9-11. на ТП-23-9-11, Трансформатор ТМ-100/10; Повреждение ПК-10 кВ фазы "А" на ТП-23-9-11, Предохранитель ПКТ101-10-16-20 У1 фA | Техническое мероприятие 1 Произвести замену силового трансформатора на КТП-23-9-11 Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 27.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести проверку грозозащиты и заземляющих спусков на КТП 10/0,4 кВ 23-9-11. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 27.07.2022 год
356858 | 251 | 2022-06-18 | 9 | 34 |  | 2022-06-18 | 9 | 34 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "С" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-16-20. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-16-20, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-16-20, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падению на провода в пролете опор №1-№2. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.09.2022 год
356853 | 187 | 2022-06-18 | 9 | 41 | 0.010334 | 2022-06-18 | 10 | 12 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (47 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №3, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №3-4, схлёстом проводов фаз "В" и "С" и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-52-1-9. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-52-1-9, Опора ПН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-52-1-9. Ответственное лицо: Корзун С.В. 27.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр опор ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-52-1-9, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 27.07.2022 год
356858 | 252 | 2022-06-18 | 10 | 32 | 0.01575 | 2022-06-18 | 11 | 35 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №4/2-№5/2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-37-16-3 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-37-16-3, Пролет: Опора № 4-2 - Опора № 5-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода в пролете опор №№4/2-5/2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-37-16-3. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.09.2022 год
356850 | 210 | 2022-06-18 | 11 | 53 | 0.067999 | 2022-06-18 | 14 | 43 | 3.4.12.3 В результате попадания грозового разряда в опоры №100/147,100/148,100/149 ВЛ-10кВ Л-82-1 Каменка произошло расщепление опор, выпадение крючьев, с хлест проводов в пролете опор 100/147-100/148, что привело к отключению действием МТЗ В-10кВ Л-82-1 на ПС Соусканиха. 4.11 Попадание грозового разряда в опору №100/147,100/148,100/149 ВЛ-10кВ Л-82-1 Каменка произошло расщепление опоры, выпадение крючьев, с хлест проводов в пролете опор 100/147-100/148. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расщепление опоры на Л-82-1 Каменка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Заменить опоры №100/147,100/148,100/149 ВЛ-10кВ Л-82-1. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 30.06.2022 год
356850 | 211 | 2022-06-18 | 13 | 2 | 0.068001 | 2022-06-18 | 15 | 18 | 3.4.12.2 В результате бокового порывистого ветра 12-14 м/с (с порывами до 22м/с) произошел с хлест проводов фаза "В","С" в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-16-1-9. 4.11 С хлест проводов фаза "В","С" в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-16-1-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 16-1-9, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов фаза "В","С" в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-16-1-9. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов. крючьев, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Макаров П.И. 22.07.2022 год
356858 | 253 | 2022-06-18 | 14 | 15 | 0.0044165 | 2022-06-18 | 15 | 8 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","С" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №14-№15 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-72-15-13 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-72-15-13, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести перетяжку проводов в пролете опор №14-№15 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-72-15-13. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.08.2022 год
356859 | 157 | 2022-06-18 | 17 | 45 | 0.071487 | 2022-06-18 | 17 | 56 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозы), от прямого попадания молнии в ж/б опору №273/77 ВЛ 10 кВ Л-47-2, произошло разрушение изолятора ШС-10 фазы "В" от чего провод фазы "В" прикасался к металлической траверсе опоры №273/77, что привело к однофазному замыканию на землю, с последующим отключением действием защит от замыканий на «землю» В-10 Т-1 на ПС 110 кВ Совхозная и потерей напряжения на 1,2 сек. шин. 4.11 Разрушение изолятора ШС-10 фазы "С" на ж/б опоре № 273/77 ВЛ 10 кВ Л-47-2, от чего провод фазы "С" прикасался к металлической траверсе опоры, что привело к однофазному замыканию на землю, с последующим отключением В-10 Т-1 ПС 110 кВ Совхозная и потерей напряжения на 1,2 сек. шин. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ШС-10 фазы "С" на Л-47-2 Туманово, Опора УП10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку состояния средств грозозащиты на ВЛ 10 кВ Л-47-2 опор №273/1-273/145, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Желянин Алексей Евгеньевич 19.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку дополнительных ОПН на опоре №273/91 ВЛ 10 кВ Л-47-2. Ответственное лицо: Желянин Алексей Евгеньевич 30.11.2022 год
356859 | 159 | 2022-06-18 | 18 | 0 | 0.0027 | 2022-06-18 | 18 | 27 | 3.4.9.3 В результате замыкания потребительского неизолированного провода ввода в жилой дом бытового абонента, подключенного от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-42 ф.2, привело к срабатыванию защит и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП-34-1-42. | Организационное мероприятие 1 Рекомендовать потребителю подключенному от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-42 ф.2 смонтировать изолированный ввод кабелем или СИП. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 28.07.2022 год
356851 | 371 | 2022-06-18 | 18 | 36 |  | 2022-06-18 | 18 | 36 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную ж/б опору №221 ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151) произошло перекрытие изолирующей подвески фазы «В» (южная средняя), о чём свидетельствуют следы токов воздействия К.З. на поверхности ГИРМК-110-8х-10-U120AD-II УХЛ1 (гирлянда мультикамерных изоляторов-разрядников, 8 шт. в гирлянде), линейной арматуре и проводе (АС-150/19). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «В» на ВЛ ЮБ-152 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.11 Перекрытие гирлянды мультикамерных изоляторов-разрядников (ГИРМК-110-8х-10-U120AD-II УХЛ1) провода (АС-150/19) фазы «В» (южная средняя) на промежуточной ж/б опоре (ПБ-28-П) №221 ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151), обусловлено атмосферными перенапряжениями (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ ЮБ-152, Опора №221 ВЛ ЮБ-152 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №217 - №227 ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151) (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №...) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры и молниезащитного троса к заземляющим контурам опор №217 - №227 ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151), с устранением выявленных дефектов. (Заказ №...) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить оценку состояния проводов, линейной арматуры, изоляции и молниезащиты в пролётах опор №217 - №227 ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151) с оформлением ведомости. (Заказ №...) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2022 год
356850 | 212 | 2022-06-18 | 19 | 35 | 0.024 | 2022-06-18 | 20 | 5 | 3.4.12.2 В результате порывистого ветра 15-16 м/с принесло ветку дерева на провода в пролете опор №46-47 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-55-1-11 что привело к отключению АВ-1 в ТП-55-1-11. 4.11 Принесло ветку дерева на провода в пролете опор №46-47 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-55-1-11 что привело к отключению АВ-1 в ТП-55-1-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветка на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-55-1-11, Пролет: Опора № 46 - Опора № 47 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 55-1-11 выпилить ДКР в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Кизин М.Н. 27.07.2022 год
356850 | 213 | 2022-06-18 | 20 | 4 | 0.016665 | 2022-06-18 | 20 | 24 | 3.4.12.2 В результате бокового порывистого ветра 12-14 м/с (с порывами до 24м/с) произошел с хлест проводов фаза "В","С" в пролете опор №13-14 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-8-4-18. 4.11 С хлест проводов фаза "В","С" в пролете опор №13-14 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-8-4-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест на ВЛ-0,4 кВ от ТП-8-4-18, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов фаза "В","С" в пролете опор №13-14 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-8-4-18. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов. крючьев. Ответственное лицо: Макаров П.И. 22.07.2022 год
356859 | 160 | 2022-06-18 | 20 | 12 | 0.006501 | 2022-06-18 | 20 | 25 | 3.4.12.2 В результате длительной эксплуатации и воздействия ветровой нагрузки, при порывистом боковом ветре от длительных колебаний проводов, произошла разрегулировка проводов фаз "А", "В" с последующим кратковременным их схлестом в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-12-20 Ф.1, от возникшего КЗ действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-97-12-20. 4.12 Кратковременным схлест проводов фаз "А","В" в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-12-20 Ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременным схлест проводов фаз "А","В" в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-12-20 Ф.1. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-12-20 Ф.1, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку проводов в пролетах опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-12-20 Ф.1. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 31.08.2022 год
356850 | 214 | 2022-06-18 | 20 | 12 | 0.1711 | 2022-06-18 | 22 | 10 | 3.4.12.2 В результате сильного порыва ветра до 24м/с произошел с хлест провода фазы "А" и "В" в пролете опор № 429-430 ВЛ-10кВ Л-53-2, в следствии К.З. отключился В-10кВ Л-53-2 на ПС 110кВ №53 Ненинская. 4.11 С хлест провода фазы "А" и "В" в пролете опор № 429-430 ВЛ-10кВ Л-53-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест на Л-53-2 Ажинка, Пролет: Опора № 429 - Опора № 430 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-10кВ Л-53-2 в пролетах опор №429-430. Ответственное лицо: Кизин М.Н. 28.07.2022 год
356853 | 189 | 2022-06-18 | 20 | 31 |  | 2022-06-18 | 20 | 31 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опору №93 произошло перекрытие гирлянды изоляторов фаз "А" и "В" между траверсой и проводом, с последующим отключением ВЛ 110кВ Алейская-Осколково (ВЛ АО-155). 4.11 Перекрытие гирлянды изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на Алейская-Осколково (ВЛ АО-155), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №91-95 ВЛ 110кВ Алейская-Осколково (ВЛ АО-155), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №91-95 ВЛ 110кВ Алейская-Осколково (ВЛ АО-155), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Провести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №91-95 ВЛ 110кВ Алейская-Осколково (ВЛ АО-155), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.08.2022 год
356851 | 373 | 2022-06-18 | 21 | 1 | 0.00025 | 2022-06-18 | 21 | 7 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра (до 10 м/с) произошло нарушение сопротивления изоляции проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №9 - №10 ВЛ Ф-1 от ТП-30-7-7, из-за давления веток дерева (береза), комель которого находится на границе охранной зоны ВЛ, на провод. Вследстие этого присоединение (ВЛ Ф-1 от ТП-30-7-7) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1. 4.4 Кратковременное перекрытие изоляции проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор №9 - №10 ВЛ Ф-1 от ТП-30-7-7 вызвано давлением ветвей дерева (береза) на провода, вследствие ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое давление ветвей ДКР на провод на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-7-7, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку крон деревьев на ВЛ Ф-1 от ТП-30-7-7, угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 31.08.2022 год
356853 | 190 | 2022-06-18 | 21 | 24 |  | 2022-06-18 | 21 | 24 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опору №139 произошло перекрытие изоляторов фаз "B" и "С" с последующим отключением В Л-88-8. 4.12 Перекрытие изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляторов на Л-88-8 с.Калманка - с.Бураново, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию грозозащиты на ВЛ-10 кВ Л-88-8, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 24.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-88-8, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 24.07.2022 год
356853 | 191 | 2022-06-18 | 21 | 31 | 0.0375 | 2022-06-18 | 21 | 46 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (38 года) и влияния погодных условий произошло разрушение изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №1-25 с последующей работой предупредительной сигнализации и отключением КУ ВЛ-10 кВ Л-56-3. 4.12 Разрушение изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на Л-56-3 п.Новые Зори, садоводства., Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр ВЛ 10кВ Л-56-3 при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 05.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену изоляторов фазы "А" и "В" на опоре №3/1 на ВЛ-10кВ Л-56-3. Ответственное лицо: Корзун С.В. 05.08.2022 год
356853 | 192 | 2022-06-18 | 21 | 50 | 0.19 | 2022-06-18 | 23 | 25 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в провод фазы "В" на опоре № 8/112 произошло разрушение изоляторов фазы "В" на опорах № 8/112 с последующим падением провода фазы "В" на траверсу опоры № 8/112 и отключением СП-90-37-1 на ВЛ 10 кВ Л-90-37. 4.12 Разрушение изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на Л-90-37 Алейск-Новоколпаково-Безголосо, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора фазы "В" на опоре № 8/112. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 22.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ревизию грозозащиты на ВЛ-10 кВ Л-90-37, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 22.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Внести опору № 8/112 ВЛ-10 кВ Л-90-37 в перечень опор на которые запрещен подъем с указанием причины внесения. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 22.07.2022 год
356853 | 193 | 2022-06-18 | 22 | 16 | 0.004 | 2022-06-18 | 22 | 28 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (39лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №3, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №3-4, со схлёстом проводов фаз "В" и "С" и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-52-1-18. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-52-1-18, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №- 5-6 ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-52-1-18. Ответственное лицо: Корзун С.В. 05.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр опор ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-52-1-18, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 27.07.2022 год
356859 | 161 | 2022-06-18 | 22 | 34 | 0.0026664 | 2022-06-18 | 22 | 54 | 3.4.9.3 В результате замыкания потребительского неизолированного провода ввода в жилой дом бытового абонента, подключенного от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-6 ф.2, привело к срабатыванию защит и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП-89-10-6. | Организационное мероприятие 1 Рекомендовать потребителю подключенному от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-6 ф.2 смонтировать изолированный ввод кабелем или СИП. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 28.07.2022 год
356850 | 215 | 2022-06-18 | 23 | 17 | 0.005 | 2022-06-18 | 23 | 20 | 3.4.10 В результате перекрытия телом птицы проводов фаз-"А" и "В" спуска 10кВ Л-76-2 от опоры №200/1 до КРУН-10кВ произошло отключение В-10 Л 76-2 на ПС-35кВ Победа. 4.11 Перекрытие телом птицы проводов фаз-"А" и "В" спуска 10кВ Л-76-2 от опоры №200/1 до КРУН-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на Л-76-2 Победа, Опора АК10-2Д | Организационное мероприятие 1 ВЛ-10 кВ Л-76-2 Победа провести анализ отключений ВЛ от воздействия птиц за три года при необходимости установить птице отпугивающие устройства. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.07.2022 год
356851 | 374 | 2022-06-19 | 0 | 24 |  | 2022-06-19 | 0 | 24 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в грозотрос, произошло перекрытие изоляции проводов (АС-95) фаз «В» (верхняя) и «А» (средняя) на анкерной металлической (У-35-2Т) опоре №279 ВЛ КК-373 (шины 35 кВ ПС 35 кВ Колыванская), между обводным шлейфом и траверсой соответствующей фазы, с повреждением (пережог) 1-ой жилки верхнего повива провода фазы "А". Вследствие установившегося режима межфазного К.З., присоединение (В КК-373) на ПС 110 кВ Курьинская было отключено действием УРЗА (МТЗ). АПВ было успешным из-за восстановления, в бестоковую паузу, диэлектрических свойств изоляции фаз «А» и «В» на ВЛ КК-373. 4.11 Кратковременное перекрытие изоляции проводов (АС-95) фаз «В» (верхняя) и «А» (средняя) на анкерной (У-35-2Т) опоре №279 ВЛ КК-373, с повреждением (пережог) 1-ой жилки верхнего повива провода ф."А", обусловлено воздействием атмосферного перенапряжения (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферное перенапряжение на Курьинская-Колыванская (ВЛ КК-373), Пролет № 279 - ПС №42 "Колыванская" | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния проводов, линейной арматуры и изоляции на ВЛ КК-373 в пролетах опор №270 - №279 (участок с грозотросом). При необходимости, выполнить ремонт или замену дефектных элементов. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2022 год
356852 | 117 | 2022-06-19 | 1 | 50 | 0.013666 | 2022-06-19 | 2 | 31 | 3.4.10 В результате скопления птиц на проводах ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10/0,4кВ №17-12-5, при их резком взлете произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №9-10, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-3 на КТП-10/0,4кВ №17-12-5. 4.12 Кратковременный схлест проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10/0,4кВ №17-12-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-17-12-5, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №4-12 ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10/0,4кВ №17-12-5. Ответственное лицо: мастер УЭС Шимолин Г.Г. 19.08.2022 год
356853 | 195 | 2022-06-19 | 6 | 14 |  | 2022-06-19 | 6 | 14 | 3.4.12.5 В результате просадки грунта произошло повреждение изоляции кабеля с последующим отключением КЛ-6 кВ Л-23 ЦЭС Резерв. 4.12 Пробой изоляции кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции кабеля на КЛ-6 кВ Л-23 ЦЭС Резерв | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт КЛ-6 кВ Л-23 ЦЭС Резерв. Ответственное лицо: Бурденко А.А. 28.07.2022 год
356852 | 118 | 2022-06-19 | 6 | 30 | 0.39223 | 2022-06-19 | 8 | 50 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания грозового разряда молнии в опору №10 ВЛ-10кВ Л-3-46, произошел пережог шлейфа провода фазы "А", что привело к аварийному отключению В-10кВ Л-3-46 на ПС 110кВ №3 "Благовещенская". 4.11 Пережог шлейфа провода фазы "А" на опоре №10 ВЛ-10кВ Л-3-46. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережог шлейфа провода фазы "А". на Л-3-46 с.Нижний Кучук, Опора УА10-3ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ Л-3-46 на предмет возможных дефектов после грозового перенапряжения. При выявлении замечаний устранить. Ответственное лицо: Мастер УЭС Кошелев А.С. 10.08.2022 год
356850 | 216 | 2022-06-19 | 7 | 9 | 0.024 | 2022-06-19 | 7 | 45 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра 19-22 м/с произошло падение дерева (11 метров) из вне охранной зоны на провода в пролете опор №200/74-200/75 ВЛ-10кВ Л-82-2, что привело к отключению действием МТЗ В-10кВ Л-82-2 на ПС №82 Соусканиха. 4.4 Падение дерева (11 метров) из вне охранной зоны на провода в пролете опор №200/74-200/75 ВЛ-10кВ Л-82-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дерево на Л-82-2 Лебяжье, Пролет: Оп.№200/74 - Оп.№200/75 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10кВ Л-82-2 произвести вырубку отдельно стоящих деревьев угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 29.07.2022 год
356859 | 162 | 2022-06-19 | 8 | 27 | 0.030599 | 2022-06-19 | 9 | 35 | 3.4.9.1 Повреждение в смежной электрической сети (ВЛ 10 кВ Л-20-11 на балансе ПАО "Россети Сибирь" - филиал "Горно-Алтайские электрические сети" (акт №284 от 19.06.2022, причина - Ослабление болтового соединения на прокалывающем зажиме фазы "А" на оп. №164/25)– потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в филиал ПАО «Россети Сибирь»-«Горно-Алтайские электрические сети», запросить причины возникшего аварийного отключения и принятых мерах по исключению повторных технологических нарушений на ВЛ 10 кВ Л-20-11. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 22.07.2022 год
356853 | 196 | 2022-06-19 | 16 | 23 | 0.0078 | 2022-06-19 | 17 | 2 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра, произошёл наброс ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №21-22, с последующим перекрытием и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-64-7-9. 4.12 Падение веток из-за ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение веток из-за ветра на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-64-7-9, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 Убрать ветку дерева с проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №21-22. Ответственное лицо: Сибилев Е.В, 28.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ ф № 2 от КТП 64-7-9 на предмет наличия деревьев, угрожающих воздействием на ВЛ при падении. При обнаружении принять меры по выпиливанию. Ответственное лицо: Сибилев Е.В. 21.07.2022 год
356858 | 254 | 2022-06-19 | 10 | 21 | 0.0295 | 2022-06-19 | 12 | 19 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-8-13. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-8-13, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-8-13, произвести вырубку ветвей дерева, угрожающих падением на провода в пролете опор №7-№8. по заказу №180047868 . Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.09.2022 год
356850 | 217 | 2022-06-19 | 11 | 1 | 0.003335 | 2022-06-19 | 11 | 5 | 3.4.12.2 В результате бокового ветра 14 м/с (порывы 22м/с), произошел с хлест проводов в пролете опор № 8-9 фаз "А" и "В" на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-76-2-8, что привело к отключению АВ-1 в ТП-76-2-8. 4.11 С хлест проводов в пролете опор № 8-9 фаз "А" и "В" на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-76-2-8, что привело к отключению АВ-1 в ТП-76-2-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-2-8, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-2-8:Произвести регулировку проводов в пролете опор №8-9. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.07.2022 год
356853 | 197 | 2022-06-19 | 17 | 48 | 0.55776 | 2022-06-19 | 19 | 43 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опору №308 произошло разрушение изолятора фазы "С" с последующим обрывом провода фазы "С" в сторону опоры №307 и опоры №309, падением провода фазы "С" на землю и отключением ВЛ-10кВ Л-84-2. 4.14 Разрушение изолятора. Обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на Л-84-2 с.Парфеново-с.Песчаное, Опора П10-1; Обрыв провода на Л-84-2 с.Парфеново-с.Песчаное, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж изолятора фазы"С" на опоре №308 на ВЛ-10 кВ Л-84-2. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 20.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж провода фазы "С" в пролете опор №307-309 на ВЛ-10 кВ Л-84-2. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 20.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ревизию грозозащиты ВЛ-10 кВ Л-84-2, при обнаружении дефектов устранить Ответственное лицо: Веремьев С.А. 20.07.2022 год
356859 | 163 | 2022-06-19 | 13 | 42 |  | 2022-06-19 | 13 | 42 | 3.4.12.2 Воздействие обильных осадков в виде дождя и порывистого ветра, привело к излому и набросу веток деревьев (расположенных вне охранной зоны) на провода фаз "А", "С" в пролет опор №150-151 ВЛ 110 кВ СК-168/ СП-189 (выполнена двухцепно), что привело к замыканию через увлажненную ветку дерева фаз "А, С". От возникших замыканий, действием защит отключились В-110 СК-168, В-110 СП-189 на ПС 110 кВ Смоленская и В-110 ПЧ-3 на ПС 110 кВ Чергинская (ГАЭС). Влияющие факторы: атмосферные осадки в виде дождя, порывистый ветер, грозовая активность. 4.11 Падение веток дерева (расположенного вне охранной зоне ВЛ) на провода фаз "А","С" в пролете опор №150-151 ВЛ 110 кВ СК-168/ СП-189 (выполнена двухцепно). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение веток дерева (расположенного вне охранной зоне ВЛ) на провода фаз "А","С" в пролете опор №150-151 ВЛ 110 кВ СК-168/ СП-189 (выполнена двухцепно). на Смоленская-Предгорная (ВЛ СП-189), Пролет: Опора № 150 - Опора № 151; Падение веток дерева (расположенного вне охранной зоне ВЛ) на провода фаз "А","С" в пролете опор №150-151 ВЛ 110 кВ СК-168/ СП-189 (выполнена двухцепно). на Смоленская-Курортная (ВЛ СК-168), Пролет: Опора № 150 - Опора № 151 | Техническое мероприятие 1 Провести замер ширины просеки в пролетах опор №149-152 ВЛ 110 кВ СК-168/СП-189. По результатам измерений ширины просеки, провести расчистку просеки от ДКР угрожающих падением на провода в пролетах опор №149-152 ВЛ 110 кВ СК-168/СП-189. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести верховой осмотр опор №150, 151 и пролетов №149-152 ВЛ 110 кВ СК-168/СП-189, с целью выявления дефекта проводов и тросов, места крепления и зажимов, наличия дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2022 год
356858 | 255 | 2022-06-19 | 13 | 47 | 0.036 | 2022-06-19 | 15 | 35 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-39-5-4 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Полковниково, ул. Широкая, 2 Волкова Т.А. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Волковой Т.А.., проживающему по адресу с. Полковниково, ул. Широкая, 2 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2022 год
356853 | 198 | 2022-06-19 | 18 | 6 | 1.3417 | 2022-06-19 | 20 | 1 | 3.4.9.3 Повреждение на оборудовании потребителя ФГУП Комсомольское. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ФГУП "Комсомольское" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". Ответственное лицо: Корзун С.В. 29.07.2022 год
356853 | 199 | 2022-06-19 | 19 | 6 | 0.036666 | 2022-06-19 | 20 | 56 | 3.4.12.2 Под воздействием сильного ветра произошло падение дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А", "В" ,"С" и нулевого провода в пролете опор №6-6/1, с последующим обрывом проводов фаз "А", "В" ,"С" и нулевого провода и отключением ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-81-16-28. 4.4 Обрыв проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-81-16-28, Пролет: Опора № 6 - Опора № 6/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж проводов фаз "А", "В" ,"С" и нулевого провода в пролете опор №6-6/1 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-81-16-28. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 24.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0.4кВ Ф№1 от КТП-81-16-28 при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 24.07.2022 год
356850 | 218 | 2022-06-19 | 14 | 32 | 0.017083 | 2022-06-19 | 15 | 13 | 3.4.12.2 В результате бокового порывистого ветра 5-9 м/с (с порывами до 15 м/с) произошел с хлест проводов в пролете опор № 18-19 фаз "В", "С" на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-68-8-2, что привело к отключению АВ-2 в ТП-68-8-2. 4.11 С хлест проводов в пролете опор № 18-19 фаз "В", "С" на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-68-8-2, что привело к отключению АВ-2 в ТП-68-8-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-68-8-2, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор № 18-19 фаза "В", "С" на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-68-8-2. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев. Ответственное лицо: Макаров П.И. 15.08.2022 год
356853 | 200 | 2022-06-19 | 19 | 20 | 0.085835 | 2022-06-19 | 21 | 3 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошло падение дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" в пролет опор №7-8, с последующим обрывом проводов фаз "В" и "С" и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№4 от КТП-18-6-6. 4.13 Обрыв проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-18-6-6, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фаз "В" и "С" в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ Ф№4 от КТП-18-6-6. Ответственное лицо: Райко А.В. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№4 от КТП-18-6-6, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Райко А.В. 29.07.2022 год
356850 | 219 | 2022-06-19 | 21 | 40 | 0.0084 | 2022-06-19 | 22 | 22 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра 10-12 м/с (с порывами до 20 м/с) принесло ветку дерева на провода в пролете опор №88-89 ВЛ-10кВ Л-8-2, что привело к перекрытию фаз-"В" и "С" и отключению действием МТЗ В-10кВ Л-8-2. 4.4 Принесло ветку дерева на провода в пролете опор №88-89 ВЛ-10кВ Л-8-2, что привело к перекрытию фаз-"В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветка на Л-8-2 п.Предгорный, Пролет: Опора № 88 - Опора № 89 | Техническое мероприятие 1 Произвести выпилку отдельно стоящих деревьев, угрожающих падению на провода ВЛ в пролете опор №88-89 на ВЛ-10кВ Л-8-2. Ответственное лицо: Макаров П.И. 22.07.2022 год
356851 | 378 | 2022-06-19 | 15 | 44 | 0.21006 | 2022-06-19 | 15 | 51 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную двухцепную ж/б (ПБ-35-2) опору №109 ВЛ ШМ-350 (двухцепный участок совместно с ШМ-349) произошло перекрытие изолирующих подвесок фазы «С» (нижняя) и фазы «В» (средняя), о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности юбок на 1-ом и 4-ом изоляторах фазы «В» (средняя) и на 1-ом и 3-ем изоляторах фазы «С» (нижняя) (4 фарфоровых изолятора марки ПФ-6 в подвесной гирлянде). 4.12 Межфазное перекрытие изолирующих подвесок фазы «С» (нижняя) и фазы «В» (средняя) на промежуточной двухцепной ж/б (ПБ-35-2) опоре №109 ВЛ ШМ-350 (двухцепный участок совместно с ШМ-349) вызвано атмосферными перенапряжениеми (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Шипуновская-Метелевская (ВЛ ШМ-350), Пролет: Опора № 109 - Опора № 110 | Техническое мероприятие 1 Выполнить в пролётах опор №107 - №112 ВЛ ШМ-350 оценку состояния линейной арматуры и изоляции и, при необходимости, неисправные элементы заменить. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2022 год
356859 | 166 | 2022-06-19 | 16 | 0 | 0.2331 | 2022-06-19 | 18 | 6 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферного перенапряжения, удара молнии, произошло разрушение изолятора ШС-10 фазы "В" на ж/б опоре №119 ВЛ 10 кВ Л-20-14, с последующим касанием провода металлической траверсы ТМ-1. От возникшего однофазного короткого замыкания на землю, прошел сигнал «земля в сети 10 кВ», от чего дистанционно был отключен В-10 Л-20-14. 4.4 Разрушение изолятора ШС-10 фазы "В" на ж/б опоре №119 ВЛ 10 кВ Л-20-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ШС-10 фазы "В" на ж/б опоре №119 ВЛ 10 кВ Л-20-14 на Л-20-14 оп.61а - оп.88, VS010-0001464-004 | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку состояния средств грозозащиты, проводов, изоляторов и линейной арматуры на ВЛ 10 кВ Л-20-14 в пролётах опор №115-132. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 29.07.2022 год
356850 | 220 | 2022-06-19 | 21 | 40 | 0.0014994 | 2022-06-19 | 21 | 45 | 3.4.10 В результате перекрытия телом птицы(ворона) проводов фаз-"А" и "В" ВЛ-10кВ Л-77-2 на опоре №200/11, произошло отключение В-10 Л 77-2 на ПС-35кВ Овсянниковская. 4.11 Перекрытие телом птицы(ворона) проводов фаз-"А" и "В" ВЛ-10кВ Л-77-2 на опоре №200/11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на Л-77-2 Кормоцех, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Провести анализ отключения ВЛ-10 кВ Л-77-2 Кормоцех от воздействия птиц за последние три года, при необходимости запланировать установку ПЗУ. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.07.2022 год
356855 | 147 | 2022-06-19 | 16 | 39 | 0.027301 | 2022-06-19 | 18 | 10 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 19 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 24-24/1, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 7-8-16. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 19 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 24-24/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-8-16, Пролет: Опора №24 - Опора №24/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-7-8-16 в пролете опор №24-24/1. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.08.2022 год
356850 | 221 | 2022-06-19 | 20 | 6 | 0.07525 | 2022-06-19 | 22 | 15 | 3.4.12.2 В результате бокового порывистого ветер 5-9 м/с (С порывами до 15 м/с) произошел обрыв провода фазы "0" в пролете опор № 11-12 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-68-5-5. 4.11 Обрыв провода фазы "0" в пролете опор № 11-12 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-68-5-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-68-5-5 | Техническое мероприятие 1 Восстановить оборванный провод в пролете опор № 11-12 фаза "0" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-68-5-5. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев. Ответственное лицо: Макаров П.И. 24.07.2022 год
356851 | 379 | 2022-06-19 | 17 | 51 | 0.00225 | 2022-06-19 | 18 | 0 | 3.4.7.3 В результате разрастания ветвей (тополя) в провода ВЛ Ф-1 от ТП-28-4-3 в пролёте опор №14-№15 под действием ветровой нагрузки (20 м/с), произошло перекрытие изоляции (схлест) проводов фаз "В", "С", с последующим отключением присоединения действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременное перекрытие (схлест) изоляции проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №14-№15 ВЛ Ф-1 от ТП-28-4-3 вызвано разрастанием ДКР (ветви тополей) в провода в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-4-3, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку трассы ВЛ Ф-1 от ТП-28-4-3 от ДКР, в пролете опор №14 - №15. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.07.2022 год
356850 | 222 | 2022-06-19 | 18 | 3 | 0.00667 | 2022-06-19 | 18 | 7 | 3.4.12.2 В результате бокового порывистого ветра 12 м/с (Порывы 18 м/с) произошел с хлест проводов фаз "В" и "0" в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ от ТП-56-3-5. 4.11 С хлест проводов фаз "В" и "0" в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ от ТП-56-3-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест на ВЛ-0,4 кВ от ТП-56-3-5, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-56-3-5: Произвести регулировку проводов в пролете опор №№11-12. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.07.2022 год
356851 | 380 | 2022-06-19 | 18 | 22 | 0.1054 | 2022-06-19 | 19 | 13 | 3.4.9.3 Данное ТН произошло в электроустановке (линейное ответвление от опоры №2 ВЛ Л-30-1 до ТП-30-1-6) потребителя (ПАО «Вымпелком») - разрушение ограничителей перенапряжения на ТП-30-1-6 (см. фото и лист внепланового осмотра). (Письмо ЗЭС от 22.06.2021 №1.1/29/108-по "Об аварийном отключении" направлено в адрес потребителя). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю - ПАО «Вымпелком» с целью предоставления сведений о причине ТН на ответвлении от опоры №2 ВЛ Л-30-1Ю до ТП-30-1-6Ю и принятых мерах по недопущению подобных ТН. Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 30.07.2022 год
356850 | 223 | 2022-06-19 | 19 | 14 | 0.1345 | 2022-06-19 | 19 | 17 | 3.4.12.3 В результате попадания грозового разряда в портал (по пять изоляторов в гирлянде марки ПС-6А) ПС 35кВ Мартыновская произошло разрушение по одному изолятору фазы "А" (третьего от провода) и фазы "С" (пятого от провода) на портале ПС 35кВ Мартыновская, что привело к отключению действием МТЗ В-35кВ ЕМ-312 на ПС 110кВ Ельцовская. 4.11 Попадание грозового разряда в портал ПС 35кВ Мартыновская произошло разрушение гирлянды изоляторов (ПС-6А) фазы "А" и фазы "С" на портале ПС 35кВ Мартыновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов на Ельцовка - Мартыновская (ВЛ ЕМ-312), Пролет: ПС Ельцовская - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденных изоляторов на портале ПС 35кВ №74 Мартыново. Ответственное лицо: Выставкин Д.Н. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести измерение сопротивления ЗУ портала на ПС Мартыновская, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Макарьев Н.И. 28.07.2022 год
356859 | 167 | 2022-06-19 | 18 | 33 |  | 2022-06-19 | 18 | 33 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания разряда молнии в опору №20 ВЛ 110 кВ ЛБ-192, от возникших перенапряжений, произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (марка ПС-6Б, 8 изоляторов в гирлянде) с замыканием фазы "А" на металлическую траверсу опоры №20, от возникшего однофазного короткого замыкания, действием защит отключились СВ-110 (панель защит ВЛ 110 кВ БО-199) на ПС 110 кВ Красноорловкая и СВ-110 ЛБ-192 (панель защит ВЛ 110 кВ ЛБ-192) на ПС 110 кВ Линевкая. В бестоковую паузу (режим АПВ), произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции и АПВ было успешным. Влияющие факторы: атмосферные осадки в виде дождя, грозовая активность. 4.11 Перекрытие гирлянды изоляторов (марки ПС-6Б в количестве 8 шт. в гирлянде) с однофазным коротким замыканием фазы "А" на металлическую траверсу опоры №20 ВЛ 110 кВ ЛБ-192. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов (марки ПС-6Б в количестве 8 шт. в гирлянде) с однофазным коротким замыканием фазы "А" на металлическую траверсу опоры №20 ВЛ 110 кВ ЛБ-192. на Линёвская-Быстроистокская (ВЛ ЛБ-192), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дефектной изоляции в гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №20 ВЛ 110 кВ ЛБ-192. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести верховой осмотр опор №19-21 ВЛ 110 кВ ЛБ-192, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, наличия дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №19-21 ВЛ 110 кВ ЛБ-192. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2022 год
356858 | 256 | 2022-06-19 | 18 | 40 | 0.053001 | 2022-06-19 | 20 | 26 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-5-3 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее в результате перекрытия автоматического выключателя в щите учёта потребителя проживающего по адресу: с. Пустынь ул. Зеленая, 6 Михайлова Н.В. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Михайловой Н.В.,проживающей по адресу с. Пустынь ул. Зеленая, 6 на замену ВЩУ. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.07.2022 год
356859 | 168 | 2022-06-19 | 19 | 5 |  | 2022-06-19 | 19 | 5 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферного перенапряжения, удар молнии, произошло перегорание в/в предохранителя ПК-10 фазы "А" в РУ-10 КТП-34-1-14, что привело к неполно фазному режиму работы сети - отсутствие фазы «А» в РУ-0,4 кВ и потере напряжения у потребителей. Отключения присоединения ВЛ 10 кВ Л-34-1 не было. 4.11 Перегорание в/в предохранителя ПК-10 фазы "А" в РУ-10 КТП-34-1-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание в/в предохранителя ПК-10 фазы "А" в РУ-10 КТП-34-1-14. на ТП-34-1-14, Предохранитель ПКТ101-10-20-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Провести испытания опорной, проходной изоляции и средств грозозащиты на КТП-34-1-14, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 29.07.2022 год
356858 | 257 | 2022-06-19 | 20 | 11 | 0.00315 | 2022-06-19 | 21 | 14 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-84-1-4 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: пос. Гордеевский ул. Строительная д. 35 Гладков Ю.А. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Гладкову Ю.А., проживающему по адресу пос. Гордеевский ул. Строительная д.35 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.09.2022 год
356858 | 258 | 2022-06-19 | 20 | 14 | 0.016 | 2022-06-19 | 21 | 50 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73-7-1. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73-7-1, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73-7-1, произвести вырубку ветвей дерева, угрожающих падением на провода в пролете опор №2-№3. по заказу №180048169. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.08.2022 год
356851 | 381 | 2022-06-19 | 20 | 30 | 0.0413 | 2022-06-19 | 20 | 51 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (ветер порывами 17-22 м/с) произошел срыв изолятора фазы "В"(двойное крепление провода) со штыря на опоре №4/2 ВЛ Л-44-7, что привело к изменению стрел провеса провода фазы "В" в пролете опор № 3/2 - 5/2 и последующему схлёсту проводов фаз «А» и «В». Вследствие этого присоединение (ВЛ Л-44-7) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с неуспешным АПВ. 4.3 Срыв изолятора (ШС-10) фазы "В" со штыря, двойного крепления провода, на анкерной опоре №4/2 ВЛ Л-44-7, с последующим схлестом проводов (А-50) фаз «А» и «В», в пролёте опор №4/2 - №5/2, вызван износом материала колпачка с течением времени под действием ветровой нагрузки (17-22 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на Л-44-7 с.Шипуниха. С.Ивановка, Опора ОА10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габарита и стрел провеса проводов на ВЛ Л-44-7, в пролётах опор №3/2 - №7/2, при необходимости выполнить регулировку (перетяжку) провода. Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 31.08.2022 год
356851 | 382 | 2022-06-19 | 20 | 36 | 0.0023768 | 2022-06-19 | 21 | 7 | 3.4.7.3 В результате разрастания ДКР в охранной зоне ВЛ (приближение к проводам на недопустимое расстояние) и воздействия ветровой нагрузки (порывы ветра до 25-27 м/с), произошёл кратковременный схлест проводов (А-25) фаз «А» и «В» в пролёте опор №5- №6 ВЛ Ф-2 от ТП-41-2-8, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-2 от ТП-41-2-8) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлест проводов (А-25) фаз «А» и «В» в пролёте опор №5 - №6 ВЛ Ф-2 от ТП-41-2-8 обусловлен разрастанием ДКР в охранной зоне ВЛ под влиянием сильных порывов ветра (до 25-27 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Приближение ДКР к проводам на недопустимое расстояние на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Н-41-2-8, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку крон деревьев на ВЛ Ф-2 от ТП-41-2-8, в пролетах опор №5-№7 и №10-№11. Ответственное лицо: Ежов Дмитий Васильевич 31.08.2022 год
356858 | 259 | 2022-06-19 | 21 | 5 | 0.013999 | 2022-06-19 | 22 | 1 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-33-6-6 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Овчинниково, ул.Школьная, д. 9 Свиридов В.А. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Свиридову В.А., проживающему по адресу с. Овчинниково, ул.Школьная, 9 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.07.2022 год
356853 | 164 | 2022-06-07 | 13 | 45 | 0.035702 | 2022-06-07 | 14 | 19 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (36 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "А" на опоре №4, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "А" в пролёте опор №4-5, схлёстом проводов фазы "А" и фазы "В" под воздействием ветра и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-52-1-7. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-52-1-7, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-52-1-07. Ответственное лицо: Корзун С.В. 22.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр опор ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-52-1-07, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 14.07.2022 год
356850 | 178 | 2022-06-08 | 8 | 40 | 0.043989 | 2022-06-08 | 8 | 48 | 3.4.7.3 В результате порывов ветра, произошло замыкание проводов фаз (А,В) по ветвям дерева в пролете опор №94-95 на ВЛ-10кВ Л-19-4, что привело к отключению В-10 Л-19-4. 4.4 Замыкание проводов фаз (А,В) по ветвям дерева в пролете опор №94-95 на ВЛ-10кВ Л-19-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на Л-19-4 с.Б-Енисейское, Пролет: Опора № 94 - Опора № 95 | Техническое мероприятие 1 Произвести выпилку ДКР в пролете опор №90-99 на ВЛ-10кВ Л-19-4. Ответственное лицо: Макаров П.И. 15.07.2022 год
356859 | 129 | 2022-06-08 | 12 | 8 | 0.76754 | 2022-06-08 | 14 | 7 | 3.4.7.3 При послеаварийной проверке РЗА защит Т-1 08.06.2022 персоналом СРЗА ПО БЭС выявлено. В результате возникновения «земли» на ВЛ 10 кВ Л-38-3 и длительного неотключения «земли» на Л-38-3, из-за отсутствия персонала на ПС 110 кВ Куяганская (День ОТ в Алтайском РЭС), что привело к термическому разрушению обмотки ВН, внутреннему повреждению ТН-10-1 с выбросом масла в высоковольтный отсек с перекрытием и повреждением опорной и проходной изоляции (марки НАМИТ-10) фаз "А", "В", "С" в ячейке №2 ТН-10-1. При возникновении «двойной земли» на ВЛ 10 кВ Л-38-3 и в отсеке ТН-10-1, аварийно отключился действием токовых защит (указатель «Аварийное отключение») В-10 Л-38-3. Далее в результате разрушения проходных изоляторов в ячейке №2 ТН-10-1 и возникшей электрической дуги создались условия для работы дуговой защиты 1 СШ-10 кВ (подтверждается работой указательного реле «Отключение от ДЗ В-10 Т-1» и работой светодиода в блоке ПД-02 «Канал А» в шкафу дуговой защиты). Вследствие неотключения места повреждения вводным выключателем В-10 Т-1 (ВК-10-20-630У1), из-за отказа (деформация планки привода отключения выключателя), отработала МТЗ-10 кВ (Iср=200 А, t=1.8 сек, подтверждается работой указательного реле «МТЗ» на двери релейного шкафа В-10 Т-1). После того как В-10 Т-1 не отключился от МТЗ-10 кВ, отработала МТЗ-110 кВ, затем с выдержкой времени 2,4 сек включился КЗ-110 Т-1 и отключился ОД-110 Т-1 на ПС 110 кВ Куяганская. Вследствие работы КЗ-110 Т-1 на ПС 110 кВ Куяганская действием 1 ст. ТЗНП и 1 ст. МТЗ отключился В-110 СК-168 на ПС 110 кВ Смоленская. 4.11 Электродуговое повреждение опорной и проходной изоляции (марки НАМИТ-10) фаз "А", "В", "С" в ячейке 2 ТН-10-1 ПС 110 кВ Куяганская. Деформация планки привода отключения выключателя В-10 Т-1 (ВК-10-20-630У1) ПС 110 кВ Куяганская. Повреждение трансформатора напряжения ТН-10-1 / ТНИ НАМИТ-10-2 УХЛ2 10000/100 0,5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деформация планки привода отключения выключателя В-10 Т-1 (ВК-10-20-630У1) ПС 110 кВ Куяганская. на ПС "Куяганская" №38, Привод ВМП-10П; Повреждение опорной и проходной изоляции (марки НАМИТ-10) фаз "А", "В", "С" в ячейке ТН-10-1. на ПС "Куяганская" №38, PS110-000130-14-01-201-10 / 600000047833; Повреждение опорной и проходной изоляции (марки НАМИТ-10) фаз "А", "В", "С" в ячейке ТН-10-1. на ПС "Куяганская" №38, PS110-000130-14-01-201-10 / 600000047833; Повреждение трансформатора напряжения ТН-10-1. на ПС "Куяганская" №38, ТНИ НАМИТ-10-2 УХЛ2 10000/100 0,5 | Техническое мероприятие 1 Провести опробование выключателя В-10 Т-1 на ПС 110 кВ Куяганская, на работоспособность, 3-х кратным циклом включения-отключения. Ответственное лицо: Евсеенко Александр Викторович 17.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести послеаварийные испытания повышенным напряжением опорных и проходных изоляторов 10 кВ в шкафу ТН-10-1 на ПС 110 кВ Куяганская. Ответственное лицо: Савин Вячеслав Сергеевич 17.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в РП 2023 установку защит на автоматическое отключение В-10 Т-1 при замыкании на "землю" в сети 10 кВ. Ответственное лицо: Ситнов Евгений Владимирович 29.07.2022 год
356851 | 322 | 2022-06-09 | 1 | 22 |  | 2022-06-09 | 1 | 22 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в опору №32 ВЛ РК-334, вызвавшего индуктированные (наведённые) перенапряжения на проводах линии, произошло перекрытие изоляции проводов фаз "А" и "В", по поверхности изолирующих подвесок (ЛК-70/35), о чем свидетельствую следы перекрытия на экранирующих кольцах полимерных изоляторов обеих фаз (см. фото 1-3). В результате перекрытия изоляции фазных проводников присоединения (ВЛ РК-334, КЛ-345 и КЛ-346) были отключены (СВ-35 на ПС 35 кВ Ракитовская) действием УРЗА (МТЗ). После исчезновения импульса грозового перенапряжения (работа устройств РЗА) – в бестоковую паузу, присоединения: ВЛ КЛ-345, ВЛ КЛ-346, ВЛ РК-334, были успешно введены в работу действием АПВ. 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции проводов фаз "А" и "В" на промежуточной ж/б (ПБ-35-136-1Н) опоре №32 ВЛ РК-334 вызвано атмосферным перенапряжением (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферное перенапряжение на Ракитовская-Кругловская (ВЛ РК-334), Опора пром.ж/б. ПБ35-136-1н | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции и провода в пролетах опор №30-№35 ВЛ РК-334. При необходимости выполнить замену изоляции (ремонт провода). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2022 год
356855 | 127 | 2022-06-08 | 14 | 35 | 0.0405 | 2022-06-08 | 15 | 56 | 3.4.10 В результате попадания птицы на в/в шины 10кВ фаз "А,В" между трансформатором и предохранителями МТП-25-6-1 произошло перегорание в/в предохранителя 10кВ (марки ПТ 1.1-10-16-20У1) фазы "А" , с последующим неполнофазным режимом на МТП-25-6-1. 4.11 В результате попадания птицы на в/в шины 10кВ фаз "А,В" между трансформатором и предохранителями МТП-25-6-1 произошло перегорание в/в предохранителя 10кВ (марки ПТ 1.1-10-16-20У1) фазы "А" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ТП-25-6-1, Предохранитель ПКТ101-10-16-20 У1 | Организационное мероприятие 1 Провести анализ отключений на ВЛ-10кВ Л-25-6 за последние два года по причине воздействия птиц на ВЛ, КТП, РКТП. При необходимости рассмотреть вопрос о целесообразности установки птицезащитных устройств. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.06.2022 год
356853 | 167 | 2022-06-08 | 10 | 30 |  | 2022-06-08 | 10 | 30 | 3.4.12.2 Под воздействием сильного ветра произошел наброс стороннего предмета на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №1-9-№1-10 с последующим перекрытием проводов фаз "А" и "В" и отключением В Л-23-5 на ПС 110 кВ Гоньба. 4.12 Наброс стороннего предмета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс стороннего предмета на Л-23-5 п.Научный Городок, Пролет: Опора №1-9 - Опора №1-10 | Техническое мероприятие 1 Убрать сторонний предмет с фаз "А" и "В" в пролете опор №1-9-№1-10 на ВЛ-10 кВ Л-23-5. Ответственное лицо: Райко А.В. 17.07.2022 год
356853 | 168 | 2022-06-08 | 13 | 51 | 0.00075 | 2022-06-08 | 14 | 6 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (48 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №2, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №2-3, схлёстом проводов фаз "В" и "С" и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-50-4-1. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-4-1, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-50-4-1. Ответственное лицо: Корзун С.В. 22.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр опор ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-50-4-1, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 22.07.2022 год
356858 | 219 | 2022-06-09 | 19 | 29 | 0.0082998 | 2022-06-09 | 20 | 52 | 3.4.9.3 Однофазное замыкание фазы "А" и "0", произошедшее в результате схлеста неизолированных проводов на вводе жилого дома с. Клюквенное ул. Зеленая д.12 из-за из-за порывов ветра.физ лицо Мурушкина И.А | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Мурушкиной И.А. проживающего по адресу с. Клюквенное ул. Зеленая д.12 на замену ввода. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.07.2022 год
356850 | 182 | 2022-06-09 | 21 | 3 | 0.00175 | 2022-06-09 | 21 | 24 | 3.4.10 Телом птицы перекрыло провода фаз (А,В) на спуске 0,4 кВ, что привело к отключению АВ-3 ТП-49-5-16. 4.11 Перекрытие проводов фаз (А,В) на спуске 0,4 кВ от ТП-49-5-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Птица. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 49-5-16, Пролет: ТП49-5-16 - Опора № 1 | Организационное мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-49-5-16: провести анализ отключений от воздействия птиц, при необходимости запланировать спуски на изолированный провод. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 30.07.2022 год
356852 | 108 | 2022-06-09 | 19 | 29 | 0.029184 | 2022-06-09 | 21 | 12 | 3.4.9.3 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошел срыв изолятора на вводе потребителя по адресу с. Богатское ул. Коваленко дом №24, что привело к схлесту проводов и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №26-20-14. | Организационное мероприятие 1 Написать письмо потребителю проживающему по адресу с. Богатское ул. Коваленко дом №24 о приведении своих электроустановок в соответствии с НТД. Ответственное лицо: главный инженер Хабарского РЭС Лунин В.В. 30.06.2022 год
356855 | 129 | 2022-06-09 | 4 | 52 |  | 2022-06-09 | 4 | 52 | 3.4.12.5 В результате влияния перепадов температур окружающего воздуха, при выпадении росы в утренние часы, произошло появление проводящих каналов и ослабление изоляции (снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов) фазы "В" на опоре №213 ВЛ-110 кВ ЗБ-198, а также влияния сопутствующих причин (пылевые отложения на изоляции), что привело к перекрытию гирлянды изоляторов с разрушением одного изолятора фазы "В" (6-ого от траверсы, 9 изоляторов в гирлянде) (марки ПС-70) (см.фото), от чего действием защит отключалась В-110 ЗБ-198. В бестоковую паузу (режим АПВ), произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции и АПВ было успешным. 4.11 В результате влияния перепадов температур окружающего воздуха, при выпадении росы в утренние часы, произошло появление проводящих каналов и ослабление изоляции (снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов) фазы "В" на опоре №213 ВЛ-110 кВ ЗБ-198, а также влияния сопутствующих причин (пылевые отложения на изоляции), что привело к перекрытию гирлянды изоляторов с разрушением одного изолятора фазы "В" (6-ого от траверсы, 9 изоляторов в гирлянде) (марки ПС-70) (см.фото). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Завьяловская-Баевская (ВЛ ЗБ-198), Опора анк.ж/б.УБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Заменить гирлянду изоляторов на опоре № 213 фаз "В" и "С" ВЛ 110 кВ ЗБ-198. Ответственное лицо: В.В.Неретин 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку контура заземляющего устройства на опоре № 213 на ВЛ 110 кВ ЗБ-198. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.09.2022 год
356855 | 130 | 2022-06-09 | 11 | 23 | 0.017 | 2022-06-09 | 12 | 31 | 3.4.8.4 В результате наброса постороннего предмета на провода (марки А-25) ввода в дом с опоры №6/8 произошло междуфазное замыкание проводов фаз "А" и "0" и отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ №21-9-1. 4.4 В результате наброса постороннего предмета на провода (марки А-25) ввода в дом с опоры №6/8 произошло междуфазное замыкание проводов фаз "А" и "0" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-21-9-1, Опора П3ДБ-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести визуальный осмотр вводов в дома на ВЛ 0,4кВ Ф2 от КТП-21-9-1 на отсутствие посторонних предметов. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 29.07.2022 год
356851 | 323 | 2022-06-09 | 19 | 16 | 0.0465 | 2022-06-09 | 19 | 25 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности птиц (ворона) произошло перекрытие изоляции проводов фаз "А" и "В", в месте пересечения проводов на анкерной (УА10-3ДБ) опоре №12-4 ВЛ-19-4, через тело птицы (ворона). (см. фото). Вследствие этого присоединение (В Л-19-4) было отключено действием УРЗА (МТЗ). После падения птицы на землю, РПВ (В Л-19-4) было успешным. 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции проводников фаз «А» и «В», в месте пересечения проводов, на анкерной (УА10-3ДБ) опоре №12-4 ВЛ Л-19-4, произошло через тело птицы (ворона). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птицы на Л-19-4 с.Быково, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт траверсы опоры №12-4 ВЛ Л-19-4 и регулировку стрел провеса проводов в пролетах опор №11-4 - №13-4. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.08.2022 год
356851 | 324 | 2022-06-10 | 1 | 38 | 0.013666 | 2022-06-10 | 2 | 19 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (порывы ветра 15-18 м/с) произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 ВЛ Ф-2 от ТП-58-10-20. Это послужило причиной отключения присоединения (ВЛ Ф-2 от ТП-58-10-20) действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2 (63 А). 4.12 Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 ВЛ Ф-2 от ТП-58-10-20 вызван ветровым давлением (порывы до 18 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое давление на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-58-10-20, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрелы провеса проводов на ВЛ Ф-2 от ТП-58-10-20, в пролетах опор №1-№19. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям, выполнить перетяжку провода. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 31.07.2022 год
356858 | 220 | 2022-06-09 | 19 | 1 | 0.0585 | 2022-06-09 | 20 | 58 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№9/1-10/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-31-15-12. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-31-15-12, Пролет: Опора № 9-1 - Опора № 10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-31-15-12 в пролёте опор №№9/1-10/1. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.07.2022 год
356858 | 221 | 2022-06-10 | 2 | 0 | 0.057328 | 2022-06-10 | 2 | 20 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной ветровой нагрузки произошел срыв изолятора фазы "А" на опоры №318 ВЛ-10 кВ Л-37-16, приведшее к возникновению межфазного замыкания фаз "А", "В" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.12 Срыв изолятора фазы "А" с опоры №318 ВЛ-10 кВ Л-37-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "А" на Л-37-16 Тальменка-Шадринцево, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию 10% изоляторов, установленных на ВЛ-10 кВ Л-37-16 на предмет их целостности Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.08.2022 год
356858 | 222 | 2022-06-11 | 10 | 57 | 0.065332 | 2022-06-11 | 12 | 35 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "С" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-8-6. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-8-6, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-8-6, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падению на провода в пролете опор №5-№6. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2022 год
356858 | 223 | 2022-06-12 | 11 | 26 | 0.019733 | 2022-06-12 | 12 | 40 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 28-1-27 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее при падении ветки дерева на ввод в дом по адресу: с Сохорево,ул. Центральная,д.14. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Казанину А.П. проживающему по адресу с Сохорево,ул. Центральная 14 на замену неизолированного провода ввода на СИП Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.07.2022 год
356858 | 224 | 2022-06-13 | 21 | 2 | 0.15667 | 2022-06-13 | 22 | 36 | 3.4.7.3 В результате естественного старения изоляции в процессе длительной эксплуатации (12 лет) произошел пробой изоляции кабельной муфты на опоре №246 ВЛ-10 кВ Л-37-4, приведший к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.11 Пробой изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции. на Л-37-4 р.п. Тальменка - с. Староперуново, 3СТП-10-25/50 | Техническое мероприятие 1 Произвести испытания кабельных муфт ВЛ-10 кВ Л-37-4. Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.09.2022 год
356858 | 225 | 2022-06-13 | 19 | 35 | 0.0126 | 2022-06-13 | 20 | 38 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №2/3-№3/3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-15-16 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-15-16, Пролет: Опора № 2-3 - Опора № 3-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №2/3-№3/3 ВЛ-0,4 ф-1 от КТП-85-15-16 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.07.2022 год
356858 | 226 | 2022-06-12 | 15 | 37 | 0.3201 | 2022-06-12 | 17 | 16 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной ветровой нагрузки произошел срыв изолятора фазы "С" на опоры №104 ВЛ-10 кВ Л-349-6, приведшее к возникновению межфазного замыкания фаз "С", "В" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.12 Срыв изолятора фазы "С" с опоры №104 ВЛ-10 кВ Л-49-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "С" на Л-49-6 п.Сибирский-п.Рогуличный, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию 10% изоляторов, установленных на ВЛ-10 кВ Л-49-6 на предмет их целостности Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.08.2022 год
356859 | 130 | 2022-06-12 | 12 | 40 | 0.0025998 | 2022-06-12 | 13 | 6 | 3.4.9.3 В результате излома и падения дерева (расположенного на территории потребителя) на провода перекидки, произошло замыкание неизолированных проводов ввода в жилой дом бытового абонента, подключенного от опоры №2/10 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-8 ф.1, что привело к срабатыванию защит и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП-97-12-11. | Организационное мероприятие 1 Направить уведомление потребителю подключенному от опоры №2/10 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-8 ф.1, смонтировать изолированный ввод кабелем или СИП. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 22.07.2022 год
356855 | 120 | 2022-06-13 | 17 | 37 | 0.1387 | 2022-06-13 | 20 | 3 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозовой разряд), произошло повреждение кабеля 10 кВ марки (АСБ-10 3*50) от КРУН-10 кВ ПС 110 кВ №7 "Романовская" до опоры №1 ВЛ-10 кВ Л-7-7. 4.11 Произошло повреждение кабеля 10 кВ марки (АСБ-10 3*50) от КРУН-10 кВ ПС 110 кВ №7 "Романовская" до опоры №1 ВЛ-10 кВ Л-7-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Л-7-7 с. Бурановка,, АСБ-10 3х50 | Техническое мероприятие 1 Произвести высоковольтные испытания кабеля 10 кВ от КРУН-10 кВ ПС 110 кВ №7 "Романовская" до опоры №1 ВЛ-10 кВ Л-7-7, выявленные дефекты запланировать к устранению. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.06.2022 год
356859 | 131 | 2022-06-12 | 11 | 4 | 0.15633 | 2022-06-12 | 13 | 18 | 3.4.9.3 В результате повреждения в электроустановках потребителя электрической энергии участок ВЛ 10 кВ Л-45-6 за Р-45-6-8, находящейся на балансе ООО "Светлый", действием УРЗА на ПС 110 кВ Солонешенская отключился В-10 Л-45-6. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ООО "Светлый", запросить причины возникшего аварийного отключения и принятых мерах по исключению повторных технологических нарушений на ВЛ 10 кВ Л-45-6, которые могут привести к отключению оборудования находящегося в управлении ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" ПО БЭС. Ответственное лицо: Скляров Владимир Владимирович 29.07.2022 год
356853 | 163 | 2022-06-12 | 8 | 55 | 0.077698 | 2022-06-12 | 10 | 9 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (48 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №3, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №3-4, схлёстом проводов фаз "В" и "С" и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-50-1-5. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-1-5, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-50-1-5. Ответственное лицо: Корзун С.В. 16.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр опор ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-50-1-5, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 16.07.2022 год
356853 | 169 | 2022-06-12 | 8 | 35 | 0.1075 | 2022-06-12 | 10 | 44 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "В" в пролете опор №3-4, с последующим перекрытием проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №3-4 и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-50-5-12. 4.12 Падение ветки дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-5-12, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Провести ИТР осмотр опор ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-50-5-12 на предмет угрожающих падением веток деревьев на провода из вне охранной зоны , при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 16.07.2022 год
356858 | 227 | 2022-06-13 | 15 | 19 | 0.027 | 2022-06-13 | 16 | 40 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-1-8. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-1-8, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-1-8, произвести вырубку ветвей дерева, угрожающих падением на провода в пролете опор №9-№10. по заказу № 180045701. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.09.2022 год
356850 | 183 | 2022-06-13 | 12 | 47 | 0.001332 | 2022-06-13 | 12 | 49 | 3.4.12.2 В результате порывов бокового ветра произошёл с хлёст проводов фаз (В,С) в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-11-10-7, в результате чего произошло К.З. и отключение АВ-2 ТП-11-10-7. 4.11 С хлёст проводов фаз (В,С) в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-11-10-7, в результате чего произошло К.З. и отключение АВ-2 ТП-11-10-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-11-10-7 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролетах опор №3-4, 5-6, 6-7, 22-24 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-11-10-7. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 22.07.2022 год
356859 | 132 | 2022-06-10 | 13 | 46 | 0.13667 | 2022-06-10 | 17 | 6 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (1994 г. в.э.), приведшего к старению изоляции на участке кабельной линии между опорами 2310/5 и 2310/6 КЛ-10 кВ Л-37-23, произошел пробой изоляции концевой муфты кабеля (3КНТп-10-70/120) на опоре №2310/5, из-за попадания влаги и последующим замыканием разноименных фаз. От возникшего междуфазного замыкания, действием защит УРЗА на ПС 110 кВ Курортная, отключился В-10 Л-37-23. 4.12 Пробой изоляции концевой муфты кабеля (3КНТп-10-70/120) на опоре № 400/40-РП 2 ВЛ 10 кВ Л-37-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции концевой муфты кабеля (3КВТп-10-70/120) на опоре № 400/40-РП 2 ВЛ 10 кВ Л-37-4. на Л-37-23 "УПТК", 3КНТп-10-70/120 в ТП-37-23-4 (Конец 802) | Техническое мероприятие 1 Провести высоковольтные испытания участка КЛ от опоры №2310/5 ВЛ 10 кВ Л-37-23, с составлением протокола испытаний. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 22.07.2022 год
356850 | 184 | 2022-06-13 | 9 | 3 | 0.0171 | 2022-06-13 | 9 | 30 | 3.4.12.2 В результате порывов бокового ветра произошёл схлёст проводов фаз (В,С) в пролете опор №35-36 ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-55-5-11 , в результате чего произошло К.З. и отключение АВ-1 ТП-55-5-11. 4.12 Схлёст проводов фаз (В,С) в пролете опор №35-36 ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-55-5-11 , в результате чего произошло К.З. и отключение АВ-1 ТП-55-5-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-55-5-11, Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку провода ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП 55-5-11 в пролете опор 35-42. Ответственное лицо: Кизин М.Н. 31.07.2022 год
356855 | 128 | 2022-06-13 | 6 | 30 | 0.091665 | 2022-06-13 | 8 | 20 | 3.4.8.5 Отключен ВЛ-10 Л-6-21 по заявке МЧС для безопасной работы пожарной команды (тушения пожара жилого дома в с. Березовка ул. Озерная, 7). | Организационное мероприятие 1 Провести противопожарный осмотр ВЛ-10 кВ Л 6-21 в пролетах опор 721-722. Ответственное лицо: А.А. Жабин 31.07.2022 год
356850 | 186 | 2022-06-11 | 4 | 11 |  | 2022-06-11 | 4 | 11 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опору № 39 ВЛ-110 кВ СН-156 (8 стеклянных изоляторов в гирлянде), произошло разрушение стеклянной юбки изолятора фазы "С" (восьмого от траверсы марки ПС-6Б) на промежуточной опоре (ПБ-25-1)№39, что привело к отключению В-110 ВБ-80 на ПС 110 Воеводская, В-110кВ ЕС-131 на ПС Ельцовская и СВ-110кВ (панель защит ДН-86) на ПС 110кВ Дмитриевская (ГАЭС). 4.11 Разрушение стеклянной юбки изолятора фазы "С" (ПС-6Б) на промежуточной опоре (ПБ-25-1)№39 ВЛ-110кВ СН-156 фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изолятор на Солтонская - Ненинская (ВЛ СН-156), Опора пром.ж/б.ПБ 25-1 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный изолятор на опоре № 39 ВЛ-110кВ СН-156 фазы "С". Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 10.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести измерение сопротивления заземляющих устройств опор № 38,39,40 ВЛ-110кВ СН-156, при необходимости привести до норматива. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.07.2022 год
356850 | 187 | 2022-06-12 | 23 | 16 | 0.083335 | 2022-06-13 | 0 | 56 | 3.4.12.2 В результате падения дерева вне охранной зоны на провода ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-52-1-15 в пролете опор № 5-6,7-8,15-16 произошел обрыв провода в пролете опор № 5-6,7-8,15-16 фазы ""А", "0" на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-52-1-15. 4.4 обрыв провода в пролете опор № 5-6,7-8,15-16 фазы ""А", "0" на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-52-1-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-52-1-15, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6; обрыв на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-52-1-15, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8; обрыв на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-52-1-15, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Восстановить оборванный провод в пролете опор № 5-6,7-8,15-16 фаза "А", "0" на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-52-1-15. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев Ответственное лицо: Макаров П.И. 17.07.2022 год
356858 | 228 | 2022-06-13 | 20 | 6 | 5.032 | 2022-06-14 | 3 | 30 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки дерева (находящегося вне охранной зоны) на провода ВЛ-35 кВ ТК-316 "Троицкая-Колхозная" в пролете опор №№164-165 произошел обрыв провода фаз "А" что привело к отключению ВЛ действием УРЗА. 4.13 Обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на Троицкая-Колхозная (ВЛ ТК-316), Пролет: Опора № 164 - Опора № 165 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №№225-226 ВЛ-35 кВ ТК-316 "Троицкая-Колхозная". Ответственное лицо: Вотрин М.П. 31.08.2023 год
356858 | 229 | 2022-06-11 | 7 | 20 | 3.3837 | 2022-06-11 | 12 | 6 | 3.4.10 В результате наброса постороннего предмета (проволоки) птицей, произошло однофазное замыкание между изолятором фазы "А" 35 кВ и выхлопной трубой, расширителем. При однофазном коротком замыкании образовались маленькие токи КЗ, менее установленных на В-35, ( 115 А). Следовательно произошло отключение В-35 на ПС 220кВ "Троицкая" (ПАО "ФСК ЕЭС" - ЗСП МЭС)ТБ-317. При развитии аварии отключился Т-1 на ПС 35 кВ "Южаковской",с однофазным переросшим в трехфазное замыкание. Возросли токи КЗ до 900 А,что позволило отключиться В-35 с разрушением изоляторов фазы "А", "В","С" 35 кВ и выбросом масла , а также подгоранием крышки силового трансформатора. 4.12 Разрушение проходных изоляторов фазы "А", "В","С" Т-1 ПС 35кВ "Южаковская" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение проходных изоляторов на ПС "Южаковская" №86, ИПТ-35/400 А 01 ф.А; разрушение проходных изоляторов на ПС "Южаковская" №86, ИПТ-35/400 А 01 ф.B; разрушение проходных изоляторов на ПС "Южаковская" №86, ИПТ-35/400 А 01 ф.C | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт силового трансформатора Т-1 ПС 35кВ "Южаковская". Ответственное лицо: Сураегин С.В. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку сопротивления изоляции обмоток СТ Т-1 ПС 35кВ "Южаковская". Ответственное лицо: Марьясов Е.Б. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить сокращенный химический анализ трансформаторного масла Т-1 ПС 35кВ "Южаковская". Ответственное лицо: Марьясов Е.Б. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 4 Выполнить измерения коэффициента трансформации Т-1 ПС 35кВ "Южаковская". Ответственное лицо: Марьясов Е.Б.. 31.08.2023 год
356851 | 327 | 2022-06-13 | 5 | 16 |  | 2022-06-13 | 5 | 16 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности хищных птиц (канюк, сова), вследствие присаживания птицы на край траверсы промежуточной ж/б опоры №239 ВЛ ДК-63, произошло перекрытие подвесной изоляции провода фазы «В» (нижняя) по струе птичьего помёта, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности 1-ого и 9-ого изоляторов гирлянды и остатки помета на 1-ом изоляторе. Это привело к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ ДК-63 действием УРЗА (ТЗНП). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «В» на ВЛ ДК-63, поэтому присоединение было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.11 Кратковременное перекрытие изоляции провода фазы «В» (нижняя), по поверхности изолирующей подвески, на промежуточной ж/б опоре №239 ВЛ ДК-63 произошло по струе птичьего помёта, вследствие присаживания хищной птицы на конструкцию опоры. (особенность охоты пернатых хищников). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Дальняя-Курьинская (ВЛ ДК-63), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №235 - №240 ВЛ ДК-63 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющему контуру опор №235 - №240 ВЛ ДК-63, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить чистку изоляции всех фаз на ВЛ ДК-63 в пролетах опор №235 - №240. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в ремонтную программу 2023 года закупку антиприсадочных устройств для птиц, для установки на опоры ВЛ ДК-63, в пролетах опор №235-№240. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.09.2022 год
356850 | 188 | 2022-06-12 | 23 | 4 | 0.051 | 2022-06-13 | 0 | 46 | 3.4.12.2 В результате падения дерева вне охранной зоны на провода ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-52-1-11 в пролете опор № 6-7 произошел обрыв провода в пролете опор № 6-7 фаза "А", "В", "С", "0" на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-52-1-11. 4.4 Произошел обрыв провода в пролете опор № 6-7 фаза "А", "В", "С", "0" на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-52-1-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-52-1-11, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Восстановить оборванный провод в пролете опор № 6-7 фаза "А", "В", "С", "0" на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-52-1-11. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев Ответственное лицо: Макаров П.И. 17.07.2022 год
356859 | 133 | 2022-06-12 | 21 | 42 | 3.5594 | 2022-06-13 | 3 | 35 | 3.4.12.2 В результате влияния погодных условий от воздействия порывистого, шквалистого ветра и дождя, произошел излом у основания и падение деревянных опор №1300/135, 1300/136,1300/138, 1300/140, 1300/141, 1300/142, 1300/143 ВЛ-10 кВ Л-34-13, что привело к обрыву и схлесту проводов разноименных фаз со срывом изоляторов в пролетах опор №1300/133-1300/145 ВЛ-10 кВ Л-34-13, вызвав многократные КЗ. От возникшего замыкания действием УРЗА на ПС 110 кВ Предгорная отключился В-10 Л-34-13. 4.4 Излом у основания и падение деревянных опор №1300/135, 1300/136,1300/138, 1300/140, 1300/141, 1300/142, 1300/143 ВЛ-10 кВ Л-34-13, что привело к обрыву и схлесту проводов разноименных фаз со срывом изоляторов в пролетах опор №1300/133-1300/145 ВЛ-10 кВ Л-34-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом у основания и падение деревянных опор №1300/135, 1300/136,1300/138, 1300/140, 1300/141, 1300/142, 1300/143. на ВЛ-10кВ Л 34-13, VS010-0000039; Обрыв и схлест проводов разноименных фаз со срывом изоляторов в пролетах опор №1300/133-1300/145. на ВЛ-10кВ Л 34-13, VS010-0000039 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опор №1300/135, 1300/136,1300/138, 1300/140, 1300/141, 1300/142, 1300/143 ВЛ-10 кВ Л-34-13. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ремонт и перетяжку проводов в пролетах опор №1300/133-1300/145 ВЛ-10 кВ Л-34-13. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 29.07.2022 год
356851 | 328 | 2022-06-11 | 10 | 47 |  | 2022-06-11 | 10 | 47 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в грозотрос вблизи промежуточной (ПБ110-15) опоры №128 ВЛ НЧ-439 произошло перекрытие изоляции провода (АС-120/19) фазы «В» по поверхности изолирующей подвески, о чем свидетельствуют следы воздействия тока К.З. на 8-ом изоляторе подвесной гирлянды и повреждение (пережог) 3-х жилок верхнего повива провода (см. фото). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «В» и присоединение (ВЛ НЧ-439) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.11 Кратковременное перекрытие изоляции провода фазы «В» (верхняя), с повреждением (пережог) 3-х жилок верхнего повива (АС-120/19), на опоре №128 ВЛ НЧ-439, вызвано атмосферным перенапряжением (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферное перенапряжение (гроза) на Новошипуновская-Чарышская (ВЛ НЧ-439), Опора пром.ж/б.ПБ110-15 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №128 - №130 ВЛ НЧ-439. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку состояния металлосвязи на опорах №128 - №130 ВЛ НЧ-439. При выявлении несоответствия величины переходного сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить ремонт провода фазы "В" на опоре №128 ВЛ НЧ-439. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2022 год
356850 | 189 | 2022-06-12 | 21 | 38 | 0.11917 | 2022-06-12 | 23 | 48 | 3.4.8.2 В результате проезда крупногабаритной техники (неизвестным лицом) был совершен наезд техникой на опору №600/227 вследствие чего произошел излом стойки СВ-110-3,5 с падением опоры на землю и повреждения основания стойки опоры №600/226 и замыкание проводов Ф-А и Ф-С между собой, вследствие чего отключился В-10кВ Л-58-6 на ПС 110кВ Тогульская. 4.4 Совершен наезд техникой на опору №600/227 вследствие чего произошел излом стойки СВ-110-3,5 с падением опоры на землю и повреждения основания стойки опоры №600/226 и замыкание проводов Ф-А и Ф-С между собой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры на Л-58-6 Новоиушино, Опора П10-4 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10 кВ Л-58-6 Новоиушино : Провести замену поврежденных опор №№ 600/227,600/226 и ремонт провода в пролете опор №№600/225-600/228. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию о розыске неизвестного лица совершившего наезд на опору для предъявления ущерба. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 27.06.2022 год
356850 | 190 | 2022-06-11 | 10 | 55 | 0.00833 | 2022-06-11 | 11 | 0 | 3.4.12.2 В результате бокового порывистого ветра (до 18м/с) произошел с хлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-76-2-7, что привело к отключению АВ-1 в ТП-76-2-7. 4.12 С хлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-76-2-7, что привело к отключению АВ-1 в ТП-76-2-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-2-7, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-2-7: произвести регулировку проводов в пролете опор №5-6. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.07.2022 год
356859 | 135 | 2022-06-11 | 11 | 7 | 22.8186 | 2022-06-11 | 17 | 45 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта (грозы), в результате попадания разряда молнии в опору №90 отпайка на ПС 110 кВ Куяганская ВЛ 110 кВ К-168, произошло повреждение натяжной гирлянды изоляторов фазы "С" (марка ПФ-70В, в кол-ве 9 шт. изоляторов в гирлянде), что привело к снижению механической прочности фарфорового изолятора, выпадению стержня из головки пятого от траверсы изолятора натяжной гирлянды изоляторов фазы "С", с её расцеплением и дальнейшим падением провода фазы "С" (нижний провод) на землю с частью гирлянды изоляторов (4шт.). От возникшего замыкания фазы «С» на землю, действием УРЗА отключился В-110 СК-168 на ПС 110 кВ Смоленская с НАПВ и НРПВ. 4.11 Повреждение гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №90 ВЛ 110 кВ К-168, от удара молнии, с расцеплением (выпадение стержня из головки фарфорового изолятора пятого от траверсы, марка ПФ-70В в кол-ве 9 шт. изоляторов в гирлянде) натяжной гирлянды изоляторов фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №90 ВЛ 110 кВ К-168, от удара молнии, с расцеплением (выпадение стержня из головки фарфорового изолятора пятого от траверсы, марка ПФ-70В в кол-ве 9 шт. изоляторов в гирлянде) натяжной гирлянды изоляторов фазы "С". на Смоленская-Курортная (ВЛ СК-168), Опора анк. мет.У110-1+5 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Провести верховой осмотр опор №89-90 отпайка на ПС 110 кВ Куяганская ВЛ 110 кВ К-168, с целью выявления и устранения дефектов проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену дефектной гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №90 отпайка на ПС 110 кВ Куяганская ВЛ 110 кВ К-168. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 29.07.2022 год
356850 | 191 | 2022-06-12 | 19 | 27 |  | 2022-06-12 | 19 | 27 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опору № 397 ВЛ-110кВ БН-16, произошло перекрытие (без повреждения) гирлянды изоляторов фазы "В" (марки ПС-6Б) на промежуточной опоре (ПБ-110-1) №397 ВЛ-110кВ БН-16, что привело к отключению В-110 ВБ-80 на ПС 110 Воеводская, В-110кВ ЕС-131 на ПС Ельцовская и СВ-110кВ (панель защит ДН-86) на ПС 110кВ Дмитриевская (ГАЭС). На грозотросе видимых повреждений нет. 4.11 Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" (изоляторы марки ПС-6Б) на промежуточной опоре №397 (марки ПБ-110-1) ВЛ-110кВ БН-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на Бехтемировская - Ненинская (ВЛ БН-16) | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный изолятор на опоре № 397 ВЛ-110кВ БН-16. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Измерить сопротивление контура ЗУ опор № 396,397,398 ВЛ-110кВ БН-16, при необходимости привести в соответствие с требованиями НТД. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 10.08.2022 год
356850 | 192 | 2022-06-12 | 19 | 24 | 0.35783 | 2022-06-12 | 21 | 17 | 3.4.12.3 В результате попадания молнии в опору №16 ВЛ-10кВ Л-52-6 произошло повреждение траверсы на опоре №16, выпадение крючьев с подвесными изоляторами фазы "В" и "С" на ВЛ-10кВ Л-52-6. 4.11 Повреждение траверсы на опоре №16, выпадение крючьев с подвесными изоляторами фазы "В" и "С" на ВЛ-10кВ Л-52-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изолятор на Л-52-6 с.Шебалино, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж крючьев с подвесными изоляторами и регулировку провода фазы "В" и "С" на опоре №16 ВЛ-10кВ Л-52-6. Проверить надежность крепления крючьев, изоляторов, вязок на опоре №16. Ответственное лицо: Макаров П.И. 16.07.2022 год
356851 | 330 | 2022-06-11 | 14 | 1 | 0.10918 | 2022-06-11 | 14 | 15 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности птиц произошло кратковременное перекрытие изоляции ошиновки фаз "В" и "С" ШМ-10 Т-1 на ПС 35 кВ Мичуринская (у основания КРУН-10 (В-10 Т-1)) через тело птицы (ворона), вследствие чего присоединение (Т-1) было отключено действием УРЗА (МТЗ). (см. фотографии). 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции ошиновки фаз "В" и "С" ШМ-10 Т-1 на ПС 35 кВ Мичуринская (у основания КРУН-10 (В-10 Т-1)) вызвано жизнедеятельностью птиц (ворона) - перекрытие через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ПС "Мичуринская" №33, Трансформатор ТМ-2500/35/10 | Техническое мероприятие 1 Установить птице-отпугивающие устройства по всему периметру внешнего ограждения ПС 35 кВ Мичуринская, в виде пленки от старых аудио и видеокассет или дисков с голографической поверхностью. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.07.2022 год
356859 | 136 | 2022-06-12 | 19 | 6 | 0.0043124 | 2022-06-12 | 23 | 25 | 3.4.12.5 В результате влияния перепадов температур, произошло разрушение масломерного стекла на полюсе фазы "С" В-110 СП-109 ПС 110 кВ Петропавловская, что привело к понижению давления и неотложному выводу в ремонт В-110 СП-109 (марка ВМТ-110Б-25/1250 УХЛ1) на ПС 110 кВ Петропавловская. Условий для срабатывания сигнализации и срабатывания УРЗА не возникло. 4.14 Повреждение масломерного стекла, что привело к понижению давления на полюсе фазы "С" В-110 СП-109 (марка ВМТ-110Б-25/1250 УХЛ1) ПС 110 кВ Петропавловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение масломерного стекла, что привело к понижению давления на полюсе фазы "С" В-110 СП-109 (марка ВМТ-110Б-25/1250 УХЛ1) ПС 110 кВ Петропавловская. на ПС "Петропавловская" №42, ВМТ-110Б-25/1250 с ППрК-1400 | Организационное мероприятие 1 Провести инструктаж оперативному персоналу ОДГ Петропавловского РЭС, при проведении осмотров оборудования ОРУ-110 проводить осмотр маслоуказательных стекол, на отсутствие сколов и видимых трещин на торцевых поверхностях. Ответственное лицо: Желянин Алексей Евгеньевич 22.07.2022 год
356850 | 193 | 2022-06-11 | 14 | 43 | 0.56 | 2022-06-11 | 16 | 19 | 3.4.10 В результате перекрытия телом птицы ножа ф.-"С" ЛР-49-8-2 и рамки разъединителя сработала сигнализация Земля в сети 10кВ ВЛ-10кВ Л-49-8 на ПС 110кВ Воеводская. 4.4 Перекрытие телом птицы ножа ф.-"С" ЛР-49-8-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на Л-49-8 Сверчково, РЛНД-10/630 | Организационное мероприятие 1 ВЛ-10 Л-49-8 Сверчково: провести анализ отключений от воздействия птиц на отпайке 810/1-810/8 при необходимости запланировать установку птице отпугивающие устройства. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.07.2022 год
356859 | 137 | 2022-06-11 | 14 | 51 | 0.6179 | 2022-06-11 | 20 | 25 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозы), от прямого попадания молнии в ж/б опору №100 ВЛ 10 кВ Л-20-14, произошло разрушение изолятора ШС-10 фазы "С", что привело к касанию провода фазы "С" о металлическую траверсу опоры №100 и однофазному замыканию на землю фазы "С". От чего на ПС 110 кВ Манжерокская сработала предупредительная сигнализация, выпал блинкер "земля" в сети 10 кВ Л-20-14 фаза "С"-0 и ключом управления был отключен В-10 Л 20-14 с последующим отключением В-10 кВ СП-20-14-1. 4.4 Разрушение изолятора ШС-10 фазы "С", что привело к касанию провода фазы "С" о металлическую траверсу опоры №100 ВЛ 10 кВ Л-20-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ШС-10 фазы "С", что привело к касанию провода фазы "С" о металлическую траверсу опоры №100 ВЛ 10 кВ Л-20-14. на Л-20-14 оп.61а - оп.88, VS010-0001464-004 | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку состояния разрядников, проводов, изоляторов и линейной арматуры на ВЛ 10 кВ Л-20-14 в пролётах опор №90-110. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 22.07.2022 год
356859 | 138 | 2022-06-12 | 16 | 45 | 0.00325 | 2022-06-12 | 17 | 24 | 3.4.12.3 В результате влияния атмосферных перенапряжения (грозы) от прямого удара молнии в ВЛ-0,4кВ, вызвавшего индуктированные перенапряжения на проводах линии, произошло превышения тока нагрузки свыше двукратного номинального тока, что привело к перегоранию плавкой вставки высоковольтного предохранителя ПК-10 кВ фазы "С" в РУ-10 КТП-34-1-33. С потерей напряжения у потребителя. 4.11 Повреждение плавкой вставки высоковольтного предохранителя ПК-10 кВ фазы "С" в РУ-10 КТП-34-1-33. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение плавкой вставки высоковольтного предохранителя ПК-10 кВ фазы "С" в РУ-10 КТП-34-1-33. на ТП-34-1-33, Предохранитель ПКТ101-10-16-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 . Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 29.07.2022 год
356859 | 139 | 2022-06-11 | 17 | 7 | 2.1477 | 2022-06-11 | 20 | 40 | 3.4.12.2 В результате влияния погодных условий от порыва ветра и дождя, произошел излом и падение ветки дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А", "В" в пролет опор №1300/89-1300/90 ВЛ 10 кВ Л-34-14, что привело к схлесту проводов с веткой дерева и межфазному замыканию. От возникшего межфазного короткого замыкания действием защит отключился В-10 кВ Л-34-13 на ПС 110 кВ Предгорная. 4.4 Излом и падение ветки дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А", "В" в пролет опор №1300/89-1300/90 ВЛ 10 кВ Л-34-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и падение ветки дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А", "В" в пролет опор №1300/89-1300/90 ВЛ 10 кВ Л-34-14. на ВЛ-10кВ Л 34-13, Пролет: Опора №1300/89 - Опора №1300/90 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку от ДКР, угрожающих падением на провода в пролетах опор №1300/85-1300/95 ВЛ 10 кВ Л-34-13. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 31.08.2022 год
356850 | 195 | 2022-06-12 | 12 | 41 | 0.01105 | 2022-06-12 | 13 | 32 | 3.4.12.2 В результате бокового порывистого ветра 12 м/с (порывы 18 м/с) произошел с хлест проводов ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-74-2-4 в пролете опор №12-13, что привело к отключению АВ-2 в ТП-74-2-4. 4.11 С хлест проводов ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-74-2-4 в пролете опор №12-13, что привело к отключению АВ-2 в ТП-74-2-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-2-4, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-2-4:Произвести регулировку проводов в пролете опор №12-13. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.07.2022 год
356850 | 196 | 2022-06-11 | 18 | 14 |  | 2022-06-11 | 18 | 14 | 3.4.12.3 В результате попадания грозового разряда в провод фазы "С" опоры №21 ВЛ-110кВ ОМ-139 (марка ПБ-28), провод фазы "С" ВЛ-110кВ БМ-85 и провод фазы "А" ВЛ-110кВ ОМ-139 произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №21 ВЛ-110кВ ОМ-139, гирлянды изоляторов фазы "С" ВЛ-110кВ БМ-85 и гирлянды изоляторов фазы "А" ВЛ-110кВ ОМ-139 с разрушением стеклянной юбки одного изолятора (первого от траверсы марки ПС-6А) в гирлянде изоляторов фазы "А" ВЛ-110кВ ОМ-139 на опоре №21, что привело к отключению действием защит В-110кВ ОМ-139 и БМ-85 на ПС Майминская (ГАЭС) и В-110кВ ЗС-136 и В-110кВ ЗО-137 на ПС Заречная. 4.11 Попадание грозового разряда в провод фазы "С" опоры №21 ВЛ-110кВ ОМ-139, провод фазы "С" ВЛ-110кВ БМ-85 и провод фазы "А" ВЛ-110кВ ОМ-139 произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №21 ВЛ-110кВ ОМ-139, гирлянды изоляторов фазы "С" ВЛ-110кВ БМ-85 и гирлянды изоляторов фазы "А" ВЛ-110кВ ОМ-139 с разрушением стеклянной юбки одного изолятора (первого от траверсы) в гирлянде изоляторов фазы "А" ВЛ-110кВ ОМ-139 на опоре №21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ-110кВ ОМ-139 и БМ-85 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-110кВ ОМ-139 заменить изолятор ф–"А" и "С" опоры № 21. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 11.07.2022 годТехническое мероприятие 2 ВЛ-110кВ ОМ-139; БМ-85 провести замер сопротивления контура заземления на опорах № 20,21,22 при выявлений несоответствий привести к требованием НТД. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 11.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену гирлянды изоляторов фаз "С" БМ-85 на опоре №21. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 11.07.2022 год
356850 | 198 | 2022-06-12 | 8 | 29 | 0.01 | 2022-06-12 | 8 | 35 | 3.4.10 В результате перекрытия через тело птицы ножей фаз "А" и "В" ЛР-49-5-2 на опоре №500/345, отключилась действием МТЗ ВЛ-10кВ Л-49-5 на ПС 110кВ "Воеводская". 4.11 Перекрытие через тело птицы ножей фаз "А" и "В" ЛР-49-5-2 на опоре №500/345, отключилась действием МТЗ ВЛ-10кВ Л-49-5 на ПС 110кВ "Воеводская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на Л-49-5 Бочкари, РЛНД-10/400 | Организационное мероприятие 1 ВЛ-10 кВ Л-49-5 Бочкари: Провести анализ отключений от воздействия птиц за последние три года, при необходимости запланировать установку ПЗУ. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.07.2022 год
356850 | 199 | 2022-06-11 | 18 | 18 | 0.341 | 2022-06-11 | 19 | 24 | 3.4.9.3 В результате повреждения на потребительской отпайке "Возрождение" произошло отключение действием защит В-10кВ Л-52-5, после отключения ЛР-52-5-6 потребительской отпайки ВЛ-10кВ 52-5 введена в работу по схеме нормального режима. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю "Возрождение", претензии (заказным письмом) с предложением возместить затраты филиалу в следствии возникновения ТН в добровольном порядке в течение 10 дней с приложением утверждённого акта расследования ТН, калькуляции понесенных филиалом затрат, счета на оплату выписанного в системе САП. Ответственное лицо: Макаров П.И. 17.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить в адрес собственника "Возрождение", по вине которого произошло ТН, уведомление о приведении электроустановок к требованиям НТД Ответственное лицо: Макаров П.И. 17.07.2022 год
356859 | 140 | 2022-06-12 | 5 | 39 | 1.5005 | 2022-06-12 | 10 | 11 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта (грозы), в результате попадания разряда молнии в металлические опоры №163/66, 163/63 двухцепный участок ВЛ 110 кВ СК-168 / СП-189 отпайка на ПС 110 кВ Белокурихинская, произошло: перекрытие провода (АС-120/19) фазы «В» и натяжной гирлянды изоляторов фазы «В» (марка ПС-70Е, 9 изоляторов в гирлянде) с повреждением третьего изолятора от траверсы, на опоре №163/66 в сторону опоры №163/65 ВЛ 110 кВ СП-189; перекрытие двух подвесных гирлянд изоляторов фазы «С» (марка ПС-70Е, 8 изоляторов в гирлянде) на опоре №163/63 ВЛ 110 кВ СК-168 и СП-189 отпайка на ПС 110 кВ Белокурихинская (двухцепный участок ВЛ), с повреждением первого изолятора от траверсы, в гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №163/63 ВЛ 110 кВ СП-189. О чём свидетельствуют следы перекрытия на поверхности всех изоляторов (ПС-70Е) в гирляндах. От возникшего замыкания фаз "В", "С" на "землю", действием защит отключились В-110 СК-168 и В-110 СП-189 на ПС 110 кВ Смоленская. Влияющие факторы: атмосферные осадки в виде дождя, грозовая активность. Причиной неуспешного АПВ СК-168 явилось неисправность ТН-110 Т-1 ПС 110 кВ Белокурихинкая (арендованное оборудование потребителя на балансе Администрации г.Белокуриха). 4.11 Перекрытие провода (АС-120/19) и натяжной гирлянды изоляторов фазы «В» (марка ПС-70Е, 9 изоляторов в гирлянде) с повреждением третьего изолятора от траверсы, на опоре №163/66 в сторону опоры №163/65 ВЛ 110 кВ СП-189, а также перекрытие двух подвесных гирлянд изоляторов фазы «С» (марка ПС-70Е, 8 изоляторов в гирлянде) на опоре №163/63 ВЛ 110 кВ СК-168 и СП-189 отпайка на ПС 110 кВ Белокурихинская (двухцепный участок ВЛ), с повреждением первого изолятора от траверсы, в гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №163/63 ВЛ 110 кВ СП-189. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие провода (АС-120/19) и натяжной гирлянды изоляторов фазы «В» (марка ПС-70Е, 9 изоляторов в гирлянде) с повреждением третьего изолятора от траверсы, на опоре №163/66 в сторону опоры №163/65 ВЛ 110 кВ СП-189. на Смоленская-Курортная (ВЛ СК-168), Опора пром. мет.1П110-6; перекрытие двух подвесных гирлянд изоляторов фазы «С» (марка ПС-70Е, 8 изоляторов в гирлянде) на опоре №163/63 ВЛ 110 кВ СК-168 и СП-189 отпайка на ПС 110 кВ Белокурихинская (двухцепный участок ВЛ). на Смоленская-Курортная (ВЛ СК-168), Опора анк. мет.1У110-4+5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дефектных изоляторов в гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №163/66 ВЛ 110 кВ СП-189 отпайка на ПС 110 кВ Белокурихинская. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену дефектных изоляторов в гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №163/63 ВЛ 110 кВ СП-189 отпайка на ПС 110 кВ Белокурихинская. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2022 годТехническое мероприятие 3 Провести верховой осмотр опор №163/63, 163/66 отпайка на ПС 110 кВ Белокурихинская ВЛ 110 кВ СП-189 с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2022 годТехническое мероприятие 4 Провести верховой осмотр опор №163/63, 163/66 отпайка на ПС 110 кВ Белокурихинская ВЛ 110 кВ СК-168 с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2022 годТехническое мероприятие 5 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №163/63-163/66 отпайка на ПС 110 кВ Белокурихинская ВЛ 110 кВ СП-189, СК-168. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2022 годТехническое мероприятие 6 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опор №163/63, 163/66 отпайка на ПС 110 кВ Белокурихинская ВЛ 110 кВ СП-189, СК-168. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2022 год
356858 | 234 | 2022-06-11 | 20 | 3 | 0.03 | 2022-06-11 | 22 | 3 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№24/1-25/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-2-27. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-2-27, Пролет: Опора № 24-1 - Опора № 25-1 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-2-27, произвести вырубку ветвей дерева, угрожающих падением на провода в пролете опор №24/1-№25/1. по заказу № 180044274. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.09.2022 год
356855 | 131 | 2022-06-12 | 1 | 4 | 0.33958 | 2022-06-12 | 3 | 9 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошел срыв изолятора марки (ШС-10Д) фазы "С" на опоре №121, что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-7-8 на ПС 110 кВ "Романовская". 4.12 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошел срыв изолятора марки (ШС-10Д) фазы "С" на опоре №121. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Л-7-8 с. Гуселетово, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-7-8 в пролете опор №120-130 на предмет целостности колпачков изоляторов, при наличии дефектов устранить. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.07.2022 год
356855 | 132 | 2022-06-12 | 2 | 23 |  | 2022-06-12 | 2 | 23 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 19 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 3-4, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 7-7-9. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 19 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-7-9, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-7-7-9 в пролете опор №1-4. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.07.2022 год
356850 | 202 | 2022-06-12 | 4 | 0 | 0.2668 | 2022-06-12 | 4 | 19 | 3.4.12.3 В результате попадания грозового разряда в опоры №108 и №118 ВЛ-35кВ БЗ-331, произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №108 ВЛ-35кВ БЗ-331 с разрушением одного изолятора фазы "В" на опоре №108 ВЛ-35кВ БЗ-331, перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №118 ВЛ-35кВ БЗ-331 с разрушением двух изоляторов фазы "А" на опоре №118 ВЛ-35кВ БЗ-331 , перекрытием гирлянды изоляторов фазы "А" опоры №118 ВЛ-35кВ БЗ-332, что привело к отключению действием защит В-35кВ БЗ-332 и В-35кВ БЗ-331 на ПС 220кВ Бийская. 4.11 Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №108 ВЛ-35кВ БЗ-331 с разрушением одного изолятора фазы "В" на опоре №108 ВЛ-35кВ БЗ-331, перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №118 ВЛ-35кВ БЗ-331 с разрушением двух изоляторов фазы "А" на опоре №118 ВЛ-35кВ БЗ-331 , перекрытием гирлянды изоляторов фазы "А" опоры №118 ВЛ-35кВ БЗ-332, что привело к отключению действием защит В-35кВ БЗ-332 и В-35кВ БЗ-331 на ПС 220кВ Бийская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изолятор на Бийская - Зональная (ВЛ БЗ-331), Опора пром.ж/б.ПБ35-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляторов фаз "А" и "В" на опорах № 108,118 ВЛ 35кВ БЗ-331. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести измерение сопротивления заземляющих устройств ВЛ-35кВ БЗ 331,БЗ-332 опор № 107,108,109,117,118,119 с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 22.07.2022 год
356850 | 203 | 2022-06-14 | 19 | 28 | 0.32793 | 2022-06-14 | 19 | 35 | 3.4.12.3 В результате попадания грозового разряда в провод фазы "В" в пролете опор №8-9 ВЛ-35кВ КС-339 (без повреждения) произошло отключение действием МТЗ В-35кВ НК-328 на ПС Ненинская. 4.11 Попадание грозового разряда в провод фазы "В" в пролете опор №8-9 ВЛ-35кВ КС-339 (без повреждения). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провод на Ненинская - Усть-Кажа (ВЛ НК-328), Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Провести измерение сопротивления контура ЗУ ВЛ-35кВ КС-339 опор №7,8,9,10 при отклонении от требований НТД привести в соответствие Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 23.07.2022 год
356850 | 204 | 2022-06-14 | 21 | 13 | 1.45 | 2022-06-14 | 23 | 13 | 3.4.12.3 В результате попадания грозы в опору №255 произошло повреждение опоры и выпадение крюков фаза "А", "В" на опоре №255 ВЛ-10кВ Л-68-6, что привело к отключению действием МТЗ В-10кВ Л-68-6. 4.4 Повреждение опоры и выпадение крюков фаза "А", "В" на опоре №255 ВЛ-10кВ Л-68-6, что привело к отключению действием МТЗ В-10кВ Л-68-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на Л-68-6 п.Берёзовая Горка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденной опоры №255 ВЛ-10кВ Л-68-6. Ответственное лицо: Макаров П.И. 17.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж крючьев фаза "А", "В" на опоре №255 ВЛ-10кВ Л-68-6. Проверить надежность крепления крючьев, изоляторов, вязок. Ответственное лицо: Макаров П.И. 17.07.2022 год
356853 | 172 | 2022-06-14 | 15 | 52 |  | 2022-06-14 | 15 | 52 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опору №81 произошло перекрытие гирлянды изоляторов фаз "А" и "В" между траверсой и проводом, с последующим отключением ВЛ 35 кВ Арбузовская-Зимино (ВЛ АЗ-330). 4.12 Перекрытие гирлянды изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на Арбузовская-Зимино (ВЛ АЗ-330), Опора пром.ж/б. ПБ35-136-1н | Техническое мероприятие 1 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №79-83, ВЛ 35 кВ Арбузовская-Зимино (ВЛ АЗ-330), при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 08.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести верховой осмотр опоры №81 ВЛ 35 кВ Арбузовская-Зимино (ВЛ АЗ-330), при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 08.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №80-82 ВЛ 35 кВ Арбузовская-Зимино (ВЛ АЗ-330), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 08.07.2022 год
356853 | 174 | 2022-06-14 | 16 | 30 |  | 2022-06-14 | 16 | 30 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опору №261 произошло перекрытие гирлянды изоляторов фаз "С" между траверсой и проводом, с последующим отключением КВЛ 110 кВ Власиха-Приобская с отпайками (КВЛ ВП-52). 4.11 Перекрытие гирлянды изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на Власиха-Приобская (ВЛ ВП-52), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр при помощи беспилотного летательного аппарата опор №255-266 КВЛ 110 кВ Власиха-Приобская с отпайками (КВЛ ВП-52), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №255-266 КВЛ 110 кВ Власиха-Приобская с отпайками (КВЛ ВП-52), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №255-266 КВЛ 110 кВ Власиха-Приобская с отпайками (КВЛ ВП-52), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.07.2022 год
356853 | 177 | 2022-06-14 | 19 | 3 | 0.19366 | 2022-06-14 | 20 | 26 | 3.4.9.1 Повреждение на оборудовании потребителя АО "Сетевая компания Алтайкрайэнерго" (потребитель находиться в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в АО "Сетевая компания Алтайкрайэнерго" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 20.07.2022 год
356853 | 178 | 2022-06-14 | 20 | 5 | 0.1295 | 2022-06-14 | 21 | 25 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (29 года) и влияния погодных условий произошел обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №3/4 с последующим падением провода фазы "С" на траверсу опоры №3/4 и работой сигнализации ВЛ-10 кВ Л-60-6. 4.1 Обрыв вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на Л-60-6 с.Ребриха-ст.Ребриха, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-60-6 произвести замену вязки провода на опоре №3/4 фаза "С". Ответственное лицо: Носырев Е.Ю. 17.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР-осмотр ВЛ-10 кВ Л-60-6. При обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Носырев Е.Ю. 20.07.2022 год
356853 | 179 | 2022-06-14 | 20 | 18 | 0.1216 | 2022-06-14 | 22 | 12 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в пролет опор №2-3 произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-3 с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-23-11-19. 4.12 Перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-23-11-19, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести ИТР-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-23-11-19. При обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Райко А.В. 20.07.2022 год
356851 | 334 | 2022-06-14 | 16 | 30 | 0.0165 | 2022-06-14 | 17 | 3 | 3.4.12.3 В результате атмосферного перенапряжения (прямой удар молнии) произошел электрический пробой с разрушением опорного изолятора фазы "А" на РКТП-17-2-2 Ю (опора (АК10-4ДБ) №38/1 ВЛ Л-17-2 Ю), со стороны ТП, с установлением режима однофазного замыкания на землю и работой предупредительной сигнализации «Земля в сети 10 кВ» на ПС 110 кВ Курьинская. Вследствие этого присоединение (ВЛ Л-17-2 Ю) было отключено КУ (В-17-2 Ю). 4.11 Разрушение (пробой) изолятора фазы «А» на РКТП-17-2-2 Ю (опора №38/1 ВЛ Л-17-2 Ю), со стороны ТП, обусловлено воздействием атмосферного перенапряжения (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферное перенапряжение (гроза) на Л-17-2 Ю с.Краснознаменка, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления изоляции аппаратов защиты от перенапряжений на ТП: 17-2-2 Ю, 17-2-3 Ю, 17-2-4 Ю. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 31.08.2022 год
356851 | 335 | 2022-06-14 | 16 | 44 | 0.0137 | 2022-06-14 | 16 | 50 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ), вблизи ТП-9-12-8, из-за индуцированных перенапряжений на проводах ВЛ Л-9-12, произошло перекрытие изоляции фаз "А" и "В" РУ-10 кВ ТП-9-12-8, о чем свидетельствуют следы перекрытия на поверхности разрядников 10 кВ (РВО-10). Вследствие этого присоединение (ВЛ Л-9-12) было отключено дейсвтием УРЗА (ТО), с НАПВ и успешным РПВ. 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции фаз "А" и "В" в РУ-10 кВ ТП-9-12-8, по внешней поверхности разрядников (РВО-10) вызвано атмосферным перенапряжением (ПУМ, гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферное перенапряжение (гроза) на ТП-9-12-8, РВО-10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить профилактические испытания ТП-9-12-8 , с оформлением протокола. Ответственное лицо: Ламакин Сергей Владимирович 31.07.2022 год
356858 | 235 | 2022-06-14 | 18 | 48 | 0.028932 | 2022-06-14 | 19 | 50 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-33-2-23 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Красилово ул. Лесная д.7 Дмитриев А. В. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Дмитриеву А. В.., проживающему по адресу с. Красилово ул. Лесная д.7 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.07.2022 год
356858 | 236 | 2022-06-14 | 19 | 2 | 0.065161 | 2022-06-14 | 19 | 25 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-75-3 в пролете опор №№90-91, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "С" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-75-3 в пролете опор №№90-91. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-75-3 с.Новоманошкино, Пролет: Опора № 90 - Опора № 91 | Техническое мероприятие 1 На Л-75-3 с.Новоманошкино, произвести вырубку ветвей дерева, угрожающих падением на провода в пролете опор №90-№91. по заказу №180045574 . Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.09.2022 год
356858 | 237 | 2022-06-14 | 20 | 40 | 0.005 | 2022-06-14 | 21 | 40 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-3 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Пустынь ул. Центральная д.36 Гришин Ю.И. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Гришину Ю.И., проживающему по адресу с. Пустынь ул. Центральная д. 36 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.07.2022 год
356858 | 238 | 2022-06-14 | 21 | 30 | 0.0195 | 2022-06-14 | 22 | 48 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №8 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-52-28-10, что привело к схлесту провода фазы "А" с проводом фазы "В". 4.12 Срыв изолятора фазы "А" на опоре №8 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-52-28-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "А" на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-52-28-10, Опора УА1-5 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр изоляции ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-52-28-10. При необходимости - заменить дефектные изоляторы. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.08.2022 год
356858 | 239 | 2022-06-14 | 20 | 30 | 0.0155 | 2022-06-14 | 22 | 3 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаза"А","В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№18-19 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-71-22-5. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-71-22-5, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-71-22-5, произвести вырубку ветвей дерева, угрожающих падением на провода в пролете опор №18-№19. по заказу № 180045572. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.09.2022 год
356851 | 337 | 2022-06-14 | 19 | 21 |  | 2022-06-14 | 19 | 21 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную ж/б (ПБ35-136-1Н) опору №278 ВЛ НК-376, вызвавшего индуктированные (наведённые) перенапряжения на проводах линии, произошло перекрытие изоляции проводов фаз "А" и "В", по поверхности изолирующих подвесок (3 стеклянных изолятора марки ПС-70Е на каждой фазе), о чем свидетельствую следы воздействия токов К.З. на проводе и на поверхности 2-рых изоляторов фаз "А" и "В", разрушение юбки 3-ого изолятора на фазах "А" (нижняя) и "В"(верх) (см. фото 1-3). В результате перекрытия изоляции фазных проводников присоединение (ВЛ НК-376) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с УАПВ. 4.11 Кратковременное перекрытие изоляции проводов фаз "А" и "В", с повреждением изоляции (разрушение юбки 3-ого изолятора на фазах "А" и "В"), на промежуточной ж/б (ПБ-35-136-1Н) опоре №32 ВЛ РК-334 вызвано атмосферным перенапряжением (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения (гроза) на Новошипуновская-Куйбышевская (ВЛ НК-376), Опора пром.ж/б. ПБ35-136-1н | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену поврежденных изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №287 ВЛ НК-376. При необходимости выполнить ремонт провода. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.09.2024 год
356851 | 338 | 2022-06-14 | 19 | 45 | 0.42805 | 2022-06-14 | 20 | 1 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в опору (грозотрос) №89 ВЛ МХ-89, произошел электрический пробой воздушного промежутка, вблизи поверхности изолирующей подвески, фазы "А", о чем свидетельствуют следы воздействия тока короткого замыкания на юбке 9-ого изоляторов (ПСГ-6А), разрушение юбки 8-ого изолятора, повреждение (пережог) 3-х жилок верхнего повива провода (АС-70). В бестоковую паузу (режим АПВ) восстановления изоляции провода не произошло, из-за длительности импульса перенапряжения (повторное перекрытие) фазы «А» на опоре №89 ВЛ МХ-89. НАПВ. РПВ было успешным. 4.11 Повреждение (пережог) 3-х жилок верхнего повива провода (АС-70) фазы "А" и разрушение юбки 8-го изолятора подвесной гирлянды фазы "А" на промежуточной (П-25-1) опоре №89 ВЛ МХ-89 вызвано прохождением грозового фронта (ПУМ) - атмосферное перенапряжение (индуцированное на провод). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения (гроза) на Михайловская-МЗХР (ВЛ МХ-89), Опора пром.ж/б.ПБ 25-1; Атмосферные перенапряжения (гроза) на Михайловская-МЗХР (ВЛ МХ-89), Опора пром.ж/б.ПБ 25-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств (ЗУ) опор №88-№90 ВЛ МХ-89. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку наличия и состояния заземляющих проводников и их соединений с заземлителями (металлосвязь) на опорах №88-№90 ВЛ МХ-89. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить ремонт провода и монтаж 8-ого изолятора фазы "А" на опоре №89 ВЛ МХ-89. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.07.2022 год
356851 | 339 | 2022-06-14 | 20 | 55 |  | 2022-06-14 | 20 | 55 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную ж/б (ПБ35-136-1Н) опору №241 ВЛ РК-334, вызвавшего индуктированные (наведённые) перенапряжения на проводах линии, произошло перекрытие изоляции проводов всех фаз (А, В, С), по поверхности изолирующих подвесок (ЛК-70/35), о чем свидетельствую следы перекрытия на экранирующих кольцах полимерных изоляторов трех фаз (см. фото 1-4). В результате перекрытия изоляции фазных проводников присоединения (ВЛ РК-334, КЛ-345 и КЛ-346) были отключены (СВ-35 на ПС 35 кВ Ракитовская) действием УРЗА (МТЗ). После исчезновения импульса грозового перенапряжения (работа устройств РЗА) – в бестоковую паузу, присоединения: ВЛ КЛ-345, ВЛ КЛ-346, ВЛ РК-334, были успешно введены в работу действием АПВ. 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции проводов всех фаз (А, В, С) на промежуточной ж/б (ПБ-35-136-1Н) опоре №241 ВЛ РК-334 вызвано атмосферным перенапряжением (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения (гроза) на Ракитовская-Кругловская (ВЛ РК-334), Опора пром.ж/б. ПБ35-136-1н | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции и провода в пролетах опор №240-№245 ВЛ РК-334. При необходимости выполнить замену изоляции (ремонт провода). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2022 год
356851 | 341 | 2022-06-14 | 21 | 32 |  | 2022-06-14 | 21 | 32 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в деревянную стойку (П10-7ДБ) промежуточной опоры №18 ВЛ Л-58-1 произошло кратковременное перекрытие изоляции проводов всех фаз (А, В и С) с частичным расщеплением верха деревянной стойки опоры (см. фото). Это привело к отключению присоединения (В Л-58-1) действием УРЗА (МТЗ). После исчезновения импульса грозового перенапряжения, диэлектрические свойства изоляции восстановились, АПВ (В Л-58-1) было успешным. 4.11 Частичное расщепление верха деревянной стойки опоры №18 ВЛ Л-58-1, с перекрытием изоляции проводов всех фаз, вызвано атмосферным перенапряжением (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферное перенапряжение (гроза) на Л-58-1 п. Мирный, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния узлов крепления крючьев, провода и изоляторов на опоре №18 ВЛ Л-58-1. При необходимости выполнить замену или ремонт неисправных элементов. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 30.09.2022 год
356851 | 342 | 2022-06-14 | 20 | 59 | 2.1518 | 2022-06-15 | 0 | 2 | 3.4.7.3 В результате атмосферного перенапряжения (прямого удара молнии), вследствие индуцированного перенапряжения на шинах 10 кВ оборудования ПС 110 кВ Тишинская, произошло перекрытие опорной изоляции шинного моста 10 кВ Т-1 ПС 110 кВ Тишинская, непосредственно в ячейке ТСН-10-1, у основания проходных изоляторов фаз "А" и "В", вследствие чего действием ДЗТ Т-1 включился КЗ-110 Т-1. Не отключение ОД-110 Т-1, В-35 Т-1, В-10 Т-1 по цепям ДЗТ, вызвано нарушением работы привода КЗ-110 Т-1, вследствие механического повреждения КСА. 4.11 Кратковременное перекрытие опорной изоляции ШМ-10 Т-1, у основания проходных изоляторов (фазы "А" и "В") ТСН-10-1, на ПС 110 кВ Тишинская обусловлено атмосферным перенапряжением (гроза) - вынос потенциала из-за нарушения металлосвязи оборудования с заземляющим устройством ПС 110 кВ Тишинская (см. протокол №353/2 от 13.05.2021). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ПС 110 кВ Тишинская, ТСН-10-1 4.14 Механическое повреждение (излом) отдельной секции блок-контакта (КСА) в приводе КЗ-10 Т-1 ПС 110 кВ Тишинская обусловлено старением (физический износ, усталость) изоляционного материала ламели с течением времени. (см. фото 2). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ изоляционного материала ламели КСА на ПС 110 кВ Тишинская, КЗ-110 Т-1 | Техническое мероприятие 1 Восстановить металлосвязь оборудования ТСН-10-2 с заземляющим устройством (контуром) ПС 110 кВ Тишинская. Ответственное лицо: Бусовиков Евгений Николаевич 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ревизию блок-контактов (КСА) в приводах КЗ-110 Т-2 и ОД-110 Т-2 ПС 110 кВ Тишинская. Ответственное лицо: Бусовиков Евгений Николаевич 31.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Провести тепловизионное обследование оборудования ПС 110 кВ Тишинская. Ответственное лицо: Зайцев Антон Сергеевич 30.09.2022 год
356859 | 143 | 2022-06-14 | 8 | 14 | 5.3655 | 2022-06-14 | 15 | 50 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях потребителя (ВЛ 10 кВ Л-34-4 на балансе АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» – потребитель находиться в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Направить запрос в АО «СК Алтайкрайэнерго» о причинах возникшего аварийного отключения и принятых мерах по исключению повторных технологических нарушений на ВЛ 10 кВ Л-34-4. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 22.07.2022 год
356859 | 145 | 2022-06-14 | 18 | 27 | 0.19667 | 2022-06-14 | 20 | 7 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозы), от прямого попадания молнии, произошло повреждение деревянных опор №1960/36, 1960/38, 1960/39 ВЛ 10 кВ Л-33-19, что привело к выпадению крючьев и схлесту проводов разноименных фаз в пролетах данных опор. От возникшего короткого замыкания действием защит на ПС 110 кВ Смоленская отключался В-10 Л-33-19. 4.4 Повреждение деревянных опор №1960/36, 1960/38, 1960/39 ВЛ 10 кВ Л-33-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение деревянных опор №1960/36, 1960/38, 1960/39 ВЛ 10 кВ Л-33-19. на Л-33-19 с. Точильное, VS010-0000020 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену деревянных опор №1960/36, 1960/38, 1960/39 ВЛ 10 кВ Л-33-19. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 22.07.2022 год
356853 | 147 | 2022-06-01 | 22 | 21 | 0.0090661 | 2022-06-01 | 22 | 53 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (39 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "С" на опоре №6, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "С" в пролёте опор №6-7, схлёстом проводов фазы "В" и фазы "С" под воздействием ветра и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-50-1-3. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-1-3, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-50-1-3. Ответственное лицо: Корзун С.В. 15.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр опор ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-50-1-3, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 15.07.2022 год
356851 | 290 | 2022-06-01 | 22 | 21 | 0.021334 | 2022-06-01 | 23 | 25 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (порывы ветра 26-28 м/с) произошёл излом и наброс ветки дерева, комель которого находится вне границы охранной зоны ВЛ, на провода фаз «А» и «С» в пролёте опор №6 - №7 ВЛ Ф-1 от ТП-53-3-7, что привело к кратковременному схлесту проводов (А-35) фаз «А» и «С» и отключению присоединения (ВЛ Ф-1) действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1 (160 А). 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-35) фаз «А» и «В» в пролете опор №6- №7 ВЛ Ф-1 от ТП-53-3-7 обусловлен изломом и набросом ветки дерева, комель которого находится вне границы охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ Ф-1 под действием ветровой нагрузки (порывы ветра 26-28 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-53-3-7, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния ДКР вдоль участков ВЛ Ф-1 от ТП-53-3-7, находящихся на балансе Волчихинского РЭС. При необходимости, включить в план-график работы по обрезке крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выдать предписания потребителям, запитанным от ВЛ Ф-1 от ТП-53-3-7, на обрезку крон деревьев (при их наличии), угрожающих падением на провода линейных ответвлений жилых домов. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 02.07.2022 год
356851 | 291 | 2022-06-01 | 23 | 13 | 0.0052 | 2022-06-01 | 23 | 52 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванного ветровым воздействием (порывы ветра 25-28 м/с), произошел обрыв вязки провода фазы "А" и последующий кратковременный схлест с проводом фазы "С" на ВЛ Ф-3 от ТП-22-9-5. Вследствие этого присоединение (ВЛ Ф-3) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-3. 4.3 Обрыв вязки провода фазы "А" на промежуточной опоре №13 ВЛ Ф-3 от ТП-22-9-5, вызван длительным воздействием ветровой нагрузки (25-28 м/с), сопоставимой с расчетной (проектной) величиной ветрового давления (32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-22-9-5, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния линейной арматуры, проводов, изоляторов и узлов их крепления на ВЛ Ф-3 от ТП-22-9-5, в пролётах опор №1 - №17. При выявлении неисправностей (дефектов) выполнить ремонт, либо замену, неисправных элементов. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.07.2022 год
356859 | 105 | 2022-06-02 | 1 | 32 | 0.01375 | 2022-06-02 | 2 | 5 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и воздействия ветровой нагрузки, при порывистом боковом ветре от длительных колебаний проводов, произошла разрегулировка проводов фаз "В, С" с последующим их схлестом в пролете опор №8/1-8/2 на ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-12-20 Ф.1, от возникшего КЗ действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-97-12-20. 4.12 Схлест проводов фаз "В","С" в пролете опор №8/1-8/2 ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-12-20 Ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "В","С" в пролете опор №8/1-8/2 ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-12-20 Ф.1. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-12-20 Ф.1, Пролет: Опора № 8/1 - Опора № 8/2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку проводов в пролетах опор №8-10 ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-12-20 Ф.1 Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 30.09.2022 год
356859 | 106 | 2022-06-01 | 22 | 47 | 0.0044 | 2022-06-01 | 23 | 20 | 3.4.7.3 В результате влияния погодных условий от порыва ветра, произошел излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева на неизолированные провода разноименных фаз в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-3-2 ф.2, что вызвало кратковременное междуфазное замыкание через ветку дерева. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ 0,4 кВ ф.2 в КТП-38-3-2. 4.4 Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева на неизолированные провода разноименных фаз в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-3-2 ф.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева на неизолированные провода разноименных фаз в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-3-2 ф.2. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-3-2 ф.2, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку охранной зоны ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-3-2 ф.2 от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 19.08.2022 год
356850 | 151 | 2022-06-01 | 23 | 45 | 0.50978 | 2022-06-02 | 1 | 7 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки принесло ветку дерева (из вне охранной зоны) на провода ВЛ-10кВ Л-68-1 в пролете опор №97-98. В результате перекрытия фаз (А,В) на ПС 35кВ Бия действием ТО отключился В-10 Л-68-1. 4.4 Ветка дерева (из вне охранной зоны) на проводах ВЛ-10кВ Л-68-1 в пролете опор №97-98. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на Л-68-1 п.Заря, Пролет: Опора № 97 - Опора № 98 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ Л-68-1 в пролете опор №96-101, а так же обрезку крон деревьев угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Макаров П.И. 06.07.2022 год
356858 | 206 | 2022-06-01 | 21 | 50 | 0.019833 | 2022-06-01 | 23 | 49 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-22-29 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Гуниха ул. Партизанская д. 12. Алексей Дмитреевич Баранов, | Организационное мероприятие 1 Мастеру выдать предписание потребителю Алексею Дмитреевичу Баранову, проживающему по адресу с. Гуниха ул. Партизанская д. 12 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.08.2022 год
356852 | 104 | 2022-06-02 | 7 | 30 | 0.016334 | 2022-06-02 | 8 | 19 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло приближение ветки дерева растущего во в не охранной зоне к проводам ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №11-23-16 в пролете опор №2-3, что привело к кратковременному схлесту проводов, возникновению короткого замыкания и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №11-23-16. 4.12 Кратковременный схлест проводов из-за ветки дерева в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №11-23-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов из-за ветки дерева. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-11-23-16, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №11-23-16. Ответственное лицо: мастер УЭС Шимолин Г.Г. 29.07.2022 год
356858 | 210 | 2022-06-02 | 8 | 16 | 0.17048 | 2022-06-02 | 9 | 9 | 3.4.9.3 Отключение произошло по причине повреждения оборудования потребителя КФХ "Иванов" КТП-33-2-25. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю КФХ "Иванов" о необходимости приведения собственных электроустановок КТП-33-2-25 1 к требованиям НТД. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2022 год
356851 | 292 | 2022-06-02 | 4 | 56 | 0.52946 | 2022-06-02 | 8 | 25 | 3.4.7.3 В результате нарушения крепления изолятора (ШС-10Е) - срыв с крюка (КВ-22) фазы «А», на промежуточной (П10-7ДБ) опоре №20/9 ВЛ Л-52-4Ю, произошел схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №20/9-№21/9, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-52-4 Ю) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с НАПВ и НРПВ. 4.3 Срыв штыревого изолятора (ШС-10Е) фазы "А" с крюка (КВ-22) на промежуточной (П10-7ДБ) опоре №20/9 ВЛ Л-52-4Ю обусловлен старением материала полиэтиленового колпачка (К-7) с течением времени, в совокупности с атмосферными воздействиями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ материала колпачка на Л-52-4 Ю с. Тулата, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния линейной арматуры, изоляторов и их узлов крепления на ВЛ Л-52-4Ю в анкерном пролёте опор №5/9 - №39/9. При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить замену или ремонт оборудования ВЛ. Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 31.08.2022 год
356851 | 293 | 2022-06-02 | 5 | 55 | 0.0045507 | 2022-06-02 | 6 | 8 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки (порывы 25-28 м/с) произошел излом и наброс ветки дерева (тополь), из вне охранной зоны ВЛ, на провода фаз "А" и "В" ВЛ Ф-2 от ТП-15-6-6 в пролёте опор №5-4- №6-4, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-2 от ТП-15-6-6) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2. 4.12 Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-4- №6-4 ВЛ Ф-2 от ТП-15-6-6 вызван набросом ветки дерева (тополь) на провода ВЛ из-за ветрового давления (25-28 м/с), сопоставимого с расчетным (проектным) значениями (32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки ДКР на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-15-6-6, Пролет: Опора № 5-4 - Опора № 6-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку (обрезку крон) трассы ВЛ Ф-2 от ТП-15-6-6 ф-2 от ДКР, угрожающих падением на провода из вне охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.07.2022 год
356852 | 105 | 2022-06-02 | 18 | 29 |  | 2022-06-02 | 18 | 29 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошел срыв изолятора (из-за разрешения колпачка) фазы "В" на опоре №4 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №8-19-27, что привело к схлесту проводов и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №8-19-27. 4.14 Срыв изолятора фазы "В" на опоре №4 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №8-19-27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В". на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-8-19-27, Опора ОАН-3ДБ | Организационное мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №8-19-27 на предмет разрушения колпачков, срыва (повреждения) изоляторов. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Вебер А.А. 08.07.2022 год
356851 | 294 | 2022-06-02 | 10 | 51 | 0.0015003 | 2022-06-02 | 11 | 1 | 3.4.12.2 В результате напора ветра (порывы 25-28 м/с) произошел излом и наброс ветки дерева, комель которого находится вне охранной зоны ВЛ, на провод (А-25) фазы «В» и PEN провод ВЛ Ф-1 от ТП-17-4-3 в пролёте опор №8 - №1-2, что привело (режим однофазного короткого замыкания), к отключению присоединения (ВЛ Ф-1 от ТП-17-4-3) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлест проводов фазы «В» и PEN-провода на ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-17-4-3, в пролёте опор №8 - №1-2, вызван набросом ветки дерева на провода под действием ветровой нагрузки (25-28 м/с), сопоставимой с расчетной (проектной) величиной (32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровой воздействие на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-17-4-3, Пролет: Опора № 8 - Опора № 1-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния ДКР в пределах границ охранной зоны по всей трассе ВЛ Ф-1 от ТП-17-4-3 с составлением ведомости (листа осмотра). При необходимости, выполнить расчистку ДКР. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.07.2022 год
356855 | 115 | 2022-06-02 | 4 | 16 |  | 2022-06-02 | 4 | 16 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 14 м/с) произошло ослабление и обрыв вязки провода марки (А-35) на опоре №12а, с последующим междуфазным замыканием проводов в пролёте опор № 12-12а фаз "А" и "В", что привело к отключению В-10 Л-10-30 на ПС 110 кВ № 10 "Каменская". 4.13 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 14 м/с) произошло ослабление и обрыв вязки провода марки (А-35) на опоре №12а, с последующим междуфазным замыканием проводов в пролёте опор № 12-12а фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на Л-10-30 г.Камень-на-Оби, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса проводов в пролётах опор №5-15 ВЛ-10 кВ Л-10-30. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов . Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.07.2022 год
356855 | 116 | 2022-06-02 | 6 | 30 | 0.06975 | 2022-06-02 | 8 | 3 | 3.4.10 В результате попадания птицы на изоляцию РКТП-17-6-2 фазы "С" опоры №142/22/3 произошло однофазное КЗ. От возникшего замыкания действием МТЗ отключился В-10 Л-17-6 на ПС 35 "Крутишинская". 4.11 В результате попадания птицы на изоляцию РКТП-17-6-2 фазы "С" опоры №142/22/3 произошло однофазное КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ТП-17-6-2, РЛНД-10/400 (ЗН) | Организационное мероприятие 1 Провести анализ отключения ВЛ-10 кВ Л 17-6(К) по причине попадания птиц за последние 2 года, по результатам анализа определить мероприятия Ответственное лицо: Жабин А.А. 31.07.2022 год
356855 | 117 | 2022-06-02 | 18 | 40 | 0.010833 | 2022-06-02 | 19 | 45 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 14 м/с) произошел излом ветки дерева (клён), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-35) в пролёте опор №9/6-9/7 с междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" и отключением АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ №25-13-5. 4.4 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 14 м/с) произошел излом ветки дерева (клён), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-35) в пролёте опор №9/6-9/7 с междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-25-13-5, Пролет: Опора № 9/6 - Опора № 9/7 | Техническое мероприятие 1 Произвести детальный осмотр состояния ДКР на ВЛ 0,4кВ ф.1 от КТП-25-13-5 в пролётах опор №9-9/8. При необходимости произвести расчистку трассы ВЛ. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 29.07.2022 год
356858 | 211 | 2022-06-02 | 10 | 18 | 0.024251 | 2022-06-02 | 11 | 55 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№3/4-4/4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-43-10-10. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-43-10-10, Пролет: Опора № 3-4 - Опора № 4-4 | Организационное мероприятие 1 Мастеру Зудиловского сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне ОХ ВЛ, угрожающих падению веток на провода ВЛ 0,4кВ ф№1 от КТП 43-10-10 в пролетах опор №3/4 - №4/4. Заказ № 180041895. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 31.07.2022 год
356858 | 212 | 2022-06-02 | 16 | 54 | 0.053499 | 2022-06-02 | 18 | 41 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №10-№11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-32-14-4 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-32-14-4, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести перетяжку проводов в пролете опор №10-№11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-32-14-4. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.09.2022 год
356858 | 213 | 2022-06-02 | 19 | 46 | 0.038 | 2022-06-02 | 21 | 40 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-28-10, что привело к схлесту провода фазы "А" с проводом фазы "С". 4.12 Срыв изолятора фазы "А" на опоре №13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-28-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-28-10, Опора П1-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр изоляции ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-28-10. При необходимости - заменить дефектные изоляторы. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.08.2022 год
356850 | 155 | 2022-06-02 | 6 | 20 | 0.48139 | 2022-06-02 | 8 | 16 | 3.4.7.3 В результате длительного воздействия неблагоприятных погодных условий в процессе эксплуатации (50 лет), произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №120/2-120/3 на ВЛ-10кВ Л-80-1, что привело к межфазному замыканию и отключению выключателя В-10 Л-80-1 на ПС 35кВ Мало-Енисейская. 4.3 Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №120/2-120/3 на ВЛ-10кВ Л-80-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв. на Л-80-1 Заозёрное, Пролет: Опора № 2/120 - Опора № 3/120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить оборванный провод фазы "А" в пролете опор №120/2-120/3 на ВЛ-10кВ Л-80-1. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев. Ответственное лицо: Макаров П.И. 06.07.2022 год
356850 | 156 | 2022-06-02 | 8 | 12 | 0.19285 | 2022-06-02 | 10 | 25 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошло падение дерева (длинной 19 м) на провода из вне охранной зоны в пролете опор №677-678, что привело к обрыву провода фазы "А" (марки АС-70/11) в пролете опор №678-679 ВЛ-10кВ Л-53-2, межфазному замыканию и отключению В-10кВ Л-53-2. 4.4 Падение дерева (длинной 19 м) на провода из вне охранной зоны в пролете опор №677-678 ВЛ-10кВ Л-53-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на Л-53-2 Ажинка, Пролет: Опора № 678 - Опора № 679 | Техническое мероприятие 1 Произвести выпилку деревьев угрожающих падением на провода находящихся в не охранной зоны в пролете опор № 675-685 ВЛ-10кВ Л-53-2. Ответственное лицо: Гудин В.А. 07.07.2022 год
356850 | 157 | 2022-06-02 | 8 | 20 | 0.0067837 | 2022-06-02 | 8 | 57 | 3.4.10 В результате попадания птицы на РКТП №49-3-3 произошло перекрытие фазы "А" на металлический корпус, что привело к замыканию на землю. КУ управления отключен В-10 Л 49-3 на ПС-110 кВ Воеводская. 4.11 Попадание птицы на РКТП №49-3-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Птица. на Л-49-3 В-Марушка, Спуск: Оп№312/92 - ТП 49-3-3 | Организационное мероприятие 1 Провести анализ воздействия птиц на РКТП №49-3-3 за последние три года. При количестве три и более раз, запланировать установку ПЗУ. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 10.07.2022 год
356850 | 158 | 2022-06-02 | 9 | 26 | 0.39143 | 2022-06-02 | 10 | 27 | 3.4.10 В результате попадания птицы между проходными изоляторами фаз(А,В) КТП 9-3-21, произошло перекрытие по ее телу, что привело к отключению В-10 кВ Л 9-3. 4.11 Попадание птицы между проходными изоляторами фаз(А,В) КТП 9-3-21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Птица. на Л-9-3 Карагайка, Спуск: Оп.№341/1 - КТП 9-3-21 | Организационное мероприятие 1 Провести анализ воздействия птиц на КПТ №9-3-21. При количестве три и более раз. запланировать установку ПЗУ. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 10.07.2022 год
356850 | 159 | 2022-06-02 | 9 | 44 | 0.76775 | 2022-06-02 | 11 | 35 | 3.4.7.3 В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло замыкание (между фазой "С" и 0) веткой дерева в пролете опор №161/1-161/2 ВЛ-10 кВ Л-12-1, что привело к замыканию на землю. КУ отключен В-10 Л-12-1. 4.4 Замыкание (между фазой "С" и 0) веткой дерева в пролете опор №161/1-161/2 ВЛ-10 кВ Л-12-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на Л-12-1 Многопольный, Пролет: Оп.№161/1 - Оп.№161/2 | Техническое мероприятие 1 Провести обследование просеки ВЛ-10 кВ Л-12-1 на наличие ДКР, деревьев угрожающих падением на провода, с последующей вырубкой. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 10.07.2022 год
356850 | 160 | 2022-06-02 | 10 | 17 | 0.046751 | 2022-06-02 | 11 | 42 | 3.4.7.3 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест фаз (В,С) проводов в пролете опор 20-21 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-64-4-32, что привело к отключению АВ-2 ТП-64-4-32. 4.11 Схлест проводов в пролете опор 20-21 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-64-4-32. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-64-4-32, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов в пролете опор 19-22 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-64-4-32, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №20,21. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 06.07.2022 год
356850 | 161 | 2022-06-02 | 12 | 47 | 0.050051 | 2022-06-02 | 14 | 18 | 3.4.7.3 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор 17-18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-4-17, что привело к отключению АВ-1 ТП-61-4-17. 4.11 Схлест проводов в пролете опор 17-18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-4-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-61-4-17, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов в пролете опор 16-19 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-4-17, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №17,18. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 06.07.2022 год
356850 | 162 | 2022-06-02 | 16 | 52 | 0.041068 | 2022-06-02 | 18 | 20 | 3.4.7.3 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест фаз (В,С) проводов в пролете опор 25-26 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-61-2-20, что привело к отключению АВ-4 ТП-61-2-20. 4.11 Схлест проводов в пролете опор 25-26 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-61-2-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-61-2-20, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов в пролете опор 24-27 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-61-2-20, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №25,26. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 06.07.2022 год
356850 | 163 | 2022-06-02 | 16 | 55 | 0.0054 | 2022-06-02 | 17 | 22 | 3.4.7.3 В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло кратковременное замыкание фаз (А,В-имеются метки от электродуги) ветвями ДКР в пролете опор №35-36 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-77-3-9, что привело к отключению АВ-2 ТП-77-3-9. 4.4 Замыкание фаз (А,В-имеются метки от электродуги) ветвями ДКР в пролете опор №35-36 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-77-3-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-77-3-9, Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | Техническое мероприятие 1 Провести обследование просеки ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-77-3-9 на наличие ДКР, с последующей вырубкой. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 10.07.2022 год
356850 | 164 | 2022-06-02 | 20 | 35 | 0.0034837 | 2022-06-02 | 20 | 54 | 3.4.7.3 Под действием порывов ветра произошло обламывание ветви тополя и замыкание ею проводов фаз (А,С) в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-77-3-5, что стало причиной отключения АВ-2 ТП-77-3-5. 4.4 Замыкание ветвями ДКР проводов фаз (А,С) в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-77-3-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-77-3-5, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-77-3-5: произвести обрезку крон деревьев согласно ведомости наличия ДКР. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 30.07.2022 год
356859 | 115 | 2022-06-02 | 6 | 32 | 0.021334 | 2022-06-02 | 7 | 36 | 3.4.9.3 В результате возникшего замыкания в кабеле потребителя от ВЩУ к дому принадлежащего бытовому абоненту по ул. Северная д.25, подключенного от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-40-5-8, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-40-5-8 действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ-0,4 кВ Ф-1 в ТП-40-5-8. | Организационное мероприятие 1 Направить уведомление потребителю по ул. Северная д.25, подключенного от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-40-5-8, о приведении электрооборудования в надлежащее состояние. Ответственное лицо: Желянин Алексей Евгеньевич 15.07.2022 год
356859 | 116 | 2022-06-02 | 9 | 20 | 0.075 | 2022-06-02 | 10 | 35 | 3.4.7.3 В результате образовавшейся поросли ДКР с недопустимой высотой под проводами в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-2-18, при воздействии порывов ветра, произошёл обрыв проводов фаз "В","С" в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-2-18 и их схлест, что послужило причиной короткого замыкания. От возникшего замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.2 в КТП-42-2-18. 4.13 Обрыв проводов фаз "В","С" в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-2-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "В","С" в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-2-18. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-2-18, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода в пролетах опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-2-18. Ответственное лицо: Желянин Алексей Евгеньевич 29.07.2022 год
356859 | 117 | 2022-06-02 | 10 | 39 | 0.084 | 2022-06-02 | 12 | 45 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозы), от прямого попадания молнии в деревянную опору №500/234 ВЛ 10 кВ Л-42-5, произошло повреждение верха опоры, что привело к выпадению крюка фазы "В" вместе с крепящимся к нему проводом фазы "В" и дальнейшему падению на землю. От возникшего однофазного замыкания, на ПС 110 кВ Петропавловская сработала предупредительная сигнализация, выпал блинкер "земля" в сети 10 кВ Л-42-5 фаза "В"-0 и ключом управления был отключен В-10 Л-42-5. 4.4 От прямого попадания молнии в деревянную опору №500/234 ВЛ 10 кВ Л-42-5, произошло повреждение верха опоры, что привело к выпадению крюка фазы "В" вместе с крепящимся к нему проводом фазы "В" и дальнейшему падению на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение верха опоры, что привело к выпадению крюка фазы "В" вместе с крепящимся к нему проводом фазы "В" на Л-42-5 Промзона, Опора ОА10-3ДД | Техническое мероприятие 1 Провести верховой осмотр опоры №500/234 ВЛ 10 кВ Л-42-5, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, наличия дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Желянин Алексей Евгеньевич 29.07.2022 год
356859 | 118 | 2022-06-02 | 11 | 0 | 0.04575 | 2022-06-02 | 14 | 3 | 3.4.7.3 В результате образовавшейся поросли ДКР с недопустимой высотой под проводами в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-17-5 Ф.2, при воздействии порывов ветра, произошёл обрыв нулевого провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-17-5 Ф.2 и его схлест с проводом фазы "С", что послужило причиной короткого замыкания. От возникшего замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.2 в КТП-33-17-5. 4.13 Обрыв нулевого провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-17-5 Ф.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв нулевого провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-17-5 Ф.2. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-17-5 Ф.2, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку охранной зоны ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-17-5 Ф.2 в пролете опор №1-7, от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 22.07.2022 год
356859 | 119 | 2022-06-02 | 12 | 57 | 0.067918 | 2022-06-02 | 15 | 40 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, при порывистом боковом ветре от длительных колебаний проводов, произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-9 ф.1 и схлест с 0 проводом, от возникшего К.З. действием защит отключался АВ-0,4 ф.1 в ТП-89-14-9. 4.13 Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-9 ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-9 ф.1. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-9 ф.1, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию состояния провода на наличие дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов) в пролете опор №1-10 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-9 ф.1, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 22.07.2022 год
356859 | 120 | 2022-06-02 | 17 | 28 | 0.01125 | 2022-06-02 | 18 | 13 | 3.4.12.2 В результате влияния погодных условий от порыва ветра, произошел излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-15-14 ф.1, что привело к схлесту проводов разноименных фаз и межфазному замыканию. От возникшего межфазного короткого замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-89-15-14. 4.4 Схлест проводов с ветками дерева в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-15-14 ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов с ветками дерева в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-15-14 ф.1. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-15-14 ф.1, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Провести вырубку от ДКР угрожающих падением на провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-15 ф.1. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 20.07.2022 год
356859 | 121 | 2022-06-02 | 19 | 30 | 0.0462 | 2022-06-02 | 20 | 54 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, произошла разрегулировка стрелы провеса нулевого провода в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-45-6-13, при порыве ветра произошел кратковременный схлест нулевого провода с фазным проводом. От возникшего короткого замыкания, действием защит отключился АВ-0,4кВ Л-3 в КТП-45-6-13. 4.12 Кратковременный схлест нулевого провода с фазным в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-45-6-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест нулевого провода с фазным в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-45-6-13. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-45-6-13, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-45-6-13. Ответственное лицо: Желянин Алексей Евгеньевич 22.07.2022 год
356852 | 106 | 2022-06-03 | 4 | 46 |  | 2022-06-03 | 4 | 46 | 3.4.12.5 В результате увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (перепады температур окружающего воздуха), а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры)), произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к перекрытию электрической дугой гирлянды (7 шт. в гирлянде) изоляторов фазы "В" на опоре № 49 ВЛ-110кВ ГО-129 "Гальбштадтская-Орловская", аварийному отключению В-110кВ СГ-119 на ПС 110 кВ №2 "Славгородская", отключению СВ-110кВ на ПС 110кВ №22 "Орловская". 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации реле 1РП в блоке ДЗ-2, произошло изменение свойств и характеристик материала контактов, что в совокупности со слоем пыли привело к окислению контакта 1РП4, нестабильности тормозного тока и не правильной излишней работе 1 зоны ДЗ В СГ-119 на ПС 110 кВ №2 "Славгородская". 4.11 Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 49 ВЛ-110кВ ГО-129 "Гальбштадтская-Орловская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "В". на Гальбштадтская-Орловская (ВЛ ГО-129), Опора пром.ж/б.ПБ 28 4.13 Окисление контакта 1РП4 реле переключения 1РП блока ДЗ-2 В СГ-119 на ПС 110кВ №2 "Славгородская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта 1РП4. на ПС 110кВ №2 "Славгородская", 1РП ДЗ-2 В СГ-119 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 49 фаза "В" ВЛ-110 кВ ГО-129 "Гальбштадтская-Орловская". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 49 ВЛ-110 кВ ГО-129 "Гальбштадтская-Орловская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести электронно-оптическое обследование опор № 40-60 ВЛ-110 кВ ГО-129 "Гальбштадтская-Орловская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.07.2022 годТехническое мероприятие 4 Провести дополнительную проверку в объеме «В» ЭПЗ-1636 на В БЛ-123 на ПС 110кВ №13 «Леньковская» и В ХК-196 на ПС 110кВ №18 «Хабарская». Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО КЭС Евсеев В.С. 30.09.2022 год
356858 | 214 | 2022-06-04 | 0 | 43 | 0.006 | 2022-06-04 | 1 | 55 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-16-14 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Усть-Гавриловка ул. Школьная д. 45 Сальвассер В.Е. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Сальвассеру В.Е., проживающему по адресу с. Усть-Гавриловка ул. Школьная д. 45 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.07.2022 год
356858 | 215 | 2022-06-04 | 9 | 30 | 0.0144 | 2022-06-04 | 10 | 42 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-15-12 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: п.Степной ул. Ветеранов д. 3 кв.2 Сенченко Н.Ю. | Организационное мероприятие 1 Мастеру выдать предписание потребителю Сенченко Н.Ю., проживающему по адресу п. Степной ул. Ветеранов д.3 кв.2на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.07.2022 год
356858 | 216 | 2022-06-04 | 14 | 13 | 0.018 | 2022-06-04 | 15 | 25 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "С"и "В",произошедшее в результате падения ветки дерева, находящихся вне охранной зоне ВЛ под действием порывистого ветра, в прлете опор №№27-28 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 28-8-15 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-8-15, Пролет: Опора № 26 - Опора № 28 | Организационное мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-8-15, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падению на провода в пролете опор №27-№28. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2022 год
356851 | 295 | 2022-06-05 | 21 | 22 | 0.012 | 2022-06-05 | 21 | 58 | 3.4.12.3 В результате атмосферных перенапряжений (прямой удар молнии (ПУМ)) вблизи опор №11, №12, где установлены Щ/У потребителей (с. Харлово, ул.Колхозная, д.5 и д.9) произошло перекрытие изоляции токоведущих частей, вследствие этого присоединение (ВЛ Ф-1 от ТП-46-7-15) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2. 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции проводки в Щ/У потребителей (с. Харлово, ул.Колхозная, д.5, д.9) на опорах №11, №12 ВЛ Ф-1 от ТП-46-7-15, вызвано воздействием атмосферного перенапряжения (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферное перенапряжение на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-46-7-15, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры заземляющих устройств (повторных заземлителей) на всех опорах ВЛ Ф-1 от ТП-46-7-15 по ул. Колхозная и замер контура ЗУ на ТП-46-7-15. С оформлением протокола. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 31.07.2022 год
356850 | 165 | 2022-06-05 | 20 | 18 | 0.027918 | 2022-06-05 | 21 | 25 | 3.4.12.3 В результате близкого прохождения грозового фронта, при перенапряжении в сети, произошло термическое разрушение вставок (предохранителей ПКТ101-10-16-20 У) 10 кВ фаз (А, В, С) в КТП-66-4-1. 4.11 Термическое разрушение некалиброванных вставок 10 кВ фаз (А, В, С) в КТП-66-4-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое разрушение. на ТП-66-4-1, Предохранитель ПКТ101-10-16-20 У1 | Техническое мероприятие 1 Заменить ПК-10 кВ в КТП-66-4-1 фаз (А, В, С,) проверить исправность грозозащиты. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 08.07.2022 год
356851 | 296 | 2022-06-05 | 19 | 24 | 0.00095 | 2022-06-05 | 20 | 21 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий (порывы ветра 12-14 м/с) произошло нарушение крепления крюка фазы "А" (выпал крюк) на опоре №5-2 ВЛ Ф-1 от ТП-38-4-8Ю, что привело к схлёсту проводов (А-25) фаз «А» и нулевого провода в пролёте опор №4-2 - №5-2. Вследствие этого присоединение (ВЛ Ф-1) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1. 4.3 Нарушение крепления крюка (КН-18) фазы "А" в теле опоры №5-2 ВЛ Ф-1 от ТП-38-4-8Ю обусловлено локальным загниванием древесины стойки с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Локальной загнивание древесины на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-38-4-8 Ю, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение загнивания деталей деревянных опор на ВЛ Ф-1 от ТП-38-4-8Ю №1-2, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2, 6-2, 7-2 с составлением ведомости измерения. Ответственное лицо: Башкин Александр Александрович 31.07.2022 год
356851 | 297 | 2022-06-05 | 19 | 6 | 0.00015 | 2022-06-05 | 19 | 15 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (порывы ветра 14-16 м/с) произошел кратковременный схлест проводов (А-35) фаз "А" и С" - спуски между опорой №1 ВЛ Ф-1 и ТП-36-9-5, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлест проводов (А-35) фаз "А" и "С" - спуски между опорой №1 ВЛ Ф-1 и ТП-36-9-5, вызван ветровым воздействием (14-17 м/с), сопоставимым с проектным (расчетным) значением, относительно условий проекта (32-36 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-36-9-5, Пролет: ТП 36-9-5- Оп.№1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода на ВЛ Ф-1 от ТП-36-9-5 - спуски между опорой №1 и ТП. Ответственное лицо: Башкин Александр Александрович 31.07.2022 год
356853 | 149 | 2022-06-02 | 9 | 26 | 0.118 | 2022-06-02 | 11 | 24 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (23 года) и влияния погодных условий произошло ослабление контакта шлейфа фазы "С" на опоре №1, с последующим его отгоранием, межфазным замыканием на фазу "В" и отключением ВЛ-10 кВ Л-20-15. 4.13 Отгорание шлейфа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание шлейфа на Л-20-15 Макаронпром-Агросоюз, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию контактных соединений на опоре №1 на ВЛ-10 кВ Л-20-15. Ответственное лицо: Райко А.В. 17.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-20-15, в случае обнаружения дефектов устранить . Ответственное лицо: Райко А.В. 17.06.2022 год
356859 | 122 | 2022-06-05 | 19 | 2 | 0.0040002 | 2022-06-05 | 19 | 42 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и воздействия ветровой нагрузки, при порывистом боковом ветре от длительных колебаний проводов, произошла разрегулировка проводов фаз "В, С" с последующим их схлестом в пролете опор №15/3-15/4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-20 ф.2, от возникшего КЗ действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП-34-13-20. 4.12 Схлест проводов фаз "В","С" в пролете опор №15/3-15/4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-20 ф.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "В","С" в пролете опор №15/3-15/4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-20 ф.2. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-20 ф.2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку проводов в пролетах опор №15/3-15/4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-20 ф.2. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 15.07.2022 год
356853 | 150 | 2022-06-02 | 10 | 5 | 0.000333 | 2022-06-02 | 10 | 7 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (37 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №12, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №12-13, схлёстом проводов фазы "В" и фазы "С" под воздействием сильного ветра и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-54-3-9. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-54-3-9, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-54-3-9. Ответственное лицо: Корзун С.В. 08.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр опор ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-54-3-9, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 08.07.2022 год
356853 | 151 | 2022-06-02 | 11 | 35 | 0.088868 | 2022-06-02 | 14 | 27 | 3.4.12.2 Под воздействием сильного ветра произошло падение дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод фазы "С" в пролете опор №5-6, с последующим обрывом провода фазы "С" и отключением ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-87-8-5. 4.4 Обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-87-8-5, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-87-8-5. Ответственное лицо: ВеремьевС.А. 08.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0.4кВ Ф№1 от КТП-87-8-5 при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 08.07.2022 год
356850 | 166 | 2022-06-05 | 17 | 44 | 0.84545 | 2022-06-05 | 19 | 35 | 3.4.12.3 В результате атмосферного перенапряжения, произошло разрушение штыревого изолятора фазы "С" на опоре № 130/14 ВЛ- 10 кВ Л-66-1, с отключением В-10 Л-66-1 на ПС 35кВ Чемровская. 4.11 Разрушение штыревого изолятора фазы "С" на опоре № 130/14 ВЛ- 10 кВ Л-66-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение штыревого изолятора на ВЛ- 10 кВ Л-66-1., VS010-0001119 | Техническое мероприятие 1 Заменить штыревой изолятор фазы "С" на опоре № 130/14 ВЛ-10 кВ Л-66-1 Н-Чемровка, целостность изоляторов фаз (А,В). Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 08.07.2022 год
356853 | 152 | 2022-06-02 | 11 | 59 | 0.45832 | 2022-06-02 | 13 | 49 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошёл наброс ветки дерева из вне охранной зоны на провод фазы "А" и траверсу опоры №37, с последующим перекрытием и работой аварийной сигнализации ВЛ-10 кВ Л-56-3. 4.12 Наброс ветки дерева из вне охранной зоны. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева из вне охранной зоны. на Л-56-3 п.Новые Зори, садоводства., Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-56-3 на предмет наличия растительности, угрожающей падением веток на провода, при обнаружении произвести вырубку. Ответственное лицо: Корзун С.В. 15.07.2022 год
356851 | 298 | 2022-06-05 | 17 | 13 | 0.0402 | 2022-06-05 | 20 | 34 | 3.4.7.3 Перегорание (ПК-10) плавких вставок фаз "А" и "В" на ТП-51-3-11 вызвано возникновением аварийного режима работы сети 0,4 кВ - не отключение АВ Ф-1 (поврежден). 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (47 лет) в совокупности с атмосферными воздействиями произошел срыв изолятора фазы "А" ВЛ Ф-1 со штыря приемного портала 0,4 кВ ТП-51-3-11, приведший к схлесту с PEN-проводником и созданием режима однофазного К.З. АВ Ф-1 (А-3714, 80А) действием собственных защит не отключился, что привело к перекрытию межфазной изоляции внутри аппарата АВ Ф-1 (шины РУ 0,4 кВ). 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (47 лет) в совокупности с атмосферными воздействиями произошел срыв изолятора фазы "А" ВЛ Ф-1 со штыря приемного портала 0,4 кВ ТП-51-3-11, приведший к схлесту с PEN-проводником и созданием режима однофазного К.З. АВ Ф-1 (А-3714, 80А) действием собственных защит не отключился, что привело к перекрытию межфазной изоляции внутри аппарата АВ Ф-1 (шины РУ 0,4 кВ). 4.12 Перегорание (ПК-10) плавких вставок фаз "А" и "В" на ПТ-51-3-11 вызвано возникновением аварийного режима работы сети 0,4 кВ - не отключение АВ Ф-1 (поврежден), т.к. К.З. на шинах 0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Аварийный режим работы на ТП-51-3-11, Вставки 10 кВ фаз "А" и "В" 4.1 Выгорание верхней части (ввод) АВ Ф-1 (А-3714, 80А) (ТП-51-3-11) обусловлено нарушением диэлектрических свойств аппарата при длительном протекании тока однофазного замыкания на землю в сети 0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение сопротивления изоляции на ТП-51-3-11, Автомат. выкл. А 3714 80 А 3p 4.1 Срыв изолятора фазы "А" со штыря приемного портала 0,4 кВ ВЛ Ф-1 от ТП-51-3-11 обусловлен рассыханием материала колпачка изолятора с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ материала колпачка на ВЛ Ф-1 от ТП-51-3-11, фаза "А" | Техническое мероприятие 1 Выполнить ревизию шкафа РУ 0,4 кВ ТП-51-3-1 (выполнить чистку изоляции, замену выводов). Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ревизию шкафа РУ 0,4 кВ ТП-51-3-1 (выполнить чистку изоляции, замену выводов). Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить ревизию шкафа РУ 0,4 кВ ТП-51-3-1 (выполнить чистку изоляции, замену выводов). Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.07.2022 год
356853 | 153 | 2022-06-02 | 19 | 0 | 0.06833 | 2022-06-02 | 19 | 41 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (47 год) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №8, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №8-9, схлёстом проводов фаз "В" и "С" и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-52-2-1. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-52-2-1, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-52-2-1. Ответственное лицо: Корзун С.В. 15.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр опор ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-52-2-1, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 15.07.2022 год
356853 | 154 | 2022-06-02 | 20 | 32 | 0.018335 | 2022-06-02 | 20 | 54 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (46 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №10, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №10-11, схлёстом проводов фаз "В" и "С" и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-57-0-2. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-0-2, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-57-0-2. Ответственное лицо: Корзун С.В. 15.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр опор ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-57-0-2, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 15.07.2022 год
356858 | 217 | 2022-06-05 | 16 | 40 | 0.0055835 | 2022-06-05 | 17 | 47 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","С" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №8-№9 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-39-19-5 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-39-19-5, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести перетяжку проводов в пролете опор №8-№9 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-39-19-5. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.07.2022 год
356859 | 123 | 2022-06-03 | 13 | 0 | 0.01 | 2022-06-03 | 14 | 15 | 3.4.7.3 В результате образовавшейся поросли ДКР с недопустимой высотой под проводами в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-42 ф.3, при воздействии порывов ветра, произошёл кратковременный схлёст проводов фазы "А" и 0 в пролёте опор №17-18, вызванный раскачивающимися ветками, что послужило причиной короткого замыкания. От возникшего замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.3 в КТП-89-10-42. 4.4 Схлёст проводов фазы "А" и 0 в пролёте опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-42 ф.3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов фазы "А" и 0 в пролёте опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-42 ф.3 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-42 ф.3, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку охранной зоны ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-42 ф.3 от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 22.07.2022 год
356850 | 167 | 2022-06-03 | 14 | 37 | 0.032115 | 2022-06-03 | 15 | 24 | 3.4.12.3 В результате ПУМ произошел излом дерева (стоящего вне охранной зоны длинной 19 м.), его падение на провода ВЛ-10 кВ Л-58-1 в пролете опор 140/5-140/6, что привело к схлесут проводов фаз (А,В,С). В результате межфазного замыкания на ПС-110 отключился В-10 Л-58-1 Льнозавод. Обрыва проводов не было. 4.4 Падение дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-58-1 в пролете опор 140/5-140/6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на Л-58-1 Льнозавод, Пролет: оп.№ 140/5 - оп.№ 140/6 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов ВЛ-10 кВ Л-58-1 в пролете опор 140/4-141/7. Проверить надежность крепления крючьев, вязок, изоляторов. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 10.07.2022 год
356851 | 300 | 2022-06-05 | 15 | 24 | 0.013298 | 2022-06-05 | 15 | 38 | 3.4.9.3 Данное ТН произошло в электроустановке потребителя (ТП-17-6-2) - Рубцовский филиал ФГУП «Управление «Алтаймелиоводхоз». Акт взаимодействия (без входящего номера на Письме ЗЭС от 09.06.2022 №1.1/29/86-по «Об аварийном отключении»), причиной ТН послужило возможное увеличение емкостной проводимости через опорную изоляцию в электроустановках потребителя. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю - Алтаймелиоводхоз просьбой указать причины ТН на ТП-17-6-2 и намеченных мероприятиях по предотвращению подобного ТН или предоставить акт расследования данного ТН. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Актуализировать акт балансового разграничения с потребителем Алтаймелиоводхоз по ВЛ Л-17-6. Выдать предписание потребителю об установке линейного разъединителя на опоре ВЛ, по которой будет проходить граница балансовой принадлежности. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.07.2022 год
356850 | 168 | 2022-06-03 | 19 | 20 | 0.00833 | 2022-06-03 | 19 | 25 | 3.4.7.3 Под действием порывов ветра произошло замыкание проводов фазы "С" и нулевого провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-3-8 ветвями ДКР в пролете опор №10-11, что стало причиной отключения АВ-2 ТП-49-3-8. 4.11 Замыкание проводов фазы "С" и нулевого провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-3-8 ветвями ДКР в пролете опор №10-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-3-8, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-3-8 от ДКР, согласно ведомости обследования. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 10.07.2022 год
356851 | 301 | 2022-06-05 | 14 | 19 | 0.097336 | 2022-06-05 | 15 | 32 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в деревянную стойку (П10-7ДБ) опоры №27-6 ВЛ Л-36-4 произошло ее частичное расщепление с выпадением крюка (КВ-22) фазы "А"(верх) и последующим схлестом с проводом (А-50) фазы "С" в пролете опор №27-6 - №28-6. Вследствие этого присоединение (ВЛ Л-36-4) было отключен действием УРЗА (МТЗ), с НАПВ и НРПВ. 4.4 Расщепление деревянной стойки (П10-7ДБ) опоры №27-6 на ВЛ Л-36-4 вызвано атмосферным перенапряжением (ПУМ), вследствие чего произошло выпадение крюка фазы "А" из тела опоры и это привело к схлесту проводов фаз "А" и "С" в пролетах опор №27-6 -№28-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферное перенапряжение на Л-36-4 Ю с Масалиха к.з. Искра, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену деревянной стойки опоры №27-6 ВЛ Л-36-4. Ответственное лицо: Башкин Александр Александрович 31.10.2022 год
356855 | 118 | 2022-06-03 | 20 | 0 | 0.0075 | 2022-06-03 | 20 | 9 | 3.4.10 В результате попадания птицы на изоляцию РКТП-23-6-2 фаз"А" и "В" опоры № 352/6 произошло межфазное КЗ. От возникшего замыкания действием ТО отключился В-10 Л-23-6 на ПС ЭЧЭ №409 "Плотинная" (ОАО РЖД). 4.11 В результате попадания птицы на изоляцию РКТП-23-6-2 фаз"А" и "В" опоры № 352/6 произошло межфазное КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ТП-23-6-2, РЛНД-10/400 | Организационное мероприятие 1 Провести анализ отключений по ВЛ 10кВ Л-23-6 за последние два года по причине попадания птиц на ВЛ,КТП, РКТП. По результатам анализа рассмотреть вопрос целесообразности установки ПЗУ. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.06.2022 год
356851 | 302 | 2022-06-05 | 13 | 45 | 1.197 | 2022-06-05 | 15 | 59 | 3.4.12.3 В результате атмосферных перенапряжений (прямой удар молнии (П.У.М.)) произошло перекрытие изоляции фаз «А» и «В» на РКТП-43-16-19 по поверхности изоляторов. 4.12 Перекрытие изоляции ошиновки фаз «А» и «В» на РКТП-43-16-19 вызвано атмосферным перенапряжением (П.У.М.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ТП-43-16-19, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить профилактические испытания изоляции РКТП-43-16-19, разрядников (ОПН) на ТП-43-16-19. Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 31.07.2022 год
356851 | 303 | 2022-06-03 | 20 | 16 | 0.0053737 | 2022-06-03 | 20 | 47 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра, из-за излома и наброса ветки дерева (сосна), комель которого расположен вне границы охранной зоне ВЛ (дерево расположено на территории приусадебного участка гражданина Малыгин В.Г. (п. Мамонтово, ул. Лермонтова, д.21, кв.1)) на провода ответвления от опоры №17 ВЛ Ф-3 от ТП-23-8-11 к вводу в жилой дом (п. Мамонтово, ул. Лермонтова, д.21, кв.1), произошел схлест проводов фазы "А" и PЕN-провода, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-3) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-3. 4.12 Схлест проводов ответсвления (фазы "А" и PЕN-провода) ВЛ Ф-3 от ТП-23-8-11 от опоры №17 к вводу в жилой дом (п. Мамонтово, ул. Лермонтова, д.21, кв.1), вызван набросом ветки дерева (сосна), комель которого расположен вне границы охранной зоне ВЛ Ф-3 от ТП-23-8-11, (на территории Потребителя (п. Мамонтово, ул. Лермонтова, д.21, кв.1)) из-за ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-23-8-11, Опора ПН-3ДБ | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю (Малыгину В.Г., п. Мамонтово, ул. Лермонтова, д.21, кв.1), с целью потребовать убрать дерево (обрезать крону) на территории своего частного владения, угрожающего падением на провода ответвления от опоры №17 ВЛ Ф-3 от ТП-23-8-11 к вводу в жилой дом, согласно Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйста... Ответственное лицо: Ежов Дмитий Васильевич 30.06.2022 год
356851 | 305 | 2022-06-03 | 21 | 20 | 0.10774 | 2022-06-03 | 22 | 24 | 3.4.12.2 В результате ветрового воздействия (порывы ветра 20 м/с) произошёл излом и наброс ветки дерева, комель которого находится вне границы охранной зоны ВЛ, на провода (А-50) фаз «А» и «В» в пролёте опор №46 - №77 ВЛ Л-32-5, что привело к перекрытию изоляции проводов, вследствие чего присоединение (В Л-32-5) было отключено действием УРЗА (МТЗ) с НРПВ. Впоследствии, под воздействием порывов ветра, ветка упала на землю и РПВ было успешным. 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции проводов (А-50) фаз «А» и «В» в пролете опор №46- №47 ВЛ Л-32-5 обусловлено набросом ветки дерева, комель которого находится вне границы охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ под действием ветровой нагрузки (порывы ветра до 20 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки на провода на Л-32-5 с.Новоегорьевское, Пролет: Опора № 46 - Опора № 47 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния ДКР вдоль трассы ВЛ Л-32-5. Включить, при необходимости, в план-график работы по обрезке крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 31.08.2022 год
356851 | 307 | 2022-06-05 | 13 | 30 | 0.13217 | 2022-06-05 | 15 | 40 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в деревянную стойку (П10-7ДБ) опоры №83/2 ВЛ Л-16-2 произошло ее расщепление (верх) с выпадением крюков двух фаз и схлестом проводов всех фаз в пролете опор №82/3-№84/2, вследствие чего присоединение было отключено действием УРЗА (МТЗ), с НАПВ и НРПВ. 4.11 Расщепление стойки промежуточной (П10-7ДБ) опоры №83/2 ВЛ Л-16-2 вызвано атмосферным перенапряжением (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферное перенапряжение на Л-16-2 Ю п.Воронеж, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить профилактические испытания аппаратов защиты (разрядников) на опорах №1, №3 ВЛ Л-16-2. Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 31.07.2022 год
356850 | 169 | 2022-06-04 | 0 | 40 | 0.285 | 2022-06-04 | 1 | 37 | 3.4.12.2 В результате ветровых нагрузок с порывами ветра до 19 м/с, произошло падение ветки из вне охранной зоны на провода ВЛ-10кВ Л-19-3 в пролете опор №29-30, что привело к перекрытию фаз (А,В) и отключению на В-10кВ Л-19-3. 4.4 Падение ветки из вне охранной зоны в пролете опор №29-30 на ВЛ-10кВ Л-19-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на Л-19-3 Ферма, Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ Л-19-3 в пролете опор №24-34 от ДКР. Ответственное лицо: Макаров П.И. 06.07.2022 год
356851 | 308 | 2022-06-05 | 13 | 28 | 0.0077314 | 2022-06-05 | 13 | 36 | 3.4.7.3 В результате нарушения крепления крюка (КВ-22) фазы «С» в теле опоры (П10-7ДБ) №5 ВЛ Л-40-2, за 3ЛР-40-2-1 (участок ВРЭС), из-за выпадения крюка, произошел кратковременный схлёст проводов фаз «В» и «С», с установлением режима межфазного К.З., вследствие чего присоединение (Л-40-2) было отключено действием УРЗА (МТЗ). 4.1 Нарушение крепления крюка фазы «С» в теле опоры №5 ВЛ Л-40-2, за 3ЛР-40-2-1 (участок обслуживается ВРЭС), вызвано локальным загниванием древесины стойки опоры, с течением времени, под влиянием атмосферных воздействий (ветровые нагрузки, перепады температур, осадки). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Локальное загнивание древесины на Л-40-2 с. Симоново, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ Л-40-2, за 3ЛР-40-2-1, в пролетах опор №1-№10, с целью оценки состояния узлов крепления проводов, изоляторов и крючьев в теле опор. Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 31.07.2022 год
356859 | 124 | 2022-06-05 | 13 | 10 |  | 2022-06-05 | 13 | 10 | 3.4.7.3 В результате влияния погодных условий от порыва ветра, произошел излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на неизолированные провода в пролете опор №500/205-500/206 ВЛ 10 кВ Л-40-5, что привело к межфазному замыканию разноименных фаз через ветку дерева. От возникшего межфазного короткого замыкания действием защит УРЗА на ПС 110 кВ Быстроистокская отключился В-10 кВ Л-40-5. 4.4 Падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на неизолированные провода в пролете опор №500/205-500/206 ВЛ 10 кВ Л-40-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на неизолированные провода в пролете опор №500/205-500/206 ВЛ 10 кВ Л-40-5. на Л-40-5 Приобский, Пролет: Оп. №205 - Оп. №206 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку от ДКР угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ Л-40-5 в пролетах опор №500/205-500/206. Ответственное лицо: Желянин Алексей Евгеньевич 19.08.2022 год
356855 | 121 | 2022-06-04 | 1 | 59 |  | 2022-06-04 | 1 | 59 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную железобетонную ж/б опору № 90 ВЛ-110 кВ ЛЗ-197 произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов с разрушением одного изолятора (8-го от траверсы 8 изоляторов в гирлянде) марки (ПС-70) фаза "В". В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную железобетонную ж/б опору №109 ВЛ-110кВ БЗ-124 произошло перекрытия подвесной гирлянды изоляторов с разрушением одного изолятора (7-го от траверсы 8 изоляторов в гирлянде) марки (ПС-70) фазы "В", следы перекрытия подвесной гирлянды изоляторов "С" (повреждений нет) (8 изоляторов в гирлянде). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фаз "В" и "С" и присоединение (ВЛ ЛЗ-197, БЗ-124) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.11 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную железобетонную ж/б опору № 90 ВЛ-110 кВ ЛЗ-197 произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов с разрушением одного изолятора (8-го от траверсы 8 изоляторов в гирлянде) марки (ПС-70) фаза "В". В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную железобетонную ж/б опору №109 ВЛ-110кВ БЗ-124 произошло перекрытия подвесной гирлянды изоляторов с разрушением одного изолятора (7-го от траверсы 8 изоляторов в гирлянде) марки (ПС-70) фазы "В", следы перекрытия подвесной гирлянды изоляторов "С" (повреждений нет) (8 изоляторов в гирлянде). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Леньковская-Завьяловская (ВЛ ЛЗ-197), Опора пром.ж/б.ПБ 28; Электродуговое повреждение на Леньковская-Завьяловская (ВЛ ЛЗ-197), Опора пром. мет.П4М | Техническое мероприятие 1 Заменить гирлянду изоляторов на опоре № 90 ВЛ 110 кВ ЛЗ-197 фазы "В". Ответственное лицо: В.В.Неретин 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить гирлянду изоляторов на опоре фазы "В" на опоре №109 ВЛ-110 БЗ-124. Ответственное лицо: В.В.Неретин 30.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку контура заземляющего устройства на опоре №109,90 на ВЛ-110 кВ ЛЗ-197,БЗ-124. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: В.В.Неретин 30.09.2022 год
356850 | 170 | 2022-06-05 | 13 | 3 | 0.0040337 | 2022-06-05 | 13 | 25 | 3.4.7.3 В результате ветровой нагрузки, произошла разрегулировка проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-1-27, схлест фаз (В,С), что привело к отключению АВ-2ТП-49-1-27 . 4.11 Разрегулировка проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-1-27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-1-27, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-1-27: произвести регулировку проводов в пролете опор №9-12, надежность крепления крючьев, изоляторов, вязок. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 30.07.2022 год
356851 | 310 | 2022-06-05 | 12 | 48 | 0.20625 | 2022-06-05 | 15 | 33 | 3.4.7.3 В результате периодических колебаний провода, вызванных атмосферными воздействиями (ветровая нагрузка, перепады температур окружающего воздуха), из-за расщепления (расслоения) верхней части деревянной стойки промежуточной (П10-7ДБ) опоры №87 ВЛ Л-11-3 (срок эксплуатации 36 лет), произошло выпадение крюка (К-22) фазы "С" с последующим схлёстом проводов (А-50) фаз «А» и «С», вследствие чего присоединение (В Л-11-3) отключилось на ПС 110 кВ Шубинская действием МТЗ (максимальная токовая защита) с НРПВ. 4.3 Нарушение крепления (выпадение) крюка фазы «С» из тела опоры №87 ВЛ Л-11-3, обусловлено локальным загниванием с расщеплением деревянной стойки опоры с течением времени (срок эксплуатации 36 лет), в совокупности с ветровым воздействием (порывы ветра до 20 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расщепление стойки опоры на Л-11-3 с. Борисовка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену деревянной стойки опоры №87 ВЛ Л-11-3. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 31.07.2028 год
356851 | 311 | 2022-06-05 | 13 | 4 |  | 2022-06-05 | 13 | 4 | 3.4.7.3 В результате разрастания ДКР в пределах границ охранной зоны ВЛ КК-373, непосредственно под проводами в пролёте опор №6 - №7, произошло перекрытие изоляции - воздушного промежутка между проводами фаз «А» (нижняя) и «С» (одиночная) на поросль ДКР (ветка клена). Вследствие этого присоединение (ВЛ КК-373) на ПС 110 кВ Курьинская было отключено действием УРЗА (МТЗ, ТО), с успешным АПВ. 4.12 Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» (нижняя) и «С» (одиночная) на поросль ДКР (ветка клена) в пролёте опор №6 - №7 ВЛ КК-373 вызвано разрастанием ДКР в пределах границ охранной зоны ВЛ, под проводами, в совокупности с ветровым воздействием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрастание ДКР на Курьинская-Колыванская (ВЛ КК-373), Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния ДКР по всей трассе ВЛ КК-373. По результатам оценки выполнить расчистку трассы ВЛ от ДКР. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.07.2022 год
356851 | 312 | 2022-06-05 | 12 | 31 |  | 2022-06-05 | 13 | 39 | 3.4.12.3 В результате атмосферного перенапряжения (гроза), из-за возникновения переходных процессов при коммутациях в системе СН ПС 110 кВ Горняцкая, ИБП в ШКТМ, ШКТИ1, ШКТИ2, ШКТИ3, ШКТС СТМ ПС 110 кВ Горняцкая, выработав свой ресурс, отключились от внешнего питания СН 0,4 кВ. 4.13 Нарушение электрического контакта (размыкание, обрыв цепи) в схеме электропитания оборудования СДТУ ПС 110 кВ Горняцкая - ШКТМ, ШКТИ1, ШКТИ2, ШКТИ3, ШКТС СТМ, в системе СН ПС 110 кВ Горняцкая вызвано атмосферным перенапряжением и возникновением переходных процессов при коммутациях в панели СН. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ПС "Горняцкая" №15, Шкаф DKC R5CQE1685 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередные испытания ИБП в схеме электропитания СДТУ ПС 110 кВ Горняцкая Ответственное лицо: Филимонов Андрей Владимирович 31.07.2022 год
356851 | 313 | 2022-06-05 | 11 | 53 | 0.18375 | 2022-06-05 | 13 | 38 | 3.4.12.5 В результате атмосферных воздействий (перепады температур окружающего воздуха более 15 °С с переходом через отметку 0°С) произошел электрический пробой с разрушением верхнего опорного изолятора 10 кВ фазы "В" (ПК-10) ТП-13-12-14, с установлением режима однофазного замыкания на землю, что привело к срабатыванию на ПС 110кВ Новошипуновская предупредительной сигнализации «Земля в сети 10 кВ» с последующим отключением присоединения (ВЛ Л-13-12) КУ. 4.11 Электрический пробой с разрушением верхнего опорного изолятора фазы "В" (ПК-10) на ТП-13-12-14 обусловлен старением материала диэлектрика с течением времени под влиянием атмосферного воздействий (перепад температуры окружающего воздуха более 15°С с переходом через отметку 0°С в течение суток). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферное воздействия на ТП-13-12-14, верхний опорный изолятор (ПК-10) ф."В" | Техническое мероприятие 1 Провести проф. испытания (замер сопротивления изоляции, металлосвязь) на ТП: 13-12-1, 13-12-2, 13-12-3, 13-12-4, 13-12-5, 13-12-6, 13-12-8, 13-12-10, 13-12-11, 13-12-14. Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 31.07.2022 год
356853 | 155 | 2022-06-05 | 10 | 58 | 0.014334 | 2022-06-05 | 11 | 41 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (47 год) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №5, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №5-6, схлёстом проводов фаз "В" и "С" и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-55-5-6. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-55-5-6, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-55-5-6. Ответственное лицо: Корзун С.В. 15.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр опор ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-55-5-6, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 15.07.2022 год
356851 | 314 | 2022-06-05 | 10 | 17 | 0.0008666 | 2022-06-05 | 10 | 43 | 3.4.12.2 В результате атмосферный воздействий (порывы ветра до 15 м/с, ливневый дождь) произошел излом и наброс веток деревьев, комель которого находящегося вне границы охранной зоны ВЛ, на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №1/1 - №2/1, вследствие чего произошло отключение присоединения (ВЛ Ф-1 от ТП-16-17-9) действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор №1/1 - №2/1 ВЛ Ф-1 от ТП-16-17-9 вызвано набросом ветки дерева на провода ВЛ из-за порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение (наброс) веток на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-16-17-9, Пролет: Оп. №1/1 - Оп. №2/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку крон деревьев ВЛ Ф-1 от ТП-16-17-9, угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 30.06.2022 год
356855 | 122 | 2022-06-04 | 2 | 1 |  | 2022-06-04 | 2 | 1 | 3.4.12.3 В результате атмосферного перенапряжения (гроза) и возникновении переходных процессов при коммутациях в системе СН ПС 110 кВ Завьяловская пропало напряжение на автоматическом выключатели АП-1 ЩП-3, от которого подключен ШКТМ СТМ ПС 110 кВ Завьяловская к панели СН. 4.13 В результате атмосферного перенапряжения (гроза) и возникновении переходных процессов при коммутациях в системе СН ПС 110 кВ Завьяловская пропало напряжение на автоматическом выключатели АП-1 ЩП-3, от которого подключен ШКТМ СТМ ПС 110 кВ Завьяловская к панели СН. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ПС "Завьяловская" №9, КП Siemens S7-300 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию схемы электропитания оборудования СДТУ ПС 110 кВ Завьяловская. Ответственное лицо: Чепкасов С.А. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Восстановить схемы электропитания ШКТМ СТМ ПС 110 кВ Завьяловская. Ответственное лицо: Чепкасов С.А. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать оперативную заявку на ревизию схемы электропитания обрудования СДТУ ПС 110 кВ Завьяловская и восстановление схемы электропитания ШКТМ ССПИ ПС 110 кВ Завьяловская (после ТН 04.06.2022 по заявке 1176/6291) на ПС 110 кВ Завьяловская. Ответственное лицо: Чепкасов С.А. 30.06.2022 год
356855 | 123 | 2022-06-04 | 3 | 54 | 0.45266 | 2022-06-04 | 6 | 14 | 3.4.12.3 В результате атмосферных перенапряжений (гроза) произошло разрушение изолятора (марки ШС-10) фазы "А" на опоре №120 на ВЛ-10 кВ Л-9-24. От возникшего замыкания сработало указательное реле "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110/10 кВ №9 "Завьяловская. 4.12 В результате атмосферных перенапряжений (гроза) произошло разрушение изолятора (марки ШС-10) фазы "А" на опоре №120 на ВЛ-10 кВ Л-9-24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Л-9-24 с. Овечкино, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 1.Провести визуальный осмотр на ВЛ-10 кВ Л-9-24 в пролётах опор №109-131 на наличие дефектных изоляторов, разрушенных колпачков изоляторов, ослабления вязок и замер стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 14.07.2022 год
356851 | 315 | 2022-06-05 | 9 | 45 |  | 2022-06-05 | 9 | 45 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную опору №85 ВЛ ЮВ-151 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮБ-152) произошло перекрытие изолирующей подвески фазы «С» (северная верхняя), о чём свидетельствуют следы токов воздействия К.З. на поверхности 1-го, 8-го, 9-го изолятора подвесной гирлянды (1 (1-й) стеклянный изолятор марки U120 AD и 8 стеклянных изоляторов марки ПС-6) и на сцепной арматуре провода (АС-150/19). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «С» на ВЛ ЮВ-151 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.11 Перекрытие подвесной изоляции фазы «С» (северная верхняя) на промежуточной ж/б опоре №85 ВЛ ЮВ-151 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮБ-152) вызвано атмосферными перенапряжениями (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Южная-Волчихинская (ВЛ ЮВ-151), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №83 - №87 ВЛ ЮВ-151 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №...) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющему контуру опор №83 - №87 ВЛ ЮВ-151, с устранением выявленных дефектов. (Заказ №...) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить оценку состояния проводов, линейной арматуры, изоляции и молниезащитного троса в пролётах опор №83 - №87 ВЛ ЮВ-151 с оформлением ведомости и устранением выявленных дефектов. (Заказ №...) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2022 год
356851 | 316 | 2022-06-04 | 4 | 56 |  | 2022-06-04 | 4 | 56 | 3.4.10 Произошло снижение диэлектрической прочности (пробой) изоляции провода фазы "С" (одиночная, нижняя) на анкерной (У1-М) опоре №187 ВЛ МП-65 по увлажненной паутине, о чем свидетельствуют следы воздействия тока К.З. на 1-м изоляторе натяжной гирлянды и обводном шлейфе (АС-150) в сторону опоры №188, а также наличие паутины на траверсе (см. фото 1-3). 4.11 Кратковременное перекрытие изоляции провода фазы "С" (одиночная, нижняя) (воздушный промежуток между траверсой и обводным шлейфом) на анкерной (У1-М) опоре №187 ВЛ МП-65 произошло по увлажненной паутине (вызвано образованием конденсата на паутине), что привело к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие животных на Мирная-Поспелихинская (ВЛ МП-65), Опора анк. мет.У1М | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №185 - №190 ВЛ МП-65 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС). При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку наличия и состояния заземляющих проводников и их соединений с заземлителями на опорах №185 - №190 ВЛ МП-65 с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить чистку (обмыв) или замену изоляции, всех фаз на опоре №187 ВЛ МП-65. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2022 год
356853 | 156 | 2022-06-05 | 8 | 18 | 0.0495 | 2022-06-05 | 9 | 12 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (44 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №8, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №8-9, схлёстом проводов фаз "В" и "С" и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-50-3-5. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-50-3-5, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-50-3-5. Ответственное лицо: Корзун С.В. 15.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр опор ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-50-3-5, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 15.07.2022 год
356850 | 171 | 2022-06-04 | 5 | 16 |  | 2022-06-04 | 5 | 16 | 3.4.12.5 В результате увлажнения (дождь) подвесной гирлянды изоляторов (8 стеклянных изоляторов в гирлянде марки ПС-6А, первый от траверсы марки U120) опоры №66 ВЛ-110кВ ЗС-136, а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов пылью (сельскохозяйственные работы), произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" ( с разрушением 8-го от траверсы изолятора), что привело к отключению В-110кВ ЗС-136 на ПС 110 Заречная и на ПС 110 Майминская (Горно-Алтайские электрические сети). 4.11 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "В", с разрушением 8-го от траверсы изолятора на опоре №66 ВЛ-110кВ ЗС-136. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на Заречная - Сростинская (ВЛ ЗС-136), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Провести измерение сопротивления заземляющих устройств опор № 65,66,67 ВЛ-110кВ ЗС-136, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести замену дефектного изолятора на опоре № 66 ВЛ-110кВ ЗС-136. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 31.10.2022 год
356851 | 317 | 2022-06-05 | 8 | 13 | 0.00495 | 2022-06-05 | 8 | 40 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра (10-15м/с) произошёл кратковременный схлёст проводов (А-25) фаз «В» и «С» в пролете опор №7 - №8 ВЛ Ф-1 от ТП-40-2-3, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-1 от ТП-40-2-3) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлест проводов (А-25) фаз «В» и «С» в пролете опор №7 - №8 ВЛ Ф-1 от ТП-40-2-3 вызван ветровым давлением (10 -15 м/с) поперек трассы ВЛ, вследствие атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-40-2-3, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-1 от ТП-40-2-3 в пролетах опор №4 - №12. При несоответствии измеренных параметров, выполнить регулировку стрел провеса проводов. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 31.07.2022 год
356858 | 218 | 2022-06-04 | 11 | 9 | 0.047082 | 2022-06-04 | 13 | 2 | 3.4.12.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-44-7-8 явился обрыв провода фаза "С " в пролете опор №№8-12 упавшем деревом вне охранной зоны ВЛ. 4.13 Обрыв провода в пролете опор №№8-12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-44-7-8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-44-7-8, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9; Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-44-7-8, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10; Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-44-7-8, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11; Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-44-7-8, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Мастеру Березовского сетевого участка восстановить провод в пролетах опор №8-№12 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-44-7-8 Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 30.09.2022 год
356850 | 172 | 2022-06-04 | 6 | 12 | 0.096106 | 2022-06-04 | 6 | 43 | 3.4.12.5 В результате увлажнения поверхности проходного изолятора фазы "С" КТП 55-4-37, произошло перекрытие по загрязненной (пыль) поверхности с корпусом КТП 55-4-37 , что привело к отключение В-10кВ Л 55-4. 4.11 Перекрытие по поверхности проходного изолятора фазы "С" КТП 55-4-37. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изолятор. на КТП 55-4-37, VS010-0001156 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления изоляции КТП 55-4-3, КТП 55-4-4 и КТП 55-4-37, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Кизин М.Н. 10.07.2022 год
356855 | 124 | 2022-06-04 | 21 | 7 | 0.365 | 2022-06-05 | 0 | 46 | 3.4.8.5 В результате разгрузки грузовой автомобиль "Скания"г/н Т265УК 178 на территории ДРСУ АБЗ не опустив кузов совершил зацеп и повреждение провода фазы "В" (марки АС-50) ВЛ-10кВ Л-1-20 с последующим схлёстом проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №52-53 и межфазным КЗ. От возникшего замыкания действием ТО отключился В-10 Л-1-20 на ПС 220кВ "Светлая". 4.4 В результате разгрузки грузовой автомобиль "Скания"г/н Т265УК 178 на территории ДРСУ АБЗ не опустив кузов совершил зацеп и повреждение провода фазы "В" (марки АС-50) ВЛ-10кВ Л-1-20 с последующим схлёстом проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №52-53 и межфазным КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на Л-1-20 г.Камень-на-Оби, Пролет: Опора № 52 - Опора № 53 | Организационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.06.2022 год
356850 | 173 | 2022-06-04 | 8 | 42 | 0.516 | 2022-06-04 | 9 | 42 | 3.4.12.5 В результате перекрытия по загрязненной (пыль) поверхности изолятора фазы "В" ТП-80-3-9 произошло отключение ВЛ-10кВ Л-80-3. 4.11 Перекрытие по поверхности изолятора фазы "В" ТП-80-3-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изолятор. на ТП-80-3-9 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену проходного изолятора фаза "В" на ТП-80-3-9, подтяжку всех болтовых соединений ТП-80-3-9. Ответственное лицо: Макаров П.И. 06.07.2022 год
356859 | 126 | 2022-06-04 | 17 | 15 | 0.010934 | 2022-06-04 | 18 | 37 | 3.4.8.5 В результате наезда неизвестного транспортного средства на опору №10/3 ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-6-3 Ф.2 (опора расположена у дороги по ул. К-Маркса), произошёл обрыв нулевого провода от опоры №10/3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-97-6-3, с потерей напряжения у потребителей. АВ-0,4 ф.2 на КТП-97-6-3 не отключался. 4.4 Обрыв нулевого провода от опоры №10/3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-97-6-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв нулевого провода от опоры №10/3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-97-6-3. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-6-3 Ф.2 | Организационное мероприятие 1 Подать заявление в правоохранительные органы о взыскании ущерба с виновного лица, в произошедшей аварии наезд на опору 10/3 ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-6-3 Ф.2. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 31.08.2022 год
356855 | 125 | 2022-06-04 | 10 | 15 | 0.0064995 | 2022-06-04 | 10 | 41 | 3.4.9.3 Повреждение произошло на потребительском участке (Мысина Л.Б. ул.Новая 12/2 с.Плотава) ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 № 11-15-2 (Согласно границе балансовой принадлежности данное ТН возникло на оборудовании потребителя). | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр вводов в здания потребителей на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 11-15-2. В случаях наличия недостатков выдавать предписания по их устранению потребителю. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 14.07.2022 год
356850 | 174 | 2022-06-04 | 11 | 20 | 0.007667 | 2022-06-04 | 12 | 6 | 3.4.7.3 В результате бокового порывистого ветра (до 18м/с) произошел с хлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-49-5-16, что привело к отключению АВ-1 ТП-49-5-16. 4.11 С хлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-49-5-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-5-16, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-5-16: произвести регулировку проводов в пролете опор №5-6, надежность крепления крючьев, изоляторов,вязок. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 30.07.2022 год
356853 | 158 | 2022-06-04 | 12 | 4 | 0.0099 | 2022-06-04 | 12 | 37 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (45 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "С" на опоре №11, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "С" в пролёте опор №11-12, схлёстом проводов фазы "В" и фазы "С" под воздействием ветра и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-57-11-58. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-11-58, Опора ПН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-57-11-58. Ответственное лицо: Корзун С.В. 11.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр опор ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-57-11-58, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 11.07.2022 год
356850 | 175 | 2022-06-04 | 13 | 43 | 0.0043335 | 2022-06-04 | 14 | 35 | 3.4.12.2 В результате бокового порывистого ветра (до 18 м/с) ветка дерева коснулась проводов в пролете опор №1.17-1.18 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-76-2-29, что привело к отключению АВ-1 в ТП-76-2-29. 4.4 Ветка дерева коснулась проводов в пролете опор №1.17-1.18 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-76-2-29. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-2-29, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-2-29: произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №1.17-1.18. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 30.07.2022 год
356851 | 319 | 2022-06-04 | 15 | 9 | 0.0069139 | 2022-06-04 | 15 | 14 | 3.4.9.1 Данное ТН произошло в электроустановке потребителя (Л-50-14) - Змеиногорские МЭС АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» (потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). Согласно Письма-ответа №ЗМЭС/53-исх от 16.06.2022 на Письмо ЗЭС от 08.06.2022 №1.1/29/80-по «Об аварийных отключениях» и Письма №ЗМЭС/44-исх «Об аварийном отключении ВЛ-10 кВ Л-50-14», причина ТН не установлена. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю - Змеиногорские МЭС АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» с целью предоставления сведений о причине ТН на Л-50-14 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 20.06.2022 год
356851 | 320 | 2022-06-06 | 7 | 37 | 0.056823 | 2022-06-06 | 7 | 48 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности птиц произошло перекрытие изоляции ошиновки (спуски) 10 кВ фаз «А» и «В», у проходных изоляторов на крыше КРУН-10 кВ ПС 110 кВ Безрукавская, через тела птиц (вороны), вследствие чего присоединение (В Л-17-2) было отключено действием УРЗА (МТЗ). РПВ успешное из-за падения птицы на землю. 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции ошиновки 10 кВ на присоединении ВЛ Л-17-2, у проходных изоляторов фаз «А» и «В» КРУН-10 кВ ПС 110 кВ Безрукавская, вызвано присаживанием птиц (вороны). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ПС "Безрукавская" №17, Ячейка КРУН К-37 | Техническое мероприятие 1 Выполнить визуальную оценку состояния проходных изоляторов КРУН-10 кВ ячейки №2 В Л-17-2 на ПС 110 кВ Безрукавская. При необходимости, выполнить чистку изоляции или замену дефектных изоляторов. Ответственное лицо: Бусовиков Евгений Николаевич 31.07.2022 год
356853 | 159 | 2022-06-06 | 3 | 48 | 4.972 | 2022-06-06 | 11 | 20 | 3.4.12.5 В результате расположения кабельной линии в зоне высокого уровня грунтовых вод и воздействия частых перепадов температур, произошла коррозия брони оболочки кабеля между опорой №113/14 и опорой №113/15 с нарушением изоляционных свойств участка кабельной линии, что привело к междуфазному короткому замыканию фаз "В" и "С" с последующим отгоранием проводов на ВЛ-10 кВ Л-23-2 в пролётах опор №1-№2, №5-№6, №7-№8, №9-№10 и отключением ВЛ-10 кВ Л-23-2. 4.12 1. Коррозия брони оболочки кабеля. 2. Отгорание проводов в пролете. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание проводов в пролете на Л-23-2 с.Гоньба-с.Земляново, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2; Коррозия брони оболочки кабеля на Л-23-2 с.Гоньба-с.Земляново, ААШв-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт участка КЛ-10 кВ Л-23-2 от опоры №113/14 до опоры №113/15 на ВЛ-10 кВ Л-23-2. Ответственное лицо: Райко А.В. 17.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести испытание повышенным напряжением участка КЛ-10 кВ Л-23-2 от опоры №113/14 до опоры №113/15 на ВЛ-10 кВ Л-23-2. Ответственное лицо: Райко А.В. 17.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести ремонт проводов на ВЛ-10 кВ Л-23-2 в пролёте опор №1-№2, №5-№6, №7-№8, №9-№10, №11-№12, №15-№19, №20-№21, №21-№22, ремонт шлейфа фазы "А" на опоре №23 Ответственное лицо: Райко А.В. 17.06.2022 год
356855 | 126 | 2022-06-06 | 21 | 27 | 0.13904 | 2022-06-06 | 22 | 10 | 3.4.9.1 Повреждение произошло на потребительской ВЛ-10 кВ Л-9-24 ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению. (Согласно акта взаимодействия от 15.06.2022 причиной ТН является падение дерева(сосны) в пролете опор 489/18-489/19). | Организационное мероприятие 1 Отправить письмо-уведомление потребителю ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению на приведение своих электроустановок в соответствие с НТД, с целью повышения надёжности электроснабжения. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 30.06.2022 год
356851 | 321 | 2022-06-06 | 18 | 34 | 0.06 | 2022-06-06 | 19 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий (перепад температур) произошло разрушение фарфоровой покрышки разрядника (GZ-12) фаза "А" на ТП-31-6-5 Ю, на ПС 35 кВ Локтевская сработала предупредительная сигнализация «Земля в сети 10 кВ» (фаза «А»), вследствие чего ключом управления (КУ) был отключен В-31-6 Ю. 4.1 Разрушение покрышки разрядника 10 кВ (GZ-12) фазы «А» (GZ-12) РУ-10 кВ ТП-31-6-5 Ю, вызвана ухудшением диэлектрических свойств материала изолятора вследствие длительной эксплуатации (старение, износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение фарфоровой покрышки на ТП-31-6-5 Ю, GZ-12,7/5-SU фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления изоляции разрядников (ОПН) 10 кВ на ТП: 31-6-5 Ю, 31-6-5 Ю, 31-6-4 Ю. Ответственное лицо: Башкин Александр Александрович 31.07.2022 год
356853 | 160 | 2022-06-06 | 16 | 56 | 0.041001 | 2022-06-06 | 18 | 18 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (37 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №9, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №9-10, схлёстом проводов фаз "В" и "С" и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-50-4-13. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-50-4-13, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-50-4-13. Ответственное лицо: Корзун С.В. 22.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр опор ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-50-4-13, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 22.07.2022 год
356853 | 161 | 2022-06-06 | 4 | 26 |  | 2022-06-06 | 4 | 26 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов отложениями окислов железа (тёмно-коричневый цвет на наружной поверхности изоляторов), из-за естественной коррозии металла траверс, произошло снижение диэлектрических свойств подвесной гирлянды изоляторов (8 изоляторов в гирлянде, типа ПС-70Е) фазы "А", что при плохих погодных условиях (туман) привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №222 и отключению КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская I цепь с отпайками (КВЛ ВА-167). 4.12 Перекрытие гирлянды изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на Власиха-Арбузовская (ВЛ ВА-167), Опора пром.ж/б.ПБ 23 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №219-225 КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская I цепь с отпайками (КВЛ ВА-167), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №219-225 КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская I цепь с отпайками (КВЛ ВА-167), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №219-225 КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская I цепь с отпайками (КВЛ ВА-167), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в РП 2023 года замену гирлянды изоляторов на опоре №222 на КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская I цепь с отпайками (КВЛ ВА-167). Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 15.07.2022 год
356853 | 162 | 2022-06-06 | 3 | 9 | 1.0386 | 2022-06-06 | 3 | 47 | 3.4.7.3 В результате обрыва провода в пролете опор №5-6 на ВЛ-10 кВ Л-23-2 произошел подхлест провода в пролете опор №4-5 ВЛ-10 кВ Л-23-2, в месте пересечения с ВЛ-110 кВ ТГ-41, ТГ-42 в пролете опор №83-84, что привело к перекрытию проводов (нижних) фазы "С" ВЛ-110 кВ ТГ-41, ТГ-42 в пролете опор №83-84 и последующему отключению ВЛ-110 кВ ТГ-41, ТГ-42. 4.11 Подхлест провода ВЛ 10кВ на провода ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-3-Гоньба I цепь с отпайкой на ПС Строительная (ВЛ ТГ-41) и ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-3-Гоньба II цепь с отпайкой на ПС Строительная (ВЛ ТГ-42). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест провода на ТЭЦ-3-Гоньба (ВЛ ТГ-41), Пролет: оп.83 - оп.84 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр с применением БПЛА в пролете опор №83-84 на ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-3-Гоньба I цепь с отпайкой на ПС Строительная (ВЛ ТГ-41) и ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-3-Гоньба II цепь с отпайкой на ПС Строительная (ВЛ ТГ-42). Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер габаритов в пролете опор №83-84 на ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-3-Гоньба I цепь с отпайкой на ПС Строительная (ВЛ ТГ-41) и ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-3-Гоньба II цепь с отпайкой на ПС Строительная (ВЛ ТГ-42). Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.08.2022 год
356850 | 176 | 2022-06-06 | 12 | 43 |  | 2022-06-06 | 12 | 43 | 3.4.8.3 В результате несанкционированной выпиловки деревьев неизвестными лицами на ВЛ-110 кВ БВ-13 в пролете опор №164-165, произошло падение дерева (длинной 23 метра) на провода ВЛ, что привело к замыканию фаз "В,С"-0 (данные аварийного режима, полученные с устройства ОМП ТОР-100ЛОК) и отключению В-110 кВ БВ-13 на ПС-110 кВ Воеводская и В-110 кВ БВ-13 на ПС- 220 кВ Бийская (ЗСП МЭС). 4.11 Падение дерева на провода ВЛ-110 кВ БВ-13 (без повреждения провода) в пролете опор №164-165. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на Бийская - Воеводская (ВЛ БВ-13), Пролет: Опора № 164 - Опора № 165 | Организационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию на розыск неизвестных лиц с целью компенсации ущерба при не санкционированной вырубке деревьев в пролете опор №164-165 ВЛ-110 кВ БВ-13. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.06.2022 год
356850 | 177 | 2022-06-06 | 18 | 0 |  | 2022-06-06 | 18 | 0 | 3.4.7.3 В результате порывов ветра, произошел обрыв провода ветвями дерева в пролете опор №7-8 фазы "В" на ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП-68-6-8, схлест проводов, что привело к отключению АВ-3 КТП-68-6-8 . 4.4 Обрыв провода ветвями дерева в пролете опор №7-8 фазы "В" на ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП-68-6-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-68-6-8, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонт провода в пролете опор №7-8 фаза "В" на ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП-68-6-8. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №7,8. Ответственное лицо: Макаров П.И. 15.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести обследование просеки ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП-68-6-8 в пролете опор №1-14 на наличие ДКР. По результату обследования провести расчистку. Ответственное лицо: Макаров П.И. 16.07.2022 год
356858 | 194 | 2022-05-28 | 8 | 54 | 0.015 | 2022-05-28 | 10 | 9 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-12-22 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее в результате перекрытия автоматического выключателя в щите учёта потребителя проживающего по адресу: с. Белое ул. 40 лет Победы д. 26 Чекалин А.К. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Чекалину А.К.,проживающему по адресу с. Белое ул. 40 лет Победы д.26 на замену ВЩУ. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.06.2022 год
356858 | 195 | 2022-05-28 | 22 | 55 | 0.0116 | 2022-05-28 | 23 | 53 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-85-5-2 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее в результате перекрытия автоматического выключателя в щите учёта потребителя проживающего по адресу: пос.Беловский ул.Сибирская д.6 Хвостовец Н.Т | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Хвостовец Н.Т. , проживающему по адресу пос. Беловский ул. Сибирская д. 6 на замену ВЩУ. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.07.2022 год
356858 | 196 | 2022-05-29 | 22 | 38 | 0.033333 | 2022-05-29 | 23 | 58 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №5/1-№6/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-4-8 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-4-8, Пролет: Опора № 5-1 - Опора № 6-1 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-4-8, произвести регулировку провода в пролете опор №5/1-№6/1. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.09.2022 год
356851 | 255 | 2022-05-29 | 22 | 6 | 0.015499 | 2022-05-29 | 23 | 8 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (порывы ветра) в пролете опор №10 - №11 ВЛ Ф-2 от ТП-55-2-4 произошёл кратковременный схлёст проводов фазы "А" и PEN-провода (АС-35), что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-2 от ТП-55-2-4) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-2. 4.12 Перекрытие изоляции проводов фазы "А" и PEN-проводника (АС-35) в пролете опор №10 - №11 ВЛ Ф-2 от ТП-55-2-4, вследствие атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП-55-2-4, Пролет: Опора № 10- Опора № 11. на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-55-2-4, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-2 от ТП-55-2-4, в пролетах опор №2-№12. При несоответствии измеренных параметров, выполнить регулировку стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 31.07.2022 год
356850 | 141 | 2022-05-29 | 22 | 4 | 0.01275 | 2022-05-29 | 22 | 55 | 3.4.7.3 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов (фаз А,В) веткой дерева в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-2-10, что привело к отключению АВ-2 ТП-9-2-10. 4.4 Схлест проводов (фаз А,В) веткой дерева в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-2-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-2-10, Пролет: Оп. №14 - Оп. №15 | Техническое мероприятие 1 Провести обследование просеки ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-2-10 на наличие ДКР, деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, с последующей вырубкой. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 08.07.2022 год
356850 | 142 | 2022-05-29 | 21 | 56 | 0.023499 | 2022-05-29 | 22 | 43 | 3.4.9.3 В результате падения телевизионной антенны принадлежащей гражданину Супоня В.Г., проживающему по адресу с. Долина Свободы ул. Дачная 6, произошел схлест проводов (марки А-16) потребительского ввода, что привело к отключению АВ-3 ТП-12-4-27 . | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание гражданину Супоня В.Г.,проживающему по адресу ул. Дачная-6, на замену не изолированного провода ввода на изолированный. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 08.07.2022 год
356859 | 98 | 2022-05-29 | 16 | 25 | 0.0042664 | 2022-05-29 | 16 | 57 | 3.4.7.3 В результате влияния погодных условий от порыва ветра, произошел излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на неизолированные провода в пролете опор №2/6/3-2/6/4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-1-7 ф.1, что привело к межфазному замыканию разноименных фаз через ветку дерева. От возникшего межфазного короткого замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-38-1-7. 4.4 Падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на неизолированные провода в пролете опор №2/6/3-2/6/4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-1-7 ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на неизолированные провода в пролете опор №2/6/3-2/6/4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-1-7 ф.1. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-1-7 ф.1, Пролет: Опора № 2/6/3 - Опора № 2/6/4 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку от ДКР угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-1-7 ф.1 в пролетах опор №2/6-2/6/7. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 22.07.2022 год
356851 | 257 | 2022-05-29 | 14 | 50 | 0.0051338 | 2022-05-29 | 15 | 12 | 3.4.9.3 Данное ТН произошло в электроустановке (ответвление от опоры №18 ВЛ Ф-1 от ТП-31-12-21 к вводному устройству потребителя) потребителя (с. Веселоярск, ул. Пивня, д. 38). Произошло повреждение вводного кабеля потребителя, вследствие чего присоединение ВЛ Ф-1 от ТП-31-12-21 было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо (предписание) потребителю (с. Веселоярск, ул. Пивня, д. 38), электроустановка которого запитана от опоры №18 ВЛ Ф-1 от ТП-31-12-21, на замену вводного кабеля ответвления на провод СИП-4 (4х16). Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 15.07.2022 год
356859 | 99 | 2022-05-27 | 21 | 0 | 0.00675 | 2022-05-27 | 21 | 45 | 3.4.10 В результате массового взлета стаи птиц, при одновременном взлете их с проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-43-7-7, от возникшей пляски проводов, произошел кратковременный схлест неизолированных проводов разноименных фаз. В результате межфазного короткого замыкания, произошло отключение присоединения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-43-7-7 действием электромагнитного расцепителя АВ-0,4 кВ Ф.2 в ТП-43-7-7. 4.12 Кратковременный схлест неизолированных проводов разноименных фаз в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-43-7-7, от взлёта стаи птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест неизолированных проводов разноименных фаз в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-43-7-7, от взлёта стаи птиц. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-43-7-7, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер габарита и стрел провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-43-7-7. При несоответствии нормируемым значениям, выполнить перетяжку проводов. Ответственное лицо: Желянин Алексей Евгеньевич 30.06.2022 год
356851 | 258 | 2022-05-29 | 13 | 56 | 0.04205 | 2022-05-29 | 15 | 23 | 3.4.10 В результате присаживания птицы (коршун) на раму РКТП-43-4-7Ю, произошло перекрытие изоляции провода фаз "В" на раму РКТП-43-4-7Ю через тело птицы (см. фото 2), вследствие чего сработала предупредительная сигнализация «Земля в сети 10 кВ» на ПС 110 кВ Третьяковская, и присоединение (ВЛ Л-43-4Ю) было отключено КУ (В-43-4Ю). 4.12 Перекрытие изоляции ошиновки фазы "В" на РКТП-43-4-7Ю (опора №209 ВЛ Л-43-4Ю) вызвано жизнедеятельностью птиц - присаживание птицы (коршун). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ТП-43-4-7 Ю, РЛНД-10/400 (ЗН) ТП-43-4-7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции на РКТП-43-4-7Ю. При необходимости выполнить чистку изоляции, либо ее замену. Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 31.07.2022 год
356853 | 123 | 2022-05-28 | 2 | 6 | 0.46605 | 2022-05-28 | 4 | 3 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опоры №46 и №47 произошло разрушение стоек опор №46 и №47 с последующим срывом крюка изолятора фазы "А" на опоре №46, касанием провода фазы "А" о стойку опоры №46, замыканием на землю и работой предупредительной сигнализации ВЛ-10кВ Л-85-7. 4.11 Повреждение стойки опоры №46, №47; выпадение крюка изолятора на опоре №46. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение стойки опоры на Л-85-7 п.Алтай-с.Шадрино, Опора П10-7ДБ; Повреждение стойки опоры на Л-85-7 п.Алтай-с.Шадрино, Опора П10-7ДБ; Выпадение крюка изолятора на Л-85-7 п.Алтай-с.Шадрино, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опор №45, №46 ВЛ-10 кВ Л-85-7. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 01.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ревизию грозозащиты ВЛ-10 кВ Л-85-7, при обнаружении дефектов устранить Ответственное лицо: Веремьев С.А. 01.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер габарита и стрелы провеса в пролете опор №46-47 ВЛ-10 кВ Л-85-7. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 01.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-85-7, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 01.07.2022 год
356855 | 104 | 2022-05-29 | 13 | 27 |  | 2022-05-29 | 13 | 27 | 3.4.12.3 В результате атмосферного перенапряжения (гроза) произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (8 изоляторов в гирлянде) марки (ПС-70Б) фазы "В" на опоре №111, от чего действием защит произошло аварийное отключение ВЛ 110 кВ ПВ-4. В бестоковую паузу (режим АПВ), произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции и АПВ было успешным. Влияющие факторы: загрязнение поверхности изоляторов солевыми (ветровыми) отложениями окислов железа (тёмно-коричневый цвет на наружной поверхности изоляторов), из-за естественной коррозии металла траверс. 4.11 В результате атмосферного перенапряжения (гроза) произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (8 изоляторов в гирлянде) марки (ПС-70Б) фазы "В" на опоре №111, от чего действием защит произошло аварийное отключение ВЛ 110 кВ ПВ-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Панкрушихинская-Велижановская (ВЛ ПВ-4), Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ ПВ-4 опоры № 111 фазы "В". Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опоры №111 ВЛ 110 кВ ПВ-4.При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.09.2022 год
356855 | 105 | 2022-05-28 | 4 | 51 |  | 2022-05-28 | 4 | 51 | 3.4.10 В результате присаживания птицы на край траверсы промежуточной ж/б опоры №70 ВЛ-110 кВ СБ-427, произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы «А» по струе птичьего помета, о чем свидетельствуют следы перекрытия на каждом изоляторе гирлянды (8 изоляторов в гирлянде) марки (ПС-70Б, ПФ-6) (см. фото), что привело к отключению ВЛ 110 кВ СБ-427. Влияющие факторы: загрязнение поверхности изоляторов солевыми (ветровыми) отложениями окислов железа (тёмно-коричневый цвет на наружной поверхности изоляторов), из-за естественной коррозии металла траверс. В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции ВЛ-110 кВ СБ-427 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.11 В результате присаживания птицы на край траверсы промежуточной ж/б опоры №70 ВЛ-110 кВ СБ-427, произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы «А» по струе птичьего помета, о чем свидетельствуют следы перекрытия на каждом изоляторе гирлянды (8 изоляторов в гирлянде) марки (ПС-70Б, ПФ-6) (см. фото), что привело к отключению ВЛ 110 кВ СБ-427. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Светлая-Буяновская (ВЛ СБ-427), Опора пром.ж/б.ПБ110-13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опоры №70 ВЛ 110 кВ СБ-427. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ СБ-427 опоры №70 фаза "А". Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ отключений за 3 года по причине воздействия птиц на ВЛ 110 кВ СБ-427. По результатам анализа определить необходимость установки птицезащитных устройств антиприсадочного типа на опорах №70-75 ВЛ 110 кВ СБ-427 . Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.09.2022 год
356855 | 106 | 2022-05-28 | 5 | 19 |  | 2022-05-28 | 5 | 19 | 3.4.12.5 В результате влияния перепадов температур окружающего воздуха, при выпадении росы в утренние часы, произошло появление проводящих каналов и ослабление изоляции (снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов) фазы "В" на опоре №187 ВЛ-110 кВ КЗ-193, а также влияния сопутствующих причин загрязнения поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры), что привело к перекрытию гирлянды изоляторов с разрушением одного изолятора фазы "В" (8-ого от траверсы) (марки ПС-70) со следами перекрытия на проводе (марки АС-150/19) (см.фото), от чего действием защит отключалась В-110 КЗ-193. В бестоковую паузу (режим АПВ), произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции и АПВ было успешным. 4.11 Перекрытие гирлянды изоляторов с разрушением одного изолятора на опоре №187 фазы "В" (8-ого от траверсы) (марки ПС-70) со следами перекрытия на проводе (марки АС-150/19) (см.фото), от чего действием защит отключалась В-110 КЗ-193. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Корчинская-Завьяловская (ВЛ КЗ-193), Опора пром.ж/б.ПБ 26 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ КЗ-193 на опоре № 187 фазы "В". Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опоры №187 ВЛ 110 кВ КЗ-193. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.09.2022 год
356851 | 259 | 2022-05-29 | 12 | 21 |  | 2022-05-29 | 12 | 21 | 3.4.8.5 В результате наезда стороннего транспортного средства (трактор с дисковым культиватором) на промежуточную ж/б (ПБ110-3) опору №118 ВЛ ЗС-31 произошёл излом и падение ж/б стойки (СК-22) опоры на землю с повреждением металлических траверс фаз «А» (нижняя) и «В» (верхняя) и разрушением подвесной изоляции фазы «А». Это привело к установлению режима межфазного короткого замыкания (К.З.) и отключению присоединения (В ЗС-31 на ПС 110 кВ Змеиногорская и СВ-110 на ПС 110 кВ Саввушинская (Потребительская)) действием УРЗА (ТЗНП, ДЗ). В бестоковую паузу (режим АПВ) восстановления диэлектрических свойств изоляции фаз «А» и «В» не произошло и присоединение (ВЛ ЗС-31) не было введено в работу действием УРЗА (АПВ). 4.4 Излом ж/б стойки (СК-22) промежуточной (ПБ110-3) опоры №118 ВЛ ЗС-31 обусловлен наездом культиватора при выполнении весенне-полевых работ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наезд сельскохозяйственной техники на Змеиногрская-Саввушинская (ВЛ ЗС-31), Опора пром.ж/б.ПБ110-3; Наезд сельскохозяйственной техники на Змеиногрская-Саввушинская (ВЛ ЗС-31), Опора пром.ж/б.ПБ110-3; Наезд сельскохозяйственной техники на Змеиногрская-Саввушинская (ВЛ ЗС-31), Опора пром.ж/б.ПБ110-3 | Организационное мероприятие 1 Направить заявление в правоохранительные органы с целью установления виновного лица, совершившего наезд на опору №118 ВЛ ЗС-31, и предъявления иска на возмещение понесенных убытков. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2022 год
356855 | 107 | 2022-05-29 | 11 | 52 | 0.019201 | 2022-05-29 | 12 | 56 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 14 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 4-5, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 7-8-17. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 14 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 4-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-8-17, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-7-8-17 в пролете опор №4-6. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.07.2022 год
356853 | 124 | 2022-05-28 | 12 | 38 | 0.7964 | 2022-05-28 | 14 | 13 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (40 лет) и влияния погодных условий, произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №1-30, с последующим замыканием на землю и работой сигнализации ВЛ-10 кВ Л-57-3. 4.12 Обрыв вязки провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 1-30 на Л-57-3 с.Арбузовка,с.Колыванское., Опора УП10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки провода фазы "В" на опоре №1-30 на ВЛ-10 кВ Л-57-3. Ответственное лицо: Корзун С.В. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр ВЛ-10кВ Л-57-3, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 30.06.2022 год
356852 | 77 | 2022-05-29 | 10 | 33 | 0.54434 | 2022-05-29 | 12 | 55 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра, дождь), произошло механическое воздействие на крепление изолятора фазы "С" на опоре №93 ВЛ-10кВ Л-2-12, что привело к срыву изолятора, замыканию и отключению В-10кВ Л-2-12 на ПС 110кВ №2 "Славгородская". 4.14 Срыв изолятора фазы "С" на опоре №93 ВЛ-10кВ Л-2-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "С". на Л-2-12 с.Пригородное, Опора УП10-3 | Организационное мероприятие 1 Произвести детальный осмотр крепления изоляторов на анкерных опорах на ВЛ-10кВ Л-2-12. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер Степков Р.В. 15.07.2022 год
356855 | 108 | 2022-05-28 | 15 | 42 | 0.074802 | 2022-05-28 | 17 | 10 | 3.4.9.3 Повреждение произошло на потребительской КТП-10/0,4 кВ №30-12-6 (ИП КФХ Булингер В.В., Мамонтовский район, с. Костин-Лог ). (Согласно акта взаимодействия причина: попадание птицы на РКТП-30-12-6). | Организационное мероприятие 1 Отправить письмо-уведомление потребителю ИП КФХ Булингер В.В. на приведение своих электроустановок в соответствие с НТД, с целью повышения надёжности электроснабжения. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.06.2022 год
356850 | 144 | 2022-05-28 | 18 | 24 | 0.0010005 | 2022-05-28 | 18 | 28 | 3.4.10 В результате попадания птицы на РКТП 58-2-16, произошло перекрытие по ее телу фаз (В,С) на опоре 200/175, что стало причиной отключения В-10 Л-58-2 на ПС 110 Тогульская. 4.11 Перекрытие по телу птицы фаз (В,С) на РКТП 58-2-16, (опора 200/175) ВЛ-10 кВ Л-58-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Птица. на Л-58-2 Верх.Тогул, Спуск на КТП 58-2-16 | Организационное мероприятие 1 ВЛ-10 кВ Л-58-2 Верх.Тогул: провести анализ отключения за последние три года по причине воздействия птиц, при необходимости запланировать установку ПЗУ. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 30.06.2022 год
356850 | 145 | 2022-05-28 | 19 | 44 | 0.018 | 2022-05-28 | 19 | 50 | 3.4.7.3 Под действием порывов ветра произошло замыкание ветвями ДКР проводов (фаз В,С имеются метки от электродуги) в пролете опор №210/7-210/8, что стало причиной отключение В-10 Л-77-2 на ПС-35 Овсянниковская. 4.11 Замыкание ветвями ДКР проводов (фаз В,С имеются метки от электродуги) в пролете опор №210/7-210/8 ВЛ-10 Л-77-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на Л-77-2 Кормоцех, Пролет: Оп№210/7 - Оп№210/8 | Техническое мероприятие 1 Провести обследование просеки ВЛ-10 кВ Л-77-2 Кормоцех на наличие ДКР, с последующей расчисткой, а так же вырубкой деревьев вне охранной зоны угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 30.06.2022 год
356853 | 125 | 2022-05-29 | 10 | 32 | 0.03 | 2022-05-29 | 10 | 44 | 3.4.12.2 Под воздействием сильного ветра произошел наброс стороннего предмета на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №141-142 с последующим перекрытием проводов фаз "А" и "В" и отключением СП-1 Л-23-11 на ВЛ-10 кВ Л-23-11. 4.12 Наброс стороннего предмета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс стороннего предмета на Л-23-11 п.Казенная Заимка-с.Гоньба, Пролет: Опора № 141 - Опора № 142 | Техническое мероприятие 1 Убрать сторонний предмет с фаз "А" и "В" в пролете опор №141-142 на ВЛ-10 кВ Л-23-11. Ответственное лицо: Райко А.В. 17.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-23-11, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Райко А.В 02.07.2022 год
356853 | 126 | 2022-05-28 | 23 | 1 | 0.09707 | 2022-05-29 | 0 | 5 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (26 лет) и влияния погодных условий произошло разрушение изолятора фазы "А" на опоре №2-8 с последующим падением провода на траверсу опоры №2-8, замыканием на землю и работой предупредительной сигнализации ТН-10-1 на ПС 110 кВ "Калманская" №85. 4.2 Разрушение изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на опоре №2-8 на Л-85-1 с Александровка-с Новороманово, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж изолятора фазы "А" на опоре №2-8 ВЛ-10кВ Л-85-1. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 01.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10кВ Л-85-1 при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 01.07.2022 год
356852 | 80 | 2022-05-29 | 9 | 42 | 0.15519 | 2022-05-29 | 10 | 14 | 3.4.9.3 В результате повреждения изолятора фазы "В" на РКТП-32-16-17 (КТП находится на балансе ООО "Славгородское") произошло аварийное отключение В-10кВ Л-32-16 на ПС 35кВ №32"Заря". | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю ООО "Славгородское" письмо о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с нормами НТД и приглашением их представителя для участия в работе комиссии по расследованию ТН. Ответственное лицо: начальник РЭС Волченко В.В. 30.06.2022 год
356853 | 127 | 2022-05-30 | 4 | 58 |  | 2022-05-30 | 4 | 58 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов пылевыми отложениями (на наружной поверхности изоляторов) и плохих погодных условий (туман) произошло увлажнение гирлянды изоляторов (7 изоляторов в гирлянде типа ПМ-4,5), что привело к снижению диэлектрических свойств подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" с последующим перекрытием гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №170 и отключением КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111). 4.12 Перекрытие гирлянды изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на Власиха-Топчихинская (ВЛ ВТ-111), Опора пром.ж/б.ПБ 23 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №168-172 КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 02.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №168-172 КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 02.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №168-172 КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 02.07.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №170 КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111). Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 01.08.2022 год
356850 | 146 | 2022-05-30 | 18 | 40 | 0.37866 | 2022-05-30 | 20 | 0 | 3.4.9.1 В результате повреждения в сетях потребителя АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» произошло отключение действием защит В-10кВ Л-64-10 на ПС-64 Зональная. | Организационное мероприятие 1 Уведомить руководство АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» о приведении электроустановок к требованиям НТД. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 07.07.2022 год
356850 | 147 | 2022-05-30 | 20 | 55 | 0.67311 | 2022-05-30 | 22 | 41 | 3.4.9.1 В результате повреждения в сетях потребителя ООО "Алтайская электросетевая компания" действием защит отключился В-10 кВ В-10 Л-16-3. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителюООО "Алтайская электросетевая компания" претензии (заказным письмом) с предложением возместить затраты филиалу в следствии возникновения ТН в добровольном порядке в течение 10 дней с приложением утверждённого акта расследования ТН, калькуляции понесенных филиалом затрат, счета на оплату выписанного в системе САП. Ответственное лицо: Макаров П.И. 06.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить в адрес собственника ООО "Алтайская электросетевая компания", по вине которого произошло ТН, уведомление о приведении электроустановок к требованиям НТД. Ответственное лицо: Макаров П.И. 06.07.2022 год
356850 | 148 | 2022-05-30 | 23 | 14 | 0.10542 | 2022-05-31 | 1 | 9 | 3.4.8.5 В результате постороннего воздействия (наезд механического транспортного средства - имеются следы на земле), произошел срыв изолятора фазы "А" и его падение вместе с проводом на металлическую траверсу опоры №600/242. При замыканию на землю КУ отключен В-10 кВ Л-58-6 на ПС 110 кВ Тогульская. 4.4 Падение провода на металлическую траверсу опоры №600/242 ВЛ-10 кВ Л-58. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора. на Л-58-6 Новоиушино, Опора П10-4 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10 кВ Л-58-6 Новоиушино : провести монтаж сорванного изолятора фазы "А" на опоре №600/242, надежность крепления изоляторов, вязок, заземляющего спуска. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 08.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию о привлечении лица совершившего наезд на опору к ответственности. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 08.07.2022 год
356858 | 199 | 2022-05-30 | 16 | 23 | 0.039782 | 2022-05-30 | 17 | 40 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-72-15 в пролете опор №№84-85, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "В" и "С" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-72-15 в пролете опор №№110-111. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-72-15 с.Отрадное, Пролет: Опора № 110 - Опора № 111 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-72-15 произвести вырубку ветвей деревьев угрожающим падением на провода в пролете опор №№110-111. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 30.09.2022 год
356858 | 200 | 2022-05-30 | 18 | 22 | 0.039999 | 2022-05-30 | 19 | 42 | 3.4.12.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-51-11-8 явился обрыв провода фаза "С " в пролете опор №№10-11 упавшей веткой дерева вне охранной зоны ВЛ. 4.13 Обрыв провода в пролете опор №№10-11ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-51-11-8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-51-11-8, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести выпиловку деревьев из вне ОХ ВЛ, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-51-11-8 в пролетах опор №№10-11. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.09.2022 год
356858 | 201 | 2022-05-30 | 20 | 50 | 0.0093336 | 2022-05-30 | 22 | 0 | 3.4.9.3 Однофазное замыкание фазы "А" и "0", произошедшее в результате схлеста неизолированных проводов на вводе жилого дома с. Зеленая Поляна ул. 40 лет Победы д.13 из-за из-за порывов ветра.физ лицо Москалева Н.М. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Москалевой Н.М. проживающего по адресу с. Зеленая Поляна ул. 40 лет Победы д.13 на замену ввода. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.07.2022 год
356853 | 128 | 2022-05-30 | 15 | 30 | 1.224 | 2022-05-30 | 17 | 12 | 3.4.12.3 В результате длительной эксплуатации (45 лет), загрязнения наружной поверхности изоляторов и увлажнении, произошло снижение диэлектрических свойств изоляторов фазы "С" на опоре №43 и фазы "В" на опоре №49, что при плохих погодных условиях (мелкодисперсный дождь) привело к перекрытию изоляторов, их разрушению и отключению ВЛ-10 кВ Л-23-5 на ПС 110 кВ Гоньба. 4.14 Разрушение изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на Л-23-5 п.Научный Городок, Опора П10-2; Разрушение изолятора на Л-23-5 п.Научный Городок, Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену штыревого изолятора на опоре №43 фазы "С" на ВЛ-10 кВ Л-23-5. Ответственное лицо: Райко А.В. 17.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену штыревого изолятора на опоре №49 фазы "В" на ВЛ-10 кВ Л-23-5. Ответственное лицо: Райко А.В. 17.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Провести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-23-5 от ПС 110 кВ Гоньба, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Райко А.В. 17.06.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-23-5 от ПС 110 кВ Гоньба на выявления дефектных изоляторов, в случае обнаружения дефектных изоляторов подать внеплановую заявку на замену дефектных изоляторов. Ответственное лицо: Райко А.В. 17.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Солнечного УЭС Елисеева Е.Н. за не своевременное выявление дефектов на ВЛ-10 кв Л-23-5 от ПС 110 кВ Гоньба. Ответственное лицо: Райко А.В. 17.06.2022 год
356853 | 130 | 2022-05-30 | 20 | 53 | 0.119 | 2022-05-30 | 22 | 52 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло ослабление нижних контактов фаз "А", "В", "С" на автоматическом выключателе 0,4 кВ Ф№3 в РУ-0,4 кВ КТП-20-14-6 с последующим его нагревом в следствии нагрузки, термическим повреждением автоматического выключателя 0,4 кВ Ф№3 и отключением потребителей, запитанных от ВЛ-0,4 кВ Ф№3 КТП-20-14-6. 4.12 Ослабление контактов автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактов автоматического выключателя на ТП-20-14-6, ВА 57Ф35-33 250А | Техническое мероприятие 1 Произвести замену автоматического выключателя АВ-0,4 кВ фидера №3 в РУ-0,4 кВ на КТП-20-14-6. Ответственное лицо: Райко А.В. 17.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ревизию контактных соединений на КТП-20-14-6. Ответственное лицо: Райко А.В. 17.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Солнечного УЭС за не своевременное выявление дефектов на КТП-20-14-6. Ответственное лицо: Райко А.В. 17.06.2022 год
356858 | 202 | 2022-05-30 | 21 | 42 | 0.0198 | 2022-05-30 | 22 | 48 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "С" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-1-8. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-1-8, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-1-8, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падению на провода в пролете опор №7-№8. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.09.2022 год
356852 | 90 | 2022-05-31 | 18 | 12 |  | 2022-05-31 | 18 | 12 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (сильный порывистый ветер, дождь, гроза), произошел кратковременный схлест проводов в пролете повышенной длины опор №192-193 ВЛ-10кВ Л-7-15, что привело к аварийному отключению В-10кВ Л-7-15 на ПС 110кВ №7"Гальбштадтская". 4.12 Кратковременный схлест проводов в пролете повышенной длины опор №192-193 ВЛ-10кВ Л-7-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на Л-7-15 с.Гришковка, Пролет: Опора № 192 - Опора № 193 | Организационное мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролетах опор №191-194 ВЛ-10кВ Л-7-15. Ответственное лицо: старший мастер Вагнер А.В. 15.07.2022 год
356852 | 91 | 2022-05-31 | 18 | 12 |  | 2022-05-31 | 18 | 12 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (сильный порывистый ветер, дождь, гроза), произошел кратковременный схлест проводов в пролете повышенной длины опор №8-9 отпайка №2 ВЛ-10кВ Л-7-19, что привело к аварийному отключению В-10кВ Л-7-19 на ПС 110кВ №7"Гальбштадтская". 4.12 Кратковременный схлест проводов в пролете повышенной длины опор №8-9 отпайка №2 ВЛ-10кВ Л-7-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на Л-7-19 с.Редкая Дубрава, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролетах опор №7-10 отпайки №2 ВЛ-10кВ Л-7-19. Ответственное лицо: старший мастер Вагнер А.В. 15.07.2022 год
356852 | 92 | 2022-05-31 | 19 | 30 |  | 2022-05-31 | 19 | 30 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (сильный порывистый ветер, дождь, гроза), произошел кратковременный схлест проводов в пролете повышенной длины опор №35-36 ВЛ-10кВ Л-35-6, что привело к аварийному отключению В-10кВ Л-35-6 на ПС 110кВ №35"Гришковская". 4.12 Кратковременный схлест проводов в пролете повышенной длины опор №35-36 ВЛ-10кВ Л-35-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на Л-35-6 с.Максимовка, Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | Организационное мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролетах опор №35-36 ВЛ-10кВ Л-35-6. Ответственное лицо: старший мастер Вагнер А.В. 22.07.2022 год
356852 | 93 | 2022-05-31 | 20 | 7 | 0.0819 | 2022-05-31 | 20 | 25 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (сильный порывисты ветер), произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-10кВ Л-10-16, что привело к аварийному отключению В-10кВ Л-10-16 на ПС 110кВ №10 "Верхсуетская". 4.12 Кратковременный схлест проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-10кВ Л-10-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на Л-10-16 с.Н.Суетка, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №14-20 ВЛ-10кВ Л-10-16. Ответственное лицо: мастер УЭС Васильченко В.А. 26.08.2022 год
356852 | 94 | 2022-05-31 | 20 | 24 | 0.4794 | 2022-05-31 | 22 | 6 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (сильный порывистый ветер, дождь, гроза), произошел обрыв шлейфа фазы "А" на РЗТП-7-18-3, что привело к аварийному отключению В-10кВ Л-7-18 на ПС 110кВ №7"Гальбштадтская". 4.13 Обрыв шлейфа фазы "А" на РЗТП-7-18-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "А". на ТП-7-18-3, РЛНД-10/400 (ЗН) | Организационное мероприятие 1 Провести пирометрический контроль шлейфов и соединений на РЗТП-7-18-3 на предмет выявление дефектных контактов и соединений. При выявлении нарушений устранить Ответственное лицо: сатрший мастер Вагнер А.В. 08.07.2022 год
356852 | 95 | 2022-05-31 | 21 | 4 | 0.00125 | 2022-05-31 | 21 | 7 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (сильные порывы ветра, дождь), произошло попадание мокрых ветвей дерева в провода в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №2-26-42, что привело к возникновения короткого замыкания и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №2-26-42. 4.4 Попадание мокрых ветвей дерева в провода в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №2-26-42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание мокрых ветвей дерева в провода. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-26-42, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №2-26-42 угрожающих попаданием в провода ВЛ при сильном ветре. Ответственное лицо: мастер УЭС Степков Р.В. 22.07.2022 год
356852 | 96 | 2022-05-31 | 21 | 5 | 0.0072495 | 2022-05-31 | 21 | 34 | 3.4.9.3 В результате замыкания вводного кабеля в дом потребителя по адресу пос. Мирный ул. Мелиоративная дом №24, произошло аварийное отключение автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №11-23-16. | Организационное мероприятие 1 Написать письмо потребителю проживающему по адресу пос. Мирный ул. Мелиораторов дом №24 о приведении своих электроустановок в соответствии НТД. Ответственное лицо: старший мастер УЭС Одожий С.М. 08.07.2022 год
356852 | 97 | 2022-05-31 | 21 | 9 | 1.125 | 2022-06-01 | 0 | 54 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания грозового разряда в опору № 13 ВЛ 35кВ ГУ-302 "Гальбштадская-Устьянская" произошло перегорание шлейфа провода фазы "С", что привело к аварийному отключению В-35кВ ГУ-302 на ПС № 7 "Гальбштадская". 4.10 Перегорание шлейфа провода фазы "С" на опоре № 13 ВЛ 35кВ ГУ-302 "Гальбштадская-Устьянская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание шлейфа фазы "С". на Гальбштадтская-Устьянская (ВЛ ГУ-302), Опора пром.ж/б.ПТ-35 | Техническое мероприятие 1 Произвести проверку соединения грозотроса с телом опоры № 13 ВЛ-35 кВ ГУ-302 "Гальбштадтская - Устьянская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 13 ВЛ-35 кВ ГУ-302 "Гальбштадтская - Устьянская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести электронно-оптическое обследование оп № 1-13 ВЛ-35 кВ ГУ-302 "Гальбштадтская - Устьянская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.07.2022 год
356852 | 98 | 2022-05-31 | 21 | 53 | 0.070835 | 2022-05-31 | 23 | 18 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных условий (сильные порывы ветра), произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №26 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №7-15-138, что привело к схлесту проводов и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №7-15-138. 4.14 Срыв изолятора фазы "В" на опоре №26 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №7-15-138. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В". на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-7-15-138, Опора П1-5 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №7-15-138 на предмет разрушения колпачков, срыва и повреждения изоляторов. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: старший мастер УЭС Гизбрехт С.А. 08.07.2022 год
356851 | 261 | 2022-05-31 | 16 | 19 | 0.0245 | 2022-05-31 | 17 | 57 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло разрушение (скол) изолятора ввода 10 кВ фазы "В" с нарушением контактного соединения (отгорание) в обмотке высокого напряжения (ВН) фазы «В» силового трансформатора ТП-55-4-17ю. 4.13 Обрыв цепи в обмотке ВН фазы «В» силового трансформатора ТП-55-4-17ю вызван повреждением вводного изолятора 10 кВ фазы "В" со смещением относительно оси, что в последствии привело к нарушению контактного соединения вывода высоковольтной обмотки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв обмотки ВН трансформатора на ТП-55-4-17 Ю, Трансформатор ТМ-250/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить профилактические испытания (сопротивление изоляции, металлосвязь) ТП: 55-4-29, 55-4-14, 55-4-16, 55-4-30, 55-4-31. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 31.07.2022 год
356852 | 99 | 2022-05-31 | 22 | 43 | 0.13196 | 2022-06-01 | 0 | 30 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (сильный порывистый ветер), произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №42 ВЛ-10кВ Л-16-7, что привело к схлесту проводов и аварийному отключению В-10кВ Л-16-7 на ПС-110кВ №16"Бурлинская". 4.14 Срыв изолятора фазы "А" на опоре №42 ВЛ-10кВ Л-16-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "А". на Л-16-7 с.Гусиная Ляга, Опора П10-8ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести замер габаритов и стрел провеса провода в пролетах опор №35-45 ВЛ-10кВ Л-16-7. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер Воронько Е.А. 15.07.2022 год
356852 | 100 | 2022-05-31 | 23 | 10 | 0.0105 | 2022-06-01 | 0 | 13 | 3.4.9.3 В результате замыкания вводного кабеля потребителя по адресу с. Раздольное ул. Советская дом №14 кв. 2, произошло аварийное отключение автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №17-12-10. | Организационное мероприятие 1 Написать письмо потребителю проживающему по адресу с. Раздольное ул. Советская дом №4 кв. 2 о приведении своих электроустановок в соответствии с НТД. Ответственное лицо: старший мастер УЭС Одожий С.М. 08.07.2022 год
356851 | 262 | 2022-05-31 | 19 | 52 |  | 2022-05-31 | 19 | 52 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в опору (грозотрос) №79 ВЛ МХ-89, произошел электрический пробой воздушного промежутка, вблизи поверхности изолирующей подвески, фазы "А", о чем свидетельствуют следы воздействия тока короткого замыкания на юбке 9-ого изоляторов (ПСГ-6А) и повреждение жил верхнего повива провода (АС-70). В бестоковую паузу (режим АПВ) восстановления изоляции провода не произошло, из-за длительности импульса перенапряжения (повторное перекрытие) фазы «А» на опоре №79 ВЛ МХ-89. НАПВ. РПВ было успешным. 4.11 Повреждение жилок верхнего повива провода (АС-70) фазы "А" на промежуточной опоре №79 ВЛ МХ-89 вызвано прохождением грозового фронта (ПУМ) - атмосферное перенапряжение (индуцированное на провод). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферное перенапряжение на Михайловская-МЗХР (ВЛ МХ-89), Опора пром.ж/б.ПБ 25-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств (ЗУ) опор №78- №80 ВЛ МХ-89. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку наличия и состояния заземляющих проводников и их соединений с заземлителями (металлосвязь) на опорах №78 - №80 ВЛ МХ-89. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить ремонт провода фазы "А на опоре №79 ВЛ МХ-89. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.07.2022 год
356859 | 100 | 2022-05-31 | 22 | 10 | 0.0077 | 2022-05-31 | 23 | 16 | 3.4.10 Причиной межфазного короткого замыкания явилась птица замкнувшая собой ввода 10 кВ фаз "В","С" силового трансформатора ТП-37-22-17, от возникшего превышения тока нагрузки свыше двукратного номинального тока, произошло перегорание высоковольтных предохранителей фаз "В","С" ПК-10 (ПКТ101-10-16-12,5 У3) в РУ-10 кВ ТП-37-22-17, с потерей напряжения у потребителей. Отключение присоединения В-10 Л-37-22 не было. 4.4 Замыкание ввода 10 кВ фаз "В","С" силового трансформатора ТП-37-22-17 через тело птицы, от возникшего замыкания произошло перегорание высоковольтных предохранителей фаз "В","С" ПК-10 (ПКТ101-10-16-12,5 У3) в РУ-10 кВ ТП-37-22-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание высоковольтных предохранителей фаз "В","С" ПК-10 (ПКТ101-10-16-12,5 У3) в РУ-10 кВ ТП-37-22-17. на ТП-37-22-17, Предохранитель ПКТ101-10-16-12,5 У3; перегорание высоковольтных предохранителей фаз "В","С" ПК-10 (ПКТ101-10-16-12,5 У3) в РУ-10 кВ ТП-37-22-17. на ТП-37-22-17, Предохранитель ПКТ101-10-16-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Провести испытание опорных, проходных изоляторов и аппаратов защиты (разрядников) на ТП-37-22-17, по результатам испытаний провести чистку изоляции и замену неисправных элементов. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 15.07.2022 год
356853 | 131 | 2022-05-31 | 23 | 5 | 0.026499 | 2022-05-31 | 23 | 58 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (41 год) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №15, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №15-16, схлёстом проводов фаз "В" и "С" и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-54-6-9. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-54-6-9, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-54-6-9. Ответственное лицо: Корзун С.В. 06.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр опор ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-54-6-9, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 06.07.2022 год
356851 | 263 | 2022-05-31 | 22 | 30 | 0.45618 | 2022-05-31 | 23 | 55 | 3.4.7.3 В результате порывов ветра (25-28 м/с) произошел излом и наброс ветки дерева (тополь), комель которого находится вне границы охранной зоны ВЛ, на провода (АС-50) всех фаз (А, В, С) в пролете опор №146 - №147 ВЛ Л-23-2, что привело к отключению присоединения (ВЛ Л-23-2) действием УРЗА (ТО), с не успешным АПВ. 4.4 Перекрытие изоляции проводов (АС-50) фаз «А,В,С» в пролёте опор №146 - №147 ВЛ Л-23-2 вызвано набросом ветки (тополь), из вне охранной зоны ВЛ, вследствие ветрового давления (25-28 м/с), сопоставимого с расчетным (проектным) значением ветровой нагрузки (32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева на Л-23-2 с. Поспелих, Пролет: Опора № 146 - Опора № 147 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода из вне охранной зоны ВЛ Л-23-2 в пролетах опор №146-№150. Ответственное лицо: Ежов Дмитий Васильевич 31.10.2022 год
356851 | 264 | 2022-05-31 | 23 | 36 | 0.024533 | 2022-06-01 | 1 | 8 | 3.4.12.2 В результате ветрового давления (порывы ветра 25-27 м/с) произошел кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" на ВЛ Ф-2 от ТП-22-12-1 в пролете опор №10-1-№11-1, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-2) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2. 4.12 Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" на ВЛ Ф-2 от ТП-22-12-1 в пролете опор №10-1-№11-1 вызван ветровым давлением (порывы ветра 25-27 м/с) сопоставимого с расчетным (проектным) значением ветровой нагрузки (32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое давление на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-22-12-1, Пролет: Опора № 10-1 - Опора № 11-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-2 от ТП-22-12-1. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям, выполнить перетяжку провода. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.07.2022 год
356851 | 265 | 2022-05-31 | 23 | 45 | 0.010417 | 2022-06-01 | 0 | 10 | 3.4.7.3 В результате разрегулирования стрелы провеса проводов фазы «А» и «PEN-провода» в пролете опор №1-2 - №2-2 ВЛ Ф-1 от ТП-26-3-33, под действием ветровой нагрузки (порывы до 20 м/с) произошел кратковременный схлест проводов (А-35) фазы «А» и «PEN», что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-1) действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1 (63 А). 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-35) фазы «А» и «PEN-провода» в пролете опор №1-2 - №2-2 ВЛ Ф-1 от ТП-26-3-33 обусловлен изменением стрел провеса проводов, с течением времени, под действием ветровой нагрузки (порывы ветра до 20 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрел провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-26-3-33, Пролет: Оп №1-2 - Оп №2-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрел провеса проводов фазы «А» и «PEN-провода» в пролете опор №1-2 - №2-2 ВЛ Ф-1 от ТП-26-3-33. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 31.07.2022 год
356851 | 266 | 2022-06-01 | 0 | 26 | 0.016916 | 2022-06-01 | 1 | 1 | 3.4.7.3 В результате разрастания ветвей (тополя) в провода ВЛ Ф-1 от ТП-18-2-2 в пролётах опор №4-№5, №6-№7, под действием ветровой нагрузки (25-28 м/с), произошло перекрытие изоляции проводов (межфазное К.З.), с последующим отключением присоединения действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1. 4.12 Перекрытие (схлест) изоляции проводов в пролёте опор №4-№5, №6-№7 ВЛ Ф-1 от ТП-18-2-2, вызвано разрастанием ДКР (ветви тополей) в провода в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-18-2-2, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку трассы ВЛ Ф-1 от ТП-18-2-2 от ДКР, в пролетах опор №4 - №5, №6 - №7. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.07.2022 год
356851 | 267 | 2022-06-01 | 2 | 3 | 0.0075 | 2022-06-01 | 2 | 9 | 3.4.10 В результате присаживания птицы (коршун) на раму ЛР-22-10-1 (опора №356 ВЛ Л-22-10), произошло перекрытие изоляции фаз «В» и «С» через тело птиц, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на шлейфах фаз «В» и «С». В результате этого присоединение (ВЛ Л-22-10) было отключено (СП-22-10-1) действием УРЗА (МТЗ), с НАПВ и успешным РПВ, после падения птицы на землю (самоустранившееся замыкание). 4.12 Перекрытие изоляции проводников фаз "В" и "С" на ЛР-22-10-1 (опора №356 ВЛ Л-22-10 участок ВЛ за СП-22-10-1) произошло через тело птицы (коршун). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Л-22-10 Бобково, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции на ЛР-22-10-1 (опора №356 ВЛ Л-22-10, участок за СП-22-10-1). При необходимости выполнить чистку, либо замену, изоляции. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.07.2022 год
356851 | 268 | 2022-06-01 | 3 | 35 | 0.041433 | 2022-06-01 | 5 | 28 | 3.4.9.3 Данное ТН произошло в электроустановке потребителя (с. Красноярка, ул. Шевченко, д.7). Произошел срыв штыревого изолятора на устройстве ввода (трубостойка) в жилой дом и схлёст проводов ответвления от опоры №54 ВЛ Ф-1 от ТП-22-9-14, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1 от ТП-22-9-14) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо (предписание) потребителю (с. Красноярка, ул. Шевченко, д. 7), электроустановка которого запитана от опоры №54 ВЛ Ф-1 от ТП-22-9-14, на замену не изолированных проводов ответвления на провод СИП-4 (2х16). Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.06.2022 год
356852 | 101 | 2022-06-01 | 5 | 10 | 0.086251 | 2022-06-01 | 7 | 5 | 3.4.9.3 В результате повреждения трубостойки потребителя по адресу с. Хабары Ул. Зеленая д.9, произошел схлест проводов ввода, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №18-7-56. | Организационное мероприятие 1 Написать письмо потребителю проживающему по адресу с. Хабары Ул. Зеленая д.9 о приведении своих электроустановок в соответствии с НТД. Ответственное лицо: главный инженер Хабарского РЭС Лунин В.В. 15.07.2022 год
356858 | 203 | 2022-06-01 | 20 | 5 | 0.0088 | 2022-06-01 | 21 | 11 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "С" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-84-3-2 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-84-3-2, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-84-3-2, произвести регулировку провода в пролете опор №7-№8. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.07.2022 год
356852 | 102 | 2022-06-01 | 11 | 23 |  | 2022-06-01 | 11 | 23 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания грозового разряда молнии в опору №156, произошло перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов (8 шт. в гирлянде) фазы "А" опоры №156 ВЛ-110кВ ВР-98 "Волчихинская-Родинская", что привело к аварийному отключению В-110кВ БР-144 на ПС 110кВ №3"Благовещенская", СВ-110 кВ на ПС "Волчихинская". 4.12 Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "А" опоры №156 ВЛ-110кВ ВР-98 "Волчихинская-Родинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "А". на Волчихинская-Родинская (ВЛ ВР-98), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 156 фаза "А" ВЛ-110 кВ ВР-98 "Волчихинская-Родинская". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 156 ВЛ-110 кВ ВР-98 "Волчихинская-Родинская", при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опор №156 ВЛ-110 кВ ВР-98 "Волчихинская-Родинская", при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.08.2022 год
356852 | 103 | 2022-06-01 | 14 | 42 | 0.1054 | 2022-06-01 | 15 | 33 | 3.4.9.3 По причине повреждения на потребительской отпайке (отпайка находится на балансе АО "Коротоякский Элеватор"), произошло аварийное отключение В-10кВ Л-18-10 на ПС 110кВ №18 "Хабарская". | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю АО "Коротоякский элеватор"письмо о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с нормами НТД и приглашением их представителя для участия в работе комиссии по расследованию ТН. Ответственное лицо: начальник Хабарского РЭС Кулинич В.И. 08.07.2022 год
356853 | 132 | 2022-06-01 | 7 | 30 | 0.00176 | 2022-06-01 | 9 | 6 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (36 лет) и влияния погодных условий произошло разрушение колпачка изолятора фазы "В" на опоре №14 с последующим срывом изолятора фазы "В" на опоре №14, схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №14-15 и отключением ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-62-3-9. 4.2 Разрушение колпачка изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка изолятора на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-62-3-9, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка изолятора на опоре №14 ВЛ-0,4 кВ ф№2 от КТП62-3-9. Ответственное лицо: Носыркв Е.Ю. 03.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ ф№2 от ТП 62-3-9 при обнаружении поврежденных колпачков изоляторов, произвести замену. Ответственное лицо: Носырев Е.Ю. 03.07.2022 год
356853 | 133 | 2022-06-01 | 14 | 20 | 0.063765 | 2022-06-01 | 15 | 54 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошёл обрыв провода фазы "А" на опоре №323, с последующим падением провода фазы "А" в пролёте опор №323-324 на землю, и работой сигнализации ВЛ 10 кВ Л-63-2. 4.13 Обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Л-63-2 с.Усть-Мосиха-с.Шумилиха, Пролет: Опора № 323 - Опора № 324 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "А" на опоре №323 ВЛ-10 кВ Л-63-2. Ответственное лицо: Щербинин П.В. 03.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ10 кВ Л-63-2 на предмет повреждения проводов, при обнаружении устранить. Ответственное лицо: Щербинин П.В. 03.07.2022 год
356853 | 138 | 2022-06-01 | 16 | 25 | 0.01 | 2022-06-01 | 18 | 25 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошло падение дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролет опор №3-5 с последующим обрывом проводов фаз "А", "В", "С" и нулевого провода и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-84-3-8. 4.4 Обрыв проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-84-3-8, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4; Обрыв проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-84-3-8, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж оборванных проводов фаз "А","В", "С" и нулевого провода в пролете опор №3-5 на ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-84-3-8. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 05.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0.4кВ Ф№3 от КТП-84-3-8. При выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 05.07.2022 год
356853 | 139 | 2022-06-01 | 16 | 30 | 0.077343 | 2022-06-01 | 16 | 46 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра, произошёл наброс ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №24-25, с последующим перекрытием и отключением ВЛ-10 кВ Л-20-26 на ПС 110 кВ КМК. 4.12 Наброс ветки дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева на Л-20-26 с.Власиха, Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | Техническое мероприятие 1 Убрать ветку дерева с проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №24-25 на ВЛ-10 кВ Л-20-26. Ответственное лицо: Райко А.В. 17.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-20-26, при обнаружении деревьев, наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением, произвести вырубку. Ответственное лицо: Райко А.В. 17.06.2022 год
356853 | 140 | 2022-06-01 | 17 | 18 |  | 2022-06-01 | 17 | 18 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в пролет опор №27-28 (отпайка на ПС 110 кВ Белово) произошло перекрытие проводов фаз "А" и "С" в следствие пробития воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С", что привело к отключению ВЛ 110 кВ Арбузовская-Корчинская I цепь с отпайками (ВЛ АК-19) от 1 ступени ДЗ на ПС 110 кВ Арбузовская и ПС 110 кВ Корчинская (ПО СЭС). 4.12 Перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов на Арбузовская-Корчинская (ВЛ АК-19), 1.Пролет: оп.27 - оп.28 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №25-30 отпайка на па ПС 110 кВ Белово ВЛ 110 кВ Арбузовская-Корчинская I цепь с отпайками (ВЛ АК-19), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 09.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №25-30 отпайка на ПС 110 кВ Белово ВЛ 110 кВ Арбузовская-Корчинская I цепь с отпайками (ВЛ АК-19), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 09.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №25-30 отпайка на ПС Белово ВЛ 110 кВ Арбузовская-Корчинская I цепь с отпайками (ВЛ АК-19), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 09.07.2022 год
356851 | 269 | 2022-06-01 | 10 | 15 | 0.067838 | 2022-06-01 | 10 | 52 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в грозотрос, вблизи опоры №84 ВЛ МН-22, вследствие возникших перенапряжений (индуцированных) на проводах ВЛ, произошло перекрытие изоляции фазы «А», о чём свидетельствуют следы перекрытия на траверсе, на 5-ом и 8-ом изоляторах гирлянды фазы «А». В бестоковую паузу (режим АПВ) восстановления изолирующих свойств гирлянды изоляторов не произошло, из-за длительности импульса перенапряжения (повторное перекрытие) фазы «А» на опоре №84 ВЛ МН-22. НАПВ. РПВ было успешным. 4.11 Перекрытие изоляции провода (АС-150/19) фазы "А" на опоре №84 на ВЛ МН-22 вызвано прохождением грозового фронта (ПУМ) - атмосферное перенапряжение (индуцированное на провод). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферное перенапряжение на Михайловская-Николаевская (ВЛ МН-22), Опора пром.ж/б.ПБ110-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку состояния металлосвязи на опорах №83 - №85 ВЛ МН-22. При выявлении несоответствия величины переходного сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить верховой осмотр ВЛ МН-22 в пролетах опор №83 - №85, с целью оценки состояния изоляции, проводов и узлов их крепления (в поддерживающих зажимах). При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить ремонт или замену элементов оборудования. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №83 - №85 ВЛ МН-22. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.07.2022 год
356853 | 141 | 2022-06-01 | 17 | 22 | 0.0031998 | 2022-06-01 | 17 | 54 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (46 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода на опоре №3, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "С" в пролёте опор №3-4, схлёстом проводов фазы "В" и фазы "С" под воздействием ветра и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-56-1-4. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-56-1-4, Опора ПН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-56-1-4. Ответственное лицо: Корзун С.В. 16.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр опор ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-56-1-4, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 16.07.2022 год
356853 | 142 | 2022-06-01 | 18 | 48 | 0.012158 | 2022-06-01 | 18 | 49 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошло падение дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролет опор №533-534 с последующим обрывом проводов фаз "А", "В", "С" и отключением ВЛ-10 кВ Л-81-16. 4.4 Обрыв проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на Л-81-16 с.Михайловка,с.Ракиты,с.Сидо, Пролет: Опора № 533 - Опора № 534 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт проводов фазы "А", "В", "С" в пролете опор №533-534 ВЛ-10кВ Л-81-16. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 05.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10кВ Л-81-16, при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 05.07.2022 год
356853 | 143 | 2022-06-01 | 19 | 1 | 0.0152 | 2022-06-01 | 20 | 17 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (36 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "С" на опоре №3, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "С" в пролёте опор №3-4, схлёстом проводов фазы "В" и фазы "С" под воздействием ветра и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-52-1-7. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-52-1-7, Опора УАН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-52-1-07. Ответственное лицо: Корзун С.В. 16.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр опор ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-52-1-07, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 16.07.2022 год
356853 | 144 | 2022-06-01 | 20 | 12 | 0.28759 | 2022-06-01 | 21 | 37 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опору №109 произошло разрушение изолятора фазы "А" с последующим кратковременным схлестом проводов фаз "А" и "В" под действием ветра, падением провода на траверсу и отключением ВЛ-10 кВ Л-82-5. 4.14 Разрушение изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на Л-82-5 с Чистюнька-с Зимино, Опора 2П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж изолятора ф "А" на опоре №109 на ВЛ-10 кВ Л-82-5. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 07.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ревизию грозозащиты ВЛ-10 кВ Л-82-5, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 07.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10кВ Л-82-5 при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 07.07.2022 год
356853 | 145 | 2022-06-01 | 21 | 8 | 0.096368 | 2022-06-01 | 23 | 6 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (27 лет) и влияния погодных условий, произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №11, с последующим падением провода на траверсу опоры №11, замыканием на землю и работой сигнализации ВЛ-10 кВ Л-17-7. 4.12 Обрыв вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на Л-17-7 Крутишка-Чайкино, Опора УА10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки провода фазы "В" на опоре №11 на ВЛ-10 кВ Л-17-7. Ответственное лицо: Корзун С.В. 06.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр ВЛ-10кВ Л-17-7, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 06.07.2022 год
356853 | 146 | 2022-06-01 | 21 | 50 | 0.32966 | 2022-06-01 | 23 | 22 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опору №168/9 произошло разрушение изолятора фазы "В" с последующим кратковременным схлестом проводов фаз "А" и "В" под действием ветра, падением провода на траверсу и отключением ВЛ-10 кВ Л-83-4. 4.14 Разрушение изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на Л-83-4 ПС Раздолье-Ключи, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж изолятора фазы"В" на опоре №168/9 на ВЛ-10 кВ Л-83-4. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 08.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ревизию грозозащиты ВЛ-10 кВ Л-83-4, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 08.07.2022 год
356855 | 109 | 2022-06-01 | 0 | 22 | 0.019467 | 2022-06-01 | 1 | 35 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 19 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 7-7/1, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 32-2-7. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 19 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 7-7/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-32-2-7, Пролет: Опора №7 - Опора №7/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-32-2-7 в пролете опор №7-7/2. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.08.2022 год
356855 | 111 | 2022-06-01 | 14 | 35 | 0.008004 | 2022-06-01 | 14 | 39 | 3.4.8.5 В результате демонтажа КТП-1-8-10 мощностью 160кВА не известными лицами произошёл схлёст спусков 10кВ с РКТП-1-8-10 на опоре №78/6 и межфазное КЗ. От возникшего замыкания действием ТО отключился В-10 Л-1-8 на ПС 220 "Светлая". 4.4 В результате демонтажа КТП-1-8-10 мощностью 160кВА не известными лицами произошёл схлёст спусков 10кВ с РКТП-1-8-10 на опоре №78/6 и межфазное КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ТП-1-8-10, TP010-0013013 | Организационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.06.2022 год
356855 | 112 | 2022-06-01 | 16 | 40 | 0.02535 | 2022-06-01 | 18 | 37 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 19 м/с) произошёл излом ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на ВЛ и обрывом проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 11/1-11/3, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 32-5-8. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 19 м/с) произошёл излом ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на ВЛ и обрывом проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 11/1-11/3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-32-5-8, Пролет: Опора №10/1 - Опора №10/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №11/1-11/3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-32-5-8. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.08.2022 год
356855 | 113 | 2022-06-01 | 18 | 18 | 0.00715 | 2022-06-01 | 18 | 51 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 19 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 5-6, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 7-8-16. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 19 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-8-16, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-7-8-16 в пролете опор №5-7. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.08.2022 год
356851 | 272 | 2022-06-01 | 13 | 27 | 0.31887 | 2022-06-01 | 14 | 20 | 3.4.7.3 В результате ветрового давление (шкальный ветер 25-28 м/с), а также локального загнивания (расщепление, растрескивание) древесины вокруг крюка, произошло выпадение крюка (К-22) фазы «А» вместе с изолятором и проводом (А-50) на промежуточной опоре (П10-8ДБ) №96-4 ВЛ Л-23-8 (срок эксплуатации 49 лет), со схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №95-4 - №97-4. Вследствие этого присоединение (ВЛ Л-23-8) было отключено (В Л-23-8) действием УРЗА (ТО) с не успешными АПВ и РПВ. 4.1 Выпадение крюка фазы "А" на промежуточной (П10-8ДБ) опоре №96-4 ВЛ Л-23-8 вызвано локальным загниванием (расщепление, растрескивание) древесины стойки с течением времени под действием порывов ветра (25-28 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Локальное загнивание древесины на Л-23-8 с. Мамонтово, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить инженерный осмотр ВЛ Л-23-8, в пролетах опор №1/1 - №106/4, обратив особое внимание на состояние узлов крепления арматуры (крюки) и изоляции. При выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Ежов Дмитий Васильевич 31.07.2022 год
356859 | 101 | 2022-06-01 | 3 | 29 | 0.0095825 | 2022-06-01 | 3 | 52 | 3.4.9.3 В результате возникшего замыкания в кабеле потребителя от ВЩУ к дому принадлежащего бытовому абоненту по ул. Белогорская д.31/2, подключенного от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ от КТП-37-26-1 Ф.1, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ от КТП-37-26-1 Ф.1 действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ-0,4 кВ Ф.1 в ТП-37-26-1. | Организационное мероприятие 1 Направить уведомление потребителю по ул. Белогорская д №31/2, подключенного от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ от КТП-37-26-1 Ф.1, о приведении электрооборудования в надлежащее состояние. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 15.07.2022 год
356851 | 274 | 2022-06-01 | 14 | 15 |  | 2022-06-01 | 14 | 15 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную ж/б (ПБ-35-3) опору №29 ВЛ КК-373, вследствие атмосферных перенапряжений, произошло перекрытие подвесной изоляции (ПС-70Е) проводов (АС-95) фаз «В» (верхняя) и «С» (одиночная), о чём свидетельствуют следы воздействия электрической дуги на поверхности изоляторов подвесных гирлянд данных фаз, а также разрушение 2-ого изолятора подвесной гирлянды фазы «С». Вследствие установившегося режима межфазного К.З., присоединение (В КК-373) на ПС 110 кВ Курьинская было отключено действием УРЗА (МТЗ), с успешным АПВ, вследствие восстановления в бестоковую паузу диэлектрических свойств изоляции фаз «В» и «С» на ВЛ КК-373. 4.11 Произошло перекрытие подвесной изоляции (ПС-70Е) проводов (АС-95) фаз «В» (верхняя) и «С» (одиночная) на промежуточной ж/б (ПБ-35-3) опоре №29 ВЛ КК-373, с разрушением 2-го изолятора подвесной гирлянды фазы «С», обусловленное воздействием атмосферных перенапряжений (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Курьинская-Колыванская (ВЛ КК-373), Опора пром.ж/б.ПБ35-3 | Техническое мероприятие 1 На промежуточной опоре №29 ВЛ КК-373 выполнить замену повреждённого изолятора в подвесной гирлянде фазы «С». Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить оценку состояния проводов, линейной арматуры и изоляции на опорах №27 - №31 ВЛ КК-373. При необходимости, выполнить ремонт или замену дефектных элементов. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.07.2022 год
356851 | 275 | 2022-06-01 | 14 | 45 | 0.0225 | 2022-06-01 | 14 | 54 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную ж/б (ПБ-35-1в) опору №28 ВЛ ЧМ-385, вследствие атмосферных перенапряжений, произошло перекрытие подвесной изоляции (ПС-70Е) проводов (АС-70) фаз «А» (верхняя) и «В» (нижняя), о чём свидетельствуют следы воздействия электрической дуги на поверхности изоляторов подвесных гирлянд и проводах данных фаз, а также разрушение 3-их изоляторов подвесных гирлянд указанных фаз. Вследствие установившегося режима межфазного К.З., присоединение (В ЧМ-385) на ПС 110 кВ Чарышская было отключено действием УРЗА (ТО), с неуспешным АПВ, вследствие длительной ионизации воздуха при ПУМ. РПВ В ЧМ-385 было успешное вследствие восстановления диэлектрических свойств изоляции фаз «А» и «В» на ВЛ ЧМ-385. 4.11 Произошло перекрытие подвесной изоляции (ПС-70Е) проводов (АС-70) фаз «А» (верхняя) и «В» (нижняя) на промежуточной ж/б (ПБ-35-1в) опоре №28 ВЛ ЧМ-385, с разрушением 3-их изоляторов в подвесных гирляндах фаз «А» и «В», обусловленное воздействием атмосферных перенапряжений (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на Чарышская-М.алый Бащелак (ВЛ ЧМ-385), Опора пром ж/б ПБ35-1в(без тр,1974г IVг) | Техническое мероприятие 1 На промежуточной опоре №28 ВЛ ЧМ-385 выполнить замену повреждённых изоляторов в подвесных гирляндах фаз «А» и «В». Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить оценку состояния проводов, линейной арматуры и изоляции на опорах №26 - №30 ВЛ ЧМ-385. При необходимости, выполнить ремонт или замену дефектных элементов. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.07.2022 год
356859 | 102 | 2022-06-01 | 4 | 50 |  | 2022-06-01 | 4 | 50 | 3.4.12.5 В результате влияния перепадов температур окружающего воздуха, увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (выпадение росы в утренние часы), привело к появлению проводящих каналов и ослаблению изоляции (снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов) фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №51 ВЛ 110 кВ СП-109, от чего произошло перекрытие фазы "С" по поверхности подвесной гирлянды изоляторов (марки ПС-70 в количестве 7 шт. в гирлянде) с однофазным коротким замыканием фазы "С" на металлическую траверсу опоры №51, от возникшего однофазного короткого замыкания, действием защит УРЗА отключились В-110 СП-109 на ПС 110 кВ Смоленская и В-110 СП-109 на ПС 110 кВ Петропавловская. В бестоковую паузу (режим АПВ), произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции и АПВ было успешным. Сопутствующие обстоятельства: пылевые отложения на изоляции (опора находится на обрабатываемых полях с/х угодий), загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры). 4.11 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов с однофазным коротким замыканием фазы "С" на металлическую траверсу опоры №51 ВЛ 110 кВ СП-109. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов с однофазным коротким замыканием фазы "С" на металлическую траверсу опоры №51 ВЛ 110 кВ СП-109. на Смоленская-Петропавловская (ВЛ СП-109), Опора пром.ж/б.ПБ110-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дефектных изоляторов в гирлянде изоляторов фазы "С" на опорах №50-51 ВЛ 110 кВ СП-109. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести верховой осмотр опор №50-51 ВЛ 110 кВ СП-109, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, наличия дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №50-51 ВЛ 110 кВ СП-109. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.06.2022 год
356851 | 278 | 2022-06-01 | 16 | 5 |  | 2022-06-01 | 16 | 5 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в грозотрос (провод) на промежуточной ж/б (П-110-5) опоре №54 ВЛ ПК-69 произошло перекрытие изолирующей подвески фазы «В» (верхняя), о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности юбок 6-ого, 8-ого и 10-ого изоляторов подвесной гирлянды (10 стеклянных изоляторов марки ПС-70) и проводе (АС-120) (см. фото 2). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «В» на ВЛ ПК-69 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.11 Перекрытие изоляции провода фазы «В» (верхняя), по поверхности изолирующей подвески, на промежуточной ж/б (ПБ-110-5) опоре №54 ВЛ ПК-69 обусловлено атмосферным перенапряжением (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Поспелихинская-Клепичихинская (ВЛ ПК-69), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №53, №54, №55 ВЛ ПК-69 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры и молниезащитного троса к заземляющим контурам опор №53, №54, №55 ВЛ ПК-69, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить оценку состояния изоляции (чистка или замена) на ВЛ ПК-69 в пролётах опор №53-№55. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2022 год
356851 | 279 | 2022-06-01 | 16 | 10 |  | 2022-06-01 | 16 | 10 | 3.4.9.3 Данное ТН произошло в электроустановке потребителя (ТП-53-5-2) - ПАО «МегаФон». Произошло разрушение разрядника РВО-10 фазы «В» на РУ-10 кВ ТП-53-5-2 (см. фотографии). Акт взаимодействия на Письмо ЗЭС от 06.06.2022 №1.1/29/74-по «Об аварийном отключении» потребитель не предоставил. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю - ПАО «МегаФон» с целью предоставления сведений о причине ТН на ТП-53-5-2 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 30.06.2022 год
356851 | 280 | 2022-06-01 | 16 | 19 | 0.1216 | 2022-06-01 | 16 | 43 | 3.4.9.3 Данное ТН произошло в электроустановке потребителя (Першина А.В.). В результате разрастания ДКР под проводами ВЛ Л-33-3, в пролете опор №33- №1-4 (линейное ответвление от опоры №33 ВЛ Л-33-3 находится на балансе потребителя), произошло перекрытие изоляции через ветви деревьев, о чем свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на проводах фаз «А» и «С» (см. фото). Вследствие этого присоединение (ВЛ Л-33-3) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с успешным РПВ. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо, либо выдать предписание, потребителю (Першина А.В.), электроустановка которого запитана от опоры №33 ВЛ Л-33-3, на удаление ДКР в границах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.06.2022 год
356851 | 282 | 2022-06-01 | 17 | 25 | 0.091992 | 2022-06-01 | 17 | 48 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную ж/б (ПБ-35) опору №110 ВЛ КС-372, вследствие атмосферных перенапряжений, произошло перекрытие подвесной изоляции (ПС-70Д) проводов (АС-95) фаз «А» (одиночная) и «В» (верхняя), о чём свидетельствуют следы воздействия электрической дуги на поверхности изоляторов подвесных гирлянд, проводов и линейной арматуре данных фаз, а также разрушение 2-ых изоляторов подвесных гирлянд указанных фаз. Вследствие установившегося режима межфазного К.З., присоединение (СВ-35 (панель защит ВЛ КС-372)) на ПС 35 кВ Колыванская было отключено действием УРЗА (ТО), с успешным РПВ, вследствие восстановления в бестоковую паузу диэлектрических свойств изоляции фаз «А» и «В» на ВЛ КС-372. 4.11 Произошло перекрытие подвесной изоляции (ПС-70Д) проводов (АС-95) фаз «А» (одиночная) и «В» (верхняя) на промежуточной ж/б (ПБ-35) опоре №110 ВЛ КС-372, с разрушением 2-ых изоляторов подвесных гирлянд данных фаз, обусловленное воздействием атмосферных перенапряжений (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Колыванская-Суетка (ВЛ КС-372), Опора пром. ж/б. ПБ35-1в (без тр, 1988г) | Техническое мероприятие 1 На промежуточной опоре №110 ВЛ КС-372 выполнить замену повреждённых изоляторов в подвесных гирляндах фаз «А» и «В». Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить оценку состояния проводов, линейной арматуры и изоляции на опорах №108 - №112 ВЛ КС-372. При необходимости, выполнить ремонт или замену дефектных элементов. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.07.2022 год
356851 | 283 | 2022-06-01 | 17 | 38 |  | 2022-06-01 | 17 | 38 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра (25-28 м/с) произошел излом и наброс ветки дерева, комель которого находится на границе охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ Л-50-3 в пролете опор №61/1 - №62/1, что привело к кратковременному перекрытию изоляции проводов фаз "А" и "В". В результате межфазного КЗ на ПС 35 кВ Староалейская присоединение (ВЛ Л-50-3) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с успешным АПВ, из-за падения ветки на землю в бестоковую паузу (замыкание самоустранилось). 4.4 Кратковременное перекрытие изоляции проводов фаз "А" и "В" на ВЛ Л-50-3 в пролете опор №61/1 - №62/1 вызвано набросом ветки дерева на провода, из-за ветрового воздействия (порывы 25-28 м/с), сопоставимого с расчетным (проектным) значением ветровой нагрузки (32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ДКР на провода на Л-50-3 п.Красная Гольцовка, Пролет: Оп. №61/1 - Оп. №62/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Л-50-3, в пролетах опор №58/1 - №65/1. Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 30.09.2022 год
356851 | 284 | 2022-06-01 | 17 | 39 | 0.16167 | 2022-06-01 | 19 | 16 | 3.4.12.2 В результате ветрового давления (25-28 м/с) произошел излом и наброс ветки дерева на провода (А-35) фаз «А» и «В» ВЛ Л-30-3 в пролёте опор №6-5 - №7-5, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-30-3) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с НРПВ. Ветка снята с помощью КШЗ. 4.12 Перекрытие изоляции проводов фаз «А» и «В» на ВЛ Л-30-3, в пролёте опор №6-5 - №7-5 вызвано набросом ветки дерева (береза) на провода ВЛ, из-за ветрового воздействия (25-28 м/с), сопоставимого с расчетным (проектным) значением (32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки на провода на Л-30-3 с.Большая Шелковка, Пролет: Опора № 6-5 - Опора № 7-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры ширины просеки ДКР на ВЛ Л-30-3, в пролете опор №6-5 - №7-5. При несоответствии измеренных величин нормативным требованиям, включить в план-график ремонта - расчистку трассы ВЛ от ДКР. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.07.2022 год
356851 | 285 | 2022-06-01 | 18 | 36 | 0.0175 | 2022-06-01 | 19 | 46 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (порывы ветра до 20 м/с) произошёл излом и наброс ветки дерева (тополь), комель которого находится вне границы охранной зоны ВЛ, на провода фаз «А» и «В» в пролёте опор №11 - №12 ВЛ Ф-1 от ТП-30-2-4, что привело к кратковременному схлесту проводов (А-25) фаз «А» и «В» и отключению присоединения (ВЛ Ф-1) действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1 (80 А). 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-25) фаз «А» и «В» в пролете опор №11 - №12 ВЛ Ф-1 от ТП-30-2-4 обусловлен изломом и набросом ветки дерева, комель которого находится вне границы охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ Ф-1 под действием ветровой нагрузки (порывы ветра до 20 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-2-4, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния ДКР по всей трассе ВЛ Ф-1 от ТП-30-2-4. При необходимости, включить в план-график работы по обрезке крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выдать предписания потребителям, запитанным от ВЛ Ф-1 от ТП-30-2-4, на обрезку крон деревьев (при их наличии), угрожающих падением на провода линейных ответвлений к жилым домам. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 31.07.2022 год
356859 | 103 | 2022-06-01 | 9 | 25 | 0.14984 | 2022-06-01 | 11 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановках потребителя на ТП 45-1-2 (находится на балансе ГУП "Солонешенское ДРСУ", не является ТСО). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ГУП "Солонешенское ДРСУ", запросить причины возникшего аварийного отключения и принятых мерах по исключению повторных технологических нарушений на ТП-45-1-2. Ответственное лицо: Желянин Алексей Евгеньевич 30.06.2022 год
356851 | 286 | 2022-06-01 | 18 | 49 |  | 2022-06-01 | 18 | 49 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра (25-28 м/с) произошел кратковременный схлёст проводов фаз «А» и «B» в пролёте опор №3 - №4 ВЛ Ф-4 от ТП-30-1-1 Ю. Вследствие этого присоединение (ВЛ Ф-4 от ТП-30-1-1 Ю) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-4 (Iном=125А). 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-35) фаз «А» и «В» в пролёте опор №3 - №4 ВЛ Ф-4 от ТП-30-1-1 Ю вызван ветровой нагрузкой (25-28 м/с) сопоставимой с расчетной (проектной) величиной ветрового давления (32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-30-1-1 Ю, Пролет: Оп. №2 - Оп. №3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер габарита и стрел провеса проводов ВЛ Ф-4 от ТП-30-1-1 Ю, в пролётах опор №3 - №5. При несоответствии измеренных величин нормируемым значениям, выполнить перетяжку провода. Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 31.07.2022 год
356851 | 287 | 2022-06-01 | 18 | 50 | 0.31698 | 2022-06-01 | 21 | 13 | 3.4.7.3 В результате старения материала диэлектрика произошел электрический пробой с разрушением опорного изолятора фазы «В» (нижний, ПК-10) ТП-19-3-7, что привело к установлению режима однофазного замыкания на "землю" и работе предупредительной сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Шипуновская. Вследствие этого присоединение (ВЛ Л-19-3) было отключено КУ (В Л-19-3). 4.11 Диэлектрический пробой с разрушением опорного (ИО-10) изолятора фазы «В» (нижняя, ПК-10) на ТП-19-3-7 вызван старением материала диэлектрика с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Диэлектрический пробой на ТП-19-3-7, Нижний опорный изолятор ПК-10 ф.В | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления изоляции оборудования РУ-10 кВ ТП-19-3-7. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.07.2022 год
356851 | 288 | 2022-06-01 | 18 | 51 | 0.0048334 | 2022-06-01 | 21 | 16 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (порывы ветра 26-28 м/с), произошёл схлест проводов (А-25) фаз «С» и PEN-провода в пролёте опор №3 - №4 ВЛ Ф-1 от ТП-62-7-23, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-1 от ТП-62-7-23) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Схлёст проводов (А-25) фаз "С" и PEN-провода в пролёте опор №3 - №4 ВЛ Ф-1 от ТП-62-7-23 вызван ветровыми воздействиями (порывы ветра 26-28 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-62-7-23, Пролет: Оп.№3 - Оп.№4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-62-7-23 в пролетах опор №1 - №7. При несоответствии измеренных параметров выполнить регулировку стрел провеса проводов. Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 31.07.2022 год
356851 | 289 | 2022-06-01 | 21 | 37 | 0.001395 | 2022-06-01 | 22 | 4 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра (26-28 м/с), произошёл кратковременный схлест проводов (А-25) фаз «А» и "В" в пролёте опор №6 - №7 ВЛ Ф-2 от ТП-23-12-8, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-2 от ТП-23-12-8) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-2. 4.12 Кратковременный схлест проводов (А-25) фаз "А" и "В" в пролёте опор №6 - №7 ВЛ Ф-2 от ТП-23-12-8, обусловлен ветровым давлением (порывы 26-28 м/с), сопоставимого с расчетным (проектным) значением (32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Н-23-12-8, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габарита и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-2 от ТП-Н-23-12-8 в пролетах опор №1-№8. При несоответствии измеренных величин нормируемым параметрам выполнить регулировку (перетяжку) провода. Ответственное лицо: Ежов Дмитий Васильевич 31.07.2022 год
356859 | 104 | 2022-06-01 | 18 | 44 |  | 2022-06-01 | 18 | 44 | 3.4.12.3 В результате попадания разряда молнии в опору №41 отпайка на ПС 110 кВ Куяганская ВЛ 110 кВ К-168, при прохождении грозового фронта (грозы), произошло кратковременное перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (марка ПС-70Д в кол-ве 8 шт.изоляторов в гирлянде) фазы "А" и провода фазы "А" на металлическую траверсу опоры №41, о чем свидетельствуют следы воздействия токов КЗ на поддерживающей гирлянде изоляторов и проводе фазы "А". От возникшего замыкания фазы «А» на землю, действием защит УРЗА отключался В-110 СК-168 на ПС 110 кВ Смоленская. Влияющие факторы: атмосферные осадки в виде дождя и града, грозовая активность. 4.11 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (марка ПС-70Д в кол-ве 8 шт.изоляторов в гирлянде) фазы "А" и провода фазы "А" на металлическую траверсу опоры №41 отпайка на ПС 110 кВ Куяганская ВЛ 110 кВ К-168. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (марка ПС-70Д в кол-ве 8 шт.изоляторов в гирлянде) фазы "А" и провода фазы "А" на металлическую траверсу опоры №41 отпайка на ПС 110 кВ Куяганская ВЛ 110 кВ К-168. на Смоленская-Курортная (ВЛ СК-168), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дефектных изоляторов в гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №41 отпайка на ПС 110 кВ Куяганская ВЛ 110 кВ К-168. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести верховой осмотр опоры №41 отпайка на ПС 110 кВ Куяганская ВЛ 110 кВ К-168, с целью выявления и устранения дефектов проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2022 год
356850 | 137 | 2022-06-01 | 9 | 45 | 0.17333 | 2022-06-01 | 11 | 5 | 3.4.7.3 Вследствие несвоевременной вырубки ДКР ветви доросли до проводов и во время дождя по стволу дерева произошло замыкание на землю фазы "А" в пролете опор №720/20-720/21 ВЛ-10 Л-49-7, что стало причиной срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" ВЛ-10 кВ Л-49-7 на ПС-110 кВ Воеводская. 4.4 Замыкание на землю фазы "А" в пролете опор №720/20-720/21 ВЛ-10 Л-49-7 по стволу дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на Л-49-7 С-Чемровка, Пролет: Оп№720/20 - Оп№720/21 | Техническое мероприятие 1 Провести обследование трассы ВЛ-10 кВ Л-49-7 С-Чемровка на наличие ДКР, с последующей вырубкой. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.07.2022 год
356850 | 149 | 2022-06-01 | 12 | 34 | 0.009666 | 2022-06-01 | 13 | 3 | 3.4.7.3 В результате ослабления скрутки с проводами ВЛ, произошло повреждение выводов (фаз-В,С) с термическим разрушением изоляции в месте скрутки ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-16-3-6, нагрев контактных соединений, что привело к отключению АВ-2 ТП-16-3-6. 4.10 Ослабления скрутки с проводами ВЛ (фаз-В,С) с термическим разрушением изоляции ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-16-3-6, а так же разрегулировка проводов в пролете опор №7/5-9/5; 8/5-1/8/5 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-16-3-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое разрушение изоляции. Разрегулировка проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-16-3-6, Пролет: Опора № 7/5 - Опора № 8/5 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление вывода 0,4кВ на ТП-16-3-6. Проверить надежность крепления болтовых соединений, скруток на остальных фидерах. Ответственное лицо: Макаров П.И. 06.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку проводов в пролете опор №7/5-9/5; 8/5-1/8/5 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-16-3-6. Проверить надежность крепления вязок, крючьев, изоляторов. Ответственное лицо: Макаров П.И. 06.07.2022 год
356858 | 204 | 2022-06-01 | 17 | 50 | 0.05625 | 2022-06-01 | 20 | 5 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки дерева, находящегося вне охранной зоны, на опору №4/2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-6-1, произошел ее излом и повреждение приставки и последующий схлест проводов фаз «А», «В», «С», возникновение межфазного замыкания и отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-6-1. 4.4 Излом стойки и железобетонной приставки опоры №4/2 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-6-1, Опора ОАН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Мастеру Зудиловского сетевого участка произвести замену опоры №4/2 на ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП 49-6-1. Заказ №170055617. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.08.2022 год
356858 | 205 | 2022-06-01 | 18 | 25 | 0.030832 | 2022-06-01 | 19 | 39 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "С" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№5/4-6/4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-4-8. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-4-8, Пролет: Опора № 5-4 - Опора № 6-4 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-4-8, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падению на провода в пролете опор №5/4-№6/4. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.09.2022 год
356850 | 152 | 2022-06-01 | 18 | 31 | 0.010249 | 2022-06-01 | 19 | 12 | 3.4.7.3 В результате ветровой нагрузки, произошло замыкание по ветвям ДКР фаз (В,С - имеются метки от электродуги) ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-8-3-6 в пролете опор №2-3, что привело к отключению АВ-2 ТП-8-3-6. 4.4 Замыкание по ветвям ДКР фаз (В,С - имеются метки от электродуги) ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-8-3-6 в пролете опор №2-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-8-3-6, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести обследования трассы ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-8-3-6 на наличие ДКР, с последующей расчисткой. Ответственное лицо: Макаров П.И. 06.07.2022 год
356858 | 207 | 2022-06-01 | 21 | 40 | 0.066749 | 2022-06-01 | 23 | 9 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-39-5-7 явилось однофазное короткое замыкание, возникшее в результате п срыв изолятора с трубостойки ввода в дом потребителя, проживающего по адресу: с. Полковниково Ул. Трактовая 9. | Организационное мероприятие 1 Мастеру выдать предписание потребителю Чернову И.Р. проживающему по адресу с. Полковниково ул. Трактовая д. 9 на замену ввода в дом на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.09.2022 год
356859 | 107 | 2022-06-01 | 18 | 50 | 0.0164 | 2022-06-01 | 20 | 53 | 3.4.12.2 В результате влияния погодных условий от порывистого ветра и дождя, произошел излом и падение отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ, длинна ствола более 30м.) на провода в пролет опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-14 ф.1, от чего произошел обрыв проводов фаз "А","В","С", 0, что привело к межфазному короткому замыканию, срабатыванию защит и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-89-5-14. 4.13 Обрыв проводов фаз "А","В","С", 0, в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-14 ф.1, вследствие падения дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "А","В","С", 0, в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-14 ф.1, вследствие падения дерева. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-14 ф.1, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 Провести измерение ширины просеки и расчистку от ДКР угрожающих падением на провода в пролете опор №18-23 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-14 ф.1. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 22.07.2022 год
356850 | 153 | 2022-06-01 | 21 | 31 | 0.8815 | 2022-06-01 | 23 | 34 | 3.4.7.3 Воздействие ветровых нагрузок, неблагоприятных погодных условий, привело к излому дерева загнившего у основания и падению на спуск 10 кВ между КТП №12-4-18 и РКТП 12-4-18. При падении произошло межфазное замыкание (фаз "А","В","С"), что привело к отключению на ПС 110 кВ Быстрянская действием ТО В-10 Л-12-4. Обрыва проводов не было. 4.4 Падение дерева на спуск 10 кВ между КТП №12-4-18 и РКТП 12-4-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на Л-12-4 Суртайка, Спуск: Оп.№483/17 - КТП-12-4-18 | Техническое мероприятие 1 Провести выпиловку ДКР вокруг КТП №12-4-18. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 08.07.2022 год
356859 | 108 | 2022-06-01 | 20 | 51 | 0.0045336 | 2022-06-01 | 21 | 25 | 3.4.9.3 В результате замыкания неизолированных проводов ввода в жилой дом бытового абонента, подключенного от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-18 ф.1, привело к срабатыванию защит и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-14-4-18. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю по адресу с.Ая, ул.Алтайская 8, подключенному от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-18 ф.1 смонтировать изолированный ввод кабелем или СИП. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 15.07.2022 год
356859 | 109 | 2022-06-01 | 19 | 0 | 0.11822 | 2022-06-01 | 21 | 53 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при порывистом боковом ветре от длительных колебаний, произошла разрегулировка шлейфов проводов фаз "В,С" Р-37-23-1 на опоре №2300/2 ВЛ 10 кВ Л-37-23 с последующим их замыканием, от возникшего К.З. действием защит УРЗА на ПС 110 кВ Курортная отключался В-10 Л-37-23. 4.4 Разрегулировка шлейфов проводов фаз "В,С" Р-37-23-1 на опоре №2300/2 ВЛ 10 кВ Л-37-23 с последующим их замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка шлейфов проводов фаз "В,С" Р-37-23-1 на опоре №2300/2 ВЛ 10 кВ Л-37-23 с последующим их замыканием. на Л-37-23 "УПТК", РЛНД-10/400 Р-37-23-1 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку шлейфовых соединений на Р-37-23-1 опоры №2300/2 ВЛ 10 кВ Л-37-23. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 15.07.2022 год
356859 | 110 | 2022-06-01 | 20 | 49 | 0.019999 | 2022-06-01 | 22 | 9 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошел излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-39-10-9, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз "А, В," и межфазному короткому замыканию. От возникшего межфазного короткого замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-39-10-9. 4.4 Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-39-10-9, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз "А, В," и межфазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-39-10-9, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз "А, В," и межфазному короткому замыканию. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-39-10-9 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку охранной зоны ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-39-10-9 от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Желянин Алексей Евгеньевич 31.08.2022 год
356859 | 111 | 2022-06-01 | 19 | 12 |  | 2022-06-01 | 19 | 12 | 3.4.12.3 В результате попадания разряда молнии в опору №266 ВЛ 110 кВ СП-189, при прохождении грозового фронта (грозы), произошло кратковременное перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (марка ПС-6А в кол-ве 8 шт.изоляторов в гирлянде) фазы "С" на металлическую траверсу опоры №266. От возникшего замыкания фазы «С» на землю, действием защит УРЗА отключился В-110 СП-189 на ПС 110 кВ Смоленская и В-110 ПЧ-3 на ПС 110 кВ Чергинская (ГАЭС). Влияющие факторы: атмосферные осадки в виде дождя и града, грозовая активность. 4.11 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (марка ПС-6А в кол-ве 8 шт.изоляторов в гирлянде) фазы "С" на металлическую траверсу опоры №266 ВЛ 110 кВ СП-189. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (марка ПС-6А в кол-ве 8 шт.изоляторов в гирлянде) фазы "С" на металлическую траверсу опоры №266 ВЛ 110 кВ СП-189. на Смоленская-Предгорная (ВЛ СП-189), Опора пром.ж/б.ПБ 25 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дефектных изоляторов в гирлянде изоляторов фазы "С" на опорах №264,266 ВЛ 110 кВ СП-189. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести верховой осмотр опор №264-266 ВЛ 110 кВ СП-189, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов) с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №264-266 ВЛ 110 кВ СП-189. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2022 год
356850 | 154 | 2022-06-01 | 20 | 48 | 0.024 | 2022-06-01 | 22 | 0 | 3.4.7.3 В результате ветровой нагрузки, произошел обрыв провода фазы "В" ветвями дерева в пролете опор №15-17 (один пролет) ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-15-2-8, что привело к межфазному замыканию и отключению АВ-1 ТП-15-2-8. 4.4 Обрыв провода фазы "В" ветвями дерева в пролете опор №15-17 (один пролет) ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-15-2-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15-2-8, Пролет: Опора № 15 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Восстановить оборванный провод фазы "В" в пролете опор №15-17 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-15-2-8. Произвести выпилку ДКР в пролете опор №15-17 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-15-2-8. Ответственное лицо: Макаров П.И. 08.07.2022 год
356859 | 113 | 2022-06-01 | 20 | 22 | 0.0031002 | 2022-06-01 | 20 | 53 | 3.4.7.3 В результате образовавшейся поросли ДКР с недопустимой высотой под проводами в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-1-4 ф.2, при воздействии порывов ветра, произошёл кратковременный схлёст проводов разноименных фаз с ветками дерева в пролете опор №4-5, что послужило причиной короткого замыкания. От возникшего замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.2 в КТП-38-1-4. 4.4 Схлёст проводов разноименных фаз с ветками дерева в пролёте опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-1-4 ф.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов разноименных фаз с ветками дерева в пролёте опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-1-4 ф.2. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-1-4 ф.2, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку охранной зоны ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-1-4 ф.2 от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 19.08.2022 год
356859 | 114 | 2022-06-01 | 20 | 30 | 1.1947 | 2022-06-01 | 22 | 7 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошёл нанос стороннего предмета кровельного материала (листа жести) сорванного ветром с крыши хоз.постройки потребителя на РКТП 90-1-21 (расположенной вблизи с хоз.постройкой) опоры №188/1 ВЛ 10 кВ Л-90-1, что привело к обрыву проводов шлейфа фаз "А", "В" от РКТП-90-1-21 на опоре №188/1 ВЛ 10 кВ Л-90-1 с последующим их замыканием, от возникшего К.З. действием защит УРЗА на ПС 35 кВ Половинкинская отключался В-10 Л-90-1. 4.13 Обрыв проводов шлейфа фаз "А", "В" от РКТП-90-1-21 на опоре №188/1 ВЛ 10 кВ Л-90-1 с последующим их замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов шлейфа фаз "А", "В" от РКТП-90-1-21 на опоре №188/1 ВЛ 10 кВ Л-90-1 на ТП-90-1-21, РЛНД-10/250 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр состояния проводов в пролете опор №188-188/1 ВЛ 10 кВ Л-90-1 на наличие дефектов (обрыв жил, уменьшение диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 22.07.2022 год
356858 | 169 | 2022-05-19 | 23 | 34 | 0.0028335 | 2022-05-20 | 0 | 8 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "С" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-8-10-4. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-8-10-4, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-8-10-4, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падению на провода в пролете опор №10-№11. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.07.2022 год
356859 | 90 | 2022-05-20 | 5 | 11 | 1.1667 | 2022-05-20 | 7 | 3 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (1989 в.э.) произошло внутреннее загнивание деревянной траверсы на РКТП 14-4-4 опоры №275/1 ВЛ 10 кВ Л-14-4, при атмосферных воздействиях произошло выпадение крюка с изолятором и проводником фазы "В" из деревянной траверсы опоры №275/1 ВЛ 10 кВ Л-14-4 на РКТП 14-4-4, что привело к схлесту и межфазному замыканию с фазой "А", от возникшего короткого замыкания, действием МТЗ отключился В-10 СП-14-4-1. 4.1 Загнивание деревянной траверсы на РКТП 14-4-4 опоры №275/1 ВЛ 10 кВ Л-14-4, выпадение крюка с изолятором и проводником фазы "В" из деревянной траверсы опоры №275/1 ВЛ 10 кВ Л-14-4 на РКТП 14-4-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание деревянной траверсы на РКТП 14-4-4 опоры №275/1 ВЛ 10 кВ Л-14-4, выпадение крюка с изолятором и проводником фазы "В" из деревянной траверсы опоры №275/1 ВЛ 10 кВ Л-14-4 на РКТП 14-4-4. на ТП-14-4-4, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр состояния деревянных опор №275-275/1 ВЛ 10 кВ Л-14-4 на предмет наличия дефектов (загнивания, продольных растрескиваний, разрегулировка стрел провеса, мест крепления крючьев), с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 30.06.2022 год
356851 | 236 | 2022-05-20 | 0 | 34 |  | 2022-05-20 | 0 | 34 | 3.4.10 В результате налипания паутины на конструкциях и изолирующей подвеске промежуточной ж/б (ПБ-28-П) опоры №241 ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151) произошло перекрытие изоляции провода фазы «В» (цепь южная, средняя) на заземлённую металлическую траверсу по увлажнённой паутине, о чём свидетельствуют следы воздействия токов (К.З.) на поверхности юбок 1-го и 8-ого изоляторов (8 стеклянных изоляторов в подвесной гирлянде марки ПС-70Е), остатки паутины (видны в бинокль). Это привело к установлению режима однофазного замыкания на землю и отключению присоединения (В ЮБ-152 на ПС 220 кВ Южная (ЗСП МЭС) и В БМ-99 на ПС 110 кВ Михайловская) действием УРЗА (ТЗНП). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «А» и присоединение (ВЛ ЮБ-152) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.11 Перекрытие изоляции провода фазы «В» (цепь южная, средняя) на промежуточной ж/б (ПБ-28-П) опоре №241 ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151) произошло по поверхности изолирующей подвески по увлажнённой паутине, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ ЮБ-152 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие животных (пауков) на Южная-Бор-Форпост (ВЛ ЮБ-152), Пролет: Опора № 240 - Опора № 241 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №240 - №243 ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151) (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ № 180039950). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющим контурам опор №240 - №243 ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151), с устранением выявленных дефектов. (Заказ № 180039951). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить оценку состояния изоляции, проводов и линейной арматуры на ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151), в пролётах опор №240 - №243. При необходимости, выполнить чистку изоляции, либо ее замену. (Заказ № 180039952). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2022 год
356858 | 177 | 2022-05-20 | 2 | 48 | 0.054 | 2022-05-20 | 4 | 48 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №6-№7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-85-4-6 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-85-4-6, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода в пролете опор №№6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-85-4-6. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2022 год
356858 | 178 | 2022-05-22 | 10 | 16 | 0.035932 | 2022-05-22 | 11 | 33 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "С", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№16-1/3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-15-16. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-15-16, Пролет: Опора № 16 - Опора № 1-3 | Организационное мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-15-16, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падению на провода в пролете опор №№16-1/3. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.07.2022 год
356851 | 237 | 2022-05-23 | 0 | 11 | 0.0126 | 2022-05-23 | 0 | 29 | 3.4.12.2 В результате ветрового воздействия (порывы ветра достикали 25-27 м/с) произошел срыв изолирующей распорки между проводами ВЛ Л-22-1 и ВЛ ТН-354 в пролете опор №82-№83 (провод ), что привело к перекрытию изоляции между проводами фазы "А" ВЛ Л-22-2 и шлейфом фазы "В" ВЛ ТН-354. Вследствие этого присоединение (ВЛ Л-22-2) было отключено действием УРЗА (МТЗ). 4.14 Кратковременное перекрытие изоляции между шлейфом фазы "В" ВЛ ТН-354 и проводом фазы "А" ВЛ Л-22-2, вызвано нарушением крепления изолирующей распорки на шлейфах ВЛ Л-22-2 в пролете опор №82-№83 (ВЛ ТН-354 стоит под охранным напряжение от ВЛ Л-22-2). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение крепления распорки на Л-22-2 п. Мирный, Пролет: Опора № 83 - Опора № 84 | Техническое мероприятие 1 Установить изолирующую распорку между шлейфами ВЛ Л-22-2 и ВЛ ТН-354 в пролете опор №82-№83. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.06.2022 год
356851 | 238 | 2022-05-22 | 23 | 10 |  | 2022-05-22 | 23 | 10 | 3.4.12.5 В электроустановке потребителя (Л-16-6 Ю) - (АО "СК Алтайкрайэнерго") произошло падение дерева на провода ВЛ с обрывом проводов в пролете опор №3-№4 (см. акт РТН от 22.05.2022 №239). Близкое К.З. (Iк.з.=2500 А), практически на шинах 10 кВ ПС 110 кВ Змеиногорская, что привело к отключению присоединения Л-16-6 Ю действием УРЗА (МТЗ) с НАПВ, и кроме того создало условия для работы ДЗТ Т-1 действием на отключение В-110 Т-1, В-10 Т-1, В-35 Т-1 на ПС 110 кВ Змеиногорская, с успешными АВР 10 и 35 кВ (работа УРЗА правильная). Близкое КЗ на присоединении Л-16-6 (значительно превысило предельную кратность тока, заданную для установленных трансформаторов тока (ТПЛ-10, Ктт-100/5)), из-за резкого перепада температур относительно окружающего воздуха и оборудования (из-за нагрева оборудования токами К.З.), привело к образованию (отложению) конденсата на оборудовании КРУ-10 В-10 Т-1), что в свою очередь привело к перекрытию опорных и проходных изоляторов в ячейке В-10 Т-1, отгоранию шины фазы "С" и выбросу масла из полюса ф."В" выключателя В-10 Т-1. 4.11 Снижение сопротивления изоляции ошиновки 10 кВ в ячейке В-10 Т-1 на ПС 110 кВ Змеиногорская (перекрытие проходных изоляторов 10 кВ фаз "В" и "С" в сторону шинного моста 10 кВ Т-1; отгорание шины фазы "С" на ШР-10 Т-1 в сторону 1 сек. ш. 10 кВ, выброс масла из полюса фазы В" В-10 Т-1) вызваны резким перепадом температуры окружающего воздуха (образование конденсата на оборудовании) и произошедшим ТН в электроустановке (Л-16-6 Ю) потребителя (Змеиногорские МЭС АО "СК Алтайкрайэнерго" (см. Акт ТН №239 от 22.05.2022). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на ПС "Змеиногорская" №16, ВМГ-10-630-20 с ПЭ-11; Атмосферные воздействия на ПС 110 кВ Змеиногорская, В-10 Т-1; Близкое К.З. на ПС 110 кВ Змеиногорская, шина ф."С" ШР-10 Т-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить испытания повышенным напряжением В-10 Т-2, шинный мост 10 кВ Т-2 на ПС 110 кВ Змеиногорская. Ответственное лицо: Зайцев Антон Сергеевич 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю - Змеиногорские МЭС АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» с целью предоставления сведений о причине ТН на Л-16-6 Ю и принятых мерах по недопущению подобных ТН. Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Рассмотреть возможность установки трансформаторов тока 10 кВ Ктт-300/5, вместо Ктт-100/5, в ячейке Л-16-6 (АО «СК Алтайкрайэнерго») ПС 110 кВ Змеиногорская. Ответственное лицо: Бусовиков Евгений Николаевич 31.07.2022 год
356853 | 109 | 2022-05-22 | 22 | 2 | 0.022918 | 2022-05-22 | 22 | 57 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (36 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №5, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №5-6, схлёстом проводов фаз "В" и "С" и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-54-6-6. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-54-6-6, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-54-6-6. Ответственное лицо: Корзун С.В. 26.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр опор ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-54-6-6, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 26.06.2022 год
356850 | 129 | 2022-05-19 | 23 | 41 | 0.022001 | 2022-05-20 | 0 | 21 | 3.4.7.3 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест фаз (В,С) проводов в пролете опор 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-66-1-2, что привело к отключению АВ-2 ТП-66-1-2. 4.11 Схлест проводов в пролете опор 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-66-1-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлет. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-66-1-2, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов в пролете опор 10-13 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-66-1-2, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №11,12. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 27.06.2022 год
356850 | 130 | 2022-05-19 | 23 | 47 | 0.002666 | 2022-05-19 | 23 | 55 | 3.4.7.3 Под действием порывов ветра произошло замыкание проводов фазы "С" и нулевого, ветвями кустарника в пролете опор №14-17 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-76-1-17, что стало причиной отключения АВ-3 ТП-76-1-17. 4.4 Замыкание проводов фазы "С" и нулевого, ветвями кустарника в пролете опор №14-17 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-76-1-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-76-1-17, Пролет: Опора № 14 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-76-1-17: произвести обследование трассы ВЛ на наличие кустарника, деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, с последующей вырубкой. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 30.06.2022 год
356858 | 179 | 2022-05-20 | 11 | 34 | 0.48333 | 2022-05-20 | 13 | 30 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-74-4 в пролете опор №№283-284, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "С" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-74-4 в пролете опор №№283-284. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на Л-74-4 с.Зыряновка, Пролет: Опора № 283 - Опора № 284 | Техническое мероприятие 1 На Л-74-4 с.Зыряновка, произвести вырубку ветвей дерева, угрожающих падением на провода в пролете опор №283-№284. по заказу №180039991 . Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.09.2022 год
356853 | 110 | 2022-05-20 | 12 | 2 | 0.01785 | 2022-05-20 | 13 | 5 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (47 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "А" на опоре №2, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "А" в пролёте опор №2-3, схлёстом проводов фаз "А" и "В" и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-88-8-30. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-88-8-30, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-88-8-30 в пролете опор №2-3. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 25.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр опор ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-88-8-30, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 27.06.2022 год
356853 | 111 | 2022-05-22 | 21 | 40 | 0.0073335 | 2022-05-22 | 23 | 8 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опору №5-102 произошло разрушение изолятора фазы "А" с последующим падением провода фазы "А" на траверсу опоры №5-102, работой предупредительной сигнализации и отключением ВЛ-10 кВ Л-82-7. 4.12 Разрушение изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на Л-82-7 с Чистюнька-с Хабазино, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора фазы "А" на опоре №5-102 ВЛ-10 кВ Л-82-7. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 27.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ревизию грозозащиты ВЛ-10кВ Л-82-7, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10кВ Л-82-7, при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 27.06.2022 год
356851 | 240 | 2022-05-22 | 21 | 33 | 0.0095825 | 2022-05-22 | 21 | 56 | 3.4.12.2 В результате ветрового воздействия (порывы ветра 25-27 м/с) произошёл кратковременный схлёст проводов (А-35) фаз «А» и «В» в пролете опор №3-1 - №4-1 ВЛ Ф-2 от ТП-56-3-6, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-2 от ТП-56-3-6) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-2. 4.12 Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" (А-35) в пролете опор №3-1 - №4-1 ВЛ Ф-2 от ТП-56-3-6 вызван ветровым давлением (порывы ветра 25-27 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое давление на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-56-3-6, Пролет: Опора № 3-1 - Опора № 4-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-2 от ТП-56-3-6, в пролетах опор №1 - №6-1. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям, выполнить регулировку стрелы провеса провода. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 31.07.2022 год
356858 | 180 | 2022-05-22 | 20 | 50 | 0.11519 | 2022-05-22 | 21 | 0 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки дерево (находящегося вне охранной зоны) на провода ВЛ-35 кВ НЛ-333 "Новоеловская - Ларичихинская" в пролете опор №№109-110 произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В", приведший к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падение дерева на провода в пролете опор №№109-110 ВЛ-35 кВ НЛ-333 "Новоеловская - Ларичихинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода на Новоеловская-Ларичихинская (ВЛ НЛ-333), Пролет: Опора № 109 - Опора № 110 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №№109-110 НЛ-333 "Новоеловская - Ларичихинская". Ответственное лицо: Вотрин М.П. 30.06.2022 год
356850 | 133 | 2022-05-20 | 12 | 40 | 0.095703 | 2022-05-20 | 13 | 38 | 3.4.7.3 В результате воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест проводов (фаз В,С) в пролете опор № 528/77 -528/78 ВЛ-10 кВ Л- 64-5, что привело к отключению В-10кВ Л-64-5. 4.11 Схлест проводов (фаз В,С) в пролете опор № 528/77-528/78 ВЛ-10 кВ Л- 64-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на Л-64-5 с. Боровлянка, Пролет: Опора № 77/528 - Опора № 78/528 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку проводов ВЛ-10 кВ Л-64-5 Боровлянка в пролете опор № 528/70 - 528/78. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 30.06.2022 год
356858 | 181 | 2022-05-20 | 15 | 50 | 0.019833 | 2022-05-20 | 17 | 49 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-86-10 в пролете опор №№171-172, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "В" и "С" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-86-10 в пролете опор №№171-172. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на Л-86-10 п. Ленинский, Пролет: Опора № 171 - Опора № 172 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10кВ Л-86-10 произвести вырубку ветвей деревьев угрожающим падением на провода в пролете опор №№171-172. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.07.2022 год
356851 | 241 | 2022-05-22 | 20 | 45 | 0.077 | 2022-05-23 | 0 | 36 | 3.4.12.2 В результате ветрового воздействия (порывы ветра до 27 м/с) произошел излом и падение ствола дерева (береза), комель которого находится на границе охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ Л-40-2 в пролете опор №49 - №50, что привело к выпадению крюка фазы «С» на опоре №49, с последующим схлёстом проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №49-№50. Вследствие этого присоединение (участок ВЛ Л-40-2 за СП-40-2-1) был отключен СП-40-2-1 действием УРЗА (МТЗ), с неуспешным АПВ. 4.4 Выпадение крюка фазы "С" на опоре №49 ВЛ Л-40-2 и последующий схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №49-№50 вызваны падением дерева (береза) из вне охранной зоны ВЛ, вследствие ветрового давления (25-27 м/с), сопоставимого с проектным расчетным значением ветровой нагрузки, относительно условий проекта (32-36 м/с), и наличия деревьев, угрожающих падению на провода, из-за границы охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на ВЛ 10 кВ Л-40-2, опора №49 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение ширины просеки в пролетах опор №45-№55 ВЛ Л-40-2. При необходимости выполнить расчистку трассы ВЛ от ДКР, либо обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода из вне границы охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 31.08.2022 год
356858 | 182 | 2022-05-20 | 19 | 47 | 0.019167 | 2022-05-20 | 21 | 42 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "А" и "В" произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролетах опор №№6/3-7/3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-4-15. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-4-15, Пролет: Опора № 6-3 - Опора № 7-3 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-4-15, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №6/3-7/3. по Заказу №142720698 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.08.2022 год
356853 | 112 | 2022-05-22 | 20 | 44 | 1.452 | 2022-05-22 | 22 | 45 | 3.4.9.3 В результате повреждения на потребительской отпайке ЛО "Маяк" за опорой №6/22 произошло отключение ВЛ-10кВ Л-52-1. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо 25.05.2022 в ЛО "Маяк" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". Ответственное лицо: Корзун С.В. 26.06.2022 год
356850 | 135 | 2022-05-20 | 23 | 53 | 0.005001 | 2022-05-21 | 0 | 3 | 3.4.7.3 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов (фаз В,С) в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-2-12, что привело к отключению АВ-2 ТП-9-2-12. 4.11 Схлест проводов (фаз В,С) в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-2-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-2-12, Пролет: Оп.№27 - Оп.№28 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-2-12 в пролете опор №26-29, надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на порах №27,28. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 30.06.2022 год
356853 | 113 | 2022-05-22 | 20 | 41 | 0.035584 | 2022-05-22 | 21 | 42 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (47лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "А" на опоре №6, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "А" в пролёте опор №6-7, схлёстом проводов фаз "А" и "С" и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-54-5-3. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-54-5-3, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-54-5-3. Ответственное лицо: Корзун С.В. 26.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр опор ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-54-5-3, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 26.06.2022 год
356855 | 99 | 2022-05-22 | 20 | 12 | 0.025501 | 2022-05-22 | 21 | 37 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 19 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 11-11/1, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 32-5-8. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 19 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 11-11/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-32-5-8, Опора ОАН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-32-5-8 в пролете опор №11-11/2. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.08.2022 год
356851 | 242 | 2022-05-21 | 4 | 51 | 0.078247 | 2022-05-21 | 4 | 59 | 3.4.9.3 Технологическое нарушение произошло в электроустановке (ТП 26-3-45) потребителя (СПК «Колхоз Ракитовский»). Повреждение разрядника 10 кВ (фаза "С") на ТП-26-3-45 (потребительская) привело к появлению "земли" в сети 10 кВ на 1 сек.ш. 10 кВ (фаза «С») ПС 110 кВ Михайловская, вследствие этого присоединение (ВЛ Л-26-3) было отключено КУ. После отключения РТП-26-3-45, РПВ (В Л-26-3) было успешным. Потребитель от подписания акта взаимодействия отказался (письмо ПО ЗЭС от 25.05.2022 №1.1/29/61-по "Об аварийном отключении"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю - СПК «Колхоз Ракитовский» с целью предоставления сведений о причине ТН на ТП-26-3-45 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 20.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Актуализировать акт балансового разграничения с потребителем СПК «Колхоз Ракитовский» по ТП-26-3-45. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 31.07.2022 год
356855 | 100 | 2022-05-21 | 9 | 5 | 0.07 | 2022-05-21 | 11 | 5 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 19 м/с) произошло ослабление и обрыв вязки провода марки (А-16) на опоре №17 фазы "А" с последующим междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №17-18, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ №13-14-2. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 19 м/с) произошло ослабление и обрыв вязки провода марки (А-16) на опоре №17 фазы "А" с последующим междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №17-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-14-2, Опора П3ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-13-14-2 в пролёте опор №10-20. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.06.2022 год
356852 | 86 | 2022-05-22 | 20 | 10 | 0.29868 | 2022-05-22 | 21 | 14 | 3.4.9.3 В результате разрушения опорного изолятора на потребительской МТП (находится на балансе ГУПДХ "Северо-Западное ДСУ"), произошло замыкание и аварийное отключение В-10кВ Л-1-48 на ПС 110кВ №1 "Кулунда". | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю ГУПДХ "Северо-Западное ДСУ" письмо с просьбой устранить нарушения на принадлежащим им оборудовании. Ответственное лицо: Начальник Кулундинского РЭС Живкович С.А. 10.06.2022 год
356858 | 183 | 2022-05-21 | 9 | 57 | 0.02 | 2022-05-21 | 11 | 37 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "В" и "С" произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролетах опор №№11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-2-6. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-2-6, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-2-6, произвести вырубку ветвей дерева, угрожающих падением на провода в пролете опор №11-№12. по заказу № 180040315. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.09.2022 год
356858 | 184 | 2022-05-22 | 20 | 10 | 0.0118 | 2022-05-22 | 21 | 9 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-70-15-16 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Омутное ул. Заречная д. 6( потребитель Зимников Анатолий Семенович) | Организационное мероприятие 1 Мастеру выдать предписание потребителю Зимникову А.С., проживающему по адресу с. Омутное ул. Заречная д 6. на замену неизолированного провода ввода на СИП. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.07.2022 год
356851 | 244 | 2022-05-22 | 19 | 33 | 0.018 | 2022-05-22 | 20 | 27 | 3.4.9.3 Данное ТН произошло в электроустановке потребителя (физическое лицо - Беспалова В.С.) - линейное ответвление от опоры №9 ВЛ Ф-2 от ТП-17-4-10 Ю к вводу в не жилой дом (с. Калманка, ул. Заречная, д.4). Произошёл схлест проводов (А-25) ответвления фазы «В» и PEN-провода. Вследствие этого присоединение (ВЛ Ф-2 от ТП-17-4-10 Ю) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю (с. Калманка, ул. Заречная, д.4), ЭУ которого запитана от опоры №9 ВЛ Ф-2 от ТП-17-4-10 Ю, на замену неизолированных проводов ответвления к вводному устройству на кабель марки СИП-4 (2х16). Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 30.06.2022 год
356851 | 245 | 2022-05-22 | 19 | 25 | 0.013771 | 2022-05-22 | 19 | 32 | 3.4.12.2 В результате ветрового воздействия (25-27 м/с) произошел излома и наброс ветки дерева (тополь), комель которого находится на границе охранной зоны ВЛ, на провода (ПС-25) ВЛ Л-35-2 в пролете опор №34-7-№35-7, о чем свидетельствую следы воздействия токов К.З. на проводах фаз "А" и "В" и лежащая под проводами ветка. Вследствие этого присоединение (ВЛ Л-35-2) было отключено (В Л-35-2) действием УРЗА (МТЗ), с успешным РПВ, из-за падения ветки дерева на землю (самоустранившееся замыкание). 4.4 Кратковременное перекрытие изоляции проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор №34-7 - №35-7 ВЛ Л-35-2 обусловлено набросом ветки дерева (тополь) на провода из вне охранной зоны ВЛ, вследствие ветровой нагрузки (25-27 м/с), сопоставимой с расчетной (проектной) величиной ветрового давления, относительно условий проекта (32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки из вне охранной зоны ВЛ на Л-35-2 с.Новосельское, Пролет: Опора № 34-7 - Опора № 35-7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить расширение трассы ВЛ Л-35-2 от ДКР (обрезку крон деревьев), угрожающих падением на провода, в пролете опор №34-7-№35-7. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.07.2022 год
356858 | 185 | 2022-05-21 | 12 | 25 | 0.0026665 | 2022-05-21 | 12 | 57 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-5-3. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-5-3, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-5-3, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падению на провода в пролете опор №№6-7. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.07.2022 год
356858 | 186 | 2022-05-21 | 13 | 38 | 0.01825 | 2022-05-21 | 14 | 51 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №6-№7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-4-10 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-4-10, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода в пролете опор №№6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-4-10. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.07.2022 год
356851 | 246 | 2022-05-22 | 18 | 56 | 0.0016032 | 2022-05-22 | 19 | 24 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (порывы ветра 25-27 м/с) произошёл кратковременный схлёст проводов (А-35) фаз «В» и «С» на ВЛ Ф-3 от ТП 31-4-2 в пролёте опор №5 - №6. Вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-3) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-3. 4.12 Кратковременный хлест проводов (А-35) фаз «В» и «С» на ВЛ Ф-3 от ТП-31-4-2, в пролёте опор №5 – №6 вызван ветровым воздействием (25-27 м/с), сопоставимым с проектным (расчетным) значением, относительно условий проекта (32-36 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-31-4-2, Пролет: Оп.№5 - Оп.№6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-3 от ТП-31-4-2, в пролетах опор №1-№9. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям, выполнить регулировку стрел провеса проводов всех фаз. Ответственное лицо: Башкин Александр Александрович 30.06.2022 год
356853 | 114 | 2022-05-22 | 18 | 33 |  | 2022-05-22 | 18 | 33 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опору №96 произошло перекрытие гирлянды изоляторов фаз "А" и "В" между траверсой и проводом, с последующим отключением ВЛ 35 кВ Арбузовская-Зимино (ВЛ АЗ-330). 4.12 Перекрытие гирлянды изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на Арбузовская-Зимино (ВЛ АЗ-330), Опора пром.ж/б. ПБ35-136-1н | Техническое мероприятие 1 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №94-98, ВЛ 35 кВ Арбузовская-Зимино (ВЛ АЗ-330), при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести верховой осмотр опоры №96 ВЛ 35 кВ Арбузовская-Зимино (ВЛ АЗ-330), при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №95-97 ВЛ 35 кВ Арбузовская-Зимино (ВЛ АЗ-330), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.06.2022 год
356850 | 138 | 2022-05-21 | 12 | 20 | 0.81335 | 2022-05-21 | 18 | 36 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (35 лет), под воздействием вибрации активной части, произошло ослабление соединения вывода ВН в месте соединения (алюминиевый провод обмотки-медный провод), что привело к нагреву и термическому разрушению сопряжения фазы "А" внутри бака силового трансформатора ТМ-100/10 ТП-64-4-26, с последующим замыканием поводка на корпус бака трансформатора. 4.11 Термическое разрушение соединения (алюминиевый провод обмотки-медный провод) фазы "А" внутри бака силового трансформатора ТМ-100/10 ТП-64-4-26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое разрушение соединения (алюминиевый провод обмотки-медный провод). на ТП-64-4-26, Трансформатор ТМ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену силового трансформатора ТМ-100/10 ТП 64-4-26. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 30.06.2022 год
356852 | 87 | 2022-05-21 | 17 | 53 | 0.32057 | 2022-05-21 | 19 | 51 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошел обрыв провода фазы "С" на опоре №1/3 (пролет опор №24-1/3) ВЛ-10кВ Л-8-10, что привело к аварийному отключению В-10кВ Л-8-10 на ПС 110кВ №8 "Новополтавская". 4.13 Обрыв провода фазы "С" на опоре №1/3 (пролет опор №24-1/3) ВЛ-10кВ Л-8-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С". на Л-8-10 с. Ново-Полтава, Пролет: Опора № 24 - Опора № 3-1 | Организационное мероприятие 1 Произвести верховой осмотр в пролетах опор №1/3-8/3 Вл-10кВ Л-8-10 на предмет повреждений проводов, которые могут привести к обрыву. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Вебер А.А. 15.07.2022 год
356851 | 247 | 2022-05-22 | 18 | 0 | 0.0024642 | 2022-05-22 | 18 | 2 | 3.4.12.3 В результате атмосферных перенапряжений (гроза), вследствие работы аппаратов защиты от перенапряжений (РВО-10), произошло повреждение разрядника (РВО-10 кВ) фазы "А" на ТП-65-5-4 с перекрытием изоляции по корпусу аппарата (РВО-10) фазы «В», о чем свидетельствуют следы воздействия тока К.З., вследствие чего присоединение (ВЛ Л-65-5) было отключено действием УРЗА (МТЗ). Повторное включение В Л-65-5 было успешное. 4.11 Повреждение аппарата защиты - разрядника (РВО-10) фазы "А" на ТП-65-5-4 вызвано прохождением грозового фронта вблизи ТП-65-5-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения (гроза) на ТП-65-5-4, РВО-10 фА | Техническое мероприятие 1 Провести проф. испытания (измерение сопротивления изоляции оборудования РУ-10кВ) ТП-65-5-4. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Установить разрядник 10 кВ (РВО-10) на фазу "А" ТП-65-5-4. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 30.06.2022 год
356853 | 115 | 2022-05-22 | 14 | 18 | 0.0315 | 2022-05-22 | 15 | 0 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (39лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №3, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №3-4, со схлёстом проводов фаз "В" и "С" под воздействием сильного ветра и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-52-1-18. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-52-1-18, Опора ОАН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-52-1-18. Ответственное лицо: Корзун С.В. 26.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр опор ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-52-1-18, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 26.06.2022 год
356858 | 188 | 2022-05-22 | 14 | 17 | 0.033 | 2022-05-22 | 15 | 56 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№4-5 ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-39-19-5. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-39-19-5, Пролет: Опора № 3 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-39-19-5 в пролёте опор №№4-5. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.06.2022 год
356852 | 88 | 2022-05-21 | 18 | 36 | 0.0195 | 2022-05-21 | 19 | 54 | 3.4.8.5 В результате наезда автотранспортного средства (легковой автомобиль) на опору №4П ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10/0,4кВ №41-13-13, произошел излом приставки у основания земли, что привело к выводу в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10/0,4кВ №41-13-13. 4.14 Излом приставки опоры №4П ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10/0,4кВ №41-13-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом приставки. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-41-13-13, Опора АКН-3ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену приставки опоры №4П ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10/0,4кВ №41-13-13. Ответственное лицо: мастер УЭС Барабаш Е.В. 01.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию по факту наезда на опору №4П ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10/0,4кВ №41-13-13. Ответственное лицо: начальник Кулундинского РЭС Живкович С.А. 01.06.2022 год
356858 | 189 | 2022-05-22 | 13 | 14 | 0.03645 | 2022-05-22 | 14 | 35 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-5-22 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Украинка ул.Юбилейная д. 15/2 Кауль В.А. | Организационное мероприятие 1 Мастеру выдать предписание потребителю Кауль Виктору Альбертовичу, проживающему по адресу с. Украинка ул.Юбилейная15/2 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.06.2022 год
356853 | 116 | 2022-05-21 | 20 | 45 | 0.12666 | 2022-05-21 | 22 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (45 лет) и влияния погодных условий произошло рассыхание лунки в деревянной опоре с последующим выпадением крюка фазы "В" на опоре №130, схлестом проводов фаз "В" и "С" на опоре №130 и отключением ВЛ-10 кВ Л-93-3. 4.2 Выпадение крюка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка на Л-93-3 с. Кашино - с. Кабаково, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж крюка фазы "В" на опоре №130 ВЛ-10 кВ Л-93-3. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 25.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-93-3. При обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 25.06.2022 год
356859 | 92 | 2022-05-22 | 11 | 36 | 0.021533 | 2022-05-22 | 12 | 44 | 3.4.7.3 Вследствие длительного срока эксплуатации (1976 в.э.), приведшего к уклону деревянной опоры №1 поперек оси ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-44-2-12,что привело к нарушению регулировки стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-44-2-12 и кратковременному схлесту неизолированных проводов фаз "А", "С", при воздействии порывистого ветра. От возникшего короткого замыкания, действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-44-2-12. 4.12 Нарушение регулировки стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-44-2-12 и кратковременный схлест неизолированных проводов фаз "А", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение регулировки стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-44-2-12 и кратковременный схлест неизолированных проводов фаз "А", "С". на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-44-2-12, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-44-2-12. Ответственное лицо: Желянин Алексей Евгеньевич 29.07.2022 год
356853 | 117 | 2022-05-23 | 0 | 54 | 1.836 | 2022-05-23 | 3 | 10 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (47 лет) и влияния погодных условий произошло разрушение колпачка изолятора фазы "В" на опоре №99, что привело к срыву изолятора на опоре №99 с последующим замыканием на землю и работой сигнализации ВЛ-10 кВ Л-56-1. 4.12 Разрушение колпачка изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка изолятора на Л-56-1 п.Комсомольский., Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка ф."В" на опоре №99 ВЛ-10кВ Л-56-1. Ответственное лицо: Корзун С.В, 26.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр ВЛ-10кВ Л-56-1, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 26.06.2022 год
356851 | 248 | 2022-05-23 | 8 | 40 | 0.049666 | 2022-05-23 | 11 | 15 | 3.4.7.3 В результате атмосферных перенапряжений и снижения диэлектрических свойств изоляции с течением времени, произошло перекрытие (пробой) опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ-10 кВ, верхние губки ПК-10, ТП-39-5-7, вследствие чего присоединение (СП-39-5-2 - участок ВЛ Л-39-5 в пролетах опор №1-6 - №181-6) действием УРЗА (МТЗ), с НРПВ. 4.11 Диэлектрический пробой опорных изоляторов в РУ-10 кВ (фазы «А» и «В» (верхние) на ПК-10) ТП-39-5-7 вызван атмосферным перенапряжением и старением материала диэлектрика с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изолятора на ТП-39-5-7, верхние опорные изоляторы на ПК-10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления изоляции оборудования РУ-10 кВ ТП-39-5-7. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.07.2022 год
356853 | 118 | 2022-05-23 | 15 | 19 | 0.33061 | 2022-05-23 | 16 | 42 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опору №7/3 произошло разрушение изолятора фазы "B" с последующим падением провода фазы "B" на траверсу опоры №7/3, работой предупредительной сигнализации и отключением ВЛ-10 кВ Л-85-7. 4.12 Разрушение изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Hазрушение изолятора на Л-85-7 п.Алтай-с.Шадрино, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора фазы "В" на опоре №7/3 ВЛ-10 кВ Л-85-7. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 28.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести осмотр ВЛ-10 кВ Л-85-7, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 28.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Провести ревизию грозозащиты ВЛ-10кВ Л-85-7, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 30.06.2022 год
356858 | 190 | 2022-05-23 | 7 | 58 | 0.20182 | 2022-05-23 | 8 | 33 | 3.4.9.3 Отключение произошло по причине повреждения оборудования потребителя ООО "Платон" КТП-44-1-21. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю ООО "Платон" о необходимости приведения собственных э/у КТП-44-1-21 к требованиям НТД. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 30.06.2022 год
356852 | 89 | 2022-05-24 | 6 | 56 | 0.1265 | 2022-05-24 | 7 | 29 | 3.4.10 В результате массового взлета птиц с проводов ВЛ-10кВ Л-2-12, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №92/3-93/3, что привело к аварийному отключению В-10 Л-2-12 на ПС 110кВ №2 "Славгородская". 4.12 Кратковременный схлест проводов в пролете опор №92/3-93/3 ВЛ-10кВ Л-2-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на Л-2-12 с.Пригородное, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести замер габаритов и стрелы провеса в пролетах опор 90/3-95/3 на ВЛ-10кВ Л-2-12. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Степков Р.В. 30.06.2022 год
356859 | 94 | 2022-05-23 | 9 | 10 | 0.0040002 | 2022-05-23 | 9 | 50 | 3.4.7.3 В результате образовавшейся поросли ДКР с недопустимой высотой под проводами в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-39 ф.1, при воздействии порывов ветра, произошёл кратковременный схлёст проводов разноименных фаз в пролёте опор №10-11, вызванный раскачивающимися ветками дерева, что послужило причиной межфазного короткого замыкания. От возникшего замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-14-4-39. 4.4 Схлёст проводов разноименных фаз в пролёте опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-39 ф.1, вызванный раскачивающимися ветками дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов разноименных фаз в пролёте опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-39 ф.1, вызванный раскачивающимися ветками дерева. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-39 ф.1, Пролет: Оп.10 - Оп.11 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку охранной зоны ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-39 ф.1 от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 30.06.2022 год
356859 | 95 | 2022-05-23 | 11 | 52 | 0.0021336 | 2022-05-23 | 12 | 8 | 3.4.7.3 В результате образовавшейся поросли ДКР с недопустимой высотой под проводами ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-6 ф.1, при воздействии порывов ветра, произошёл кратковременный схлёст проводов разноименных фаз в пролёте опор №3-5, вызванный раскачивающимися ветками дерева, что послужило причиной межфазного короткого замыкания. От возникшего замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП 89-10-6. 4.4 Схлёст проводов разноименных фаз в пролёте опор №3-5 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-6 ф.1, вызванный раскачивающимися ветками дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов разноименных фаз в пролёте опор №3-5 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-6 ф.1, вызванный раскачивающимися ветками дерева. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-6 ф.1, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4; Схлёст проводов разноименных фаз в пролёте опор №3-5 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-6 ф.1, вызванный раскачивающимися ветками дерева. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-6 ф.1, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку охранной зоны ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-6 ф.1 от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 30.06.2022 год
356850 | 139 | 2022-05-24 | 13 | 21 | 0.097715 | 2022-05-24 | 15 | 44 | 3.4.12.2 Порывом ветра принесло ветку на провода ВЛ-10 кВ Л-58-1 из вне охранной зоны в пролете опор №100/170-100/171 и замкнуло провода (фаз В,С), что привело к отключению В-10 кВ Л-58-1. 4.4 Ветка дерева в проводах ВЛ-10 кВ Л-58-1 из вне охранной зоны в пролете опор №100/170-100/171. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на Л-58-1 Льнозавод, Пролет: Оп.№ 100/170 - Оп.№ 100/171 | Организационное мероприятие 1 Провести обследование просеки ВЛ-10 кВ Л-58-1 Льнозавод на наличие ДКР, деревьев, ветвей угрожающих падением на провода ВЛ. При необходимости запланировать расширение просеки в следующий КР. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 30.06.2022 год
356851 | 250 | 2022-05-24 | 12 | 5 | 0.136 | 2022-05-24 | 14 | 5 | 3.4.7.3 В результате низкого уровня масла в баке силового трансформатора ТП-53-3-4, произошло перекрытие изоляции обмоток ВН фаз "А" и "В" трансформатора с выбросом масла. Присоединение (ВЛ Л-53-3) было отключено на ПС 35 кВ Долинская действием УРЗА (МТЗ) с неуспешным РПВ, по причине перегорания некалиброванных плавких вставок (жучки) 10 кВ фаз "А" и "В" с замыканием на корпус ТП остатков проводников (жучков). 4.11 Повреждение обмоток 10 кВ силового трансформатора (фазы "А" и "В") ТП-53-3-4 вызвано снижением уровня масла в баке трансформатора из-за нарушения герметичности аппарата (течь) (срок эксплуатации 65 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение герметичности (течь масла) бака трансформатора на ТП-53-3-4, Трансформатор ТМ-160/10; Некалиброванная плавкая вставка на ТП-53-3-4, Предохранитель ПКТ101-10-16-12,5 У3фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления изоляции силовых трансформаторов ТП-53-3-1, ТП-53-3-2, ТП-53-3-3. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 31.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку наличия калиброванных вставок в РУ-10 кВ: ТП-53-3-1, ТП-53-3-2, ТП-53-3-3. При их отсутствии выполнить замену. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 31.07.2022 год
356851 | 251 | 2022-05-24 | 17 | 54 | 0.011667 | 2022-05-24 | 19 | 34 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, под действием ветровой нагрузки, произошёл обрыв проводов ответвления от опор №17 ВЛ Ф-2 от ТП-33-3-10 (ранее не были демонтированы. Потребитель имеет трехфазный кабельный ввод) к дому №28, ул. Турока (с. Зеленая Дубрава), что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-2 от ТП-33-3-10) действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2. 4.14 Обрыв проводов ответвления (ранее не были демонтированы. Потребитель имеет трехфазный кабельный ввод) от опоры №17 ВЛ Ф-2 от ТП-33-3-10 к подставной опоре и к дому №28, ул. Турока (с. Зеленая Дубрава) вызван усталостью (физический износ) материала проводника с течением времени под действием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ материала проводника на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-33-3-10, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Восстановить диспетчерские наименования и знаки безопасности на ВЛ Ф-2 от ТП-33-3-10. Демонтировать, при выявлении, неиспользуемые отпайки на всех ВЛ 0,4 кВ от ТП-33-3-10. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить сверку и корректировку поопорной схемы ВЛ Ф-2 от ТП-33-3-10. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.06.2022 год
356859 | 96 | 2022-05-24 | 12 | 5 | 0.015166 | 2022-05-24 | 15 | 7 | 3.4.8.5 В результате наезда транспортного средства на опору №6/1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-22 ф.3 (опора расположена у дороги по ул. Набережная с. Ст.Белокуриха), произошел уклон поперек оси деревянной опоры №6/1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-22 ф.3, от удара из-за образовавшейся пляски проводов, произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №6/1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-22 ф.3 и кратковременный схлест неизолированных проводов фазы "А"-0 в пролете опор №6/1-6/2. От возникшего короткого замыкания, действием защит отключился АВ-0,4 ф.3 в ТП-37-22-22. 4.4 Уклон поперек оси деревянной опоры №6/1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-22 ф.3, от удара из-за образовавшейся пляски проводов, произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №6/1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-22 ф.3 и кратковременный схлест неизолированных проводов фазы "А"-0 в пролете опор №6/1-6/2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "А" на ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-22 ф.3, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Подать заявление в правоохранительные органы о взыскании ущерба с виновного лица, в произошедшей аварии на ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-22 ф.3 опора №6/1. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 30.06.2022 год
356853 | 119 | 2022-05-25 | 20 | 10 | 0.18634 | 2022-05-25 | 20 | 53 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (48 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №6/15, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №6/15-6/16, схлёстом проводов фаз "В" и "С" под воздействием сильного ветра и отключением СП-1 Л-55-5. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на Л-55-5 Омутская- с. Верх- Кучук, Опора А20-1Н | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №6/15-6/16 ВЛ-10 кВ Л-55-5. Ответственное лицо: Корзун С.В. 26.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-55-5, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 26.06.2022 год
356855 | 101 | 2022-05-25 | 17 | 20 | 0.0075 | 2022-05-25 | 17 | 50 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (сильных порывов ветра до 19 м/с) произошло короткое замыкание на КТП 25-7-1 ф.1 в следствии отключения тока короткого замыкания произошло повреждение механизма взвода и расцепления АВ-0,4 кВ (марки ВА57Ф35 - 100А), что привело к отключению в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ № 25-7-1. 4.13 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (сильных порывов ветра до 19 м/с) произошло короткое замыкание на КТП 25-7-1 ф.1 в следствии отключения тока короткого замыкания произошло повреждение механизма взвода и расцепления АВ-0,4 кВ (марки ВА57Ф35 - 100А). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП-25-7-1, TP010-0013207-16-01-01 | Техническое мероприятие 1 Произвести пирометрический контроль контактов на КТП-25-7-2, 25-7-3, 25-7-4. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.06.2022 год
356850 | 140 | 2022-05-25 | 8 | 15 | 0.023345 | 2022-05-25 | 8 | 19 | 3.4.7.3 Под воздействием порывов ветра произошло замыкание проводов фаз (В,С) ветвями кустарника в пролете опор №800/215-800/216 ВЛ-10 Л-49-8, что стало причиной отключения В-10 Л-49-8. 4.11 Замыкание проводов фаз (В,С) ветвями кустарника в пролете опор №800/215-800/216 ВЛ-10 Л-49-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на Л-49-8 Сверчково, Пролет: Оп№800/215 - Оп№800/216 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10 Л-49-8 Сверчково: провести вырубку ДКР, согласно ведомости ДКР при обследовании просеки. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 30.06.2022 год
356858 | 192 | 2022-05-24 | 19 | 10 | 0.0776 | 2022-05-24 | 19 | 34 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-49-6 в пролете опор №№4-5, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "С" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-49-6 в пролете опор №№4-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на Л-49-6 п.Сибирский-п.Рогуличный, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-49-6 произвести вырубку ветвей деревьев угрожающим падением на провода в пролете опор №№4-5. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.08.2022 год
356858 | 193 | 2022-05-25 | 22 | 13 | 0.054 | 2022-05-25 | 23 | 7 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-38-2-7, что привело к схлесту провода фазы "А" с проводом фазы "С". 4.12 Срыв изолятора фазы "А" на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-38-2-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "А" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-38-2-7, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр изоляции ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-38-2-7. При необходимости - заменить дефектные изоляторы. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.08.2022 год
356851 | 253 | 2022-05-26 | 15 | 33 | 0.22549 | 2022-05-26 | 17 | 41 | 3.4.7.3 В результате нарушения крепления (срыв) изолятора (ШС-10Е) фазы «А», со стороны внутреннего угла, на угловой анкерной (УП10-3ДБ) опоре №138/8 ВЛ Л-13-12, из-за падения провода (А-35) на землю, возник режим однофазного замыкания на землю - работа предупредительной сигнализации на 110 кВ Новошипуновская «Земля в сети 10 кВ» (Работа УРЗА правильная) с последующим отключением присоединения КУ (В-13-12). 4.3 Срыв штыревого изолятора (ШС-10Е) фазы "А" со штыря (ШУ-22Д) на угловой (УП10-3ДБ) опоре №138/8 ВЛ Л-13-12 обусловлен старением материала полиэтиленового колпачка (К-7), вследствие длительной эксплуатации в совокупности с атмосферными воздействиями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ материала колпачка на Л-13-12 с. Маральи Рожки, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния линейной арматуры, изоляции и узлов их крепления на опорах №130 - №150 ВЛ Л-13-12. При выявлении дефектов выполнить замену или ремонт неисправных элементов. Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 31.08.2022 год
356859 | 97 | 2022-05-26 | 11 | 42 | 0.472 | 2022-05-26 | 15 | 42 | 3.4.8.5 В результате наезда сельскохозяйственной техники на опору №1900/196 ВЛ 10 кВ Л-33-19 (опора расположена на обрабатываемых полях сельхозугодий), произошел излом Ж/Б приставки и падение опоры №1900/196, при падении сорвало изоляторы фаз "А" и "С" с опоры №1900/197 вместе с крепящимся к ним проводами что привело к схлесту проводов фаз "А" и "С", от возникшего короткого замыкания действием защит УРЗА на ПС 110 кВ Смоленская отключился В-10 Л-33-19. 4.4 Излом Ж/Б приставки и падение опоры №1900/196 ВЛ 10 кВ Л-33-19, в результате наезда сельскохозяйственной техники. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом Ж/Б приставки и падение опоры №1900/196 ВЛ 10 кВ Л-33-19. на Л-33-19 с. Точильное, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Подать заявление в правоохранительные органы о взыскании ущерба с виновного лица, в произошедшей аварии на ВЛ 10 кВ Л-33-19. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 30.06.2022 год
356851 | 254 | 2022-05-27 | 4 | 39 |  | 2022-05-27 | 4 | 39 | 3.4.10 В результате присаживания хищной птицы (канюк, филин) на край траверсы промежуточной ж/б (ПБ110-5) опоре №116 ВЛ КБ-135 произошло перекрытие изоляции провода фазы «А» (верхняя) на заземлённую металлическую траверсу, по птичьим загрязнениям (струе помёта) в совокупности с естественными загрязнениями, о чём свидетельствуют следы воздействия токов (К.З.) на поверхности юбок 1-го изолятора (8 стеклянных изоляторов в подвесной гирлянде марки ПС-70Е), проводе (АС-120/19) и траверсе фазы «А» (верхняя), а также следы жизнедеятельности птиц (помёт) на поверхности изоляторов подвесных гирлянд фаз «А» и «С» (одиночная). Это привело к установлению режима однофазного замыкания на землю и отключению присоединения (В КБ-135 на ПС 110 кВ Усть-Калманская) действием УРЗА (ТЗНП). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «А» и присоединение (ВЛ КБ-135) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.11 Кратковременное перекрытие изоляции, по поверхности изолирующей подвески, провода (АС-120/19) фазы «А» (верхняя) на промежуточной ж/б (ПБ110-5) опоре №116 ВЛ КБ-135, произошло по птичьим загрязнениям (струе помёта), в совокупности с естественными загрязнениям поверхности изоляторов солевыми (ветровыми) отложениями, отложениями окислов металла (ржавчина, стекающая с металлических траверс), приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ КБ-135 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Устькалманка-Новобурановская (ВЛ КБ-135), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №115 - №117 ВЛ КБ-135 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180041205) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить в пролётах опор №115 - №117 ВЛ КБ-135, оценку состояния изоляции, проводов и линейной арматуры ВЛ, при необходимости, выполнить чистку изоляции. (Заказ №180041206) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.07.2022 год
356858 | 197 | 2022-05-26 | 17 | 35 | 0.061885 | 2022-05-26 | 18 | 54 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений в непосредственной близости от КТП-37-7-3 произошло разрушение высоковольтного предохранителя ПКТ фазы "В". 4.11 Разрушение высоковольтного предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение высоковольтного предохранителя. на ТП-37-7-3, РВО-10 фВ | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию грозозащиты на КТП-37-7-3, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.08.2022 год
356853 | 122 | 2022-05-27 | 9 | 5 | 0.029334 | 2022-05-27 | 10 | 0 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (36 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление крепления трубостойки ввода в здание с последующим её наклоном в сторону опоры №22, в следствии чего произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А","В" и "С" на перекидке в здание с опоры №22 с кратковременным схлёстом проводов и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-90-30-83. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-90-30-83, Спуск № | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода перекидки с опоры № 22 до здания ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-90-30-83. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-90-30-83 на предмет состояния перекидок в здания. По результатам осмотра разработать мероприятия. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю запитанного от опоры № 22 с требованиями привести свои электроустановки в соответствие с нормами ПУЭ. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 30.06.2022 год
356855 | 102 | 2022-05-27 | 9 | 57 | 0.1 | 2022-05-27 | 10 | 9 | 3.4.12.5 В результате увлажнения (роса) подвесной гирлянды изоляторов (8 стеклянных изоляторов в гирлянде марки ПС-70А) опоры №65 ВЛ-110 кВ КК-113, а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры)), произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "А", разрушение 8-го от траверсы изолятора, что привело к отключению ВЛ-110 кВ КК-113. 4.11 В результате увлажнения (роса) подвесной гирлянды изоляторов (8 стеклянных изоляторов в гирлянде марки ПС-70А) опоры №65 ВЛ-110кВ КК-113, а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры)), произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "А", разрушение 8-го от траверсы изолятора, что привело к отключению ВЛ-110 кВ КК-113. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Крутихинская-Кочки (ВЛ КК-113), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опоры №65 ВЛ 110 кВ КК-113. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ КК-113 опоры №65 фаз "А, С". Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.09.2022 год
356855 | 103 | 2022-05-27 | 11 | 55 | 0.028 | 2022-05-27 | 13 | 40 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 14 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-35) на опоре №9, с последующим междуфазным замыканием проводов в пролёте опор № 9-10 фаз "А" и "В", что привело к отключению В-10 Л-13-10 на ПС 110 кВ № 13 "Волчнобурлинская". 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 14 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-35) на опоре №9, с последующим междуфазным замыканием проводов в пролёте опор № 9-10 фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на Л-13-10 с. Волчнобурлинское, Опора П10-5ДД | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса проводов в пролётах опор №9-19 ВЛ-10 кВ Л-13-10. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов . Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.06.2022 год
356858 | 161 | 2022-05-12 | 18 | 35 |  | 2022-05-12 | 18 | 35 | 3.4.8.5 В результате возгарания хоз. постройки школы в с. Краснояры вблизи ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-2-5, произошло оплавления изоляции провода СИП в пролётах опор №1-№3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-2-5. 4.13 Оплавление изоляции провода СИП в пролётах опор №1-№3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Оплавление изоляции провода СИП на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-2-5, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2; Оплавление изоляции провода СИП на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-2-5, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Заменить провод СИП в пролетах опор №№ 1-3 ВЛ 0,4 кВ ф.-1 от КТП-5-2-5. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.07.2022 год
356852 | 72 | 2022-05-13 | 5 | 22 |  | 2022-05-13 | 5 | 22 | 3.4.12.5 В результате увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (перепад температуры окружающего воздуха), а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры)), произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к перекрытию электрической дугой гирлянды (7 шт. в гирлянде) изоляторов фазы "А" на опоре № 273 ВЛ-110кВ КБ-118 "Кулундинская-Благовещенская", аварийному отключению В-110кВ КБ-118 на ПС 110кВ №1 "Кулунда", отключению В-110кВ КБ-118 на ПС 110кВ №3 "Благовещенская". 4.12 Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 273 ВЛ-110кВ КБ-118 "Кулундинская-Благовещенская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "А". на Кулундинская-Благовещенская (ВЛ КБ-117), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 273 фаза "А" ВЛ-110 кВ КБ-118 "Кулундинская-Благовещенская". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 273 ВЛ-110 кВ КБ-118 "Кулундинская-Благовещенская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести электронно-оптическое обследование опор № 265-285 ВЛ-110 кВ КБ-118 "Кулундинская-Благовещенская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.06.2022 год
356855 | 95 | 2022-05-15 | 21 | 58 |  | 2022-05-15 | 21 | 58 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошел кратковременный схлест проводов марки (А-50) фаз "А" и "В" в пролете опор № 9-10, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 на КТП 10/0,4 кВ № 15-10-11. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошел кратковременный схлест проводов марки (А-50) фаз "А" и "В" в пролете опор № 9-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15-10-11, Пролет: Оп.№9 - Оп.№10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-10/0,4 кВ № 15-10-11 в пролете опор №1-10, выявленные недостатки устранить. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 30.06.2022 год
356859 | 81 | 2022-05-15 | 18 | 41 | 0.29256 | 2022-05-15 | 20 | 52 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (1976 г.в.) и воздействия ветровых нагрузок, при порывистом боковом ветре от длительных колебаний провода, произошел обрыв шлейфа провода фазы "В" к РКТП-33-17-24 на опоре №1732/11 ВЛ 10 кВ Л-33-17 с замыканием на фазу «С», от возникшего К.З. действием защит УРЗА на ПС 110 кВ Смоленская отключался В-10 Л-33-17. 4.13 Обрыв шлейфа провода фазы "В" к РКТП-33-17-24 на опоре №1732/11 ВЛ 10 кВ Л-33-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа провода фазы "В" к РКТП-33-17-24 на опоре №1732/11 ВЛ 10 кВ Л-33-17. на ТП-33-17-24, РЛНД-10/400 (ЗН) | Техническое мероприятие 1 Провести верховой осмотр опор №1732/9-1732/11 ВЛ 10 кВ Л-33-17, на наличие дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 30.09.2022 год
356851 | 217 | 2022-05-15 | 18 | 38 | 0.04725 | 2022-05-15 | 19 | 59 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий (ветровая нагрузка, перепады температур, осадки) произошел обрыв вязки крепления провода (А-25) фазы "В" на промежуточной опоре №20 ВЛ Ф-2 от ТП-55-1-12 Ю, с последующим подсхлестом REN-провода, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-2 от ТП-55-1-12 Ю) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-2 (Iном = 100 А). 4.3 Обрыв вязки провода (А-25) фазы "В" на опоре №20 ВЛ Ф-2 от ТП-55-1-12 Ю обусловлен усталостью (износ) материала проводника с течением времени, под влиянием атмосферных воздействий (ветровая нагрузка, перепады температур, осадки). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-55-1-12 Ю, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ Ф-2 от ТП-55-1-12 Ю, по всей трассе, с целью оценки состояния проводов, изоляторов, линейной арматуры и узлов их крепления. При выявлении дефектов выполнить ремонт (замену) неисправных элементов. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 30.06.2022 год
356851 | 218 | 2022-05-15 | 12 | 48 | 0.041323 | 2022-05-15 | 12 | 56 | 3.4.10 В результате присаживания птицы (коршун) на раму РТП-17-2-4 (опора №16п ВЛ Л-17-2) произошло перекрытие изоляции фаз «В» и «С» на шлейфах РТП-17-2-4, со стороны ТП, через тело птицы, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-17-2) было отключено действием УРЗА (МТЗ). РПВ (В Л-17-2) было успешным по причине падения птицы. 4.12 Перекрытие изоляции фаз «В» и «С» (шлейфа 10 кВ со стороны ТП) на РТП-17-2-4 (опора №16п ВЛ Л-17-2) произошло через тело птицы (коршун). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Л-17-2 с. Безрукавка, Спуск от опоры № 16п до КТП-17-2-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции на РТП-17-2-4 (опора №16п ВЛ Л-17-2). При необходимости выполнить чистку изоляции или замену дефектных изоляторов. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 18.06.2022 год
356850 | 116 | 2022-05-12 | 20 | 15 | 0.18167 | 2022-05-12 | 22 | 6 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (51 год), под воздействием вибрации активной части, произошло ослабление соединения нулевого вывода в месте соединения (алюминиевая шина - шпилька), что привело к нагреву, разрушению шпильки, возникновению электрической дуги внутри бака силового трансформатора ТМ-100/10 ТП-9-6-29. Образование газа привело к повышению давления и выбросу трансформаторного масла. 4.10 Термическое разрушение шпильки (нулевого ввода) внутри бака силового трансформатора ТМ-100/10 ТП-9-6-29. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое разрушение шпильки (нулевого ввода). на ТП 9-6-29, Трансформатор ТМГ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену силового трансформатора ТП-9-6-29, протяжку всех болтовых соединений на ТП-9-6-29. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 20.06.2022 год
356859 | 82 | 2022-05-15 | 10 | 25 | 0.0093336 | 2022-05-15 | 11 | 35 | 3.4.9.3 В результате замыкания потребительского неизолированного провода ввода в жилой дом бытового абонента, подключенного от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-26 ф.1, привело к срабатыванию защит и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП-97-12-11. | Организационное мероприятие 1 Рекомендовать потребителю подключенного от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-26 ф.1, смонтировать изолированный ввод кабелем или СИП. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 24.06.2022 год
356851 | 219 | 2022-05-13 | 8 | 1 |  | 2022-05-13 | 8 | 1 | 3.4.10 Произошло кратковременное перекрытие изоляции провода (АЖ-120) фазы «А» (нижняя), по поверхности изолирующей подвески (воздушный промежуток между траверсой и проводом), на промежуточной (ПБ-110-2) опоре №32а ВЛ ПТ-62 по струе птичьего помета, о чем свидетельствуют следы воздействия тока К.З. на 1-м, 8-м изоляторах подвесной гирлянды и проводе, на расстоянии 0,2 м от поддерживающего зажима (ПГН-3-6) в сторону опоры №31а. (см. фото 1-2). Присоединения (ВЛ ПТ-62, ВЛ ТП-68) были отключены действием УРЗА (ТЗНП), с успешным АПВ, вследствие восстановления диэлектрических свойств изолирующей подвески на ВЛ ПТ-62. 4.11 Кратковременное перекрытие изоляции провода (АЖ-120) фазы «А» (нижняя) на промежуточной (ПБ-110-2) опоре №32а ВЛ ПТ-62 (двухцепный участок совместно с ВЛ ПН-61) произошло по струе птичьего помета. Это привело к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению присоединений (ВЛ ПТ-62/ВЛ ТП-68) действием УРЗА (ТЗНП). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Приозерная-Тишинская (ВЛ ПТ-62), Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №№: 32а, 33а, 34а ВЛ ПК-62 (двухцепный участок совместно с ВЛ ПН-61) (п.5.10.7. ПТЭ ЭСС). При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ № 180036356). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить чистку изоляции, либо замену изоляторов, всех фаз на опоре №32а ВЛ ПК-62 (двухцепный участок совместно с ВЛ ПН-61). (Заказ № 180036357). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2022 год
356852 | 73 | 2022-05-15 | 5 | 23 |  | 2022-05-15 | 5 | 23 | 3.4.12.5 В результате увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (дождь), а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры)), произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к перекрытию электрической дугой гирлянды (8 шт. в гирлянде) изоляторов фазы "С" на опоре № 277 ВЛ-110кВ КБ-118 "Кулундинская-Благовещенская", аварийному отключению В-110кВ КБ-118 на ПС 110 кВ №1 "Кулунда", отключению В-110кВ КБ-118 на ПС 110кВ №3 "Благовещенская". 4.11 Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 277 ВЛ-110кВ КБ-118 "Кулундинская-Благовещенская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "С". на Кулундинская-Благовещенская (ВЛ КБ-117), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 277 фаза "С" ВЛ-110 кВ КБ-118 "Кулундинская-Благовещенская". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 277 ВЛ-110 кВ КБ-118 "Кулундинская-Благовещенская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.06.2022 год
356855 | 96 | 2022-05-15 | 2 | 33 |  | 2022-05-15 | 2 | 33 | 3.4.10 15.05.2022 в 02:33 на ПС 110 кВ Мамонтовская, произошло перекрытие изоляции фазы «В» по поверхности изолирующей конструкции РВС-110 Т-2 по увлажненной паутине, о чем свидетельствуют следы перекрытия на юбках фарфоровой изоляции и остатки паутины на поверхности. Влияющие факторы: - увлажнение изоляции вследствие выпадения росы; -загрязнение поверхности изоляторов солевыми (ветровыми) отложениями В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «В» на РВС-110 Т-2 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.11 Произошло перекрытие изоляции фазы «В» по поверхности изолирующей конструкции РВС-110 Т-2 по увлажненной паутине, о чем свидетельствуют следы перекрытия на юбках фарфоровой изоляции и остатки паутины на поверхности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на РВС-110 Т-2, 600000036154 | Техническое мероприятие 1 Провести измерения сопротивления изоляции РВС-110 Т-1, РВС-110 Т-2 на ПС 110 Мамонтовская, устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Пасечник М.В. 31.08.2022 год
356850 | 117 | 2022-05-13 | 21 | 29 | 0.03325 | 2022-05-13 | 22 | 26 | 3.4.7.3 В результате ослабления вязки нулевого провода на опоре №3, произошло его перетирание, с последующим обрывом в пролете опор №3-4, схлесту с проводом фазы "С", что привело к отключению АВ-1 КТП-8-4-4. 4.13 Обрыв провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-4-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-4-4, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонт нулевого провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-8-4-4. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев. Ответственное лицо: Макаров П.И. 20.06.2022 год
356851 | 222 | 2022-05-14 | 5 | 13 |  | 2022-05-14 | 5 | 13 | 3.4.10 В результате присаживания хищной птицы (пустельга, филин) на край траверсы промежуточной ж/б (ПБ-110-6) опоры №230/36 ВЛ ЗС-31 (двухцепный участок с ВЛ СК-72), произошло перекрытие подвесной изоляции провода (АС-120/19) фазы «С» (цепь южная, нижняя) на заземлённую металлическую траверсу, по струе птичьего помета, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. и остатки птичьего помета на поверхности юбок с 1-го по 8-й изоляторы подвесной гирлянды, проводе и траверсе. Это привело к установлению режима однофазного замыкания на землю и отключению присоединения (В ЗС-31 на ПС 110 кВ Змеиногорская и СВ-110 на ПС 110 кВ Саввушинская (Потребительская)) действием УРЗА (ТЗНП). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции провода фазы «С» и присоединение (ВЛ ЗС-31) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.11 Кратковременное перекрытие изоляции провода (АС-120/19) фазы «С» (цепь южная, нижняя), по поверхности изолирующей подвески, на промежуточной (ПБ-110-6) опоре №230/36 ВЛ ЗС-31 (двухцепный участок с ВЛ СК-72), произошло по струе птичьего помета, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ ЗС-31 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Змеиногрская-Саввушинская (ВЛ ЗС-31), Опора пром.ж/б.ПБ110-6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №229/37 - №231/35 ВЛ ЗС-31 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180023102). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить верховой осмотр (с применением БПЛА) всех фаз на опорах №229/37 - №231/35 ВЛ ЗС-31. (Заказ №180023103). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю - АО «НПК «СПП» - «АОЛЦ» о необходимости замены (реконструкции) изолирующих подвесок на опоре №230/36 ВЛ ЗС-31 (баланс Потребителя). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2022 год
356851 | 223 | 2022-05-14 | 22 | 28 | 0.2535 | 2022-05-15 | 0 | 25 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, под влиянием атмосферных воздействий (УФ-излучение, ветровая нагрузка, перепады температур), произошел срыв штыревого изолятора (ШС-10Д) фазы «А» с крюка на промежуточной (П10-7ДБ) опоре №56 ВЛ Л-41-3, с последующим схлёстом с проводом фазы «С» в пролете опор №55-№56, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-41-3) было отключено действием УРЗА (МТЗ) с НАПВ и НРПВ. 4.3 Срыв изолятора (ШС-10Д) фазы «А» на промежуточной (П10-7ДБ) опоре ВЛ Л-41-3 произошел по причине разрушения материала полимерного колпачка (К7) с течение времени (физический износ) под влиянием атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение полимерного колпачка (К7) на Л-41-3 п. Гавриловка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить инженерный осмотр ВЛ Л-41-3 в пролетах опор №4-№78. Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Ежов Дмитий Васильевич 29.07.2022 год
356851 | 224 | 2022-05-14 | 6 | 1 |  | 2022-05-14 | 6 | 1 | 3.4.8.5 В результате наезда стороннего транспортного средства (трактор на пневмоходу) на промежуточную ж/б (ПБ-35-3в) опору №196 ВЛ НД-363, произошел крен, выход из створа, данной опоры, с захлестыванием провода фазы "В" (верхняя) на траверсу промежуточной опоры №197, вследствие чего возник режим однофазного замыкания на "землю" в сети 35 кВ. Вследствие этого присоединение (ВЛ НД-363) было оперативно отключено (В НД-363) КУ на ПС 110 кВ Новичихинская. 4.4 Крен, выход из створа, промежуточной ж/б (ПБ-35-3в) опоры №196 ВЛ НД-363, с захлестом провода фазы "В" (верхняя) на траверсу опоры №197, вызваны наездом стороннего транспортного средства (трактор на пневмоходу) на опору №196. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наезд на опору стороннего транспортного средства на Новичихинская-Десятилетка (ВЛ НД-363), Опора пром.ж/б.ПБ35-3в (без тр, 1988г) | Организационное мероприятие 1 Направить заявление в правоохранительные органы с целью установления виновного лица, совершившего наезд на опору №196 ВЛ НД-363, и предъявления иска на возмещение понесенных убытков. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.05.2022 год
356853 | 101 | 2022-05-14 | 19 | 33 | 0.19167 | 2022-05-14 | 21 | 28 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (46лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "С" на опоре №1, с последующим схлёстом проводов фаз "С и нулевым проводом в пролёте опор №1-2 под воздействием сильного ветра и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-56-1-10. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-56-1-10, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Провести замену вязки провода и регулировку в пролёте опор №1-2 ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-56-1-10. Ответственное лицо: Корзун С.В. 19.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-56-1-10, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 19.06.2022 год
356851 | 225 | 2022-05-14 | 17 | 17 | 0.47123 | 2022-05-14 | 19 | 31 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в деревянную стойку опоры №36 (П10-7ДБ) ВЛ Л-43-2 произошло частичное расщепление деревянной стойки опоры в месте крепления крюков (КВ-22) фаз "А" и "В", что привело к их выпадению из тела опоры и схлесту проводов (АС-50) фаз "А" и "В" в пролетах опор №35-№37. Вследствие этого присоединение (ВЛ Л-43-2) было отключен действием УРЗА (МТЗ), с НРПВ. 4.11 Расщепление деревянной стойки опоры №36 (П10-7ДБ) на ВЛ Л-43-2 вызвано атмосферным перенапряжением (ПУМ), вследствие чего произошло выпадение крюков фаз "А" и "В" из тела опоры и это привело к схлесту проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №35-№37. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Л-43-2 с Полуямки, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену деревянной стойки опоры №36 ВЛ Л-43-2. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 31.05.2022 год
356850 | 118 | 2022-05-14 | 15 | 46 | 0.020477 | 2022-05-14 | 15 | 50 | 3.4.10 В результате проникновения кошки в КТП-68-5-4 из-за не плотно закрытых дверей, произошло перекрытие фаз (А,В) шин 10 кВ от ТМ-10/400 её телом, что привело к отключению В-10 Л-68-5 на ПС 35кВ Бия. 4.11 Перекрытие фаз (А,В) 10 кВ кошкой в КТП-68-5-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие фаз (А,В). на ТП-68-5-4, Трансформатор ТМ-400/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку дверей низковольтного щита КТП-68-5-4. Исключить возможность проникновения животных в КТП. Проверить наличие плакатов, знаков безопасности, запирающих устройств на КТП-68-5-4. Ответственное лицо: Макаров П.И. 18.06.2022 год
356858 | 163 | 2022-05-14 | 14 | 1 | 0.11845 | 2022-05-14 | 15 | 10 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В","С" в пролете опор №№95-96 ВЛ-10 кВ Л-5-10, приведшая к их кратковременному схлесту, возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Кратковременный схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на Л-5-10 с.Новоеловка, Пролет: Опора № 95 - Опора № 96 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№95-96 ВЛ-10 кВ Л-5-10. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.06.2022 год
356851 | 226 | 2022-05-14 | 12 | 45 | 0.18055 | 2022-05-14 | 15 | 22 | 3.4.10 В результате присаживания птицы (ворона) на раму разъединителя РКТП-49-9-9 (опора №388 ВЛ Л-49-9) произошло перекрытие изоляции фаз «А» и «В» со стороны ТП, через тело птицы, (межфазное К.З.), вследствие чего присоединение (В Л-49-9) было отключено действием УРЗА (МТЗ). После падения птицы на землю, РПВ (В Л-49-9) было успешным. 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции фаз «А» и «В» на РКТП-49-9-9 (опора №388 ВЛ Л-49-9) вызвано жизнедеятельностью птиц -перекрытие через тело птицы (ворона). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птицы на Л-49-9 с.Ильинка, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции РКТП-49-9-9 (опора №388 ВЛ Л-49-9). При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить чистку изоляции или замену дефектных элементов. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.07.2022 год
356850 | 119 | 2022-05-14 | 10 | 17 | 0.30916 | 2022-05-14 | 11 | 10 | 3.4.9.1 В результате повреждения в сетях потребителя АО «Оборонэнерго» - филиал «Забайкальский» (Алтайский край) запитанного от ООО "Южно-Сибирская энергетическая компания", произошло отключение КУ В-35кВ СД-340 на ПС-110 Сростинская. | Организационное мероприятие 1 Уведомить руководство АО «Оборонэнерго» - филиал «Забайкальский» (Алтайский край) о приведении электроустановок к требованиям НТД. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 23.06.2022 год
356851 | 227 | 2022-05-14 | 11 | 38 |  | 2022-05-14 | 11 | 38 | 3.4.8.5 Произошел наезд стороннего транспортного средства (трактор), при обработке сельхозугодий, на промежуточную (П10-7ДБ) опору №186 ВЛ Л-23-12, с повреждением (излом) деревянной стойки и ее падением на землю, вследствие чего произошёл кратковременный схлёст проводов фаз "А", "В", "С", без обрыва проводов (см. фото), вследствие чего присоединение (ВЛ Л-23-12) было отключено действием УРЗА (ТО), с успешным АПВ (В Л-23-12). 4.4 Повреждение (излом) деревянной стойки промежуточной (П10-7ДБ) опоры №186 ВЛ Л-23-12 вызвано наездом стороннего транспортного средства (трактор), при обработке сельхозугодий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наезд стороннего транспортного средства на опору на Л-23-12 п. Хлебороб, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию по факту сбитой опоры №186 на ВЛ Л-23-12, с целью установления виновного лица и взыскания понесенного ущерба. Ответственное лицо: Ежов Дмитий Васильевич 30.05.2022 год
356858 | 165 | 2022-05-16 | 9 | 40 | 0.025334 | 2022-05-16 | 10 | 56 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-38-2-12, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В". 4.13 Обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-38-2-12, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-38-2-12 в пролёте опор №3-№6. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.08.2022 год
356852 | 74 | 2022-05-16 | 18 | 28 |  | 2022-05-16 | 18 | 28 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (резкого порывистого ветра), произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №234-235 ВЛ-10кВ Л-2-26, что привело к замыканию и аварийному отключению В-10кВ Л-2-26 на ПС 110кВ №2 "Славгородская". 4.12 Кратковременный схлест проводов в пролете опор №234-235 ВЛ-10кВ Л-2-26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на Л-2-26 с.Екатериновка, Пролет: Опора № 234 - Опора № 235 | Организационное мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролетах опор №232-238 на ВЛ-10кВ Л-2-26. Ответственное лицо: мастер УЭС Степков Р.В. 30.06.2022 год
356853 | 102 | 2022-05-16 | 20 | 34 | 0.0342 | 2022-05-16 | 22 | 28 | 3.4.8.5 В результате наезда легковым атомобилем, произошёл излом стойки опоры №19 с последующим кратковременным схлёстом проводов фазы "А" и "В" и отключением ВЛ-10 кВ Л-53-5. 4.4 Излом стойки опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки опоры на Л-53-5 п.Красная Дубрава., Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести установку приставки на опору №19 ВЛ-10 кВ Л-53-5. Ответственное лицо: Корзун С.В. 23.06.2022 год
356855 | 97 | 2022-05-16 | 22 | 10 | 1.15 | 2022-05-17 | 0 | 28 | 3.4.10 В результате присаживания птицы на металлическую траверсу промежуточной ж/б опоры №246, произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" по струе птичьего помета (8 изоляторов в гирлянде, марки ПС-70), от чего воздействием К.З. произошло термическое повреждение (обрыв) провода марки (АС-150/19) на расстоянии 35 см от поддерживающего зажима марки (ПГН-2-6) фазы "В" в пролете опор №246-247 с последующим касанием провода фазы "А" и падением на землю, что привело к отключению ВЛ-110 КЗ-193 действием УРЗА. 4.11 В результате присаживания птицы на металлическую траверсу промежуточной ж/б опоры №246, произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" по струе птичьего помета (8 изоляторов в гирлянде, марки ПС-70), от чего воздействием К.З. произошло термическое повреждение (обрыв) провода марки (АС-150/19) на расстоянии 35 см от поддерживающего зажима марки (ПГН-2-6) фазы "В" в пролете опор №246-247 с последующим касанием провода фазы "А" и падением на землю, что привело к отключению ВЛ-110 КЗ-193 действием УРЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Корчинская-Завьяловская (ВЛ КЗ-193), Опора пром. мет.П4М; Электродуговое повреждение на Корчинская-Завьяловская (ВЛ КЗ-193), Пролет: Оп. №246 - Оп. №247 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов марки (ПС-70) на ВЛ-110 кВ КЗ-193 опоры № 246 фаз "А,В,С". Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт провода марки (АС-150/19) на ВЛ-110 кВ КЗ-193 в пролете опор №246-247 фазы "А,В". Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опоры №246, 247 ВЛ 110 кВ КЗ-193. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать в ремонтную программу 2023 года устройство птицезащитное марки (ЗП-АП 2-2) на ВЛ-110 кВ КЗ-193 в пролете опор №245-247. Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.07.2022 год
356851 | 230 | 2022-05-17 | 22 | 17 | 0.001325 | 2022-05-17 | 22 | 32 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (порывы ветра 10-12 м/с) произошел кратковременный схлёст проводов (А-25) фаз «В» и «С» на ВЛ Ф-3 от ТП-24-6-15, в пролете оп№5 - №6, о чем свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на проводах. Вследствие этого присоединение (ВЛ Ф-3 от ТП-24-6-15) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2. РПВ успешное. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-25) фаз «В» и «С» в пролёте опор №5 - №6 ВЛ Ф-3 от ТП-24-6-15 вызван ветровым давлением на провод (порывы ветра 10-12 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-24-6-15, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-3 от ТП-24-6-15 в пролетах опор №1 - №7. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям, выполнить регулировку провода. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.07.2022 год
356850 | 120 | 2022-05-16 | 8 | 20 | 0.016167 | 2022-05-16 | 9 | 57 | 3.4.12.2 В результате сильного порывистого ветра (до 24 м/с) сломало дерево у основания (пихта), стоящая вне охранной зоны ВЛ в 7м. от линии в лесном массиве. При падении дерево упало на провода ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-55-4-25 в пролете опор №6-7, с последующим обрывом проводов всех фаз (марки А-25) в пролетах опор №6-8 ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-55-4-25, что привело к схлесту и отключению АВ-1 ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-55-4-25 . 4.4 Падение дерева на провода ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-55-4-25 в пролете опор №6-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-55-4-25, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести дополнительное расширение просеки, с обрезкой сучьев деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП 55-4-25 в пролетах опор №6-7-8. Ответственное лицо: Гудин В.А. 30.06.2022 год
356850 | 121 | 2022-05-16 | 13 | 17 | 0.04 | 2022-05-16 | 15 | 17 | 3.4.7.3 В результате перетирания провода в вязке на поре №1, произошел обрыв нулевого провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-80-5-18, что привело к отключению АВ-3 ТП-80-5-18 . 4.13 Обрыв нулевого провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-80-5-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-80-5-18, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонт нулевого провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-80-5-18. Проверить надежность крепления изоляторов, крючьев, вязок на опорах 1,2. Ответственное лицо: Макаров П.И. 18.06.2022 год
356858 | 166 | 2022-05-17 | 16 | 14 | 0.066739 | 2022-05-17 | 16 | 36 | 3.4.9.3 Отключение произошло по причине повреждения оборудования потребителя ООО "ПК Геркулес" КТП-35-15-4. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю ООО"Геркулес" о необходимости приведения собственных э/у КТП-35-15-4 к требованиям НТД. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 30.06.2022 год
356858 | 167 | 2022-05-17 | 16 | 41 | 0.061198 | 2022-05-17 | 17 | 49 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-2-15 в пролете опор №№84-85, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "В" и "С" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-2-15 в пролете опор №№84-85. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-2-15 с. Б- Речка, Пролет: Опора № 84 - Опора № 85 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-2-15 произвести вырубку ветвей деревьев угрожающим падением на провода в пролете опор №№80-85. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.07.2022 год
356851 | 231 | 2022-05-18 | 5 | 20 |  | 2022-05-18 | 5 | 20 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности птиц произошло перекрытия изоляции шин 10 кВ фаз "В" и "С" на РКТП-13-11-15 (опора №3/6 ВЛ Л-13-11), через тело птицы. Вследствие этого присоединение (ВЛ Л-13-11) было отключено действием УРЗА (МТЗ). После падения птицы на землю (самоустранившееся К.З.) АПВ (В-13-11) было успешным. 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции ошиновки 10 кВ фаз "В" и "С" на РКТП-13-11-15 (опора №3/6 ВЛ Л-13-11) произошло через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ТП-13-11-15, РЛНД-10/250 (ЗН) | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции оборудования РКТП-13-11-15. При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить чистку изоляции или замену изоляции (ремонт). Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 31.08.2022 год
356851 | 233 | 2022-05-18 | 17 | 0 | 0.2 | 2022-05-18 | 18 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации и высоких температур окружающего воздуха (выше +32°С), из-за снижения сопротивления изоляции кабеля, произошел электрический пробой изоляции кабельной муфты, у основания, на опоре №1 ВЛ Л-17-1 Ю, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-17-1 Ю) было отключено действием УРЗА (ТО) на ПС 110 кВ Курьинская (В-17-1), с неуспешными АПВ и РПВ. 4.11 Снижение сопротивления изоляции жил кабеля 10 кВ (ААШв-10 (3х95)), у основания кабельной муфты (3КВТп-10-70/120), на опоре №1 ВЛ Л-17-1 Ю (ПС 110 кВ Курьинская) обусловлено развитием внутреннего дефекта изоляции с течением времени и ростом температуры окружающего воздуха (выше +30°С). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ изоляции кабеля на Л-17-1 Ю с.Трусово, КНСт-10 3х70/120 | Техническое мероприятие 1 Провести проф. испытания повышенным напряжением кабельных вставок 10 кВ всех присоединений на ПС 110 кВ Курьинская. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 31.10.2022 год
356853 | 104 | 2022-05-18 | 19 | 28 | 1.4157 | 2022-05-18 | 21 | 25 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (46 лет) и влияния погодных условий произошло разрушение изолятора фазы "В " на опоре №203 с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №202-203 и отключением ВЛ-10 кВ Л-81-16. 4.2 Разрушение изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на Л-81-16 с.Михайловка,с.Ракиты,с.Сидо, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж изолятора фазы "В" на опоре №203 ВЛ-10кВ Л-81-16. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 22.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10кВ Л-81-16 при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 22.06.2022 год
356852 | 83 | 2022-05-19 | 5 | 40 |  | 2022-05-19 | 5 | 40 | 3.4.12.5 В результате увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (перепады температуры окружающего воздуха), а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры)), произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к перекрытию электрической дугой гирлянды (7 шт. в гирлянде) изоляторов и провода фазы "А" на опоре № 275 ВЛ-110кВ КБ-118 "Кулундинская-Благовещенская", аварийному отключению В-110кВ КБ-118 на ПС 110 кВ №1 "Кулунда", отключению В-110кВ КБ-118 на ПС 110кВ №3 "Благовещенская". 4.11 Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов и провода фазы "А" на опоре № 275 ВЛ-110кВ КБ-118 "Кулундинская-Благовещенская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "А". на Кулундинская-Благовещенская (ВЛ КБ-117), Опора пром.ж/б.ПБ 28; Перекрытие между траверсой и проводом фазы "А". на Кулундинская-Благовещенская (ВЛ КБ-117), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 275 фаза "А" ВЛ-110кВ КБ-118 "Кулундинская-Благовещенская", при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 275 ВЛ-110 кВ КБ-118 "Кулундинская-Благовещенская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр оп № 271-280 ВЛ-110 кВ КБ-118 "Кулундинская-Благовещенская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.06.2022 год
356855 | 98 | 2022-05-19 | 4 | 12 | 0.24933 | 2022-05-19 | 5 | 20 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии (ПУМ) произошло расщепление деревянной траверсы с последующим выпадением подвесного изолятора на опоре №300 ВЛ-10 кВ Л-35-9. От возникшего замыкания сработало указательное реле "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35 кВ "Озерновская". 4.11 В результате прямого попадания молнии (ПУМ) произошло расщепление деревянной траверсы с последующим выпадением подвесного изолятора на опоре №300 ВЛ-10 кВ Л-35-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Л-35-9 с. Чистоозёрка (рез.9-3), Опора ОА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию грозозащиты на ВЛ-10 кВ Л-35-9. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 27.06.2022 год
356853 | 105 | 2022-05-19 | 6 | 33 | 0.0351 | 2022-05-19 | 8 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (42 года) и влияния погодных условий произошло разрушение колпачка изолятора фазы "С" на опоре №31, что привело к срыву изолятора на опоре №31 с последующим замыканием на землю и работой сигнализации ВЛ-10 кВ Л-50-3. 4.12 Разрушение колпачка изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка изолятора на Л-50-3 с.Боровиково., Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка изолятора фазы "С" на опоре №31 ВЛ-10кВ Л-50-3. Ответственное лицо: Корзун С.В. 25.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр ВЛ-10кВ Л-50-3, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 25.06.2022 год
356853 | 106 | 2022-05-19 | 8 | 55 | 0.0546 | 2022-05-19 | 10 | 52 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (39 лет) и влияния погодных условий произошло разрушение изолятора фазы "В " на опоре №455 с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №455-456 и отключением ВЛ-10 кВ Л-87-8. 4.2 Разрушение изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на Л-87-8 с Ивановка-с Новобарнаулка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж изолятора фазы "В" на опоре №455 ВЛ-10кВ Л-87-8. Ответственное лицо: Веремьнв С.А. 22.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10кВ Л-87-8 при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 22.06.2022 год
356851 | 235 | 2022-05-19 | 18 | 44 | 0.0054501 | 2022-05-19 | 20 | 33 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (порывы ветра до 22 м/с), произошёл кратковременный схлест проводов (А-25) фаз «А» и "В" в пролёте опор №2 - №3 ВЛ Ф-1 от ТП-52-4-23 Ю, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-1 от ТП-52-4-23 Ю) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлест проводов (А-25) фаз "А" и "В" в пролёте опор №2 - №3 ВЛ Ф-1 от ТП-52-4-23 Ю вызван ветровыми воздействиями (порывы ветра до 22 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-4-23 Ю, Пролет: Оп.№2 - Оп.№3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-52-4-23ю в пролетах опор №1 - №12. При несоответствии измеренных параметров выполнить регулировку стрел провеса проводов. Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 30.06.2022 год
356853 | 107 | 2022-05-19 | 20 | 20 | 0.055666 | 2022-05-19 | 23 | 7 | 3.4.12.2 В результате длительной эксплуатации (49 лет) и влияния погодных условий (шквалистый ветер) произошла разрегулировка стрелы провеса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №11-13 с последующим схлёстом и перегоранием проводов фаз "А" и "В" на ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-88-8-22. 4.13 Обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-88-8-22, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12; Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-88-8-22, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж оборванного провода фаз "А" и "В" в пролете опор №11-13 ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-88-8-22. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 22.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0.4кВ Ф№2 от КТП-88-8-22. При выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 22.06.2022 год
356853 | 108 | 2022-05-19 | 20 | 20 | 0.01 | 2022-05-19 | 21 | 20 | 3.4.8.5 Для безопасности ликвидации пожара со стороны МЧС была подана заявка (по телефону) на отключение ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-72-6-4. | Техническое мероприятие 1 Провести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-72-6-4, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 27.06.2022 год
356852 | 85 | 2022-05-19 | 20 | 5 | 0.032 | 2022-05-19 | 21 | 41 | 3.4.9.3 В результате сильных порывов ветра, произошёл срыв изолятора на вводе у потребителя по адресу с.Мичуринское, ул. Комсомольская д. 16/2, что привело к схлесту проводов ввода, межфазному замыканию и аварийному отключению автоматического выключателя автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №23-9-50. | Организационное мероприятие 1 Выписать предписание потребителю проживающему по адресу с. Мичуринское, ул. Комсомольская д. 16/2об устранении нарушения. Ответственное лицо: главный инженер Хабарского РЭС ЛУнин В.В. 24.06.2022 год
356858 | 168 | 2022-05-19 | 18 | 3 | 0.01225 | 2022-05-19 | 19 | 48 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№21-22 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-71-22-20. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-4-22, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-22-20, произвести вырубку ветвей дерева, угрожающих падением на провода в пролете опор №20-№22. по заказу № 180039222. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.09.2022 год
356858 | 170 | 2022-05-19 | 22 | 30 | 0.0019332 | 2022-05-19 | 22 | 59 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-7-10-4 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: п. Октябрьская , ул. Советская, д.9. Ширнипа Наталья Юрьевна. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Ширнипе Наталье Юрьевне, проживающему по адресу п. Октябрьская , ул. Советская, д.9. на замену неизолированного ввода на СИП Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.07.2022 год
356858 | 171 | 2022-05-19 | 22 | 18 | 0.36166 | 2022-05-19 | 23 | 20 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки дерева (находящегося вне охранной зоны) на провода ВЛ-35 кВ СС-322 "Смазнево - Сунгайская" в пролете опор №№225-226 произошел обрыв провода фаз "С", приведший к отключению ВЛ действием УРЗА. 4.13 Обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на Смазнево-Сунгайская (ВЛ СС-322), Пролет: Опора № 225 - Опора № 226 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №№225-226 ВЛ-35 кВ СС-322 "Смазнево - Сунгайская". Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 30.09.2022 год
356858 | 172 | 2022-05-19 | 21 | 3 | 0.0076665 | 2022-05-19 | 22 | 35 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "С" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-8-10. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-8-10, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-8-10, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падению на провода в пролете опор №№7-8. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2022 год
356858 | 174 | 2022-05-19 | 18 | 41 | 0.0052 | 2022-05-19 | 19 | 20 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","С" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-84-3-2 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-84-3-2, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести перетяжку проводов в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-84-3-2. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.07.2022 год
356858 | 176 | 2022-05-19 | 20 | 0 | 1.044 | 2022-05-19 | 20 | 12 | 3.4.8.4 В результате порывов сильного ветра произошло разрушение металлической конструкции (забор профильный), что повлекло за собой подъем листа металлопрофиля на ВЛ-110 кВ КД-12 "Кытмановская - Дмитротитовская" в пролёте опор №126-№127 и перекрытие электродугой провода фазы "А" и траверсы опоры №126, что привело к аварийному отключению СВ-110 (КД-12) "Кытмановская - Дмитротитовская". 4.11 Наброс постороннего предмета на провод фазы "А" ВЛ-110 кВ КД-12 "Кытмановская - Дмитротитовская" в пролете опор №№126-127. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение постороннего предмета на провода на Кытмановская-Дмитротитовская (ВЛ КД-12), Пролет: Опора № 126 - Опора № 127 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр ВЛ-110 кВ КД-12 "Кытмановская - Дмитротитовская" в пролёте опор №126-№127. Устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 31.07.2022 год
356859 | 85 | 2022-05-19 | 18 | 8 | 0.017281 | 2022-05-19 | 18 | 25 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя (ВЛ 10 кВ Л-89-11 на балансе ООО "Газпром Трансгаз Томск", не является ТСО). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ООО "Газпром Трансгаз Томск", запросить причины возникшего аварийного отключения и принятых мерах по исключению повторных технологических нарушений на ВЛ 10 кВ Л-89-11. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 24.06.2022 год
356859 | 86 | 2022-05-19 | 18 | 10 | 0.0079331 | 2022-05-19 | 19 | 18 | 3.4.9.3 В результате замыкания потребительского неизолированного провода ввода в жилой дом бытового абонента с ветками дерева, подключенного от опоры №15 ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-33 ф.1, привело к срабатыванию защит и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 в КТП-34-1-4. | Организационное мероприятие 1 Рекомендовать потребителю по адресу с. Россоши, ул. Кирова 14 подключенному от опоры №15 ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-33 ф.1 смонтировать изолированный ввод кабелем или СИП. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 24.06.2022 год
356859 | 87 | 2022-05-19 | 18 | 27 | 0.1805 | 2022-05-19 | 20 | 21 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, при порывистом боковом ветре от длительных колебаний проводов, произошла разрегулировка проводов фаз "А, В" с последующим их схлестом в пролете опор №300/115-№300/116 ВЛ 10 кВ Л-33-3, от возникшего КЗ действием защит УРЗА отключился В-10 кВ Л-33-3 на ПС 110 кВ Смоленская. 4.4 Схлест проводов фаз "А, В" в пролете опор №300/115-№300/116 ВЛ 10 кВ Л-33-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А, В" в пролете опор №300/115-№300/116 ВЛ 10 кВ Л-33-3. на Л-33-3 Сов.Россия С. Смоленское, Пролет: оп. №300/115 - оп. №300/116 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку проводов в пролётах опор №114-117 ВЛ 10 кВ 33-3. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 31.08.2022 год
356859 | 88 | 2022-05-19 | 18 | 37 | 0.0029336 | 2022-05-19 | 18 | 59 | 3.4.9.3 В результате замыкания потребительского кабеля ввода в жилой дом бытового абонента по адресу с. Сетовка, ул. Советская, д.93, подключенного от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ от ТП-90-1-2 ф.2, привело к срабатыванию защит и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 в КТП-90-1-2. | Организационное мероприятие 1 Выдать уведомление потребителю, подключенному от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ от ТП-90-1-2 ф.2 по принятию мер и устранению дефектов, в соответствии с нормативными документами. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 24.06.2022 год
356859 | 89 | 2022-05-19 | 19 | 20 | 0.024751 | 2022-05-19 | 20 | 15 | 3.4.7.3 Вследствие длительного срока эксплуатации (1992 в.э.), приведшего к загниванию деревянного укоса опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-39-8-3, при воздействии порывистого ветра, произошёл уклон деревянной опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-39-8-3 поперек оси, что привело к нарушению регулировки стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-39-8-3 и кратковременному схлесту неизолированных проводов фаз "А","В", "С". От возникшего короткого замыкания, действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-39-8-3. 4.1 Загнивание деревянного укоса опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-39-8-3, при воздействии порывистого ветра, произошёл уклон деревянной опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-39-8-3 поперек оси, что привело к нарушению регулировки стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-39-8-3 и кратковременному схлесту неизолированных проводов фаз "А","В", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание деревянного укоса опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-39-8-3, при воздействии порывистого ветра, произошёл уклон деревянной опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-39-8-3 поперек оси, что привело к нарушению регулировки стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-39-8-3 и кратковременному схлесту неизолированных проводов фаз "А","В", "С". на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-39-8-3, Опора УПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести проверку на предмет загнивания деревянной опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-39-8-3 и её элементов, с заменой отдельных столбов или их элементов. Ответственное лицо: Желянин Алексей Евгеньевич 31.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить выправку деревянной опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-39-8-3. Ответственное лицо: Желянин Алексей Евгеньевич 31.07.2022 год
356850 | 122 | 2022-05-19 | 13 | 22 |  | 2022-05-19 | 13 | 22 | 3.4.12.5 В результате постоянных воздействий погодных условий (перепады температуры окружающего воздуха (отрицательные и положительные температуры) происходило термическое воздействие на уплотнительную маслостойкую резину (прокладка между фланцем бака выключателя и технологическим люком) ОВ-110 на ПС Заречная, что привело к ее преждевременному растрескиванию (повреждению), капельной течи трансформаторного масла полюса фазы «С» и выводу в ремонт выключателя ОВ-110 по неотложной заявке.. 4.1 Растрескивание прокладки (пластина 1Ф-I-МБС-С-10) между фланцем бака выключателя и технологическим люком ОВ-110 (МКП-110М-630-20 с ШПЭ-33) фазы "С" на ПС Заречная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Растрескивание прокладки. на ПС "Заречная" №7, МКП-110-3,5 с ШПЭ-33 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр выключателей МКП-110 ПС Заречная, ПС-3 ГПП-4 на целостность (РТИ изделий прокладки между фланцем бака выключателя и технологическим люком). При необходимости заменить. Ответственное лицо: Выставкин Д.Н. 25.06.2022 год
356850 | 124 | 2022-05-19 | 17 | 39 |  | 2022-05-19 | 17 | 39 | 3.4.12.3 В результате ПУМ в опору №24 ВЛ-35кВ БЗ-331 произошло перекрытие натяжной гирлянды изоляторов ( марки ПС-70Д - 4 изолятора в гирлянде) фаз "В" и "С", что привело к отключению В-35кВ БЗ-331 на ПС 220кВ Бийская (филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - Западно - Сибирское предприятие МЭС). 4.11 ПУМ в опору №24 ВЛ-35кВ БЗ-331. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие. на Бийская - Зональная (ВЛ БЗ-331), Опора анк. мет.У35-2 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Провести измерение сопротивления ЗУ опор № 23,24,25 ВЛ-35 кВ БЗ-331. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить поврежденную изоляцию фаз «В» и «С» на опоре № 24 ВЛ-35 кВ БЗ-331. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.08.2022 год
356850 | 125 | 2022-05-19 | 18 | 57 | 0.00025 | 2022-05-19 | 19 | 0 | 3.4.7.3 Под действием порывов ветра произошло замыкание проводов фазы "С" и нулевого, ветвями кустарника в пролете опор №21-23, что стало причиной отключения АВ-1 ТП-49-5-5. 4.4 Замыкание проводов фазы "С" и нулевого, ветвями кустарника в пролете опор №21-23 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-5-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-5-5, Пролет: Опора № 21 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-5-5: произвести обследование трассы на наличие кустарника, деревьев угрожающих падением на провода, с последующей вырубкой ДКР. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 30.06.2022 год
356850 | 126 | 2022-05-19 | 20 | 52 | 0.0352 | 2022-05-19 | 21 | 58 | 3.4.7.3 В результате ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-4-8, что привело к отключению АВ-1 ТП-64-4-8 . 4.11 Схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-4-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-4-8, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов в пролете опор 6-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-4-8, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №7,8. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 27.06.2022 год
356850 | 127 | 2022-05-19 | 21 | 1 | 0.021468 | 2022-05-19 | 21 | 47 | 3.4.7.3 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-61-2-4, что привело к отключению АВ-2 ТП-61-2-4. . 4.11 Схлест проводов в пролете опор 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-61-2-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-61-2-4, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов в пролете опор 8-11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-61-2-4, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №9,10. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 27.06.2022 год
356850 | 128 | 2022-05-19 | 21 | 46 | 0.0595 | 2022-05-19 | 23 | 28 | 3.4.7.3 В результате перетирания провода в вязке на опоре №5, произошел обрыв провода в пролете опор №5-6 фаза "В" на ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП-68-1-9, что привело к схлесту проводов и отключению АВ-3 КТП-68-1-9 . 4.13 Обрыв провода в пролете опор №5-6 фаза "В" на ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП-68-1-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-68-1-9, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонт провода в пролете опор №5-6 фаза "В" на ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП-68-1-9. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №5,6. Ответственное лицо: Макаров П.И. 23.06.2022 год
356858 | 154 | 2022-05-09 | 23 | 4 | 0.0297 | 2022-05-10 | 0 | 25 | 3.4.8.5 Межфазное замыкание фаз "А","С" произошло в результате кратковременного схлеста проводов в пролете опор №11/2-№12/2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-12-8 в результате назеда автомобиля на опору №11/2. 4.4 Повреждение опоры №11/2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-12-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры №11/2 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-12-8, Опора П3ДБ-4 | Организационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию по факту ДТП на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-12-8. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.05.2022 год
356858 | 155 | 2022-05-10 | 7 | 51 | 0.0168 | 2022-05-10 | 9 | 15 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-85-7-14 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: . Загайново ул. Сибирская д.6 Морозов В.А. | Организационное мероприятие 1 Мастеру выдать предписание потребителю Морозову Валерию Алексеевичу, проживающему по адресу с. Загайново ул. Сибирская д. 6 на замену неизолированного ввода на СИП Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.06.2022 год
356858 | 156 | 2022-05-11 | 0 | 2 | 0.028002 | 2022-05-11 | 0 | 30 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-16-12. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-16-12, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести выпиловку деревьев из вне ОХ ВЛ, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-16-12 в пролетах опор №6-№7. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.07.2022 год
356850 | 108 | 2022-05-10 | 20 | 20 | 0.013666 | 2022-05-10 | 21 | 1 | 3.4.7.3 В результате порывов бокового ветра произошёл схлёст проводов фаз (В,С) в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-55-5-14 , в результате чего произошло К.З. и отключение АВ-2 ТП-55-5-14. 4.11 Схлёст проводов фаз (В,С) в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-55-5-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-55-5-14, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провеса проводов по ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП 55-5-14, надежность крепления изоляторов, вязок, крючьев. При выявлении несоответствий НТД-устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Гудин В.А. 30.06.2022 год
356858 | 158 | 2022-05-10 | 18 | 58 | 0.02025 | 2022-05-10 | 20 | 19 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-8-10 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее в результате перекрытия автоматического выключателя в щите учёта потребителя проживающего по адресу: с. Глушинка, ул.Школьная д. 11 Гриценко О.В. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Гриценко О.В.,проживающему по адресу с. Глушинка, ул.Школьная-д.11 на замену ВЩУ. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.06.2022 год
356850 | 109 | 2022-05-10 | 18 | 45 | 0.035 | 2022-05-10 | 19 | 6 | 3.4.10 Со слов жителей стая птиц сидела на проводах, при резком взлете произошел хлопок и замыкание через тело птицы проводов фаз (А,В) (труп одной из птиц остался висеть на проводе фазы "А") в пролете опор №№200/11-220/1, что привело к отключению В-10 Л-77-2 на ПС-35 кВ Овсянниковская. 4.11 Замыкание через тело птицы проводов фаз (А,В) ВЛ-10 Л-77-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание через тело птицы. на Л-77-2 Кормоцех, Пролет: Оп№200/11 - Оп№220/1 | Организационное мероприятие 1 Провести замер стрелы провиса ВЛ-10 кВ Л-77-2 Кормоцех на отпайке №200/11-220/5. При не соответствии нормам НТД-выполнить регулировку проводов. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 30.06.2022 год
356851 | 207 | 2022-05-10 | 16 | 43 | 0.184 | 2022-05-10 | 18 | 38 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошел обрыв вязки провода (А-50) фазы «В» на промежуточной ж/б (П10-3) опоре №5/2 ВЛ Л-9-12, с падением провода на заземлённую металлическую траверсу и установлением режима однофазного замыкания на землю, вследствие чего на ПС 110 кВ Усть-Калманская срабатала предупредительная сигнализация «Земля в сети 10 кВ» и присоединение ВЛ Л-9-12) было отключено КУ (В-9-12). 4.1 Обрыв вязки провода (А-50) фазы «В» на промежуточной ж/б (П10-3) опоре №5/2 ВЛ Л-9-12 обусловлен старением материала проводника с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ материала проводника вязки на Л-9-12 пос. Новый Чарыш, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ Л-9-12 в пролётах опор №1/2 - №8/2 с целью оценки состояния линейной арматуры, изоляции и узлов их крепления. Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Ламакин Сергей Владимирович 30.06.2022 год
356853 | 95 | 2022-05-10 | 16 | 11 | 0.068 | 2022-05-10 | 17 | 53 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (47лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №5, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №5-6, со схлёстом проводов фаз "В" и "С" под воздействием сильного ветра и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-52-1-15. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-1-15, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-52-1-15. Ответственное лицо: Корзун С.В. 19.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр опор ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-52-1-15, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 19.06.2022 год
356851 | 209 | 2022-05-10 | 15 | 30 | 0.0085005 | 2022-05-10 | 16 | 4 | 3.4.9.3 Данное ТН произошло в электроустановке (между ВЩУ, установленном на опоре №16-1 ВЛ Ф-2 от ТП-31-16-26 и вводным устройством (трубостой) потребителя (с. Половинкино, ул. Молодежная, д. 5) - произошел срыв штыревого изолятора фазы "В" на трубостое ввода в жилой дом и схлёст провода фазы "В" и PEN-провода, вследствие чего присоединение ВЛ Ф-2 от ТП-31-16-26 было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо (предписание) потребителю (с. Половинкино, ул. Молодежная, д. 5), электроустановка которого запитана от опоры №16-1 ВЛ Ф-2 от ТП-31-16-26, на замену неизолированных проводов ответвления на провод СИП-4 (2х16). Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.06.2022 год
356855 | 90 | 2022-05-10 | 14 | 48 | 0.000833 | 2022-05-10 | 14 | 53 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер порывы до 17 м/с) произошел кратковременный схлест проводов марки (А-25) в пролете опор 5-6 фаз "А" и "В", что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-1 на КТП 10/0,4 кВ № 17-6-1. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер порывы до 17 м/с) произошел кратковременный схлест проводов марки (А-25) в пролете опор 5-6 фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-17-6-1, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провиса провода на ВЛ 0,4кВ ф-1 от КТП 17-6-1 в пролете опор 5-6. Ответственное лицо: А.А. Жабин 30.06.2022 год
356853 | 98 | 2022-05-10 | 14 | 9 | 0.046665 | 2022-05-10 | 15 | 5 | 3.4.8.3 В результате не согласованных работ в охранной зоне ВЛ-6 кВ Л-12-11 по вырубке деревьев между опорой №1-1 и опорой №1-2 сторонней техникой, произошло касание ветки дерева проводов фаз "А","В" с межфазным замыканием и отключением ВЛ-6 кВ Л-12-11 на ПС 35 кВ Юбилейная. 4.12 Перекрытие проводов через ветку дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов через ветку дерева на Л-12-11 Р.П. Южный, Пролет: Опора №1-1 - Опора №1-2 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ОАО Племпредприятие "Барнаульское" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". Ответственное лицо: Райко А.В. 10.06.2022 год
356852 | 70 | 2022-05-10 | 12 | 40 | 0.0031665 | 2022-05-10 | 13 | 18 | 3.4.8.5 В результате наезда транспортного средства на опору №7 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №17-7-11, произошло повреждение приставки и кратковременный схлест проводов при ударе, что привело к возникновению короткого замыкания и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №17-7-11. 4.14 Повреждение приставки опоры №7 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №17-7-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение приставки. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-17-7-11, Опора ПН-3ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести замену приставки опоры №7 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №17-7-11. Ответственное лицо: мастер УЭС Шимолин Г.Г. 30.06.2022 год
356850 | 110 | 2022-05-10 | 7 | 10 | 0.048335 | 2022-05-10 | 8 | 8 | 3.4.10 В результате массового взлета птиц с проводов ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-55-5-14 (со слов оператора водонапорной башни) произошёл кратковременный схлёст проводов фаз (В-0) в пролете опор №4-5, в результате произошло К.З. и отключение АВ-1 ТП-55-5-14. 4.11 Схлёст проводов фаз (В-0) в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-55-5-14 в резльтате взлета птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-55-5-14, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провеса проводов по ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП 55-5-14, в случае выявления несоответствий НТД произвести регулировку. Ответственное лицо: Гудин В.А. 30.06.2022 год
356850 | 111 | 2022-05-09 | 19 | 16 | 0.017066 | 2022-05-09 | 19 | 48 | 3.4.7.3 В результате попадания ветки дерева принесенной ветром из внеохранной зоны на провода ВЛ 0,4кВ Ф-2 от КТП 64-2-12 фаз (А,В) в пролете опор №21-22, что привело к замыканию и отключению АВ-2 КТП 64-2-12. 4.4 Ветка дерева на проводах ВЛ 0,4кВ Ф-2 от КТП 64-2-12 в пролете опор №21-22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-64-2-12, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 64-2-12 на предмет ДКР в охранной зоне, а так же деревьев угрожающих падением на провода, с последующим устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 18.06.2022 год
356859 | 76 | 2022-05-08 | 13 | 25 | 0.0023331 | 2022-05-08 | 13 | 45 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и воздействиях ветровой нагрузки, произошла разрегулировка провода фазы "А" с последующим схлестом с проводом фазы "В" в пролете опор №6-8 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-7-2 ф.2, при повторных порывах ветра схлест самоустранился. От возникшего короткого замыкания действием защит отключался АВ-0,4 ф.2 в ТП-34-7-2. 4.12 Схлест проводов фаз "А","В" в пролете опор №6-8 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-7-2 ф.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А","В" в пролете опор №6-8 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-7-2 ф.2. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-7-2 ф.2, VN004-00001816 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку проводов в пролете опор №6-8 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-7-2 ф.2. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 17.06.2022 год
356850 | 112 | 2022-05-08 | 18 | 36 | 0.015 | 2022-05-08 | 18 | 54 | 3.4.7.3 Под порывом ветра произошел подхлест нулевого провода и замыкание его с проводом фазы "С" (имеются метки от электродуги) в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-5-14, что привело к отключению АВ-1 ТП-49-5-14. 4.11 Подхлест нулевого провода и замыкание его с проводом фазы "С" (имеются метки от электродуги) в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-5-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-5-14, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-5-14:произвести регулировку проводов в пролете опор №1-2. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.07.2022 год
356852 | 71 | 2022-05-09 | 5 | 42 |  | 2022-05-09 | 5 | 42 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок (порывы ветра 24 м/c) на ВЛ-110кВ БР-144 "Благовещенская-Родинская", произошло приближение шлейфа провода фазы "В" на недопустимое расстояние к траверсе опоры №137 с возникновением электрической дуги и аварийным отключением В-110 БР-144 на ПС 110кВ №3 "Благовещенская", СВ-110 кВ (Панель защит ВР-98) на ПС "Волчихинская". 4.11 Перекрытие между шлейфом фазы "В" и траверсой опоры №137 ВЛ-110кВ БР-144 "Благовещенская-Родинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между шлейфом фазы "В" и траверсой. на Благовещенская-Родинская (ВЛ БР-144), Опора анк. мет.У110-1 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку шлейфа на опоре № 137 фаза "В" ВЛ-110 кВ БР-144 "Благовещенская-Родинская". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести электронно-оптическое обследование в пролете опор № 130-145 ВЛ-110 кВ БР-144 "Благовещенская-Родинская". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 137 ВЛ-110 кВ БР-144 "Благовещенская-Родинская". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.06.2022 год
356859 | 77 | 2022-05-10 | 21 | 52 |  | 2022-05-10 | 21 | 52 | 3.4.12.5 В результате влияния перепадов температур окружающего воздуха, увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (выпадение росы), привело к появлению проводящих каналов и ослаблению изоляции (снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов) фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №90 ВЛ 110 кВ СС-76, от чего произошло перекрытие фазы "С" по поверхности гирлянды изоляторов (марки ПС-70Д в количестве 8 шт. в гирлянде) с однофазным коротким замыканием фазы "С" на металлическую траверсу опоры №90. От возникшего однофазного короткого замыкания, действием защит УРЗА отключился В-110 СС-76 на ПС 110 кВ Смоленская. В бестоковую паузу (режим АПВ), произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции и АПВ было успешным. Сопутствующие обстоятельства: пылевые отложения на изоляции (опора находится на обрабатываемых полях с/х угодий). 4.11 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (в кол-ве 8 шт.изоляторов в гирлянде) фазы "С" на металлическую траверсу опоры №90 ВЛ 110 кВ СС-76. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (в кол-ве 8 шт.изоляторов в гирлянде) фазы "С" на металлическую траверсу опоры №90 ВЛ 110 кВ СС-76. на Смоленская-Советская (ВЛ СС-76), Опора пром.ж/б.ПБ110-12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дефектной изоляции фазы "С" на опоре №90 ВЛ 110 кВ СС-76. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести верховой осмотр опор №88-92 ВЛ 110 кВ СС-76, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, наличия дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №88-92 ВЛ 110 кВ СС-76. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.08.2022 год
356850 | 113 | 2022-05-09 | 7 | 39 |  | 2022-05-09 | 7 | 39 | 3.4.12.5 В результате увлажнения (туман) подвесной гирлянды изоляторов (8 стеклянных изоляторов в гирлянде марки ПС-6Б) опоры №35 ВЛ-110кВ СН-156, а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры), произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "А", разрушение 8-го от траверсы изолятора, что привело к отключению В-110кВ ВБ-80 на ПС 110 Воеводская, В-110кВ ЕС-131 на ПС 110 Ельцовская, СВ-110 (панель защит ДН-86) на ПС 110кВ Дмитриевская (Горно-Алтайские электрические сети). 4.11 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №35 ВЛ-110кВ СН-156. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на Солтонская - Ненинская (ВЛ СН-156), Опора пром.ж/б.ПБ 25-1 | Техническое мероприятие 1 Провести замену дефектных изоляторов на опоре № 35 ВЛ-110 кВ СН-156. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести измерение сопротивления заземляющего устройства опор №34-36 ВЛ-110 кВ СН-156. При несоответствии нормам НТД-выполнить ремонт. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 31.05.2022 год
356859 | 78 | 2022-05-10 | 17 | 14 | 0.0002 | 2022-05-10 | 17 | 26 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки и колебаний провода, произошло ослабление провода фазы "В" опоры №157 ВЛ 110 кВ СС-179 в натяжном зажиме и выход (смещение) провода из зажима, что привело к увеличению стрелы провеса провода фазы "В" (средний провод) в пролете и приближению к проводу фазы "А" (нижний провод) на недопустимое расстояние. Воздействие порывов ветра приводило к электродуговому перекрытию воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролете опор №156-157 ВЛ 110 кВ СС-179 (длинна пролета более 300 м.). От возникших коротких замыканий действием защит УРЗА отключался В-110 СС-179 на ПС 110 кВ Солонешенская. Причиной не успешного АПВ В СС-179 на ПС 110 кВ Солонешенская стал короткий промежуток времени между КЗ (14 сек.), так как конденсатор в реле РПВ-58 (реле АПВ) не зарядился (время заряда до 30 сек). 4.11 Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролете опор №156-157 ВЛ 110 кВ СС-179, из-за ослабления в натяжном зажиме провода фазы "В" опоры №157 ВЛ 110 кВ СС-179. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролете опор №156-157 ВЛ 110 кВ СС-179, из-за ослабления в натяжном зажиме провода фазы "В" опоры №157 ВЛ 110 кВ СС-179. на Солонешенская-Совхозная (ВЛ СС-179), Пролет: Опора № 156 - Опора № 157 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку проводов в пролете опор №156-157 ВЛ 110 кВ СС-179. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку в натяжных зажимах проводов фаз "А","В","С" на опоре №157 ВЛ 110 кВ СС-179. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Провести верховой осмотр опоры №157 ВЛ 110 кВ СС-179, с целью выявления и устранения дефектов проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.05.2022 год
356850 | 114 | 2022-05-11 | 22 | 18 | 0.001666 | 2022-05-11 | 22 | 23 | 3.4.7.3 Под действием порывов ветра произошло замыкание проводов фазы "С" и нулевого ветвями кустарника в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-5-19, что стало причиной отключения АВ-1 ТП-49-5-19. 4.11 Замыкание проводов фазы "С" и нулевого ветвями кустарника в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-5-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-5-19, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-5-19: провести обследование на предмет наличия ДКР в охранной зоне, а так же деревьев угрожающих падением на провода, с последующим устранением выявленных замечаний. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 30.06.2022 год
356851 | 214 | 2022-05-12 | 1 | 51 | 0.084658 | 2022-05-12 | 2 | 11 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, под действием ветровой нагрузки, произошел обрыв провода фазы «С» на опоре №7-1 ВЛ Л-17-5, что привело к схлесту проводов фаз "С" и "В", вследствие чего присоединение (ВЛ Л-17-5) было отключено действием УРЗА (МТЗ) на ПС 110 кВ Безрукавская (В Л-17-5). 4.1 Обрыв провода (ПС-25) фазы "С" на промежуточной опоре №17-1 ВЛ Л-17-5 вызван старением материала проводника с течением времени под влиянием атмосферных воздействий (осадки, перепады температур, ветровая нагрузка). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение (износ) материала проводника на Л-17-5 с.Новосклюиха, Пролет: Опора № 7-1 - Опора № 8-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрел провеса проводов ВЛ Л-17-5 в пролетах опор №1-1 - №9-1. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.06.2022 год
356851 | 215 | 2022-05-12 | 5 | 7 |  | 2022-05-12 | 5 | 7 | 3.4.10 В результате присаживания хищной птицы (пустельга, филин) на край траверсы промежуточной ж/б (ПБ-28п) опоры №315 ВЛ ЮВ-151 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮБ-152) произошло перекрытие изоляции провода фазы "С" (средняя), по поверхности изолирующей подвески (ЛК-70/110), на заземлённую металлическую траверсу, по птичьим загрязнениям (струе птичьего помёта), о чём свидетельствуют следы воздействия токов (К.З.) и остатки жизнедеятельности птиц (помёт) на поверхности экранирующих колец полимерного изолятора, изолирующем профиле, одетом на провод (АС-150/19), а также свитое гнездо в тросостойке опоры. Это привело к установлению режима однофазного замыкания на землю с отключением присоединения (В ЮВ-151 на ПС 220 кВ Южная (ЗСП МЭС) и СВ-110 на ПС 110 кВ Волчихинская) действием УРЗА (ТЗНП). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «С» и присоединение (ВЛ ЮВ-151) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.11 Кратковременное перекрытие изоляции провода (АС-150/19) фазы "С " (средняя), по поверхности изолирующей подвески (ЛК-70/110), на промежуточной ж/б (ПБ-28п) опоре №315 ВЛ ЮВ-151 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮБ-152) произошло по струе птичьего помёта, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ ЮВ-151 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Южная-Волчихинская (ВЛ ЮВ-151), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №315 - №317 ВЛ ЮВ-151 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180037318). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить верховой осмотр ВЛ ЮВ-151 (ЮБ-152) с целью оценки состояния изоляции, проводов и линейной арматуры на опорах №№: 24, 315, 316, 317. Устранить выявленные замечания. (Заказ №210363242). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Установить сетку на тросостойки опор №№: 24, 315, 316, 317 ВЛ ЮВ-151, препятствующей гнездованию птиц. (Заказ №180037319). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2022 год
356853 | 97 | 2022-05-11 | 15 | 30 | 0.010666 | 2022-05-11 | 16 | 2 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (30 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "С" на опоре №9, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "С" в пролёте опор №9-10, схлёстом проводов фазы "С" и нулевого провода под воздействием сильного ветра и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-55-4-1. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-55-4-1, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №9-10 ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-55-4-1. Ответственное лицо: Корзун С.В. 19.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-55-4-1, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 19.06.2022 год
356859 | 79 | 2022-05-11 | 16 | 11 | 0.46435 | 2022-05-11 | 20 | 22 | 3.4.7.3 В результате влияния погодных условий и внутреннего загнивания, произошел излом и падение отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ, длинна ствола более 30м.) на провода в пролет опор №135-136 ВЛ 10 кВ Л-20-14, от чего произошел обрыв проводов фаз "А","В" и "С", что привело к межфазному короткому замыканию. От возникшего замыкания действием защит отключился В-10 кВ СП-20-14-2. 4.4 Обрыв проводов фаз "А","В" и "С" в пролете опор №135-136 ВЛ 10 кВ Л-20-14, из-за падения дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "А","В" и "С" в пролете опор №135-136 ВЛ 10 кВ Л-20-14, из-за падения дерева. на Л-20-14 оп.61а - оп.88, VS010-0001464-004 | Техническое мероприятие 1 Провести измерение ширины просеки и расчистку от ДКР угрожающих падением на провода в пролете опор №135-136 ВЛ 10 кВ Л-20-14 . Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 30.06.2022 год
356859 | 80 | 2022-05-11 | 16 | 54 | 0.34317 | 2022-05-11 | 17 | 53 | 3.4.7.3 В результате образовавшейся поросли ДКР с недопустимой высотой под проводами в пролёте опор №1020/16-1020/17 ВЛ 10 кВ от Л-39-10, при воздействии порывов ветра, произошёл кратковременный схлёст проводов разноименных фаз, вызванный раскачивающимися ветками ДКР, что послужило причиной межфазного короткого замыкания. От возникшего замыкания действием УРЗА защит отключился В-10 Л-39-10 на ПС 110 кВ Верх-Ануйская. 4.4 Схлёст проводов разноименных фаз, вызванный раскачивающимися ветками ДКР в пролёте опор №1020/16-1020/17 ВЛ 10 кВ от Л-39-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов разноименных фаз, вызванный раскачивающимися ветками ДКР в пролёте опор №1020/16-1020/17 ВЛ 10 кВ от Л-39-10. на Л-39-10 Хлеборобное, Пролет: Оп. №1020/16 - Оп. №1020/17 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку охранной зоны ВЛ-10 кВ Л-39-10 в пролетах опор 1020/16-1020/18 от ДКР. Ответственное лицо: Желянин Алексей Евгеньевич 30.06.2022 год
356851 | 216 | 2022-05-12 | 15 | 26 | 0.0095841 | 2022-05-12 | 15 | 51 | 3.4.7.3 В результате нарушения крепления крюка фазы «А» в теле деревянной (П10-7ДБ) опоры №60 ВЛ Л-10-1, под действием ветровой нагрузки, произошло выпадение крюка фазы «А» из тела опоры, что привело к схлесту с проводом фазы «С», вследствие чего присоединение (ВЛ Л-10-1) было отключено на ПС 110 кВ Дальняя действием УРЗА (МТЗ). 4.1 Выпадение крюка фазы «А» из тела опоры №60 (П10-7ДБ) ВЛ Л-10-1 обусловлено локальным загниванием древесины в месте крепления крюка с течением длительного времени и в совокупности с атмосферными воздействиями (осадки, перепады температур, ветровые нагрузки). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Локальное загнивание древесины на Л-10-1 п.Троинка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ Л-10-1 в пролетах опор №50-№70, с целью оценки состояния арматуры (крюков, колпачков, вязок), изоляторов и узлов их крепления. Устранить выявленные дефекты (неисправности). Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.06.2022 год
356858 | 160 | 2022-05-12 | 11 | 4 | 0.041332 | 2022-05-12 | 12 | 24 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А","В" в пролете опор №№8/1-9/1 ВЛ-10 кВ Л-72-15, приведшая к их кратковременному схлесту, возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Кратковременный схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на Л-72-15 с.Отрадное, Пролет: Опора № 8-1 - Опора № 9-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№8/1-9/1 ВЛ-10 кВ Л-72-15. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.05.2022 год
356853 | 99 | 2022-05-11 | 18 | 45 | 0.0335 | 2022-05-11 | 20 | 59 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (36 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №3, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №1-3, схлёстом проводов фазы "В" и фазы "С" под воздействием сильного ветра и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-54-6-6. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-54-6-6, Пролет: Опора № 1 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №1-3 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-54-6-6. Ответственное лицо: Корзун С.В. 19.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр опор ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-54-6-6, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 19.06.2022 год
356850 | 115 | 2022-05-12 | 14 | 6 |  | 2022-05-12 | 14 | 6 | 3.4.8.5 В результате противопожарной опашки городского леса неизвестными лицами поврежден (перерезан в месте просадки грунта на 0,5 м) кабель (марки АПвПу-6 3Х95/35) в 1,3 км от ПС-3 ГПП-4, что привело к короткому замыканию и отключению В-6 кВ ячейки №12А на ПС-3 ГПП-4. 4.12 Неизвестными лицами поврежден (перерезан в месте просадки грунта на 0,5 м) кабель (марки АПвПу-6 3Х95/35) в 1,3 км от ПС-3 ГПП-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрыв. на КЛ-6кВ от ПС 110 кВ № 3 «ГПП-4» яч 12а, Кабель силовой АПвПуг-6 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонт кабеля, с укладкой в земле согласно нормам НТД. Ответственное лицо: Макаров П.И. 23.05.2022 год
356858 | 152 | 2022-05-07 | 10 | 7 | 0.00675 | 2022-05-07 | 11 | 28 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-85-9-5 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: п. Боровлянский ул.Боровлянская д. 23 кв 1 Фаст С.В. | Организационное мероприятие 1 Выписать предписание потребителю Фаст Сергей Викторович по адресу п. Боровлянский ул.Боровлянская д. 23 кв 1 на замену ввода Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.07.2022 год
356858 | 153 | 2022-05-07 | 17 | 7 | 0.0012667 | 2022-05-07 | 18 | 23 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-86-10-1 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: п. Ленинский ул. Лесная д. 3,Бурыкин В.И. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Бурыкин Валерий Иванович проживающему по адресу п. Ленинский ул. Лесная д. 3 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.06.2022 год
356855 | 91 | 2022-05-07 | 7 | 48 | 0.1881 | 2022-05-07 | 10 | 39 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошёл обрыв одной проволоки верхнего повива провода марки (АС-70) фазы "А" в пролёте опор №373-374, с последующим междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В", что привело к отключению В-10 Л-24-3 на ПС 110 кВ № 24 "Велижановская". 4.13 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошёл обрыв одной проволоки верхнего повива провода марки (АС-70) фазы "А" в пролёте опор №373-374, с последующим междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на Л-24-3 с. Романово, Пролет: Опора № 373 - Опора № 374 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса проводов в пролётах опор №370-380 ВЛ-10 кВ Л-24-3. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов . Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.06.2022 год
356851 | 210 | 2022-05-07 | 9 | 33 |  | 2022-05-07 | 9 | 33 | 3.4.12.5 В результате атмосферных воздействий (дождь) в совокупности с естественными загрязнениями подвесной изоляции (солевые (ветровые) отложения и отложения окислов металла (ржавчина, стекающая с металлических траверс) на металлической траверсе и изоляторах) произошло перекрытие изолирующей подвески провода (АС-120/19) фазы «А» (верхняя) на заземлённую металлическую траверсу на промежуточной ж/б (ПБ-110-5) опоре №10 ВЛ КБ-135 по увлажнённым загрязнениям. Это привело к установлению режима однофазного замыкания на землю и отключению присоединения (В КБ-135 на ПС 110 кВ Усть-Калманская) действием УРЗА (ТЗНП). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «А» и присоединение (ВЛ КБ-135) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.11 Кратковременное перекрытие изолирующей подвески (подвесная гирлянда изоляторов) фазы «А» (верхняя) на промежуточной ж/б (ПБ-110-5) опоре №10 ВЛ КБ-135 произошло по увлажнённым загрязнениям (солевые (ветровые) отложения и отложения окислов металла (ржавчина, стекающая с металлических траверс) на металлической траверсе и изоляторах), приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ КБ-135 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увлажнённые загрязнения на Устькалманка-Новобурановская (ВЛ КБ-135), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №5 - №15 ВЛ КБ-135 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180034975). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить чистку изоляции, либо замену изоляторов, всех фаз на опоре №10 ВЛ КБ-135. (Заказ №180034976). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить верховой осмотр ВЛ КБ-135 (с отключением ВЛ) в пролётах опор №5 - №15, с устранением выявленных дефектов. (Заказ №180034977). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2022 год
356858 | 159 | 2022-05-07 | 9 | 57 | 0.9526 | 2022-05-07 | 11 | 3 | 3.4.12.2 Отключение В-10 Л-35-13 произошло из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" вследствие падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева, находящегося вне охранной зоны, на спуски 10 кВ между РКТП 35-13-58 и КТП 35-13-58. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-35-13 с.Санниково-с.Фирсово, Спуск №1500 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку в веток угрожающих падением на провода пролете опор №24/10 ВЛ-10 кВ Л-35-13 . Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.08.2022 год
356855 | 92 | 2022-05-07 | 11 | 14 | 0.001 | 2022-05-07 | 11 | 20 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 17 м/с) произошел излом ветки дерева (клён), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-16) ввода в дом с опоры №2/5 с междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" и отключением АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ №23-6-2. 4.4 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 17 м/с) произошел излом ветки дерева (клён), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-16) ввода в дом с опоры №2/5 с междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-23-6-2, Опора П3ДБ-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести детальный осмотр состояния ДКР на ВЛ 0,4кВ ф.1 от КТП-23-6-2 в пролётах опор №2-2/8. При необходимости произвести расчистку трассы ВЛ. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.06.2022 год
356855 | 93 | 2022-05-07 | 11 | 38 | 0.002334 | 2022-05-07 | 11 | 45 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 17 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-25) на опоре №2 фазы "А" с последующим междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №1-2, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ №16-16-9. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 17 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-25) на опоре №2 фазы "А" с последующим междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №1-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-16-16-9, Опора У2ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП-16-16-9 в пролётах опор №1-4,1-1/2. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.06.2022 год
356851 | 212 | 2022-05-07 | 14 | 48 | 0.0001334 | 2022-05-07 | 14 | 52 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (порывы ветра 17-22 м/с) произошел кратковременный схлест проводов (А-25) фазы «В» и PEN-провода в пролёте опор №2 - №3 ВЛ Ф-2 от ТП 19-5-6, о чем свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на проводах, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-2 от ТП-19-5-6) действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2. Повторное включение успешное. 4.12 Кратковременный схлест проводов (А-25) фазы «В» и PEN-провода в пролёте опор №2 - №3 ВЛ Ф-2 от ТП-19-5-6 обусловлен атмосферным воздействием (порывы ветра 17-22 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-19-5-6, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-2 ТП 19-5-6 в пролетах опор №1 - №11. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям, выполнить регулировку провода. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 30.06.2022 год
356855 | 94 | 2022-05-07 | 16 | 30 | 0.010249 | 2022-05-07 | 17 | 11 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 17 м/с) произошел излом ветки дерева (клён), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-35) в пролёте опор № 5-6 с междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" и отключением АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ №13-5-6. 4.4 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 17 м/с) произошел излом ветки дерева (клён), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-35) в пролёте опор № 5-6 с междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-5-6, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести детальный осмотр состояния ДКР на ВЛ 0,4кВ Ф1 от КТП-13-5-6 в пролётах опор №1-19. При необходимости произвести расчистку трассы ВЛ. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.06.2022 год
356858 | 126 | 2022-04-29 | 17 | 44 | 0.049601 | 2022-04-29 | 19 | 48 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-1-32 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее в результате срыва изолятора с трубостойки ввода в дом потребителя Кровякова Андрея Павловича, проживающего по адресу: с. Плотниково ул. Верхняя 13 | Организационное мероприятие 1 Мастеру выдать предписание потребителю проживающему с. Плотниково ул. Верхняя 13 Кровякову Андрею Павловичу на замену ввода в дом , на СИП провод. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.06.2022 год
356858 | 127 | 2022-04-30 | 13 | 38 | 0.028334 | 2022-04-30 | 15 | 3 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №20-№21 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-12-15 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-12-15, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-12-15, произвести регулировку провода в пролете опор №20-№21. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.06.2022 год
356851 | 189 | 2022-05-01 | 18 | 7 | 0.19252 | 2022-05-01 | 18 | 32 | 3.4.9.3 Технологическое нарушение произошло в электроустановке (линейное ответвление от опоры №101 ВЛ Л-43-5) потребителя (КХ «Партнер»). Повреждение силового трансформатора на ТП-43-5-21 (потребительская) привело к отключению присоединения (ВЛ Л-43-5) действием УРЗА (ТО) на ПС 35 кВ Полуямки. Последующее, после отключения 3ЛР-43-5-1, РПВ (В Л-43-5) было успешным. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю - КХ «Партнер» с целью предоставления сведений о причине ТН на участке ВЛ Л-43-5 за опорой №101 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 31.05.2022 год
356858 | 128 | 2022-05-01 | 18 | 52 | 0.044634 | 2022-05-01 | 20 | 35 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "С" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№22-23 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-12. 4.4 Падение ветки на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-12, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Организационное мероприятие 1 ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП 28-5-12, произвести вырубку ветвей деревьев, угргжающих падением на провода в пролете опор №№22-23 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.06.2022 год
356858 | 129 | 2022-05-01 | 16 | 10 | 0.034068 | 2022-05-01 | 17 | 23 | 3.4.9.3 Однофазное замыкание фазы "С" и "0", произошедшее в результате схлеста неизолированных проводов на вводе жилого дома по ул.Восточной 21,с Романово.из-за из-за срыва металлического листа с крыши жилого дома. Потребитель Гаврилова Ольга Васильевна | Организационное мероприятие 1 Мастеру выдать предписание потребителю Гавриловой Ольге Васильевне ,проживающему по ул. Восточной,21 с. Романово на замену неизолированого провода ввода на СИП Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.06.2022 год
356858 | 130 | 2022-05-01 | 13 | 22 | 0.016333 | 2022-05-01 | 15 | 0 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-1-20 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-1-20, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-1-20, произвести регулировку провода в пролете опор №2-№3 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.07.2022 год
356858 | 131 | 2022-05-01 | 17 | 12 | 0.01625 | 2022-05-01 | 18 | 27 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-1-27 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с.Сохорево ул. Центральная 13. | Организационное мероприятие 1 Мастеру выдать предписание потребителю Гусловой Т.П., проживающей по адресу с.Сохорево, ул. Центральная,д.13 на замену неизолированных проводов ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.06.2022 год
356858 | 132 | 2022-05-02 | 16 | 0 | 0.048668 | 2022-05-02 | 17 | 13 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "С" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№9/1-10/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-9-6 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-9-6, Пролет: Опора № 9-1 - Опора № 10-1 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-9-6, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падению на провода в пролете опор №9/1-№10/1. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.06.2022 год
356858 | 133 | 2022-05-02 | 19 | 4 | 0.026668 | 2022-05-02 | 20 | 8 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№1/3-2/3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-1-1. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-1-1, Пролет: Опора № 1-3 - Опора № 2-3 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-1-1, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падению на провода в пролете опор №№1/3-2/3. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.06.2022 год
356858 | 134 | 2022-05-02 | 19 | 47 | 0.0325 | 2022-05-02 | 21 | 5 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "С" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-10-11. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-10-11, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-10-11, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падению на провода в пролете опор №№4-5. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.06.2022 год
356859 | 69 | 2022-04-29 | 20 | 34 | 0.0026665 | 2022-04-29 | 21 | 6 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и длительных воздействиях ветровой нагрузки, произошла разрегулировка провода фазы "А" с последующим схлестом с проводом фазы "В" в пролете опор №2/4-2/5 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-47 ф.3, при повторных порывах ветра схлест самоустранился. От возникшего короткого замыкания действием защит отключался АВ-0,4 ф.3 в ТП-14-4-47. 4.12 Схлест проводов фаз "А","В" в пролете опор №2/4-2/5 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-47 ф.3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А","В" в пролете опор №2/4-2/5 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-47 ф.3. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-47 ф.3, Пролет: Опора № 2/4 - Опора № 2/5 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку проводов в пролете опор №2/4-2/5 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-47 ф.3. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 10.06.2022 год
356850 | 102 | 2022-05-03 | 19 | 10 | 0.004165 | 2022-05-03 | 19 | 15 | 3.4.7.3 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз (В,С-имеются метки от электродуги) в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-1-13, что привело к отключению АВ-2 ТП-49-1-13. 4.11 Схлест проводов фаз (В,С-имеются метки от электродуги) в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-1-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-1-13, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-1-13: произвести перетяжку проводов, надежность крепления изоляторов, вязок, крючьев. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.05.2022 год
356858 | 135 | 2022-05-03 | 19 | 10 | 0.024251 | 2022-05-03 | 20 | 47 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№3/2-4/2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-22-7. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-22-7, Пролет: Опора № 3-2 - Опора № 4-2 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-22-7, произвести вырубку ветвей дерева, угрожающих падением на провода в пролете опор №3/2-№4/2. по заказу № 180032513. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.07.2022 год
356853 | 84 | 2022-04-29 | 11 | 56 | 0.019667 | 2022-04-29 | 13 | 54 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (53 года) произошло отгорание шины фазы "В" внутри бака силового трансформатора КТП-81-16-27. 4.2 Отгорание шины фазы "В" внутри бака силового трансформатора КТП-81-16-27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание шины фазы "В" внутри бака силового трансформатора КТП-81-16-27. на ТП-81-16-27, Трансформатор ТМ-250/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену силового трансформатора КТП-81-16-27. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 05.06.2022 год
356858 | 136 | 2022-04-29 | 15 | 0 | 0.19666 | 2022-04-29 | 15 | 59 | 3.4.10 В результате попадания птицы на контактные ножи Р-70-4-6 произошло возникновение межфазного замыкания фаз "А" и "В", что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-70-4 действием УРЗА. 4.12 Попадание птицы на контактные ножи разъединителя Р-70-4-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание птицы на контактные ножи разъединителя Р-70-4-6. на Л-70-4 с.Старо-Драченино, РЛНД-10/400 (ЗН) | Организационное мероприятие 1 Произвести анализ отключения Л-70-4 с.Старо-Драченино, по причине попадания птиц в случае превышения отключений более 5 за 36 месяцев, рассмотреть возможность включения в ремонтную программу 2023 установку ПЗУ. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.05.2022 год
356859 | 72 | 2022-05-03 | 16 | 3 | 0.0049336 | 2022-05-03 | 16 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и длительных воздействиях ветровой нагрузки, произошла разрегулировка провода фазы "А" с последующим схлестом с проводом фазы "В" в пролете опор №36-38 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-21 ф.2, при повторных порывах ветра схлест самоустранился. От возникшего короткого замыкания действием защит отключался АВ-0,4 ф.2 в ТП-34-1-21. 4.12 Разрегулировка провода фазы "А" с последующим схлестом с проводом фазы "В" в пролете опор №36-38 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-21 ф.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода фазы "А" с последующим схлестом с проводом фазы "В" в пролете опор №36-38 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-21 ф.2. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-21 ф.2, VN004-00001724 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку проводов в пролете опор №36-38 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-21 ф.2. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 17.06.2022 год
356858 | 137 | 2022-04-30 | 21 | 14 | 0.019667 | 2022-04-30 | 23 | 12 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "А" и "С" произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролетах опор №№10/1-11/1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-4-22. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-4-22, Пролет: Опора № 10-1 - Опора № 11-1 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-4-22, произвести вырубку ветвей дерева, угрожающих падением на провода в пролете опор №10/1-№11/1. по заказу № 142720737. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.09.2022 год
356853 | 89 | 2022-04-30 | 23 | 20 | 0.24027 | 2022-05-01 | 1 | 6 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (49 лет) и влияния погодных условий произошло разрушение изолятора фазы "А" на опоре №238 с последующим схлестом проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №238-239 на ВЛ-10 кВ Л-88-6. 4.2 Разрушение изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на Л-88-6 с.Калманка - с.Кубанка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж изолятора фазы "А" на опоре №238 ВЛ-10кВ Л-88-6. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 05.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10кВ Л-88-6 при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 05.06.2022 год
356858 | 138 | 2022-05-03 | 10 | 26 | 0.02125 | 2022-05-03 | 11 | 51 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-85-7-15 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя Волчек Зоя Дмитриевна по адресу: с. Загайново ул. Школьная д 65 кв. 2 . | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Волчек Зоя Дмитриевна проживающему по адресу с. Загайново ул. Школьная д 65 кв.2 на замену ввода в дом. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.06.2022 год
356851 | 192 | 2022-05-03 | 9 | 41 | 0.0079497 | 2022-05-03 | 10 | 34 | 3.4.9.3 Данное ТН произошло в электроустановке (ответвление от опоры №1/4 ВЛ Ф-3 от ТП-44-4-5 до ввода в здание склада в с. Павловка, ул. Степная, 4) потребителя (ООО «Русское поле») - нарушено сопротивление изоляции вводного кабеля (кабель АВВГ 4х4) от ВЩУ до ЩС в здании склада), вследствие чего присоединение ВЛ Ф-3 от ТП-44-4-5 было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю - ООО «Русское поле» с. Павловка, пер. Степной 4, электроустановка которого запитана от опоры №1/4 ВЛ Ф-3 от ТП-44-4-5, на замену кабельного ввода от ВЩУ до ЩС в здание склада и установки автоматического выключателя, согласно установленной мощности по ТУ в ВЩУ. Ответственное лицо: Ежов Дмитий Васильевич 31.05.2022 год
356853 | 90 | 2022-05-01 | 1 | 44 |  | 2022-05-01 | 1 | 44 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов пылевыми отложениями (на наружной поверхности изоляторов) и плохих погодных условий (туман повышенная относительная (91 %) влажность воздуха) произошло увлажнение гирлянды изоляторов (7 изоляторов в гирлянде типа ПС-70Е), что привело к снижению диэлектрических свойств подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" с последующим перекрытием гирлянды изоляторов фазы "В" (1 и 7 изолятора) на опоре №122 и отключением ВЛ 110 кВ Алейская-Осколково (ВЛ АО-155). 4.12 Перекрытие гирлянды изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на Алейская-Осколково (ВЛ АО-155), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №120-124 ВЛ 110 кВ Алейская-Осколково (ВЛ АО-155), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр опор №120-124 ВЛ 110 кВ Алейская-Осколково (ВЛ АО-155), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №120-124 ВЛ 110 кВ Алейская-Осколково (ВЛ АО-155), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.08.2022 год
356851 | 193 | 2022-05-01 | 9 | 37 | 0.065875 | 2022-05-01 | 9 | 53 | 3.4.7.3 В результате нарушения минимально допустимого изоляционного расстояния между токопроводом 10 кВ фазы «А», шлейф между предохранителем и вводом силового трансформатора (токоведущая часть), и корпусом (сторонняя прводящая часть) РУ-10 кВ ТП-22-9-13 произошел электрический пробой изоляции ошиновки 10 кВ (АПВ-35), с установлением режима однофазного замыкания на землю. Вследствие этого сработала предупредительная сигнализация «Земля в сети 10 кВ» на ПС 110 кВ Мирная и присоединение (ВЛ Л-22-9) было отключено (В Л-22-9) КУ. 4.12 Электрический пробой изоляции ошиновки 10 кВ (АПВ-35) фазы «А» (шлейф между предохранителем и вводом силового трансформатора) в РУ-10 кВ ТП-22-9-13 вызван нарушением минимально допустимого изоляционного расстояния между проводящими (токоведущая и сторонняя) частями ТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой изоляции на ТП-22-9-13, токопровод 10 кВ | Техническое мероприятие 1 Обеспечить минимально допустимые расстояния между токоведущими частями в РУ-10 кВ ТП-22-9-13. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.06.2022 год
356858 | 140 | 2022-05-02 | 22 | 41 | 0.030832 | 2022-05-02 | 23 | 55 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "С" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№11/1-12/1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-8-10. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-8-10, Пролет: Опора № 11-1 - Опора № 12-1 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП-28-5-2, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падению на провода в пролете опор №11/1-№12/1 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.06.2022 год
356850 | 103 | 2022-05-02 | 22 | 10 | 0.003666 | 2022-05-02 | 22 | 21 | 3.4.7.3 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз (В,С-имеются метки от электродуги) в пролете опор №34-35 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-21, что привело к отключению АВ-1 ТП-49-1-21. 4.11 Схлест проводов фаз (В,С-имеются метки от электродуги) в пролете опор №34-35 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-21, Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-21: произвести перетяжку проводов, надежность крепления изоляторов, вязок, крючьев. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.05.2022 год
356852 | 66 | 2022-05-01 | 12 | 0 | 0.0047674 | 2022-05-01 | 12 | 13 | 3.4.10 В результате скопления птиц на ВЛ-10кВ Л-20-5 в близи РКТП-20-5-4 опора №3-3, произошло перекрытие токоведущих частей через тело птицы на РКТП-20-5-4, что привело к межфазному замыканию и аварийному отключению В-10кВ Л-20-5 ПС 110кВ №20 "Новокулундинская". 4.12 Перекрытие токоведущих частей через тело птицы на РКТП-20-5-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие токоведущих частей через тело. на ТП-20-5-4, РЛНД-10/400 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр РКТП-20-5-4 ВЛ-10 кВ 20-5 "Н-Кулундинка - Долинка", с выявлением возможных дефектов при межфазном замыкании. Произвести, при необходимости перетяжку, регулировку шлейфов проводов РКТП-20-5-4 ВЛ-10 кВ, после осмотра и выяснения причин нарушения. Ответственное лицо: и.о. мастера УЭС Кран А.Я. 30.06.2022 год
356858 | 141 | 2022-05-02 | 21 | 26 | 0.038 | 2022-05-02 | 23 | 20 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№14/2-15/2 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-31-15-29. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-31-15-29, Пролет: Опора № 14-2 - Опора № 15-2 | Техническое мероприятие 1 Мастеру Первомайского участка произвести выпиловку деревьев из вне ОХ ВЛ, угрожающих падению веток на провода ВЛ 0,4кВ ф№3 от КТП 31-15-29 в пролетах опор №14/2-№15/2 . Заказ №180029361. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.07.2022 год
356851 | 195 | 2022-05-01 | 12 | 11 | 0.03 | 2022-05-01 | 12 | 23 | 3.4.9.3 Данное ТН произошло в электроустановке (ТП-33-3-24) потребителя (ФКУ Упрдор «Алтай») - на потребительском ответвлении, от опоры №22-5, произошло отгорание шлейфа фазы «А» в сторону ТП-33-3-24. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю - ФКУ УПРДОР «АЛТАЙ», с целью предоставления сведений о причине ТН на ТП-33-3-24 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.05.2022 год
356858 | 142 | 2022-05-02 | 20 | 47 | 0.05565 | 2022-05-02 | 21 | 50 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел обрыв провода фаз "А" и "В" в пролете опор №№109/2-111/2 ВЛ-10 кВ Л-38-7, с последующим его падением на провод фазы "С" и отключению ВЛ-10 кВ Л-37-13 действием УРЗА. 4.13 Обрыв провода фаз "А" и "В" в пролетах опор №№109-111 ВЛ-10 кВ Л-38-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фаз "А" и "В" на Л-38-7 с. Новая Заря, Пролет: Опора № 109-2 - Опора № 110-2; Обрыв провода фаз "А" и "В" на Л-38-7 с. Новая Заря, Пролет: Опора № 110-2 - Опора № 111-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию состояния проводов в пролетах опор №№109/2-115/2 ВЛ-10 кВ Л-38-7. Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.07.2022 год
356858 | 143 | 2022-05-01 | 12 | 38 | 0.015734 | 2022-05-01 | 14 | 36 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "С", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-7-4. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-7-4, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-7-4, произвести вырубку ветвей дерева, угрожающих падением на провода в пролете опор №10-№11. по заказу № 180033081. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.07.2022 год
356851 | 196 | 2022-05-01 | 12 | 39 | 0.3306 | 2022-05-01 | 14 | 6 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации в совокупности с атмосферными воздействиями (перепады температур окружающего воздуха, ветровое давление) произошёл срыв изолятора, вместе с проводом (А-50), фазы «А» на деревянной промежуточной (П10-7ДБ) опоре №55 ВЛ Л-38-5, с последующим схлёстом с проводом фазы «В», что привело к отключению присоединения (ВЛ Л-38-5) действием УРЗА В Л-38-5 (МТЗ). 4.1 Срыв штыревого изолятора (ШС-10) с крюка фазы «А» на промежуточной (П10-7ДБ) опоре №55 ВЛ Л-38-5 вызван старением материала полимерного колпачка (К-7) с течением времени и воздействия атмосферных явлений (перепады температур окружающего воздуха, ветровое давление). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение (износ) материала колпачка на Л-38-5 с.Бобровка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния узлов крепления изоляторов на крюках на ВЛ Л-38-5, в пролетах опор №50 - №60, с заменой дефектных колпачков. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.07.2022 год
356858 | 144 | 2022-05-02 | 19 | 23 | 0.022918 | 2022-05-02 | 20 | 18 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-39-19-1 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с.Налобиха по ул.Заводская д.5 Горячев В.В | Организационное мероприятие 1 Мастеру выдать предписание потребителю Горячеву В.В., проживающему по адресу с.Налобиха по ул.Заводская-д.5 на замену неизолированного провода ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.06.2022 год
356858 | 145 | 2022-05-01 | 16 | 53 |  | 2022-05-01 | 16 | 53 | 3.4.8.3 В результате действий сторонних лиц в охранной зоне, произошло падение дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-35-16 в пролете опор №№6/1-7/1, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А","В",и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Схлёст проводов веткой дерева в пролёте опор №№6/1-7/1 ВЛ-10кВ Л-35-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте опор №№6/1-7/1 ВЛ-10кВ Л-35-16. на Л-35-16 с.Санниково-г.Новоалтайск, Пролет: Опора № 6-1 - Опора № 7-1 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо главе Берёзовского сельсовета о неодопустимости проведения несогласованных работ в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 30.06.2022 год
356858 | 146 | 2022-05-02 | 19 | 15 | 0.026666 | 2022-05-02 | 20 | 35 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "С" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-1-22 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-1-22, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-1-22, произвести регулировку провода в пролете опор №2-№3 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.07.2022 год
356850 | 104 | 2022-05-01 | 19 | 20 | 0.01905 | 2022-05-01 | 19 | 23 | 3.4.7.3 В результате длительной ветровой нагрузки, произошел срыв одного из изоляторов фазы "В" (провод имеет двойное крепление) на опоре №3/340 ВЛ-10кВ Л-16-3, что привело к схлесту с проводом фазы "С" и отключению В-10 Л-16-3. 4.11 Срыв одного из изоляторов фазы "В" (провод имеет двойное крепление) на опоре №3/340 ВЛ-10кВ Л-16-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора. на Л-16-3 с.Чапаевка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Восстановить сорванный изолятор двойного крепления фазы "В" на опоре №3/340 ВЛ-10кВ Л-16-3. Произвести регулировку провода в пролете опор №3/340-4/340 ВЛ-10кВ Л-16-3. Проверить надежность крепления всех изоляторов, вязок, крючьев на опоре №3/340. Ответственное лицо: Макаров П.И. 05.06.2022 год
356855 | 88 | 2022-05-02 | 18 | 31 | 0.031 | 2022-05-02 | 19 | 31 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 14 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 7-8, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 3-8-11. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 14 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 7-8, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 3-8-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-8-11, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-3-8-11 в пролете опор №7-9. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.06.2022 год
356851 | 197 | 2022-05-01 | 23 | 10 | 0.0525 | 2022-05-02 | 0 | 55 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий (резкие перепады температур) произошло перекрытие изоляции разрядника (РВО-10) фазы «В» на опоре №1 ВЛ Л-42-1 Ю, с повреждением покрышки аппарата и установлением режима однофазного замыкания на землю (ОЗЗ), вследствие чего на ПС 35 кВ Колыванская сработала предупредительная сигнализации «Земля в сети 10 кВ» и присоединение (В-42-1 Ю) было отключено КУ. 4.1 Перекрытие изоляции разрядника (РВО-10) фазы «В», с повреждением покрышки аппарата на опоре №1 ВЛ Л-42-1 Ю обусловлено изменением его эксплуатационных свойств (параметров) с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение герметичности аппарата на Л-42-1 Ю п.Подхоз, РТФ-10/0,5-5 ФВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить профилактические испытания аппаратов защиты (РВО-10) на опоре №1 ВЛ Л-42-1 Ю. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 31.05.2022 год
356859 | 73 | 2022-05-02 | 18 | 15 | 0.003 | 2022-05-02 | 18 | 33 | 3.4.9.3 В результате замыкания потребительского неизолированного провода ввода в жилой дом бытового абонента, подключенного от опоры №15/2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-43-5-6, привело к срабатыванию защит и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП-43-5-6. | Организационное мероприятие 1 Рекомендовать потребителю подключенному от опоры №15/2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-43-5-6 смонтировать изолированный ввод кабелем или СИП. Ответственное лицо: Желянин Алексей Евгеньевич 17.06.2022 год
356859 | 74 | 2022-05-01 | 23 | 19 | 0.010383 | 2022-05-02 | 0 | 48 | 3.4.8.5 В результате наезда неизвестного транспортного средства на опору №10/1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-8 ф.3 (опора расположена у дороги по ул. Суханова), произошел излом деревянной стойки и падение опоры №10/1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-8 ф.3, с дальнейшим схлестом проводов разноименных фаз при падении опоры, от возникшего короткого замыкания, действием защит отключился АВ-0,4 Л-3 в ТП-37-22-8. 4.4 Излом деревянной стойки и падение опоры №10/1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-8 ф.3, с дальнейшим схлестом проводов разноименных фаз при падении опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом деревянной стойки и падение опоры №10/1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-8 ф.3, с дальнейшим схлестом проводов разноименных фаз при падении опоры. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-8 ф.3, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Подать заявление в правоохранительные органы о взыскании ущерба с виновного лица, в произошедшей аварии на ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-8 ф.3. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 10.06.2022 год
356858 | 147 | 2022-05-02 | 18 | 7 | 0.0755 | 2022-05-03 | 1 | 40 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№2-3 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-76-2-13. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-76-2-13, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-76-2-13, произвести вырубку ветвей дерева, угрожающих падением на провода в пролете опор №2-№3. по заказу № 180034249. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.07.2022 год
356851 | 199 | 2022-05-02 | 0 | 9 | 0.0090678 | 2022-05-02 | 0 | 25 | 3.4.10 В результате присаживания птицы (ворона) на раму РТП-22-11-1 (опора №130 ВЛ Л-22-11) произошло перекрытие изоляции фазы «С» на раму РТП-22-11-1 через тело птицы, вследствие чего на присоединение (ВЛ Л-22-11) было отключено КУ. РПВ (В Л-22-11) было успешным по причине падения птицы на землю. 4.12 Перекрытие изоляции фазы «С» (шлейф 10 кВ) на раму РТП-22-11-1 (опора №130 ВЛ Л-22-11) произошло через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Л-22-11 п. Шмидт, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить визуальную оценку состояния изоляции на РТП-22-11-1 (опора №130 ВЛ Л-22-11), без приближения к токоведущим частям. При необходимости, выполнить чистку изоляции или замену дефектных изоляторов. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.06.2022 год
356853 | 92 | 2022-05-02 | 18 | 3 | 0.046998 | 2022-05-02 | 18 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (47 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "А" на опоре №7, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "А" в пролёте опор №7-8, схлёстом проводов фазы "А" и "В" под воздействием сильного ветра и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-52-1-9 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-52-1-9, Опора ПН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-52-1-9. Ответственное лицо: Корзун С.В. 05.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр опор ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-52-1-9, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 05.06.2022 год
356858 | 148 | 2022-05-02 | 17 | 32 | 0.0020334 | 2022-05-02 | 18 | 33 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-59-17-6 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-59-17-6, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-59-17-6, произвести регулировку провода в пролете опор №4-№5 Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.07.2022 год
356853 | 93 | 2022-05-02 | 8 | 42 | 0.118 | 2022-05-02 | 10 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (35 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №13, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №13-14, схлёстом проводов фазы "В" и нулевого провода под воздействием сильного ветра и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-57-12-63. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-12-63, Опора ПН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-57-12-63. Ответственное лицо: Корзун С.В. 05.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр опор ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-57-12-63, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 05.06.2022 год
356853 | 94 | 2022-05-02 | 16 | 40 | 0.075 | 2022-05-02 | 17 | 55 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (47 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "С" на опоре №3, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "С" в пролёте опор №3-4, схлёстом проводов фазы "С" и нулевого провода под воздействием сильного ветра и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-52-2-2. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-52-2-2, Опора ПД1 (рос.) | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-52-2-2. Ответственное лицо: Корзун С.В. 05.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр опор ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-52-2-2, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 05.06.2022 год
356858 | 149 | 2022-05-02 | 10 | 21 | 0.015734 | 2022-05-02 | 12 | 19 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-3-4. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-3-4, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-3-4, произвести вырубку ветвей дерева, угрожающих падением на провода в пролете опор №2-№3. по заказу № 142720679. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.07.2022 год
356859 | 75 | 2022-05-02 | 11 | 5 | 0.0042624 | 2022-05-02 | 11 | 7 | 3.4.7.3 По причине длительной эксплуатации (1977 г.в.),произошло внутреннее загнивание верха деревянной опоры №200/167 ВЛ 10 кВ Л-47-2, воздействие ветровых нагрузок привело выпадению штыря с изолятором и проводом фазы "А" из из тела деревянной опоры, что привело к схлесту проводов разноименных фаз в пролете опор №200/167-200/168 и межфазному замыканию. От возникшего короткого замыкания, действием защит УРЗА отключился В-10 кВ Л-47-2 на ПС 110 кВ Совхозная. 4.12 Загнивание верха деревянной опоры №200/167 ВЛ 10 кВ Л-47-2, воздействие ветровых нагрузок привело выпадению штыря с изолятором и проводом фазы "А" из из тела деревянной опоры, что привело к схлесту проводов разноименных фаз в пролете опор №200/167-200/168 и межфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение регулировки провеса и схлест проводов разноименных фаз в пролете опор №200/167-200/168 ВЛ 10 кВ Л-47-2. на Л-47-2 Туманово, Пролет: Опора № 167 - Опора № 168; Загнивание верха деревянной опоры №200/167 ВЛ 10 кВ Л-47-2. на Л-47-2 Туманово, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опор №200/167, 200/168 ВЛ 10 кВ Л-47-2. Ответственное лицо: Желянин Алексей Евгеньевич 31.07.2022 год
356858 | 150 | 2022-05-02 | 16 | 30 | 0.049087 | 2022-05-02 | 17 | 1 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки и длительной эксплуатации произошёл обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №69 ВЛ-10 кВ Л-8-11, в следствие чего произошел схлест проводов фазы "В" и "С", приведший к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.13 Обрыв вязки провода на опоре №69 ВЛ-10 кВ Л-8-11 фаза "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на Л-8-11 с.Дмитро-Титово, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10 кВ Л-8-11 , произвести осмотр на предмет ослабление вязок в пролете опор №№65-70. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 30.06.2022 год
356858 | 151 | 2022-05-02 | 16 | 2 | 0.016333 | 2022-05-02 | 17 | 40 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-16-15. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-16-15, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-16-15, произвести вырубку ветвей дерева, угрожающих падением на провода в пролете опор №12-№13. по заказу № 180032511. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.07.2022 год
356852 | 68 | 2022-05-04 | 5 | 34 |  | 2022-05-04 | 5 | 34 | 3.4.12.5 В результате увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (перепад температуры окружающего воздуха), а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры)), произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к перекрытию электрической дугой гирлянды (8 шт. в гирлянде) изоляторов фазы "С" на опоре № 20 ВЛ-110кВ БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская", аварийному отключению В-110кВ БС-127 на ПС 110 кВ №3 "Благовещенская", отключению В-110кВ ХР-29 на ПС 110кВ №18 "Хабарская". 4.11 Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 20 ВЛ-110кВ БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "С". на Благовещенская-Верх-Суетская (ВЛ БС-127), Опора пром.ж/б.ПБ 23 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 20 фаза "С" ВЛ-110 кВ БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 20 ВЛ-110 кВ БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.05.2022 год
356850 | 106 | 2022-05-04 | 11 | 16 | 0.0005 | 2022-05-04 | 11 | 22 | 3.4.7.3 Под действием порывов ветра произошло замыкание проводов фазы "С" и нулевого провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-3-10 ветвями ДКР в пролете опор №9-10, что стало причиной отключения АВ-1 ТП-49-3-10. 4.4 Замыкание проводов фазы "С" и нулевого провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-3-10 ветвями ДКР в пролете опор №9-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-3-10, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-3-10: произвести вырубку кустарника. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 30.06.2022 год
356851 | 201 | 2022-05-04 | 13 | 15 | 0.0018 | 2022-05-04 | 13 | 27 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (порывы ветра до 18 м/с) произошло перекрытие изоляции проводов (А-50) фаз «В» и «С» в пролёте опор №96 - №97 ВЛ Л-37-5, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-37-5) было отключено действием УРЗА (МТЗ). Повторное включение (В Л-37-5) успешное. 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции (схлест) проводов (А-50) фаз «В» и «С» в пролёте опор №96 - №97 ВЛ Л-37-5 обусловлено атмосферным воздействием (ветер с порывами до 18 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на Л-37-5 с.Белоглазово, Пролет: Опора № 96 - Опора № 97 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Л-37-5 в пролетах опор №89 - №121. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям, выполнить регулировку провода. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 30.06.2022 год
356851 | 202 | 2022-05-04 | 21 | 7 | 0.14032 | 2022-05-04 | 21 | 27 | 3.4.10 В результате проникновения животного (кошка) в РУ-10 кВ ТП-17-4-8 произошло межфазное перекрытие изоляции ошиновки 10 кВ фаз «В» и «С» через тело животного, что к отключению присоединения (ВЛ Л-17-4) на ПС 110 кВ Безрукавская действием УРЗА (ТО). РПВ (В Л-17-4) было успешным, вследствие перегорания (разрушение) плавких вставок 10 кВ всех фаз (А, В, С) на ТП-17-4-8. 4.11 Межфазное перекрытие изоляции ошиновки 10 кВ фаз «С» и «В» в РУ-10 кВ ТП-17-4-8 (разрушение плавких вставок (ПКТ101-10-10-31,5) всех фаз («А», «В», «С»)) вызвано деятельность животного (кошки), проникшего в РУ-10 кВ ТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие животных на ТП-17-4-8, Предохранитель ПКТ101-10-31,5-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить уплотнения (инженерная защищённость) в основании ТП-17-4-8 (КРУН-10), для исключения проникновения животных. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.06.2022 год
356850 | 107 | 2022-05-05 | 22 | 39 | 0.00045 | 2022-05-05 | 22 | 48 | 3.4.7.3 Под порывом ветра произошло вытягивание провода фазы "В" в месте крепления к изолятору на опоре №7 и кратковременное замыкание его с нулевым проводом (имеются метки от электродуги) в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-2-8, что привело к отключению АВ-1 ТП-76-2-8. 4.11 Вытягивание провода фазы "В" в месте крепления к изолятору на опоре №7 и замыкание его с нулевым проводом в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-2-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-2-8, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-2-8: произвести регулировку проводов, надежность крепления изоляторов, вязок, крючьев. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.05.2022 год
356852 | 69 | 2022-05-05 | 17 | 41 |  | 2022-05-05 | 17 | 41 | 3.4.12.5 В результате увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (дождь), а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры)), произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к перекрытию электрической дугой гирлянды (8 шт. в гирлянде) изоляторов фазы "В" на опоре № 42 ВЛ-110кВ КС-115 "Кулундинская-Славгородская", аварийному отключению В-110кВ КС-115 на ПС 110 кВ №1 "Кулунда", отключению В-110кВ КС-115 на ПС 110кВ №2 "Славгородская". В результате длительной эксплуатации реле РПВ-58 (1990 г.в.), произошло естественное окисление контактов в следствии старения металла, что привело к ухудшению замкнутого контакта РВ и отказу АПВ при возникновении КЗ на ВЛ 110. 4.11 Перекрытие электрической дугой гирлянды (8 шт. в гирлянде) изоляторов фазы "В" на опоре № 42 ВЛ-110кВ КС-115 "Кулундинская-Славгородская". Окисление контактов реле РПВ-58 В КС-115 на ПС 110кВ №1 "Кулунда". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "В". на Кулундинская-Славгородская (ВЛ КС-115), Опора пром.ж/б.ПБ 28; Окисление контактов реле. на ПС "Кулунда" №1, РПВ-58 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 42 фаза "В" ВЛ-110 кВ КС-115 "Кулундинская-Славгородскя". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 42 ВЛ-110 кВ КС-115 "Кулундинская-Славгородскя", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести электронно-оптическое обследование оп № 35-50 ВЛ-110 кВ КС-115 "Кулундинская-Славгородскя", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести проверку реле РПВ-58 выключателей В МК-125, 125, КК-114, КС-116 на ПС №1 «Кулунда». Ответственное лицо: Начальник СРЗА Евсеев В.С. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в ремонтную программу 2023 года замену реле РПВ-58 на ПС «Кулунда» АУВ В-110 КС-115, КС-116. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Евсеев В.С. 31.07.2022 год
356851 | 205 | 2022-05-06 | 5 | 25 |  | 2022-05-06 | 5 | 25 | 3.4.10 Произошло снижение диэлектрической прочности (пробой) изоляции (воздушный промежуток между траверсой и проводом) провода фазы "С" (одиночная, нижняя) на промежуточной (ПБ-25-1) опоре №131 ВЛ МП-65 по увлажненной паутине, о чем свидетельствуют следы воздействия тока К.З. на 1-м и 8-м изоляторах подвесной гирлянды и проводе, а также наличие паутины на всех элементах конструкции опоры (см. фото 1-3). 3.4.12.5 Неуспешная работа АПВ СВ-110 (привод ПЭ-33) на ПС 110 кВ Мирная вызвана нарушением работы (свободный ход контактов) контактора и перегоранием катушки контактора (МК2-20Б-У3) - контактор не сработал (не замкнулась цепь соленоида), вследствие резкого перепада температур более 15°С менее суток (днем до +25°С, а ночью понижение до +0°С). 4.11 Кратковременное перекрытие изоляции провода фазы "С" (одиночная, нижняя), по поверхности изолирующей подвески, на промежуточной (ПБ 25-1) опоре №131 ВЛ МП-65 произошло по увлажненной паутине (вызвано образованием конденсата на паутине), что привело к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие животных на Мирная-Поспелихинская (ВЛ МП-65), Опора пром.ж/б.ПБ 25-1 4.2 Сгорание катушки контактора (МК2-20Б-У3) в приводе выключателя (ПЭ-33) СВ-110 на ПС 110 кВ Мирная обусловлено заклиниванием подвижного хода контактов контактора (не замкнулась цепь соленоида), т.е. якорь контактора (пускателя) остался в недовключенном состоянии, а ток в катушке возрос, что привело к ее нагреву и последующему выходу из строя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвитковое замыкание обмотки соленоида на ПС 110 кВ Мирная, привод СВ-110 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №130 - №134 ВЛ МП-65 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС). При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180035031). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку наличия и состояния заземляющих проводников и их соединений с заземлителями на опорах №130 - №134 ВЛ МП-65 с устранением выявленных дефектов. (Заказ №180035032). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить чистку (обмыв) изоляции всех фаз на опорах №130 - №134 ВЛ МП-65 от паутины. (Заказ №180035033). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2022 годТехническое мероприятие 4 Выполнить внеочередную проверку (ревизию) работы контакторов (пускателей) в цепях управления выключателей типа МКП-110 на В ТП-68 и В МП-65 ПС 110 кВ Поспелихинская. Ответственное лицо: Бусовиков Евгений Николаевич 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной инструктаж персоналу СПС, занятому средним (капитальным) ремонтом выключателей типа МКП-110, о соблюдении требований инструкции (технологии производства работ) по его ремонту, а именно состоянию контакторов (пускателей) в цепи управления выключателем. Ответственное лицо: Бусовиков Евгений Николаевич 30.06.2022 год
356858 | 157 | 2022-05-04 | 19 | 29 | 0.039666 | 2022-05-04 | 21 | 28 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№14-15 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-2-21. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-2-21, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 НаВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-2-21, произвести вырубку ветвей дерева, угрожающих падением на провода в пролете опор №14-№15. по заказу № 180034884. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.07.2022 год
356851 | 206 | 2022-05-06 | 9 | 12 |  | 2022-05-06 | 9 | 12 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности птиц (ворона) произошло перекрытие изоляции вводов 10 кВ фаз "А" и "В" силового трансформатора ТП-46-12-34 через тело птицы, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-42-12) было отключено на ПС 110 кВ Краснощековская действием УРЗА (В-46-12), с УАПВ. 4.12 Кратковременное перекрытие межфазной изоляции вводов 10 кВ фаз "А" и "В" силового трансформатора ТП-46-12-34 произошло через тело птицы (ворона). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птицы на ТП-46-12-34, силовой трансформатор | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции на ТП-46-12-34. При необходимости выполнить чистку изоляции или замену дефектных элементов. Принять меры по исключению проникновения птиц в РУ-10 кВ ТП. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 30.06.2022 год
356855 | 89 | 2022-05-06 | 9 | 47 | 0.096686 | 2022-05-06 | 9 | 57 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки (ветер до 17 м/с) произошел излом ветки дерева (береза), растущего вне охранной зоны ВЛ высота дерева 22 метра, с последующим падением на провода в пролете опор № 203-204 на ВЛ-110 кВ РС-50, с междуфазным замыкание проводов фаз "А, В, С", от чего действием защит УРЗА произошло аварийное отключение ВЛ-110 РС-50 на ПС Романовская. 4.11 В результате воздействия ветровой нагрузки (ветер до 17 м/с) произошел излом ветки дерева (береза), растущего вне охранной зоны ВЛ высота дерева 22 метра, с последующим падением на провода в пролете опор № 203-204 на ВЛ-110 кВ РС-50, с междуфазным замыкание проводов фаз "А,В,С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Романовская-Сидоровская (ВЛ РС-50), Пролет: Оп. №203 - Опора № 204 | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку контура заземляющего устройства в пролете опор №203-204 ВЛ 110 кВ РС-50. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Неретин В.В. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер ширины просеки на предмет падения угрожающих деревьев в пролете опор №203-204 ВЛ-110 кВ РС-50. Выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: Неретин В.В. 29.07.2022 год
356853 | 96 | 2022-05-06 | 15 | 7 | 0.04247 | 2022-05-06 | 20 | 7 | 3.4.8.4 Под действием порыва ветра произошел наброс загрязненного утеплителя на провода фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №45-46 (с территории близлежащей свалки) на ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-3-Гоньба I цепь с отпайкой на ПС Строительная (ВЛ ТГ-41). В следствие возрастания тока фаз "А" и "В" в результате возникшего короткого замыкания через утеплитель, произошел обрыв провода фазы "А" в результате его термического повреждения в пролете опор №36-37 в месте крепления ГВН, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-3-Гоньба I цепь с отпайкой на ПС Строительная (ВЛ ТГ-41) 06.05.2022 в 15:07. 06.05.2022 в 15:33 произошел переброс утеплителя под действием ветра в пролете опор №45-46 на ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-3-Гоньба II цепь с отпайкой на ПС Строительная (ВЛ ТГ-42) на провода фаз "А" и "В". В результате возникшего короткого замыкания через утеплитель произошел обрыв шлейфа фазы "А" в результате его термического повреждения в следствие возросшего тока по фазам "А" и "В" на опоре №33, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-3-Гоньба II цепь с отпайкой на ПС Строительная (ВЛ ТГ-42). 4.13 Следы перекрытия на проводах в пролете опор №45-46 фазы "А" и фазы "В" на ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-3-Гоньба I цепь с отпайкой на ПС Строительная (ВЛ ТГ-41). Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №36-37 на ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-3-Гоньба I цепь с отпайкой на ПС Строительная (ВЛ ТГ-41). Обрыв шлейфа фазы "А" на опоре №33 на ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-3-Гоньба II цепь с отпайкой на ПС Строительная (ВЛ ТГ-42). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов фаз "А" и "В" на ТЭЦ-3-Гоньба (ВЛ ТГ-41), Пролет: оп.45 - оп.46; Обрыв провода фазы "А" на ТЭЦ-3-Гоньба (ВЛ ТГ-41), Пролет: оп.36 - оп.37; Обрыв шлейфа фазы "А" на ТЭЦ-3-Гоньба (ВЛ ТГ-42), Пролет: оп.33 - оп.34 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж шлейфа фазы "А" на опоре №33 ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-3-Гоньба II цепь с отпайкой на ПС Строительная (ВЛ ТГ-42). Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 27.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж провода фазы "А" в пролете опор №36-37 ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-3-Гоньба I цепь с отпайкой на ПС Строительная (ВЛ ТГ-41). Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 27.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр с применением БПЛА в пролете опор №33-37 и №45-46 на ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-3-Гоньба I цепь с отпайкой на ПС Строительная (ВЛ ТГ-41) и ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-3-Гоньба II цепь с отпайкой на ПС Строительная (ВЛ ТГ-42). Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 13.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Написать письмо собственнику полигона ТБО о необходимости выполнения технических мероприятий, направленных на исключение наброса посторонних предметов с территории свалки на провода ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-3-Гоньба I цепь с отпайкой на ПС Строительная (ВЛ ТГ-41) и ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-3-Гоньба II цепь с отпайкой на ПС Строительная (ВЛ ТГ-42). Ответственное лицо: Жевтоног С.П 16.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера службы высоковольтных линий за несвоевременное обнаружение дефектов на ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-3-Гоньба I цепь с отпайкой на ПС Строительная (ВЛ ТГ-41) и ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-3-Гоньба II цепь с отпайкой на ПС Строительная (ВЛ ТГ-42). Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 16.06.2022 год
356853 | 70 | 2022-04-17 | 16 | 35 | 0.1695 | 2022-04-17 | 18 | 33 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (41 год) и влияния погодных условий произошло рассыхание лунки в деревянной опоре с последующим выпадением крюка фазы "А" на опоре №80 с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" на опоре №80 и отключением ВЛ-10 кВ Л-81-20 (ВЛ-10кВ Л-81-20 запитана через СР-81-19/81-20-1). 4.2 Выпадение крюка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка на Л-81-20 с.Фунтики, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж крюка фазы "А" на опоре №80 ВЛ-10 кВ Л-81-20. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 23.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10кВ Л-81-19 , Л-81-20 при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 23.05.2022 год
356859 | 58 | 2022-04-17 | 19 | 25 | 0.1121 | 2022-04-17 | 21 | 23 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (1989 г.в.) силового трансформатора (ТМ-250/10) КТП-33-17-18, произошло ухудшение диэлектрических свойств изоляции трансформаторов тока низкого напряжения фаз "А, В", что привело к перекрытию (пробою) изоляции между низковольтными обмотками и обрыву цепей низкого напряжения фаз "А", "В" силового трансформатора (ТМ-250/10) в КТП-33-17-18, к обесточиванию РУ-0,4 КТП-33-17-18 и потере напряжения у потребителей. 4.11 Обрыв цепей низкого напряжения фаз "А", "В" силового трансформатора (ТМ-250/10) в КТП-33-17-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв цепей низкого напряжения фаз "А", "В" силового трансформатора (ТМ-250/10) в КТП-33-17-18. на ТП-33-17-18, Трансформатор ТМ-250/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить профилактические испытания повышенным напряжением ТП 33-17-18. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 27.05.2022 год
356851 | 170 | 2022-04-17 | 20 | 16 | 0.0022334 | 2022-04-17 | 21 | 23 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации в совокупности с атмосферными воздействиями (перепады температур окружающего воздуха, ветровое воздействие) на промежуточной опоре №12 ВЛ Ф-1 от ТП-37-6-9 произошло разрушение материала полимерного колпачка (К5) крепления штыревого изолятора (НС-18) фазы «В», что привело к срыву изолятора вместе с проводом (А-35) фазы «В» с последующим схлёстом с проводом фазы «С» данной ВЛ (межфазное К.З.), вследствие чего, в РУ-0,4 кВ ТП 37-6-9 действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) отключился АВ Ф-2. 4.1 Нарушение крепления штыревого изолятора (НС-18) фазы «В» на опоре №12 ВЛ Ф-1 от ТП-37-6-9 обусловлено старением материала полимерного колпачка (К5) вследствие длительной эксплуатации в совокупности с атмосферными воздействиями (перепады температур окружающего воздуха, ветровое воздействие). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение материала на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-37-6-9, Опора ОАН-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку крепления изоляторов, с заменой дефектных колпачков в пролете опор №6 - №17 ВЛ Ф-1 от ТП-37-6-9. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 30.06.2022 год
356851 | 171 | 2022-04-17 | 21 | 34 | 0.42933 | 2022-04-18 | 0 | 15 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошел излом деревянной стойки промежуточной (П10-8ДБ) опоры №139 ВЛ Л-9-6 Ю с последующим схлёстом проводов всех фаз («А», «В» и «С»), вследствие чего присоединение (ВЛ Л-9-6 Ю) было отключено (В-9-6 Ю) действием УРЗА (МТЗ) на ПС 110 кВ Усть-Калманская, с неуспешными АПВ и РПВ. 4.14 Излом деревянной стойки промежуточной (П10-8ДБ) опоры №139 ВЛ Л-9-6 Ю обусловлен локальным загниванием древесины с течением времени. (дефект пропитки опоры масл. антисептиком). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом деревянной стойки на Л-9-6 Ю пос.Приозёрный., Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №139 ВЛ Л-9-6 Ю. Ответственное лицо: Ламакин Сергей Владимирович 31.05.2022 год
356853 | 73 | 2022-04-19 | 3 | 21 | 1.044 | 2022-04-19 | 5 | 17 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (36 лет) и влияния погодных условий произошло разрушение вязки провода фазы "С" на опоре №209, с последующим падением на деревянную траверсу, что привело к разрушению деревянной траверсы, разрушению верха опоры, схлёсту проводов фаз "С" и "В" и отключению ВЛ-10 кВ Л-53-1. 4.10 Разрушение деревянной траверсы на опоре №209 ВЛ-10 кВ Л-53-1, разрушение верха опоры №209 ВЛ-10 кВ Л-53-1, обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №209 ВЛ-10 кВ Л-53-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение верха опоры на Л-53-1 с.Бурановка., Опора УП10-3ДБ; Разрушение деревяной траверсы на Л-53-1 с.Бурановка., Опора УП10-3ДБ; Обрыв вязки провода на Л-53-1 с.Бурановка., Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №209 ВЛ-10кВ Л-53-1. Ответственное лицо: Корзун С.В. 28.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-53-1, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 28.05.2022 год
356851 | 173 | 2022-04-19 | 18 | 49 | 0.16917 | 2022-04-19 | 21 | 14 | 3.4.7.3 В результате нарушения контактного соединения на вводе автоматического выключателя АВ Ф-1 от ТП-32-5-1, из-за роста переходного сопротивления (повышение температуры), произошло отгорание вывода (шины 0,4 кВ) фазы "С" с последующим перекрытием изоляции между отходящими проводниками (шины 0,4 кВ) фаз "В" и "С". 4.13 Нарушение контактного соединения (отгорание вывода (шина 0,4 кВ) фазы "С") на вводе автоматического выключателя АВ Ф-1 в РУ-0,4 кВ ТП-32-5-1 вызвано ростом переходного сопротивления (повышение температуры) из-за возросшей нагрузки и отсутствия аппаратного зажима. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение болтового контактного соединения на ТП-32-5-1, ВА 57Ф35-34 160А | Техническое мероприятие 1 Нанести диспетчерские наименования на аппараты АВ-0,4 кВ в соответствии со схемой ТП-32-5-1., ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 32-5-1 Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 32-5-1. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 21.05.2022 год
356850 | 89 | 2022-04-20 | 8 | 39 | 0.38399 | 2022-04-20 | 10 | 47 | 3.4.7.3 В результате порывов ветра, произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №240 ВЛ-10кВ Л-55-6 и падению провода в месте пересечения с ВЛ-10 кВ Л-55-1 в пролете опор №259-260, что привело к схлесту проводов ВЛ-10 кВ Л-55-1 фаз "А,В" и отключению В-10 Л-55-1. 4.3 Срыв изолятора фазы "А" на опоре №240 ВЛ-10кВ Л-55-6 и падение провода в месте пересечения с ВЛ-10 кВ Л-55-1 в пролете опор №259-260. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора. на Л-55-6 Резерв, Опора УП10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену выявленных дефектных колпачков, изоляторов, вязок на ВЛ-10кВ Л-55-6 в пролете опор №8-37. Ответственное лицо: Гудин В.А. 31.05.2022 год
356851 | 174 | 2022-04-20 | 13 | 27 | 0.033177 | 2022-04-20 | 13 | 38 | 3.4.10 В результате присаживания птицы (ворона) на раму разъединителя РКТП-19-2-6 (опора №19-5 ВЛ Л-19-2) произошло перекрытие изоляции фаз «А» и «В», со стороны ТП, через тело птицы, вследствие чего присоединение (В Л-19-2) было отключено действием УРЗА (МТЗ). После падения птица на землю, РПВ (В Л-19-2) было успешным. 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции фаз «А» и «В» на РКТП-19-2-6 (опора №19-5 ВЛ Л-19-2), со стороны ТП, вызвано жизнедеятельностью птиц - перекрытие через тело птицы (ворона). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Л-19-2 с.Горьковское, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции РКТП-19-2-6 (опора №19-5 ВЛ Л-19-2). При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить чистку изоляции или замену дефектных элементов. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 30.06.2022 год
356853 | 75 | 2022-04-20 | 21 | 0 | 0.00195 | 2022-04-20 | 22 | 57 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (56 лет) и влияния погодных условий а также с переходом температур через "0" произошло повреждение кабельной муфты на опоре №28, с последующим замыканием на землю и работой сигнализации ВЛ-10 кВ Л-57-2. 4.12 Повреждение кабельной муфты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной муфты на Л-57-2 п. Молодежный., Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену кабельной муфты на опоре № 28 ВЛ-10кВ Л-57-2. Ответственное лицо: Корзун С.В. 28.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр ВЛ-10кВ Л-57-2, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 28.05.2022 год
356851 | 175 | 2022-04-21 | 16 | 15 | 0.1748 | 2022-04-21 | 17 | 24 | 3.4.7.3 В результате механического разрушения провода с течением времени и ветрового давления (порывы ветра 15 м/с), при обрыве шлейфа ошиновки (А-50) фазы "С" у аппаратного зажима проходного изолятора 10 кВ ТП-46-12-10, возник режим однофазного замыкания на землю, с последующим срабатыванием предупредительной сигнализации «Земля в сети 10 кВ» на ПС 110 кВ Краснощековская, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-46-12) было отключено КУ (В-46-12). 4.13 Обрыв провода (ошиновки) (А-50) фазы «С» у аппаратного зажима проходного изолятора ТП-46-12-10 обусловлен физическим износом (старение) материала провода с течением времени и воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ на Л-46-12 к-з Калинина, Спуск от Оп.№ 12/3 к ТП 46-12-10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ревизию контактных соединений шлейфов 10 кВ на ТП-46-12-37, ТП-46-12-41. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 30.06.2022 год
356851 | 176 | 2022-04-21 | 16 | 25 | 0.0070014 | 2022-04-21 | 16 | 35 | 3.4.10 В результате присаживания птицы (ворона) на раму РТП-22-2-2 (опора №83 ВЛ Л-22-2) произошло перекрытие межфазной изоляции фаз «В» и «С» через тело птицы, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-22-2) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с успешным РПВ. 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции фаз «В» и «С» (шлейфа 10 кВ) на РТП-22-2-2 (опора №83 ВЛ Л-22-2) произошло через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Л-22-2 п. Мирный, Спуск от Оп.№183-КТП 22-2-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции на РТП-22-2-2 (опора №183 ВЛ Л-22-2). При необходимости, выполнить чистку изоляции или замену дефектных изоляторов. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.05.2022 год
356851 | 177 | 2022-04-21 | 16 | 35 | 0.0053344 | 2022-04-21 | 16 | 45 | 3.4.7.3 В результате изменения стрел провеса проводов (А-35) фаз «А» и «С» в пролёте опор №189 - №190 ВЛ Л-57-7, под действием ветровой нагрузки (порывы до 25 м/с), произошёл кратковременный схлёст проводов (режим межфазного К.З.), что привело к отключению присоединения (ВЛ Л-57-7) на ПС 35 кВ Октябрьская действием УРЗА (МТЗ). 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции (схлёст) проводов фаз «А» и «С» в пролёте опор №189 - №190 ВЛ Л-57-7 обусловлен изменением стрел провеса проводов, с течением времени, и воздействием ветровой нагрузки (порывы ветра до 25 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение стрел провеса проводов на Л-57-7 п. Ходаевский, Пролет: Опора № 189 - Опора № 190 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрел провеса проводов в пролетах опор №181 - №190 ВЛ Л-57-7. Ответственное лицо: Ежов Дмитий Васильевич 31.07.2022 год
356851 | 178 | 2022-04-21 | 17 | 36 | 0.020889 | 2022-04-21 | 17 | 43 | 3.4.9.3 В результате присаживания птицы (сорока) на раму ТП-15-4-17 (баланс сельского совета с. Тишинка), произошло перекрытие изоляции фаз «В» и «С» через тело птицы, вследствие чего присоединение (В Л-15-4) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с успешным РПВ, вследствие падения птицы на гребёнку 0,4 кВ ТП-15-4-17. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю - Администрации Тишинского сельсовета Рубцовского района Алтайского края с целью предоставления сведений о причине ТН на ТП-15-4-17 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.05.2022 год
356852 | 58 | 2022-04-21 | 13 | 33 |  | 2022-04-21 | 13 | 33 | 3.4.9.3 В результате разрушения разрядника На КТП-10/0,4кВ №19-11-4 (находится на балансе ПАО "Мегафон"), возникло короткое замыкание при кратковременном схлесте шлейфов, что привело к аварийному отключению В-10кВ Л-21-5 на ПС 35кВ №21"Кочкинская". | Организационное мероприятие 1 Написать письмо ПАО "Мегофон" о приведении своих электроустановок в соответствии с НТД. Ответственное лицо: мастер УЭС Сахновский М.А. 31.05.2022 год
356855 | 84 | 2022-04-21 | 18 | 1 | 0.056364 | 2022-04-21 | 18 | 39 | 3.4.7.3 В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение) произошло перекрытие двух изоляционных тяг привода В-10 Л-5-2 фаз "В" и "С" типа (ПП-67 к), что привело к отключению действием УРЗА на ПС 35 кВ Крестьянская. 4.12 В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение) произошло перекрытие двух изоляционных тяг привода В-10 Л-5-2 фаз "В" и "С" типа (ПП-67 к). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ПС "Крестьянская" №5, Привод ПП-67к | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж инженерно техническому работнику СПС на тему "При плановом ремонта В-10 (тип ВМГ-10) обращать внимание на состояние изоляционных тяг". Ответственное лицо: Шовба С.В. 31.05.2022 год
356855 | 85 | 2022-04-21 | 20 | 6 | 0.035666 | 2022-04-21 | 21 | 53 | 3.4.12.5 В результате перепадов температур окружающего воздуха (переход через 0 С) произошло перекрытие с последующим повреждением низковольтных выводов марки (ВА57ф35 160 А) фазы "С" в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ № 32-2-10. 4.13 В результате перепадов температур окружающего воздуха (переход через 0 С) произошло перекрытие с последующим повреждением низковольтных выводов марки (ВА57ф35 160 А) фазы "С" в РУ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП-32-2-10, ВА 57Ф35-34 160А | Техническое мероприятие 1 Произвести пирометрический контроль нагрева контактов н/в выводов в часы максимальных нагрузок АВ-0,4 кВ ф.1, ф.2, на КТП-32-2-10. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.06.2022 год
356850 | 90 | 2022-04-21 | 21 | 40 | 0.13545 | 2022-04-21 | 23 | 49 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (48 лет), под воздействием вибрации активной части, произошло ослабление соединения вывода ВН в месте соединения (алюминиевый провод-медный провод), что привело к нагреву и термическому разрушению сопряжения фазы "В"внутри бака силового трансформатора ТМ-250/10 ТП-68-6-2. 4.13 Термическое разрушение соединения (алюминиевый провод-медный провод) фазы "В" внутри бака силового трансформатора ТМ-250/10 ТП-68-6-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое разрушение соединения. на ТП-68-6-2, Трансформатор ТМ-250/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену силового трансформатора ТП-68-6-2, протяжку всех болтовых соединений на ТП-68-6-2. Ответственное лицо: Макаров П.И. 27.05.2022 год
356850 | 91 | 2022-04-21 | 18 | 58 | 0.57625 | 2022-04-21 | 19 | 12 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел излом у основания дерева (высота 17 метров), стоящее во вне охранной зоне ВЛ-35кВ СЕ-329, падение его в сторону ВЛ в пролете опор №175-176. При перекрытие проводов фаз "В","С" (марки АС-70/11) действием ТО отключился В-35кВ СЕ-329 на ПС 110 кВ Сростинская. 4.11 Падение дерева (высота 17 метров), стоящего во вне охранной зоне, на провода ВЛ-35кВ СЕ-329 в пролете опор №175-176. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева. на Сростинская-Мало-Енисейская (ВЛ СЕ-329), Пролет: Опора № 11/175 - Опора № 10/176 | Техническое мероприятие 1 Провести обследование состояния просеки в пролетах опор № 175-185 ВЛ-35 кВ СЕ-329, для выявления деревьев угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.04.2022 год
356859 | 61 | 2022-04-22 | 5 | 9 | 0.01867 | 2022-04-22 | 5 | 19 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (1977 г.в.) и старении изоляции проходных изоляторов марки ИПУ-10 УХЛ, при атмосферных воздействиях в виде проливного дождя, произошел пробой изоляции проходных изоляторов фаз "В" и "С" на ТП 44-5-2 с межфазным замыканием. От возникшего короткого замыкания, действием защит УРЗА отключился В-10 Л-44-5 на ПС 110 кВ Сибирячихинская. 4.12 Пробой изоляции проходных изоляторов фаз "В" и "С" марки ИПУ-10 УХЛ в кол-ве 2 шт на ТП 44-5-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции проходных изоляторов фаз "В" и "С" марки ИПУ-10 УХЛ в кол-ве 2 шт на ТП 44-5-2. на ТП 44-5-2, VS010-0000060 | Техническое мероприятие 1 Провести замену проходных изоляторов марки ИПУ-10 УХЛ в кол-ве 2 шт на ТП 44-5-2. Ответственное лицо: Желянин Алексей Евгеньевич 31.05.2022 год
356850 | 94 | 2022-04-24 | 17 | 30 | 0.06625 | 2022-04-24 | 20 | 9 | 3.4.7.3 В следствии ослабления болтового соединения, произошло термическое повреждение выводов АВ-3 ТП-19-1-2, что привело к обесточиванию ф.3 в ТП-19-1-2. При возникновении электрической дуги был поврежден АВ-4 ТП-19-1-2. 4.10 Ослабление болтового соединения выводов АВ-3 ТП-19-1-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение. на АВ ф.3, TP010-0008640-16-01-03-10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену АВ-0,4кВ ф.3 и ф.4 на ТП-19-1-2 и протяжку всех болтовых соединений электрооборудования ТП-19-1-2. Ответственное лицо: Макаров П.И. 26.05.2022 год
356853 | 77 | 2022-04-22 | 9 | 28 | 0.10384 | 2022-04-22 | 11 | 8 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (39 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №60, с последующим её перетиранием, обрывом и схлестом проводов фаз "B" и "C" и отключением ВЛ-10 кВ Л-60-17. 4.2 Обрыв вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на Л-60-17 с.Ребриха-с.Боровлянка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки провода на опоре №60 фаза "В" на ВЛ-10 кВ Л-60-17. Ответственное лицо: Носырев Е.Ю. 25.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-60-17 на предмет наличия повреждения вязок изоляторов, при обнаружении устранить. Ответственное лицо: Носырев Е.Ю. 25.05.2022 год
356858 | 121 | 2022-04-22 | 10 | 20 | 0.043662 | 2022-04-22 | 10 | 40 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-51-8 в пролете опор №№45-46, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "В" и "С" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-51-8 в пролете опор №№45-46. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на Л-51-8 с. Зайцево, Пролет: Опора № 45 - Опора № 46 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-51-8 произвести вырубку ветвей деревьев угрожающим падением на провода в пролете опор №№45-48. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.07.2022 год
356851 | 181 | 2022-04-24 | 11 | 56 | 0.00184 | 2022-04-24 | 12 | 20 | 3.4.9.3 Данное ТН произошло в электроустановке (от ВЩУ на опоре №10 ВЛ Ф-2 от ТП-66-4-5 до ввода в дом) потребителя (п. Поспелихинский, ул. Пролетарская, д. 9, кв. 1) - нарушено сопротивление изоляции вводного кабеля от ВЩУ к вводу в дом, вследствие чего присоединение ВЛ Ф-2 от ТП-66-4-5 было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю (Домаренко С.А., п. Поспелихинский, ул. Пролетарская д. 9, кв. 1), электроустановка которого запитана от опоры №10 ВЛ Ф-2 от ТП-66-4-5, на замену вводного кабеля от ВЩУ до ввода в дом и приведение в соответствие уплотнений корпуса ВЩУ, для исключения попадания влаги и пыли в ВЩУ. Ответственное лицо: Ежов Дмитий Васильевич 31.05.2022 год
356850 | 95 | 2022-04-22 | 10 | 45 | 0.43636 | 2022-04-22 | 11 | 13 | 3.4.9.3 В результате повреждения в сетях потребителя ООО "Триера", произошло отключение действием защит В-10 Л-68-10 на ПС 35кВ Бия. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю ООО "Триера", претензии (заказным письмом) с предложением возместить затраты филиалу в следствии возникновения ТН в добровольном порядке в течение 10 дней с приложением утверждённого акта расследования ТН, калькуляции понесенных филиалом затрат, счета на оплату выписанного в системе САП. Ответственное лицо: Макаров П.И. 26.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить в адрес собственника ООО "Триера", по вине которого произошло ТН, уведомление о приведении электроустановок к требованиям НТД. Ответственное лицо: Макаров П.И. 26.05.2022 год
356852 | 59 | 2022-04-24 | 11 | 35 | 0.20405 | 2022-04-24 | 14 | 14 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, произошло появление и развитие внешних и внутренних трещин в фарфоре проходного изолятора фазы "В" трансформатора на КТП-10/0,4кВ №33-3-13, что привело к повреждению элементов соединения "фланец-фарфор" и потере напряжения фазы "В". 4.12 Повреждение проходного изолятора фазы "В" трансформатора на КТП-10/0,4кВ №33-3-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора фазы "В". на ТП-33-3-13, Трансформатор ТМ-100/10 | Организационное мероприятие 1 Произвести замену силового трансформатора ТМ-100кВА на КТП-10/0,4кВ №33-3-13. Ответственное лицо: мастер УЭС Фаст Е.Я. 11.05.2022 год
356850 | 97 | 2022-04-22 | 13 | 30 | 0.14111 | 2022-04-22 | 14 | 4 | 3.4.7.3 В результате обрыва вязки (из-за воздействия ветра) на опоре № 169 ВЛ 10кВ Л-80-1 фазы "В", провод лег на металлический крюк. При растекании тока на увлажненное тело опоры, произошло термическое разрушение оголовья опоры (с отделением от стойки), схлест проводов фаз "В" и "С", что привело к отключению В-10 Л-80-1. 4.10 Обрыв вязки на опоре № 169 ВЛ 10кВ Л-80-1 фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение оголовья. на Л-80-1 Заозёрное, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10кВ Л-80-1, опора № 169 произвести ремонт крепления крючьев фаз "А", "В", "С". Произвести регулировку проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №168-170. Проверить надежность крепления вязок, крючьев, изоляторов. Ответственное лицо: Макаров П.И. 26.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Добавить в ремонтную программу 2023 года мероприятие по замене опоры № 169 на ВЛ-10кВ Л-80-1 Ответственное лицо: Макаров П.И. 26.05.2022 год
356852 | 60 | 2022-04-23 | 23 | 35 | 5.7608 | 2022-04-24 | 1 | 48 | 3.4.7.3 В результате загрязнения изоляции, произошло перекрытие опорных изоляторов фаз "А" и "В" ячейки Л-3-10 на корпус выключателя, что привело к аварийному отключению В-10кВ Л-3-10 на ПС 110кВ №3 "Благовещенская". 4.11 Перекрытие опорных изоляторов фаз "А" и "В" ячейки Л-3-10 на корпус выключателя на ПС 110кВ №3 "Благовещенская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие опорного изолятора фазы «А». на ПС 110 кВ №3 "Благовещенская", ВЛ: Л-3-10 п.Благовещенка(Горсеть) | Организационное мероприятие 1 Произвести при чистке изоляции испытание повышенным напряжением опорных изоляторов масляных выключателей 10кВ на ПС 110кВ №3 «Благовещенская». Ответственное лицо: Начальник СПС Рябушенко Д.В. 31.05.2022 год
356855 | 86 | 2022-04-24 | 10 | 43 | 0.015199 | 2022-04-24 | 11 | 21 | 3.4.9.3 Повреждение произошло на потребительском участке (Корниенко Борис Васильевич, с. Прослауха, ул. Заречная 15) ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 № 11-16-2 (Согласно границе балансовой принадлежности данное ТН возникло на оборудовании потребителя). | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр вводов в здания потребителей на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 11-16-2. В случаях наличия недостатков выдавать предписания по их устранению потребителю. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 29.05.2022 год
356853 | 78 | 2022-04-22 | 13 | 58 | 0.57494 | 2022-04-22 | 15 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (41 год) и влияния погодных условий произошло разрушение колпачка изолятора фазы "В" на опоре №58, с последующим срывом изолятора фазы "В"разрушением его (при падении) об опору №58 и отключением ВЛ-6 кВ Л-12-43. 4.14 Разрушение колпачка изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка изолятора на Л-12-43 с.Лебяжье, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести ИТР осмотр ВЛ-6 кВ Л-12-43 от ПС 35 кВ Юбилейная, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Райко А.В. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену изолятора фазы "В" на опоре №58 ВЛ-6 кВ Л-12-43. Ответственное лицо: Райко А.В. 31.05.2022 год
356859 | 62 | 2022-04-22 | 14 | 35 | 0.026666 | 2022-04-22 | 15 | 55 | 3.4.9.3 В результате воздействия порывистого ветра, произошел отрыв листа железа на кровле здания с падением листа на землю и касанием при падении проводов фазного и нулевого ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-15-15 ф.3 в пролете между зданиями (данный пролет находится на балансе потребителя- администрации сельского совета с.Никольское). От возникшего замыкания между проводами ВЛ действием защит отключился АВ-0,4 ф.3 на ТП 89-15-15. | Организационное мероприятие 1 Направить предписание МО администрации Никольского сельсовета на замену неизолированного провода на СИП между зданиями конторы и клуба ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-15-15 ф.3. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 28.05.2022 год
356851 | 182 | 2022-04-24 | 10 | 36 | 0.009165 | 2022-04-24 | 10 | 47 | 3.4.9.3 В результате разрегулирования стрел провеса проводов (А-16) на ответвлении потребителя (Мальцева Н.С., с. Усть Кормиха, ул. Набережная, д. 51), электроустановка которого запитана от опоры №6 ВЛ Ф-2 от ТП-9-3-15, произошёл схлёст проводов фазы «В» и PEN-провода, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-2) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1 (100 А). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю (Мальцева Н.С., с. Усть Кормиха, ул. Набережная, д.51), электроустановка которого запитана от опоры №6 ВЛ Ф-2 от ТП-9-3-15, на замену неизолированных проводов ответвления на СИП-4 (2х16). Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 31.05.2022 год
356858 | 122 | 2022-04-22 | 15 | 11 | 0.29375 | 2022-04-22 | 16 | 26 | 3.4.12.2 В результате воздействия поперечной ветровой нагрузки (порывы до 16 м/с) и длительной эксплуатации произошло выпадение крюка изолятора фазы "А" из тела деревянной опоры №205 ВЛ-10 кВ Л-28-8, что привело к падению провода одноименной фазы на провод фазы "В", возникновению межфазного замыкания и дальнейшему отключению ВЛ-10 кВ Л-28-8 действием УРЗА. 4.12 Выпадение крюка изолятора фазы "А" . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка изолятора фазы "А" . на Л-28-8 с.Косиха- с.В. Жилино, Опора П10-2Д | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Л-28-8 с. Глушинка, на предмет ослабления крепления крюков в стойке опоры, в случае обнаружения устранить, в пролетах опор №205-215. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.06.2022 год
356858 | 123 | 2022-04-22 | 17 | 25 | 0.0046 | 2022-04-22 | 18 | 34 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","С" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №9-№10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-72-5-4 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-72-5-4, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести перетяжку проводов в пролете опор №9-№10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-72-5-4. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 30.06.2022 год
356852 | 62 | 2022-04-23 | 19 | 19 | 0.1369 | 2022-04-23 | 21 | 10 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильного порывистого ветра, произошло разрушение колпачка изолятора фазы "В" на опоре №48/3 ВЛ-10кВ Л-16-7, что привело к срыву изолятора фазы "В", схлесту проводов и аварийному отключению В-10кВ Л-16-7 на ПС 110кВ №16 "Бурлинская". 4.14 Срыв изолятора фазы "В" в следствие разрушения колпачка на опоре №48/3 ВЛ-10кВ Л-16-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В". на Л-16-7 с.Гусиная Ляга, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ Л-16-7 в пролетах опор №43/3-55/3 на наличие перекоса изоляторов, разрушения колпачков. При выявлении замечаний устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Воронько Е.А. 31.05.2022 год
356850 | 98 | 2022-04-22 | 18 | 15 | 0.040418 | 2022-04-22 | 19 | 52 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (47 лет) и под воздействием ветровых нагрузок, произошел обрыв провода фаза "С" в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-68-4-10, схлест нулевым проводом, что привело к отключению АВ-2 ТП-68-4-10. 4.3 Обрыв провода фаза "С" в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-68-4-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-68-4-10, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Восстановить оборванный провод фаза "С" в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-68-4-10, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, крючьев, изоляторов. Ответственное лицо: Макаров П.И. 27.05.2022 год
356851 | 183 | 2022-04-24 | 16 | 1 |  | 2022-04-24 | 16 | 1 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности птиц, произошло перекрытие изоляции провода (АС-120) фазы «А» (верхняя), между обводным шлейфом и траверсой, на анкерной (У110-3) опоре №56 ВЛ ОК-425, через тело птицы, о чем свидетельствуют следы воздействия тока К.З. (перекрытия) на обводном шлейфе и металлической траверсе опоры, кроме того, свитое гнездо в тросостойке опоры и останки двух птиц (ноги и оперение хищной птицы, также часть крыла другого пернатого, предположительно вороны) у основания опоры (см. фото 3 и 4). 4.11 Кратковременное перекрытие изоляции провода фазы «А» на траверсу на анкерной (У110-3) опоре №56 ВЛ ОК-425 произошло через тело крупной хищной птицы, останки которой найдены под опорой (см. фото 4). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Отрадное-Устькалманская (ВЛ ОК-425), Опора анк. мет.У110-3 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №56, №72 ВЛ ОК-425 и проверить металлосвязь. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180025000). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать гнезда в тросостойках опор №56, №72 ВЛ ОК-425. (Заказ №180025001). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замеры изоляционных расстояний по воздуху между проводами петель и телом опоры (траверсы) на опоре №56 (У110-3) ВЛ ОК-425. При несоответствии измеренных расстояний, отличных от проектных значений более чем на минус 10 %, выполнить регулировку (п.4.7.4. РД 34.20.504-94) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.07.2022 год
356859 | 63 | 2022-04-22 | 18 | 54 | 0.0135 | 2022-04-22 | 19 | 21 | 3.4.9.3 В результате замыкания между неизолированными проводами ВЛ из-за порывистого ветра потребительского ввода в жилой дом бытового абонента по адресу с. Антоньевка, ул. Школьная, д.2, подключенного от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ от ТП-42-2-15 ф.1, привело к срабатыванию защит и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-42-2-15. | Организационное мероприятие 1 Выдать уведомление потребителю, подключенному от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ от ТП-42-2-15 ф.1 по замене неизолированного провода ввода на изолированный в соответствии с нормативными документами. Ответственное лицо: Желянин Алексей Евгеньевич 28.05.2022 год
356859 | 64 | 2022-04-22 | 21 | 0 | 0.014 | 2022-04-22 | 21 | 42 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок, произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 45-6-16, под воздействием порыва ветра, произошел кратковременный схлест проводов фаз "В", "С" с межфазным замыканием между проводов, от чего действием защит отключился АВ-0,4 ф.1 в ТП 45-6-16. 4.12 Схлест проводов фаз "В", "С" в пролете опор №5-6 ф.1 от ТП 45-6-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "В", "С" в пролете опор №5-6 ф.1 от ТП 45-6-16. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-45-6-16, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 в пролете опор №5-6 ф.1 от ТП 45-6-16. Ответственное лицо: Желянин Алексей Евгеньевич 31.05.2022 год
356852 | 63 | 2022-04-23 | 11 | 32 |  | 2022-04-23 | 11 | 32 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок (порывы ветра до 24м/с, произошедших в период 30-31 марта 2022г.(см. приложение РПГ, прогноз погоды)) на ВЛ-110кВ БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская" в поддерживающем зажиме фазы "В" опоры №9, произошло развитие скрытого дефекта стальных жил провода, что при воздействии порывов ветра (23.04.2022) привело к обрыву провода фазы "В" в поддерживающем зажиме на опоре №9 в сторону опоры №8 (пролет опор №8-9) и аварийному отключению В-110 БС-127 на ПС 110кВ №3 "Благовещенская" и В-110 БК-158 на ПС 110кВ №3 "Благовещенская". 4.13 Обрыв провода фазы "В" в поддерживающем зажиме на опоре №9 в сторону опоры №8 на ВЛ-110кВ БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В". на Благовещенская-Верх-Суетская (ВЛ БС-127), Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести тепловизионное обследование в пролете опор № 5-10 в поддерживающих зажимах на ВЛ-110 кВ БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр с выемкой провода из зажимов пролете опор № 5-10 на ВЛ-110 кВ БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести электронно-оптическое обследование в пролете опор № 5-20 ВЛ-110 кВ БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести осмотр ВЛ-110 кВ БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская" в пролете опор № 5-10,46,47,97-107,109-111,119-124 с помощью БПЛА. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2022 год
356853 | 79 | 2022-04-24 | 18 | 56 |  | 2022-04-24 | 18 | 56 | 3.4.10 В результате наброса постороннего токопроводящего предмета (куска тонкой проволоки) птицей в пролёте опор №2-3 отпайки на ПС №10 II Подъем, произошло перекрытие электродугой проводов фазы "А" и "С", с последующим отключением ВЛ 35 кВ Подгорная-БАМЗ I цепь с отпайками (ВЛ ПБ-339). | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр в пролете опор №1-3 отп. на ПС №10 II Подъем ВЛ 35 кВ Подгорная-БАМЗ I цепь с отпайками (ВЛ ПБ-339), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.06.2022 год
356851 | 184 | 2022-04-25 | 5 | 51 |  | 2022-04-25 | 5 | 51 | 3.4.10 В результате налипания паутины на конструкциях и изолирующих подвесках промежуточной ж/б (ПБ-110-6) опоры №230/36 ВЛ ЗС-31 (двухцепный участок с ВЛ СК-72), произошло перекрытие подвесной изоляции провода (АС-120/19) фазы «С» (цепь южная, нижняя) на заземлённую металлическую траверсу, по увлажнённой паутине, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности юбок 1-го и 8-ого изоляторов (8 стеклянных изоляторов в гирлянде марки ПС-70Е) и проводе. Это привело к установлению режима однофазного замыкания на землю и отключению присоединения (В ЗС-31 на ПС 110 кВ Змеиногорская и СВ-110 на ПС 110 кВ Саввушинская) действием УРЗА (ТЗНП). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции провода фазы «С» и присоединение (ВЛ ЗС-31) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.11 Кратковременное перекрытие подвесной изоляции провода (АС-120/19) фазы «С» (цепь южная, нижняя) на промежуточной (ПБ-110-6) опоре №230/36 ВЛ ЗС-31 (двухцепный участок с ВЛ СК-72), произошло по увлажнённой паутине, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ ЗС-31 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие животных (пауков) на Змеиногрская-Саввушинская (ВЛ ЗС-31), Опора пром.ж/б.ПБ110-6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №229/37 - №231/35 ВЛ ЗС-31 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180023102) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить верховой осмотр (с применением БПЛА) всех фаз на опорах №229/37 - №231/35 ВЛ ЗС-31. (Заказ №180023103) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю - АО «НПК «СПП» - «АОЛЦ» о необходимости замены изолирующих подвесок на опоре №230/36 ВЛ ЗС-31. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2022 год
356851 | 185 | 2022-04-25 | 10 | 5 | 0.0076438 | 2022-04-25 | 10 | 12 | 3.4.10 В результате присаживания птицы (голубь) на шлейф (спуск) 10 кВ, между ТП-40-2-1 и РТП-40-2-1 (опора №7п), произошло перекрытие изоляции фаз «А» и «В» через тело птицы, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-40-2) было отключено действием УРЗА (МТЗ). РПВ (В Л-40-20 было успешным по причине падения птицы на землю (замыкание самоустранилось). 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции ошиновки (спуски 10 кВ) фаз «А», «В» на ТП-40-2-1 вызвано присаживанием птицы (голубь) - через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Л-40-2 с. Симоново, Спуск оп. 7П - ТП-40-2-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции 10 кВ ТП-40-2-1, при необходимости выполнить чистку изоляции или замену дефектных элементов. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 30.06.2022 год
356851 | 186 | 2022-04-25 | 18 | 25 | 0.3753 | 2022-04-25 | 18 | 45 | 3.4.9.3 В результате присаживания птицы (ворона) в РУ-10 кВ ТП-31-12-25 (баланс ФКУ УПРДОР «АЛТАЙ»), произошло перекрытие изоляции фаз «В» и «С» через тело птицы, вследствие чего, на ПС 35 кВ Веселоярская, присоединение (ВЛ Л-31-12) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с успешным РПВ, вследствие падения птицы на землю. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю - ФКУ УПРДОР «АЛТАЙ» с целью предоставления сведений о причине ТН на ТП-31-12-25 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.05.2022 год
356859 | 65 | 2022-04-25 | 5 | 52 | 0.25835 | 2022-04-25 | 6 | 38 | 3.4.12.5 В результате влияния перепадов температур окружающего воздуха, увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (выпадение росы в утренние часы), привело к появлению проводящих каналов и ослаблению изоляции (снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов) фазы "С" на металлической опоре №148 ВЛ 110 кВ ТК-2, от чего произошло перекрытие фазы "С" по поверхности гирлянды изоляторов (марки ПС-120Б в количестве 15 шт. в гирлянде) с однофазным коротким замыканием фазы "С" на металлическую траверсу опоры №148 с повреждением одного изолятора в гирлянде изоляторов (9-го от траверсы), от возникшего однофазного короткого замыкания, действием защит отключился В-110 ТК-2 на Бийской ТЭЦ-1. В бестоковую паузу, произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции и РПВ было успешным. 4.11 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (в кол-ве 15 шт.изоляторов в гирлянде) фазы "С" и провода фазы "С" на металлическую опору №148 ВЛ 110 кВ ТК-2, с повреждением одного изолятора в гирлянде изоляторов (9-го от траверсы). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (в кол-ве 15 шт.изоляторов в гирлянде) фазы "С" и провода фазы "С" на металлическую опору №148 ВЛ 110 кВ ТК-2, с повреждением одного изолятора в гирлянде изоляторов (9-го от траверсы). на Бийская ТЭЦ - Бирюзовая Катунь (ТК-1), Опора анк. мет. 1У220-4 | Техническое мероприятие 1 Провести верховой осмотр опор №147-149 ВЛ 110 кВ ТК-2, с целью выявления и устранения дефектов проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену дефектной изоляции в гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №148 ВЛ 110 кВ ТК-2. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Ввести в работу АВР 10 кВ Бирюзовая катунь, в соответствии со схемой и режимом работы трансформаторов, провести профилактические испытания работы АВР 10 кВ на ПС 110 Бирюзовая катунь. Ответственное лицо: Ситнов Евгений Владимирович 31.05.2022 год
356851 | 187 | 2022-04-26 | 21 | 38 | 0.69018 | 2022-04-26 | 23 | 0 | 3.4.9.3 Данное ТН произошло в электроустановке (ТП-17-1-17) потребителя (ГСК-17), по не выясненной причине (см. Акт взаимодействия с потребителем). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю - ГСК-17 с целью предоставления сведений о причине ТН на ТП-17-1-17 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.05.2022 год
356858 | 124 | 2022-04-26 | 10 | 31 | 0.033732 | 2022-04-26 | 11 | 15 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","С" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-1-15 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-1-15, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести перетяжку проводов в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-1-15. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.06.2022 год
356852 | 64 | 2022-04-26 | 11 | 44 |  | 2022-04-26 | 11 | 44 | 3.4.12.5 В результате увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (перепад температуры окружающего воздуха, дождь), а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры)), произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к перекрытию электрической дугой гирлянды (8 шт. в гирлянде) изоляторов фазы "А" на опоре № 113 ВЛ-110кВ ХР-29"Хабарская-Зятькова-Реченская", аварийному отключению В-110кВ БС-127 на ПС 110 кВ №3 "Благовещенская", отключению В-110кВ ХР-29 на ПС 110кВ №18 "Хабарская". 4.11 Перекрытие электрической дугой гирлянды (8 шт. в гирлянде) изоляторов фазы "А" на опоре № 113 ВЛ-110кВ ХР-29"Хабарская-Зятькова-Реченская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "А". на Хабарская-Зятьково Реченская (ВЛ ХР-29), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 113 фаза "А" ВЛ-110 кВ ХР-29 "Хабары-Зятькова-Реченская". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 113 ВЛ-110 кВ ХР-29 "Хабары-Зятькова-Реченская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести электронно-оптическое обследование ВЛ в пролетах опор № 110-115 ВЛ-110 кВ ХР-29 "Хабары-Зятькова-Реченская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.05.2022 год
356851 | 188 | 2022-04-27 | 19 | 4 |  | 2022-04-27 | 19 | 4 | 3.4.12.4 В результате пала травы по трассе ВЛ, произошло перекрытие изоляции провода фазы "В" (нижняя), по поверхности изолирующей подвески (ЛК-70/110), на промежуточной (ПБ 25-1) опоре №136 ВЛ МП-65, о чем свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на юбках полимерного изолятора и сгоревшая трава под опорой. 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции провода фазы "В" (нижняя), по внешней поверхности изолирующей подвески (ЛК-70/110), на промежуточной (ПБ 25-1) опоре №136 ВЛ МП-65, вызвано тепловым воздействием - пал травы (активная передача теплоты, поднимающейся вверх, нагретым в очаге воздухом и продуктами горения), приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на Мирная-Поспелихинская (ВЛ МП-65), Опора пром.ж/б.ПБ 25-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить чистку полимерной изоляции всех фаз на опорах №135, №136 ВЛ МП-65. (Заказ №180030947). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №136 - №138 ВЛ МП-65 (п.5.10.7. ПТЭЭСС), с оформлением протокола. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) - включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180030980). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2022 год
356850 | 100 | 2022-04-27 | 13 | 3 | 0.1065 | 2022-04-27 | 16 | 36 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (47 лет), под воздействием вибрации активной части, произошло ослабление соединения вывода ВН в месте соединения (алюминиевый провод-медный провод), что привело к нагреву и термическому разрушению сопряжения фазы "В" внутри бака силового трансформатора ТМ-1600/10 ТП-68-6-3. 4.13 Термическое разрушение соединения (алюминиевый провод-медный провод) фазы "В" внутри бака силового трансформатора ТМ-160/10 ТП-68-6-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое разрушение соединения (алюминиевый провод-медный провод) фазы "В" . на ТМ-160/10 ТП-68-6-3., TP010-0008608-01 (Т-1) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену силового трансформатора ТП-68-6-3, протяжку всех болтовых соединений на ТП-68-6-3. Ответственное лицо: Макаров П.И. 29.05.2022 год
356853 | 83 | 2022-04-27 | 15 | 2 | 8.6337 | 2022-04-27 | 15 | 56 | 3.4.7.4 Несвоевременное выявление и устранение дефекта полупроводниковой схемы реле РЧ-1 в составе АЧР-1, заключающееся в пробое транзистора V32, что привело к ложному срабатыванию реле частоты при отсутствии отклонений частоты в электрической сети от допустимых значений. 4.16 Причиной ложной работы реле РЧ-1 в составе АЧР-1 на ПС 110 кВ Подгорная, явился пробой транзистора V32 полупроводниковой схемы реле РЧ-1 при его длительной эксплуатации в течение 38 лет, что в дальнейшем привело к отключению выключателей ВЛ 110 кВ Подгорная – Центральная I цепь (ВЛ ПЦ-39), ВЛ 110 кВ Подгорная – Центральная II цепь (ВЛ ПЦ-40), ВЛ 35 кВ Подгорная – БАМЗ I цепь с отпайками (ВЛ ПБ-339), ВЛ 35 кВ Подгорная – БАМЗ II цепь с отпайками (ВЛ ПБ-340). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность полупроводниковой схемы на ПС 110 кВ Подгорная, PS110-000269 | Техническое мероприятие 1 Выполнить на ПС 110 кВ Подгорная внеочередное техническое обслуживание устройств АЧР ПА-171, ПА-172 и АЧР 6 кВ, в том числе с проверкой регулировки указательных реле (тип – РУ-21) «Работа АЧР». Выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: Батырев Д.С. 30.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать предложения для включения в ремонтную программу филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Алтайэнерго» 2023-2025 годов по замене выработавших установленный срок службы реле частоты типа РЧ-1 в устройстве АЧР ПА-171, ПА-172 на ПС 110 кВ Подгорная. Ответственное лицо: Батырев Д.С. 30.12.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести противоаварийную тренировку оперативному персоналу ПС 110 кВ Подгорная по теме: «Действия персонала при работе защит без сработавших указательных реле». Ответственное лицо: Бурденко А.А. 30.07.2022 год
356858 | 125 | 2022-04-27 | 16 | 27 | 0.0873 | 2022-04-27 | 16 | 54 | 3.4.9.3 Отключение произошло по причине повреждения оборудования КТП-49-6-14 потребителя КГКУ "Алтайавтодор"(ДСУ-7) . | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю КГКУ "Алтайавтодор" (ДСУ-7) о необходимости приведения собственных э/у КТП-49-6-14 к требованиям НТД. Ответственное лицо: Ломаковсий А.С. 30.06.2022 год
356859 | 66 | 2022-04-26 | 23 | 46 | 0.043167 | 2022-04-27 | 4 | 5 | 3.4.8.2 В результате проезда крупногабаритной техники под проводами ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-16 ф.2 в пролете опор №2-3, произошел обрыв проводов фазы "С" и 0 в пролетах опор №2-4 с последующим их схлёстом. От возникшего замыкания, действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.2 в КТП-89-14-16. 4.13 Обрыв проводов фаз "С" и 0 в пролете опор №2-4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-16 ф.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "С" и 0 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-16 ф.2, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3; Обрыв проводов фаз "С" и 0 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-16 ф.2, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Подать заявление в правоохранительные органы с целью установления лиц, причастных повреждению ЛЭП на ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-16 ф.2 и взыскании ущерба с виновного лица, в произошедшей аварии. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 10.06.2022 год
356859 | 46 | 2022-04-06 | 21 | 50 | 0.005666 | 2022-04-06 | 22 | 7 | 3.4.10 В результате сближения стаи птиц на недопустимое расстояние с неизолированными проводами разноименных фаз в пролете опор №1/5-1/6 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-36 ф.2, произошло междуфазное КЗ через тело птицы, от чего действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф. в КТП-89-5-36. 4.4 Перекрытие между проводами разноименных фаз в пролете опор №1/5-1/6 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-36 ф.2 через тело птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между проводами разноименных фаз в пролете опор №1/5-1/6 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-36 ф.2 через тело птиц. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-36 ф.2, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер габаритов между проводами в пролетах опор №1/4-1/7 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-36 ф.2, при недостаточном габарите увеличить с целью исключения возможного перекрытия птицами. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 20.05.2022 год
356858 | 104 | 2022-04-07 | 2 | 50 | 0.02625 | 2022-04-07 | 4 | 35 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "В" и "С" произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролетах опор №№8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-28-1-7. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-28-1-7, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП 28-1-7,произвести вырубку веток деревьев,угрожающих паданием на провода в пролете опор №№8-9 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.05.2022 год
356858 | 105 | 2022-04-07 | 5 | 40 | 0.027499 | 2022-04-07 | 7 | 30 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "А" и "С" произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролетах опор №№3/2-4/2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-1-9. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-1-9, Пролет: Опора № 3-2 - Опора № 4-2 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП 28-1-9, произвести вырубку веток деревьев, угрожающих подением на провода в пролете опор №№3/2-4/2 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.05.2022 год
356853 | 61 | 2022-04-07 | 13 | 24 | 0.097332 | 2022-04-07 | 15 | 50 | 3.4.7.3 В результате недостатков эксплуатации произошло ослабление нижних контактов фаз "А", "В", "С" на автоматическом выключателе 0,4 кВ фидера №3 в РУ-0,4 кВ КТП-58-8-208, с последующим его нагревом в следствии нагрузки, повреждением автоматического выключателя 0,4 кВ фидера №3 и отключением потребителей запитанных от ВЛ-0,4 кВ фидера №3 КТП-58-8-208. 4.12 Ослабление контактов, повреждение автоматического выключателя ВА 57Ф35-34 100А ф №3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактов, повреждение автоматического выключателя ВА 57Ф35-34 100А ф №3 на ТП 58-8-208, TP010-0069323-16-01-03-10/АВ ф.3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену автоматического выключателя АВ-0,4 кВ фидера №3 в РУ-0,4 кВ на КТП-58-8-208 Ответственное лицо: Райко А.В. 29.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ревизию контактных соединений на КТП-58-8-208 Ответственное лицо: Райко А.В. 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Солнечного УЭС за не своевременное выявление дефектов на КТП-58-8-208 Ответственное лицо: Райко А.В. 29.04.2022 год
356858 | 106 | 2022-04-07 | 2 | 25 | 0.02625 | 2022-04-07 | 4 | 10 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-5-23 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: п. Украинский, ул. Промышленная 2 | Организационное мероприятие 1 Мастеру выдать предписание потребителю, проживающему по адресу с.Украинка по ул.Производственная 2 "ЧП Чувелева" на замену неизолированного провода ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.05.2022 год
356858 | 107 | 2022-04-07 | 5 | 58 | 0.035 | 2022-04-07 | 7 | 45 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "С" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-5-2 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-5-2, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП-28-5-2, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падению на провода в пролете опор №-13-14. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.05.2022 год
356859 | 47 | 2022-04-07 | 4 | 0 | 2.0972 | 2022-04-07 | 7 | 34 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и воздействия перепадов температур окружающего воздуха, при переходе температуры через нулевую отметку, произошло разрушение подвесного изолятора фазы "С" на опоре №1550/4 ВЛ 10 кВ Л-89-15 с последующим замыканием на металлическую траверсу опоры №1550/4, от возникшего замыкания сработала предупредительная сигнализация, выпал блинкер "Земля" на ПС 110 кВ Советская и ключом управления был отключен В-10 Л-89-15. 4.11 Разрушение подвесного изолятора фазы "С" на опоре №1550/4 ВЛ 10 кВ Л-89-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение подвесного изолятора фазы "С" на опоре №1550/4 ВЛ 10 кВ Л-89-15. на Л-89-15 с. Никольское, Опора УП10/0,38 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию состояния изоляции на предмет наличия дефектов (сколов, повреждения колпачков, разрегулировка стрел провеса, мест крепления вязок и изоляторов) в пролетаз опор №1550/1-1550/4 ВЛ 10 кВ Л-89-15, с устранением выявленных. дефектов. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 20.05.2022 год
356850 | 75 | 2022-04-07 | 3 | 55 | 0.0071 | 2022-04-07 | 4 | 1 | 3.4.7.3 В результате ветровой нагрузки, произошло перекрытие фаз (А,В,С-имеются метки от электодуги) ветвями ДКР в пролёте опор №840/12-13 ВЛ-10 кВ Л-58-8, что привело к отключению В-10 Л-58-8 на ПС-110 Тогульская.. 4.4 Перекрытие фаз (А,В,С) ветвями ДКР в пролёте опор №840/12-13 ВЛ-10 кВ Л-58-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на Л-58-8 Свинокомплекс, Пролет: оп.№ 840/12 - оп.№ 840/13 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку трассы ВЛ-10 кВ Л-58-8 от ДКР . Ответственное лицо: Ильиных О.И. 15.05.2022 год
356851 | 132 | 2022-04-08 | 8 | 0 | 0.16934 | 2022-04-08 | 10 | 7 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий (перепад температур, осадки, УФ излучения) на РТП-36-9-13 (опора №3-10 ВЛ Л-36-9) произошел электрический пробой штыревого (ШФ-20) изолятора 10 кВ фазы «С», что привело к работе предупредительной сигнализации «Земля в сети 10 кВ» на ПС 110 кВ Второкаменская, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-36-9) было отключено КУ. 4.13 Электрический пробой с разрушением штыревого изолятора (ШФ-20) фазы «С» на РТП-36-9-13 (опора №3-10 ВЛ Л-36-9) обусловлен ухудшением (старение) диэлектрических свойств материала изолятора с течением времени (срок эксплуатации 40 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ на Л-36-9 к.з.Полевод., Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции на РТП-36-9-10, РТП-36-9-11 и РТП-36-9-15. Ответственное лицо: Башкин Александр Александрович 30.04.2022 год
356858 | 108 | 2022-04-09 | 13 | 33 | 0.04125 | 2022-04-09 | 15 | 12 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-1-39 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Малахово ул. Дачная д.13 Рощин Алексей Валерьевич. | Организационное мероприятие 1 Мастеру выдать предписание потребителю Рощину Алексею Валерьевичу, проживающему по адресу с. Малахово по ул. Дачная д.13 на замену неизолированного провода ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.06.2022 год
356858 | 109 | 2022-04-09 | 20 | 5 | 0.0083335 | 2022-04-09 | 21 | 45 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-1-36 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с.Плотниково,ул. Черемушки д.16/1 Пахолкова О.В. | Организационное мероприятие 1 Мастеру выдать предписание потребителю Пахолкову О.В., проживающему по адресу с.Плотниково,ул. Черемушки д.16/1 на замену неизолированного провода ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.05.2022 год
356858 | 110 | 2022-04-09 | 15 | 27 | 0.00945 | 2022-04-09 | 16 | 48 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №6/1-7/1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-2-17 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-2-17, Пролет: Опора № 6-1 - Опора № 7-1 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-2-17, произвести регулировку провода в пролете опор №6/1-№7/1 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.05.2022 год
356858 | 111 | 2022-04-09 | 12 | 57 | 0.012 | 2022-04-09 | 13 | 45 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "В" и "С" произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролетах опор №№13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-6-2. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-6-2, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-6-2, произвести вырубку ветвей дерева, угрожающих падением на провода в пролете опор №13-№14. по заказу № 180018538. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.08.2022 год
356851 | 133 | 2022-04-08 | 10 | 5 | 0.55333 | 2022-04-08 | 12 | 34 | 3.4.7.3 В результате атмосферных воздействий (дождь, мокрый снег), произошло перекрытие, по внешней поверхности проходного изолятора (ИП-10/630), изоляции фазы «В» на ТП-30-1-11ю, создав режим однофазного замыкания на землю, вследствие чего на ПС 35 кВ 25 лет Октября действием УРЗА (ОЗЗ «Земля на шинах 10 кВ») отключился В-10 Т-1 (действия УРЗА правильные). В-30-1Ю отключен КУ. Спустя 2 часа, ПВ было успешным, вследствие восстановления диэлектрических свойств материала изолятора. 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции (по внешней поверхности) проходного изолятора (ИП-10/630) фазы «В» ТП-30-1-11ю вызвано увлажнением (дождь, мокрый снег) естественных загрязнений, образованных в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временное нарушение диэлектрических свойств на ТП-30-1-11 Ю, Прходной изолятор ф."В" | Техническое мероприятие 1 Выполнить профилактические испытания РУ-10 кВ ТП-30-1-11Ю. Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить чистку изоляции ТП-30-1-11Ю. Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 31.05.2022 год
356858 | 112 | 2022-04-10 | 18 | 54 | 0.017167 | 2022-04-10 | 20 | 37 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "В" и "С" произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролетах опор №№3-1/2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-1-7. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-1-7, Пролет: Опора № 3 - Опора № 1-2 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-1-7, произвести вырубку ветвей дерева, угрожающих падением на провода в пролете опор №3-№1/2. по заказу № 180018172. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.07.2022 год
356855 | 73 | 2022-04-10 | 18 | 44 | 0.009333 | 2022-04-10 | 19 | 40 | 3.4.10 В результате воздействия птицы произошло межфазное замыкание проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" по телу птицы в пролете КТП-опоры №1, с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф-1 на КТП 10/0,4 кВ № 32-2-5. 4.11 В результате воздействия птицы произошло межфазное замыкание проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" по телу птицы в пролете КТП-опоры №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-32-2-5, Пролет: ТП - Опора № 1 | Организационное мероприятие 1 Произвести анализ отключений ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-32-2-5 по причине попадания птиц за 2019-2021 г., по результатам анализа сделать заключение о целесообразности установки устройств отпугивания птиц. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.05.2022 год
356851 | 135 | 2022-04-08 | 14 | 43 | 0.0497 | 2022-04-08 | 14 | 49 | 3.4.7.3 В результате локального загнивания древесины деревянной стойки опоры №88/3 (П10-7ДБ) ВЛ Л-16-17 (опора находится в перечне травмоопасного оборудования) в совокупности с атмосферными воздействиями (ветровые нагрузки) произошло выпадение крюка (КН-20) фазы «В» из тела опоры с последующим схлестом проводов (А-50) фаз «В» и «С», вследствие чего присоединение (ВЛ Л-16-17) отключилось действием УРЗА (МТЗ) с неуспешным АПВ. 4.1 Нарушение крепления крюка фазы «В» в теле опоры №88/3 ВЛ Л-16-17 вызвано локальным загниванием древесины стойки опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Локальное загнивание древесины на Л-16-17 с.Корболиха, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ Л-16-17, в пролётах опор №83/3 - №95/3, с целью оценки состояния узлов крепления крюков и изоляторов. При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить замену (ремонт) поврежденных элементов. Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 30.06.2022 год
356851 | 136 | 2022-04-10 | 14 | 39 |  | 2022-04-10 | 14 | 39 | 3.4.7.3 В результате локального загнивания древесины деревянной стойки опоры №88/3 (П10-7ДБ) ВЛ Л-16-17 (опора находится в перечне травмоопасного оборудования) в совокупности с атмосферными воздействиями (ветровые нагрузки) произошло выпадение крюка (КН-20) фазы «В» из тела опоры с последующим схлестом проводов (А-50) фаз «В» и «С», вследствие чего присоединение (ВЛ Л-16-17) отключилось действием УРЗА (МТЗ) с неуспешным АПВ. 4.1 Нарушение крепления крюка фазы «В» в теле опоры №88/3 ВЛ Л-16-17 вызвано локальным загниванием древесины стойки опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Локальное загнивание древесины на Л-16-17 с.Корболиха, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ Л-16-17, в пролётах опор №83/3 - №95/3, с целью оценки состояния узлов крепления крюков и изоляторов. При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить замену (ремонт) поврежденных элементов. Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 30.06.2022 год
356852 | 52 | 2022-04-10 | 11 | 40 |  | 2022-04-10 | 11 | 40 | 3.4.10 В результате проникновения птиц в РУ-10кВ ЗТП-10/0,4кВ №7-16-4, произошло замыкание через тела птиц на выключателе нагрузки 10кВ, что привело к аварийному отключению В-10 Л-7-16 на ПС 110кВ №7 "Гальбштадская". 4.12 Замыкание через тела птиц на выключателе нагрузки 10кВ в РУ-10кВ ЗТП-10/0,4кВ №7-16-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание через тела птиц. на ТП-7-16-4, ВН-16 | Организационное мероприятие 1 Устранить возможные места проникновения птиц в ЗТП-10/0,4кВ №7-16-4. Произвести осмотр ЗТП на ВЛ-10кВ Л-7-16 на предмет возможных мест проникновения птиц в ЗТП, при обнаружении замечаний устранить Ответственное лицо: старший мастер Вагнер А.В. 31.05.2022 год
356852 | 53 | 2022-04-08 | 15 | 29 |  | 2022-04-08 | 15 | 29 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (с 1976 г.) масляного выключателя В-110кВ КБ-117, произошли физические изменения материалов, из которых выполнена контактная группа дугогасительной камеры фазы "В", что привело к ослаблению контактов, и при вводе в работу выключателя к аварийному нагреву, с последующим повреждением контактов в дугогасительной камере фазы "В" В-110кВ КБ-117 на ПС 110кВ №3 "Благовещенская". 4.13 Повреждение контактной группы дугогасительной камеры фазы "В" масляного выключателя В-110кВ КБ-117 на ПС 110кВ №3 "Благовещенская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение контактной группы дугогасительной камеры фазы "В". на ПС "Благовещенская" №3, МКП-110М-630-20 с ШПЭ-33 | Техническое мероприятие 1 При капитальном ремонте выключателей МКП-110, проводить измерение сопротивления шунта, разборку и проверку дугогасительной камеры на наличие дефектов, с указанием выполнения данных работ в актах (протоколах), оформляемых по результатам ремонта. Ответственное лицо: Начальник СПС Рябушенко Д.В. 31.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести внеплановую проверку переходного сопротивления на выключателях МКП-110 на ПС №3 "Благовещенская". Ответственное лицо: Начальник СПС Рябушенко Д.В. 31.12.2022 год
356855 | 74 | 2022-04-10 | 11 | 40 | 0.005 | 2022-04-10 | 12 | 10 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок (ветер до 12 м/с) произошел излом ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-25) в пролёте опор № 4-5, что привело к схлесту фаз "А" и "В" и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 на КТП 10/0,4 кВ № 11-16-15. 4.4 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок (ветер до 12 м/с) произошел излом ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода в пролёте опор № 4-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-11-16-15, Пролет:Оп.№4 - Оп.№5 | Техническое мероприятие 1 1.Произвести обрезку крон деревьев на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ № 11-16-15 в пролёте опор №4-5. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 27.05.2022 год
356851 | 137 | 2022-04-08 | 15 | 32 | 0.17774 | 2022-04-08 | 18 | 24 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации на промежуточной деревянной опоре с ж/б приставкой (ПП10-1ДБ) №4/3 ВЛ Л-52-5 произошло старение материала стеклянного штыревого изолятора (ШС-10Е) двойного крепления провода (АС-50) фазы «В», что привело к нарушению его диэлектрической стойкости с последующим пробоем и частичным разрушением изолятора и установлением режима однофазного замыкания на землю через заземленный металлический спуск для защиты опоры от ПУМ, вследствие чего на ПС 110 кВ Чарышская сработала предупредительная сигнализация «земля на шинах 10 кВ» (повреждение на фазе «В») и В-52-5 был отключен КУ. 4.11 Электрический пробой с частичным разрушением стеклянного штыревого изолятора (ШС-10Е) фазы «В» на опоре (ПП10-1ДБ) №4/3 ВЛ Л-52-5 обусловлен физическим износом (старением) оборудования - изменение свойств материала с течением времени (срок эксплуатации - 46 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение материала на Л-52-5 с. Усть-Тулатинка, Опора ПП10-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ Л-52-5 в пролётах опор №5/2 - №6/3, с целью оценки состояния изоляции и узлов ее крепления. При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить замену или ремонт оборудования ВЛ. Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 30.06.2022 год
356853 | 63 | 2022-04-10 | 10 | 33 | 0.0372 | 2022-04-10 | 11 | 45 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (36 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление укоса на опоре № 5, с последующим наклоном опоры № 5 в сторону опоры № 4 в следствии чего произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 4-5, с кратковременным схлёстом проводов и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-90-30-84. 4.12 Ослабление укоса на опоре. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление укоса на опоре на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-90-30-84, Опора ОАН-5ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-90-30-84. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 13.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести укрепление укоса на опоре № 5 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-90-30-84. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 13.05.2022 год
356859 | 50 | 2022-04-08 | 17 | 19 | 0.75108 | 2022-04-08 | 20 | 11 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (2003 г.в.), произошло ослабление материала колпачка и срыв изолятора фазы "В" на опоре №1600/10 ВЛ 10 кВ Л-36-16 с падением провода фазы "В" на металлический крюк, что привело к касанию неизолированного провода о металлический крюк, от возникшего однофазного замыкания на землю через мокрую древесину произошло термическое повреждение верха деревянной опоры №1600/10 ВЛ 10 кВ Л-36-16 в месте крепления крюка фазы "В" с выпадением крюка из тела опоры, при тяжении провода фазы "В" и воздействия ветровых нагрузок произошел схлест с проводом фазы "С". От возникшего КЗ действием защит отключился В-10 Л-36-16 на ПС 110 кВ Новотырышенская. 4.11 Срыв изолятора фазы "В" на опоре № 1600/10 ВЛ 10 кВ Л-36-16, термическое повреждение верха деревянной опоры №1600/10 ВЛ 10 кВ Л-36-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение верха деревянной опоры на Л-36-16 Заречная Пос. Южный, Опора П10-3Д; Срыв изолятора фазы "В" на Л-36-16 Заречная Пос. Южный, Опора П10-3Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №1600/10 ВЛ 10 кВ Л-36-16. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ревизию состояния изоляции на предмет наличия дефектов (сколов, повреждения колпачков, разрегулировка стрел провеса, мест крепления вязок и изоляторов) на опорах №1600/8-1600/12 ВЛ 10 кВ Л-89-10, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 31.05.2022 год
356855 | 75 | 2022-04-10 | 9 | 58 | 0.0136 | 2022-04-10 | 11 | 6 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 12 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 16-17, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 7-12-4. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 12 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 16-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-12-4, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП-7-12-4 в пролете опор №15-18. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.06.2022 год
356852 | 54 | 2022-04-08 | 18 | 40 |  | 2022-04-08 | 18 | 40 | 3.4.10 В результате скопления птиц на ВЛ-10кВ Л-3-22, произошло перекрытие двух фаз через тело птицы на ЛР-3-22-2 опора №1/1, что привело к возникновению короткого замыкания и аварийному отключению В-10кВ Л-3-22 на ПС 110кВ №3 "Благовещенская". 4.12 Перекрытие двух фаз через тело птицы на ЛР-3-22-2 опора №1/1 ВЛ-10кВ Л-3-22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие двух фаз через тело птицы на ЛР-3-22-2. на Л-3-22 с.Тельмано, РЛНД-10/400 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ЛР-3-22-2 ВЛ-10кВ Л-3-22 "Благовещенка - Тельмано", с выявлением возможных дефектов при межфазном замыкании. Произвести, при необходимости перетяжку, регулировку шлейфов проводов ЛР-3-22-2, после обхода и выяснения причин нарушения. Ответственное лицо: мастер УЭС Кошелев А.С. 31.05.2022 год
356851 | 138 | 2022-04-08 | 21 | 38 | 0.0033335 | 2022-04-08 | 22 | 18 | 3.4.9.3 Данное технологическое нарушение произошло на ответвлении Потребителя (ФГКУ Росгранстрой), запитанного от опоры №176 ВЛ Л-38-8 Ю, что привело к работе предупредительной сигнализации «Земля в сети 10 кВ» на ПС 35 кВ Ремовская, вследствие чего присоединение (В-38-8Ю) было отключено КУ. Потребитель не изложил причины ТН в акте взаимодействия (Письмо ЗЭС от 12.04.2022 №1.1/29/30-по «Об аварийном отключении»). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю (ФГКУ Росгранстрой) с целью предоставления сведений о причине ТН на участке ВЛ Л-38-8 Ю (линейный участок за опорой №176) и принятых мерах по недопущению подобных ТН. Ответственное лицо: Башкин Александр Александрович 30.04.2022 год
356855 | 76 | 2022-04-10 | 9 | 38 | 0.008 | 2022-04-10 | 10 | 26 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 12 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 7/9-7/10, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 2-7-2. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 12 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 7/9-7/10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-7-2, Пролет: Опора №7/9 - Опора №7/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП-2-7-2 в пролете опор №7/8-7/11. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.06.2022 год
356855 | 77 | 2022-04-09 | 0 | 59 | 0.0049 | 2022-04-09 | 1 | 20 | 3.4.9.3 Повреждение произошло на ВЩУ 0,4 кВ потребителя, запитанного от ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-10/0,4 кВ №32-2-11 (ИП К(Ф)Х Алешкин С.С., Романовский район, с. Грано-Маяки ул. Титова, 18). (Согласно акта взаимодействия причиной является замыкание в ВЩУ 0,4 кВ потребителя). | Организационное мероприятие 1 Отправить письмо-уведомление потребителю ИП К(Ф)Х Алешкину С.С. на приведение своих электроустановок в соответствие с НТД, с целью повышения надёжности электроснабжения. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.04.2022 год
356850 | 79 | 2022-04-09 | 2 | 0 | 0.034417 | 2022-04-09 | 2 | 4 | 3.4.7.3 В результате ослаблением крепления хомутов на ж/б приставках КТП-80-3-16, произошла разрегулировка проводов спуска 10кВ к КТП фаз "А", "В", "С" (схлестывает провода при порывистом ветре) и отключение В-10 кВ Л-80-3. 4.3 Наклон ж/б стоек КТП-80-3-16, разрегулировка спуска 10кВ к КТП фаз "А", "В", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на Л-80-3 Енисейское, опора № 44-ТП 80-3-16 | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку КТП-80-3-16, регулировку спуска 10кВ к КТП-80-3-16 фаз "А", "В", "С". Ответственное лицо: Макаров П.И. 15.05.2022 год
356851 | 139 | 2022-04-09 | 16 | 27 | 0.0099 | 2022-04-09 | 17 | 21 | 3.4.7.3 В результате произрастания дерева (береза) на территории, прилегающей к жилому дому (палисадник) по адресу: с. Красноярка, ул. Молодёжная, 20, под проводами ВЛ Ф-3 от ТП-22-9-14 в пролёте опор №8 - №9, произошло механическое воздействие кроной дерева на провода (А-35) фаз «А» и «В», что привело к перекрытию изоляции проводов фаз «А» и «В» (межфазное К.З.) по ДКР, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на них, с последующим отключением присоединения действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-3. 4.12 Произошло перекрытие изоляции проводов фазы «А» и «В» в пролёте опор №8- №9 ВЛ Ф-3 от ТП-22-9-14, обусловленное произрастанием дерева (берёза) в охранной зоне ВЛ, комель которого расположен на территории жилого дома (палисадник) по адресу: с. Красноярка, ул. Молодёжная, 20 (территория потребителя). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-22-9-14, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Выдать предписания потребителям, ЭУ которых запитаны от опор ВЛ Ф-3 от ТП-22-9-14, на удаление ДКР, произрастающей в пределах охранной зоны ВЛ на территории земельных участков потребителей при условии, что ветки ДКР могут воздействовать на конструктивные части ВЛ. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.05.2022 год
356859 | 51 | 2022-04-08 | 7 | 56 |  | 2022-04-08 | 7 | 56 | 3.4.7.3 В результате размягчения грунта под опорой №169/17/5 ВЛ 10 кВ Л-20-14 вследствие подтайки талых вод, произошел небольшой уклон опоры в строну КТП-20-14-30, что привело к разрегулировке проводов спуска разноименных фаз от опоры №169/17/5 ВЛ 10 кВ Л-20-14 до КТП-20-14-30, при воздействии ветровой нагрузки приводило к перекрытию воздушного промежутка между проводами. От возникающих междуфазных замыканий действием защит УРЗА отключался В-10 СП-20-14-2. 4.12 Разрегулировка проводов спуска разноименных фаз от опоры №169/17/5 ВЛ 10 кВ Л-20-14 до КТП-20-14-30. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов спуска разноименных фаз от опоры №169/17/5 ВЛ 10 кВ Л-20-14 до КТП-20-14-30. на СТП 20-14-30 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку проводов спуска от опоры №169/17/5 ВЛ 10 кВ Л-20-14 до КТП-20-14-30. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 31.05.2022 год
356859 | 52 | 2022-04-09 | 16 | 24 | 0.001 | 2022-04-09 | 16 | 30 | 3.4.9.3 В результате замыкания потребительских неизолированных проводов между домом культуры и конторой по ул.Победы с. Никольское, присоединенных от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-15-15 ф.2, привело к срабатыванию защит и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 в КТП-89-15-15. | Организационное мероприятие 1 Рекомендовать потребителю подключенному от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-15-15 ф.2, смонтировать изолированный ввод кабелем или СИП, между домом культуры и конторой. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 20.05.2022 год
356851 | 140 | 2022-04-09 | 5 | 37 | 0.30434 | 2022-04-09 | 9 | 17 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации в совокупности с атмосферными воздействиями (ветер, перепады температур окружающего воздуха) из-за нарушения крепления проводов (обрывы вязок) на промежуточных опорах (П10-7ДБ) №20-4 (фаза «А») и №16-4 ВЛ Л-58-6 (фаза «В») привело к падению проводов (А-50) на металлические крюки, с установлением режима межфазного короткого замыкания (К.З.) (увлажнённые деревянные стойки опор), вследствие чего присоединение (ВЛ Л-58-6) было отключено (В-58-6) действием УРЗА (МТЗ), с неуспешными АПВ и РПВ. 4.11 Обрывы проволочных вязок проводов (А-50) на фазах «А» и «В» на промежуточных (П10-7ДБ) опорах №20-4 (фаза «А») и №16-4 ВЛ Л-58-6 (фаза «В») соответственно, обусловлено старением (усталость) материала проводника вязок с течением времени в совокупности с атмосферными воздействиями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрывы вязок крепления провода на Л-58-6 к-х Березовское, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить в пролетах опор №1/4 - №21/4 ВЛ Л-58-6 оценку состояния узлов крепления проводов к изоляторам, при выявлении дефектов - устранить. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 31.05.2022 год
356851 | 141 | 2022-04-09 | 8 | 26 | 0.0089831 | 2022-04-09 | 9 | 43 | 3.4.9.3 В результате неудовлетворительного состояния и несвоевременного обслуживания оборудования, находящегося на балансе потребителя (ВЩУ на опоре №10 ВЛ Ф-1 от ТП-23-8-18), проживающего по адресу: с. Мамонтово, ул. Тракторная, д.3, кв.1, произошел межфазный пробой изоляции по корпусу автоматического выключателя в ВЩУ и присоединение ВЛ Ф-1 от ТП-23-8-18 было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки). | Организационное мероприятие 1 Выдать потребителю (Калашникову Ю.А. ул. Тракторная д.3, кв.1), электроустановки, запитанного от опоры №10 ВЛ Ф-1 от ТП-23-8-18 предписание на замену автоматического выключателя в ВЩУ и приведение в соответствие уплотнений корпуса ВЩУ, для исключения попадания влаги и пыли в ВЩУ. Ответственное лицо: Ежов Дмитий Васильевич 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Актуализировать акт балансового разграничения с потребителем Калашников Ю.А. ул. Тракторная д.3, кв.1, электроустановки которого запитаны от опоры №10 ВЛ Ф-1 от ТП-23-8-18. Ответственное лицо: Ежов Дмитий Васильевич 31.05.2022 год
356859 | 53 | 2022-04-09 | 11 | 3 | 0.0046002 | 2022-04-09 | 11 | 49 | 3.4.9.3 В результате замыкания потребительского неизолированного провода ввода в жилой дом бытового абонента по адресу с. Тоурак, ул.Заветы Ильича, д.17, подключенного от опоры №10/1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-3-12 ф.1, привело к срабатыванию защит и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП-97-12-11. | Организационное мероприятие 1 Рекомендовать потребителю по адесу с. Тоурак, ул.Заветы Ильича, д.17, подключенному от опоры №10/1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-3-12 ф.1 смонтировать изолированный ввод кабелем или СИП. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 20.05.2022 год
356851 | 142 | 2022-04-09 | 8 | 50 | 0.024127 | 2022-04-09 | 8 | 58 | 3.4.10 В результате присаживания птицы (ворона) на раму разъединителя РКТП-19-2-2 (опора №5-3 ВЛ Л-19-2) произошло перекрытие изоляции фаз «В» и «С» через тело птицы (межфазное К.З.), вследствие чего присоединение (В Л-19-2) было отключено действием УРЗА (МТЗ). После падения птица на землю, РПВ (В Л-19-2) было успешным. 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции фаз «В» и «С» на РКТП-19-2-2 (опора №5-3 ВЛ Л-19-2) вызвано жизнедеятельностью птиц -перекрытие через тело птицы (ворона). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Л-19-2 с.Горьковское, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции РКТП-19-2-2 (опора №5-3 ВЛ Л-19-2). При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить чистку изоляции или замену дефектных элементов. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 30.06.2022 год
356855 | 78 | 2022-04-09 | 10 | 44 | 0.0078 | 2022-04-09 | 11 | 20 | 3.4.12.2 В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений (ветер до 15 м/с) произошёл излом ветки дерева (тополь), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-35) в пролёте опор № 2-3 с межфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" и отключением АВ-0,4 кВ ф-1 на КТП 10/0,4 кВ № 32-2-11. 4.4 В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений (ветер до 15 м/с) произошёл излом ветки дерева (тополь), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-35) в пролёте опор № 2-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-32-2-11, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-32-2-11. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.05.2022 год
356859 | 54 | 2022-04-09 | 10 | 34 | 0.025334 | 2022-04-09 | 11 | 50 | 3.4.7.3 В результате образовавшейся поросли ДКР с недопустимой высотой под проводами ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-45-1-27, при воздействии порывов ветра, произошёл кратковременный схлёст проводов фаз "А","В" в пролёте опор №17-18, вызванный раскачивающимися ветками дерева, что послужило причиной межфазного короткого замыкания. От возникшего замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.2 в КТП-45-1-27. 4.4 Схлёст проводов фаз "А","В" в пролёте опор №17-18, вызванный раскачивающимися ветками дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов фаз "А","В" в пролёте опор №17-18, вызванный раскачивающимися ветками дерева. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-45-1-27, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку охранной зоны пролетах опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-45-1-27 от ДКР. Ответственное лицо: Желянин Алексей Евгеньевич 27.05.2022 год
356855 | 79 | 2022-04-10 | 4 | 22 |  | 2022-04-10 | 4 | 22 | 3.4.12.5 В результате перепадов температур окружающей среды (переход через 0 С) произошло образования конденсата на изоляторах и снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов марки (ПС-70Б), что привело к перекрытию, с последующим разрушением электрической дугой 6-го изолятора (9 изоляторов в гирлянде) фазы "С" на опоре № 99 ВЛ-110 кВ СК-187. В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции ВЛ 110 кВ СК-187 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. Сопутствующие обстоятельства: пылевые отложения на изоляции (опора находится на обрабатываемых полях с/х угодий). 4.12 В результате перепадов температур окружающей среды (переход через 0 С) произошло образования конденсата на изоляторах и снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов марки (ПС-70Б), что привело к перекрытию, с последующим разрушением электрической дугой 6-го изолятора (9 изоляторов в гирлянде) фазы "С" на опоре № 99 ВЛ-110 кВ СК-187. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Светлая-Корчинская (ВЛ СК-187), Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Организационное мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ СК-187 отпайка "Чапаевская"на опоре № 99 фазы "С". Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опоры №99 ВЛ 110 кВ СК-187 оппайка "Чапаевская". При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.07.2022 год
356851 | 143 | 2022-04-11 | 17 | 45 | 0.0525 | 2022-04-11 | 19 | 0 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности птиц (сорока) произошло перекрытие изоляции фазы "А" на промежуточной (П10-1н) опоре №10/4 ВЛ Л-54-1, рядом с изолятором (ШС-10Д), на металлическую траверсу (ТМ-1) через металлический проводник (проволока), принесенный птицей, о чем свидетельствую следы перекрытия и погибшая птица. В результате искусственного замыкания на землю (наброс проволоки) на ПС 35 кВ Алексеевская сработала предупредительная сигнализация «Земля в сети 10 кВ», вследствие этого присоединение (ВЛ Л-54-1) было отключено КУ (В Л-54-1). 4.12 Перекрытие изоляции провода (АС-50) фазы "А" на промежуточной ж/б (П10-1н) опоре №10/4 ВЛ Л-54-1 вызвано жизнедеятельностью птиц (СОРОКА) (период гнездования) - ток однофазного замыкания прошел через тело птицы и металлический проводник, принесенный ею, с последующей гибелью птицы и оставшимся проводником на проводе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Л-54-1 с. Щебнюха, Опора П10-1н | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции на опоре №10/4 ВЛ Л-54-1, при необходимости, выполнить чистку изоляции. Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 31.05.2022 год
356851 | 144 | 2022-04-11 | 23 | 26 | 0.012082 | 2022-04-11 | 23 | 55 | 3.4.7.3 В результате изменения стрел провеса проводов (А-50) (разрегулирование стрел провеса) в пролёте опор №3 - №4 ВЛ Ф-2 от ТП-52-3-17 произошел кратковременный схлёст проводов фаз «А» и «В», вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-2) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2 (100 А). 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-50) фаз «А» и «В» в пролёте опор №3 - №4 ВЛ Ф-2 от ТП-52-3-17 обусловлен изменением стрел провеса проводов фаз «А» и «В» из-за воздействия порывов ветра (до 15 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрел провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-52-3-17, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрел провеса проводов в пролёте опор №3 - №4 ВЛ Ф-2 от ТП-52-3-17. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 31.05.2022 год
356855 | 80 | 2022-04-11 | 17 | 23 | 0.4009 | 2022-04-11 | 19 | 17 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошло ослабление крепления провода на опоре №55/6, с последующим обрывом провода (марки АС-25) фазы "С" в пролёте опор №55/6-55/7 и срывом изолятора (марки ШС-10) на опоре 55/7, что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-9-20 на ПС 110 "Завьяловская". 4.13 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошло ослабление крепления провода на опоре №55/6, с последующим обрывом провода (марки АС-25) фазы "С" в пролёте опор №55/6-55/7 и срывом изолятора (марки ШС-10) на опоре 55/7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на Л-9-20 с. Светлое, Пролет: Опора №55/6 - Опора №55/7; Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на Л-9-20 с. Светлое, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 1.Провести верховой осмотр осмотр на ВЛ-10 кВ Л-9-20 в пролётах опор №57-57/16 на наличие дефектных изоляторов, разрушенных колпачков изоляторов, ослабления вязок. Выявленные недостатки устранить. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 31.05.2022 год
356851 | 146 | 2022-04-12 | 12 | 10 | 0.0081996 | 2022-04-12 | 12 | 51 | 3.4.7.3 В результате изменения стрел провеса проводов в пролете опор №2 - №3п ВЛ Ф-1 от ТП-28-2-15 и жизнедеятельности птиц, из-за массового одновременного взлета стаи птиц с проводов, произошел кратковременный схлест проводов (А-25) фаз «В» и «С», вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1 от ТП-28-2-15) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлёст проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №2 - №3п ВЛ Ф-1 от ТП-28-2-15 обусловлен разрегулированием стрел провеса проводов и массовым одновременным взлетом птиц с проводов ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение стрел провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-2-15, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3п | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-28-2-15 по всей трассе ВЛ. При несоответствии результатов измерений нормативным параметрам выполнить регулировку стрел провеса проводов. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.05.2022 год
356851 | 147 | 2022-04-12 | 12 | 13 | 0.0237 | 2022-04-12 | 12 | 33 | 3.4.9.1 Данное нарушение произошло в электроустановке (ТП-33-2-6) потребителя (балансе ОАО «РЖД») (потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). Согласно акта взаимодействия (Барнаульская дистанция электроснабжения Вх.№2201 от 21.04.2022 на Письме ПО ЗЭС от 20.04.2022 №1.1/29/35-по «Об аварийном отключении»), проведена замена предохранителей в РУ-10 кВ ТП. Запланирована работа по комплексной проверке КТП. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю - ОАО «РЖД» с целью предоставления сведений о причине ТН на ТП-33-2-6 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.04.2022 год
356851 | 148 | 2022-04-12 | 13 | 57 | 0.20356 | 2022-04-12 | 14 | 59 | 3.4.7.3 В результате загнивания древесины траверсы на промежуточной опоре (ПА-16) №138 ВЛ ЕВ-325, с течением времени, произошел ее излом с падением на землю и обрывом провода (АС-70) фазы «А», что привело к схлёсту с проводом фазы «В», вследствие чего присоединение (ВЛ ЕВ-325) было отключено (В ЕВ-325) на ПС 110 кВ Волчихинская действием УРЗА (МТЗ), с неуспешным РПВ. 4.14 Излом траверсы с обрывом провода (АС-70) фазы «А» на промежуточной опоре (ПА-16) №138 ВЛ ЕВ-325 обусловлен загниванием древесины траверсы, с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины траверсы на Новоегоpьевская-Волчихинская (ВЛ ЕВ-325), Опора пром.дер. ПА-16; Механическое воздействие на Новоегоpьевская-Волчихинская (ВЛ ЕВ-325), Опора пром.дер. ПА-16 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры загнивания древесины стоек и траверс опор на ВЛ ЕВ-325, в пролётах №130 - №150. По результатам замеров включить в план капитального ремонта замену поврежденных элементов. (Заказ №180019180). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, ВЛ ЕВ-325, в пролётах №130 - №150. По результатам осмотров включить в план капитального ремонта замену повреждённых элементов. (Заказ №180019182). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2022 год
356851 | 149 | 2022-04-12 | 19 | 16 | 0.026283 | 2022-04-12 | 20 | 39 | 3.4.8.4 В результате несанкционированного искусственного наброса, сторонним лицом, на провода (А-25) фазы "С" и PEN-провод на ВЛ Ф-2 от ТП-17-5-12, в пролете опор №12 - №13, с целью хищения электроэнергии, произошло закорачивание (кратковременный схлёст) проводов наброса между собой, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-2) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2. 4.12 Кратковременное искусственное однофазное короткое замыкание (схлёст проводов фазы «С» и PEN-провода) в пролёте опор №12 - №13 ВЛ Ф-2 от ТП-17-5-12 вызвано несанционированным искусственным набросом сторонним лицом, предположительно потребителем (с. Новосклюиха, ул. Набережная, д.40), с целью хищения эл.энергии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Искусственный наброс на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-17-5-12, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену неизолированных проводов в пролёте опор №12 - №13 ВЛ Ф-2 от ТП-17-5-12 на изолированный марки СИП. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.06.2022 год
356852 | 56 | 2022-04-12 | 13 | 30 |  | 2022-04-12 | 13 | 30 | 3.4.12.5 В результате увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (перепад температуры окружающего воздуха: дождь), а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры)), произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к перекрытию электрической дугой гирлянды изоляторов, разрушению 8-го (8 шт. в гирлянде) от траверсы изолятора гирлянды фазы "С" на опоре №103 ВЛ-110кВ СР-1 "Верх-Суетская-Зятькова-Реченская", аварийному отключению В-110кВ БС-127 на ПС 110 кВ №3 "Благовещенская" , отключению В-110кВ ХР-29 на ПС 110кВ №18 "Хабарская". 4.11 Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов и разрушение 8-го от траверсы изолятора гирлянды фазы "С" на опоре №103 ВЛ-110кВ СР-1 "Верх-Суетская-Зятькова-Реченская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов и разрушение 8-го от траверсы изолятора гирлянды фазы "С". на Верх-Суетская-Зятьково Реченская СР-1, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре №103 фаза "С" ВЛ-110 кВ СР-1 "Верх-Суетская-Зятькова-Реченская". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры №103 ВЛ-110кВ СР-1 "Верх-Суетская-Зятькова-Реченская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести электронно-оптическое обследование ВЛ в пролетах опор №95-104 ВЛ-110 кВ СР-1 "Верх-Суетская-Зятькова-Реченская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.05.2022 год
356853 | 65 | 2022-04-13 | 22 | 39 | 0.52732 | 2022-04-14 | 0 | 32 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации произошло разрушение изолятора фазы "В " на опоре №7/91 с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7/91-7/92 ВЛ-10 кВ Л-81-17. 4.2 Разрушение изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на Л-81-17 с.Фунтики, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж изолятора фазы "В" на опоре №7/91 ВЛ-10кВ Л-81-17 Ответственное лицо: Веремьев С.А. 14.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10кВ Л-81-17 при выявлении дефектов устранить Ответственное лицо: Веремьев С.А. 14.05.2022 год
356851 | 150 | 2022-04-13 | 13 | 58 | 0.0003996 | 2022-04-13 | 14 | 0 | 3.4.7.3 В результате разрегулирования стрел провеса проводов в пролётах опор №13 - №16 на ВЛ Ф-2 от ТП-22-2-1, под действием ветровой нагрузки произошел кратковременный схлест проводников фазы «С» и PEN-провода в пролете опор №13-№14, о чем свидетельствуют токовые метки на проводах, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-2 от ТП-22-2-1) действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2. 4.12 Кратковременный схлест проводников фазы «С» и PEN-провода в пролёте опор №13 - №14 на ВЛ Ф-2 от ТП-22-2-1 обусловлен разрегулированием стрел провеса проводов под действием ветровой нагрузки (порывы 15-16 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрел провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-22-2-1, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрел провеса проводов на ВЛ Ф-2 от ТП-22-2-1 в пролетах опор №13 - №16. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать ДКР в охранной зоне ВЛ Ф-2 от ТП-22-2-1 в пролете опор №13-№14. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.05.2022 год
356851 | 151 | 2022-04-13 | 14 | 12 | 0.07395 | 2022-04-13 | 16 | 45 | 3.4.9.3 В результате разрегулирования стрел провеса проводов (А-16) на ответвлении потребителя (Неспрассный Иван Петрович, с. Правда, ул. Алтайская, д.3), запитанного от опоры №10 ВЛ Ф-1 от ТП-25-1-4 к вводу жилого дома, произошёл схлёст проводов фазы «В» и PEN-провода, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1 (100 А). | Техническое мероприятие 1 Выдать предписание потребителю (Неспрассный И.П., с. Правда, ул. Алтайская, д.3), электроустановка которого запитана от опоры №10 ВЛ Ф-1 от ТП-25-1-4, на замену неизолированных проводов ответвления на СИП-4 (2х16). Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 31.05.2022 год
356851 | 153 | 2022-04-13 | 14 | 51 | 0.13032 | 2022-04-13 | 15 | 11 | 3.4.10 В результате присаживания птицы (ворона) на раму разъединителя ЛР-47-3-1 (опора №280 ВЛ Л-47-3) произошло перекрытие изоляции фаз «А» и «В» через тело птицы, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-47-3) было отключено (В Л-47-3) действием УРЗА (МТЗ). В бестоковую паузу птица упала на землю, поэтому РПВ (В Л-47-3) было успешным. 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции ошиновки фаз «А» и «В» на ЛР-47-3-1 (опора №280 ВЛ Л-47-3) обусловлено присаживанием птицы (ворона) на раму разъединителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Л-47-3 с. Сросты, Опора УОА10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции разъединителя ЛР-47-3-1 (опора №280 ВЛ Л-47-3). При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить чистку изоляции, либо замену (ремонт) неисправных элементов. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 31.07.2022 год
356851 | 154 | 2022-04-13 | 15 | 1 | 0.0021665 | 2022-04-13 | 15 | 27 | 3.4.7.3 В результате разрегулирования стрел провеса проводов-спусков фаз «В» и «С», между опорой №1 и приемным порталом 0,4кВ ТП-26-3-29, под действием ветровой нагрузки (порывы до 20 м/с) произошел кратковременный схлест проводов (А-35) фаз «В» и «С», что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-2) действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2 (100 А). 4.12 Кратковременный схлёст проводов-спусков (А-35) фаз «В» и «С», между опорой №1 ВЛ Ф-2 и приемным порталом РУ-0,4 кВ ТП-26-3-29 обусловлен изменением стрел провеса проводов, с течением времени, под действием ветровой нагрузки (порывы ветра до 20 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрел провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-26-3-29, Пролет: ТП - Оп №1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрел провеса проводов-спусков между опорой №1 ВЛ Ф-2 от ТП-26-3-29 и приемным порталом 0,4 кВ ТП-26-3-29 . Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 30.06.2022 год
356851 | 155 | 2022-04-13 | 16 | 15 | 0.0066006 | 2022-04-13 | 16 | 37 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (порывы ветра) в пролете опор №14 - №15 ВЛ Ф-2 от ТП-55-1-1 произошёл кратковременный схлёст проводов (АС-35) фаз «В» и «С», что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-2 от ТП-55-1-1) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-2. 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции проводов фаз «В» и «С» (АС-35) в пролете опор №14 - №15 ВЛ Ф-2 от ТП-55-1-1 вызвано ветровым давлением (порывы до 20 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое давление на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-55-1-1, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-2 от ТП-55-1-1, в пролётах опор №2 - №22. При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 31.05.2022 год
356851 | 156 | 2022-04-13 | 19 | 5 | 0.068616 | 2022-04-13 | 22 | 4 | 3.4.7.3 В результате локального загнивания древесины, под действием ветровой нагрузки, произошло выпадение крюка (КР-10) фазы «А» вместе с проводом (А-35) из тела промежуточной (П10-7ДБ) опоры №129 ВЛ Л-13-10 с последующим схлёстом с проводом фазы «С». Вследствие этого присоединение (В-13-10) было отключено на ПС 110 кВ Новошипуновская действием УРЗА (МТЗ), с НАПВ и НРПВ. 4.1 Нарушение крепления крюка (КР-10) фазы «А» в теле промежуточной (П10-7ДБ) опоры №129 ВЛ Л-13-10 обусловлено локальным загниванием древесины с течением времени под влиянием атмосферных воздействий (сильный ветер, осадки, перепады температур). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Локальное загнивание древесины на Л-13-10 ТООВосток с. Н-Троенка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния линейной арматуры, изоляторов и узлов их крепления на ВЛ Л-13-10 в пролетах опор №127 - №135. При выявлении дефектов выполнить ремонт (замену) неисправных элементов. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 30.06.2022 год
356851 | 157 | 2022-04-13 | 19 | 18 | 0.01075 | 2022-04-13 | 20 | 1 | 3.4.9.3 В результате нарушения крепления трубостойки (обрыв раскрепляющей оттяжки) Потребителя (с. Первомайское, ул. Гагарина, д.9, кв.2)), запитанного от опоры №10п ВЛ Ф-3 от ТП-15-6-5, из-за разрегулирования стрел провеса проводов, произошел схлест фазного и PEN-провода, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-3 от ТП-15-6-5) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-3. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание Потребителю (с. Первомайское, ул. Гагарина, д.9, кв.2) на замену неизолированных проводов ответвления, от опоры №10п ВЛ Ф-3 от ТП-15-6-5 до устройства ввода 0,4 кВ, на СИП-4 (2х16), . Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.05.2022 год
356851 | 158 | 2022-04-13 | 19 | 30 | 0.004 | 2022-04-13 | 19 | 54 | 3.4.7.3 В результате изменения стрел провеса проводов (А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 ВЛ Ф-1 от ТП-46-3-1 Ю, под действием ветровой нагрузки (до 10 м/с) произошел их кратковременный схлёст, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1 от ТП-46-3-1 Ю) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1 (Iном=100А). 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-25) фаз "А" и "В" в пролёте опор №4 - №5 ВЛ Ф-1 от ТП-46-3-1 Ю обусловлен изменением стрелы провеса проводов и действием ветровой нагрузки (10 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение стрелы провеса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-46-3-1 Ю, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрел провеса проводов ВЛ Ф-1 от ТП-46-3-1 Ю, в пролётах опор №1 - №5. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 31.05.2022 год
356859 | 55 | 2022-04-13 | 17 | 13 | 0.16029 | 2022-04-13 | 17 | 29 | 3.4.12.2 Воздействие обильных осадков в виде дождя и порывистого ветра, привело к излому и набросу ветки дерева (расположенного вне охранной зоны) на провода фаз "А, В" в пролете опор №93-94 ВЛ 110 кВ СС-179 (27 км от шин ПС 110 кВ Солонешенская), что привело к междуфазному замыканию через ветку дерева фаз "А, В". От возникшего междуфазного замыкания, действием защит УРЗА отключился В-110 СС-179 на ПС 110 кВ Солонешенская. 4.11 Наброс ветки дерева (расположенного вне охранной зоне ВЛ) на провода фаз "А,В" в пролете опор №93-94 ВЛ 110 кВ СС-179. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева (расположенного вне охранной зоне ВЛ) на провода фаз "А,В" в пролете опор №93-94 ВЛ 110 кВ СС-179. на Солонешенская-Совхозная (ВЛ СС-179), Опора пром. мет.П110-2н | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр с применением БПЛА ширины просеки в пролетах опор №90-95 ВЛ 110 кВ СС-179. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 По результатам осмотра ширины просеки с применением БПЛА, провести расширение просеки от ДКР угрожающих падением на провода ВЛ 110 кВ СС-179 в пролетах опор №90-95. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Провести верховой осмотр опор №93-94 ВЛ 110 кВ СС-179 с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, наличия дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В ОМП ТОР 100 ЛОК по ВЛ 110 кВ 178, СС-179 провести корректировку погрешности данных расстояния КЗ. Ответственное лицо: Ситнов Евгений Владимирович 30.06.2022 год
356851 | 159 | 2022-04-13 | 20 | 21 | 0.14487 | 2022-04-13 | 22 | 7 | 3.4.7.3 В результате локального загнивания древесины стойки опоры №181 (П10-7ДБ) ВЛ Л-30-7 (опора находится в перечне травмоопасного оборудования) в совокупности с атмосферными воздействиями (ветровые нагрузки) произошло выпадение крюка (КН-20) фазы «А» из тела опоры с последующим схлестом с проводом (А-50) фазы «В», вследствие чего присоединение (ВЛ Л-30-7) отключилось действием УРЗА (МТЗ) с неуспешным АПВ. 4.1 Нарушение крепления крюка фазы «А» в теле промежуточной (П10-7ДБ) опоры №181 ВЛ Л-30-7 обусловлено локальным загниванием древесины стойки опоры в совокупности с атмосферными воздействиями (ветровые нагрузки, осадки). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Локальное загнивание древесины на Л-30-7 п.Локоток, п.Отрада, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния узлов крепления изоляторов на крюках ВЛ Л-30-7, в пролётах опор №180 - №194. При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить замену (ремонт) поврежденных элементов. Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 30.06.2022 год
356851 | 160 | 2022-04-13 | 22 | 35 | 0.0015996 | 2022-04-13 | 22 | 43 | 3.4.7.3 В результате разрастания ветвей кустарника в сторону проводов ВЛ Ф-4 от ТП-31-12-4, произошло кратковременное перекрытие изоляции проводов (А-16) фаз "В" и "С" в пролёте опор №3 - №4, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на них, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-4) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-4. 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор №3 - №4 ВЛ Ф-4 от ТП-31-12-4 вызвано разрастанием ветвей ДКР в провода ВЛ, а также воздействия ветровой нагрузки (до 10 м/с) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-31-12-4, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку трассы ВЛ Ф-4 от ТП-31-12-4 от ДКР в пролете опор №3-№4. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.05.2022 год
356859 | 56 | 2022-04-13 | 21 | 32 | 0.01875 | 2022-04-13 | 22 | 47 | 3.4.9.3 В результате замыкания потребительского кабеля ввода в жилой дом бытового абонента по адресу с. Шульгин-Лог, ул. Школьная, д.48, подключенного от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ от ТП-90-3-1 ф.1, привело к срабатыванию защит и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-90-3-1. | Организационное мероприятие 1 Выдать уведомление потребителю по адесу с. Шульгин-Лог, ул. Школьная, д.48, подключенному от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ от ТП-90-3-1 ф.1 по принятию мер и устранению дефектов, в соответствии с нормативными документами. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 20.05.2022 год
356858 | 115 | 2022-04-13 | 12 | 34 | 0.0279 | 2022-04-13 | 14 | 7 | 3.4.8.5 Межфазное замыкание фаз "А","С" произошло в результате кратковременного схлеста проводов в пролете опор №1-№2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-15-9 в результате назеда автомобиля на опору №2. 4.4 Повреждение приставки опоры №2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-15-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение приставки опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-15-9, Опора П3Д-4 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести замену приставки опоры №2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-15-9. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.05.2022 год
356850 | 80 | 2022-04-13 | 15 | 4 | 3.1844 | 2022-04-13 | 16 | 54 | 3.4.10 В результате попадания птицы на шлейфа 10 кВ от РКТП к КТП 64-4-31 ( тело птицы обнаружено между фазами "А" и "В" разрядников 10 кВ), произошло перекрытие воздушного промежутка фаз (А,В) по ее телу, что привело к отключению В-10кВ Л-64-4 Буланиха на ПС 35кВ Зональная. 4.11 Попадание птицы на шлейфа 10 кВ от РКТП к КТП 64-4-31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Птица. на Л-64-4 с. Буланиха, Спуск: Опора № 10/471 - КТП 64-4-31 | Техническое мероприятие 1 Провести анализ количества отключений ВЛ 10 кВ Л-64-4 по причине воздействия птиц за последние 3 года на шлейфа 10 кВ от РКТП к КТП 64-4-31. При количестве ТН три и более запланировать замену не изолированного провода шлейфов 10 кВ от РКТП к КТП 64-4-31 на СИП. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 20.05.2022 год
356850 | 81 | 2022-04-13 | 14 | 3 | 0.02535 | 2022-04-13 | 16 | 0 | 3.4.7.3 В результате износа колпачка (марки К-7) и под воздействием порывов ветра, произошел срыв изолятора фазы "С" на опоре №100/67 ВЛ-10 кВ Л-74-1 с. Брагино, падение провода на металлическую траверсу опоры, что привело однофазному замыканию на землю. Ключом управления ВЛ-10 кВ Л-74-1 отключена для вывода в ремонт. 4.3 Срыв изолятора фазы "С" на опоре №100/67 ВЛ-10 кВ Л-74-1 с. Брагино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора. на Л-74-1 с. Брагино, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10 кВ Л-74-1 с. Брагино в анкерном пролете №100/66-75 на надежность крепления изоляторов, крючьев, вязок с последующим устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 21.05.2022 год
356851 | 134 | 2022-04-14 | 10 | 5 | 0.039668 | 2022-04-14 | 11 | 15 | 3.4.7.3 Произошёл срыв штыревого изолятора (ШС-10Д) с проводом (3АС-50) фазы "А" на промежуточной (П10-1) опоре №157 ВЛ Л-46-3 с падением провода фазы «А» на металлическую траверсу (ТМ-1), что привело к установлению режима однофазного замыкания на «землю», вследствие чего присоединение (ВЛ Л-34-1 и ВЛ Л-46-3) было отключено КУ (В Л-34-1). 4.3 Нарушение крепления изолятора (ШС-10Д) фазы "А" на промежуточной (П10-1) опоре №157 ВЛ Л-46-3 вызвано износом (старение) материала колпачка (К-7), с течением времени, что привело к ухудшению его эксплуатационных свойств - срыву изолятора со штыря. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ материала колпачка на Л-46-3 с. Лаптев Лог, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния крепления изоляторов на ВЛ Л-46-3 в пролетах опор №151-№165. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 31.05.2022 год
356851 | 161 | 2022-04-14 | 16 | 2 | 0.02 | 2022-04-14 | 16 | 17 | 3.4.10 В результате проникновения птицы (галка) под защитный кожух силового трансформатора ТП-57-2-11 произошло межфазное перекрытие изоляции вводов 10 кВ фаз «В» и «С» трансформатора через тело птицы. Вследствие этого перегорели плавкие вставки предохранителей (ПТ1.1-10-15-20 У1) двух фаз и произошло отключение присоединения (ВЛ Л-57-2) на ПС 35 кВ Октябрьская действием УРЗА (МТЗ). РПВ (В Л-57-2) было успешным. 4.11 Перекрытие изоляции вводов 10 кВ фаз «В» и «С» силового трансформатора ТП-57-2-11 произошло через тело птицы (галка), проникшей под защитный кожух силового трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ТП-57-2-11, Т-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить уплотнение защитного кожуха силового трансформатора ТП-57-2-11 для исключения проникновения птиц (животных) в РУ-10/0,4 кВ. Ответственное лицо: Ежов Дмитий Васильевич 30.06.2022 год
356851 | 162 | 2022-04-15 | 0 | 35 | 0.019504 | 2022-04-15 | 0 | 45 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло выпадение крюка (КР-10) фазы «А», вместе с проводом (АС-50), из тела промежуточной деревянной опоре (П10-7ДБ) №135 ВЛ Л-58-10 с последующим кратковременным схлёстом с проводом фазы «С». Вследствие этого присоединение (ВЛ Л-58-10) было отключено (В-58-10) на ПС 35 кВ Берёзовская действием УРЗА (МТЗ), с НАПВ и УРПВ. 4.1 Нарушение крепления крюка (КР-10) фазы «А» в теле промежуточной (П10-7ДБ) опоры №135 ВЛ Л-58-10 обусловлено локальным загниванием древесины с течением времени под влиянием атмосферных воздействий (сильный ветер, осадки, перепады температур). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Локальное загнивание древесины на Л-58-10 с. Верх-Камышенка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ Л-58-10 в пролётах опоры №130 - №140, с целью оценки состояния крепления крюков, изоляторов и провода. При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить ремонт (замену) неисправных элементов. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить расчистку трассы ВЛ Л-58-10 от ДКР в пролётах опоры №30 - №32. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 30.06.2022 год
356853 | 66 | 2022-04-14 | 20 | 5 | 0.018333 | 2022-04-14 | 21 | 55 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (51 год) и влияние погодных условий произошло загнивание стойки опоры № 16/97 у основания и в следствии порыва ветра произошло её падение, что привело к замыканию проводов фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №16/96-16/98 и отключению СП-11-17-1 на ВЛ 10 кВ Л-11-17. 4.1 Загнивание стойки опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание стойки опоры на Л-11-17 с. Усть-Пристань с. Вяткино, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести установку ж/б приставки к опоре № 16/97 на ВЛ 10 кВ Л-11-17 . Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 20.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести проверку опор на загнивание в пролетах опор № 16/1-16/121. При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 20.05.2022 год
356853 | 67 | 2022-04-15 | 2 | 21 | 0.049499 | 2022-04-15 | 4 | 11 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (30 лет) и влияния погодных условий а также с переходом температур через "0" произошло разрушение изоляторов фазы "А", "В", "С" на опоре №224, с последующим обрывом, падением, замыканием на землю и работой сигнализации ВЛ-10 кВ Л-50-13. 4.14 Разрушение изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов на Л-50-13 п.Мирный, р.х. Зеркальный., Опора ОА10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену подвесных изоляторов на опоре №224 ВЛ-10кВ Л-50-13. Ответственное лицо: Корзун С.В. 21.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр ВЛ-10кВ Л-50-13, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 21.05.2022 год
356858 | 116 | 2022-04-14 | 13 | 25 | 0.0231 | 2022-04-14 | 14 | 31 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-84-15-12 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-84-15-12, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-84-15-12, произвести регулировку провода в пролете опор №3-4. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.05.2022 год
356858 | 117 | 2022-04-14 | 19 | 4 | 0.023333 | 2022-04-14 | 21 | 24 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "В" и "С" произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролетах опор №№5/1-7/1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-4-15. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-4-15, Пролет: Опора № 5-1 - Опора № 7-1 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-4-15, произвести вырубку ветвей дерева, угрожающих падением на провода в пролете опор №1/1-№2/1. 5/1-7/1по заказу № 180016934. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.06.2022 год
356858 | 118 | 2022-04-14 | 19 | 50 | 0.0234 | 2022-04-14 | 20 | 8 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А","В" в пролете опор №№18-19 ВЛ-10 кВ Л-7-5, приведшая к их кратковременному схлесту, возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Кратковременный схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на Л-7-5 с.Порошино, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№18-19 ВЛ-10 кВ Л-7-5. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 30.06.2022 год
356853 | 68 | 2022-04-15 | 15 | 28 | 1.133 | 2022-04-15 | 17 | 11 | 3.4.12.5 В результате расположения кабельной линии в зоне высокого уровня грунтовых вод и воздействия частых перепадов температур, произошла коррозия брони оболочки кабеля между опорой №9-4 и опорой №9-5 с нарушением изоляционных свойств участка кабельной линии, что привело к междуфазному короткому замыканию фаз "В" и "С" с последующим отключением ВЛ-10 кВ Л-22-409. 4.12 Коррозия брони оболочки кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Коррозия брони оболочки кабеля на ВЛ-10 кВ Л-22-409 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт участка КЛ-10 кВ Л-22-409 от опоры №9-4 до опоры №9-5 на ВЛ-10 кВ Л-22-409 Ответственное лицо: Райко А.В. 29.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести испытание повышенным напряжением участка КЛ-10 кВ Л-22-409 от опоры №9-4 до опоры №9-5 на ВЛ-10 кВ Л-22-409 Ответственное лицо: Райко А.В. 29.04.2022 год
356851 | 163 | 2022-04-15 | 17 | 26 | 0.40394 | 2022-04-15 | 18 | 39 | 3.4.9.3 Технологическое нарушение произошло в электроустановке (ТП-9-3-21) потребителя (ООО «Вострово Лес»). Обнаружено повреждение потребительской ТП-9-3-21, что явилось причиной межфазного К.З. в сети 10 кВ, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-9-3) было отключено действием УРЗА (МТЗ) на ПС 110 кВ Бор-Форпост, с последующим, после отключения РТП-9-3-21, успешным РПВ (В Л-9-3). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю - ООО «Вострово Лес» с целью предоставления сведений о причине ТН на ТП-9-3-21 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 30.04.2022 год
356852 | 57 | 2022-04-15 | 20 | 46 |  | 2022-04-15 | 20 | 46 | 3.4.12.5 В результате увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (перепад температуры окружающего воздуха, дождь), а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры)), произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к перекрытию электрической дугой гирлянды (8 шт. в гирлянде) изоляторов фазы "С" на опоре № 68 ВЛ-110кВ ХР-29"Хабарская-Зятькова-Реченская", аварийному отключению В-110кВ БС-127 на ПС 110 кВ №3 "Благовещенская", отключению В-110кВ ХР-29 на ПС 110кВ №18 "Хабарская". 4.11 Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 68 ВЛ-110кВ ХР-29"Хабарская-Зятькова-Реченская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "С". на Хабарская-Зятьково Реченская (ВЛ ХР-29), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 68 фаза "С" ВЛ-110 кВ ХР-29 "Хабары-Зятькова-Реченская". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 68 ВЛ-110 кВ ХР-29 "Хабары-Зятькова-Реченская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести электронно-оптическое обследование ВЛ в пролетах опор № 65-70 ВЛ-110 кВ СР-1 "Верх-Суетская-Зятькова-Реченская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.05.2022 год
356851 | 164 | 2022-04-16 | 7 | 15 | 0.0393 | 2022-04-16 | 7 | 33 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности птиц произошло перекрытие изоляции ошиновки фаз «В» и «С» на РТП-42-3-2 (опора №3/1 ВЛ Л-42-3), со стороны ТП, через тело птицы (ворона), вследствие чего присоединение (ВЛ Л-42-3) было отключено (В Л-42-3 на ПС 35 кВ Коминтерновская) действием УРЗА (МТЗ). В бестоковую паузу птица упала на землю, поэтому РПВ (В Л-42-3) было успешным. 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции ошиновки фаз «В» и «С» на РТП-42-3-2 (опора №3/1 ВЛ Л-42-3), со стороны ТП, вызвано присаживанием птицы (ворона) на раму разъединителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Л-42-3 с. Яр-Лог, Опора АК10-2Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции на РТП-42-3-2 (опора №3/1 ВЛ Л-42-3). При необходимости выполнить чистку изоляции, либо замену (ремонт) неисправных элементов. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 30.06.2022 год
356851 | 165 | 2022-04-16 | 8 | 56 | 0.19066 | 2022-04-16 | 10 | 40 | 3.4.7.3 Произошел диэлектрический пробой главной обмотки 10 кВ трансформатора собственных нужд (ТСН-10) на СП-39-5/35-3-1 (срок эксплуатации менее 2 лет) (заводской дефект) (см. фото), вследствие чего присоединение (ВЛ Л-35-3) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с неуспешным РПВ. 4.11 Диэлектрический пробой главной обмотки 10 кВ трансформатора собственных нужд (ТСН-10) на СП-39-5/35-3-1 (опора №471 ВЛ Л-35-3) обусловлен дефектом изготовления (срок эксплуатации менее 2 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект изготовления на ВЛ Л-35-3, СП-39-5/35-3-1 | Организационное мероприятие 1 Направить служебную записку на имя зам главного инженера ПО ЗЭС - начальника ПТС Воропаева С.В. о рассмотрении гарантийного случая по СП-39-5/35-3-1 (опора №471 ВЛ Л-35-3). Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Внести изменения в паспорт ВЛ Л-35-3 на реклоузер СП-39-5/35-3-1 (опора №471 ВЛ Л-35-3). Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.05.2022 год
356851 | 166 | 2022-04-16 | 11 | 0 | 0.0098001 | 2022-04-16 | 14 | 16 | 3.4.8.5 В результате наезда автотранспортного средства на промежуточную (ПН-3ДБ) опору №5 ВЛ Ф-1 от ТП-45-3-6, произошел выход из створа данной опоры, что привело к обрыву проводов (А-25) фаз «А», «В» и PEN-провода в пролетах опор №3 - №5 и их схлесту, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1 (Iном=100 А) в РУ-0,4 кВ ТП-45-3-6. 4.4 Излом ж/б приставки (выход из створа) промежуточной (ПН-3ДБ) опоры №5 ВЛ Ф-1 от ТП-45-3-6 и обрывы проводов (А-25) фаз «А», «В» и PEN-провода в пролётах опор №3 - №5, обусловлены внешним динамическим воздействием на опору из-за наезда автотранспортного средства. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Стороннее воздействие на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-45-3-6, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4; Стороннее воздействие на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-45-3-6, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния оснований опор №4, №6, смежный с опорой №5, ВЛ Ф-1 от ТП-45-3-6, подвергшихся одностороннему тяжению провода. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в правоохранительные органы для установления личности, совершившего наезд на опору №5 ВЛ Ф-1 от ТП-45-3-6, с целью взыскания понесенных убытков. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 30.04.2022 год
356855 | 82 | 2022-04-16 | 17 | 53 | 0.026132 | 2022-04-16 | 18 | 49 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 14 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 8-9, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 3-8-11. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 14 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 8-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-8-11, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-3-8-11 в пролете опор №7-9. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.06.2022 год
356850 | 85 | 2022-04-16 | 20 | 50 |  | 2022-04-16 | 20 | 50 | 3.4.7.3 В результате ослабления вязки фазы "В" на опоре №9 произошло перетирание провода (марки А-16), с последующим падением на провод фазы "С", что привело к межфазному замыканию и отключению АВ-1 обрыв ТП-68-1-11. 4.3 Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №9-10 (марки А-16) ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-68-1-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв. на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-68-1-11, VN004-00002723 | Техническое мероприятие 1 Восстановить оборванный провод фаза "В" в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-68-1-11. Проверить надежность крепления вязок, крючьев, изоляторов. Ответственное лицо: Макаров П.И. 20.05.2022 год
356851 | 167 | 2022-04-17 | 0 | 22 |  | 2022-04-17 | 0 | 22 | 3.4.12.5 В результате атмосферных воздействий (выпадение росы, повышенная влажность воздуха) в совокупности с антропогенным воздействием (наличие полигона ТБО вблизи границы охранной зоны трассы ВЛ) на промежуточной ж/б (ПБ-110-3) опоре №27 ВЛ ЗС-31 (одноцепный участок) произошло перекрытие изолирующей подвески провода (АС-120/19) фазы «С» (одиночная) на заземлённую металлическую траверсу по увлажнённым загрязнениям (продукты горения мусора на полигоне ТБО, солевые (ветровые) отложения и отложения окислов металла (ржавчина, стекающая с металлических траверс) на металлической траверсе и изоляторах). Это привело к установлению режима однофазного замыкания на землю и отключению присоединения (В ЗС-31 на ПС 110 кВ Змеиногорская и СВ-110 на ПС 110 кВ Саввушинская (АО «НПК «СПП» - «АОЛЦ»)) действием УРЗА (ТЗНП). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «С» и присоединение (ВЛ ЗС-31) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.11 Произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы «С» (одиночная) на промежуточной ж/б (ПБ-110-3) опоре №27 ВЛ ЗС-31 (одноцепный участок), по увлажнённым загрязнениям (продукты горения мусора на полигоне ТБО, солевые (ветровые) отложения и отложения окислов металла (ржавчина, стекающая с металлических траверс) на металлической траверсе и изоляторах), приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ ЗС-31 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увлажнённые загрязнения на Змеиногрская-Саввушинская (ВЛ ЗС-31), Опора пром.ж/б.ПБ110-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №25 - №30 ВЛ ЗС-31 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180019892) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить чистку изоляции всех фаз на опоре №27 ВЛ ЗС-31. (Заказ №180019893) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить верховой осмотр ВЛ ЗС-31 (с отключением ВЛ) в пролётах опор №25 - №30. (Заказ №151867164) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2022 год
356851 | 168 | 2022-04-17 | 4 | 17 |  | 2022-04-17 | 4 | 17 | 3.4.8.5 В результате наезда автотранспортного средства на промежуточную (П10-7ДБ) опору №46 ВЛ Л-50-1, произошло ее падение со срывом изоляторов всех фаз и последующим кратковременным схлёстом проводов в смежных пролётах опор №45 - №47, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-50-1) было отключено (В-50-1 на ПС 35 кВ Староалейская) действием УРЗА (МТЗ), с успешным АПВ. 4.4 Излом деревянной стойки и ж/б приставки промежуточной (П10-7ДБ) опоры №46 ВЛ Л-50-1 обусловлены наездом автотранспортного средства. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дорожно-транспортное происшествие на Л-50-1 п.Садовый, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния оснований опор №45, №47 ВЛ Л-50-1, подвергшихся одностороннему тяжению проводов. Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию для установления виновного лица, допустивших наезд на опору №46 ВЛ Л-50-1, и предъявления ущерба. Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 31.05.2022 год
356851 | 169 | 2022-04-17 | 6 | 5 |  | 2022-04-17 | 6 | 5 | 3.4.12.5 В результате перепада температур окружающего воздуха (конденсация влаги на поверхности изоляции) произошло перекрытие, по внешней поверхности, поддерживающей гирлянды изоляторов провода (АС-120/19) фазы «В» (средняя) на опоре №182/134/15 ВЛ Т-143 (линейное ответвление ВЛ ГЗ-143 на ПС 110 кВ Второкаменская), о чем свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности 1-го и 8-ого изоляторов (8 стеклянных изоляторов в подвесной гирлянде марки ПС-70Е) и сцепной арматуре провода, а также загрязнение изоляции окислами металла (ржавчина, стекающая с металлических траверс). Это привело к установлению режима однофазного замыкания на землю и отключению присоединения (ВЛ ГЗ-143 на ПС 220 кВ Горняк (ЗСП МЭС) и ПС 110 кВ Змеиногорская) действием УРЗА (ТЗНП). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «В» на ВЛ Т-143 (ВЛ ГЗ-143) и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.12 Кратковременное перекрытие изолирующей подвески провода (АС-120/19) фазы «В» (средняя) на промежуточной (ПБ110-12) опоре №182/134/15 ВЛ Т-143 (двухцепный участок совместно с ВЛ Т-142 (ВЛ ГЗ-142), ответвление в сторону ПС 110 кВ Второкаменская) вызвано увлажнением загрязненной поверхности подвесных изоляторов подвески (совокупность естественных загрязнений (солевые (ветровые) отложения и отложения окислов металла (ржавчина, стекающая с металлических траверс)), приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ ГЗ-143 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на Горняк-Змеиногорская (ВЛ ГЗ-143), Опора пром.ж/б.ПБ110-12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №182/134/12 - №182/134/17 ВЛ Т-143 (ВЛ ГЗ-143) (п.5.10.7. ПТЭЭСС), с оформлением протокола. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) - включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ № 180021101). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить чистку изоляции всех фаз на опорах №182/134/12 - №182/134/17 ВЛ Т-143 (ВЛ ГЗ-143) (двухцепный участок совместно с ВЛ Т-142 (ВЛ ГЗ-142), ответвление в сторону ПС 110 кВ Второкаменская). (Заказ № 180021102). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.05.2022 год
356858 | 119 | 2022-04-17 | 8 | 17 | 0.0142 | 2022-04-17 | 9 | 28 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-6-2 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: п. Авдеевская База, ул. Мира, д.13, кв 1. Колесова Алена Викторовна. | Организационное мероприятие 1 Мастеру выдать предписание потребителю Колесовой Алене Викторовне, проживающему по адресу п. Авдеевская База, ул. Мира, д.13, кв 1 на замену неизолированного провода ввода на СИП. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.06.2022 год
356850 | 86 | 2022-04-17 | 12 | 46 | 0.076 | 2022-04-17 | 13 | 43 | 3.4.7.3 В результате порывов ветра, произошло кратковременное замыкание проводов фаз (А,В,С - имеются метки от электродуги) по ветвям ДКР в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-11-10-18, что привело к отключению АВ-1ТП-11-10-18. 4.11 Замыкание проводов фаз (А,В,С - имеются метки от электродуги) по ветвям ДКР в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-11-10-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 11-10-18, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-11-10-18 на наличие ДКР в пролете опор №15-28, с последующей выпиловкой ДКР в охранной зоне, а также угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 27.05.2022 год
356851 | 125 | 2022-04-02 | 20 | 24 | 0.04375 | 2022-04-02 | 20 | 39 | 3.4.10 В результате присаживания птицы (ворона) на раму разъединителя РТП-42-3-9 (опора №3/5П ВЛ Л-42-3) произошло перекрытие изоляции фаз «В» и «С» через тело птицы, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-42-3) было отключено (В Л-42-3) действием УРЗА (МТЗ). В бестоковую паузу тело птицы упало на раму РТП-42-3-9, поэтому РПВ (В Л-42-3) было успешным. 4.12 Перекрытие изоляции ошиновки фаз «В» и «С» на РТП-42-3-9 (опора №3/5 ВЛ Л-42-3) обусловлено присаживанием птицы (ворона) на раму разъединителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Л-42-3 с. Яр-Лог, Опора АК10-2Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции разъединителя РТП-42-3-9 (опора №3/5 ВЛ Л-42-3). При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить чистку изоляции, либо замену (ремонт) неисправных элементов. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 30.06.2022 год
356851 | 126 | 2022-04-03 | 15 | 36 | 0.003333 | 2022-04-03 | 15 | 56 | 3.4.8.3 При валке дерева гражданином Стаценко, комель которого расположен вне границы охранной зоне ВЛ Ф-2 от ТП-23-2-1, на территории своей усадьбы (п. Факел Социализма, ул. Интернациональная, д.1, кв.1), произошел подхлест проводов фаз "В" и "С" ветвями спиленного дерева в пролете опор №3-№4 ВЛ Ф-2 от СКТПА-23-2-1, вследствие чего (режим двухфазного короткого замыкания) присоединение (ВЛ Ф-2) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2. 4.4 Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №3-№4 ВЛ Ф-2 от СКТПА-23-2-1 вызван падением спиленного дерева, комель которого расположен вне границы охранной зоне ВЛ Ф-2, вследствие несанкционированной (несогласованной) валки дерева на частном подворье потребителя (Стаценко, п. Факел Социализма, ул. Интернациональная, д.1, кв.1). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Валка дерева сторонним лицом на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-23-2-1, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ИТР осмотр ВЛ Ф-2 от СКТП-23-2-1 на наличие деревьев, угрожающих падением на провода, из вне охранной зоны ВЛ. При наличие таковых согласовать с потребителем их спиливание (обрезку крон деревьев). Ответственное лицо: Ежов Дмитий Васильевич 31.05.2022 год
356859 | 42 | 2022-04-01 | 18 | 10 | 0.0089831 | 2022-04-01 | 19 | 27 | 3.4.8.5 В результате наезда неустановленного автотранспортного средства на ж/б приставку подкоса опоры №6 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-5 ф.3, из-за образовавшейся пляски проводов от удара, произошел срыв изолятора фазы "А" с последующим кратковременным схлестом проводов в пролетах опор №5-7. От возникшего межфазного короткого замыкания проводов действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.3 в КТП-34-13-5. 4.4 Повреждение у основания ж/б приставки подкоса опоры №6 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-5 ф.3, из-за наезда транспортного средства, срыв изолятора фазы "А" с последующим кратковременным схлестом проводов в пролетах опор №5-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение у основания ж/б приставки подкоса опоры №6 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-5 ф.3, из-за наезда транспортного средства на ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-5 ф.3, Опора ОАН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Подать заявление в правоохранительные органы о взыскании ущерба с виновного лица, в произошедшей аварии на ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-5 ф.3. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 13.05.2022 год
356853 | 57 | 2022-04-02 | 11 | 10 | 0.0505 | 2022-04-02 | 14 | 32 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (47) и влияния погодных условий произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "С" в пролете опор №4-6 с последующим схлёстом с нулевым проводом и перегоранием провода фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-82-6-7. 4.1 Обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-82-6-7, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5; Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-82-6-7, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж оборванного провода фазы "С" в пролете опор №4-6 ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-82-6-7. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 06.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0.4кВ Ф№2 от КТП-82-6-7. При выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 27.05.2022 год
356852 | 47 | 2022-04-02 | 12 | 20 | 0.0148 | 2022-04-02 | 13 | 34 | 3.4.9.3 В результате сильных порывов ветра, произошёл схлёст неизолированных проводов на вводе у потребителя по адресу с. Нижняя Суетка ул. Маяк дом 8, что привело к замыканию и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №10-23-26. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Нижняя Суетка ул. Маяк дом 8 об устранении выявленных нарушений и приведения своих электроустановок в соответствии с нормами НТД. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Лунин В.В. 20.05.2022 год
356852 | 48 | 2022-04-02 | 16 | 32 | 0.105 | 2022-04-02 | 18 | 17 | 3.4.7.3 В результате плохого контакта между нулевым проводом и корпусом (из-за прослабления болтового соединения провода к корпусу), произошел пережог нулевого провода на КТП-10/0,4кВ №1-48-26, что привело к повышению напряжения на трех фаз. 4.10 Пережог нулевого провода на КТП-10/0,4кВ №1-48-26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережог нулевого провода. на ТП-1-48-26, Трансформатор ТМ-630/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести протяжку болтовых соединений на КТП-10/0,4кВ №1-48-26. Ответственное лицо: старший мастер УЭС Заволокин С.Н. 27.05.2022 год
356858 | 95 | 2022-04-03 | 9 | 40 | 0.0091665 | 2022-04-03 | 11 | 30 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №14/1-№15/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-8-19 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-8-19, Пролет: Опора № 14-1 - Опора № 15-1 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-8-19, произвести регулировку провода в пролете опор №14/1-№15/1. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.06.2022 год
356858 | 96 | 2022-04-03 | 10 | 32 | 0.30316 | 2022-04-03 | 12 | 19 | 3.4.9.3 Отключение произошло по причине повреждения оборудования потребителя на КТП-71-22-2(КТП принадлежит Администрации Залесовского муниципального округа). | Организационное мероприятие 1 Написать письмо потребителю , Администрацию Залесовского муниципального округа Алтайского края о приведении оборудования в соответствие с НТД. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.04.2022 год
356858 | 97 | 2022-04-03 | 15 | 53 | 0.017 | 2022-04-03 | 17 | 1 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "В","С", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся в охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№1/1-2/1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-4-15 . 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-4-15, Пролет: Опора № 1-1 - Опора № 2-1 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-4-15, произвести вырубку ветвей дерева, угрожающих падением на провода в пролете опор №1/1-№2/1. по заказу № 180016934. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.06.2022 год
356858 | 98 | 2022-04-03 | 11 | 25 | 0.0295 | 2022-04-03 | 13 | 23 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной ветровой нагрузки произошло выпадение крюков изоляторов фазы "А" из тела опоры №14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-4-2, повлекшее за собой схлест проводов фаз "А","В" и дальнейшее отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-4-2. 4.11 Выпадение крюка изолятора фазы "А" . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка изолятора фазы "А" . на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-4-2, опора П23 | Организационное мероприятие 1 Мастеру Северного сетевого участка провести ревизию надежности крепления крючьев проводов всех фаз на ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП 30-4-2. Заказ №180015705. Ответственное лицо: Черновалов С. Н. 31.05.2022 год
356853 | 58 | 2022-04-03 | 12 | 49 | 0.072 | 2022-04-03 | 14 | 1 | 3.4.9.3 В результате повреждения КЛ-0,4 кВ потребителя ул. Геодезическая д. 18 от опоры №4 произошло отключение АВ фидера №2 в РУ-0,4 кВ КТП-22-409-3 и отключение потребителей, запитанных от ВЛ-0,4 кВ фидера №2 КТП-22-409-3. | Организационное мероприятие 1 Уведомить потребителя п. Солнечная поляна ул. геодезическая д. 18 о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД. Ответственное лицо: Райко А.В. 29.04.2022 год
356858 | 99 | 2022-04-03 | 15 | 20 | 0.014534 | 2022-04-03 | 17 | 9 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","С" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №20-№21 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-84-8-2 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-84-8-2, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести перетяжку проводов в пролете опор №20-№21 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-84-8-2. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.07.2022 год
356858 | 100 | 2022-04-03 | 13 | 5 | 0.006 | 2022-04-03 | 14 | 17 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","С" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №6-№7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-8-9 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-8-9, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-8-9, произвести регулировку провода в пролете опор №6-№7. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.06.2022 год
356851 | 127 | 2022-04-04 | 6 | 55 | 0.0023338 | 2022-04-04 | 7 | 5 | 3.4.10 В результате присаживания птицы (галка) на раму разъединителя РКТП-57-1-3 (опора №7-1 ВЛ Л-57-1) произошло перекрытие изоляции фаз «А» и «В» через тело птицы, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-57-1) было отключено на ПС 35 кВ Октябрьская действием УРЗА (МТЗ), с успешным РПВ, после падения птицы на землю. 4.12 Произошло перекрытие изоляции фаз «А» и «В» на РКТП-57-1-3 (опора №7-1 ВЛ Л-57-1), вызвано присаживанием птицы (галка) на раму разъединителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ТП-57-1-3, РЛНД-10/400 (ЗН) | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку состояния изоляции разъединителя (РЛНДЗ-10/400) РКТП-57-1-3 (опора №7-1 ВЛ Л-57-1). При выявлении дефектов - устранить. Ответственное лицо: Ежов Дмитий Васильевич 31.05.2022 год
356855 | 72 | 2022-04-04 | 8 | 17 | 0.010833 | 2022-04-04 | 9 | 7 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 16 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 11-11/1, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП 10/0,4 кВ № 2-18-9. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 16 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 11-11/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-2-18-9, Пролет: Опора № 11 - Опора № 11/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП-2-18-9 в пролете опор №11-11/2. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.06.2022 год
356851 | 128 | 2022-04-03 | 23 | 7 |  | 2022-04-04 | 4 | 26 | 3.4.7.3 Вывод из схемы ИБП (вследствие износа аккумуляторных батарей) привел к сбою в работе ПО контроллеров телемеханики, вследствие переходных процессов при коммутациях в системе СН ПС 110 кВ Дальняя.. 4.20 В результате переходных процессов при коммутациях в системе СН ПС 110 кВ Дальняя, из-за отключения ИБП в ШКТМ, произошел сбой в работе ПО контроллеров телемеханики. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вывод из схемы ИБП (вследствие износа аккумуляторных батарей) на ПС "Дальняя" №10, ИБП Smart UPS 1500 | Техническое мероприятие 1 Предоставить схему организации бесперебойного питания шкафа связи и ШКТМ на ПС 110 кВ Дальняя. Ответственное лицо: Филимонов Андрей Владимирович 29.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить корректировку настроек клиента с адресом 10.22.129.3. Уравнять версии ПО ЭКОМ, для корректной работы горячего резервирования на ПС 110 кВ Дальняя. Ответственное лицо: Василенко Елена Борисовна 31.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Провести натурные испытания перевода ШКТМ и шкафа связи на систему гарантированного питания (ДГУ) на ПС 110 кВ Дальняя. В случае выявления проблем с переключением, либо нестабильным электропитанием ШКТМ или шкафа связи разработать мероприятия по устранению дефектов. Ответственное лицо: Филимонов Андрей Владимирович 29.04.2022 годТехническое мероприятие 4 Обеспечить бесперебойное питание ШКТМ на ПС 110 кВ Дальняя. Ответственное лицо: Филимонов Андрей Владимирович 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать срочную заявку на приобретение двух аккумуляторных батарей CSB GP 12170, устанавливаемых в ИБП №1 Smsrt-UPС 1500 в ШКТМ на ПС 110 кВ Дальняя. Ответственное лицо: Филимонов Андрей Владимирович 31.05.2022 год
356852 | 49 | 2022-04-04 | 21 | 48 | 0.012334 | 2022-04-04 | 22 | 25 | 3.4.10 В результате воздействия птиц на провода ВЛ-0,4кВ, произошла разрегулировка провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №1-48-26, что при массовом взлете птиц привело к схлесту проводов, возникновению короткого замыкания и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №1-48-26. 4.12 Разрегулировка и схлест проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №1-48-26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка и схлест проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-48-26, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №1-48-26. Ответственное лицо: старший мастер УЭС Заволокин С.Н. 29.04.2022 год
356858 | 101 | 2022-04-05 | 19 | 35 | 0.04625 | 2022-04-05 | 21 | 26 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-15-9 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Большая Речка ул.Советская д 20. Казанцева Людмила Ильинична | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Казанцевой Людмиле Ильиничне проживающему по адресу с. Большая Речка ул. Советская № 20 кв 2 на замену ввода в дом. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.05.2022 год
356858 | 102 | 2022-04-05 | 20 | 29 |  | 2022-04-05 | 20 | 29 | 3.4.12.2 Под воздействием ветровой нагрузки и колебании провода произошёл излом 1-й жилы провода фазы "С" в поддерживающем зажиме ПГ-30/12-20 на опоре №233, с последующим расплетением в пролёте опор №233-№234, приближением на недопустимое расстояние жилы провода к траверсе и отключением ВЛ-110 кВ АК-78 "АКХЗ" (ОАО "Алтай-кокс") - "Косиха" действием УРЗА. 4.13 Излом излом 1-й жилы провода фазы "С" в пролете опор №233-№234 ВЛ-110 кВ АК-78 "АКХЗ" (ОАО "Алтай-кокс") - "Косиха". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом излом 1-й жилы провода фазы "С" на АКХЗ-Косиха (ВЛ АК-78), Пролет: Опора № 233 - Опора № 234 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода в пролете опор №233-№234 ВЛ-110 кВ АК-78 "АКХЗ" - "Косиха". Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить верховой осмотр ВЛ-110 кВ АК-78 "АКХЗ" - "Косиха" в пролетах опор №№233-234, с целью оценки состояния провода. По результатам проведенного осмотра выполнить технические мероприятия по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 30.06.2022 год
356858 | 103 | 2022-04-05 | 21 | 32 | 0.026331 | 2022-04-05 | 21 | 52 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-31-21 в пролете опор №№60-61, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "В" и "С" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-31-21 в пролете опор №№60-61. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-31-21 с.Новоповалиха, Пролет: Опора № 60 - Опора № 61 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-31-21 произвести вырубку ветвей деревьев угрожающим падением на провода в пролете опор №№60-61. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 30.06.2022 год
356850 | 74 | 2022-04-05 | 11 | 1 |  | 2022-04-05 | 11 | 1 | 3.4.8.5 При производстве работ персоналом АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» Бийские МЭС на ВЛ 35 кВ Б-307 (находящейся в эксплуатационной ответственности АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» Бийские МЭС) по выпиловке деревьев, произошло падение дерева на провода ВЛ 35 кВ Б-307 в сторону пролета опор №2-3, что привело к падению опоры №1, обрыву провода фазы "С" в пролете опор №1-2 (ВЛ 35 кВ Б-307), подхлесту с проводом фазы "С" ВЛ-110 кВ БС-59 в пролете опор № 2-3 в месте пересечения ВЛ 35 кВ Б-307 и ВЛ-110 кВ БС-59 (имеются метки от электродуги на проводе марки АС-150/19) и отключению В-110 БС-59 на ПС 220 кВ Бийская (филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - Западно - Сибирское предприятие МЭС) . 4.11 Падение дерева на провода ВЛ 35 кВ Б-307 в сторону пролета опор №2-3 , что привело к падению опоры №1, обрыву провода фазы "С" в пролете опор №1-2 (ВЛ 35 кВ Б-307), подхлесту с проводом фазы "С" ВЛ-110 кВ БС-59 в пролете опор № 2-3 в месте пересечения ВЛ 35 кВ Б-307 и ВЛ-110 кВ БС-59 (имеются метки от электродуги на проводе марки АС-125/19) и отключению В-110 БС-59 на ПС 220 кВ Бийская (филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - Западно - Сибирское предприятие МЭС) . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест. на Бийская - Северо-Западная (ВЛ БС-59), Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Уведомить руководство АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» Бийские МЭС о приведении электроустановок к требованиям НТД. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 07.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Написать письмо руководителю АО "Сетевая компания Алтайкрайэнерго" Бийские МЭС о направлении в состав комиссии ПАО "Россети-Сибирь"-"Алтайэнерго" ПО ВЭС по расследованию технологического нарушения на ВЛ-110 кВ БС-59 главного инженера АО "Сетевая компания Алтайкрайэнерго" Бийские МЭС и включении в состав комиссии АО "Сетевая компания Алтайкрайэнерго" Бийские МЭС по расследованию технологического нарушения на ВЛ-35 кВ Б-307 представителя ПАО "Россети-Сибирь"-"Алтайэнерго" начальника ОБП УПБиПК. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 15.05.2022 год
356851 | 130 | 2022-04-06 | 0 | 59 | 0.07 | 2022-04-06 | 1 | 23 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности птиц (присаживание сороки на провода ВЛ Л-32-1) произошло перекрытие изоляции фаз «А» и «В» ошиновки 10 кВ, у проходных изоляторов, ячейки №2 Л-32-1 КРУН-10 кВ ПС 35 кВ Новоегорьевская через тело птицы (см. фото), вследствие чего присоединение (ВЛ Л-32-1) было отключено (В Л-32-1) действием УРЗА (МТЗ). В бестоковую паузу тело птицы упало на крышу ячейки №2 Л-32-1 КРУН-10 кВ, поэтому РПВ (В Л-32-1) было успешным. 4.12 Перекрытие изоляции фаз «А» и «В» ВЛ Л-32-1, у проходных изоляторов на крыше ячейки №2 Л-32-1 КРУН-10 кВ ПС 35 кВ Новоегорьевская, произошло через тело птицы (сорока). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Л-32-1 с. Лебяжье, Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции проходных изоляторов на крыше ячейки №2 Л-32-1 КРУН-10 кВ ПС 35 кВ Новоегорьевская. При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить чистку изоляции, либо замену (ремонт) неисправных элементов. Ответственное лицо: Бусовиков Евгений Николаевич 31.07.2022 год