## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях и объеме недоотпущенной электрической энергии по границам территориальных зон деятельности организации
Дата возникновения аварии: за IV квартал прошлого года (местное время)
Учётный признак аварии: поле заполнено
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
Принадлежность акта к отчётности Общества: рассматривается Подлежит отчётности Общества
| Январь | Февраль | Март | 1-й квартал | Апрель | Май | Июнь | 2-й квартал | Июль | Август | Сентябрь | 3-й квартал | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4-й квартал | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго
Количество аварий, шт. | [12 empty] | 54 | 64 | 72 | 190 | 190
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | [12 empty] | 39.502 | 27.5106 | 35.5923 | 102.6048 | 102.6048
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение |  |  | Дата возникновения аварии | Дата ликвидации аварии | Причины аварии |  |  |  | Противоаварийные мероприятия |  |  |  |  | Идентификатор акта расследования причин аварии
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя (филиал ООО «Т2 Мобайл» в республиках Хакасия и Тыва) письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 30-12 01.10.2024 г. |  |  |  |  | 35755901 0110241019912
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2024-10-03 | 2024-10-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10 кВ ф.37-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП.; Провести внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ ф.37-04 (заказ ТОРО 180253025) |  |  |  |  | 35755801 0310241314913
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-10-04 | 2024-10-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю по адресу г.Черногорск ул. Биджинская дом № 20 предписание о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755805 0410241230914
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-10-06 | 2024-10-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результату осмотра оборудования ВЛ 0,4 кВ ф.10 от ТП 05-10-195 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр оборудования ВЛ 0,4 кВ ф.10 от ТП 05-10-195. Заказ ТОРО№ 000154141890. |  |  |  |  | 35755805 0610240110915
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Аскизский РЭС |  |  | 2024-10-06 | 2024-10-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить в адрес ТСО ООО "Сетевая Компания Сибири" письмо с требованием включить в состав комиссии по расследованию аварийного отключения ВЛ 6 кВ ф. 14-17 06.10.2024 г. представителя "Хакасэнерго". |  |  |  |  | 35755903 0610241833916
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2024-10-08 | 2024-10-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 63-03. (Заказ ТОРО № 180253738); Выполнить регулировку стрелы провеса проводов между КРУН 10 кВ яч.03 и оп. №1 на ВЛ 10 кВ ф. 63-03. (Заказ ТОРО № 180253739); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 63-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755802 0810240646917
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-10-08 | 2024-10-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену подставного опорного изолятора фазы "А" на опоре № 49 КВЛ 35 кВ ГПП-2 – ПС 35 кВ №3 с отпайками (Т-74).; Подать заявку на вывод в ремонт КВЛ 35 кВ ГПП-2 – ПС 35 кВ №3 с отпайками (Т-74) для замены подставного опорного изолятора фазы "А" на опоре № 49. |  |  |  |  | 357500 0810241220918
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Таштыпский РЭС |  |  | 2024-10-08 | 2024-10-08 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить инженерный осмотр ВЛ 10 кВ ф. 88-01, особое внимание при осмотре ВЛ обратить на скопления птиц, несанкционированные свалки мусора. (Заказ ТОРО № 180254153 ); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 88-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755905 0810241345919
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2024-10-08 | 2024-10-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ по ф.91-11 с пирометрическим контролем всех соединений. (Заказ ТОРО № 180230851); По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4 кВ по ф.91-11 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755904 0810241505920
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-10-08 | 2024-10-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.86-06. ( № 153624676); По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф86-06 внести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 0810241536921
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Таштыпский РЭС |  |  | 2024-10-08 | 2024-10-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры на загнивание опор по отходящим ВЛ 0,4 кВ от ТП 12-06-02. (Заказ ТОРО № 170068642); По результатам замеров на загнивание опор по отходящим ВЛ 0,4 кВ от ТП 12-06-02 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755905 0810241929922
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Аскизский РЭС |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить в адрес ТСО ООО "Сетевая Компания Сибири" письмо с требованием включить в состав комиссии по расследованию аварийного отключения ВЛ 6 кВ ф. 14-17 09.10.2024 г. представителя "Хакасэнерго". |  |  |  |  | 35755903 0910240018923
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Аскизский РЭС |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Организовать контроль поиска неустановленного лица, управлявшего крупногабаритной техникой, чьё воздействие привело к повреждению (разрушению) опоры № 162, обрыву проводов в пролёте опор № 162 - 163 на ВЛ 6 кВ ф. 14-05 09.10.2024 г. с дальнейшим проведением претензионной работы по возмещению ущерба. |  |  |  |  | 35755903 0910241410925
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результату осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 26-18-51 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр оборудования ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 26-18-51. Заказ ТОРО 180253490. |  |  |  |  | 35755805 0910241500926
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результату осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1.3 от ТП 15-620-33 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр оборудования ВЛ 0,4 кВ ф.1.3 от ТП 15-620-33. Заказ ТОРО 180253491.; Произвести вырубку ДКР ВЛ 0,4 кВ ф.1.3 от ТП 15-620-33. Заказ ТОРО 180254002. |  |  |  |  | 35755805 0910241517927
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результату осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 26-18-56 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 26-18-56. Заказ ТОРО 180254253. |  |  |  |  | 35755805 0910241833929
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2024-10-10 | 2024-10-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю по адресу с.Приисковое, ул.Советская, д.18А с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755801 1010240350930
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-10-10 | 2024-10-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Орджоникидзе - Приисковый (Т-31), при осмотре обращать особое внимание на состояние стоек и траверс опор.; По результатам внепланового осмотра ВЛ 35 кВ Орджоникидзе - Приисковый (Т-31) предоставить листы осмотра и дефектные ведомости в УТОиРОЭХ для принятия решения по включению необходимых работ в производственную программу. |  |  |  |  | 357500 1010240525931
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Таштыпский РЭС |  |  | 2024-10-10 | 2024-10-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.89-03 (Заказ ТОРО №180254256 ); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.89-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755905 1010241003932
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Таштыпский РЭС |  |  | 2024-10-10 | 2024-10-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 88-13, составить ведомость деревьев угрожающих падением. (Заказ ТОРО № 180254256 ); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 88-13 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755905 1010241048933
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-10-10 | 2024-10-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-04-17. (Заказ ТОРО №153619860); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-04-17 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 1010241406934
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результату ВВИ КЛ 10 кВ ф.03-06 от ТП 03-06-79 до ТП 03-06-80 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести ремонт и после аварийные ВВИ КЛ 10 кВ ф.03-06 от ТП 03-06-79 до ТП 03-06-80. Заказ ТОРО 170068658. |  |  |  |  | 35755805 1210241948935
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 63-03. (Заказ ТОРО № 180253738); Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор № 13- №15 на ВЛ 10 кВ ф. 63-03. (Заказ ТОРО № 180253739); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 63-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755802 1210242056937
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 05-14/03А-08-253 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 05-14/03А-08-253 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755805 1210242318938
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-10-14 | 2024-10-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр спусков через ВЧЗ на ПС 35-110кВ Хакасэнерго.; По результатам осмотра запланировать мероприятия по усилению спусков через ВЧЗ на ПС 35-110кВ Хакасэнерго. |  |  |  |  | 357500 1410241510940
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Таштыпский РЭС |  |  | 2024-10-14 | 2024-10-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 89-07, особое внимание обратить на нагрев контактных соединений. (Заказ ТОРО № 180255645); По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 89-07 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755905 1410241550941
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-06-38 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-06-38 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 1510241344943
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. 29-19. (Заказ САП ТОРО № 180253954); По результатам внепланового осмотра ВЛ 6 кВ ф. 29-19 занести выявленные дефекты в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков устранения. |  |  |  |  | 35755901 1510241748944
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-11-64а на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-11-64а выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 1510242100945
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 27-05-05 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 27-05-05 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 1510242131946
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-10-17 | 2024-10-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 29-05-09. (Заказ ТОРО № 180254780); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 29-05-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 1710240903948
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-10-17 | 2024-10-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 26.03.317 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 26-03-317 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755805 1710240911949
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-10-17 | 2024-10-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-06-21 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-06-21 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 1710242019950
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 6/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 57-12 (заказ ТОРО 180254548); По результатам внеплановых осмотров ТП 6/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 57-12 занесены выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755801 1810241008951
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры приводов марки ПП-67 выключателей 10 кВ по ПС 35 кВ Сабинка.; По результатам внеплановых осмотров приводов марки ПП-67 выключателей 10 кВ по ПС 35 кВ Сабинка составить план мероприятий, направленный на устранение выявленных дефектов с указанием сроков устранения (при необходимости). |  |  |  |  | 35755904 1810241201952
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ на участке от ячейки № 20 ПС 110 кВ Юго Западная до опоры № 1 ВЛ 10 кВ ф. 97-20 с последующим проведением послеремонтных испытаний. (Заказ TOРО № 170064399); По результатам послеаварийных испытаний КЛ 10 кВ на участке от ячейки № 20 ПС 110 кВ Юго Западная до опоры № 1 ВЛ 10 кВ ф. 97-20 разработать план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения, при необходимости. |  |  |  |  | 35755803 1810241632953
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-10-19 | 2024-10-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 30-11-61 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 30-11-61 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 1910241810955
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-10-19 | 2024-10-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-11-64а на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-11-64а выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 1910241816956
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-10-19 | 2024-10-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр ввода потребителя по адресу: г. Черногорск ул. Автомобильная д. 35.; По результатам осмотра ввода потребителя по адресу: г. Черногорск ул. Автомобильная д. 35 оценить возможность подключения потребителя к ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 15-1018-43. |  |  |  |  | 35755805 1910242113957
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-10-21 | 2024-10-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результату осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.4.3 от ТП 15-602-41 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр оборудования ВЛ 0,4 кВ ф.4.3 от ТП 15-602-41. Заказ ТОРО №180255831. |  |  |  |  | 35755805 2110241050961
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену концевой кабельной муфты КЛ 10 кВ ф. 12-29 от яч.5 РП-17 до ТСН-1. После ремонта выполнить послеаварийные испытания кабельного участка КЛ 10 кВ от яч.5 РП-17 до ТСН-1. (Заказ ТОРО № 210392344); По результатам послеаварийных испытаний кабельного участка КЛ 10 кВ от яч.5 РП-17 до ТСН-1 разработать план мероприятий, направленных на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения, при необходимости. |  |  |  |  | 35755902 2210241632962
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-10-23 | 2024-10-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ по ТП 30-11-61.; Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4кВ по ВЛ 10 кВ ф. 30-11, особое внимание обратить на нагрев контактных соединений, трансформаторов тока и нагрузок. (Заказы ТОРО № 180182086 180182087 180182088 180182090 180182091 180182093 180182094 180182095 180182097 180182140 180182143 180182144 180182146 180182149 180182150 180182151 180182152 180182153 180182154 180182155 180182156 180182157 180182158 180182159 180182160 180182161); По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4кВ по ВЛ 10 кВ ф. 30-11 разработать мероприятия по устранению замечаний.; По результатам проведения анализа выданных ТУ по ТП 30-11-61 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 2310241234963
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2024-10-24 | 2024-10-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Добавить в работы по ежегодному техническому обслуживанию телемеханики по моделированию и проверке следующей ситуации: (Проверка перехода контроллеров ТМ основной/резервный) опробование циклом не менее 3 раз. |  |  |  |  | 35755904 2410241138965
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить поиск и устранение повреждения на участке КЛ 10 кВ ф.С-15 от ячейки № 15 ЗРУ-10кВ ПС 110 кВ Стройбаза до ТП С-15--01. Выполнить послеремонтный осмотр (испытания) КЛ 10 кВ ф.С-15. (Заказ ТОРО № 210367488); По результатам послеремонтного осмотра (испытаний) КЛ 10 кВ ф.С-15 разработать перечень мероприятий направленных на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755902 2510241450966
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-10-26 | 2024-10-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Организовать сбор документов для проведения претензионной работы по возмещению материального ущерба в связи с фактом стороннего воздействия на ВЛ 6 кВ ф. 29-04 26.10.2024 г. |  |  |  |  | 35755901 2610241530968
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Таштыпский РЭС |  |  | 2024-10-26 | 2024-10-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо МБОУ "Матурская СОШ" о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 68-07 26.10.2024 г. и об устранении замечаний в письменном виде. |  |  |  |  | 35755905 2610241750969
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-10-28 | 2024-10-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.20-34(№ заказа ТОРО №170067456); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.20-34, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755803 2810241009970
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-10-28 | 2024-10-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.20-57. (заказ SAP TORO № 180222477); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.20-57. занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 2810241011971
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-10-28 | 2024-10-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в ИП "Оганесян" о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ 6 кВ ф. 29-19 28.10.2024 г. и об устранении замечаний в письменном виде. |  |  |  |  | 35755901 2810242244972
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-10-30 | 2024-10-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр отходящих ВЛ от ТП 71-04-13, при осмотре особое внимание обратить на состояние изоляции кабельных линий, нагрев контактных соединений вводов в ТП. (Заказ ТОРО № 180014679); По результатам внепланового осмотра отходящих ВЛ от ТП 71-04-13 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 3010240816977
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-10-30 | 2024-10-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю по адресу г.Черногорск ул. Советская дом № 2 предписание о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755805 3010241602976
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-10-31 | 2024-10-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 30-14. Заказ 180258045.; По результатам внеочередного осмотра занести замечания в журнал дефектов ВЛ. |  |  |  |  | 35755901 3110241032977
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-10-31 | 2024-10-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Организовать претензионную работу по возмещению ущерба и восстановлению линейного разъединителя 10 кВ, установленного на опоре № 19 ВЛ 10 кВ ф. 20-26 (наезд автокрана под управлением водителя Гаврась А.С. на опору № 19 31.10.2024 г.). |  |  |  |  | 35755803 3110241254978
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-10-31 | 2024-10-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результату осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3.2 от ТП 03-04-93 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3.2 от ТП 03-04-93. Заказ ТОРО: 000155082206. |  |  |  |  | 35755805 3110241553979
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-11-03 | 2024-11-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 27-10-38 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 27-10-38 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 0311242145982
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-11-05 | 2024-11-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр полимерной изоляции по ВЛ 110 кВ Шира - Копьево (С-334).; По результатам внепланового осмотра полимерной изоляции по ВЛ 110 кВ Шира - Копьево (С-334) включить замену изоляции в план-график РП 2026 г. |  |  |  |  | 357500 0511240946983
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-11-05 | 2024-11-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 85-13-04 (№ заказа ТОРО180043127 ); По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ от ТП 85-13-04 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755803 0511241634984
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-11-05 | 2024-11-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ от ТП 27-10-38 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ от ТП 27-10-38 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 0511242105985
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4кВ по ВЛ 10 кВ ф.01-15, особое внимание обратить на нагрев контактных соединений. (№ заказа ТОРО 180165388 180165389 180165390 180165391 180165392 180165393 180165394 180165395 180165396 180165397 180165398 180165399 180165420 180165421 180165422 180165423 180165424 180165425 180165426 180165427 180165428 180165429 180165430 180165431 180165432 180165433 180165434 180165435 180165436 180165437 180165438).; По результатам осмотра ТП 10/0,4кВ по ВЛ 10 кВ ф.01-15 разработать мероприятия по устранению замечаний. |  |  |  |  | 35755803 0711240246986
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.36-03 (заказ ТОРО 180259830).; По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.36-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755801 0711241435988
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.4.1 от РТП-05 (Заказ САП ТОРО № 000154142069); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.4.1 от РТП-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755805 0811241350989
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-11-09 | 2024-11-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю (руководству ООО УК «ЖЭУ-7») письмо с требованием предоставить информацию о причинах отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2.1 от ТП 03-07-81 09.11.2024г. |  |  |  |  | 35755805 0911242040990
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-11-09 | 2024-11-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результату осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 05-10-195 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 05-10-195. Заказ ТОРО 180259939. |  |  |  |  | 35755805 0911242216991
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Таштыпский РЭС |  |  | 2024-11-12 | 2024-11-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить анализ технологических карт по текущему и капитальному ремонту выключателей ВТ-35 на наличие операции по регулировке механизма ударника расцепления.; Выполнить анализ технологических карт по текущему и капитальному ремонту выключателей С-35 на наличие операции по проверке состояние уплотнений, сальников и общего состояния подшипников для выявления признаков проникновения влаги, операций по смазке подшипников с применением водоотталкивающих смазочных материалов.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Таштып - В. Таштып с отпайкой на ПС В. Курлыгаш (Т-69) на предмет образования гололедно - изморозевых отложений.; По результатам внепланового осмотра ВЛ 35 кВ Таштып - В. Таштып с отпайкой на ПС В. Курлыгаш (Т-69) разработать мероприятия по установке ограничителей гололедообразования ОГК.; При отсутствии наличия операции по проверке состояние уплотнений, сальников и общего состояния подшипников для выявления признаков проникновения влаги, операций по смазке подшипников с применением водоотталкивающих смазочных материалов, внести изменения в технологические карты по текущему и капитальному ремонту выключателей С-35 путем добавления данной операции и применяемых материалов.; При отсутствии операции в технологической карте по регулировке механизма ударника расцепления внести изменение в технологические карты по текущему и капитальному ремонту выключателей ВТ-35 на наличие операции по регулировке механизма ударника расцепления. |  |  |  |  | 35755905 1211240700992
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-11-12 | 2024-11-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.22-54 (№ заказа ТОРО 1801369132); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.22-54, внести замечания в журнал дефектов и разработать мероприятия по их устранению. Составить ведомость деревьев угрожающих падением. |  |  |  |  | 35755803 1211241240993
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-11-12 | 2024-11-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.30-24, при осмотре обратить особое внимание на несанкционированные свалки мусора, скопления птиц. (№ заказа SAP ТОРО 180125171 ); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.30-24 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения, при необходимости. |  |  |  |  | 35755803 1211241601996
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2024-11-12 | 2024-11-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ПС 110 кВ Стройбаза на предмет проникновения животных. (Заказ ТОРО № 154101466); По результатам внепланового осмотра ПС 110 кВ Стройбаза выполнить устранение мест проникновения животных в электроустановку. |  |  |  |  | 35755902 1211242335997
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-11-13 | 2024-11-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю (руководству УК ЖЭУ-8) письмо с требованием предоставить информацию о причинах отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2.3 от ТП 10-11/16-622-252 13.11.24г. |  |  |  |  | 35755805 1311241048998
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-11-13 | 2024-11-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ТП-10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ ф.80-04. (№ заказа ТОРО 180093221 180093222 180093223 180093224 180093225 180093226 180093227 180093228 180093229 180093231 180093232 180093233 180093234 180093236 180093237 180093238 180093239 180093240 ); По результатам осмотра ТП-10/0,4 кВ по ф.80-04 разработать мероприятия по снижению нагрузки на трансформаторе и устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755803 1311241144999
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-11-13 | 2024-11-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю Андину С.П, письмо с требованием предоставить документацию по тех. обслуживанию и причинах отключения ВЛ 10 кВ ф. 97-01 13.11.2024 г. |  |  |  |  | 35755803 1311242227001
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-11-14 | 2024-11-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ от ТП 30-11-39 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ от ТП 30-11-39 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 1411240030002
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-11-14 | 2024-11-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 71-14-09. (Заказ ТОРО № 180206241); По результатам внеплановых осмотров отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 71-08-07 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1411241220003
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-11-14 | 2024-11-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4кВ по ВЛ 10 кВ ф.30-11, особое внимание обратить на нагрев контактных соединений, трансформаторов тока и нагрузок (заказ №180182086 180182087 180182088 180182090 180182091 180182093 180182094 180182095 180182097 180182140 180182143 180182144 180182146 180182149 180182150 180182151 180182152 180182153 180182154 180182155 180182156 180182157 180182158 180182159 180182160 180182161 ); По результатам осмотра ТП 10/0,4кВ по ВЛ 10 кВ ф.30-11 разработать мероприятия по устранению замечаний.; По результатам проведения анализа выданных ТУ по ТП 30-11-64 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 1411241910004
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-11-14 | 2024-11-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ от ТП 30-11-64 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ от ТП 30-11-64 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 1411242228005
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-11-15 | 2024-11-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 97-01-95 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 97-01-95 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 1511241002006
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-11-15 | 2024-11-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить ИП Городилову письмо с требованием предоставить акт расследования аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.20-26 15.11.2024 г. |  |  |  |  | 35755803 1511241519007
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2024-11-15 | 2024-11-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 69-02. (Заказ ТОРО № 180261566); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 69-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755802 1511241624008
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-11-15 | 2024-11-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-06-21 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-06-21 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 1511242054009
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-11-15 | 2024-11-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 27-10-11 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 27-10-11 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 1511242133010
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2024-11-15 | 2024-11-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 65-05. (Заказ ТОРО №180175915 ); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 65 -05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755904 1511242240011
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-11-15 | 2024-11-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры ТП 6/0,4 кВ по ВЛ 6 кВ ф. 29-18. (Заказ ТОРО № 154783418); По результатам внеплановых осмотров ТП 6/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 29-18 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 1511242249012
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-11-15 | 2024-11-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 27-10-86 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 27-10-86 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 1511242318013
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-11-16 | 2024-11-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.5 от ТП 05-14-248 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.5 от ТП 05-14-248 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755805 1611241634014
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2024-11-17 | 2024-11-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 31-03 на предмет наличия свалок и наличия мусора. (Заказ ТОРО № 170055888); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.31-03 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755902 1711241658015
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2024-11-18 | 2024-11-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену концевой кабельной муфты яч.4 в ТП 04-23-05. После ремонта выполнить осмотр (испытания) кабельного участка КВЛ 10 кВ ф. 04-23. (Заказ ТОРО № 210401244); По результатам проведения осмотра (испытания) кабельного участка КВЛ 10 кВ ф. 04-23 при необходимости разработать план мероприятий, направленных на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755902 1811242011017
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-11-18 | 2024-11-18 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр оборудования ПС 110 кВ Черногорская-городская, при осмотре в ЗРУ-10кВ обратить внимание наличие незаделанных отверстий, щелей и дыр в конструктивных элементах. (Заказ ТОРО № 154043706); Выполнить установку ультразвуковых отпугивателей грызунов на ПС 110 кВ Черногорская-городская.; Организовать закупку новых ультразвуковых отпугивателей грызунов для ПС 110 кВ Черногорская-городская.; По результатам внепланового осмотра ПС 110 кВ Черногорская-городская занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755805 1811242035018
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-11-19 | 2024-11-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 27-10-84 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 27-10-84 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 1911242057020
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-11-19 | 2024-11-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить пирометрический осмотр оборудования ТП 64-18-206. (Заказ ТОРО № 000154114911); По результатам осмотра оборудования ТП 64-18-206 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755805 1911242239021
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-11-19 | 2024-11-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 27-10-11 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 27-10-11 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 1911242317022
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-11-20 | 2024-11-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 64-18-206 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 26-03-317 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755805 2011240917023
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-11-20 | 2024-11-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 27-10-84 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 27-10-84 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 2011242213024
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-11-20 | 2024-11-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 27-10-11 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 27-10-11 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 2011242349025
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-11-21 | 2024-11-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить потребителю (руководству УК "Лидер") письмо с требованием предоставить информацию о причинах отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2.2 от ТП 07-08-36 21.11.24г. |  |  |  |  | 35755805 2111241433026
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-11-21 | 2024-11-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения анализа выданных ТУ от ТП 20-34-16 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ.; По результатам проведения анализа выданных ТУ от ТП 20-34-16 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 2111242145027
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-11-22 | 2024-11-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 20-47-13 (заказ № 180138030, 180138031); По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ от ТП 20-47-13 разработать мероприятия по устранению замечаний. |  |  |  |  | 35755803 2211241338028
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-11-22 | 2024-11-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-11-36 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-11-36 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 2211241642029
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2024-11-22 | 2024-11-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 67-16-03. (Заказ ТОРО №180264026); Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 6 - 7 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 67-16-03. (Заказ ТОРО №180264025); По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 67-16-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755804 2211242100030
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-11-23 | 2024-11-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр СТП по ВЛ 6 кВ ф. 29-04 находящихся вблизи береговой линии. (Заказ ТОРО № 154783122); По результатам внепланового осмотра СТП по ВЛ 6 кВ ф.29-04 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 2311241602031
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-11-23 | 2024-11-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ВВИ КЛ 10 кВ ф. 03-13 от ТП 03-13-86 до ТП 05-11-94. (Заказ ТОРО № 180263403); По результатам ВВИ КЛ 10 кВ ф. 03-13 от ТП 03-13-86 до ТП 05-11-94 составить план мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755805 2311241620032
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-11-23 | 2024-11-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 97-20-01 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 97-20-01 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 2311241752033
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-11-24 | 2024-11-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 27-10-11 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 27-10-11 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 2411241414034
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-11-24 | 2024-11-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 97-01-95 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 97-01-95 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 2411241747035
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-11-24 | 2024-11-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.5 от ТП 05-14-248 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.5 от ТП 05-14-248 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755805 2411241852036
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-11-24 | 2024-11-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 27-10-86 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 27-10-86 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 2411241936037
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-11-25 | 2024-11-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-11-49 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-11-49 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 2511240839038
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-11-25 | 2024-11-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП по ВЛ 10 кВ ф.32-17. (Заказ ТОРО № 154784124); По результатам внеочередного осмотра ТП 32-17-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 2511240922039
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-11-25 | 2024-11-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю по адресу: село Московское, ул. Согринская 11, ввод от опоры 3 с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755803 2511241745040
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-11-25 | 2024-11-25 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4кВ по ВЛ 10 кВ ф.77-12. (№ заказа ТОРО 180132469); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.77-12 занести выявленные замечания в журнал дефектов ЛЭП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 2511241910041
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-11-25 | 2024-11-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.6 от ТП 97-01-02 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.6 от ТП 97-01-02 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 2511242025042
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-11-25 | 2024-11-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 97-01-95 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 97-01-95 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 2511242212043
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-11-26 | 2024-11-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-06-48 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-06-48 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 2611240305044
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-11-26 | 2024-11-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо в ТСО Красноярская дирекция по энергообеспечению - СП Трансэнерго - филиал ОАО "РЖД" (в границах Республики Хакасия)) с требованием включить в состав комиссии по расследованию аварии на ПС 220 кВ Чарыш (повреждение ТН-35) 26.11.2024 представителя "Хакасэнерго". |  |  |  |  | 357500 2611241132045
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-11-26 | 2024-11-26 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10 кВ ф.20-26, при осмотре обратить внимание на несанкционированные свалки мусора и целостность корпуса ТП. (№ заказа ТОРО 180264493, 180264494, 180264495, 180264496, 180264497,180264498, 180264499); По результатам осмотра ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10 кВ ф.20-26 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 2611241709046
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 97-01-95 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 97-01-95 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 2711242054047
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить поиск и устранение повреждения на участке КЛ 10 кВ ф.04-26 от ячейки № 26 ЗРУ-10кВ ПС 110 кВ ГПП-4 до РП-1 ячейки № 7. Выполнить послеремонтный осмотр (испытания) КЛ 10 кВ ф.04-26. (Заказ ТОРО № 210367457); По результатам послеремонтного осмотра (испытаний) КЛ 10 кВ ф.04-26 разработать перечень мероприятий направленных на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755902 2811240257048
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 15-1018-43 с осмотром РУ-0,4 кВ потребителя с целью определения возможности включения потребителя. (Заказ ТОРО № 1000155079252); По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 15-1018-43 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755805 2811241136049
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Таштыпский РЭС |  |  | 2024-11-30 | 2024-11-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Организовать претензионную работу в отношении лица, управлявшего а/м марки Volvo по факту повреждения оборудования филиала 30.11.2024 г. |  |  |  |  | 35755905 3011241330050
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-11-30 | 2024-11-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 27-10-38 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 27-10-38 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 3011241353051
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-06-48 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-06-48 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 0112242036052
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.5 от ТП 05-14-248 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; Перераспределить нагрузку по ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 05-14-248. Заменить АВ-1 в ТП 05-14-248 (увеличение мощности). Заказ ТОРО 170069493. |  |  |  |  | 35755805 0112242139053
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-12-02 | 2024-12-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результату осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.5 от ТП 05-10-195 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр оборудования ВЛ 0,4 кВ ф.5 от ТП 05-10-195. Заказ ТОРО 180265144. |  |  |  |  | 35755805 0212240953054
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-12-02 | 2024-12-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 86-10. (Заказ ТОРО № 154784597); По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 86-10 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 0212241116055
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2024-12-02 | 2024-12-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 69-06-01 02.12.2024 г. и разработанных противоаварийных мероприятиях. |  |  |  |  | 35755802 0212241441056
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-06-45 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-06-45 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 0312242057057
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-06-48 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-06-48 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 0412241001058
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 12-31-03 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 12-31-03 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 0412242053059
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю Андину С.П. письмо с требованием предоставить документацию по тех. обслуживанию и причинах отключения ВЛ 10 кВ ф. 97-01 06.12.2024 г. |  |  |  |  | 35755803 0612240141060
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 64-18-206 с контролем нагрузки отходящих присоединений. (Заказ ТОРО № 1000154715024); По результатам внепланового осмотра оборудования ТП 64-18-206 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755805 0612240849061
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результату осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 29-19-04 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 29-19-04. (Заказ ТОРО 154775937.) |  |  |  |  | 35755901 0612241026062
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 32-18-04 (заказ ТОРО 180265593); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ от ТП 32-18-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755801 0612241055063
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.30-11, особое внимание обратить на состояние изоляции на ЛР-10 кВ. (Заказ ТОРО № 10011874606); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.30-11 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 0612241404064
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-06-25 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-06-25 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 0612242101065
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-12-07 | 2024-12-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результату осмотра оборудования ТП 26-18-44 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести внеочередной осмотр оборудования ТП 26-18-44. Заказ ТОРО №000154713326. |  |  |  |  | 35755805 0712241650066
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-12-07 | 2024-12-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам пирометрического контроля ТП 29-19-17, занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП, с указанием сроков их устранения.; Произвести пирометрический контроль ТП 29-19-17. (Заказ ТОРО: 154799711) |  |  |  |  | 35755901 0712241830067
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2024-12-08 | 2024-12-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Организовать подготовку документов для организации претензионной работы по возмещению ущерба вследствие повреждения (разрушения) опоры № 5/1 ВЛ 0,4 кВ ф. 7 от ТП 49-15-03. |  |  |  |  | 35755804 0812241016068
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2024-12-08 | 2024-12-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить аварийный ремонт шлейфа фазы "В" на СР-75 ф.10-27 (Заказ ТОРО № 170069622); Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-27. (Заказ ТОРО № 180266052); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-27 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755904 0812241310069
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-12-10 | 2024-12-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения анализа выданных ТУ от ТП 30-24-108 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ.; По результатам проведения анализа выданных ТУ от ТП 30-24-108 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 1012242045071
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-12-11 | 2024-12-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 01-15-45 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 01-15-45 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 1112242145072
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-12-11 | 2024-12-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 27-10-86 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 27-10-86 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 1112242240073
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 20-47-10а на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 20-47-10а выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 1212241048074
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес ПАО «Коммунаровский рудник» и ТСО ООО «Сетевая Компания Сибири» письмо с требованием организовать расследование аварийного отключения ВЛ 110 кВ Туим - Коммунар с отпайкой на ПС Беренжак (С-85) 12.12.2024 г. с включением в комиссию представителя филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго". |  |  |  |  | 357500 1212241321075
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Октябрьская – Соленоозерная (Т-2) на предмет дефектов изоляторов (мех. повреждения, сколы, трещины).; По результатам внепланового осмотра ВЛ 35 кВ Октябрьская – Соленоозерная (Т-2) занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения, при необходимости. |  |  |  |  | 357500 1212241838076
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-47. (№ заказа ТОРО 180092987); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 20-47 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1212242136078
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-12-13 | 2024-12-13 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить осмотр РТП-03А, при осмотре обратить особое внимание наличие мест проникновения животных. (Заказ САП ТОРО № 000154711852); По результатам внепланового осмотра РТП-03А занести выявленные замечания в журнал дефектов РТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755805 1312240850079
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-12-13 | 2024-12-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ на участке от ячейки № 26 ПС 110 кВ Калининская до опоры №1 ВЛ 10 кВ ф.20-26 с последующим проведением послеремонтных испытаний. (Заказ TOРО № 170064449); По результатам послеаварийных испытаний КЛ 10 кВ на участке от ячейки №26 ПС 110 кВ Калининская до опоры № 1 ВЛ 10 кВ ф. 20-26 разработать план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения, при необходимости. |  |  |  |  | 35755803 1312241423080
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-12-13 | 2024-12-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить поиск места повреждения, ремонт и послеаварийные испытания КЛ 10 кВ ф. 29-30. (Заказ ТОРО № 170069590); По результатам послеаварийных испытаний КЛ 10 кВ ф. 29-30 наметить план мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения (при необходимости). |  |  |  |  | 35755805 1312241617081
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-12-14 | 2024-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам пирометрического контроля ТП 30-14-16, занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП, с указанием сроков их устранения.; Произвести пирометрический контроль ТП 30-14-16. Заказ 154800131 |  |  |  |  | 35755901 1412240046082
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-12-14 | 2024-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 77-06-17. (Заказ № 180138458, 180138478); По результатам внепланового осмотра отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 77-06-17 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков устранения. |  |  |  |  | 35755803 1412241030083
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-12-14 | 2024-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результату осмотра ВЛ 10 кВ ф.15-1025 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр ВЛ 10 кВ ф.15-1025. Заказ ТОРО 000154810259.; Произвести ремонт провода в пролете опор №6 - 7 ВЛ 10 кВ ф.15-1025. Заказ ТОРО 170069592. |  |  |  |  | 35755805 1412241628084
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2024-12-14 | 2024-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП по фидеру № 66-06. (Заказ ТОРО № 180266997); По результатам внепланового осмотра ТП по фидеру № 66-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755802 1412241839085
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-12-14 | 2024-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-06-21 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-06-21 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 1412242058086
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2024-12-14 | 2024-12-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Организовать сбор документов для организации претензионной работы по факту обрыва провода фазы "С" в пролёте опор № 5 - 6 на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 79-11-05. |  |  |  |  | 35755802 1412242123087
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-12-15 | 2024-12-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результату осмотра оборудования ТП 07-13-124 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр оборудования ТП 07-13-124. Заказ ТОРО №154713324. |  |  |  |  | 35755805 1512241242088
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-12-16 | 2024-12-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Подготовить материалы для организации претензионной деятельности по факту повреждения подвесной арматуры крепления провода СИП к опоре № 10 ВЛ 0,4 кВ ф. 7.4 от ТП 10-11-175. |  |  |  |  | 35755805 1612241437090
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам пирометрического контроля ТП 32-06-03, занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП, с указанием сроков их устранения.; Произвести пирометрический контроль ТП 32-06-03. Заказ: 154800248. |  |  |  |  | 35755901 1712241541092
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2024-12-18 | 2024-12-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 6 кВ ф. 33-07. (Заказ ТОРО № 153098998); По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 6 кВ ф. 33-07 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755902 1812241101093
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-12-18 | 2024-12-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередные осмотры отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 29-10-12, особое внимание обратить на состояние выводов из ТП. (Заказ ТОРО № 154775730); По результатам внеочередных осмотров отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 29-10-12 занести выявленные замечания в журналы дефектов с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 1812241333094
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-12-18 | 2024-12-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-11-39 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-11-39 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 1812241753095
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-12-18 | 2024-12-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-06-21 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-06-21 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 1812242116096
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-12-18 | 2024-12-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить поиск места повреждения с ремонтом КЛ 10 кВ ф. 03А-11 на участке от ТП 03А-11-95 до ТП 03А-11-98, последующим проведением ВВИ. (Заказ ТОРО № 180268318); По результатам ВВИ КЛ 10 кВ ф. 03А-11 от ТП 03А-11-95 до ТП 03А-11-98 разработать план мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения (при необходимости). |  |  |  |  | 35755805 1812242355097
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-12-19 | 2024-12-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-24-57 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-06-21 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 1912241955098
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 04-20 с применением пирометрического контроля. (Заказ ТОРО № 153099778); По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 04-20 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755902 2012242110100
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-12-21 | 2024-12-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Подготовить документы для возмещения материального ущерба по факту повреждения проводов в пролёте опор № 8 - 8-1 ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 26-18-56 при стороннем воздействии. |  |  |  |  | 35755805 2112240950101
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-12-21 | 2024-12-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить поиск места повреждения, ремонт КЛ 10 кВ от ТП 03А-02-102 до ТП 03А-02-105 с последующим проведением ВВИ. (Заказ ТОРО № 180268315); По результатам ВВИ КЛ 10 кВ от ТП 03А-02-102 до ТП 03А-02-105 разработать план мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения (при необходимости). |  |  |  |  | 35755805 2112241450102
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-12-21 | 2024-12-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 07-13-124 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 07-13-124 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755805 2112241553103
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-12-21 | 2024-12-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить оценку возможность подключения жилого дома по адресу: РХ, Усть-Абаканский район, п. Тепличный, ул. Садовая д. 12, при необходимости запланировать дату подключения. |  |  |  |  | 35755803 2112242000104
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-12-22 | 2024-12-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-11-36 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-11-36 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 2212240002105
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-12-22 | 2024-12-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 05-14/03А-08-253 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 05-14/03А-08-2538 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755805 2212240006106
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-12-22 | 2024-12-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения анализа выданных ТУ от ТП 27-10-84 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ.; По результатам проведения анализа выданных ТУ от ТП 27-10-84 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 2212240951107
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-12-22 | 2024-12-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-11-56 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-11-56 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 2212241153108
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-12-23 | 2024-12-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результату осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.10.1 от ТП 03А-01-96 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.10.1 от ТП 03А-01-96. Заказ ТОРО 000154142575. |  |  |  |  | 35755805 2312241608110
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-12-23 | 2024-12-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередные осмотры отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 29-10-12, особое внимание обратить на состояние выводов из ТП. (Заказ ТОРО №154775730); По результатам внеочередных осмотров отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 29-10-12 занести выявленные замечания в журналы дефектов с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 2312241640111
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-11-40 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-11-40 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 2412241027112
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Обеспечить выполнение учащённого контроля на электросетевых объектах Черногорский РЭС с уровнем загрузки близких к максимально допустимым значениям.; По результатам учащенного контроля, обеспечить разработку мероприятий необходимых для приведения уровней нагрузки к нормативным значениям в соответствии с требованием НТД в настоящий момент. |  |  |  |  | 35755805 2412241041113
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Обеспечить выполнение учащённого контроля на электросетевых объектах Черногорский РЭС с уровнем загрузки близких к максимально допустимым значениям.; По результатам учащенного контроля, обеспечить разработку мероприятий необходимых для приведения уровней нагрузки к нормативным значениям в соответствии с требованием НТД в настоящий момент. |  |  |  |  | 35755805 2412241337114
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На основании сформированного перечня выполнить осмотр приводов типа ПП-67 на ПС 35 кВ и выше филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Хакасэнерго». Особое внимание при осмотрах обращать на состояние узлов включения/отключения привода.; По результатам осмотров приводов типа ПП-67 занести выявленные замечания в журналы дефектов с указанием сроков их устранения, при необходимости с включением в ремонтную программу 2026 г.; Сформировать перечень выключателей ПС 35 кВ и выше филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Хакасэнерго» с приводами типа ПП-67, срок эксплуатации которых превышает 25 лет. |  |  |  |  | 357500 2512241902115
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 65-09. (Заказ ТОРО №180270539); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 65 -09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755904 2712241203116
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Обеспечить выполнение учащённого контроля на электросетевых объектах Черногорский РЭС с уровнем загрузки близких к максимально допустимым значениям.; По результатам учащенного контроля, обеспечить разработку мероприятий необходимых для приведения уровней нагрузки к нормативным значениям в соответствии с требованием НТД в настоящий момент. |  |  |  |  | 35755805 2712241336117
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-12-28 | 2024-12-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП 20-47-13 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП 20-47-13 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 2812241233118
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-12-28 | 2024-12-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ ТУ потребителей по ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 29-05-05.; По результатам проведения анализа выданных ТУ по ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-05-05 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755901 2812241459119
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-12-28 | 2024-12-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Обеспечить выполнение учащённого контроля на электросетевых объектах Усть-Абаканского РЭС с уровнем загрузки близких к максимально допустимым значениям.; По результатам учащенного контроля, обеспечить разработку мероприятий необходимых для приведения уровней нагрузки к нормативным значениям в соответствии с требованиями НТД в настоящий момент. |  |  |  |  | 35755803 2812241817120
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2024-12-28 | 2024-12-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр на ТП от ВЛ 10 кВ ф. 33-06 с замерами нагрузочного режима. (Заказ ТОРО № 170089554); По результатам внепланового осмотра, замеров нагрузочного режима на ТП от ВЛ 10 кВ ф. 33-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755902 2812242205122
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-12-29 | 2024-12-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Обеспечить выполнение учащённого контроля на электросетевых объектах Черногорский РЭС с уровнем загрузки близких к максимально допустимым значениям.; По результатам учащенного контроля обеспечить разработку мероприятий, необходимых для приведения уровней нагрузки к нормативным значениям в соответствии с требованиями НТД в настоящий момент.; Рассмотреть возможность замены АВ-3 в ТП 05-14-248 выше номиналом. |  |  |  |  | 35755805 2912240013125
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-12-29 | 2024-12-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр (пирометрический) оборудования ТП 07-13-124. (Заказ САП ТОРО № 154713324); По результатам внепланового осмотра (пирометрического) оборудования ТП 07-13-124 наметить мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755805 2912240139126
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-12-29 | 2024-12-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.26-29, при осмотре обратить внимание на несанкционированные свалки мусора, скопления птиц. (№ заказа ТОРО 180130229); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 26-29 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 2912240723127
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-12-29 | 2024-12-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые испытания силового кабеля КЛ 10 кВ ф. 03А-01 на участке от ТП 03А-01-96 до ТП 03А-01-118. (Заказ САП ТОРО № 180271633); Выполнить ремонт силового кабеля КЛ 10 кВ ф. 03А-01 на участке от ТП 03А-01-96 до ТП 03А-01-118. (Заказ ТОРО № 170069967); По результатам внеплановых испытаний силового кабеля КЛ 10 кВ ф. 03А-01 на участке от ТП 03А-01-96 до ТП 03А-01-118 при необходимости составить план мероприятий, направленный на устранение выявленных нарушений с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755805 2912240823128
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Таштыпский РЭС |  |  | 2024-12-30 | 2024-12-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в ЗАО "Хакаснефтепродукт ВНК"о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 88-13 30.12.2024 г. и об устранении замечаний в письменном виде. |  |  |  |  | 35755905 3012241540129
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2024-12-30 | 2024-12-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП по фидеру № 62-08. (Заказ ТОРО № 180271379); По результатам внепланового осмотра ТП по фидеру № 62-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755802 3012241637130
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Обеспечить выполнение учащённого контроля на электросетевых объектах Черногорский РЭС, с уровнем загрузки близких к максимально допустимым значениям.; По результатам учащенного контроля обеспечить разработку мероприятий, необходимых для приведения уровней нагрузки к нормативным значениям в соответствии с требованиями НТД в настоящий момент. |  |  |  |  | 35755805 3112241008131
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результату осмотра ТП 15-617-19 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр ТП 15-617-19, особое внимание обратить на нагрев контактных соединений. Заказ ТОРО 000154712020. |  |  |  |  | 35755805 3112242019132