## Бурятэнерго
Сводные данные об аварийных отключениях Бурятэнерго за 1 квартал 2021 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Противоаварийные мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
Бурятэнерго | 95 | 2021-03-23 | 17 | 41 | 0.312 | 2021-03-23 | 19 | 38 | 3.4.7.3 Причиной отключения вручную В-10 ВЛ-10 кВ ф. О-4 "Онохой - Ацагат" явился обрыв вязки провода ф. "С" на угловой промежуточной ж/б опоре №81, вследствие перетирания вязки в месте крепления к изолятору в процессе его длительной эксплуатации. 4.3 Причиной отключения вручную В-10 ВЛ-10 кВ ф. О-4 "Онохой - Ацагат" явился обрыв вязки провода ф. "С" на угловой промежуточной ж/б опоре №81, вследствие перетирания вязки в месте крепления к изолятору в процессе его длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ О-4 "Онохой-Ацагат", Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж вязки провода ф. "С" на угловой промежуточной ж/б опоре №81 ВЛ-10 кВ ф. О-4"Онохой-Ацагат". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 02.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить послеаварийный обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. О-4"Онохой-Ацагат". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 02.04.2021 год
Бурятэнерго | 70 | 2021-03-24 | 14 | 20 | 0.1334 | 2021-03-24 | 16 | 16 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.Х-3 явился срыв изолятора с крюка фазы "В" на промежуточной деревянной на ж/б приставке опоре №246 ВЛ-10 кВ ф.Х-3, с последующим схлестом проводов фазы "А" и "В", из-за разрушения колпачка в результате износа. 4.3 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Х-3 на ПС 35/10 кВ Хошун-Узур явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №245-247 ВЛ-10 кВ ф.Х-3, вследствие срыва изолятора с крюка фазы "В" на опоре №246, с последующим схлестом проводов фазы "А" и "В", из-за разрушения колпачка в результате износа и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка в результате износа в процессе эксплуатации на ВЛ-10 кВ Х-3 "Калиновка", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж изолятора фазы "В" на опоре №246 ВЛ-10 кВ ф.Х-3. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 03.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Х-3. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 03.04.2021 год
Бурятэнерго | 98 | 2021-03-24 | 22 | 27 | 0.12167 | 2021-03-24 | 23 | 40 | 3.4.7.4 Причиной отключения АВ-0,4-2 ф. 2 от ТП-1178 РП-18 "Вишня" явилось оплавление контактов на АВ-0,4-2 (100А). 4.13 Причиной отключения АВ-0,4-2 ф. 2 от ТП-1178 РП-18 "Вишня" явилось оплавление контактов на АВ-0,4-2 (100А). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: оплавление контактов АВ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-1178 РП-18 Вишня, VN004-00092933 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4-2 (100А) на ТП-1178 РП-18 "Вишня" на идентичный АВ-0,4 (100А). Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 02.04.2021 год
Бурятэнерго | 37 | 2021-03-26 | 10 | 0 | 0.125 | 2021-03-26 | 15 | 0 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий произошло разрушение проходного изолятора фазы "А " на ТП-8-К5 Закалтус. 4.12 Причиной отключения В-10 кВ ф. К-5 от действия МТЗ на ПС 110 кВ Кабанская, стало междуфазное замыкание, возникшее на ТП-8-К5 "Закалтус", вследствие пробоя проходного изолятора фазы "А", в результате попадания влаги в микротрещину при налипании мокрого снега. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой проходного изолятора на ТП-8-К5 "Закалтус", TP010-0000361 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести замену проходного изолятора фазы "А" на ТП-8-К5 Закалтус. Ответственное лицо: Фролов А.П. 02.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Произвести внеплановый осмотр ТП-8-К5 Закалтус. Ответственное лицо: Фролов А.П. 08.04.2021 год
Бурятэнерго | 99 | 2021-03-25 | 19 | 50 | 0.026402 | 2021-03-25 | 20 | 12 | 3.4.12.2 Причиной перегорания 2-х н/в предохранителей в РУ-0,4 ф. 4 ТП-5-ЛПК-3 явился схлест проводов в пролете опор № 1-2 на ВЛ-0,4 ф. 4 от ТП-5-ЛПК-3 , вследствие воздействия порывов ветра на провода (до 15 м/с). 4.12 Причиной перегорания 2-х н/в предохранителей в РУ-0,4 ф. 4 ТП-5-ЛПК-3 явился схлест проводов в пролете опор № 1-2 на ВЛ-0,4 ф. 4 от ТП-5-ЛПК-3 , вследствие воздействия порывов ветра на провода (до 15 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ТП-5-ЛПК-3 Пионерская, Рубильник РПС-1/1П,100А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-5-ЛПК-3. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 05.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку провода в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-5-ЛПК-3 Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 05.04.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену замену двух ПН-2 250/100 ф. 4 ТП-5-ЛПК-3. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 05.04.2021 год
Бурятэнерго | 100 | 2021-03-25 | 14 | 1 | 0.234 | 2021-03-25 | 15 | 58 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф.О-2-2 ПС 110 кВ "Онохой" явилось повреждение концевой муфты в ячейке 2-2 ( 2 сш-10 кВ), вследствие длительной эксплуатации (старение изоляции). 4.12 Причиной отключения В-10 кВ ф.О-2-2 ПС 110 кВ "Онохой" явилось повреждение концевой муфты в ячейке 2-2 ( 2 сш-10 кВ), вследствие длительной эксплуатации (старение изоляции). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение концевой муфты на ВЛ-10 кВ О-2 "Онохой-Эрхирик", 3КВТпН-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 В ячейке ф 2-2 выполнить замену кабельной воронки ф-О-2 ПС 110 кВ "Онохой". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 02.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить послеаварийный обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф-О-2 ПС 110 кВ "Онохой". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 02.04.2021 год
Бурятэнерго | 75 | 2021-03-24 | 18 | 25 | 0.054165 | 2021-03-24 | 19 | 30 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№1 явился схлест проводов фазы "А", "С" и "нулевого" провода марки А-16, с последующим обрывом в пролете опор №1-2, из-за разрегулировки стрелы провеса проводов. 4.2 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-10-Б-5 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие схлеста проводов фазы "А", "С" и "нулевого" провода марки А-16, с последующим обрывом, из-за разрегулировки стрелы провеса проводов при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А", "С" и "ноль", из-за разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1от ТП-10-Б-5, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт проводов фазы "А", "С" и "ноль" в пролете №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-10-Б-5. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 05.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-10-Б-5. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 05.04.2021 год
Бурятэнерго | 76 | 2021-03-27 | 8 | 15 | 0.12891 | 2021-03-27 | 10 | 14 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-26-Б-3 явилось выпадение крюка с изолятором фазы "А" из тела опоры №9, с последующим схлестом проводов фазы "А" и "В", из-за высыхания верха опоры. 4.1 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-26-Б-3 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №8-10 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", вследствие выпадения крюка с изолятором фазы "А" из тела опоры №9, из-за высыхания верха опоры и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадения крюка из тела опоры №9, из-за высыхания верха опор на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-26-Б-3, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж крюка фазы "А" на опоре №9 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-26-Б-3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 06.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-26-Б-3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 06.04.2021 год
Бурятэнерго | 51 | 2021-03-26 | 13 | 25 | 0.063 | 2021-03-26 | 14 | 28 | 3.4.9.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Прибайкальская, стало повреждение на ВЛ-10 кВ ф. П-18 ТУСМ, в результате обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №76 (ведомственная), сообщено ЕДДС района. Направлено письмо главе Прибайкальского района. | Организационное мероприятие 1 1. Написать письмо Главе Прибайкальского района об отказе собственника ВЛ-10 кВ ф. П-18 ТУСМ произвести ремонт. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 09.04.2021 год
Бурятэнерго | 77 | 2021-03-27 | 16 | 52 | 0.027085 | 2021-03-27 | 17 | 17 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-384 явился схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете деревянных на ж/б приставке опор №3-3/1, из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В". 4.2 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-384 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете деревянных на ж/б приставке опор №3-3/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В" при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ-0,4 кВ от ТП-384 ф.1, Пролет: - Опора № 3/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №3-3/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-384. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 07.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-384. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 07.04.2021 год
Бурятэнерго | 78 | 2021-03-27 | 17 | 26 | 0.044167 | 2021-03-27 | 19 | 12 | 3.4.7.3 Причиной отключение ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТПго-12-1 явился обрыв провода фазы "В" марки АС-25 в пролете опор №5-6, обрыв провода фазы "С" марки АС-25 в пролете опор №6-6/1, из-за износа проводов в процессе эксплуатации. 4.3 Причиной отключение АВ-2 ф.№2 на ТПго-12-1 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №5-6, вследствие обрыва провода фазы "В" марки АС-25, и в пролете опор №6-6/1, вследствие обрыва провода фазы "С" марки АС-25, из-за износа проводов в процессе длительной эксплуатации при воздействии сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" из-за износа проводов в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ф.2от ТП-ГО-12-1, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6; Обрыв провода фазы "С" из-за износа проводов в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ф.2от ТП-ГО-12-1, Пролет: - Опора №6/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТПго-12-1. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 07.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода в пролете опор №6-6/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТПго-12-1. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 07.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТПго-12-1. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 07.04.2021 год
Бурятэнерго | 102 | 2021-03-26 | 10 | 25 | 0.012 | 2021-03-26 | 11 | 13 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-5 ВЖ-9 "Дет сад" явилось однофазное короткое замыкание РЩ-0,22 кВ у абонента частного сектора с. Хандагатай ул. Молодежная №10. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по ул. Молодежная №10 с. Хандагатай о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Абрамов Н.Ф. 03.04.2021 год
Бурятэнерго | 103 | 2021-03-27 | 11 | 15 | 0.0264 | 2021-03-27 | 11 | 51 | 3.4.12.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-4 К-3 "Козлова" явилось однофазное короткое замыкание ввода 0,22 кВ у абонента частного сектора с. Надеино ул. Ленина №99, вследствие воздействия ветровых нагрузок на провода. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-4 К-3 "Козлова" явилось однофазное короткое замыкание ввода 0,22 кВ у абонента частного сектора с. Надеино ул. Ленина №99, вследствие воздействия ветровых нагрузок на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное короткое замыкание ввода 0,22кВ на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-4 К-3 Козлова, VN004-00020918 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф. 1 от ТП-4 К-3 "Козлова". Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Абрамов Н.Ф. 09.04.2021 год
Бурятэнерго | 104 | 2021-03-27 | 12 | 47 | 0.0077 | 2021-03-27 | 13 | 20 | 3.4.12.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-2 Б-6 "АЗС" явилось однофазное короткое замыкание ввода 0,22 кВ у абонента частного сектора с. Барыкино ул. Ленина №18, вследствие воздействия ветровых нагрузок на провода. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-2 Б-6 "АЗС" явилось однофазное короткое замыкание ввода 0,22 кВ у абонента частного сектора с. Барыкино ул. Ленина №18, вследствие воздействия ветровых нагрузок на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное короткое замыкание ввода 0,22кВ на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-2 Б-6 АЗС, VN004-00021091 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2 Б-6 "АЗС". Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Абрамов Н.Ф. 09.04.2021 год
Бурятэнерго | 105 | 2021-03-25 | 9 | 58 | 0.032866 | 2021-03-25 | 11 | 54 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. 2 от РП-10 кВ "ЦВМ" явилось короткое замыкание концевой муфты на оп. №20 до ТП-1 ЦВМ-2, вследствие пробоя изоляции в процессе ее длительной эксплуатации. 4.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. 2 от РП-10 кВ "ЦВМ" явилось короткое замыкание концевой муфты на оп. №20 до ТП-1 ЦВМ-2, вследствие пробоя изоляции в процессе ее длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции кабельной муфты на ВЛ-10 кВ РП-10 кВ ЦВМ ф.2 до ТП-1 ЦВМ-2, VS010-0008028 | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж концевой кабельной муфты от РП-10кВ ЦВМ ф-2 до ТП-1 ЦВМ-2 Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 30.04.2021 год
Бурятэнерго | 79 | 2021-03-24 | 15 | 56 | 0.056499 | 2021-03-24 | 17 | 49 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф.Г-13 "Шахта-7" явился пробой ограничителя перенапряжения марки ОПН-6/7,2 фазы "А" на опоре №3, из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной выпадения блинкера "земля в сети 6 кВ" на ПС 110 кВ Гусиноозерская явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на железобетонной опоре №3 ВЛ-6 кВ ф.Г-13 "Шахта-7", вследствие пробоя ограничителя перенапряжения марки ОПН-6/7,2 фазы "А", из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой ограничителя перенапряжения марки ОПН-6/7,2 фазы "А", из-за старения изоляции на ВЛ-6 кВ ф.Г-13 "Шахта-7", VS006-0000877 | Техническое мероприятие 1 Выполнить демонтаж ОПН-6 кВ фазы "А" на опоре №3 ВЛ-6 кВ ф.Г-13 "Шахта-7". Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 06.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф. Шахта-7 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 06.04.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену ОПН-6 кВ фазы "А" на опоре №3 ВЛ-6 кВ ф.Г-13 "Шахта-7". Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 31.05.2021 год
Бурятэнерго | 106 | 2021-03-24 | 0 | 27 |  | 2021-03-24 | 0 | 27 | 3.4.9.3 Причиной оперативного отключения В-10 ф. Х10 "Хоринская СЭС №2" на ПС 110 кВ "Хоринская" явилось однофазное замыкание на землю на ведомственной КЛ-10 кВ ф. Х10 "Хоринская СЭС №2". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо на Хоринскую солнечную эл.станцию. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 09.04.2021 год
Бурятэнерго | 80 | 2021-03-27 | 11 | 22 | 0.2925 | 2021-03-27 | 13 | 19 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.Г-4 "Новоселенгинск" от ПС 110 кВ "Гусиноозерская" явился обрыв шлейфа марки АС-35 фазы "А", с последующим схлестом со шлейфом фазы "В", на деревянной с ж/б приставкой опоре №74/1 РПТПг-4-11 ВЛ-10 кВ ф.Г-4 "Новоселенгинск", из-за перетирания провода в месте крепления к изолятору. 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Г-4 на ПС 110 кВ Гусиноозерская явилось междуфазное замыкание, возникшее на деревянной с ж/б приставкой опоре №74/1 РПТПг-4-11 ВЛ-10 кВ ф.Г-4 "Новоселенгинск", вследствие обрыва шлейфа марки АС-35 фазы "А", с последующим схлестом со шлейфом фазы "В", из-за перетирания провода в месте крепления к изолятору в результате длительной эксплуатации и воздействия сильных порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "А", из-за перетирания провода в месте крепления к изолятору на ВЛ-10 кВ Г-4 "Новоселенгинск", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфа фазы "А" на опоре №74/1 РПТПг-4-11 ВЛ-10 кВ ф.Г-4 "Новоселенгинск". Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 06.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Г-4 "Новоселенгинск". Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 06.04.2021 год
Бурятэнерго | 82 | 2021-03-27 | 10 | 20 | 0.000667 | 2021-03-27 | 10 | 24 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10-Н8 "Советская" явился схлест проводов фазы "А" и "В", в результате воздействия веток дерева в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №9-10, из-за несвоевременной обрезки крон ДКР. 4.4 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-10-Н8 "Советская" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", в результате воздействия веток дерева, из-за несвоевременной обрезки крон ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная обрезка крон ДКР на ВЛ-0,4 кВ № 1от ТП-10-Н8 "СОВЕТСКАЯ", Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку крон ДКР в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-10-Н8 "Советская". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 05.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-10-Н8 "Советская". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 05.04.2021 год
Бурятэнерго | 83 | 2021-03-27 | 14 | 24 | 0.252 | 2021-03-27 | 16 | 24 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.УК-1 явился обрыв провода марки А-35 фазы "С", в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №114-115 ВЛ-10 кВ ф.УК-1, из-за износа провода в процессе длительной эксплуатации. 4.3 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.УК-1 на ПС 35/10 кВ Усть-Кяхта явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №114-115 ВЛ-10 кВ ф.УК-1, вследствие обрыва провода марки А-35 фазы "С", из-за износа провода в месте крепления к изолятору на опоре №115 и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" из-за износа провода в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ УК-1 "Усть-Кяхта", Пролет: Опора № 114 - Опора № 115 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "С" в пролете опор №114-115 ВЛ-10 кВ ф.УК-1. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 06.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.УК-1. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 06.04.2021 год
Бурятэнерго | 84 | 2021-03-30 | 11 | 12 | 0.225 | 2021-03-30 | 12 | 42 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-35 кВ "Мухоршибирь-Бом" МБ-314 явился обрыв вязки провода марки АС-50 фазы "С" на промежуточной железобетонной опоре №80, из-за износа вязки в процессе длительной эксплуатации. 4.3 Причиной выпадения блинкера "земля в сети 35 кВ" на ПС 220 кВ Мухоршибирь явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на промежуточной железобетонной опоре №80 ВЛ-35 кВ "Мухоршибирь-Бом" МБ-314, вследствие обрыва вязки провода марки АС-50 фазы "С", из-за износа вязки в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "С", из-за износа в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-35 кВ Мухоршибирь -Бом (МБ-314), Опора пром.ж/б.ПБ35-1 (без тр, 1970г) | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-35 кВ "Мухоршибирь-Бом" МБ-314. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 07.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт вязки провода фазы "С" на промежуточной железобетонной опоре №80 ВЛ-35 кВ "Мухоршибирь-Бом" МБ-314. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 07.04.2021 год
Бурятэнерго | 85 | 2021-03-31 | 11 | 21 | 0.1421 | 2021-03-31 | 12 | 19 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-35 кВ Холбольджино-Новоселенгинск ХНС-346 явился схлест проводов фазы "В" и "С" в пролете промежуточных железобетонных опор №49-50, из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В". 4.2 Причиной отключения действием ТО В-346 на ПС 110 кВ Холбольджино явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных железобетонных опор №49-50 ВЛ-35 кВ Холбольджино-Новоселенгинск ХНС-346, вследствие схлеста проводов фазы "В" и "С", из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В" при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" на ВЛ-35 кВ Холбольджино–Новоселен(ХНС-346), Пролет: Опора № 49 - Опора № 50 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №49-50 ВЛ-35 кВ Холбольджино-Новоселенгинск ХНС-346. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 07.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-35 кВ Холбольджино-Новоселенгинск ХНС-346. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 07.04.2021 год
Бурятэнерго | 107 | 2021-03-30 | 16 | 10 | 0.0048002 | 2021-03-30 | 17 | 14 | 3.4.7.3 Причиной отключения ТП-2587 "Дацанское" явилось неисправность вентильных разрядников ф. "А", "В", "С". 4.12 Причиной отключения ТП-2587 "Дацанское" явилось неисправность вентильных разрядников ф. "А", "В", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность вентильных разрядников ф. "А", "В", "С". на ТП-2587 "Дацанское", РВО-10 фA | Техническое мероприятие 1 Выполнить демонтаж вентильных разрядников на ТП-2587 "Дацанское". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 07.04.2021 год
Бурятэнерго | 109 | 2021-03-30 | 21 | 14 | 0.89832 | 2021-03-30 | 23 | 4 | 3.4.7.3 Причиной отключения вручную ТП-112-И10 "79 кв дом" явилось однофазное короткое замыкание фазы "А", вследствие повреждения концевой воронки из-за дефекта при монтаже. 4.12 Причиной отключения вручную ТП-112-И10 "79 кв дом" явилось однофазное короткое замыкание фазы "А", вследствие повреждения концевой воронки из-за дефекта при монтаже. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной воронки на КЛ-10 кВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену кабельной воронки на ТП-112-И10 "79 кв дом". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 07.04.2021 год
Бурятэнерго | 28 | 2021-03-10 | 19 | 40 | 0.0323 | 2021-03-10 | 21 | 34 | 3.4.10 В результате присаживания птицы (вороны) на проходные изоляторы фаз "А", "В" ТП-5-И6 Бурдуково, произошло междуфазное перекрытие, с последующим отключением В-10 кВ ф. И-6 Бурдуково. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. И-6 Бурдуково от действия МТЗ на ПС 35 кВ Итанца, стало междуфазное замыкание возникшее на ТП-5-И6 Бурдуково, вследствие попадания птицы на проходные изоляторы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание птицы на проходные изоляторы на ТП-5-И6 Бурдуково, TP010-0000700 | Организационное мероприятие 1 1. Выполнить внеочередной осмотр ТП-5-И6 Бурдуково. Ответственное лицо: Галичкин Г.Ю. 31.03.2021 год
Бурятэнерго | 29 | 2021-03-11 | 11 | 28 | 0.226 | 2021-03-11 | 13 | 21 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий, произошёл обрыв провода фазы "В" в пролете опор №15/4-15/5 ВЛ-10 кВ ф. Ар-4 Школа ПС 35 кВ Аргада. 4.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35 кВ Аргада, стало однофазное замыкание, возникшее в пролете опор №15/4-15/5 ВЛ-10 кВ ф. Ар-4, в результате обрыва провода фазы "В" из-за длительной эксплуатации и вибрации провода под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на ВЛ-10 кВ Ар-4 "Школа", Пролет: Опора №15/4 - Опора №15/5 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести на ВЛ-10 кВ ф. Ар-4 Школа ремонт провода фазы "В" с опоры №15/4 в сторону опоры № 15/5 вручную. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 23.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Произвести обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ар-4 Школа. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 23.03.2021 год
Бурятэнерго | 61 | 2021-03-12 | 9 | 20 | 0.014167 | 2021-03-12 | 10 | 45 | 3.4.7.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф-2 ТП-1 Бр-7 явилось превышение допустимой нагрузки на ВЛ-0,4 ф. 2 от ТП -1 Бр-7. 4.13 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф-2 ТП-1 Бр-7 явилось превышение допустимой нагрузки на ВЛ-0,4 ф. 2 от ТП -1 Бр-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение допустимой нагрузки на ТП-1-Бр-7 Школа, ВА 88-35 160А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ТП-1 БР-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 22.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Заменить АВ 0,4 кВ ф-2 ТП-1-Бр-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 22.03.2021 год
Бурятэнерго | 30 | 2021-03-12 | 12 | 16 | 0.005001 | 2021-03-12 | 12 | 50 | 3.4.8.5 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2-К3 ПУЖКХ, стало однофазное замыкание, возникшее у потребителя по адресу с. Курумкан ул. Баладакова-79. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-2-К3 ПУЖКХ, стало однофазное замыкание, возникшее у потребителя по адресу с. Курумкан ул. Баладакова-79. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение у потребителя на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-К3 "ПУЖКХ", VN004-00126394 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ. ф. 2 от ТП-2-К3 ПУЖКХ. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Направить письмо собственнику повреждённого оборудования по вопросу некачественной эксплуатации по адресу с. Курумкан ул. Баладакова-79. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 30.04.2021 год
Бурятэнерго | 31 | 2021-03-12 | 13 | 40 | 0.0029175 | 2021-03-12 | 13 | 47 | 3.4.7.3 При повышении нагрузки по номинальному току в сети ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-5-К5 Закалтус, аварийно отключился АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия теплового расцепителя. 4.13 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от от действия теплового расцепителя на ТП-5-К5 Клубная стало увеличение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ, что привело к прогреву биметаллической пластины и отключению АВ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по номинальному току на ТП-5-К5 Клубная, TP010-0000359 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение сопротивления петли фаза-нуль на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-5-К5 Закалтус. Ответственное лицо: Фролов А.П. 31.03.2021 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить тепловизионное обследование электрооборудования ТП-5-К5 Закалтус. Ответственное лицо: Фролов А.П. 30.04.2021 год
Бурятэнерго | 32 | 2021-03-12 | 14 | 16 | 1.575 | 2021-03-12 | 16 | 11 | 3.4.10 В результате присаживания птицы (вороны) на проходные изоляторы ТП-8-К5 Школа-2, произошло междуфазное перекрытие, с последующим отключением В-10 кВ ф. К-5 Курумкан-2. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. К-5 Курумкан-2 от действия МТЗ на ПС 35 кВ Курумкан, стало междуфазное замыкание, возникшее на ТП-8-К5 Школа-2, вследствие попадания птицы на проходные изоляторы между фазами "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание птицы на проходные изоляторы на ТП-8-К5 Школа-2, TP010-0000482 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести техническое обслуживание ТП-8-К5 Школа-2. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 15.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Подать заявку в ПК САП на вывод в ремонт для проведения технического обслуживания ТП-8-К5 Школа. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 05.04.2021 год
Бурятэнерго | 33 | 2021-03-12 | 16 | 0 | 0.12267 | 2021-03-12 | 19 | 4 | 3.4.8.2 Вследствие наезда на опору № 2/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-5-Р5 грейдера при уборке снега, произошел излом ж/б приставки опоры №2/2, обрыв провода в пролете № 2/1-2/2. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-5-Р5, стало однофазное замыкание, возникшее в пролете опор №2/1-2/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1, вследствие наезда на опору № 2/2 грейдера при уборке снега. В результате произошел излом ж/б приставки опоры №2/2, обрыв провода в пролете № 2/1-2/2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом ж/б приставки на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-Р5 "ШКОЛА", Опора ПН-3ДБ; обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-Р5 "ШКОЛА", Пролет: Опора №2/1 - Опора №2/2 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести ремонт провода в пролете опор № 2/1-2/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-5-Р5 Школа. Ответственное лицо: Фролов А.П. 17.03.2021 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить замену ж/б приставки к опоре №2/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-5-Р5 Школа. Ответственное лицо: Фролов А.П. 19.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 3. Подать заявление в полицию по факту наезда на опору №2/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-5-Р5 Школа. Ответственное лицо: Фролов А.П. 24.03.2021 год
Бурятэнерго | 34 | 2021-03-13 | 10 | 35 | 0.04625 | 2021-03-13 | 12 | 26 | 3.4.8.5 В результате неблагоприятных метеоусловий, воздействия штормового ветра с порывами до 20 м/с, произошло падение дерева на провода ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-ТСТ6 Поселокв пролете опор № 5-6, с последующим обрывом проводов фаз "А", "В", "С", "N", излом крюка фазы "А" на опоре № 5, выпадение крючьев фазы "А" и "N" на опоре №6, выпадение крюка фазы "А" на опоре №7. Ответственность за содержание насаждений несет администрация СП "Ильинское". Направлено письмо в администрацию СП "Ильинское". 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-3-ТСТ6 Поселок, стало междуфазное замыкание возникшее в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 1, в результате перекрытия всех проводов ветками упавшего дерева из вне охранной зоны ВЛ, с последующим обрывом проводов фаз "А", "В", "С", "N", излом крюка фазы "А" на опоре № 5, выпадение крючьев фазы "А" и "N" на опоре №6, выпадение крюка фазы "А" на опоре №7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом крюка на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-ТСТ6 "Поселок", Опора П1-4; выпадение крюка на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-ТСТ6 "Поселок", Опора ПН-1Д; выпадение крюка на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-ТСТ6 "Поселок", Опора УПН-3ДБ; обрыв всех проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-ТСТ6 "Поселок", Пролет: Оп №5 - Оп №6 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить ремонт провода фаз "А", "В", "С", "N" в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-ТСТ6 Поселок. Ответственное лицо: Ли-до-хун А.И. 17.04.2021 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить замену крюка фазы "А" на опоре № 5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-ТСТ6 Поселок. Ответственное лицо: Ли-до-хун А.И. 17.04.2021 годТехническое мероприятие 3 3. Выполнить монтаж крюка фазы "А" и "N" на опоре № 6 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-ТСТ6 Поселок Ответственное лицо: Ли-до-хун А.И. 17.04.2021 годТехническое мероприятие 4 4. Выполнить монтаж крюка фазы "А" на опоре №7 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-ТСТ6 Поселок. Ответственное лицо: Ли-до-хун А.И. 17.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 5. Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-ТСТ6 Поселок. Ответственное лицо: Ли-до-хун А.И. 17.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 6. Подготовить письмо в администрацию, о вырубке зеленых насаждений угрожающих падением на провода ВЛ. Ответственное лицо: Галичкин Г.Ю. 19.04.2021 год
Бурятэнерго | 38 | 2021-03-14 | 15 | 24 | 0.066703 | 2021-03-14 | 16 | 10 | 3.4.12.2 В результате длительной эксплуатации, а так же воздействия штормового ветра с порывами до 27 м/с, произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-1-Б4 ПОХ, с последующим схлестом проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 3. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 от действия защит на ТП-1-Б4 ПОХ, стало однофазное замыкание, возникшее в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 3, вследствие схлеста проводов, в результате разрегулировки стрелы провеса из-за вибрации провода под воздействием штормового ветра с порывами до 27 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-1-Б4 "ПОХ", Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 2 - 3 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-1-Б4 ПОХ. Ответственное лицо: Мастер РЭС Вылков А.А. 31.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-1-Б4 ПОХ, после прохождения атмосферного циклона. Ответственное лицо: Мастер РЭС Вылков А.А. 31.03.2021 год
Бурятэнерго | 39 | 2021-03-14 | 16 | 57 | 0.0037344 | 2021-03-14 | 17 | 4 | 3.4.12.2 В результате длительной эксплуатации, а так же воздействия штормового ветра с порывами до 27 м/с, произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор № 6-6/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-7-УБ11 Гусиха-1, с последующим схлестом проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-7-УБ11 Гусиха-1, стало однофазное замыкание, возникшее в пролете опор № 6-6/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 1, вследствие схлеста проводов, в результате разрегулировки стрелы провеса из-за вибрации провода под воздействием штормового ветра с порывами до 27 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-УБ11 "Гусиха-1", Пролет: Опора №6 - Опора №6/1 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 6-6/1 ВЛ-0.4 кВ ф. 1 от ТП-7-УБ11 Гусиха-1. Ответственное лицо: Гороховский И.В. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ-0.4 кВ ф. 1 от ТП-7-УБ11 Гусиха-1, после прохождения атмосферного циклона. Ответственное лицо: Гороховский И.В. 31.03.2021 год
Бурятэнерго | 40 | 2021-03-14 | 18 | 1 | 0.066507 | 2021-03-14 | 18 | 20 | 3.4.12.2 В результате штормового ветра с порывами до 27 м/с, произошло падение ветки дерева на провода в пролете опор № 117-118 ВЛ-10 кВ ф. З-5 Байкальское, занесенной из вне границы охранной зоны ВЛ под воздействием усиленного ветра до 17-27 м/с при прохождении штормовой погоды. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. З-5 Байкальское от действия МТЗ на РП-3 10 кВ Заречный, является междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 117-118 ВЛ-10 кВ ф. З-5 Байкальское, вследствие перекрытия проводов веткой дерева занесенной из вне границы охранной зоны ВЛ под воздействием усиленного ветра до 17-27 м/с при прохождении штормовой погоды. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов веткой дерева на ВЛ-10 кВ З-5 "Байкальское", Пролет: Опора № 117 - Опора № 118 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. З-5 Байкальское. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 21.04.2021 год
Бурятэнерго | 63 | 2021-03-14 | 16 | 25 | 0.175 | 2021-03-14 | 17 | 7 | 3.4.12.2 Причиной отключения АВ-0,4-1 ф. 1 от ТП-2 Зт-3 "Ручеек" явилось схлест проводов в пролете опор № 2-3, вследствие воздействия ветровых нагрузок на ЭУ. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4-1 ф. 1 от ТП-2 Зт-3 "Ручеек" явилось схлест проводов в пролете опор № 2-3, вследствие воздействия ветровых нагрузок на ЭУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов, воздействие ветровых нагрузок на ЭУ на ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-2 ЗТ-3 Ручеек, Пролет: Оп №2 - Оп №3 | Организационное мероприятие 1 Выполнить обход и осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-2 Зт-3 "Ручеек". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 29.03.2021 год
Бурятэнерго | 64 | 2021-03-14 | 17 | 30 | 0.12334 | 2021-03-14 | 18 | 7 | 3.4.12.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-490 "Современник" явилось с хлест проводов в пролете опор № 5/1-5/2, вследствие воздействия ветровых нагрузок на ЭУ. 4.4 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-490 "Современник" явилось с хлест проводов в пролете опор № 5/1-5/2, вследствие воздействия ветровых нагрузок на ЭУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов, воздействие ветра на ЭУ на ВЛ-0,4 кВ Ф.№4 от ТП-490 Современник, Пролет: Оп №5/1 - Оп №5/2 | Организационное мероприятие 1 Выполнить замену предохранителя по фазе "В" на Р-0,4-4 от ТП-490 БВС-2 "Современник". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 29.03.2021 год
Бурятэнерго | 65 | 2021-03-14 | 17 | 55 | 0.009 | 2021-03-14 | 18 | 10 | 3.4.12.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-7-З-17 явилось междуфазное короткое замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор № 5-6 из-за разрегулировки провода при порывах ветра до 20 м/с. 4.12 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-7-З-17 явилось междуфазное короткое замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор № 5-6 из-за разрегулировки провода при порывах ветра до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-З-17, Пролет: Оп №5ТП-7-З-17 - Оп №6ТП-7-З-17 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-7-З-17. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 22.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку провода в пролетах опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-7-З-17. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 22.03.2021 год
Бурятэнерго | 66 | 2021-03-14 | 21 | 20 | 0.0068831 | 2021-03-14 | 22 | 19 | 3.4.12.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-3 "РЖД" явилось междуфаное замыкание проводов, вследствие воздействия ветровой нагрузки на ЭУ. 4.4 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-3 "РЖД" явилось междуфаное замыкание проводов, вследствие воздействия ветровой нагрузки на ЭУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов, ветер на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП - 3 РЖД, Пролет: Опора № 15 - Опора № 15/1 | Организационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-3 "РЖД" . Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 26.03.2021 год
Бурятэнерго | 67 | 2021-03-14 | 8 | 32 | 0.051602 | 2021-03-14 | 9 | 15 | 3.4.12.2 Причиной перегорания 2-х н/в предохранителей в РУ-0,4 ф. 1 ТП-9-З-10 явился схлест проводов в пролете опор № 4-5 на ВЛ-0,4 ф. 1 от ТП-9-З-10, вследствие воздействия порывов ветра до 20 м/с на ЭУ. 4.12 Причиной перегорания 2-х н/в предохранителей в РУ-0,4 ф. 1 ТП-9-З-10 явился схлест проводов в пролете опор № 4-5 на ВЛ-0,4 ф. 1 от ТП-9-З-10, вследствие воздействия порывов ветра до 20 м/с на ЭУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ТП-9-З-10 Заготзерно, Предохранитель ПН-2 250/100 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-9-З-10. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 22.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку провода в пролете опор № 4-5 на ВЛ-0,4 ф. 1 от ТП-9-З-10. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 22.03.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену замену двух ПН-2 250/100 ф. 1 ТП-9-З-10. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 22.03.2021 год
Бурятэнерго | 68 | 2021-03-14 | 15 | 40 | 0.019734 | 2021-03-14 | 16 | 17 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. №3 на ТП-155-Х7 "Целинная" явилось замыкание на землю у потребителя по адресу с. Хоринск пер.Целинный д.10, вследствие замыкания фазы с нулевым проводом за изоляторами на трубостойке ввода в жилой дом из-за старения и нарушения изоляции электропроводки. | Организационное мероприятие 1 Направить разъяснительное письмо потребителю по адресу с. Хоринск пер.Целинный д.10 о не допущении эксплуатации электропроводки в жилом доме с нарушением изоляции. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 22.03.2021 год
Бурятэнерго | 41 | 2021-03-15 | 1 | 37 | 0.002499 | 2021-03-15 | 1 | 42 | 3.4.12.2 В результате длительной эксплуатации, а так же воздействия штормового ветра с порывами до 27 м/с, произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1-Б3 Остановка СЭС, с последующим схлестом проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-1-Б3 Остановка СЭС, стало однофазное замыкание, возникшее в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф. 2, вследствие схлеста проводов, в результате разрегулировки стрелы провеса из-за вибрации провода под воздействием штормового ветра с порывами до 27 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1-Б3 "Остановка СЭС", Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1-Б3. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 19.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1-Б3, после прохождения атмосферного циклона. Ответственное лицо: Мастер РЭС Вылков А.А. 31.03.2021 год
Бурятэнерго | 42 | 2021-03-15 | 17 | 25 | 0.089165 | 2021-03-15 | 19 | 12 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий, произошёл обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10-Т5 Клубная. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия расцепителя на ТП-10-Т5 Клубная, стало однофазное замыкание, возникшее в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф. 1, вследствие обрыва провода фазы "В" из-за длительной эксплуатации и вибрации провода под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10-Т5 "КЛУБНАЯ", Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести ремонт провода в пролете опор № 11-12 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10-Т5 Клубная. Ответственное лицо: Фролов А.П. 24.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Произвести обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10-Т5 Клубная. Ответственное лицо: Фролов А.П. 24.03.2021 год
Бурятэнерго | 38 | 2021-03-13 | 11 | 23 | 0.13533 | 2021-03-13 | 13 | 19 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.Д-1 на ПС 35/10 кВ "Дутулур" явился схлест проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставке опор №2/83/15-2/83/16, из-за разрегулировки стрелы провеса проводов. 4.2 Причиной отключения В-10 кВ ф.Д-1 на ПС 35/10 кВ "Дутулур" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставке опор №2/83/15-2/83/16, вследствие схлеста проводов, из-за разрегулировки стрелы провеса проводов при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ ф. Д-1 "Улентуй", Пролет: Оп №2/83/15 - Оп №2/83/16 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №2/83/15-2/83/16 ВЛ-10 кВ ф.Д-1. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 26.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Д-1. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 26.03.2021 год
Бурятэнерго | 43 | 2021-03-16 | 11 | 49 | 0.49834 | 2021-03-16 | 13 | 44 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий, произошел обрыв вязки провода на опоре № 78/56 ВЛ-10 кВ ф. Б-3 Аэропорт, что привело к отключению В-10 кВ ф. Б-3 Аэропорт на ПС 110 Баргузин. 4.12 Причиной отключения В-10 кВ ф. Б-3 Аэропорт от действия МТЗ на ПС 110 Баргузин, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №78/56-78/57 ВЛ-10 кВ ф. Б-3 Аэропорт, вследствие схлеста проводов, в результате обрыва вязки провода на опоре № 78/56 из-за вибрации провода под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ-10 кВ Б-3 "Аэропорт", Пролет: Опора №78/56 - Опора №78/57 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести ремонт крепления вязки провода на опоре № 78/56 ВЛ-10 кВ ф. Б-3 Аэропорт . Ответственное лицо: Коневин М.Н. 23.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Б-3 Аэропорт . Ответственное лицо: Коневин М.Н. 24.04.2021 год
Бурятэнерго | 69 | 2021-03-12 | 11 | 50 | 0.37683 | 2021-03-12 | 13 | 49 | 3.4.7.3 Причиной отключения вручную В-10 ф. Т-4 на ПС 35/10 кВ «Телемба» явилось однофазное замыкание провода ф. «В» на землю, вследствие обрыва провода ф. «В» в пролетах опор №40-41 из-за разрегулировки провода в процессе длительной эксплуатации. 4.1 Причиной отключения вручную В-10 ф. Т-4 на ПС 35/10 кВ «Телемба» явилось однофазное замыкание провода ф. «В» на землю, вследствие обрыва провода ф. «В» в пролетах опор №40-41 из-за разрегулировки провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф «В» в пролетах опор №40-41 на ВЛ-10 кВ Т-4 "Целинный", Пролет: Оп №40 - Оп №41 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода ф «В» ВЛ-10 кВ Т-4 "Целинный" в пролетах опор №40-41. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А.Д-Н. 26.03.2021 год
Бурятэнерго | 44 | 2021-03-17 | 9 | 5 | 0.0002167 | 2021-03-17 | 9 | 20 | 3.4.9.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Прибайкальская, стало повреждение на ВЛ-10 кВ ф. П-13 ТУСМ (ведомственная) сообщено ЕДДС района. Направлено письмо главе Прибайкальского района. | Организационное мероприятие 1 1. Написать письмо Главе Прибайкальского района об отказе собственника ВЛ-10 кВ ф. П-13 ТУСМ произвести ремонт. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 29.03.2021 год
Бурятэнерго | 70 | 2021-03-14 | 17 | 32 | 1.26 | 2021-03-14 | 18 | 14 | 3.4.12.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ Г-7 "Мин дачи" от ПС 35/10кВ "Гурульба" явилось межфазное короткое замыкание фазы "А" и "В" на промежуточной железобетонной опоре № 113, вследствие воздействия сильного ветра и налипания наброса на провода. 4.12 Причиной отключения ВЛ-10 кВ Г-7 "Мин дачи" от ПС 35/10кВ "Гурульба" явилось межфазное короткое замыкание фазы "А" и "В" на промежуточной железобетонной опоре № 113, вследствие воздействия сильного ветра и налипания наброса на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное замкание проводов, ветер на ВЛ-10 кВ Г-7 Мин.дачи, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить снятие наброса на оп. №113 ВЛ-10 кВ ф. Г-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 26.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить послеаварийный обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. Г-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 26.03.2021 год
Бурятэнерго | 71 | 2021-03-14 | 18 | 11 | 0.008666 | 2021-03-14 | 18 | 37 | 3.4.12.2 Причиной отключения от действия МТЗ В-10 ф.С2 "Кульск" на ПС 35 кВ "Санномыск" явилось междуфазное замыкание, вследствие обрыва вязки провода на изоляторе фазы "В" с последующим схлестом проводов на опоре №158 из-за воздействия порывов ветра на провода. 4.1 Причиной отключения от действия МТЗ В-10 ф.С2 "Кульск" на ПС 35 кВ "Санномыск" явилось междуфазное замыкание, вследствие обрыва вязки провода на изоляторе фазы "В" с последующим схлестом проводов на опоре №158 из-за воздействия порывов ветра на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки из-за сильных порывов ветра на ВЛ-10 кВ ф.С-2 "Кульск", Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. С2 "Кульск". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 24.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену вязки провода фазы "В" на опоре №158 по ВЛ-10 кВ ф. С2 "Кульск". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 24.03.2021 год
Бурятэнерго | 72 | 2021-03-14 | 11 | 51 | 0.006333 | 2021-03-14 | 12 | 29 | 3.4.12.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-4 Б-2 «Население» явилось однофазное короткое замыкание ввода 0,22 кВ по ул. Юбилейная 8 с. Харитонова, вследствие воздействия ветровых нагрузок на провода. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-4 Б-2 «Население» явилось однофазное короткое замыкание ввода 0,22 кВ по ул. Юбилейная 8 с. Харитонова, вследствие воздействия ветровых нагрузок на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное короткое замыкание ввода 0,22кВ на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-4 Б-2 Население, VN004-00021108 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-4 Б-2 «Население». Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Абрамов Н.Ф. 25.03.2021 год
Бурятэнерго | 73 | 2021-03-15 | 1 | 23 | 0.0082004 | 2021-03-15 | 2 | 3 | 3.4.8.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф1 от ТП-205-И2 от действия защит явилось однофазное К.З., в результате падения куска проволоки на фазный провод и 0-й провод в пролетах опор №5-6, вследствие воздействия ветра на провода. | Техническое мероприятие 1 Убрать кусок проволоки с проводов в пролетах опор №5-6 Ф1 от ТП-205-И2. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А.Д-Н. 26.03.2021 год
Бурятэнерго | 74 | 2021-03-15 | 11 | 52 | 0.0085005 | 2021-03-15 | 12 | 26 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф2 от ТП-188-Г1 от действия защит явилось однофазное К.З. в результате схлеста фазного и 0-го провода в пролете опор №11/6-11/7 Ф2 от ТП-188-Г1, вследствие разрегулировки и провиса провода. 4.1 Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф2 от ТП-188-Г1 от действия защит явилось однофазное К.З. в результате схлеста фазного и 0-го провода в пролете опор №11/6-11/7 Ф2 от ТП-188-Г1, вследствие разрегулировки и провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ-0,4 кВ Ф №2 от ТП-188-Г1, Пролет: Оп№11/6ТП-188-Г1 - Оп№11/7ТП-188 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжкаупровода в пролете опор №11/6-11/7 Ф2 от ТП-188-Г1. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А.Д-Н. 26.03.2021 год
Бурятэнерго | 75 | 2021-03-17 | 14 | 2 | 0.67201 | 2021-03-17 | 15 | 54 | 3.4.8.4 Причиной отключения В-10 ф Т-1 на ПС 35/10 кВ «Телемба» явилось междуфазное замыкание проводов ф «В» и «С» на спусках м\у РТП и ТП-215-Т1, вследствие наброса на провода ВЛ постороннего предмета. | Техническое мероприятие 1 Убрать наброс со спусков м\у РТП и ТП-215-Т1 с применением ШО-10 кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А.Д-Н. 26.03.2021 год
Бурятэнерго | 76 | 2021-03-17 | 23 | 16 | 0.0075 | 2021-03-17 | 23 | 31 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2 Б-2 Клуб явилось однофазное короткое замыкание РЩ-0,22кВ у абонента частного сектора с. Харитонова ул. Молодежная №43. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по ул. Молодежная №43 с. Харитоново о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Абрамов Н.Ф. 25.03.2021 год
Бурятэнерго | 77 | 2021-03-16 | 14 | 1 | 0.1135 | 2021-03-16 | 17 | 48 | 3.4.10 Причиной вывода в ремонт ТП-5 Т-9 Партизанская явилось междуфазное короткое замыкание из-за попадания животного (кота) на силовой трансформатор, вследствие чего перегорели высоковольтные вставки фазы «А,В,С». 4.4 Причиной вывода в ремонт ТП-5 Т-9 Партизанская явилось междуфазное короткое замыкание из-за попадания животного (кота) на силовой трансформатор, вследствие чего перегорели высоковольтные вставки фазы «А,В,С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание кошки на трансформатор 1 Т на ТП-5 Т-9 "Партизанская", Трансформатор ТМ-160/10 | Организационное мероприятие 1 Выполнить замену высоковольтных вставок фазы «А,В,С», на ТП-5 Т-9 Партизанская. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Абрамов Н.Ф. 25.03.2021 год
Бурятэнерго | 39 | 2021-03-15 | 12 | 20 | 0.040831 | 2021-03-15 | 13 | 5 | 3.4.12.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-5-Бу-3 явилось расплетение голого фазного провода на вводе в дом от одностоечной деревянной опоры с укосом на ж/б приставке №6 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, с последующим схлестом проводов, из-за воздействия ветровых нагрузок. 4.4 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-5-Бу-3 явилось междуфазное замыкание, возникшее на вводе в дом от одностоечной деревянной опоры с укосом на ж/б приставке №6 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, в результате расплетения голого фазного провода, с последующим замыканием на "нулевой" провод, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разплетение фазного провода и воздействие сильных порывов бокового ветра на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5-БУ-3 Ф.1, Опора У1ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт голого провода на вводе в дом от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-БУ-3. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 31.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-5-Бу-3. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 31.03.2021 год
Бурятэнерго | 40 | 2021-03-15 | 13 | 15 | 0.08 | 2021-03-15 | 15 | 6 | 3.4.12.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-20-И-9 явился схлест проводов, с последующим обрывом проводов фазы "С" и "нулевого" провода в пролете одностоечной деревянной опоры с укосом на ж/б притставке №3 и одностоечной деревянной опоры на ж/б приставке №4, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. 4.4 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-20-И-9 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете одностоечной деревянной на ж/б приставке опоры с укосом №3 и одностоечной деревянной на ж/б приставке опоры №4, вследствие обрыва "нулевого" провода и фазы "С" марки А-25, в результате схлеста проводов, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы "С" и "нулевого" провода, с последующим обрывом, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-20-И-9 ф.2, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт "нулевого" провода и фазы "С" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-20 И-9. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 28.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-20-И-9. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 28.03.2021 год
Бурятэнерго | 78 | 2021-03-19 | 20 | 35 | 0.058801 | 2021-03-19 | 22 | 27 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. №1 на ТП-243-Т3 явилось междуфазное замыкание, вследствие междуфазного замыкания фаз на ВЛ-0,4 кВ ф.1 из-за наезда на опору №7/3 автомашиной Тойота Карина гос№ А988КА 03. 4.14 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. №1 на ТП-243-Т3 явилось междуфазное замыкание, вследствие междуфазного замыкания фаз на ВЛ-0,4 кВ ф.1 из-за наезда на опору №7/3 автомашиной Тойота Карина гос№ А988КА 03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наезд на опору №7/3, повреждение пасынка на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-243-Т3, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену ж/б приставки опоры №7/3 по ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-ТП-243-Т3. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 26.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 26.03.2021 год
Бурятэнерго | 46 | 2021-03-19 | 16 | 35 | 0.576 | 2021-03-19 | 18 | 28 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий, произошло расплетение вязки провода фазы "В" на опоре №6 ВЛ-10 кВ ф. Ж-6 Харбяты. 4.2 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35 кВ Жемчуг, стало однофазное замыкание, возникшее на опоре № 6 ВЛ-10 кВ ф. Ж-6 Харбяты, в результате расплетения вязки провода фазы "В" с последующим касанием тела опоры из-за вибрации провода под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расплетение вязки провода на ВЛ-10 кВ Ж-6 "Харбяты", Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести замену вязки на опоре №6 ВЛ-10 кВ ф. Ж-6 Харбяты. Ответственное лицо: Дармаев Г.А. 22.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ж-6 Харбяты. Ответственное лицо: Дармаев Г.А. 22.04.2021 год
Бурятэнерго | 47 | 2021-03-20 | 10 | 0 | 0.40833 | 2021-03-20 | 14 | 5 | 3.4.7.3 Причиной отключения РТП-11-И4, стало междуфазное замыкание, возникшее в РУ-0,4 кВ, вследствие повреждения ТТ фазы "С", с последующим перекрытием на ТТ фаз "В" и "А" и оплавлением ошиновки, АВ-0,4 кВ ф. 1, ф. 2, ф.3, главного рубильника. 4.10 Причиной отключения РТП-11-И4, стало междуфазное замыкание, возникшее в РУ-0,4 кВ, вследствие внутреннего повреждения ТТ фазы "С", с последующим перекрытием на ТТ фаз "В" и "А" и оплавлением ошиновки, АВ-0,4 кВ ф. 1, ф. 2, ф. 3, главного рубильника. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Оплавление ошиновки на ТП-11-И4 "Село", TP010-0000694; Оплавление АВ-0,4 кВ ф. 1, АВ-0,4 кВ ф. 2, АВ-0,4 кВ ф. 3 на Присоединение ВЛ-0,4 кВ ф.1, TP010-0000694-16-01-01; Оплавление ТТ на Присоединение ВЛ-0,4 кВ ф.2, TP010-0000694-16-01-02; Оплавление главного рубильника на Рубильник РБ-32,250А, TP010-0000694-16-01-20-10 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф. 1, АВ-0,4 кВ ф. 2, АВ-0,4 кВ ф. 3 в РУ-0,4 кВ на ТП-11-И4 Село. Ответственное лицо: Молчанов А.В. 31.05.2021 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить замену ошиновки в РУ-0,4 кВ на ТП-11-И4 Село. Ответственное лицо: Молчанов А.В. 31.05.2021 годТехническое мероприятие 3 3. Выполнить замену трансформаторов тока фазы "А" "В" "С" в РУ-0,4 кВ на ТП-11-И4 Село. Ответственное лицо: Молчанов А.В. 31.05.2021 годТехническое мероприятие 4 4. Выполнить замену главного рубильника в РУ-0,4 кВ на ТП-11-И4 Село. Ответственное лицо: Молчанов А.В. 31.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 5. Выполнить внеочередной осмотр ТП-11-И4 Село. Ответственное лицо: Молчанов А.В. 31.05.2021 год
Бурятэнерго | 48 | 2021-03-20 | 14 | 29 | 0.234 | 2021-03-20 | 16 | 26 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий, произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор № 93-94 ВЛ-10 кВ ф. НП-1 Хойтогол и схлест проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. НП-1 Хойтогол от действия МТЗ на ПС 35 кВ Нилова Пустынь, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 93-94 ВЛ-10 кВ ф. НП-1 Хойтогол, вследствие схлеста проводов под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ НП-1 "Хойтогол", Пролет: Опора № 93 - Опора № 94 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 93-94 ВЛ-10 кВ ф. НП-1 Хойтогол. Ответственное лицо: Дармаев Г.А. 22.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. НП-1 Хойтогол Ответственное лицо: Дармаев Г.А. 22.04.2021 год
Бурятэнерго | 49 | 2021-03-21 | 15 | 4 | 0.50849 | 2021-03-21 | 16 | 57 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 11-12 ВЛ-10 кВ ф. А-5 Ангоя с последующим перекрытием проводов и отключению В-10 кВ ф. А-5 на ПС 220 кВ Ангоя. 4.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. А-5 Ангоя от действия ТО на ПС 220 Ангоя, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №11-12 ВЛ-10 кВ ф. А-5 Ангоя, вследствие перекрытия проводов из-за обрыва провода фазы "В", при вибрации провода под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ А-5 "Ангоя", Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить ремонт провода в пролете опор № 11-12 ВЛ-10 кВ ф. А-5 Ангоя. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 23.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. А-5 Ангоя. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 23.04.2021 год
Бурятэнерго | 50 | 2021-03-21 | 19 | 50 | 0.070998 | 2021-03-21 | 21 | 1 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий, произошел пробой изоляции КЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-34-Т3 Геологическая до опоры № 1, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-34-Т3 Геологическая. 4.12 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-34-Т3 Геологическая, стало междуфазное замыкание, возникшее на КЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-34-Т3 Геологическая до опоры № 1, вследствие пробоя изоляции КЛ-0,4 кВ ф. 2 в результате потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-34-Т3 Геологическая, Пролет: ТП - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену кабельной вставки 0,4 кВ от АВ-0,4 кВ ф. 2 до опоры № 1 от ТП-34-Т3 Геологическая. Ответственное лицо: Лаптев К.А. 23.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Создать не плановую заявку на вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-34-Т3 Геологическая для устранения повреждения. Ответственное лицо: Лаптев К.А. 23.04.2021 год
Бурятэнерго | 80 | 2021-03-19 | 16 | 5 | 0.03145 | 2021-03-19 | 17 | 56 | 3.4.7.3 Причиной оперативного отключения В-10 ф.С2 "Кульск" на ПС 35 кВ "Санномыск" явилось однофазное замыкание на землю, вследствие пробоя изолятора фазы "В" на опоре №158, тип опоры СНВС. 4.1 Причиной оперативного отключения В-10 ф.С2 "Кульск" на ПС 35 кВ "Санномыск" явилось однофазное замыкание на землю, вследствие пробоя изолятора фазы "В" на опоре №158, тип опоры СНВС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора на ВЛ-10 кВ ф.С-2 "Кульск", Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. С2 "Кульск". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 26.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изолятора фазы "В" на опоре №158 ВЛ-10 кВ ф. С2 "Кульск". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 26.03.2021 год
Бурятэнерго | 81 | 2021-03-15 | 21 | 50 | 0.15 | 2021-03-15 | 22 | 35 | 3.4.7.4 Причиной отключения АВ-0,4-1 ф. 1 от ТП-2 ЦВМ-2 "Ласточка" явилось превышение допустимых нагрузок на АВ-0,4-1 выше номинального. 4.3 Причиной отключения АВ-0,4-1 ф. 1 от ТП-2 ЦВМ-2 "Ласточка" явилось превышение допустимых нагрузок на АВ-0,4-1 200 (А) выше номинального. Нагрузки в момент включения 290, 270, 280.(А) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегруз по току на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2 ЦВМ-2 "Ласточка", VN004-00120656 | Техническое мероприятие 1 Запланировать в ремонтную программу 2022, на ТП-2 ЦВМ-2 "Ласточка". В рамках программы выполнить: Замену АВ-0,4-1 200 (А) на 250 (А). Замену ГР-0,4 кВ 250(А) на 400 (А). Замену ТТ 250/5 на 400/5. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 31.07.2022 год
Бурятэнерго | 41 | 2021-03-14 | 15 | 41 | 0.4833 | 2021-03-14 | 16 | 10 | 3.4.12.2 Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф.И-9 явился схлест проводов фазы в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №№101/1-101/2, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. 4.4 Причиной отключения действием ТО В-6 кВ ф.И-9 на ПС 110 кВ "Инкурская" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №№101/1-101/2, вследствие схлеста проводов, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие сильных порывов бокового ветра на ВЛ-6 кВ ф. И-9 "Лермонтова-Набережная", Пролет: Оп №101/1 - Оп №101/2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете промежуточных деревянных опор №№101/1-101/2 ВЛ-6 кВ ф.И-9. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 28.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф.И-9. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 28.03.2021 год
Бурятэнерго | 82 | 2021-03-16 | 8 | 40 | 0.039998 | 2021-03-16 | 9 | 30 | 3.4.7.4 Причиной отключения АВ-0,4-3 ф. 3 от ТП-7 Ю-13 "Единство" явилось превышение допустимых нагрузок на АВ-0,4-3. 4.13 Причиной отключения АВ-0,4-3 ф. 3 от ТП-7 Ю-13 "Единство" явилось превышение допустимых нагрузок на АВ-0,4-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение нагрузки на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-7 Ю-13 "Единство", VN004-00120225 | Организационное мероприятие 1 Запланировать в ремонтной программе на 2022 год замену АВ-0,4-3 на идентичный автомат 63А и АВ-0,4 ввода 250(А) Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 31.07.2022 год
Бурятэнерго | 42 | 2021-03-14 | 22 | 36 | 0.03167 | 2021-03-14 | 22 | 55 | 3.4.12.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.Н-2 явилось падение промежуточных деревянных опор №№ 55/49, 55/50, 55/51, с последующим схлестом проводов, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра и загнивания стойки опор у основания. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Н-2 на ПС 35/10 кВ "Нурта" явилось междуфазное замыкание, возникшее в результате падения промежуточных деревянных опор №№ 55/49, 55/50, 55/51 ВЛ-10 кВ ф.Н-2, с последующим схлестом проводов, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра и загнивания стойки опор у основания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие сильных порывов бокового ветра и загнивание стойки опоры у основания на ВЛ-10 кВ ф. Н-2 "Шара-Азарга", Опора П10-1Д; Воздействие сильных порывов бокового ветра и загнивание стойки опоры у основания на ВЛ-10 кВ ф. Н-2 "Шара-Азарга", Опора П10-1Д; Воздействие сильных порывов бокового ветра и загнивание стойки опоры у основания на ВЛ-10 кВ ф. Н-2 "Шара-Азарга", Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену одностоечных деревянных опор №55/49, 55/50, 55/51 ВЛ-10 кВ ф.Н-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 28.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Н-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 28.03.2021 год
Бурятэнерго | 43 | 2021-03-14 | 22 | 16 | 0.055005 | 2021-03-14 | 22 | 38 | 3.4.12.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.БУ-3 явилось межфазное короткое замыкание возникшее в пролете промежуточных деревянных опор на ж/б приставках №№32-33, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов и ветровых нагрузок 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.БУ-3 на ПС 35/10 кВ "Бургуй" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №32-33 ВЛ-10 кВ ф.Бу-3, вследствие схлеста проводов, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие сильных порывов бокового ветра на ВЛ-10 кВ ф. БУ-3 "Цакир-Ехэ-Цакир", Пролет: Оп №32 - Оп №33 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №32-33 ВЛ-10 кВ ф.Бу-3. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 28.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Бу-3. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 28.03.2021 год
Бурятэнерго | 44 | 2021-03-14 | 22 | 4 | 0.045837 | 2021-03-14 | 22 | 29 | 3.4.12.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.БУ-2 явился схлест проводов фазы "В" и "С", вследствие выпадения крюка с изолятором фазы "В" из тела опоры №86, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра и высыхания верха опоры. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф.БУ-2 действием МТЗ на ПС 35 кВ "Бургуй" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных опор на ж/б приставке №85-87 ВЛ-10 кВ ф.Бу-2, вследствие схлеста проводов фазы "В" и "С", из-за выпадения крюка с изолятором фазы "В" из тела опоры №86, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра и высыхания верха опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Высыхание верха опоры и воздействие сильных порывов бокового ветра на ВЛ-10 кВ ф. БУ-2 "Хамней-Усановка", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы "В" на опоре №86 ВЛ-10 кВ ф.БУ-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 28.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Бу-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 28.03.2021 год
Бурятэнерго | 83 | 2021-03-16 | 21 | 48 | 0.02 | 2021-03-16 | 22 | 0 | 3.4.7.4 Причиной отключения АВ-0,4-1 ф. 1 от ТП-9 НС-7 "Юрьевка" явилось превышение номинальной нагрузки на АВ-0,4-1 (100 А). 4.3 Причиной отключения АВ-0,4-1 ф. 1 от ТП-9 НС-7 "Юрьевка" явилось превышение номинальной нагрузки на АВ-0,4-1 (100 А). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-9 НС-7 Юрьевка, VN004-00092912 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4-1 на ТП-9 НС-7 "Юрьевка" на идентичный АВ-0,4 100(А) Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 31.07.2022 год
Бурятэнерго | 45 | 2021-03-14 | 17 | 20 | 0.10149 | 2021-03-14 | 17 | 49 | 3.4.12.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.МЛ-1 явился схлест проводов в пролете промежуточных деревянных опор №№17-18, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф.МЛ-1 на ПС 35/10 кВ "Мыла" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных опор №№17-18 ВЛ-10 кВ ф.МЛ-1, вследствие схлеста проводов, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие сильных порывов бокового ветра на ВЛ-10 кВ ф. МЛ-1 "Мыла", Пролет: Оп №17 - Оп №18 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете промежуточных деревянных опор 17-18 ВЛ-10 кВ ф.МЛ-1. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 28.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.МЛ-1. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 28.03.2021 год
Бурятэнерго | 84 | 2021-03-18 | 14 | 57 | 0.11467 | 2021-03-18 | 15 | 40 | 3.4.7.4 Причиной отключения АВ-0,4-4 ф. 4 от ТП-1 НС-6 "Солнечное" явилось превышение номинальных нагрузок на АВ-0,4-4. 4.3 Причиной отключения АВ-0,4-4 ф. 4 от ТП-1 НС-6 "Солнечное" явилось превышение номинальных нагрузок на АВ-0,4-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение номинальных нагрузок на АВ-0,4-4. на ВЛ-0,4 кВ ф.№4 от ТП-1 НС-6 Солнечное, VN004-00093359 | Организационное мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4-4 125 (А) на ТП-1 НС-6 "Солнечное" на 160 (А). Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 31.07.2022 год
Бурятэнерго | 85 | 2021-03-18 | 21 | 20 | 0.033685 | 2021-03-18 | 22 | 3 | 3.4.7.4 Причиной отключения АВ-0,4-1 ф. 1 от ТП-9 НС-7 "Юрьевка" явилось превышение номинальной нагрузки на АВ-0,4-1 (100 А). 4.3 Причиной отключения АВ-0,4-1 ф. 1 от ТП-9 НС-7 "Юрьевка" явилось превышение номинальной нагрузки на АВ-0,4-1 (100 А). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение нагрузки на АВ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-9 НС-7 Юрьевка, VN004-00092912 | Организационное мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4-1 на ТП-9 НС-7 "Юрьевка" на идентичный АВ-0,4 100(А). Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 31.07.2022 год
Бурятэнерго | 46 | 2021-03-14 | 17 | 39 | 0.028 | 2021-03-14 | 17 | 51 | 3.4.12.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.СН-2 "Енгорбой" явилось падение ветки дерева, в пролете одностоечных деревянных на ж/б приставке опор №107-108 ВЛ-10 кВ ф.СН-2, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.СН-2 "Енгорбой" на ПС 35/10 кВ "Санага" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете одностоечных деревянных на ж/б приставке опор №107-108 ВЛ-10 кВ ф.СН-2, вследствие падения ветки дерева, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода ВЛ из-за воздействия сильных порывов бокового ветра на ВЛ-10 кВ ф. СН-2 "Енгорбой", Пролет: Оп №107 - Оп №108 | Техническое мероприятие 1 Убрать ветку дерева в пролете одностоечных деревянных на ж/б приставке опор №107-108 ВЛ-10 кВ ф.СН-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 28.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.СН-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 28.03.2021 год
Бурятэнерго | 86 | 2021-03-18 | 21 | 25 | 0.0095825 | 2021-03-18 | 21 | 58 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4-1 ф. 1 от ТП-5 П-7 "101" явилось превышение номинальной нагрузки на вводе у потребителя по адресу: ДНТ 101 ул. 101 д.17. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо об причинах нарушения и принимаемых мерах в адрес собственника эл.энергии по адресу г. Улан-Удэ ДНТ 101 ул.101 кВ д. 17. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 26.03.2021 год
Бурятэнерго | 87 | 2021-03-19 | 22 | 45 | 0.09375 | 2021-03-19 | 23 | 30 | 3.4.7.4 Причиной отключения АВ-0,4-2 ф. 2 от ТП-5 П-7 "101" явилось превышение номинальной нагрузки на АВ-0,4-2 (125 А). 4.13 Причиной отключения АВ-0,4-2 ф. 2 от ТП-5 П-7 "101" явилось превышение номинальной нагрузки на АВ-0,4-2 (125 А). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-5 П-7 101, VN004-00095063 | Техническое мероприятие 1 Пересадить отходящий фидер ф. 2 с АВ-0,4-2 (125 А) на АВ-0,4 (250 А) У.О. Пересадить отходящий фидер АВ-0,4 У.О. на АВ-0,4-2 (125 А). Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 05.04.2021 год
Бурятэнерго | 47 | 2021-03-20 | 11 | 30 | 0.055532 | 2021-03-20 | 13 | 29 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.С-7 "Харуха" явился срыв изолятора фазы "А" с крюка на деревянной с ж/б приставкой опоре №118, с последующим схлестом проводов фазы "А" и "В", из-за разрушения колпачка в процессе длительной эксплуатации при воздействии порывов бокового ветра. 4.3 Причиной отключения В-10 кВ ф.С-7 "Харуха" на ПС 220 кВ Селендума явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №117-119 ВЛ-10 кВ ф.С-7, вследствие срыва изолятора с крюка фазы "А" на опоре №118, с последующим схлестом проводов фазы "А" и "В", из-за разрушения колпачка в процессе длительной эксплуатации при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора с крюка, из-за разрушения колпачка в процессе длительной эксплуатации. на ВЛ-10 кВ С-7 "Харуха", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж изолятора фазы "А" на опоре №118 ВЛ-10 кВ ф.С-7 "Харуха". Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 01.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.С-7 "Харуха". Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 01.04.2021 год
Бурятэнерго | 48 | 2021-03-19 | 21 | 3 | 0.1125 | 2021-03-19 | 21 | 50 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-5-НС-2 явился схлест проводов фазы "А", "В", "С", в результате воздействия веток дерева в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №8-9, из-за несвоевременной обрезки крон дерева. 4.4 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-5-НС-2 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, вследствие схлеста проводов фазы "А", "В", "С", в результате воздействия веток дерева при воздействии порывов бокового ветра, из-за несвоевременной обрезки крон дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная обрезка крон дерева на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5-НС-2 ф.2, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку крон дерева в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-5-НС-2. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-5-НС-2. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. Дымбрылов Д.Ю. 01.04.2021 год
Бурятэнерго | 88 | 2021-03-20 | 6 | 17 | 0.055 | 2021-03-20 | 6 | 50 | 3.4.7.4 Причиной отключения Р-0,4-1, 4 ф. 1, 4 от ТП-489 БВС-2 "Современник" явилось превышение номинальной нагрузки на Р-0,4-1, 4 (250 А). из-за совмещённых фидеров ф-1, 4 на одном рубильнике. 4.13 Причиной отключения Р-0,4-1, 4 ф. 1, 4 от ТП-489 БВС-2 "Современник" явилось превышение номинальной нагрузки на Р-0,4-1, 4 (250 А). из-за совмещённых фидеров ф-1, 4 на одном рубильнике. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от ТП-489 Современник, VN004-00092869 | Техническое мероприятие 1 На ТП-489 БВС-2 "Современник" разделить ф-4 и ф-1 с Р-0,4-1, 4 пересадить ф-4 на Р-0,4 кВ Резерв, а ф-1 оставить на Р-0,4-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 05.04.2021 год
Бурятэнерго | 89 | 2021-03-17 | 14 | 44 | 0.07995 | 2021-03-17 | 16 | 41 | 3.4.12.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ И-1 "Красноярово" от действия МТЗ ПС 110/35/10кВ "Иволга" явилось межфазное короткое замыкание фазы "А" и "В" в пролете опор 45/10-45/11, вследствие обрыва проводов из-за воздействия порыва ветра на ЭУ. 4.13 Причиной отключения ВЛ-10 кВ И-1 "Красноярово" от действия МТЗ ПС 110/35/10кВ "Иволга" явилось межфазное короткое замыкание фазы "А" и "В" в пролете опор 45/10-45/11, вследствие обрыва проводов из-за воздействия порыва ветра на ЭУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода, ветер на ВЛ-10 кВ И-1 Красноярово, Пролет: Оп № 45/10 - Оп № 45/11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену провода в пр. оп. №45/10-45/11 ВЛ-10 кВ ф.И-1 "Красноярово". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 26.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф.И-1 "Красноярово". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 26.03.2021 год
Бурятэнерго | 90 | 2021-03-22 | 22 | 35 | 0.0058325 | 2021-03-22 | 22 | 49 | 3.4.7.4 Причиной отключения Р-0,4-1, 4 ф. 1, 4 от ТП-489 БВС-2 "Современник" явилось превышение номинальной нагрузки на Р-0,4-1, 4 (250 А). из-за совмещённых фидеров ф-1, 4 на одном рубильнике. 4.13 Причиной отключения Р-0,4-1, 4 ф. 1, 4 от ТП-489 БВС-2 "Современник" явилось превышение номинальной нагрузки на Р-0,4-1, 4 (250 А). из-за совмещённых фидеров ф-1, 4 на одном рубильнике. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: првеышение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от ТП-489 Современник, VN004-00092869 | Техническое мероприятие 1 На ТП-489 БВС-2 "Современник" разделить ф-4 и ф-1 с Р-0,4-1, 4 пересадить ф-4 на Р-0,4кВ Резерв, а ф-1 оставить на Р-0,4-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 05.04.2021 год
Бурятэнерго | 91 | 2021-03-21 | 0 | 5 | 0.029163 | 2021-03-21 | 0 | 19 | 3.4.7.4 Причиной отключения АВ-0,4-2 ф. 2 от ТП-5 П-7 "101" явилось превышение номинальной нагрузки на АВ-0,4-2 (125 А). 4.13 Причиной отключения АВ-0,4-2 ф. 2 от ТП-5 П-7 "101" явилось превышение номинальной нагрузки на АВ-0,4-2 (125 А). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-5 П-7 101, VN004-00095063 | Техническое мероприятие 1 Пересадить отходийщий фидер ф-2 с АВ-0,4-2 (125 А) на АВ-0,4 (250 А) У.О. Пересадить отходящий фидер АВ-0,4 У.О. на АВ-0,4-2 (125 А). Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 05.04.2021 год
Бурятэнерго | 92 | 2021-03-16 | 14 | 29 | 0.113 | 2021-03-16 | 16 | 22 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ф.У-1 "Орот" на ПС 35 кВ "Усть-Орот" явилось междуфазное замыкание, вследствие обрыва провода в пролете опор 146-147 из-за разрегулировки провода в процессе длительной эксплуатации. 4.1 Причиной отключения В-10 ф.У-1 "Орот" на ПС 35 кВ "Усть-Орот" явилось междуфазное замыкание, вследствие обрыва провода в пролете опор 146-147 из-за разрегулировки провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор 146-147 на ВЛ-10 кВ ф.У-1 "Орот", Пролет: Оп №146 - Оп №147 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода в пролете опор №146-147 ВЛ-10 кВ ф. У-1 "Орот". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Нимаев Ц.Д. 26.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить послеаварийный обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф.У1 "Орот". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Нимаев Ц.Д. 26.03.2021 год
Бурятэнерго | 93 | 2021-03-18 | 14 | 9 | 0.20716 | 2021-03-18 | 16 | 4 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ф. З-7 "Кулькисон" на ПС 35 кВ "Загустай" явился обрыв шлейфа ф. С на опоре №115, вследствие разрегулировки провода в процессе длительной эксплуатации. 4.1 Причиной отключения В-10 ф. З-7 "Кулькисон" на ПС 35 кВ "Загустай" явился обрыв шлейфа ф. С на опоре №115, вследствие разрегулировки провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ ф.З-7 "Кулькисон", Опора ОА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода на опоре №115 по ВЛ-10 кВ ф. З-7 "Кулькисон". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Нимаев Ц.Д. 26.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить послеаварийный обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. З-7 "Кулькисон". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Нимаев Ц.Д. 26.03.2021 год
Бурятэнерго | 94 | 2021-03-22 | 11 | 43 | 0.42167 | 2021-03-22 | 13 | 38 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 Н-4 «Надеино» на ПС 35/10 Николаевская явилось междуфазное короткое замыкание фазы В и С, вследствие разрегулировки провода в пролете опор №33/8-33/9. 4.2 Причиной отключения В-10 Н-4 «Надеино» на ПС 35/10 Николаевская явилось междуфазное короткое замыкание фазы В и С, вследствие разрегулировки провода в пролете опор №33/8-33/9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное короткое замыкание провода из-за раз регулировка провода в пролете опор №33/8-33/9 на ВЛ-10 ф.Н-4 "Надеено", VS010-0007305 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10 Н-4 «Надеино» от ПС 35/10 "Николаевская". Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Абрамов Н.Ф. 31.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку провода в пролете опор №33/8-33/9 на ВЛ-10 Н-4 «Надеино». Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Абрамов Н.Ф. 16.04.2021 год
Бурятэнерго | 49 | 2021-03-14 | 19 | 48 | 0.053499 | 2021-03-14 | 21 | 35 | 3.4.12.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.Ц-5 явился обрыв вязки провода фазы "С" на промежуточной железобетонной опоре №160 ВЛ-10 кВ ф.Ц-5, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра и потери механической прочности провода. 4.4 Причиной выпадения блинкера "земля в сети 10 кВ" на ПС 35/10 кВ ф."Цолга" явилось однофазное замыкание "на землю" возникшее на промежуточной железобетонной опоре №160 ВЛ-10 кВ ф.Ц-5, вследствие обрыва вязки провода фазы "С", из-за воздействия сильных порывов бокового ветра и потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "С", из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. на ВЛ-10 кВ Ц-5 "Подлопатки", VS010-0005585 | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж вязки провода фазы "С" на опоре №160 ВЛ-10 кВ ф.Ц-5 Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 28.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Ц-5. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 28.03.2021 год
Бурятэнерго | 54 | 2021-03-14 | 19 | 56 | 0.82747 | 2021-03-15 | 5 | 31 | 3.4.11 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.Ш-1 на ПС 35/10 кВ Шибертуй явился обрыв провода фазы "В" марки АС-35 на опоре №167 в месте крепления к изолятору, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.А-1 явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на промежуточной железобетонной опоре №51, вследствие обрыв вязки провода фазы "С", из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.ДК-1 явился обрыв провода фазы "В" марки АС-35 на опоре №10 в месте крепления к изолятору, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Ш-1 на ПС 35/10 кВ Шибертуй явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор№167-168 ВЛ-10 кВ ф.Ш-1, вследствие обрыва провода фазы "В" марки АС-35 на опоре №167 в месте крепления к изолятору, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Причиной выпадения блинкера "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35/10 кВ Алтачей явилось однофазное замыкание, возникшее на промежуточной железобетонной опоре №51 ВЛ-10 кВ ф.А-1, вследствие обрыв вязки провода фазы "С", из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.ДК-1 на ПС 35/10 кВ Дунда-Киреть явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №10-11 ВЛ-10 кВ ф.ДК-1, вследствие обрыва провода фазы "В" марки АС-35 на опоре №10 в месте крепления к изолятору, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" из-за воздействия порывов бокового ветра на ВЛ-10 кВ Ш-1 "Шибертуй", Пролет: Опора № 167 - Опора № 168; Обрыв вязки провода фазы "С" из-за воздействия сильных порывов бокового ветра на ВЛ-10 кВ А-1 "Алтачей", Опора П10-1; Обрыв провода фазы "В" из-за воздействия сильных порывов бокового ветра на ВЛ-10 кВ ДК-1 "Дунда-Киреть", Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "В" на опоре №167 ВЛ-10 кВ ф.Ш-1. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 28.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Ш-1. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 13.05.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить монтаж вязки провода фазы "С" на опоре №51 ВЛ-10 кВ ф.А-1. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 16.04.2021 годТехническое мероприятие 4 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.А-1. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 16.04.2021 годТехническое мероприятие 5 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.ДК-1. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 16.04.2021 годТехническое мероприятие 6 Выполнить ремонт провода фазы "В" в пролете опор №10-11 ВЛ-10 кВ ф. ДК-1. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 16.04.2021 год
Бурятэнерго | 56 | 2021-03-14 | 23 | 15 | 0.04 | 2021-03-15 | 1 | 15 | 3.4.12.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-10/0,4 кВ ТП-3-К-2 явился схлест проводов фазы "В" и "С" в пролете угловой-поворотной деревянной на ж/б приставке опоры №1 и одностоечной деревянной на ж/б приставке опоры №2 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. 4.4 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-10/0,4 кВ ТП-3-К-2 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете угловой-поворотной деревянной на ж/б приставке опоры №1 и одностоечной деревянной на ж/б приставке опоры №2 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие схлеста проводов фазы "В" и "С", из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов при воздействии сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение регулировки стрелы провеса проводов при воздействии сильных порывов бокового ветра на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-К-2, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-3-К-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 29.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кв ф.№1 от ТП-3-К-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 29.03.2021 год
Бурятэнерго | 57 | 2021-03-14 | 13 | 55 | 1.2692 | 2021-03-15 | 21 | 41 | 3.4.11 Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф.Г-7 «СПМК» явился обрыв проводов в пролете опор №№35-36, 38-39 с последующим схлестом проводов, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф.Г-11 «Шахта-2» явился срыв изолятора с крюка фазы "А" на опоре №19, с последующим схлестом проводов, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф.Г-20 «Насосная» явился срыв изолятора с крюка фазы "С" на опоре №79/9, с последующим схлестом проводов, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф.Г-24 «СБО» явился срыв изолятора с крюка фазы "А" на опоре №11, с последующим схлестом проводов, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.С-12 «Ацула» явился обрыв провода марки АС-50 фазы "С" в пролете опор №48-48/1 ВЛ-10 кВ ф.С-12, срыв изолятора с крюка фазы "С" на опоре №48, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф.Г-11 «Шахта-2» явился срыв изолятора с крюка фазы "А" на опоре №43 с последующим падением провода на оголовник, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.ГО-1 явился обрыв вязок провода марки АС-50 на промежуточных деревянный на ж/б приставках опор №34, №44 ВЛ-10 кВ ф.ГО-1 «Трактовая», из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.Г-1 "Бараты" явился излом опор №№393/2, 393/3, 393/4, 393/5, срыв изоляторов на опорах: №159-слетел изолятор фазы "С", №163 - слетел изолятор фазы "В" и "С", №167-слетел изолятор фазы "А", "В", "С", №183 -слетел изолятор фазы "А", №184- слетел изолятор фазы "А", №189 - слетел изолятор фазы "А", из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-6 кВ ф.Г-7 «СПМК» на ПС 110 кВ Гусиноозерская явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных железобетонных опор №№35-36, 38-39 ВЛ-6 кВ ф.Г-7 "СПМК", вследствие обрыва провода марки АС-50, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Причиной отключения действием МТЗ В-6 кВ ф.Г-11 «Шахта-2» на ПС 110 кВ Гусиноозерская явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №18-20 ВЛ-6 кВ ф.Г-11 "Шахта-2", вследствие срыва изолятора с крюка фазы "А" на опоре №19, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Причиной отключения действием МТЗ В-6 кВ ф.Г-20 «Насосная» явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных железобетонных опор №79/8-79/10 ВЛ-6 кВ ф.Г-20 "Насосная", вследствие срыва изолятора с крюка фазы "С" на опоре №79/9, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Причиной отключения действием МТЗ В-6 кВ ф.Г-24 «СБО» на ПС 110 кВ Гусиноозерская явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №10-12 ВЛ-6 кВ ф.Г-24 "СБО", вследствие срыва изолятора с крюка фазы "А" на опоре №11, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.С-12 «Ацула» явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №48-48/1 ВЛ-10 кВ ф.С-12, вследствие обрыва провода марки АС-50 фазы "С", срыв изолятора с крюка фазы "С" на опоре №48, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Причиной оперативного отключения В-6 кВ ф.Г-11 «Шахта-2» на ПС 110 кВ Гусиноозерская явился перекос в сети 6 кВ ф. А-0 , вследствие срыва изолятора со штыря фазы "А" на опоре №43 ВЛ-6 кВ ф.Г-11 "Шахта-2", из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Причиной отключения действием ТО В-10 кВ ф.ГО-1 на ПС 110 кВ Гусиное озеро явилось междуфазное замыкание, возникшее на промежуточных деревянный на ж/б приставках опор №34, №44 ВЛ-10 кВ ф.ГО-1 «Трактовая», вследствие обрыва вязок провода марки АС-50, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Г-1 Бараты на ПС 110 кВ Гусиноозерская явилось междуфазное замыкание, возникшее на опорах №№159, 163, 167, 183, 184, 189 ВЛ-10 кВ ф.Г-1 «Бараты», вследствие срыва изоляторов и повреждения стоек опор в результате излома №№393/2, 393/3, 393/4, 393/5 ВЛ-10 кВ ф.Г-1 «Бараты», из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода из-за воздействия сильных порывов бокового ветра на ВЛ-6 кВ Г-7 "СПМК", Пролет: Опора № 35 - Опора № 36; Обрыв провода из-за воздействия сильных порывов бокового ветра на ВЛ-6 кВ Г-7 "СПМК", Пролет: Опора № 38 - Опора № 39; Срыв изолятора с крюка, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра на ВЛ-6 кВ Г-11 "Шахта-2", Опора П10-2; Срыв изолятора с крюка, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра на ВЛ-6 кВ Г-20 "Насосная", Опора УА10-3ДБ; Срыв изолятора с крюка, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра на ВЛ-6 кВ Г-24 "СБО", Опора УП10-3ДБ; Срыв изолятора с крюка из-за воздействия сильных порывов бокового ветра на ВЛ-10 кВ С-12 "Ацула", Опора П10-9ДБ; Обрыв провода в пролете опор в пролете опор №48-48/1 на ВЛ-10 кВ С-12 "Ацула", VS010-0005691; Срыв изолятора фазы из-за воздействия сильных порывов бокового ветра на ВЛ-6 кВ Г-11 "Шахта-2", Опора П10-2; Обрыв вязки провода из-за воздействия сильных порывов бокового ветра на ВЛ-10 кВ ГО-1 "Трактовая", Опора П10-7ДБ; Обрыв вязки провода из-за воздействия сильных порывов бокового ветра на ВЛ-10 кВ ГО-1 "Трактовая", Опора УП10-3ДБ; Срыв изолятора из-за воздействия сильных порывов бокового ветра на ВЛ-10 кВ Г-1 "Бараты", Опора П10-1Б; Срыв изолятора из-за воздействия сильных порывов бокового ветра на ВЛ-10 кВ Г-1 "Бараты", Опора УА10-3ДБ; Срыв изолятора из-за воздействия сильных порывов бокового ветра на ВЛ-10 кВ Г-1 "Бараты", Опора П10-7ДБ; Срыв изолятора из-за воздействия сильных порывов бокового ветра на ВЛ-10 кВ Г-1 "Бараты", Опора П10-7ДБ; Срыв изолятора из-за воздействия сильных порывов бокового ветра на ВЛ-10 кВ Г-1 "Бараты", Опора П10-7ДБ; Срыв изолятора из-за воздействия сильных порывов бокового ветра на ВЛ-10 кВ Г-1 "Бараты", Опора П10-7ДБ; Излом стойки опоры из-за воздействия сильных порывов бокового ветра на ВЛ-10 кВ Г-1 "Бараты", Опора П10-1Д; Излом стойки опоры из-за воздействия сильных порывов бокового ветра на ВЛ-10 кВ Г-1 "Бараты", Опора П10-1Д; Излом стойки опоры из-за воздействия сильных порывов бокового ветра на ВЛ-10 кВ Г-1 "Бараты", Опора П10-1Д; Излом стойки опоры из-за воздействия сильных порывов бокового ветра на ВЛ-10 кВ Г-1 "Бараты", Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода в пролете опор №№35-36, 38-39 ВЛ-6 кВ ф.Г-7 "СПМК" Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 31.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф.Г-7 "СПМК". Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 31.03.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить монтаж изолятора фазы "А" на опоре №19 ВЛ-6 кВ ф.Г-11 "Шахта-2". Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 16.04.2021 годТехническое мероприятие 4 Выполнить обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф.Г-11 "Шахта-2". Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 16.04.2021 годТехническое мероприятие 5 Выполнить монтаж изолятора фазы "С" на промежуточной железобетонной опоре №79/9 ВО-6 кВ ф.Г-20 "Насосная". Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 16.04.2021 годТехническое мероприятие 6 Выполнить обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф.Г-20 "Насосная". Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 16.04.2021 годТехническое мероприятие 7 Выполнить монтаж изолятора фазы "А" на опоре №11 ВЛ-6 кВ ф.Г-24 "СБО". Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 16.04.2021 годТехническое мероприятие 8 Выполнить обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф.Г-24 "СБО". Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 16.04.2021 годТехническое мероприятие 9 Выполнить монтаж изолятора фазы "С" на опоре №48 ВЛ-10 кВ ф.С-12. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 16.04.2021 годТехническое мероприятие 10 Выполнить ремонт провода фазы "С" в пролете опор №48-48/1 ВЛ-10 кВ ф.С-12. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 16.04.2021 годТехническое мероприятие 11 Выполнить монтаж изолятора фазы "А" на опоре №43 ВЛ-6 кВ ф.Г-11 "Шахта-2". Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 16.04.2021 годТехническое мероприятие 12 Выполнить обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф.Г-11 "Шахта-2". Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 16.04.2021 годТехническое мероприятие 13 Выполнить ремонт вязки провода на опоре №34, 44 ВЛ-10 кВ ф.ГО-1 "Трактовая". Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 16.04.2021 годТехническое мероприятие 14 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.ГО-1 "Трактовая". Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 16.04.2021 годТехническое мероприятие 15 Выполнить монтаж изоляторов на опорах №159-фазы "С", №163 - фазы "В" и "С", №167 - фазы "А", "В", "С", №183 - фазы "А", №184 - фазы "А", №189 - фазы "А" ВЛ-10 кВ ф. "Бараты". Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 16.04.2021 годТехническое мероприятие 16 Выполнить замену одностоечных деревянных на ж/б приставках опор №№ 393/2, 393/3, 393/4, 393/5. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 16.04.2021 год
Бурятэнерго | 58 | 2021-03-15 | 12 | 51 | 0.017917 | 2021-03-15 | 13 | 34 | 3.4.12.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-26-Ш-2 явился схлест проводов фазы "В" и "С" в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №3-4, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. 4.4 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-10/0,4 кВ ТП-26-Ш-2 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие схлеста проводов фазы "В" и "С", из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие сильных порывов бокового ветра на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26-Ш-2, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-26-Ш-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 31.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-26-Ш-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 24.04.2021 год
Бурятэнерго | 60 | 2021-03-14 | 21 | 9 | 0.010897 | 2021-03-15 | 11 | 7 | 3.4.11 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-7-П1 явился обрыв провода фазы "В" марки А-25, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-7-Ц2 явился срыв изолятора с крюка фазы "В" на опоре №12 однофазное, с последующим замыканием "нулевого" провода и фазы "В", из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№1 АВ-1 ф.№1 на ТП-5-Ц3 явился обрыв провода марки А-25 на опоре №2 в месте крепления к изолятору, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-9-Н5 "Молодежная" явился обрыв проводов фазы "А", "В" и "ноль" в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №8-9, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. 4.4 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-7-П1 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие обрыва провода фазы "В" марки А-25, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-7-Ц2 явилось однофазное замыкание "нулевого" провода и фазы "В" , возникшее в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, вследствие срыва изолятора с крюка фазы "В" на опоре №12, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-5-Ц3 явилось однофазное замыкание "нулевого" провода и фазы "В" , возникшее в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие обрыва провода марки А-25 на опоре №2 в месте крепления к изолятору, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Причиной отключения АВ-3 ф.№3 на ТП-9-Н5 "Молодежная" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.№3, вследствие схлеста проводов фазы "А", "В", "ноль", с последующим их обрывом, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В", из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. на ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-7-П1 Аптека, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6; Срыв изолятора с крюка из-за воздействия сильных порывов бокового ветра на ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-7-Ц2 "ГАГАРИНА", Опора ПН-1ДБ; Обрыв провода фазы "В" из-за воздействия сильных порывов бокового ветра на ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-5-Ц3 "КОТЕЛЬНАЯ", Пролет: Опора № 2 - Опора № 3; Обрыв проводов фазы "А", "В" и "ноль" из-за воздействия сильных порывов бокового ветра на ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП-9-Н5 "МОЛОДЕЖНАЯ", Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "В" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-7-П1. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 29.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-7-П1. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 29.03.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить монтаж изолятора фазы "В" на опоре №12 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-7-Ц2. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 16.04.2021 годТехническое мероприятие 4 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-7-Ц2. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 16.04.2021 годТехническое мероприятие 5 Выполнить ремонт провода фазы "В" на опоре №2 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-5-Ц3. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 16.04.2021 годТехническое мероприятие 6 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-5-Ц3. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 16.04.2021 годТехническое мероприятие 7 Выполнить ремонт провода фазы "А", "В" и "ноль" в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-9-Н5 "Молодежная". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 16.04.2021 годТехническое мероприятие 8 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-9-Н5 "Молодежная". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 16.04.2021 год
Бурятэнерго | 66 | 2021-03-15 | 14 | 37 | 0.69366 | 2021-03-15 | 16 | 40 | 3.4.11 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№ 1 от ТП-379 явился обрыв проводов марки А-25 в пролете опор №1-2, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-481 явился обрыв проводов фазы "А" и "В" марки А-25 в пролете опор №6-7, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-538 явился обрыва провода фазы "А" марки А-25 в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. 4.4 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-379 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие обрыва провода фазы "А" марки АС-35, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-481 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, вследствие обрыва провода фазы "А" и "В" марки А-25, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Причиной АВ-1 ф.№1 на ТП-538 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №10-11, вследствие обрыва провода фазы "А" марки А-25, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" из-за воздействия сильных порывов бокового ветра на ВЛ-0,4 кВ от ТП-379 ф.1, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2; Обрыв провода фазы "А" и "В" из-за воздействия сильных порывов бокового ветра на ВЛ-0,4 кВ от ТП-481 ф.2, Пролет: Опора № 6- Опора № 7; Обрыв провода фазы "А" из-за воздействия сильных порывов бокового ветра на ВЛ-0,4 кВ от ТП-538 ф.1, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "А" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-379. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 31.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-379. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 13.05.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить ремонт провода фазы "А" и "В" в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-481. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 16.04.2021 годТехническое мероприятие 4 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-481. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 16.04.2021 годТехническое мероприятие 5 Выполнить ремонт провода фазы "А" в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-538. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 16.04.2021 годТехническое мероприятие 6 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-538. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 16.04.2021 год
Бурятэнерго | 97 | 2021-03-23 | 11 | 41 | 4.1694 | 2021-03-23 | 13 | 39 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ф.Б-2 "Багдарин" на ПС 110/35/10 кВ «Багдарин» явилось междуфазное замыкание ф «А» и «В» из-за схлеста проводов в пролете опор №19-20, вследствие их разрегулировки. 4.2 Причиной отключения В-10 ф.Б-2 "Багдарин" на ПС 110/35/10 кВ «Багдарин» явилось междуфазное замыкание ф «А» и «В» из-за схлеста проводов в пролете опор №19-20, вследствие их разрегулировки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №19-20 на ВЛ-10 кВ Б-2 "Багдарин", Пролет: Оп.№19 - Оп.№20 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода в пролетах опор №19-20 ВЛ-10 кВ ф. Б-2 "Багдарин" от ПС 110/35/10 кВ "Багдарин". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 31.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить послеаварийный обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. Б-2 "Багдарин". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 31.03.2021 год
Бурятэнерго | 71 | 2021-03-18 | 11 | 17 | 0.0273 | 2021-03-18 | 13 | 14 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.Т-2 "Кусоты" явился обрыв проводов фазы "А" и "С" на опоре №341, вследствие разрушения деревянной траверсы, из-за загнивания траверсы в процессе длительной эксплуатации. 4.1 Причиной появления сигнала "земля в сети 10 кВ" на ПС 35/10 кВ "Тугнуй" явилось однофазное "на землю", возникшеев пролете промежуточных деревянных на ж/б приставке опор № 340-342 ВЛ-10 кВ ф.Т-2 "Кусоты", вследствие разрушения деревянной траверсы, с последующим обрывом провода фазы "А" и "С" на опоре №341, из-за загнивания траверсы в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание траверсы в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ Т-2 "Кусоты", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену одностоечной деревянной опоры на ж/б приставке №341 ВЛ-10 кВ ф.Т-2"Кусоты". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 31.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф.Т-2 "Кусоты". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П 31.03.2021 год
Бурятэнерго | 72 | 2021-03-19 | 9 | 20 |  | 2021-03-19 | 9 | 20 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-110 кВ "Гусиноозерская ГРЭС - Селендума" явилось перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "В" и траверсой, вследствие подтягивания шлейфа фазы "В" к траверсе на анкерной металлической опоре №2, из-за смещения поддерживающего зажима. 4.2 Причиной отключения действием 1 ступени ТЗНП В-106 на ПС 220 кВ "Селендума" явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на анкерной металлической опоре №2 ВЛ-110 кВ "Гусиноозерская ГРЭС - Селендума", вследствие перекрытия воздушного промежутка между проводом фазы "В" и траверсой, в результате подтягивания шлейфа фазы "В" к траверсе, из-за смещения поддерживающего зажима. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подтягивание шлейфа фазы "В" к траверсе, из-за смещения поддерживающего зажима на ВЛ 110 кВ ГО ГРЭС – Селендума (ГС-106 ), Опора анк. мет. УС110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода фазы "В", с установкой оттяжки шлейфа на анкерной металлической опоре №2 ВЛ-110 кВ "Гусиноозерская ГРЭС - Селендума". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 31.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-110 кВ "Гусиноозерская ГРЭС - Селендума". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 30.03.2021 год
Бурятэнерго | 96 | 2021-03-21 | 9 | 42 |  | 2021-03-21 | 9 | 42 | 3.4.10 Причиной отключения 1Т от ДЗТ на ПС 110 кВ "Онохой" явилось включение КЗ-110-1Т и отключение ОД-110-1Т, вследствие отгорания шлейфа ф. "В" на проходном изоляторе крыши КРУН-10 кВ на ПС 110 кВ "Онохой" из-за попадания птицы на шинный мост 1Т с последующим возникновением междуфазного КЗ. Одновременно, при работе КЗ-110-1Т, отключалась ВЛ 110 кВ "Районная - Онохой с отпайкой на ПС Новая" (РНО-138) от действия ДФЗ на ПС 220 кВ "Районная" с УАПВ. 4.4 Причиной отключения 1Т от ДЗТ на ПС 110 кВ "Онохой" явилось включение КЗ-110-1Т и отключение ОД-110-1Т, вследствие отгорания шлейфа ф. "В" на проходном изоляторе крыши КРУН-10 кВ на ПС 110 кВ "Онохой" из-за попадания птицы на шинный мост 1Т с последующим возникновением междуфазного КЗ. Одновременно, при работе КЗ-110-1Т, отключалась ВЛ 110 кВ "Районная - Онохой с отпайкой на ПС Новая" (РНО-138) от действия ДФЗ на ПС 220 кВ "Районная" с УАПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание шлейфа ф. "В" на КРУН-10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Онохой, PS110-000054 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфа шинного моста 10 кВ ф."В" 1Т на проходном изоляторе крыши КРУН-10 кВ ПС 110 кВ "Онохой". Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т. 31.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить монтаж изолирующих термоусадочных трубок на провода шинных мостов 10 кВ 1Т, 2Т ПС 110 кВ "Онохой". Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в ремонтную программу 2022 года работы по монтажу изолирующих термоусадочных трубок на провода шинных мостов 10 кВ 1Т, 2Т ПС 110 кВ "Онохой". Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т. 31.07.2021 год
Бурятэнерго | 73 | 2021-03-21 | 7 | 11 | 0.0925 | 2021-03-21 | 9 | 2 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.К-1 явился срыв изолятора фазы "А" на опоре №49, с последующим схлестом проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №49-50, из-за разрушения колпачка в процессе длительной эксплуатации при воздействии порывов бокового ветра. 4.3 Причиной отключения В-10 кВ ф.К-1 на ПС 35/10 кВ Малый Куналей явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №49-50 ВЛ-10 кВ ф.К-1, вследствие срыва изолятора фазы "А" на опоре №49, с последующим схлестом проводов фазы "А" и "В", из-за разрушения колпачка в процессе длительной эксплуатации при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора с крюка, из-за разрушения колпачка в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ К-1 "Куналей", Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж изолятора фазы "А" на опоре №49 ВЛ-10 кВ ф.К-1. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 01.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.К-1. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 01.04.2021 год
Бурятэнерго | 74 | 2021-03-22 | 12 | 28 | 0.4 | 2021-03-22 | 14 | 28 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.Ш-2 явился обрыв провода фазы "С" марки АС-35 в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №104-105, с последующим схлестом с проводом фазы "В", из-за потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. 4.3 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Ш-2 на ПС 35/10 кВ Шибертуй явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №104-105 ВЛ-10 кВ ф.Ш-2, вследствие обрыв провода фазы "С" марки АС-35, с последующим схлестом с проводом фазы "В", из-за износа провода в процессе длительной эксплуатации при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ провода в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ Ш-2 "Шибертуй", Пролет: Опора № 104 - Опора № 105 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "С" в пролете опор №104-105 ВЛ-10 кВ ф.Ш-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 02.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Ш-2 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 02.04.2021 год
Бурятэнерго | 101 | 2021-03-22 | 14 | 52 | 0.01825 | 2021-03-22 | 16 | 5 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф1 от ТП-118-С3 от действия защит явилось междуфазное К.З., вследствие провиса фазного провода в пролетах опор №13-14 из-за разрегулировки провода. 4.1 Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф1 от ТП-118-С3 от действия защит явилось междуфазное К.З., вследствие провиса фазного провода в пролетах опор №13-14 из-за разрегулировки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис фазного провода в пролетах опор №13-14 на ВЛ-0,4кВ Ф№1 от ТП-118-С3, Пролет: Оп№13 ТП-118-С3 - Оп№14 ТП-118-С | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода в пролетах опор №13-14 Ф1 от ТП-118-С3. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Балданов А.Д-Н. 09.04.2021 год
Бурятэнерго | 81 | 2021-03-23 | 9 | 10 | 0.0064995 | 2021-03-23 | 9 | 36 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-6-Бу-3 явился обрыв "нулевого" провода марки А-16 в пролете промежуточных деревянных на /б приставках опор №9-9/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, в результате потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. 4.3 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-6-Бу-3 явился обрыв "нулевого" провода марки А-16 в пролете промежуточных деревянных на /б приставках опор №9-9/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, в результате износа провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв "нулевого" провода из-за износа на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 БУ-3 Ф.2, Пролет: Оп№9/1- Оп№9/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт "нулевого" провода в пролете одностоечных деревянных на ж/б приставках опор №9-9/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-6-Бу-3. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 05.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-6-Бу-3. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 05.04.2021 год
Бурятэнерго | 55 | 2021-03-14 | 14 | 28 | 0 | 2021-03-14 | 14 | 28 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий, произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-19-Б6 Нестериха. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-19-Б6, стало однофазное замыкание, возникшее в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 2, вследствие схлеста проводов под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-19-Б6 "Нестериха", Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-19-Б6 Нестериха.. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 14.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-19-Б6 Нестериха. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 14.05.2021 год
Бурятэнерго | 28 | 2021-02-18 | 22 | 57 | 0.023324 | 2021-02-18 | 23 | 2 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-7-К-2 явился схлест проводов фазы "С" и "нулевого" провода в пролете опор №2-3, из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы "С". 4.2 Причиной отключения АВ-3 ф.№3 на ТП-7-К-2 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№3, вследствие схлеста проводов фазы "С" и "нулевого" провода, из-за нарушения регулировки стрелы провеса провода фазы "С" при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ от ТП-7-К-2 ф.3, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "С" в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№3. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 05.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-7-К-2. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 05.03.2021 год
Бурятэнерго | 43 | 2021-02-19 | 0 | 11 | 0.00125 | 2021-02-19 | 0 | 26 | 3.4.12.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-6 Б-6 "Школа" явилось междуфазное короткое замыкание ввода 0,4 кВ в здании ДК, вследствие схлеста проводов из-за воздействия ветровых нагрузок на ЭУ. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.3 на ТП-6 Б-6 "Школа" явилось междуфазное короткое замыкание ввода 0,4 кВ в здании ДК, вследствие схлеста проводов из-за воздействия ветровых нагрузок на ЭУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное короткое замыкание ввода 0,4кВ на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-6 Б-6 Школа, VN004-00021102 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода ввода 0,4 кВ в здание ДК от ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-6 Б-6 "Школа". Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Абрамов Н.Ф. 31.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-6 Б-6 "Школа". Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Абрамов Н.Ф. 28.02.2021 год
Бурятэнерго | 44 | 2021-02-18 | 23 | 47 |  | 2021-02-18 | 23 | 47 | 3.4.8.4 Причиной отключения ВЛ-110 кВ "Районная-Эрхирик" (РЭ-109) явилось междуфазное КЗ из-за наброса постороннего предмета (верёвка) на шлейф ф. "С" на анкерно-угловой металлической опоре №4, вследствие воздействия порывов ветра на ЭУ. | Техническое мероприятие 1 1) Выполнить послеаварийный обход-осмотр ВЛ-110 кВ "Районная-Эрхирик" (РЭ-109). 2) Устранить наброс на ВЛ-110 кВ "Районная-Эрхирик" (РЭ-109). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 02.03.2021 год
Бурятэнерго | 45 | 2021-02-19 | 10 | 54 | 2.5811 | 2021-02-19 | 11 | 52 | 3.4.7.2 Причиной отключения ВЛ 110 кВ" Романовка - Багдарин" (РБ-125) действием 1 з. ДЗ с неуспешным АПВ на ПС 110 кВ "Романовка" явилось междуфазное КЗ на 2-й СШ-110 кВ, вследствие излома алюминевой трубчатой шины фазы "В" 2-й СШ-110 кВ на ПС 110 кВ "Багдарин" и ее падения. Скопление воды в алюминевой трубчатой шине фазы "В" 2-й СШ-110 кВ произошло из-за некачественного сварного шва, выполненного при монтаже. Из-за резких перепадов температур окружающего воздуха произошло образование льда в алюминевой трубчатой шине фазы "В" 2-й СШ-110 кВ, вследствие чего произошел разрыв сварного шва и падение алюминевой трубчатой шины фазы "В" 2-й СШ-110 кВ на ПС 110 кВ "Багдарин". 4.3 Причиной отключения ВЛ 110 кВ" Романовка - Багдарин" (РБ-125) действием 1 з. ДЗ с неуспешным АПВ на ПС 110 кВ "Романовка" явилось междуфазное КЗ на 2-й СШ-110 кВ, вследствие излома алюминевой трубчатой шины фазы "В" 2-й СШ-110 кВ на ПС 110 кВ "Багдарин" и ее падения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом аллюминевой трубчатой шины фазы "В" 2-й с.ш. на ПС "Багдарин", PS110-000044 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр оборудования ПС 110 кВ "Багдарин". Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т. 04.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт ошиновки ф. "В" от 2 СШ-110 кВ к ШР-110-2Т ПС 110 кВ "Багдарин". Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т. 04.03.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить осмотр жестких ошиновок подобного исполнения по всем ПС. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т. 30.04.2021 годТехническое мероприятие 4 Выполнить сверление отверстий в ошиновке 110 кВ трубчатого типа ПС 110 кВ "Багдарин" для вывода скопления конденсата. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т. 25.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По итогам осмотра ошиновок, при необходимости, разработать мероприятия по исключению аварийных ситуаций с назначением сроков и ответственных. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т. 07.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках проведения спецподготовки включить в программу обучение всего оперативного персонала по выявлению дефектов оборудования выполняемых при осмотре оборудования ПС. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т., начальники ОДГ РЭС ПО ЦЭС 31.05.2021 год
Бурятэнерго | 46 | 2021-02-19 | 9 | 20 | 0.011667 | 2021-02-19 | 10 | 30 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. 1 от ПС 35/10 кВ "БЦС" явилось повреждение на ВЛ-10 кВ в ведомственных сетях ООО "Байкаллеспром". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ООО Байкаллеспром) о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 10.03.2021 год
Бурятэнерго | 48 | 2021-02-19 | 8 | 28 | 0.0049 | 2021-02-19 | 8 | 49 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф2 от ТП-097-К6 от действия защит явилось междуфазное К.З., вследствие провиса фазного провода в пролетах опор №2-3 из-за его разрегулировки. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф2 от ТП-097-К6 от действия защит явилось междуфазное К.З., вследствие провиса фазного провода в пролетах опор №2-3 из-за его разрегулировки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис фазного провода в пролетах опор №2-3 на ВЛ-0,4кВ Ф№2от ТП-097-К6, Пролет: Оп№2 ТП-097-К6 - Оп№3 ТП-097-К6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода в пролетах опор №2-3 Ф2 от ТП-097-К6. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А.Д-Н. 02.03.2021 год
Бурятэнерго | 49 | 2021-02-23 | 14 | 28 | 0.0105 | 2021-02-23 | 15 | 10 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4-2 ф. 2 от ТП-379 Т-3 "Энергетиков" явилось повреждение на стороне потребителя частного сектора. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 05.03.2021 год
Бурятэнерго | 50 | 2021-02-19 | 9 | 30 | 0.010267 | 2021-02-19 | 10 | 58 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф2 от ТП-120-С4 от действия защит явилось междуфазное К.З., вследствие провиса фазного провода в пролетах опор №3-5 из- за его разрегулировки. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф2 от ТП-120-С4 от действия защит явилось междуфазное К.З., вследствие провиса фазного провода в пролетах опор №3-5 из- за его разрегулировки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис фазного провода в пролетах опор №3-5. на ВЛ-0,4кВ Ф№2 от ТП-120-С4, Пролет: Оп№3 ТП-120-С4 - Оп№4 ТП-120-С4; провис фазного провода в пролетах опор №3-5. на ВЛ-0,4кВ Ф№2 от ТП-120-С4, ролет: Оп№4 ТП-120-С4 - Оп№5 ТП-120-С4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода в пролетах опор №3-5 Ф2 от ТП-120-С4. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А.Д-Н. 02.03.2021 год
Бурятэнерго | 51 | 2021-02-19 | 11 | 10 | 0.006167 | 2021-02-19 | 11 | 47 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф1 от ТП-175-С8 от действия защит явилось междуфазное К.З., вследствие провиса фазного провода в пролетах опор №5-5/2 из-за разрегулировки провода. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф1 от ТП-175-С8 от действия защит явилось междуфазное К.З., вследствие провиса фазного провода в пролетах опор №5-5/2 из-за разрегулировки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис фазного провода в пролетах опор №5-5/2 на ВЛ-0,4кВ Ф№1 от ТП-175-С8, Пролет: Оп№5 - Оп№5/1 ТП-175-С8; провис фазного провода в пролетах опор №5-5/2 на ВЛ-0,4кВ Ф№1 от ТП-175-С8, Пролет: Оп№5/1 ТП-175-С8 - Оп№5/2 ТП-175 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода в пролетах опор №5-5/2 Ф1 от ТП-175-С8. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А.Д-Н. 01.03.2021 год
Бурятэнерго | 29 | 2021-02-19 | 10 | 32 | 0.065001 | 2021-02-19 | 12 | 42 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-10-Н5 явился схлест "нулевого" провода и проводов фазы "А" и "В", с последующим их обрывом в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №9-10, из-за разрегулировки стрелы провеса проводов. 4.2 Причиной отключения АВ-3 ф.№3 на ТП-10-Н5 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промкжуточных на ж/б приставках опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.№3, вследствие схлеста "нулевого" провода и проводов фазы "А" и "В" марки А-25, с последующим их обрывом, из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП-10-Н5 "Школа", Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-10-Н5. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 04.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход- осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-10-Н5. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 04.03.2021 год
Бурятэнерго | 30 | 2021-02-19 | 11 | 20 | 0.095835 | 2021-02-19 | 13 | 15 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-3-Ш-3 явился схлест проводов фазы "В" и "нулевого" провода в пролете одностоечных деревянных на ж/б приставке опор №1-2, из-за разрегулировки стрелы провеса проводов. 4.2 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-3-Ш-3 явилось однофазное замыкание, возникшее в пролете одностоечных деревянных на ж/б приставке опор №1-2, вследствие схлеста провода фазы "В" и "нулевого" провода, из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-3-Ш-3, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-3-Ш-3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 04.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-3-Ш-3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 04.03.2021 год
Бурятэнерго | 31 | 2021-02-20 | 22 | 25 | 0.0048 | 2021-02-20 | 22 | 31 | 3.4.8.4 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-8-Х6 "Сухая падь" явилось междуфазное замыкание фазы "А" и "В", возникшее в пролете промежуточных деревянных опор на ж/б приставках опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, из-за наброса одножильной стальной проволоки на провода ВЛ сторонним лицом. | Техническое мероприятие 1 Выполнить снятие наброса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-8-Х3 "Сухая падь". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 03.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-8-Х3 "Сухая падь". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 03.03.2021 год
Бурятэнерго | 32 | 2021-02-21 | 0 | 13 | 0.009163 | 2021-02-21 | 0 | 18 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТПтх-3-15 явился схлест проводов фазы "А" и "В", возникший в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №16-17, из-за разрегулировки стрелы провеса проводов. 4.2 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТПтх-3-15 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ от ТПтх 3-15 ф.1, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТПтх-3-15. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 08.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТПтх-3-15. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 05.03.2021 год
Бурятэнерго | 33 | 2021-02-20 | 21 | 30 | 0.00375 | 2021-02-20 | 21 | 45 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-23-И-9 явился схлест проводов в пролете опор №11-12, из-за разрегулировки стрелы провеса проводов. 4.2 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-23-И-9 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие схлеста проводов, из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ от ТП-23-И-9 ф.1, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-23-И-9. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 12.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-23-И-9. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 12.03.2021 год
Бурятэнерго | 34 | 2021-02-20 | 21 | 50 | 0.003 | 2021-02-20 | 22 | 17 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-20-И-9 явился схлест проводов в пролете опор №6/4-6/5, из-за разрегулировки стрелы провеса проводов. 4.2 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-20-И-9 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №6/4-6/5 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, вследствие схлеста проводов, из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №6/4-6/5 на ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-20-И-9, VN004-00024199 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-20-И-9. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 12.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №6/4-6/5 ВЛ-0,4 кВ ф.№2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 12.03.2021 год
Бурятэнерго | 35 | 2021-02-22 | 9 | 38 | 0.0027495 | 2021-02-22 | 9 | 49 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-9-Бу-3 явилось касание проводов об ветки дерева, с последующим их схлестом в пролете опор №5-6, из-за несвоевременной обрезки крон деревьев. 4.4 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-9-Бу-3 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие касания проводов об ветки дерева, с последующим их схлестом, из-за несвоевременной обрезки крон деревьев. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная обрезка крон деревьев на ВЛ-0,4 кВ от ТП-9-БУ-3 Ф.1, Пролет: Оп№9 - Оп№10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-9-Бу-3. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 03.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-9-Бу-3 Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 05.03.2021 год
Бурятэнерго | 52 | 2021-02-27 | 10 | 26 | 0.117 | 2021-02-27 | 11 | 44 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-12-НБ-7 явилось междуфазное короткое замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор № 1/5-1/6 из-за разрегулировки провода при порывах ветра до 10-15 м/с. 4.12 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-12-НБ-7 явилось междуфазное короткое замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор № 1/5-1/6 из-за разрегулировки провода при порывах ветра до 10-15 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-12-НБ7, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода в пролетах опор № 1/5-1/6 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-12-НБ-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 10.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить послеаварийный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-12-НБ-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 05.03.2021 год
Бурятэнерго | 26 | 2021-03-01 | 23 | 34 | 0.231 | 2021-03-02 | 6 | 10 | 3.4.8.5 В результате неумышленного наезда снегоуборочной машины на опору № 6 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-4-В10 Больница, произошёл обрыв провода фазы "А" в пролете опор №6-7. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-4-Б10 Больница, стало однофазное замыкание, возникшее в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 2, вследствие перекрытия проводов с последующим обрывом провода фазы "А", в результате наезда снегоуборочной машины на опору №6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-4-В10 "БОЛЬНИЦА", Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить ремонт провода фазы "А" в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-4-В10 Больница. Ответственное лицо: Фролов А.П. 11.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Подать заявление в полицию на установление лиц причастных к повреждению оборудования. Ответственное лицо: Фролов А.П. 11.03.2021 год
Бурятэнерго | 53 | 2021-02-27 | 11 | 59 | 0.004167 | 2021-02-27 | 12 | 24 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. №1 на ТП-068-Ц2-4 "Алан" явилось замыкание на землю у потребителя по адресу с. Алан ул. Коммунистическая д. 22 кв. 1, вследствие замыкания фазы с нулевым проводом внутри жилого дома из-за старения и нарушения изоляции электропроводки. | Организационное мероприятие 1 Направить разъяснительное письмо потребителю по адресу с. Алан ул. Коммунистическая д. 22 кв. 1 о не допущении эксплуатации электропроводки в жилом доме с нарушением изоляции. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 05.03.2021 год
Бурятэнерго | 54 | 2021-02-27 | 22 | 3 | 0.046665 | 2021-02-27 | 22 | 53 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4-1 ф. 1 от ТП-8 Ю-17 "Селенга" явилось превышение допустимых нагрузок на вводе у потребителя по адресу ДНТ Селенга ул. Яблоневая д.39 б. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника потребителя электрической энергии об причинах нарушения и принимаемых мерах, ДНТ Селенга ул. Яблоневая д.39 б от ТП-8 ю*-17 "Селенга". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 05.03.2021 год
Бурятэнерго | 36 | 2021-03-03 | 13 | 20 | 0.06375 | 2021-03-03 | 14 | 11 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-4-Б-4 явилось перекрытие фазы "А","В", "С" и "нулевого" провода ВЛ растительностью в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №9-10, из-за несвоевременной обрезки крон деревьев. 4.4 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-4-Б-4 явилось междуфазное замыкание фазы "А","В", "С" и "нулевого" провода, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, вследствие перекрытия проводов ВЛ растительностью, из-за несвоевременной обрезки крон деревьев. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная обрезка крон дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-4-Б-4, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-4-Б-4. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 15.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-4-Б-4. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 30.06.2021 год
Бурятэнерго | 56 | 2021-03-02 | 9 | 14 | 0.02 | 2021-03-02 | 9 | 26 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4-1 ф. 1 от ТП-7 Ю-13 "Единство" явилось превышение допустимых нагрузок на вводе у потребителя по адресу ДНТ Единство ул. Кадалинская 3-й проезд д. 56. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника потребителя электрической энергии об причинах нарушения и принимаемых мерах, ДНТ Единство ул. Кадалинская 3-й проезд д.56 от ТП-7 Ю-13 "Единство". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 12.03.2021 год
Бурятэнерго | 27 | 2021-03-06 | 11 | 16 | 0.37666 | 2021-03-06 | 13 | 9 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных условиях произошло загнивание стойки опоры №3 ВЛ-10 кВ ф. С-3 Усть-Боксон, и выпадения крюка с изолятором фазы "В" из тела опоры №3 с последующим касанием стойки опоры. 4.1 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35 кВ Сорок, стало однофазное замыкание, возникшее на опоре №3 ВЛ-10 кВ ф. С-3 Усть-Боксон, результате выпадения крюка с изолятором фазы "В" из тела опоры №3, имеющей недопустимую степень загнивания, с последующим касанием стойки опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание стойки опоры на ВЛ-10 кВ С-3 "Усть-Боксон", Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить монтаж крюка с изолятором на опоре №3 ВЛ-10 кВ ф. С-3 Усть-Боксон. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 22.04.2021 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить замену опоры №3 ВЛ-10 кВ ф. С-3 Усть-Боксон. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 01.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-3 Усть-Боксон, с выявлением опор, имеющих недопустимую степень загнивания. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 15.04.2021 год
Бурятэнерго | 57 | 2021-03-06 | 11 | 50 | 0.0464 | 2021-03-06 | 12 | 38 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. №2 на ТП-137-Х6 "Жанаева" явилось замыкание на землю у потребителя по адресу с. Хоринск ул. Хоринская д. 51, вследствие замыкания фазы с нулевым проводом за изоляторами на трубостойке ввода в жилой дом из-за старения и нарушения изоляции электропроводки. | Организационное мероприятие 1 Направить разъяснительное письмо потребителю по адресу с. Хоринск ул. Хоринская д. 51 о не допущении эксплуатации электропроводки в жилом доме с нарушением изоляции. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 19.03.2021 год
Бурятэнерго | 37 | 2021-03-08 | 18 | 2 | 0.0040002 | 2021-03-08 | 18 | 42 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-1 ф.№2 на ТПж-2-6 явилась заявка МЧС, вследствие ликвидации пожара по адресу с.Жаргаланта ул.Халзанова 38. | Организационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТПж-2-6. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 15.03.2021 год
Бурятэнерго | 58 | 2021-03-05 | 6 | 40 | 0.41668 | 2021-03-05 | 8 | 20 | 3.4.7.1 Причиной отключения вручную ТП-1 РП-14 "Стекольщик" явилось внутренние повреждения силового трансформатора ТМГ 6/0,4 кВ 250 кВА. 4.13 Причиной отключения вручную ТП-1 РП-14 "Стекольщик" явилось внутренние повреждения силового трансформатора ТМГ 6/0,4 кВ 250 кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутренние повреждения силового трансформатора ТМГ 6/0,4кВ 250 кВА на ТП-1 РП-14 "Стекольщик", Трансформатор ТМ-250/6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену силового трансформатора ТМГ 6/0,4кВ на ТП-1 РП-14 "Стекольщик". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 12.03.2021 год
Бурятэнерго | 59 | 2021-03-08 | 17 | 56 | 2.0493 | 2021-03-08 | 19 | 52 | 3.4.12.2 Причиной отключения В-10 ф. Б-2 "Багдарин" на ПС 110/35/10 кВ «Багдарин» явилось междуфазное замыкание ф. «В» и «С», вследствие схлеста проводов в пролете опор №17-17/1, из-за воздействия ветра на провода ВЛ и наклона опоры № 17/1. 4.4 Причиной отключения В-10 ф. Б-2 "Багдарин" на ПС 110/35/10 кВ «Багдарин» явилось междуфазное замыкание ф. «В» и «С», вследствие схлеста проводов в пролете опор №17-17/1, из-за воздействия ветра на провода ВЛ и наклона опоры № 17/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №17-17/1 на ВЛ-10 кВ Б-2 "Багдарин", Пролет: Оп.№ 17 - Оп.№17/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Б-2 "Багдарин" Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 18.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Заменить промежуточную опору № 17/1, выполнить перетяжку провода в пролете опор № 17-17/1. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 18.03.2021 год
Бурятэнерго | 60 | 2021-03-10 | 17 | 30 | 0.75332 | 2021-03-10 | 19 | 23 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ф.Б-5 "Амалат" на ПС 110/35/10 кВ «Багдарин» явилось междуфазное замыкание ф «В» и «С» из-за схлеста проводов в пролете опор №281/17-281/18 , вследствие их разрегулировки. 4.2 Причиной отключения В-10 ф.Б-5 "Амалат" на ПС 110/35/10 кВ «Багдарин» явилось междуфазное замыкание ф «В» и «С» из-за схлеста проводов в пролете опор №281/17-281/18 , вследствие их разрегулировки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №281/17-281/18 на ВЛ-10 кВ Б-5 "Амалат", Пролет: Опора № 281/17 - Опора № 281/18 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода в пролетах опор №281/17-281/18 ВЛ-10 кВ ф.Б-5 "Амалат" от ПС 110/35/10 кВ "Багдарин" Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 17.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить послеаварийный обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. Б-5 "Амалат". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 17.03.2021 год
Бурятэнерго | 62 | 2021-03-10 | 13 | 49 |  | 2021-03-10 | 13 | 49 | 3.4.10 Причиной отключения ВЛ 35 кВ "Улан-Удэнская ТЭЦ-1- Сосновая" (ТС-304) от действия МТЗ на ПС 35 кВ "Сосновая" явилось междуфазное КЗ, вследствие попадание птицы на СВ-35 ПС 35 кВ "Сосновая" (ПС 35 кВ "Сосновая" находится на обслуживании ПО ГЭС). 4.4 Причиной отключения ВЛ 35 кВ "Улан-Удэнская ТЭЦ-1- Сосновая" (ТС-304) от действия МТЗ на ПС 35 кВ "Сосновая" явилось междуфазное КЗ, вследствие попадание птицы на СВ-35 ПС 35 кВ "Сосновая" (ПС 35 кВ "Сосновая" находится на обслуживании ПО ГЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание птицы на СВ-35 ПС 35 кВ "Сосновая" на ВЛ 35 кВ "Улан-Удэнская ТЭЦ-1- Сосновая" (ТС-304), VL035-000072 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход - осмотр ВЛ 35кВ У-У ТЭЦ-1- Сосновая (ТС-304). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 19.03.2021 год
Бурятэнерго | 18 | 2021-02-04 | 17 | 1 | 0.38 | 2021-02-04 | 18 | 55 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации, а также изменения свойств материала произошло витковое замыкание внутри бака трансформатора ОМП-10/10 на ТП-16-С3 Хайгас. . 4.12 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35 кВ Сорок, стало однофазное замыкание, возникшее на ТП-16-С3 Хайгас, вследствие виткового замыкание внутри бака трансформатора ОМП-10/10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение внутри бака трансформатора на ТП-16-С3 "Хайгас", Трансформатор ОМП-10/10 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести замену трансформатора на ТП-16-С3. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 05.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-3 Усть-Боксон. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 05.03.2021 год
Бурятэнерго | 19 | 2021-02-05 | 18 | 3 | 0.0323 | 2021-02-05 | 19 | 57 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий, произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор № 24-25 ВЛ-10 кВ ф. С-1 Сорок, с последующим схлестом проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. С-1 Орлик от действия МТЗ на ПС 35 кВ Сорок, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 24-25 ВЛ-10 кВ ф. С-1 Сорок, вследствие схлеста проводов под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ С-1 "Орлик", Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №24-25 ВЛ-10 кВ ф. С-1 Орлик. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 05.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-1 Орлик. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 05.03.2021 год
Бурятэнерго | 20 | 2021-02-08 | 10 | 10 | 0.15734 | 2021-02-08 | 12 | 8 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации а так же неблагоприятных метеоусловий, произошло отгорание шинки ввода фазы "А" с последующим перекрытием на корпус бака трансформатора ТП-7-П7 Солнышко, вследствие увеличения переходного сопротивления из-за ослабления контакта. 4.10 Причиной перегорания ПК-10 на ТП-7-П7 Солнышко, стало междуфазное замыкание, возникшее внутри бака трансформатора, в результате отгорания шинки ввода 0,4 кВ фазы "А" с последующим перекрытием на корпус бака трансформатора, вследствие увеличения переходного сопротивления из-за ослабления контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание ввода на ТП-7-П7 "Солнышко", Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену силового трансформатора на ТП-7-П7 Солнышко. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 11.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной осмотр ТП-7-П7 Солнышко. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 11.03.2021 год
Бурятэнерго | 21 | 2021-02-09 | 15 | 20 | 0.098998 | 2021-02-09 | 17 | 10 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий, произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №6, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 и схлестом проводов, что привело к отгоранию провода фазы "С" и нулевого провода в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-7-М8 Контора. 4.1 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-7-М8, стало междуфазное замыкание, возникшее из-за разрушения колпачка изолятора фазы "А" на опоре №6 с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 и межфазному замыканию провода фазы "А", "С" и нулевого провода, что привело к отгоранию провода фазы "С" и нулевого провода в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-7-М8 Контора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-М8 "Контора", Опора ОАН-3ДБ; отгорание проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-М8 "Контора", Пролет: Оп №1 - Оп №2; схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-М8 "Контора", Пролет: Оп №5 - Оп №6 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить ремонт провода фазы "С", нулевого провода в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-7-М8 Контора. Ответственное лицо: Ли-до-хун А.И. 17.03.2021 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить монтаж изолятора фазы "А" на опоре № 6 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-7-М8 Контора. Ответственное лицо: Ли-до-хун А.И. 17.03.2021 годТехническое мероприятие 3 3. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-7-М8 Контора. Ответственное лицо: Ли-до-хун А.И. 17.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 4. Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф. 1 от ТП-7-М8 Контора. Ответственное лицо: Ли-до-хун А.И. 17.03.2021 год
Бурятэнерго | 31 | 2021-02-05 | 15 | 30 | 0.0033325 | 2021-02-05 | 15 | 38 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-3-И1 "Зимник" явилось однофазное короткое замыкание у абонента ч/с. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-3-И1. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 15.02.2021 год
Бурятэнерго | 32 | 2021-02-05 | 19 | 59 | 0.0019995 | 2021-02-05 | 20 | 7 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-596-И4 "Белая" явилось однофазное короткое замыкание у абонента ч/с. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-596-И4 Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 15.02.2021 год
Бурятэнерго | 33 | 2021-02-08 | 14 | 9 | 0.152 | 2021-02-08 | 16 | 3 | 3.4.8.3 Причиной отключения В-10 кВ ВЛ-10 кВ ф. З-21 "Заиграево-Тодогто" на ПС 35 кВ "Заиграево" действием МТЗ явилось междуфазное КЗ, вследствие падение дерева на провода ВЛ в пролетах опор № 124-125, при вырубке деревьев сторонними лицами в охранной зоне ВЛ. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ВЛ-10 кВ ф. З-21 "Заиграево-Тодогто" на ПС 35 кВ "Заиграево" действием МТЗ явилось междуфазное КЗ, вследствие падение дерева на провода ВЛ в пролетах опор № 124-125, при вырубке деревьев сторонними лицами в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: слетели изоляторы с крюков ф.А на ВЛ-10 кВ З-21 "Заиграево-Тодогто", Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора на опоре №124 на ВЛ-10 кВ З-21 от ПС 35 кВ "Заиграево". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 17.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить послеаварийный обход-осмотр ВЛ-10 кВ З-21 от ПС 35 кВ "Заиграево". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 17.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию о привлечении виновных к ответственности. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 17.02.2021 год
Бурятэнерго | 26 | 2021-02-08 | 15 | 24 | 0.009332 | 2021-02-08 | 15 | 38 | 3.4.10 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-8-Б-4 явилось попадания животного (кошки) между ТП-8-Б-4 и опорой №1 ВЛ-0,4 кВ ф.№3. 4.4 Причиной отключения АВ-3 ф.№3 на ТП-8-Б-4 явилось междуфазное замыкание, возникшее на спуске ВЛ-0,4 кВ ф.№3 между ТП-8-Б-4 и опорой №1 ВЛ-0,4 кВ ф.№3, вследствие попадания животного (кошки). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на электроустановку животного (кошки) на ВЛ-0,4 кВ от ТП-8-Б-4 ф.3, Пролет: КТП - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-8-Б-4. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 20.02.2021 год
Бурятэнерго | 34 | 2021-02-08 | 7 | 56 |  | 2021-02-08 | 7 | 56 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-110 кВ "Северная - Медведчиково" (МСЗ-183) на ПС 220/110 кВ "Северная" явилось однофазное КЗ на землю из-за обрыва шлейфа провода ф. "С" на анкерно - угловой металлической опоре №21 отпайка на ПС "Западная", вследствие оплавления шлейфа провода в месте соединения плашкой. Причиной оплавления шлейфа провода в месте соединения плашкой явился слабый контакт болтового соединения. 4.10 Причиной отключения ВЛ-110 кВ "Северная - Медведчиково" (МСЗ-183) на ПС 220/110 кВ "Северная" явилось однофазное КЗ на землю из-за обрыва шлейфа провода ф. "С" на анкерно - угловой металлической опоре №21 отпайка на ПС "Западная", вследствие оплавления шлейфа провода в месте соединения плашкой. Причиной оплавления шлейфа провода в месте соединения плашкой явился слабый контакт болтового соединения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Оплавление шлейфа провода в месте соединения плашкой на ВЛ 110 кВ Медведчиково–Северная(МСЗ-183), Опора пром. мет. ПС220-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход-осмотр ВЛ 110 кВ МСЗ-183. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 19.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Соединить шлейф провода ф."С" и проверить на остальных фазах плашки на опоре №21 отпайка на ПС "Западная" ВЛ 110 кВ МСЗ-183. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 20.02.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить телевизионный осмотр всех болтовых соединений ВЛ-110 кВ МС-184, ЗМС-183. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 31.03.2021 год
Бурятэнерго | 35 | 2021-02-10 | 10 | 57 |  | 2021-02-10 | 10 | 57 | 3.4.10 Причиной отключения ВЛ-110 кВ "Сосново-Озерское-Беклемишево" (СБ-123) явилось однофазное КЗ на землю из-за пробоя изолятора ПС-70Е на промежуточной железобетонной опоре №60 фазы "А,В", вследствие воздействия птицы на ЭУ. 4.12 Причиной отключения ВЛ-110 кВ "Сосново-Озерское-Беклемишево" (СБ-123) явилось однофазное КЗ на землю из-за пробоя изолятора ПС-70Е на промежуточной железобетонной опоре №60 фазы "А,В", вследствие воздействия птицы на ЭУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятара, воздействие птиц на ВЛ-110кВ Сосн-Озерск–Беклемишево(СБ-123), Опора пром.ж/б.ПБ110-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход-осмотр ВЛ-110 кВ "Сосново-Озерское-Беклемишево" (СБ-123). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 20.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изоляторов на промежуточной железобетонной опоре №60 фазы "А, В", включена в план ремонтной программы 2021г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 31.12.2021 год
Бурятэнерго | 36 | 2021-02-08 | 10 | 29 | 0.019839 | 2021-02-08 | 10 | 36 | 3.4.7.4 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-575-И7 "Юность" явилось нагревание контактов на АВ-0,4 кВ, вследствие превышения допустимой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 3. 4.16 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-575-И7 "Юность" явилось нагревание контактов на АВ-0,4 кВ, вследствие превышения допустимой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегруз по току на АВ-0,4 кВ ф.3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф.3 ТП-575-И7 Юность. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 20.02.2021 год
Бурятэнерго | 37 | 2021-02-10 | 20 | 50 | 0.003332 | 2021-02-10 | 20 | 55 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-575-И7 "Юность" явилось нагревание контактов на АВ-0,4 кВ вследствие плохого контакта болтового соединения на АВ-0,4 кВ. 4.13 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-575-И7 "Юность" явилось нагревание контактов на АВ-0,4 кВ вследствие плохого контакта болтового соединения на АВ-0,4 кВ.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагревание контакта болтового соединения на АВ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-575 И-7 Юность, VN004-00124931 | Техническое мероприятие 1 Выполнить протяжку контактов на АВ-0,4 кВ ф. 1. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 20.02.2021 год
Бурятэнерго | 38 | 2021-02-11 | 11 | 30 | 0.53001 | 2021-02-11 | 13 | 25 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. НС-3 от действия МТЗ на ПС 35 кВ "Нижний склад" явилось междуфазное короткое замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор № 47-48 из-за разрегулировки провода при порывах ветра до 10-15 м/с. 4.12 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. НС-3 от действия МТЗ на ПС 35 кВ "Нижний склад" явилось междуфазное короткое замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор № 47-48 из-за разрегулировки провода при порывах ветра до 10-15 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №47-48 на ВЛ-10 кВ НС-3 "Новоильинск-Горхон", Пролет: Опора № 47ф. НС-3 - Опора № 48ф. | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку проводов в пролете опор № 47-48 на ВЛ-10 ф. НС-3 от ПС 35 кВ "Нижний склад". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 25.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить послеаварийный обход-осмотр ВЛ-10 ф. НС-3 от ПС 35 кВ "Нижний склад". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 20.02.2021 год
Бурятэнерго | 23 | 2021-02-15 | 13 | 5 | 0.038334 | 2021-02-15 | 15 | 0 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-19-М3 Контора, стало оплавление ошиновки фазы "С" из-за повышенного нагрева контакта в результате ослабления контактного соединения ошиновки к АВ-0,4 кВ ф. 3. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-19-М3 Контора, стало оплавление ошиновки фазы "С" из-за повышенного нагрева контакта в результате ослабления контактного соединения ошиновки к АВ-0,4 кВ ф. 3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: оплавление шины фазы "С" на ТП-19-М3 Контора, TP010-0000803-16-01-03-10 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-19-М3 Контора. Ответственное лицо: Ли-до-хун А.И. 19.03.2021 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить замену ошиновки фазы "С" к АВ-0,4 кВ ф. 3 ТП-19-М3 Контора. Ответственное лицо: Ли-до-хун А.И. 19.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 3. Выполнить внеочередной осмотр ТП-19-М3 Контора. Ответственное лицо: Ли-до-хун А.И. 19.03.2021 год
Бурятэнерго | 24 | 2021-02-15 | 15 | 37 | 0.26068 | 2021-02-15 | 16 | 23 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. УБ-7 Гаражи от действия МТЗ на ПС 110 кв Усть-Баргузин, стало междуфазное замыкание, возникшее на ведомственном оборудовании ВЛ-10 кВ ф. УБ-7 Гаражи. При работе автокрана произошёл обрыв провода ведомственной ВЛ-0,4 кВ, что привело к короткому замыканию на этой линии, защита КТП не отработала, вследствие чего сработала защита на ПС 110 кВ Усть-Баргузин с последующим отключением ВЛ-10 кВ ф. УБ-7 Гаражи. | Организационное мероприятие 1 1. Составить Акт О воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго», приведшем к возникновению (к угрозе возникновения) технологического нарушения. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 19.03.2021 год
Бурятэнерго | 39 | 2021-02-08 | 4 | 15 | 0.16665 | 2021-02-08 | 4 | 35 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. 14 от ПС 35/10 кВ "АРЗ" явилось повреждение на ВЛ-10 кВ в ведомственных сетях ДНТ "Пригородное". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ДНТ Пригородное) о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 01.03.2021 год
Бурятэнерго | 27 | 2021-02-14 | 15 | 30 | 0.026668 | 2021-02-14 | 16 | 10 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-15-Ш-2 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставке опор №2-4 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, вследствие падения одностоечной деревянной на ж/б приставке опоры №3, в результате повреждения ж/б приставки, из-за наезда автотранспорта сторонним лицом. | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену железобетонной приставки опоры №3 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-15-Ш-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 22.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по факту наезда на опору №3 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-15-Ш-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 22.02.2021 год
Бурятэнерго | 25 | 2021-02-17 | 14 | 10 | 0.050001 | 2021-02-17 | 15 | 50 | 3.4.7.3 Причиной отключения РТП-10-И4, стало междуфазное замыкание, возникшее в РУ-0,4 кВ, вследствие внутреннего повреждения ТТ фазы "А", с последующим перекрытием на ТТ фаз "В" и "С" и оплавлением ошиновки, АВ-0,4 кВ ф. 1, счетчика технического учета, маршрутизатора. 4.10 Причиной отключения РТП-10-И4, стало междуфазное замыкание, возникшее в РУ-0,4 кВ, вследствие внутреннего повреждения ТТ фазы "А", с последующим перекрытием на ТТ фаз "В" и "С" и оплавлением ошиновки, АВ-0,4 кВ ф. 1, счетчика технического учета, маршрутизатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: оплавление на ТП-10-И4 "Новая", ВА 57Ф35-34 160А; оплавление ТТ на Система шин 0,4кВ, TP010-0000693-16-01; оплавление ошиновки на Система шин 0,4кВ, TP010-0000693-16-01; оплавление приборов учета на Система шин 0,4кВ, TP010-0000693-16-01 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф. 1 в РУ-0,4 кВ на ТП-10-И4 Новая. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 24.03.2021 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить замену приборов учета АИСКУЭ в РУ-0,4 кВ на ТП-10-И4 Новая. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 24.03.2021 годТехническое мероприятие 3 3. Выполнить замену ошиновки в РУ-0,4 кВ на ТП-10-И4 Новая. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 24.03.2021 годТехническое мероприятие 4 4. Выполнить замену трансформаторов тока фазы "А" "В" "С" в РУ-0,4 кВ на ТП-10-И4 Новая. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 24.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 5. Выполнить внеочередной осмотр ТП-10-И4 Новая. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 24.03.2021 год
Бурятэнерго | 40 | 2021-02-13 | 2 | 0 | 0.64002 | 2021-02-13 | 3 | 4 | 3.4.7.4 Причиной отключения ТП-163-А20 "Облепиховая" явилось нагревание контактов болтовых соединений на АВ-0,4 кВ ф. 3 из-за превышения допустимой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 3, вследствие чего произошло повреждение коммутационного провода. 4.10 Причиной отключения ТП-163-А20 "Облепиховая" явилось нагревание контактов болтовых соединений на АВ-0,4 кВ ф. 3 из-за превышения допустимой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 3, вследствие чего произошло повреждение коммутационного провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение коммутацых аппаратов на ТП-163-А20 Облепиховая | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф.1,2,3,4, ГР-0,4 кВ, коммутационного провода. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 24.02.2021 год
Бурятэнерго | 41 | 2021-02-12 | 15 | 10 | 0.0056665 | 2021-02-12 | 16 | 18 | 3.4.7.3 Причиной срабатывания ПК-10 кВ на ТП-020-У5 "Хуган" явилось междуфазное замыкание, вследствие замыкания фаз внутри корпуса прибора учета прямого включения тип "Меркурий", установленного на ТП-092-Х4 "Улан-Одон". Замыкание фаз внутри корпуса прибора учета произошло, вследствие старения изоляции. 4.12 Причиной срабатывания ПК-10 кВ на ТП-020-У5 "Хуган" явилось междуфазное замыкание, вследствие замыкания фаз внутри корпуса прибора учета прямого включения тип "Меркурий", установленного на ТП-092-Х4 "Улан-Одон". Замыкание фаз внутри корпуса прибора учета произошло, вследствие старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции прибора учета, старение изоляции на ТП-020-У5 "Хуган", ТТ Т-0.66 У3 100/5 0,5S | Организационное мероприятие 1 Выполнить замену ПК-10 на ТП-020-У5 "Хуган". Выполнить замену прибора учета на ТП-020-У5 "Хуган". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 23.02.2021 год
Бурятэнерго | 42 | 2021-02-16 | 16 | 57 | 0.04334 | 2021-02-16 | 17 | 10 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-6 кВ ф. 43 от ПС 110/35/6 кВ "ЗММК" от действия МТЗ явилось повреждение КНС-8, находящаяся на обслуживании МУП "Водоканал". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника МУП "Водоканал" о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 02.03.2021 год
Бурятэнерго | 47 | 2021-02-16 | 7 | 21 | 0.0218 | 2021-02-16 | 9 | 10 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-1 на ТП-216-Т1 явилось междуфазное замыкание в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф. 1, вследствие разрушения опоры №10 ВЛ-0,4 кВ ф1 от удара автотранспорта стороннего лица. 4.4 Причиной отключения АВ-1 на ТП-216-Т1 явилось междуфазное замыкание в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф. 1, вследствие разрушения опоры №10 ВЛ-0,4 кВ ф1 от удара автотранспорта стороннего лица. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение опоры №10 ВЛ-0.4 кВ ф1 на ВЛ-0,4 кВ Ф №1 от ТП-216-Т1, Опора УПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену промежуточной опоры №10 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-216-Т1. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А.Д-Н. 26.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А.Д-Н. 26.02.2021 год
Бурятэнерго | 11 | 2021-01-14 | 16 | 1 | 0.041065 | 2021-01-14 | 16 | 45 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-9-П6 явилась заявка МЧС, вследствие ликвидации пожара с.Петропавловка ул. Королева 36. | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-9-П6. Ответственное лицо: Начальнк Джидинского РЭС Будаев В.Ц-Д. 25.01.2021 год
Бурятэнерго | 7 | 2021-01-18 | 0 | 42 | 0.0001667 | 2021-01-18 | 0 | 52 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-6 кВ ф. 43 от ПС 110/35/6 кВ "ЗММК" от действия МТЗ явилось повреждение КНС-8, находящаяся на обслуживании МУП "Водоканал". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника МУП "Водоканал" о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 01.02.2021 год
Бурятэнерго | 8 | 2021-01-20 | 6 | 55 | 0.055332 | 2021-01-20 | 8 | 18 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-28 БР-1 Психбольница, явилась заявка МЧС для тушения возгорания дома с. Посольское ул. Кольцевая дом №11. | Организационное мероприятие 1 1. Запросить справку в МЧС. Ответственное лицо: Фролов А.П. 29.01.2021 год
Бурятэнерго | 9 | 2021-01-20 | 15 | 42 | 0.0064995 | 2021-01-20 | 16 | 8 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий, произошла разрегулировка стрелы провеса провода в дом №11 с опоры №9 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-С5 Шаманка-2, что привело к кратковременному перекрытию проводов. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит стало однофазное замыкание возникшее на вводе в дом №11 с опоры №9 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-С5 Шаманка-2, вследствие схлеста проводов под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на вводе в дом на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-С5 "Шаманка-2", Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 1. Произвести регулировку стрелы провеса проводов на вводе в дом №11 с опоры №9 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-С5 Шаманка-2. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 26.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-С5 Шаманка-2. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 26.02.2021 год
Бурятэнерго | 10 | 2021-01-20 | 17 | 3 | 0.59499 | 2021-01-20 | 19 | 2 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий, произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор № 35-36 ВЛ-10 кВ ф. НП-1, вследствие схлеста проводов под воздействием порывов ветра с последующим обрывом вязки провода на опоре №35. 4.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. НП-1 Хойтогол от действия МТЗ на ПС 35 кВ Нилова Пустынь, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 35-36 ВЛ-10 кВ ф. НП-1, вследствие схлеста проводов под воздействием порывов ветра с последующим обрывом вязки провода на опоре №35. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на опоре №35 на ВЛ-10 кВ НП-1 "Хойтогол", Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить ремонт вязки провода на опоре №35 ВЛ-10 кВ ф. НП-1 Хойтогол. Ответственное лицо: Дармаев Г.А. 26.02.2021 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №35-36 ВЛ-10 кВ ф. НП-1 Хойтогол. Ответственное лицо: Дармаев Г.А. 26.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 3. Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. НП-1 Хойтогол. Ответственное лицо: Дармаев Г.А. 26.02.2021 год
Бурятэнерго | 8 | 2021-01-16 | 6 | 5 | 1.9732 | 2021-01-16 | 6 | 37 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10-2Т от ЗДЗ на ПС 110/35/10 кВ "Октябрьская" явилось появление искры в месте соединения заземляющего поводка КЛ-10 кВ ф. №6, напряжение на котором возникло вследствие пробоя изоляции КЛ-10 кВ. 4.13 Причиной отключения В-10-2Т от ЗДЗ на ПС 110/35/10 кВ "Октябрьская" явилось появление искры в месте соединения заземляющего поводка КЛ-10 кВ ф. №6, напряжение на котором возникло вследствие пробоя изоляции КЛ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ-10 кВ ф. №6 на В-10-2Т, PS110-000062-14-02-201-10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр оборудования ПС 110 кВ "Октябрьская". Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т. 29.01.2021 годТехническое мероприятие 2 При проведении текущего ремонта на ПС 110 кВ "Октябрьская" в ячейках КРУН выполнить ревизию контактного соединения заземляющего поводка КЛ с корпусом. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т. 31.08.2021 год
Бурятэнерго | 12 | 2021-01-16 | 7 | 40 | 0.027666 | 2021-01-16 | 9 | 3 | 3.4.8.4 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-4-К-2 явилось однофазное замыкание фазы "В" и "нулевого" проводов, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, из-за несанкционированного подключения набросом токоприемников к проводам ВЛ сторонним лицом. | Техническое мероприятие 1 Снять наброс в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-4-К-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 25.01.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-4-К-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 25.01.2021 год
Бурятэнерго | 9 | 2021-01-20 | 18 | 5 | 0.034995 | 2021-01-20 | 18 | 19 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-122-Г1 "Поселок КОМ" явилось однофазное замыкание на землю у абонента ч/с. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-122-Г1 "Поселок Ком". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 02.02.2021 год
Бурятэнерго | 10 | 2021-01-21 | 14 | 38 | 1.9667 | 2021-01-21 | 16 | 36 | 3.4.12.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ И-4 "Колобки" от ПС 110/35/10кВ "Иволга" явилось межфазное короткое замыкание фазы "В" и "С" в пролете опор 96/33/35/2-96/33/35/3, вследствие провиса провода из-за воздействия порывов ветра на ЭУ. 4.12 Причиной отключения ВЛ-10 кВ И-4 "Колобки" от ПС 110/35/10кВ "Иволга" явилось межфазное короткое замыкание фазы "В" и "С" в пролете опор 96/33/35/2-96/33/35/3, вследствие провиса провода из-за воздействия порывов ветра на ЭУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода, ветер на ВЛ-10 кВ И-4 Колобки, Пролет: Оп №96/33/35/2 - Оп №96/33/35/3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода в пролете опор 96/33/35/2-96/33/35/3 ВЛ 10 кВ И-4 "Колобки". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 25.01.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ 10 кВ И-4 "Колобки". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 02.02.2021 год
Бурятэнерго | 11 | 2021-01-20 | 10 | 58 | 0.15334 | 2021-01-20 | 11 | 44 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-14 Э-3 "Солнечный" явилось превышение допустимых нагрузок на вводе у потребителя по адресу ДНТ Солнечное ул. 13 д.79 . | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника потребителя электрической энергии об причинах нарушения и принимаемых мерах, ДНТ Солнечное ул. 13 д.79 от ТП-14 Э-3 "Солнечный". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 02.02.2021 год
Бурятэнерго | 12 | 2021-01-19 | 12 | 2 | 0.351 | 2021-01-19 | 13 | 59 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ф Г-1 на ПС 35/10 кВ «Гунда» явилось междуфазное замыкание ф «А» и «С» из-за обрыва провода ф. «А» в пролетах опор №226-227, вследствие сверхдопустимого тяжения проводов. 4.13 Причиной отключения В-10 ф Г-1 на ПС 35/10 кВ «Гунда» явилось междуфазное замыкание ф «А» и «С» из-за обрыва провода ф. «А» в пролетах опор №226-227, вследствие сверхдопустимого тяжения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролетах опор №226-227 на ВЛ-10 кВ Г-1 "Озерный", Пролет: Оп №226 - Оп №227 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену провода ф «А» в пролетах опор №226-227 ВЛ-10 кВ ф. Г-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Ванчиков Б.Э. 01.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить послеаварийный обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Г-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Ванчиков Б.Э. 01.02.2021 год
Бурятэнерго | 11 | 2021-01-23 | 15 | 50 | 0.31734 | 2021-01-23 | 17 | 42 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. К-5 Енгорга от действия МТЗ на ПС 110 кВ Кырен, стало повреждение на ведомственной КЛ-10 кВ ТП-2-К5 Сибизмир-1, ТП-3-К5 Сибизмир-2 Обсерватория Бадары. | Организационное мероприятие 1 1. Направить письмо ИПА РАН "Обсерватория Бадары" о предоставлении информации о причинах технологического нарушения, принятых или принимаемых мерах для исключения подобных случаев в дальнейшей работе. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 01.02.2021 год
Бурятэнерго | 13 | 2021-01-22 | 10 | 19 | 0.013421 | 2021-01-22 | 10 | 26 | 3.4.7.4 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-575-И7 "Юность" явилось перегруз по току АВ-0,4 кВ ф.3. 4.13 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-575-И7 "Юность" явилось перегруз по току АВ-0,4 кВ ф.3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегруз по току АВ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-575 И-7 Юность, VN004-00124931 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛИ-0,4 кВ ф.3 от ТП-183-И7 "Юность". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 02.02.2021 год
Бурятэнерго | 14 | 2021-01-23 | 8 | 35 | 0.0425 | 2021-01-23 | 9 | 26 | 3.4.7.4 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-575-И7 "Юность" явилось перегруз по току АВ-0,4 кВ ф.3. 4.13 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-575-И7 "Юность" явилось перегруз по току АВ-0,4 кВ ф.3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегруз по току АВ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-575 И-7 Юность, VN004-00124931 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛИ-0,4 кВ ф.3 от ТП-183-И7 "Юность". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 02.02.2021 год
Бурятэнерго | 15 | 2021-01-23 | 13 | 51 | 0.95198 | 2021-01-23 | 15 | 50 | 3.4.7.4 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1,2,3 на ТП-183-А20 "Беркут" явилось перегруз по току ГР-0,4 кВ. 4.13 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1,2,3 на ТП-183-А20 "Беркут" явилось перегруз по току ГР-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание коммутации на ГР-0,4 кВ на ГР-0,4 кВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену ГР-0,4 кВ на ТП-183-А20 "Беркут". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 02.02.2021 год
Бурятэнерго | 12 | 2021-01-26 | 16 | 47 | 0.166 | 2021-01-26 | 18 | 10 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-12-У5 Школьная, стала заявка МЧС, в связи с возгоранием жилого дома по адресу: с. Читкан, улица Школьная, дом №30. | Организационное мероприятие 1 1. Запросить справку подтверждение в МЧС Баргузинского района. Ответственное лицо: Зам. начальника РЭС Коневин М.Н. 01.02.2021 год
Бурятэнерго | 16 | 2021-01-25 | 10 | 59 | 0.2175 | 2021-01-25 | 12 | 26 | 3.4.12.5 Причиной отключения в ручную ВЛ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-161-И7 "Рассветная" явилось выгорание ф."А" на АВ-0,4 кВ ф.3 в ТП-161-И7, вследствие повышенной нагрузки у потребителей ч/с. 4.13 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-161-И7 "Рассветная" явилось выгорание ф."А" на АВ-0,4 кВ ф.3 в ТП-161-И7, вследствие повышенной нагрузки у потребителей ч/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выгорание контакта на ф.3 на АВ-0,4 кВ ф.3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП-161-И7 "Рассветная". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 27.02.2021 год
Бурятэнерго | 17 | 2021-01-24 | 22 | 27 | 0.0065 | 2021-01-24 | 22 | 33 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-122-Г1 "Поселок КОМ" явилось однофазное замыкание на землю у абонента ч/с. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-122-Г1 Поселок Ком. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 05.02.2021 год
Бурятэнерго | 18 | 2021-01-25 | 20 | 53 | 0.045 | 2021-01-25 | 21 | 11 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-122-Г1 "Поселок КОМ" явилось перегруз по току АВ-0,4 кВ, вследствие повышенной нагрузки у потребителя. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-122-Г1 Поселок Ком. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 05.02.2021 год
Бурятэнерго | 13 | 2021-01-24 | 15 | 35 | 0.152 | 2021-01-24 | 17 | 29 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.Т-2 явился обрыва вязки провода фазы "С" на опоре № 351/31 в месте крепления к изолятору из-за потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Т-2 на ПС 35/10 кВ Тугнуй явилось междуфазное замыкание возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №350/30-350/33 ВЛ-10 кВ ф.Т-2, вследствие обрыва вязки провода фазы "С" марки АС-35 на опоре № 351/31 в месте крепления к изолятору из-за износа в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода в месте крепления к изолятору из-за износа. на ВЛ-10 кВ Т-2 "Кусоты", Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт вязки провода на опоре №351/31 ВЛ-10 кВ ф.Т-2 "Кусоты". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 05.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Т-2"Кусоты" Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 05.02.2021 год
Бурятэнерго | 14 | 2021-01-26 | 15 | 11 | 0.666 | 2021-01-26 | 17 | 8 | 3.4.9.3 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.К-7 на ПС 110 кВ Кяхта явилось междуфазное замыкание возникшее на ведомственной ТП-48-К-7 принадлежащей индивидуальному предпринимателю ЛПХ Пестеревой С.Н. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ТП-48-К-7 по факту отключения ВЛ-10 кВ ф.К-7. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 08.03.2021 год
Бурятэнерго | 13 | 2021-01-28 | 16 | 39 | 0.92798 | 2021-01-28 | 18 | 35 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий, произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор № 81-82 ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол и схлест проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. О-2 Бурунгол от действия МТЗ на ПС 35 кВ Орлик, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 81-82 ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол, вследствие схлеста проводов под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ О-2 "Бурунгол", Пролет: Опора № 81 - Опора № 82 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести регулировку стрелы провеса в пролетах опор №81-82 ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 03.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 03.03.2021 год
Бурятэнерго | 19 | 2021-01-25 | 21 | 40 | 0.045999 | 2021-01-25 | 23 | 12 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-489 Б-2 "Современник" явилось перегорание НВ предохранителя на ТП-489 Б-2, вследствие превышения допустимых нагрузок у потребителей по адресу ДНТ Современник. 4.13 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-489 Б-2 "Современник" явилось перегорание НВ предохранителя на ТП-489 Б-2, вследствие превышения допустимых нагрузок у потребителей по адресу ДНТ Современник. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание НВ предохраниеля в ТП-489 Б-2 на ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от ТП-489 Современник, VN004-00092869 | Организационное мероприятие 1 Выполнить замену предохранителей на Р-0,4-1 . Выполнить обход и осмотр линии ВЛ-0,4кВ ф.- 1 от ТП-489 БВС-2 "Современник" Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 05.02.2021 год
Бурятэнерго | 15 | 2021-01-27 | 14 | 56 | 0.55068 | 2021-01-27 | 16 | 54 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.КС-3 на ПС 110 кВ Кудара-Сомон явился схлест проводов фазы "В" и "С" в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №117-№118 ВЛ-10 кВ ф.КС-3, из-за разрегулировки стрелы провеса проводов. 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.КС-3 на ПС 110 кВ Кудара-Сомон явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №117-№118 ВЛ-10 кВ ф.КС-3, вследствие схлеста проводов фазы "В" и "С", из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ КС-3 "Кудара-Сомон", Пролет: Опора № 117 - Опора № 118 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.КС-3. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 09.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №117-118 ВЛ-10 кВ ф.КС-3. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 09.03.2021 год
Бурятэнерго | 14 | 2021-01-30 | 14 | 11 | 0.03315 | 2021-01-30 | 16 | 8 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий, произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор № 68-69 ВЛ-10 кВ ф. С-1 Сорок и схлест проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. С-1 Орлик от действия МТЗ на ПС 35 кВ Сорок, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 68-69 ВЛ-10 кВ ф. С-1 Сорок, вследствие схлеста проводов под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ С-1 "Орлик", Пролет: Опора № 68 - Опора № 69 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №68-69 ВЛ-10 кВ ф. С-1 Орлик. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 03.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-1 Орлик. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 03.03.2021 год
Бурятэнерго | 20 | 2021-01-31 | 14 | 30 | 0.01667 | 2021-01-31 | 14 | 40 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-7 Ю-13 "Единство" явилось превышение допустимых нагрузок на вводе у потребителя по адресу ДНТ Единство ул. Кадалинская 3-й проезд д.57 . | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника потребителя электрической энергии об причинах нарушения и принимаемых мерах, ДНТ Единство ул. Кадалинская 3-й проезд д.59 Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 12.02.2021 год
Бурятэнерго | 16 | 2021-01-28 | 8 | 2 | 0.044167 | 2021-01-28 | 9 | 48 | 3.4.8.4 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-3-Ш-2 явилось междуфазное замыкание фазы «А» и нулевого провода, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опорах №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, из-за несанкционированного подключения набросом к проводам ВЛ сторонним лицом. | Техническое мероприятие 1 Произвести снятие наброса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-3-Ш-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 09.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-3-Ш-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 09.02.2021 год
Бурятэнерго | 21 | 2021-02-01 | 0 | 50 | 0.10666 | 2021-02-01 | 1 | 22 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-566 "Ранет" явилось превышение допустимых нагрузок на вводе у потребителя по адресу ДНТ Ранет кв. 16 д.37/1 . | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника потребителя электрической энергии об причинах нарушения и принимаемых мерах, ДНТ Ранет кв. 16 д.37/1 от ТП-566 "Ранет". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 12.02.2021 год
Бурятэнерго | 22 | 2021-01-28 | 20 | 35 | 0.0086645 | 2021-01-28 | 20 | 43 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-122-Г1 "Поселок КОМ" явилось перегруз по току, вследствие повышенной нагрузки у потребителей. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-122-Г1. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 05.02.2021 год
Бурятэнерго | 23 | 2021-01-31 | 9 | 14 | 0.0054145 | 2021-01-31 | 9 | 19 | 3.4.7.4 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-171-Н1 "Центральная" явилось перегорание плавкой вставки ф. "А", вследствие перегруза по току на ВЛ-0,4 кВ. 4.13 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-171-Н1 "Центральная" явилось перегорание плавкой вставки ф. "А", вследствие перегруза по току на ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание НВ вставки на Руб.0,4 кВ ф.3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену плавкой вставки на ТП-171-Н1 "Центральная". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 12.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-171-Н1. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 12.02.2021 год
Бурятэнерго | 17 | 2021-01-29 | 15 | 11 | 0.663 | 2021-01-29 | 17 | 8 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.Н-2 на ПС 35/10 кВ "Нурта" явилось междуфазное замыкание, возникшее на ТП-1-Н-2, вследствие пробоя ОПН фазы "С" марки ОПН-П-10/12,0/10/2 УХЛ1 ЗЭУ, из-за нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации. 4.1 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Н-2 на ПС 35/10 кВ "Нурта" явилось междуфазное замыкание, возникшее на ТП-1-Н-2, вследствие пробоя ОПН фазы "С" марки ОПН-П-10/12,0/10/2 УХЛ1 ЗЭУ, из-за нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в процессе эксплуатации. на ТП-1-Н2, ОПН-П-10/12,0/10/2 УХЛ1 ЗЭУ фС | Техническое мероприятие 1 Выполнить демонтаж ОПН фазы "С" на ТП-1-Н-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 11.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ТП-1-Н-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 11.02.2021 год
Бурятэнерго | 19 | 2021-01-31 | 8 | 11 | 0.008335 | 2021-01-31 | 8 | 21 | 3.4.9.3 Причиной отключения действием МТЗ В-6 кВ ф.Промплощадка на ПС 110 кВ Холбольджино явилось междуфазное замыкание, возникшее на ведомственной ВЛ-6 кВ ф.Промплощадка принадлежащей ООО "Бурятская горнорудная компания". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ООО "Бурятская горнорудная компания" по факту отключения ВЛ-6 кВ ф.Промплощадка. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 07.02.2021 год
Бурятэнерго | 15 | 2021-02-02 | 17 | 13 |  | 2021-02-02 | 17 | 13 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-113 на ПС 110 Тимлюйская от действия ПНДЗЛ, защиты от замыкания на землю, В-113 на ПС 220 кВ СЦКК от действия 1 ст ТЗНП, стало однофазное замыкание, возникшее на опоре № 89/3 ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК - Тимлюйская с отпайкой на ПС Кабанская II цепь (СТ-113), вследствие пробоя изолятора фазы "С" из-за потери изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК - Тимлюйская с отпайкой на ПС Кабанская II цепь (СТ-113) на ПС 110 Тимлюйская от действия ПНДЗЛ, защиты от замыкания на землю, на ПС 220 кВ СЦКК от действия 1 ст ТЗНП, стало нарушение электрической изоляции, вследствие пробоя изолятора второго от траверсы в гирлянде фазы "С" на опоре № 89/3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора на ВЛ 110кВ СеленгЦКК – Тимлюйская (СТ-113), Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену дефектной изоляции фазы "С" на опоре № 89/3 ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК – Тимлюйская с отпайкой на ПС 110 кВ Кабанская II цепь (СТ-113). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 30.04.2021 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить инженерный обход-осмотр ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК – Тимлюйская с отпайкой на ПС 110 кВ Кабанская II цепь (СТ-113). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 11.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 3. Провести внеплановый инструктаж персоналу СВЛ ПО БЭС о качественном проведении обхода осмотра ВЛ. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 30.04.2021 год
Бурятэнерго | 16 | 2021-02-02 | 22 | 39 | 0.03663 | 2021-02-02 | 22 | 41 | 3.4.7.3 В результате сильных порывов ветра, произошла разрегулировка стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор № 34/10-34/11 ВЛ-6 кВ ф. С-3. 4.2 Причиной отключения В-6 кВ ф. С-3 от действия МТЗ на ПС 220 кВ СЦКК, стало межфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 34/10-34/11 ВЛ-6 кВ ф. С-3, вследствие схлеста проводов под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Присоединение ЛЭП-6 кВ ф.С-3 (яч.3), PS110-000933-15-02-001 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 34/10-34/11 фазы "А" ВЛ-6 кВ ф. С-3. Ответственное лицо: Фролов А.П. 15.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф. С-3. Ответственное лицо: Фролов А.П. 08.03.2021 год
Бурятэнерго | 24 | 2021-01-28 | 10 | 15 | 0.02875 | 2021-01-28 | 12 | 10 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. №1 на ТП-185-ВТ6 "Техас" явилось однофазное замыкание на землю, вследствие высыхания древесины и образования трещины верха деревянной одностоечной опоры в месте установки крюка ф."С" с последующим выпадением крюка ф."С" на опоре №11 и прикосновением провода к повторному заземляющему спуску. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. №1 на ТП-185-ВТ6 "Техас" явилось однофазное замыкание на землю, вследствие высыхания древесины и образования трещины верха деревянной одностоечной опоры в месте установки крюка ф."С" с последующим выпадением крюка ф."С" на опоре №11 и прикосновением провода к повторному заземляющему спуску. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка, высыхания древесины и образованием трещины верха деревянной одностоечной опоры в месте установки крюка на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-185-ВТ6, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж крюка фазы "С" на опоре №11 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-185-ВТ6. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 05.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-185-ВТ6. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 05.02.2021 год
Бурятэнерго | 25 | 2021-01-31 | 22 | 4 | 0.011334 | 2021-01-31 | 22 | 38 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. №2 на ТП-108-Х5 "Зауда" явилось замыкание на землю у потребителя по адресу с. Хоринск ул. Заречная д. 20 кв. 3, вследствие замыкания фазы с нулевым проводом внутри жилого дома из-за старения и нарушения изоляции электропроводки. | Организационное мероприятие 1 Направить разъяснительное письмо потребителю по адресу с. Хоринск ул.Заречная д.20 кв.3 о не допущении эксплуатации электропроводки в жилом доме с нарушением изоляции. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 12.02.2021 год
Бурятэнерго | 20 | 2021-01-31 | 14 | 29 | 0.61754 | 2021-01-31 | 16 | 27 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.Н-8 "Хонхолой" явился схлест проводов фазы "А" и "С" в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №143-144, №163/4-163/5 ВЛ-10 кВ ф.Н-8 "Хонхолой", из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов при воздействии порывов бокового ветра. 4.2 Причиной отключения В-10 кВ ф.Н-8 "Хонхолой" явилось междуфазное замыкание возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №143-144, №163/4-163/5 ВЛ-10 кВ ф.Н-8 "Хонхолой", вследствие схлеста проводов фазы "А" и "С", из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ Н-8 "Хонхолой", Пролет: Опора № 143 - Опора № 144; Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ Н-8 "Хонхолой", Пролет: Опора №163/4 - Опора №163/5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №143-144, №163/4-163/5 ВЛ-10 кВ ф.Н-8 "Хонхолой". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 12.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Н-8 "Хонхолой" Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 12.02.2021 год
Бурятэнерго | 17 | 2021-02-03 | 12 | 50 | 2.145 | 2021-02-03 | 14 | 47 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие перекрытия шлейфов на РТП-9-К6 Квартальная, в результате отсоединения шлейфа фазы "А", из-за ослабления в болтовом соединении. 4.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. К-6 Кырен от действия МТЗ на ПС 110 кВ Кырен, стало междуфазное замыкание, возникшее на РТП-9-К6 Квартальная, в результате отсоединения шлейфа фазы "А" с перекрытием на фазу "С", вследствие ослабления болтовых соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие шлейфа на ВЛ-10 кВ К-6 "Кырен", к ТП-9-К6 "Квартальная" | Техническое мероприятие 1 1. Произвести ремонт шлейфа фазы "А" на РТП-9-К6 Квартальная. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 08.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. К-6 Кырен. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 08.03.2021 год
Бурятэнерго | 21 | 2021-01-31 | 11 | 34 | 0.4515 | 2021-01-31 | 15 | 9 | 3.4.7.3 Причиной вывода в ремонт ТП-274 явилось повреждение ГР-0,4 кВ и коммутации от ГР-0,4 кВ до АВ-1 и АВ-2 в РУ-0,4 кВ ТП-274, вследствие нагрева контактов, из-за разрегулировки контактов ГР-0,4 кВ в процессе длительной эксплуатации. 4.2 Причиной вывода в ремонт ТП-274 явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее в РУ-0,4 кВ ТП-274 вследствие нагрева контактов с последующим повреждением ГР-0,4 кВ и коммутации от ГР-0,4 кВ до АВ-1 и АВ-2, из-за разрегулировки контактов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка контактов ГР-0,4 кВ в процессе длительной эксплуатации на ТП-274, TP006-0003924-16 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену коммутации и ГР-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-274. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 12.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП-274. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 12.02.2021 год
Бурятэнерго | 22 | 2021-02-02 | 10 | 5 | 0.054132 | 2021-02-02 | 12 | 1 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.С-12 явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее в пролете опор №47-48 ВЛ-10 кВ ф.С-12, вследствие излома изолятора марки ШФ-10Г на неподвижном ноже ЛР-1-С-12 фазы "В", с последующим обрывом провода марки А-35 фазы "В", из-за тяжения провода от промежуточной деревянной на ж/б приставке опоры №47 до анкерной на ж/б приставках опоры №48 в результате непроектной длинны пролета более 105 метров, а так же воздействии низких температур, что привело к тяжению провода. 4.3 Причиной выпадения блинкера "земля в сети 10 кВ" на ПС 220 кВ Селендума явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее в пролете опор №47-48 ВЛ-10 кВ ф.С-12, вследствие излома изолятора марки ШФ-10Г на неподвижном ноже ЛР-1-С-12 фазы "В", с последующим обрывом провода марки А-35 фазы "В", из-за тяжения провода от промежуточной деревянной на ж/б приставке опоры №47 до анкерной на ж/б приставках опоры №48 в результате непроектной длинны пролета более 105 метров, а так же воздействии низких температур, что привело к тяжению провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода из-за тяжения при воздействии низких температур и непроектной длинны пролета более 105 метров на ВЛ-10 кВ С-12 "Ацула", Пролет: Опора № 47 - Опора № 48 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замена изолятора фазы "В" на ЛР-1-С-12 опора №48 ВЛ-10 кВ ф.С-12. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. 15.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода в пролете опор №47-48 ВЛ-10 кВ ф.С-12. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. 11.03.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.С-12. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. 11.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план капитального ремонта 2022 года установку дополнительных опор для сокращения длинны пролета, в пролете опор №47-48 ВЛ-10 кВ ф.С-12. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. 30.09.2021 год
Бурятэнерго | 26 | 2021-01-30 | 17 | 56 | 0.003 | 2021-01-30 | 18 | 26 | 3.4.12.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-2 П-6 "Ретранслятор" явилось междуфазное короткое замыкание ввода 0,4 кВ в здании РТПЦ, вследствие воздействия ветровых нагрузок на ЭУ. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-2 П-6 "Ретранслятор" явилось междуфазное короткое замыкание ввода 0,4 кВ в здании РТПЦ, вследствие воздействия ветровых нагрузок на ЭУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное короткое замыкание ввода 0,4кВ на ВЛ-00,4кВ фю1 от ТП-2 П-6 Ретранслятор, VN004-00021036 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-2 П-6 "Ретранслятор". Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Абрамов Н.Ф. 12.02.2021 год
Бурятэнерго | 27 | 2021-01-28 | 17 | 26 | 0.0255 | 2021-01-28 | 19 | 8 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-1 на ТП-119-C4 явилось междуфазное замыкание в пролете опор №4/2-4/3 ВЛ-0,4 кВ ф. №1, вследствие разрушения ж/б приставки опоры №4/3 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от удара автотранспорта стороннего лица. 4.14 Причиной отключения АВ-1 на ТП-119-C4 явилось междуфазное замыкание в пролете опор №4/2-4/3 ВЛ-0,4 кВ ф. №1, вследствие разрушения ж/б приставки опоры №4/3 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от удара автотранспорта стороннего лица. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение ж/б приставки опоры №4/3 ВЛ-0.4 кВ ф1 на ВЛ-0,4кВ Ф№1 от ТП-119-С4, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену пром. опоры №4/3 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-119-C4 10/0,4 кВ. Ответственное лицо: Начальник Еравнинского РЭС ПО ЦЭС Балданов А.Ю. 12.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Начальник Еравнинского РЭС ПО ЦЭС Балданов А.Ю. 12.02.2021 год
Бурятэнерго | 23 | 2021-01-31 | 5 | 52 | 0.69231 | 2021-01-31 | 6 | 54 | 3.4.8.4 Причиной отключения действием 1 ступени ТЗНП и ТО В-164 на ПС 110 кВ Гусиноозерская явилось однофазное замыкание "на землю" возникшее на промежуточной железобетонной опоре №29 ВЛ-110 кВ Гусиноозёрская - Холбольджино II цепь (ГХ-164), вследствие наброса постороннего предмета (магнитной пленки) между первым от траверсы изолятором фазы "А" и проводом, со следами перекрытия на однолапчатом ушке и проводе. | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-110 кВ Гусиноозёрская - Холбольджино II цепь (ГХ-164). Ответственное лицо: Заместитель начальника СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 12.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить верховой осмотр в пролете опор №28-30 ВЛ-110 кВ Гусиноозёрская - Холбольджино II цепь (ГХ-164). Ответственное лицо: Заместитель начальника СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 12.02.2021 год
Бурятэнерго | 28 | 2021-01-31 | 12 | 51 | 0.012495 | 2021-01-31 | 12 | 56 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-157-Н4 "кв Дари" явилось однофазное короткое замыкание у абонента ч/с. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-157-Н4 кв Дари Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 09.02.2021 год
Бурятэнерго | 29 | 2021-02-01 | 19 | 12 | 0.0075 | 2021-02-01 | 19 | 15 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-122-Г1 "Поселок КОМ" явилось перегруз по току, вследствие повышенной нагрузки у потребителей. | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф.3 на ТП-122-Г1 Поселок Ком. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 03.02.2021 год
Бурятэнерго | 30 | 2021-02-02 | 14 | 25 | 0.69665 | 2021-02-02 | 16 | 15 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-159-Н4 "Ирбис" явилось перегруз по току, вследствие повышенной нагрузки у потребителей. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-159-Н4 Ирбис. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 08.02.2021 год
Бурятэнерго | 24 | 2021-02-01 | 20 | 6 | 0.11115 | 2021-02-01 | 22 | 3 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.Ц-5 явился обрыв вязок провода фазы "А" в месте крепления к изолятору на промежуточной железобетонной опоре №23\12 и №23\13 ВЛ-10 кВ ф.Ц-5, из-за износа в процессе длительной эксплуатации при воздействии порывов бокового ветра. 4.2 Причиной выпадения блинкера "земля в сети 10 кВ" на ПС 35/10 кВ Цолга явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на промежуточной железобетонной опоре №23\12 и №23\13 ВЛ-10 кВ ф.Ц-5, вследствие обрыва вязок провода фазы "А" в месте крепления к изолятору, из-за износа в процессе длительной эксплуатации при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "А" из-за износа на ВЛ-10 кВ Ц-5 "Подлопатки", Опора УП10-1; Обрыв вязки провода фазы "А" из-за износа на ВЛ-10 кВ Ц-5 "Подлопатки", Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт вязки провода на опоре №23\12, №23\13 ВЛ-10 ф.Ц-5 "Подлопатки". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 15.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Ц-5 "Подлопатки". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 15.02.2021 год
Бурятэнерго | 1 | 2021-01-01 | 9 | 28 | 0.015832 | 2021-01-01 | 10 | 6 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-1 ф.1 на ТП-18-Н-7 явилась заявка МЧС, вследствие ликвидации возгорания по ул. Рабочая 1 кв. 1 пгт. Наушки. | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-18-Н-7. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 15.01.2021 год
Бурятэнерго | 2 | 2021-01-02 | 17 | 6 | 0.1197 | 2021-01-02 | 19 | 57 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-2 ф.2 на ТП-330 явилась заявка МЧС, вследствие ликвидации пожара по адресу ул.Шоферская 5. | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-330. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. 15.01.2021 год
Бурятэнерго | 3 | 2021-01-04 | 14 | 7 | 0.003666 | 2021-01-04 | 14 | 18 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-7-П1 "Аптека" явился схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №4/2 - 4/3 ВЛ-0,4 кВ ф.№3, из-за разрегулировки стрелы провиса проводов. 4.2 Причиной отключения АВ-3 ф.№3 на ТП-7-П1 "Аптека" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №4/2 - 4/3 ВЛ-0,4 кВ ф.№3, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", из-за нарушения регулировки стрелы провиса проводов при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ ф. №3 от ТП-7-П1 Аптека, Пролет: Опора № 4/2 - Опора № 4/3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №4/2-4/3 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-7-П1 "Аптека". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 15.01.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-7-П1 "Аптека". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 15.01.2021 год
Бурятэнерго | 1 | 2021-01-04 | 14 | 12 | 0.1008 | 2021-01-04 | 16 | 0 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и изменения свойств материала, произошло короткое замыкание внутри бака трансформатора ТМ-63/10 на ТП-6-М7 Поселок. 4.12 Причиной вывода в ремонт персоналом ОВБ ТП-6-М7 Поселок, стало междуфазное замыкание, возникшее на ТП-6-М7 Поселок, вследствие повреждения обмоток внутри бака трансформатора, в результате виткового замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: витковое замыкание на ТП-6-М7 "Поселок", Трансформатор ТМ-63/10 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести замену трансформатора ТМ-63/10 ТП-6-М7 Поселок. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 22.01.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной осмотр ТП-6-М7 Поселок. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 22.01.2021 год
Бурятэнерго | 2 | 2021-01-04 | 20 | 50 | 0.68533 | 2021-01-05 | 1 | 7 | 3.4.8.5 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий, произошла разрегулировка стрелы провеса провода на вводе в жилой дом № 17 по ул. Лесная ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-9-С9 Село, в результате схлеста проводов под воздействием порывов ветра. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-9-С9 Село, стало однофазное замыкание, возникшее на вводе в жилой дом № 17 по ул. Лесная, в результате схлеста проводов под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-С9 "Село", Спуск № | Организационное мероприятие 1 1. Направить письмо владельцу жилого дома по адресу: ул. Лесная дом №17, с рекомендацией: произвести замену голого ввода в дом на СИП. Ответственное лицо: Фролов А.П. 29.01.2021 год
Бурятэнерго | 3 | 2021-01-04 | 20 | 51 | 0.0145 | 2021-01-04 | 22 | 18 | 3.4.8.5 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий, произошла разрегулировка стрелы провеса провода на вводе в жилой дом № 32 по ул. Лесная с опоры № 16 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-9-С9 Село, в результате схлеста проводов под воздействием порывов ветра. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-9-С9 Село, стало однофазное замыкание, возникшее на вводе в жилой дом № 32 по ул. Лесная с опоры № 16, в результате схлеста проводов под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-С9 "Село", Спуск № | Организационное мероприятие 1 1. Направить письмо владельцу жилого дома по адресу: с. Новый Энхалук, ул. Лесная дом №32, с рекомендацией: произвести замену голого ввода в дом на СИП. Ответственное лицо: Фролов А.П. 29.01.2021 год
Бурятэнерго | 4 | 2021-01-05 | 11 | 41 | 0.00034599 | 2021-01-05 | 11 | 43 | 3.4.7.3 В результате излома ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2-С10, при падении, произошло перекрытие проводов в пролете опор № 5-6 и отключение АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2-С10 Загза. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-2-С10 Загза, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 1, в результате перекрытия проводов веткой дерева упавшей из вне охранной зоны ВЛ под воздействием порывов ветра, с последующим падением на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-С10 "Загза", Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 1. Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2-С10 Загза, с выявлением деревьев растущих вне просеки и угрожающих падением на провода ВЛ. Ответственное лицо: Фролов А.П. 15.01.2021 год
Бурятэнерго | 1 | 2021-01-05 | 11 | 55 | 0.0049998 | 2021-01-05 | 12 | 45 | 3.4.12.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-2 П-6 Ретранслятор" явилось межфазное короткое замыкание ввода 0,4 кВ в здание РТПЦ, вследствие схлеста проводов из-за воздействия ветровых нагрузок на провода ВЛ. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-2 П-6 Ретранслятор" явилось межфазное короткое замыкание ввода 0,4 кВ в здание РТПЦ, вследствие схлеста проводов из-за воздействия ветровых нагрузок на провода ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание ввода 0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1 П-6 "Ретранслятор", VN004-00021036 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1 П-6 "Ретранслятор" Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Абрамов Н.Ф. 18.01.2021 год
Бурятэнерго | 5 | 2021-01-06 | 17 | 11 | 0.020499 | 2021-01-06 | 17 | 52 | 3.4.8.5 В результате длительной эксплуатации произошло междуфазное замыкание в сборке 0,4 кВ у потребителя по адресу с. Сухая ул. Байкальская 123 с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-10-С10 МТМ. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-10-С10 МТМ, стало междуфазное замыкание, возникшее в сборке 0,4 кВ у потребителя по адресу с. Сухая ул. Байкальская 123. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кз в сборке у потребителя на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10-С10 "МТМ", Опора ПН-3ДБ | Организационное мероприятие 1 1. Направить письмо владельцу жилого дома по адресу: ул. Байкальская 123 об эксплуатации электрооборудования в соответствии с требованиями НТД. Ответственное лицо: Фролов А.П. 29.01.2021 год
Бурятэнерго | 6 | 2021-01-08 | 12 | 40 | 0.96665 | 2021-01-08 | 14 | 36 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.К-6 Курумкан-1 стало нарушение электрической изоляции, вследствие длительной эксплуатации, опорного изолятора фазы "С" на ТП-9-К6 Набережная. 4.12 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35 кВ Курумкан, стало однофазное замыкание, возникшее на ТП-9-К6 Набережная, вследствие пробоя опорного изолятора фазы "С" из-за потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой на ТП-9-К6 Набережная, TP010-0000503 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести замену опорного изолятора фазы "С" на ТП-9-К6 Набережная. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 12.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Произвести обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. К-6 Курумкан-1. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 12.02.2021 год
Бурятэнерго | 7 | 2021-01-09 | 4 | 8 |  | 2021-01-09 | 4 | 8 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Горячинская – Усть-Баргузин, стало однофазное замыкание на землю, возникшее в пролете опор № 201-202, вследствие касания грозотросом провода фазы "С" из-за обрыва грозотроса в результате натяжения при низкой температуре окружающего воздуха и потери эксплуатационных свойств в процессе эксплуатации. 4.12 Причиной отключения В-110 кВ Усть-Баргузин на ПС 220 кВ Горячинская, стало однофазное замыкание на землю, возникшее в пролете опор № 201-202, вследствие касания грозотросом провода фазы "С" из-за обрыва грозотроса в результате натяжения при низкой температуре окружающего воздуха и потери эксплуатационных свойств в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв грозотроса на ВЛ 110 кВ Горячинская - Усть-Баргузин, Пролет: Опора № 201 - Опора № 202 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить демонтаж грозотроса в пролете опор №197-202 ВЛ-110 кВ Горячинская - Усть-Баргузин. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 29.01.2021 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить монтаж грозотроса в пролете опор №197-202 ВЛ-110 кВ Горячинская - Усть-Баргузин. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 3 3. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-110 кВ Горячинская - Усть-Баргузин, обратив особое внимание на состояние грозотроса. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 01.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 3. Провести внеплановый инструктаж персоналу СВЛ ПО БЭС о качественном проведении обхода-осмотра ВЛ. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 15.02.2021 год
Бурятэнерго | 4 | 2021-01-06 | 11 | 20 | 0.035749 | 2021-01-06 | 13 | 43 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-6-И-8 явился пробоя концевой кабельной муфты 0,4 кВ марки 4ПКВТпН на участке кабеля от ТП-6-И-8 до опоры №4 ВЛ-0,4 кв ф.№2, из-за старения изоляции. 4.12 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-6-И-8 явилось междуфазное замыкание, возникшее на участке кабеля от ТП-6-И-8 до опоры №4 ВЛ-0,4 кв ф.№2, вследствие пробоя концевой кабельной муфты 0,4 кВ марки 4ПКВТпН, из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции концевой кабельной муфты из-за старения изоляции на ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-6-И-8, VN004-00024153 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену концевой кабельной муфты на участке кабеля от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 до ТП-6-И-8. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 18.01.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ТП-6-И-8 до опоры №4 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 18.01.2021 год
Бурятэнерго | 5 | 2021-01-07 | 9 | 51 |  | 2021-01-07 | 9 | 51 | 3.4.7.1 Причиной отключения ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Кяхта ОКК-120 явился пробой первого от траверсы изолятора фазы "В" марки ПС-70Е на промежуточной железобетонной опоре №187, из-за старения изоляции. 4.12 Причиной отключения действием 2 ступени ТЗНП В-120 на ПС 110 кВ Окино-Ключи явилось однофазное замыкание, возникшее на промежуточной железобетонной опоре №187 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Кяхта ОКК-120, вследствие пробоя первого от траверсы изолятора фазы "В" марки ПС-70Е, из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изолятора фазы "В" из-за старения изоляции на ВЛ 110кВ Окино-Ключи –Кяхта (ОКК-120), Опора пром.ж/б.ПБ 26 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену первого от траверсы изолятора фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре №187 ВЛ-110 кВ "Окино-Ключи-Кяхта" ОКК-120. Ответственное лицо: Заместитель начальника СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 01.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-110 кВ "Окино-Ключи-Кяхта" ОКК-120. Ответственное лицо: Заместитель начальника СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 01.02.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замеры контура заземления на промежуточной железобетонной опоре №187 ВЛ-110 кВ "Окино-Ключи-Кяхта" ОКК-120. Ответственное лицо: Заместитель начальника СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 02.02.2021 год
Бурятэнерго | 6 | 2021-01-07 | 12 | 41 | 0.047588 | 2021-01-07 | 12 | 49 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10-2Т на ПС 110/10 кВ Никольская явился обрыв вязки провода на опоре №128/44/27 ВЛ-10 кВ ф.Н-8 фазы "В" в месте крепления к изолятору в результате износа, с последующим схлестом проводов, а так же не отключения В-10 кВ ф.Н-8 из-за разрегулировки отключающей планки. 4.3 Причиной отключения действием МТЗ В-10-2Т на ПС 110 кВ Никольская явилось междуфазное замыкание, возникшее на ВЛ-10 кВ ф.Н-8 в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №128/44/26-№128/44/28, вследствие обрыва вязки провода на опоре №128/44/27 фазы "В" в месте крепления к изолятору в результате износа, с последующим схлестом проводов, а так же не отключение В-10 кВ ф.Н-8 из-за разрегулировки отключающей планки В-10 кВ ф.Н-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода в месте крепеления к изолятору из-за износа на ВЛ-10 кВ Н-8 "Хонхолой", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку отключающей планки В-10-2Т на ПС 110 кВ "Никольская". Ответственное лицо: Начальник СП ПО ЮЭС Русанов Е.А. 20.01.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку РЗА фидера Н-8 "Хонхолой" и фидера Н-6 "Кусоты" на ПС 110 кВ "Никольская". Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО ЮЭС Мостовской Е.А. 20.01.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Н-8 "Хонхолой" и ВЛ-10 кВ ф.Н-6 "Кусоты". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 20.01.2021 годТехническое мероприятие 4 Устранить обрыв вязки провода фазы "В" на поре №128/44/27 ВЛ-10 кВ ф.Н-8 "Хонхолой". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 21.01.2021 год
Бурятэнерго | 7 | 2021-01-11 | 13 | 17 | 0.0093324 | 2021-01-11 | 13 | 37 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4-Б4 "Бом-2" явился схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 ф.1, из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов. 4.2 Причиной отключения АВ-1 ф.1 на ТП-4-Б4 "Бом-2" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 ф.1, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-4-Б4 " БОМ-2", Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4-Б4 "Бом-2" Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 23.01.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4-Б4 "Бом-2" Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 23.01.2021 год
Бурятэнерго | 8 | 2021-01-11 | 13 | 50 | 1.8236 | 2021-01-11 | 18 | 27 | 3.4.7.3 Причиной вывода в ремонт ТП-105 явилось повреждение обмотки ВН фазы "А" трансформатора марки ТМ-250/6, из-за старения изоляции. 4.12 Причиной вывода в ремонт ТП-105 явилось витковое замыкание, вследствие повреждения обмотки ВН фазы "А" трансформатора марки ТМ-250/6, из-за старения электрической изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение обмотки ВН фазы "А", из-за старения изоляции на ТП-105, Трансформатор ТМ-250/6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену трансформатора на ТП-105. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 26.01.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить испытания трансформатора на ТП-105. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 26.01.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП-105. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 26.01.2021 год
Бурятэнерго | 2 | 2021-01-04 | 22 | 16 | 0.008 | 2021-01-04 | 22 | 40 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. №2 на ТП-030-У5 явилось замыкание на землю у потребителя по адресу с.Баян Гол ул.Центральная д.46, вследствие замыкания фазы с нулевым проводом внутри жилого дома из-за перегрузки электропроводки. | Организационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-030-У5. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 22.01.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить разъяснительное письмо потребителю по адресу с. Баян Гол ул.Центральная д.46 о не допущению перегрузки электропроводки в жилом доме. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 22.01.2021 год
Бурятэнерго | 9 | 2021-01-11 | 17 | 29 |  | 2021-01-11 | 17 | 29 | 3.4.7.2 Причиной отключения ВЛ-110 кВ "ГО ГРЭС - Селендума" ГС-106 явился пробой первого от траверсы изолятора марки ПС-70Д фазы "В", на анкерной железной опоре №141 ВЛ-110 кВ "ГО ГРЭС - Селендума" ГС-106, из-за старения изоляции. 4.12 Причиной отключения действием 1 ступени ТЗНП В-106 на ПС 220 кВ Селендума явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на анкерной железной опоре №141 ВЛ-110 кВ "ГО ГРЭС - Селендума" ГС-106, вследствие пробоя первого от траверсы изолятора марки ПС-70Д фазы "В", из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изолятора фазы "В" из-за старения изоляции на ВЛ 110 кВ ГО ГРЭС – Селендума (ГС-106 ), Опора пром. дер. ПД110-1 (ж/б приставка) | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену первого от траверсы изолятора фазы "В" на анкерной железной опоре №141 ВЛ-110 кВ "ГО ГРЭС - Селендума" ГС-106. Ответственное лицо: Заместитель начальника СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 05.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-110 кВ "ГО ГРЭС - Селендума" ГС-106. Ответственное лицо: Заместитель начальника СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 05.02.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замеры контура заземления на анкерной металлической опоре №141 ВЛ-110 кВ "ГО ГРЭС - Селендума" ГС-106. Ответственное лицо: Заместитель начальника СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 05.02.2021 год
Бурятэнерго | 10 | 2021-01-12 | 15 | 37 | 0.3168 | 2021-01-12 | 17 | 49 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-376 явился обрыв провода марки АС-35 фазы "В" в пролете опор №10-11, из-за потери механической прочности провода. 4.3 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-376 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, вследствие обрыва провода марки АС-35 фазы "В", из-за перетирания провода в процессе эксплуатации при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода из-за износа на ВЛ-0,4 кВ от ТП-379 ф.2, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "В" в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-379. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 26.01.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-379 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 26.01.2021 год
Бурятэнерго | 3 | 2021-01-06 | 15 | 36 | 0.0125 | 2021-01-06 | 15 | 51 | 3.4.8.4 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-112-И10 "79 кв дом" явилось междуфазное КЗ фаз "А" и "В", вследствие наброса постороннего предмета на провода ВЛ-0,4 кВ. 4.12 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-112-И10 "79 кв дом" явилось междуфазное КЗ фаз "А" и "В", вследствие наброса постороннего предмета на провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-0,4 кВ, наброс на провода на Л-0,4 кВ ф.2 от ТП-112 И-10 79 кВ. ДОМ, VN004-00022039 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2. Выполнить замену предохранителя ПН-0,4 кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 22.01.2021 год
Бурятэнерго | 4 | 2021-01-06 | 4 | 8 | 2.2433 | 2021-01-06 | 6 | 23 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ 110 кВ "Сосново-Озерская – Романовка" с отпайкой на ПС "Исинга" (СР-124) от 2ст. 4ст ТЗНП явилось несвоевременное выявление дефекта провода на опоре №207. В связи с превышением нормативного срока эксплуатации оборудования ВЛ (48 лет, норматив - 25 лет), а также постоянных ветровых воздействий на ВЛ произошел механический износ провода в поддерживающем зажиме на опоре №207. По состоянию на 06.01.2020г. согласно справке ГМЦ (прилагается) температура окружающего воздуха в Еравнинском районе составила от -33С до -42С. 4.1 Причиной отключения ВЛ 110 кВ "Сосново-Озерская – Романовка" с отпайкой на ПС "Исинга" (СР-124) от 2ст. 4ст ТЗНП явилось однофазное КЗ с обрывом провода марки АЖ-120 на опоре №207 в сторону опоры №208, вследствие усталости металла в процессе длительной эксплуатации, а именно в поддерживающей арматуре типа ПГН-2-6, в которой дефект с земли не виден. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-110кВ Соснов-Озерск–Романовка(СР-124), VL110-000039 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход-осмотр ВЛ-110кВ Соснов-Озерск–Романовка(СР-124). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 30.01.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода в пролете опор №207-208 ВЛ-110 кВ "Соснов-Озерск–Романовка" (СР-124). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 30.01.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить верховой осмотр ВЛ-110 кВ "Соснов-Озерск–Романовка" (СР-124) с применением квадрокоптера. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 31.03.2021 годТехническое мероприятие 4 По результатам верхового осмотра выполнить замену поддерживающих зажимов с установкой защитного протектора на провод. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 15.09.2021 годТехническое мероприятие 5 Выполнить инженерный обход-осмотр ВЛ-110 кВ РБ-125, ВЧТ-396, НИТ-3017, БШ-3015 на предмет выявления аналогичных нарушений в рамках прохождения ОЗП 2020/2021 гг. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 31.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам верхового осмотра ВЛ-110 кВ "Соснов-Озерск–Романовка" (СР-124) при необходимости разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 14.04.2021 год
Бурятэнерго | 5 | 2021-01-07 | 13 | 11 | 0.052088 | 2021-01-07 | 13 | 36 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛИ-0,4 кВ ф. 5 от ТП-408 БВС-9 "Дружба" явилось оплавления контактов на ТТ-150/5, вследствие слабого контакта на ТТ. 4.12 Причиной отключения ВЛИ-0,4 кВ ф. 5 от ТП-408 БВС-9 "Дружба" явилось оплавления контактов на ТТ-150/5 в РУ-0,4 кВ, вследствие увеличения нагрузки у потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: оплавление контакотв на ТТ, превышение допустимых нагрузок на ТП-408 БВС-9 "Дружба", TP010-0052208 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену ТТ-150/5 на 250/5 на ТП-408 БВС-9 "Дружба" . Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 28.02.2021 год
Бурятэнерго | 6 | 2021-01-10 | 12 | 36 | 1.95 | 2021-01-10 | 14 | 6 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. НБ-4 на ПС 350 кВ "Новая Брянь" явилось междуфазное короткое замыкание в результате срыва изолятора ф. "А" на опоре №31, вследствие высыхания пробки изолятора. 4.1 Причиной отключения В-10 кВ ф. НБ-4 на ПС 350 кВ "Новая Брянь" явилось междуфазное короткое замыкание в результате срыва изолятора ф. "А" на опоре №31, вследствие высыхания пробки изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на опоре №31 на ВЛ-10 кВ НБ-4 "с. Новая-Брянь", Опора АКС10-3Р | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ ф. НБ-4 от ПС 35кВ "Новая Брянь" выполнить замену изолятора ф. "А" на опоре № 31. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 02.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить послеаварийный обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. НБ-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 22.01.2021 год

## Улан-Удэ Энерго
Сводные данные об аварийных отключениях Улан-Удэ Энерго за 1 квартал 2021 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Противоаварийные мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
Улан-Удэ Энерго | 149 | 2021-03-25 | 16 | 7 | 0.195 | 2021-03-25 | 18 | 4 | 3.4.8.2 Причина отключения ВЛ-6 кВ Ф. 10 от РП-15 - повреждение ВЛ-6кВ обрыв провода ф "С" в пролетах оп.№5/1-5/2 грузовым автомобилем г/н е746 ус 790 RUS при разгрузочных работах, а/м принадлежит ОАО "Ходьковский автомост" | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв провода ф "С" в пролетах оп.№5/1-5/2 ВЛ-6кВ Ф.10 от РП-15. Ответственное лицо: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. 05.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию. Ответственное лицо: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. 05.05.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 150 | 2021-03-26 | 13 | 0 | 0.022038 | 2021-03-26 | 13 | 29 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-9 от ТП 2068 - неисправность в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ обрыв провода "В" из-за потери механических свойств вследствие старения провода. 4.13 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-9 от ТП 2068 - неисправность в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ обрыв провода "В" из-за потери механических свойств вследствие старения провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ обрыв провода "В" на ВЛ-0,4 кВ Л-9 от ТП 2068, VN004-00129399 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв провода ф."В" в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ Л-9 от ТП 2068 Ответственное лицо: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. 09.04.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 151 | 2021-03-27 | 11 | 30 | 0.0013332 | 2021-03-27 | 11 | 50 | 3.4.12.2 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-9 от ТП 2068 - произошел кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 в пролете опор №7-8, что привело к отключению ВЛ в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (порывы ветра). 4.13 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-9 от ТП 2068 - произошел кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 в пролете опор №7-8, что привело к отключению ВЛ в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Произошел кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ Л-9 от ТП 2068, VN004-00129399 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-9 от ТП 2068 Ответственное лицо: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. 30.04.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 152 | 2021-03-27 | 22 | 0 | 0.03227 | 2021-03-27 | 22 | 22 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-19 - перегорания предохранителя по ф."С" на ТП-19 из-за термического повреждения держателя ПН. 4.16 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-19 - перегорания предохранителя по ф."С" на ТП-19 из-за термического повреждения держателя ПН. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя по ф."С" на ТП-19 на ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-19, VN004-00128703 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фаз "С" ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-19 Ответственное лицо: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. 30.04.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 153 | 2021-03-28 | 13 | 30 | 0.135 | 2021-03-28 | 18 | 0 | 3.4.8.5 Причина отключения ВЛ-0,4кВ ф.17 от ТП-6 - повреждение опоры №16 ВЛ-0,4кВ, из-за воздействия стороннего лица в следствия проезда крупногабаритной техники самосвалом не установленным лицом. | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденную опору №16 ВЛ-0,4 кВ ф.17 от ТП-6. Ответственное лицо: Начальник Железнодорожного РЭС Капустин Н.А. 09.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию. Ответственное лицо: Начальник Железнодорожного РЭС Капустин Н.А. 09.04.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 155 | 2021-03-29 | 19 | 17 | 0.94165 | 2021-03-29 | 21 | 10 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф. 15 от РП-21 - неисправен КЛ-10кВ нитка "В" на ТП-787 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф. 15 от РП-21 - неисправен КЛ-10кВ нитка "В" на ТП-787 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправен КЛ-10кВ нитка "В" на ТП-787 на ВЛ-10 кВ Ф. 15 от РП-21, VS010-0012322 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный ВЛ-10 кВ Ф. 15 от РП-21 головной на ТП-787 нитка "Б". Ответственное лицо: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. 30.04.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 156 | 2021-03-30 | 11 | 41 | 0.546 | 2021-03-30 | 13 | 38 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10кВ Ф-1 РП ВБ - неисправность вентильных разрядников ф. "А", "В", "С" ТП-2587 вследствие неудовлетворительного технического состояния из-за старения изоляции. 4.12 Причиной отключения ВЛ-10кВ Ф-1 РП ВБ - неисправность вентильных разрядников ф. "А", "В", "С" ТП-2587 вследствие неудовлетворительного технического состояния из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность вентильных разрядников ф. "А", "В", "С" ТП-2587 на Ф 1 РП ВБ, VS010-0012267 | Техническое мероприятие 1 Выполнить демонтаж вентильных разрядников на ТП-2587 ВЛ-10кВ Ф-1 РП-ВБ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 15.04.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 125 | 2021-03-10 | 21 | 55 | 1.5725 | 2021-03-10 | 23 | 46 | 3.4.7.3 Причиной отключения Ф 9 РП 30 - неисправность КЛ 10кВ ф.12 РП-30 выход на ВЛ-10 кВ опора №1 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причиной отключения Ф 9 РП 30 - неисправность КЛ 10кВ ф.12 РП-30 выход на ВЛ-10 кВ опора №1 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ 10кВ ф.12 РП-30 выход на ВЛ-10 кВ опора №1 на Ф 9 РП 30, VS010-0012269 | Техническое мероприятие 1 Восстановит неисправный КЛ 10кВ ф.12 РП-30 выход на ВЛ-10 кВ опора №1 Ф 9 РП 30 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц 17.04.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 126 | 2021-03-12 | 11 | 52 | 0.95 | 2021-03-12 | 13 | 46 | 3.4.7.3 Причиной отключения КЛ-6 Ф. 11 от РП - 8 - неисправность КЛ-6 кВ между ТП-104 и ТП-105 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причиной отключения КЛ-6 Ф. 11 от РП - 8 - неисправность КЛ-6 кВ между ТП-104 и ТП-105 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ-6 кВ между ТП-104 и ТП-105 на КЛ-6 Ф. 11 от РП - 8, KS006-0004165 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ-6 Ф. 11 от РП - 8 между ТП-104-ТП-105 . Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц 17.04.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 127 | 2021-03-13 | 7 | 24 | 0.10201 | 2021-03-13 | 7 | 58 | 3.4.7.3 Причиной отключения ТП-815 - перегорание предохранителей по ф."В" и "С" на ГР-Т на ТП-815 вследствие термического повреждения держателя ПН из-за плохих контактных соединений. 4.16 Причиной отключения ТП-815 - перегорание предохранителей по ф."В" и "С" на ГР-Т на ТП-815 вследствие термического повреждения держателя ПН из-за плохих контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей по ф."В" и "С" на ГР-Т на ТП-815 на Система шин 1, TP010-0071206-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители по ф."В" и "С" на ГР-Т на ТП-815. Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 17.04.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 128 | 2021-03-14 | 19 | 50 | 0.1989 | 2021-03-14 | 21 | 47 | 3.4.12.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1042 - в результате воздействия неблагоприятных погодных условий (сильных ветров) произошел обрыв проводов ф."В", в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4кВ ф.1, что к схлесту между проводами ф."В" и ф."С". 4.13 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1042 - в результате воздействия неблагоприятных погодных условий (сильных ветров) произошел обрыв проводов ф."В", в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1042, что к схлесту между проводами ф."В" и ф."С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов ф."В", в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1042 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1042, VN004-00127979 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв проводов ф."В", в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1042. Ответственное лицо: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. 22.04.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 129 | 2021-03-14 | 19 | 52 | 0.18841 | 2021-03-14 | 21 | 51 | 3.4.12.2 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-505 - произошел кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 в пролете опор №1-2, что привело к отключению ВЛ в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (порывы ветра). 4.13 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-505 - произошел кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 в пролете опор №1-2, что привело к отключению ВЛ в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-505, VN004-00127712 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-505 Ответственное лицо: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. 22.04.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 130 | 2021-03-13 | 20 | 41 | 2.38 | 2021-03-13 | 22 | 40 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.5 от ПС "АРЗ" - неисправность КЛ-10 кВ концевой муфты на опоре №43 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.5 от ПС "АРЗ" - неисправность КЛ-10 кВ концевой муфты на опоре №43 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ-10 кВ концевой муфты на опоре №43 на ВЛ-10кВ ф.5 от ПС "АРЗ", VS010-0008999 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ-10 кВ концевой муфты на опоре №43 ВЛ-10кВ ф.5 от ПС "АРЗ" Ответственное лицо: Начальник Советского РЭС ПО ГЭС Трофимов Б.Н. 17.04.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 131 | 2021-03-14 | 6 | 20 | 0.38 | 2021-03-14 | 8 | 14 | 3.4.7.3 Причиной отключения КЛ от ПС "БФМ" до РП-30 ф. 12 - неисправность КЛ 10кВ головной на РП-30 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причиной отключения КЛ от ПС "БФМ" до РП-30 ф. 12 - неисправность КЛ 10кВ головной на РП-30 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ 10кВ головной на РП-30 на КЛ от ПС "БФМ" до РП-30 ф. 12, KS010-0005145 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ 10кВ головной на РП-30 на КЛ от ПС "БФМ" до РП-30 ф. 12 . Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц 17.04.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 132 | 2021-03-14 | 15 | 51 | 0.275 | 2021-03-14 | 16 | 24 | 3.4.12.2 Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф.1 от ПС Мясокомбинат - кратковременный схлест проводов ВЛ-6кВ в пролете опор №13-14 вследствия ветровой нагрузки из-за воздействия стихийных явлений(сильные ветра). 4.4 Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф.1 от ПС Мясокомбинат - кратковременный схлест проводов ВЛ-6кВ в пролете опор №13-14 вследствия ветровой нагрузки из-за воздействия стихийных явлений(сильные ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов ВЛ-6кВ в пролете опор №13-14 на ВЛ-6 кВ ф.1 от ПС Мясокомбинат, VS006-0004630 | Организационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-6 кВ ф.1 от ПС Мясокомбинат. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 18.04.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 133 | 2021-03-14 | 16 | 12 | 1.3999 | 2021-03-14 | 16 | 47 | 3.4.7.3 Причиной отключения ввода РП-30 ф.5 ПС "БФМ" - заклинивание часового оборудования РТВ на ф.9 РП-30 вследствии неудовлетворительного технического состояния из-за физического износа оборудования. 4.16 Причиной отключения ввода РП-30 ф.5 ПС "БФМ" - заклинивание часового оборудования РТВ на ф.9 РП-30 вследствии неудовлетворительного технического состояния из-за физического износа оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Заклинивание часового оборудования РТВ на ф.9 РП-30 на КЛ от ПС "БФМ" до РП-30 ф. 5, KS010-0005144 | Техническое мероприятие 1 Заменить РТВ на ф-9 РП-30 Ответственное лицо: Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. 31.05.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 134 | 2021-03-14 | 19 | 6 | 1.9833 | 2021-03-14 | 21 | 5 | 3.4.12.2 Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф.1 от ПС Дивизионная - повреждение на ТП-1560 вследствие перекрытие опорного изолятора по ф."А" из-за воздействия ветровой нагрузки. 4.4 Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф.1 от ПС Дивизионная - повреждение на ТП-1560 вследствие перекрытие опорного изолятора по ф."А" из-за воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на ТП-1560 на ВЛ-6 кВ ф.1 от ПС Дивизионная, VS006-0004612 | Организационное мероприятие 1 Заменить опорный изолятор по ф."А" на ТП-1560 ВЛ-6 кВ ф.1 от ПС Дивизионная Ответственное лицо: Начальник Советского РЭС ПО ГЭС Трофимов Б.Н. 22.04.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 135 | 2021-03-14 | 19 | 12 | 1.53 | 2021-03-14 | 21 | 0 | 3.4.12.2 Причиной отключения Ф 9 РП 30 - кратковременный схлест проводов ВЛ-10кВ в пролете опор №1-2 вследствия ветровой нагрузки из-за воздействия стихийных явлений(сильные ветра). 4.4 Причиной отключения Ф 9 РП 30 - кратковременный схлест проводов ВЛ-10кВ в пролете опор №1-2 вследствия ветровой нагрузки из-за воздействия стихийных явлений(сильные ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов ВЛ-10кВ в пролете опор №1-2 на Ф 9 РП 30, VS010-0012269 | Организационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ф.9 РП-30. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 18.04.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 136 | 2021-03-14 | 19 | 37 | 0.099 | 2021-03-14 | 20 | 31 | 3.4.12.2 Причина отключения ВЛ-0,4 Л-4 от ТП-1555 - произошел кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.4 в пролете опор №7-8, что привело к отключению ВЛ в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (порывы ветра). 4.4 Причина отключения ВЛ-0,4 Л-4 от ТП-1555 - произошел кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.4 в пролете опор №7-8, что привело к отключению ВЛ в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Произошел кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.4 в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 Л-4 от ТП-1555, VN004-00128624 | Техническое мероприятие 1 Провести обход осмотр ВЛ-0,4 Л-4 от ТП-1555 Ответственное лицо: Начальник Советского РЭС ПО ГЭС Трофимов Б.Н. 19.04.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 137 | 2021-03-14 | 19 | 39 | 0.09975 | 2021-03-14 | 20 | 36 | 3.4.12.2 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-643 - произошел кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 в пролете опор №6-6/1, что привело к отключению ВЛ в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (порывы ветра). 4.4 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-643 - произошел кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 в пролете опор №6-6/1, что привело к отключению ВЛ в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Произошел кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 в пролете опор №6-6/1 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-643, VN004-00128173 | Организационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-643 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 19.04.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 138 | 2021-03-14 | 19 | 41 | 0.176 | 2021-03-14 | 21 | 31 | 3.4.12.2 Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.7 от ПС "АРЗ" - кратковременный схлест проводов ВЛ-10кВ в пролете опор №62-63 вследствия ветровой нагрузки из-за воздействия стихийных явлений(сильные ветра). 4.13 Причиной отключенияВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 424 - в результате воздействия неблагоприятных погодных условий (сильных ветров) произошел обрыв проводов ф."А", в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 424, что к схлесту между проводами ф."А" и ф."С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов ф."А", в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 424 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 424, VN004-00127298 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв проводов ф."А", в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 424. Ответственное лицо: Начальник Советского РЭС ПО ГЭС Трофимов Б.Н. 22.04.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 139 | 2021-03-14 | 20 | 34 | 0.11468 | 2021-03-14 | 20 | 50 | 3.4.12.2 Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.7 от ПС "АРЗ" - кратковременный схлест проводов ВЛ-10кВ в пролете опор №62-63 вследствия ветровой нагрузки из-за воздействия стихийных явлений(сильные ветра). 4.4 Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.7 от ПС "АРЗ" - кратковременный схлест проводов ВЛ-10кВ в пролете опор №62-63 вследствия ветровой нагрузки из-за воздействия стихийных явлений(сильные ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов ВЛ-10кВ в пролете опор №62-63 на ВЛ-10кВ ф.7 от ПС "АРЗ", VS010-0012293 | Организационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф.7 от ПС "АРЗ". Ответственное лицо: Начальник Советского РЭС ПО ГЭС Трофимов Б.Н. 22.04.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 140 | 2021-03-15 | 15 | 45 | 0.27066 | 2021-03-15 | 17 | 41 | 3.4.9.3 Причиной отключения Ф 3 РП ВБ "Дрезговитая" - повреждения на ведомственной отпайке ТП-2641, данное оборудование находиться в зоне эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ГКУ "Бурятрегионавтодор". | Организационное мероприятие 1 Направить акт о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго», приведшим к возникновению (к угрозе возникновения) технологического нарушения ГКУ "Бурятрегионавтодор". Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 23.04.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 141 | 2021-03-16 | 7 | 12 | 0.57999 | 2021-03-16 | 9 | 8 | 3.4.7.3 Причиной отключения КЛ-10 кВ Ф. 7 от РП-12 - неисправен КЛ-10кВ между ТП-673 и ТП-599 нитка "А" вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причиной отключения КЛ-10 кВ Ф. 7 от РП-12 - неисправен КЛ-10кВ между ТП-673 и ТП-599 нитка "А" вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправен КЛ-10кВ между ТП-673 и ТП-599 нитка "А" на КЛ-10 кВ Ф. 7 от РП-12, KS010-0005192 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ-10кВ Ф.7 от РП-12 между ТП-673 и ТП-599 нитка "А". Ответственное лицо: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. 25.04.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 142 | 2021-03-16 | 22 | 5 | 0.064052 | 2021-03-16 | 23 | 6 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 от ТП 2030 - перегорания предохранителя по ф."В" на ТП-2030 из-за термического повреждения держателя ПН. 4.13 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 от ТП 2030 - перегорания предохранителя по ф."В" на ТП-2030 из-за термического повреждения держателя ПН. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя по ф."В" на ТП-2030 на ВЛ-0,4 кВ Л-6 от ТП 2030, VN004-00128979 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фаз "В" ВЛ-0,4 кВ Л-6 от ТП 2030 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 02.04.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 143 | 2021-03-17 | 11 | 45 |  | 2021-03-17 | 11 | 45 | 3.4.7.3 Причиной отключения КЛ-10 кВ Ф.24 от ПС Сосновая - неисправен КЛ-10кВ головной на ТП-681 нитка "Б" вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причиной отключения КЛ-10 кВ Ф.24 от ПС Сосновая - неисправен КЛ-10кВ головной на ТП-681 нитка "Б" вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправен КЛ-10кВ головной на ТП-681 нитка "Б" . на КЛ-10 кВ Ф.24 от ПС Сосновая, KS010-0005176 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ-10кВ Ф.24 от ПС Сосновая головной на ТП-681 нитка "Б". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 30.03.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 144 | 2021-03-18 | 20 | 35 | 0.19333 | 2021-03-18 | 22 | 31 | 3.4.8.5 Причина отключения КЛ-6 ф.5 СХА от РП - 1 - повреждение КЛ-6кВ между ТП-258 и ТП-267, из-за воздействия стороннего лица при проведение земляных работ произвели порыв кабеля экскаватором Хундай, данная работа проводилась частным лицом Данзановым З.В. | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденную КЛ-6 Ф. 5 СХА от РП-1 между ТП-258 и ТП-267 . Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 09.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 01.04.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 145 | 2021-03-21 | 21 | 10 | 0.019331 | 2021-03-21 | 21 | 30 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-1112- перегорания предохранителей по ф."В" на ТП-1112 из-за неисправностях с сетях потребителя, вследствие короткого замыкания в 3-х полюсном вводном автоматическом выключателе абонента с последующим замыканием вводного провода. 4.13 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-1112- перегорания предохранителей по ф."В" на ТП-1112 из-за неисправностях с сетях потребителя, вследствие короткого замыкания в 3-х полюсном вводном автоматическом выключателе абонента с последующим замыканием вводного провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителей по ф."В" на ТП-1112 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-1112, VN004-00128029 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители по ф. "В" ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-1112 Ответственное лицо: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. 30.04.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 146 | 2021-03-22 | 6 | 2 | 0.26366 | 2021-03-22 | 7 | 55 | 3.4.7.3 Причиной отключения КЛ-10 кВ Ф. 15 от РП-17 - неисправен КЛ-10кВ между ТП-736 и ТП-738 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причиной отключения КЛ-10 кВ Ф. 15 от РП-17 - неисправен КЛ-10кВ между ТП-736 и ТП-738 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправен КЛ-10кВ между ТП-736 и ТП-738 на КЛ-10 кВ Ф. 15 от РП-17, KS010-0005205 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ-10 кВ Ф. 15 от РП-17 между ТП-736 и ТП-738. Ответственное лицо: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. 30.04.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 147 | 2021-03-22 | 6 | 52 | 1.74 | 2021-03-22 | 8 | 48 | 3.4.7.3 Причиной отключения КЛ-10 кВ Ф. 7 ПС "Октябрьская" на РП-17 - неисправен КЛ-10кВ головной на РП-17 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причиной отключения КЛ-10 кВ Ф. 7 ПС "Октябрьская" на РП-17 - неисправен КЛ-10кВ головной на РП-17 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправен КЛ-10кВ головной на РП-17 на КЛ-10 кВ Ф. 7 ПС "Октябрьская" на РП-17, KS010-0005127 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ-10 кВ Ф. 7 ПС "Октябрьская" головной на РП-17. Ответственное лицо: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. 17.05.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 148 | 2021-03-22 | 18 | 6 | 2.071 | 2021-03-22 | 19 | 55 | 3.4.7.3 Причиной отключения КЛ-10 кВ Ф. 12 от ПС "Медведчеково" - неисправен КЛ-10кВ головной на РП-26 нитка "Б" вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причиной отключения КЛ-10кВ Ф.12 от ПС "Медведчеково" - неисправен КЛ-10кВ головной на РП-26 нитка "Б" вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправен КЛ-10кВ головной на РП-26 нитка "Б" на КЛ-10 кВ Ф. 12 от ПС "Медведчеково", KS010-0005222 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ-10кВ Ф.12 от ПС "Медведчеково" головной на РП-26 нитка "Б". Ответственное лицо: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. 30.04.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 97 | 2021-02-19 | 2 | 6 | 0.045336 | 2021-02-19 | 2 | 40 | 3.4.12.2 Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП 2016 - перегорание предохранителей фазы "А" и "С" на ТП 2016 вследствие резкими перепадами наружного воздуха и длительным воздействием ветровых нагрузок. 4.13 Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП 2016 - перегорание предохранителей фазы "А" и "С" на ТП 2016 вследствие резкими перепадами наружного воздуха и длительным воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей фазы "А" и "С" на ТП 2016 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 2016, VN004-00128945 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по ф. "А" и "С" ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 2016. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 01.04.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 98 | 2021-02-19 | 3 | 10 | 0.021 | 2021-02-19 | 3 | 40 | 3.4.12.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 2044 - неисправность автоматического выключателя АВ-4 на ТП-2044 вследствие резкими перепадами наружного воздуха и длительным воздействием ветровых нагрузок. 4.13 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 2044 - неисправность автоматического выключателя АВ-4 на ТП-2044 вследствие резкими перепадами наружного воздуха и длительным воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность автоматического выключателя АВ-4 на ТП-2044 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 2044, VN004-00128984 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный автоматический выключатель АВ-4 ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 2044. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 01.04.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 99 | 2021-02-19 | 21 | 4 | 0.1755 | 2021-02-19 | 23 | 1 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 425 - перегорания предохранителя по ф."С" на ТП-425 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. 4.13 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 425 - перегорания предохранителя по ф."С" на ТП-425 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя по ф."С" на ТП-425 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 425, VN004-00128461 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по ф. "С" ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 425 Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Колмаков В.А. 01.04.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 100 | 2021-02-20 | 20 | 40 | 0.0165 | 2021-02-20 | 21 | 10 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 409 - произошел кратковременный схлест вводного провода в дом потребителя (на балансе потребителя), в результате чего перегорел предохранитель по ф."А" на ТП-409. 4.13 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 409 - произошел кратковременный схлест вводного провода в дом потребителя (на балансе потребителя), в результате чего перегорел предохранитель по ф."А" на ТП-409. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорел предохранитель по ф."А" на ТП-409. на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 409, VN004-00128448 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по ф. "А" ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 409. Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Колмаков В.А. 02.04.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 101 | 2021-02-20 | 22 | 45 | 0.0095841 | 2021-02-20 | 23 | 10 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 146 - произошел кратковременный схлест вводного провода в дом потребителя (на балансе потребителя), в результате чего перегорел предохранитель по ф."С" на ТП-146. 4.13 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 146 - произошел кратковременный схлест вводного провода в дом потребителя (на балансе потребителя), в результате чего перегорел предохранитель по ф."С" на ТП-146. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорел предохранитель по ф."С" на ТП-146 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 146, VN004-00128286 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по ф. "С" ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 146. Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Колмаков В.А. 02.04.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 102 | 2021-02-22 | 16 | 59 | 0.055503 | 2021-02-22 | 17 | 36 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 425 - перегорания предохранителя по ф."С" на ТП-425 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. 4.13 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 425 - перегорания предохранителя по ф."С" на ТП-425 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя по ф."С" на ТП-425 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 425, VN004-00128461 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по ф. "С" ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 425 Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Колмаков В.А. 04.04.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 103 | 2021-02-22 | 20 | 25 | 0.0441 | 2021-02-22 | 20 | 52 | 3.4.7.3 Причиной отключения КЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП- 650 - перегорания предохранителя по ф."В" на ТП-650 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. 4.16 Причиной отключения КЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП- 650 - перегорания предохранителя по ф."В" на ТП-650 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя по ф."В" на ТП-650 на КЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП- 650, KN004-00032694 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по ф. "В" КЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП- 650. Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 04.04.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 104 | 2021-02-23 | 20 | 0 | 0.08969 | 2021-02-23 | 20 | 56 | 3.4.7.3 Причиной отключения КЛ-0,4 кВ Л-8 от ТП- 650 - перегорания предохранителей по ф."В" и "С" на ТП-650 из-за неисправностях с сетях потребителя, вследствие короткого замыкания в 3-х полюсном вводном автоматическом выключателе абонента с последующим замыканием вводного провода. 4.16 Причиной отключения КЛ-0,4 кВ Л-8 от ТП- 650 - перегорания предохранителей по ф."В" и "С" на ТП-650 из-за неисправностях с сетях потребителя, вследствие короткого замыкания в 3-х полюсном вводном автоматическом выключателе абонента с последующим замыканием вводного провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителей по ф."В" и "С" на ТП-650 на КЛ-0,4 кВ Л-8 от ТП- 650, KN004-00032700 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители по ф. "В" и "С" КЛ-0,4 кВ Л-8 от ТП- 650. Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 04.04.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 105 | 2021-02-23 | 21 | 20 | 0.11101 | 2021-02-23 | 21 | 57 | 3.4.7.3 Причина отключения ТП-1293 - в результате схода снега с крыши жилого дома произошел подхлест 1ф ввода от опоры № 14, от возникшего короткого замыкания фаза-ноль отключился АВ- 0,4 ф.2 ТП-1293 4.13 Причина отключения ТП-1293 - в результате схода снега с крыши жилого дома произошел подхлест 1ф ввода от опоры № 14, от возникшего короткого замыкания фаза-ноль отключился АВ- 0,4 ф.2 ТП-1293 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключился АВ- 0,4 ф.2 ТП-1293 на Система шин 2, TP010-0071368-16-02 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный автоматический выключатель АВ-2 1293. Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н 24.04.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 106 | 2021-02-24 | 23 | 25 | 0.031735 | 2021-02-24 | 23 | 59 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 1013 - в результате недостаточного контакта болтового соединения АВ-3 РУ-0,4 кВ ТП-1013, произошел нагрев соединения, что привело к некачественному электроснабжению потребителей. 4.13 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 1013 - в результате недостаточного контакта болтового соединения АВ-3 РУ-0,4 кВ ТП-1013, произошел нагрев соединения, что привело к некачественному электроснабжению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактного соединения АВ-3 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 1013 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 1013, VN004-00127949 | Техническое мероприятие 1 Подтянуть контакты восстановить неисправный автоматический выключатель АВ-3 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 1013. Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н 04.04.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 107 | 2021-02-25 | 1 | 19 | 0.014935 | 2021-02-25 | 1 | 35 | 3.4.8.5 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 161 - излом одностоечной деревянной опоры на ж/б приставке №10 ВЛ-0.4 кВ ф.3, из-за наезда на опору автотранспортного средства стороннего лица. | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденную опору №10 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 161. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 05.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Написать заявление в полицию. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц 05.04.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 108 | 2021-02-26 | 0 | 5 | 0.1155 | 2021-02-26 | 1 | 22 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-787 - неисправность предохранителя по ф."С" на ТП-787 вследствие термического повреждения держателя ПН из-за плохих контактных соединений. 4.13 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-787 - неисправность предохранителя по ф."С" на ТП-787 вследствие термического повреждения держателя ПН из-за плохих контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность предохранителя по ф."С" на ТП-787 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-787, VN004-00127858 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по ф. "С" ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-787. Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н 05.04.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 109 | 2021-02-26 | 15 | 10 | 0.21875 | 2021-02-26 | 16 | 25 | 3.4.7.3 Причина отключения ТП-624 - перегорание шины по ф.С в камере трансформатора 2Т вследствие термического повреждения держателя из-за плохих контактных соединений. 4.13 Причина отключения ТП-624 - перегорание шины по ф.С в камере трансформатора 2Т на ТП-624 вследствие термического повреждения держателя из-за плохих контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание шины по ф.С в камере трансформатора 2Т на ТП-624 на Система шин № 2, TP006-0009717-16-02 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшую шину 2т по ф.С в камере трансформатора 2Т на ТП-624 Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н 05.04.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 110 | 2021-02-26 | 16 | 19 | 0.12299 | 2021-02-26 | 17 | 0 | 3.4.7.3 Причина отключения ТП-1293 - неисправность автоматического выключателя РУ-0,4кВ АВ-2 на ТП-1293 вследствия длительной эксплуатаций оборудования из-за слабых контактных соединений. 4.13 Причина отключения ТП-1293 - неисправность автоматического выключателя РУ-0,4кВ АВ-2 на ТП-1293 вследствия длительной эксплуатаций оборудования из-за слабых контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность автоматического выключателя РУ-0,4кВ АВ-2 на ТП-1293 на Система шин 2, TP010-0071368-16-02 | Техническое мероприятие 1 Подтянуть контакты восстановить неисправный автоматический выключатель РУ-0.4кВ АВ-2 ТП-1293 Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н 05.04.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 111 | 2021-02-26 | 20 | 30 | 0.0275 | 2021-02-26 | 21 | 0 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 425 - перегорания предохранителя по ф."С" на ТП-425 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. 4.13 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 425 - перегорания предохранителя по ф."С" на ТП-425 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя по ф."С" на ТП-425 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 425, VN004-00128461 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по ф. "С" ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 425 Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Колмаков В.А. 05.04.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 112 | 2021-02-27 | 11 | 15 | 0.032 | 2021-02-27 | 11 | 45 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 425 - перегорания предохранителя по ф."С" на ТП-425 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. 4.13 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 425 - перегорания предохранителя по ф."С" на ТП-425 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя по ф."С" на ТП-425 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 425, VN004-00128461 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по ф. "С" ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 425 Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Колмаков В.А. 05.04.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 113 | 2021-02-27 | 12 | 30 | 1.5066 | 2021-02-27 | 14 | 23 | 3.4.8.5 Причина отключения КЛ-6 кВ ф.16 от РП-4 - повреждение КЛ-6кВ между ТП-313 и ТП-302, из-за воздействия стороннего лица при проведение земляных работ произвели порыв кабеля экскаватором Хундай, данная работа проводилась ООО "Илдан". | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденную КЛ-6 кВ ф.16 от РП-4 между ТП-313 и ТП-302. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Колмаков В.А. 05.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Колмаков В.А. 12.03.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 114 | 2021-02-28 | 20 | 30 | 0.050031 | 2021-02-28 | 21 | 8 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1203 - в результате недостаточного контакта болтового соединения АВ-2 ТП-1203, произошел нагрев соединения, что привело к некачественному электроснабжению потребителей. 4.13 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1203 - в результате недостаточного контакта болтового соединения АВ-2 ТП-1203, произошел нагрев соединения, что привело к некачественному электроснабжению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение АВ -2 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1203. на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1203, VN004-00128109 | Техническое мероприятие 1 Подтянуть контакты восстановить неисправный автоматический выключатель АВ-3 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1203. Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н 05.04.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 115 | 2021-03-01 | 22 | 20 | 0.10499 | 2021-03-01 | 22 | 55 | 3.4.7.3 Причиной отключения ТП-19 - перегорания предохранителя по ф.А,В,С на ГР-Т на ТП-19 вследствие термического повреждения держателя ПН из-за плохих контактных соединений. 4.13 Причиной отключения ТП-19 - перегорания предохранителя по ф.А,В,С на ГР-Т на ТП-19 вследствие термического повреждения держателя ПН из-за плохих контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя по ф.А,В,С на ГР-Т на ТП-19 на Система шин № 1, TP006-0009622-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по ф.А,В,С на ГР-Т на ТП-19. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 11.04.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 116 | 2021-03-03 | 10 | 28 | 0.0612 | 2021-03-03 | 10 | 55 | 3.4.7.3 Причиной отключения ТП-1168 - перегорания предохранителя по ф.С на ГР-Т на ТП-1168 вследствие термического повреждения держателя ПН из-за плохих контактных соединений. 4.13 Причиной отключения ТП-1168 - перегорания предохранителя по ф.С на ГР-Т на ТП-1168 вследствие термического повреждения держателя ПН из-за плохих контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя по ф.С на ГР-Т на ТП-1168 на Система шин 1, TP010-0071307-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по ф.С на ГР-Т на ТП-1168. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 12.04.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 117 | 2021-03-03 | 23 | 5 | 3.515 | 2021-03-04 | 0 | 56 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10кВ Ф.-5 ПС "Энергетик" - перегорание предохранителя ПК-10 по фазе "В" на ТП-1201 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. 4.13 Причиной отключения ВЛ-10кВ Ф.-5 ПС "Энергетик" - перегорание предохранителя ПК-10 по фазе "В" на ТП-1201 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПК-10 по фазе "В" на ТП-1201 на ВЛ-10кВ Ф.-5 ПС "Энергетик", VS010-0011066 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПК-10 по фазе "В" на ТП-1201 ВЛ-10кВ Ф.-5 ПС "Энергетик". Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 12.04.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 118 | 2021-03-04 | 11 | 4 | 0.26599 | 2021-03-04 | 12 | 39 | 3.4.7.3 Причиной отключения ТП-2085 - перегорания предохранителя по ф.С на ГР-Т на ТП-2085 вследствие термического повреждения держателя ПН из-за плохих контактных соединений. 4.13 Причиной отключения ТП-2085 - перегорания предохранителя по ф.С на ГР-Т на ТП-2085 вследствие термического повреждения держателя ПН из-за плохих контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя по ф.С на ГР-Т на ТП-2085 на Система шин № 1, TP006-0009577-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по ф.С на ГР-Т на ТП-2085. Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 12.04.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 119 | 2021-03-05 | 12 | 34 | 1.9 | 2021-03-05 | 14 | 28 | 3.4.7.3 Причиной отключения КЛ-6 кВ Ф. 8 от РП-7 - неисправность КЛ-6кВ между ТП-690 и ТП-1321 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции 4.12 Причиной отключения КЛ-6 кВ Ф. 8 от РП-7 - неисправность КЛ-6кВ между ТП-690 и ТП-1321 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ-6кВ между ТП-690 и ТП-1321 на КЛ-6 кВ Ф. 8 от РП-7, KS006-0004246 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ-6 кВ Ф. 8 от РП-7 между ТП-690 и ТП-1321. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н 15.04.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 120 | 2021-03-05 | 22 | 15 | 0.10484 | 2021-03-05 | 23 | 40 | 3.4.7.3 Причиной отключения КЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 2058 - перегорания предохранителя по ф"В" на ТП-2058 вследствие слабого контактного соединения из-за термического повреждения держателя ПН . 4.13 Причиной отключения КЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 2058 - перегорания предохранителя по ф"В" на ТП-2058 вследствие слабого контактного соединения из-за термического повреждения держателя ПН . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя по ф"В" на ТП-2058 на КЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 2058, KN004-00035040 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по ф. "В" КЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 2058 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 15.04.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 121 | 2021-03-08 | 20 | 34 | 0.38 | 2021-03-08 | 22 | 28 | 3.4.7.3 Причиной отключения ф.13 от РП 9 до ТП-96/1 - неисправность КЛ-6кВ между ТП-2620 и ТП-115 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причиной отключения ф.13 от РП 9 до ТП-96/1 - неисправность КЛ-6кВ между ТП-2620 и ТП-115 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ-6кВ между ТП-2620 и ТП-115 на ф.13 от РП 9 до ТП-96/1, KS006-0004324 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ-6кВ ф.13 от РП 9 до ТП-96/1 между ТП-2620 и ТП-115. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц 16.04.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 122 | 2021-03-08 | 21 | 44 | 0.18833 | 2021-03-08 | 23 | 37 | 3.4.7.3 Причиной отключения Ф 14 РП-9 - неисправность КЛ-6кВ головной выход на опору №1 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причиной отключения Ф 14 РП-9 - неисправность КЛ-6кВ головной выход на опору №1 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ-6кВ головной выход на опору №1 на Ф 14 РП-9, KS006-0004289 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ-6кВ Ф 14 РП-9 головной выход на опору №1. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц 16.04.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 123 | 2021-03-08 | 23 | 14 | 2.66 | 2021-03-09 | 1 | 8 | 3.4.7.3 Причиной отключения КЛ-6 Ф. 14 от ПС " Теплоприбор" - перекрытие на РП-9 3-х фазного линейного разъединителя трансформатора тока вследствие слабого контакта в наконечнике после переподключения фазировок кабельных линий. 4.13 Причиной отключения КЛ-6 Ф. 14 от ПС " Теплоприбор" - перекрытие на РП-9 3-х фазного линейного разъединителя трансформатора тока вследствие слабого контакта в наконечнике после переподключения фазировок кабельных линий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на РП-9 3-х фазного линейного разъединителя трансформатора тока на КЛ-6 Ф. 14 от ПС " Теплоприбор", KS006-0004330 | Техническое мероприятие 1 Перепрессовать кабельный наконечник на РП-9 КЛ-6 Ф. 14 от ПС " Теплоприбор" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц 16.04.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 124 | 2021-03-09 | 15 | 20 | 0.10751 | 2021-03-09 | 16 | 3 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС Таежная - неисправность на ВЛ-10кВ опоры №12 слетел изолятор по ф."В" в следствии длительной эксплуатации оборудования из-за износа. 4.12 Причина отключения ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС Таежная - неисправность на ВЛ-10кВ опоры №12 слетел изолятор по ф."В" в следствии длительной эксплуатации оборудования из-за износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность на ВЛ-10кВ опоры №12 слетел изолятор по ф."В" на VS010-0012315, ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС Таежная | Техническое мероприятие 1 Восстановить слетевший изолятор ШС-10 на опоре №12 ф."В" ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС Таежная Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н 16.04.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 74 | 2021-02-05 | 20 | 0 | 0.07812 | 2021-02-05 | 20 | 43 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП- 850 - перегорания предохранителя по ф"А" на ТП-850 из-за неисправностях с сетях потребителя, вследствие короткого замыкания в 3-х полюсном вводном автоматическом выключателе абонента с последующим замыканием вводного провода. 4.13 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП- 850 - перегорания предохранителя по ф"А" на ТП-850 из-за неисправностях с сетях потребителя, вследствие короткого замыкания в 3-х полюсном вводном автоматическом выключателе абонента с последующим замыканием вводного провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя по ф"А" на ТП-850 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП- 850, VN004-00127892 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по ф. "А" ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП- 850. Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 11.03.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 75 | 2021-02-07 | 8 | 40 | 0.041662 | 2021-02-07 | 9 | 0 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-1218 - неисправность автоматического выключателя АВ-2 на ТП-1218 из-за слабых контактных соединений. 4.13 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-1218 - неисправность автоматического выключателя АВ-2 на ТП-1218 из-за слабых контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность автоматического выключателя АВ-2 на ТП-1218 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-1218, VN004-00127330 | Техническое мероприятие 1 Подтянуть контакты восстановить неисправный автоматический выключатель АВ-2 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-1218. Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н 14.03.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 76 | 2021-02-07 | 9 | 50 | 0.022919 | 2021-02-07 | 10 | 15 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-1004 - неисправность предохранителя по ф."А" и "С" на ТП-1004 из-за термического повреждения держателя ПН. 4.16 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-1004 - неисправность предохранителя по ф."А" и "С" на ТП-1004 из-за термического повреждения держателя ПН. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность предохранителя по ф."А" и "С" на ТП-1004 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-1004, VN004-00127920 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по ф. "А" и "С" ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-1004 Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н 07.03.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 77 | 2021-02-07 | 23 | 36 | 0.819 | 2021-02-08 | 1 | 33 | 3.4.7.3 Причиной отключения КЛ-10 кВ ф,4 от ПС АРЗ - неисправность КЛ-10кВ между ТП-961 и ТП-962 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции 4.12 Причиной отключения КЛ-10 кВ ф,4 от ПС АРЗ - неисправность КЛ-10кВ между ТП-961 и ТП-962 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ-10кВ между ТП-961 и ТП-962 на КЛ-10 кВ ф.4 от ПС АРЗ, KS010-0005227 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ-10 кВ ф.4 АРЗ между ТП-961 и ТП-962. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Колмаков В.А. 16.03.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 78 | 2021-02-08 | 10 | 48 | 0.060814 | 2021-02-08 | 11 | 29 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-815 - перегорания предохранителя по ф."С" на ТП-815 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. 4.13 Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-815 - перегорания предохранителя по ф."С" на ТП-815 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя по ф."С" на ТП-815 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП-815, VN004-00127877 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по ф."С" на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП-815. Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н 16.03.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 79 | 2021-02-08 | 22 | 50 | 0.13201 | 2021-02-09 | 0 | 19 | 3.4.7.3 Причина отключения ТП-1112 - неисправность автоматического выключателя АВ-Т на ТП-1112 из-за слабых контактных соединений. 4.13 Причина отключения ТП-1112 - неисправность автоматического выключателя АВ-Т на ТП-1112 из-за слабых контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность автоматического выключателя АВ-Т на Система шин № 1, TP006-0009763-16-01 | Техническое мероприятие 1 Подтянуть контакты восстановить неисправный автоматический выключатель АВ-Т Система шин №1 от ТП-1112. Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н 16.03.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 80 | 2021-02-08 | 22 | 56 | 0.064169 | 2021-02-09 | 0 | 6 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 2131 - неисправность автоматического выключателя АВ-2 на ТП-2131 из-за слабых контактных соединений. 4.13 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 2131 - неисправность автоматического выключателя АВ-2 на ТП-2131 из-за слабых контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность автоматического выключателя АВ-2 на ТП-2131 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 2131, VN004-00128880 | Техническое мероприятие 1 Подтянуть контакты восстановить неисправный автоматический выключатель АВ-2 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 2131. Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н 16.03.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 81 | 2021-02-09 | 17 | 24 | 0.036253 | 2021-02-09 | 17 | 49 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 2131 - неисправность автоматического выключателя АВ-2 на ТП-2131 из-за слабых контактных соединений. 4.13 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 2131 - неисправность автоматического выключателя АВ-2 на ТП-2131 из-за слабых контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность автоматического выключателя АВ №2 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 2131, VN004-00128880 | Техническое мероприятие 1 Подтянуть контакты восстановить неисправный автоматический выключатель АВ-2 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 2131. Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н 16.03.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 82 | 2021-02-09 | 17 | 37 | 0.043002 | 2021-02-09 | 18 | 20 | 3.4.7.3 Причиной отключения КЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-1006 - неисправность КЛ-0,4кВ нитка "А "и "Б" на ТП-1006 вследствие неудовлетворительного технического состояния из-за старения изоляции 4.12 Причиной отключения КЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-1006 - неисправность КЛ-0,4кВ нитка "А "и "Б" на ТП-1006 вследствие неудовлетворительного технического состояния из-за старения изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ-0,4кВ нитка "А "и "Б" на ТП-1006 на КЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-1006, KN004-00036051 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ-0,4 кВ ф.3 на ТП-1006 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 16.03.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 83 | 2021-02-09 | 21 | 10 | 0.013334 | 2021-02-09 | 21 | 35 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-32 - перегорания предохранителя по ф."А" на ТП-32 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. 4.10 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-32 - перегорания предохранителя по ф."А" на ТП-32 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя по ф."А" на ТП-32 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-32, VN004-00128719 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по ф. "А" ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-32 Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н 09.03.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 84 | 2021-02-09 | 22 | 0 | 0.0475 | 2021-02-09 | 22 | 30 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 2131 - неисправность автоматического выключателя АВ-2 на ТП-2131 из-за превышения нагрузок потребителей 4.13 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 2131 - неисправность автоматического выключателя АВ-2 на ТП-2131 из-за превышения нагрузок потребителей Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность автоматического выключателя АВ №2 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 2131, VN004-00128880 | Техническое мероприятие 1 Подтянуть контакты восстановить неисправный автоматический выключатель АВ-2 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 2131. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 18.02.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 85 | 2021-02-10 | 1 | 0 | 0.066 | 2021-02-10 | 2 | 0 | 3.4.7.3 Причина отключения по ф.1 на ТП-397 - перегорание предохранителя по ф."А" на ТП-397 произошел схлест фазы "А" и "В"из-за разрегулировки проводов возникшее в пролете опор № 1-2. 4.13 Причина отключения по ф.1 на ТП-397 - перегорание предохранителя по ф."А" на ТП-397 произошел схлест фазы "А" и "В"из-за разрегулировки проводов возникшее в пролете опор № 1-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя по ф."А" на ТП-397 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 397, VN004-00128425 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по ф. "А" ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 397 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Колмаков В.А. 07.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода в фазы "А" и "В" на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 397 в пролете опор №1-2 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Колмаков В.А. 19.03.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 87 | 2021-02-12 | 14 | 32 | 0.029664 | 2021-02-12 | 14 | 52 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1039 - перегорания предохранителя по ф"В" на ТП-1039 из-за неисправностях с сетях потребителя, вследствие короткого замыкания в 3-х полюсном вводном автоматическом выключателе абонента с последующим замыканием вводного провода. 4.10 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1039 - перегорания предохранителя по ф"В" на ТП-1039 из-за неисправностях с сетях потребителя, вследствие короткого замыкания в 3-х полюсном вводном автоматическом выключателе абонента с последующим замыканием вводного провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя по ф"В" на ТП-1039 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1039, VN004-00127978 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по ф. "В" ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1039. Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 19.03.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 88 | 2021-02-12 | 23 | 50 | 0.17504 | 2021-02-13 | 1 | 48 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 от ТП 1201 - неисправность автоматического выключателя АВ-6 на ТП-1201 из-за слабых контактных соединений. 4.13 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 от ТП 1201 - неисправность автоматического выключателя АВ-6 на ТП-1201 из-за слабых контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность автоматического выключателя АВ-6 на ТП-1201 на ВЛ-0,4 кВ Л-6 от ТП 1201, VN004-00128106 | Техническое мероприятие 1 Подтянуть контакты восстановить неисправный автоматический выключатель АВ-6 ВЛ-0,4 кВ Л-6 от ТП 1201. Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н 19.03.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 89 | 2021-02-13 | 21 | 40 | 0.093336 | 2021-02-13 | 22 | 50 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 1201 - неисправность автоматического выключателя АВ-2 на ТП-1201 из-за слабых контактных соединений. 4.13 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 1201 - неисправность автоматического выключателя АВ-2 на ТП-1201 из-за слабых контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность автоматического выключателя АВ-2 на ТП-1201 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 1201, VN004-00128104 | Техническое мероприятие 1 Подтянуть контакты восстановить неисправный автоматический выключатель АВ-2 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 1201. Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н 19.03.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 90 | 2021-02-15 | 9 | 7 | 3.33 | 2021-02-15 | 10 | 58 | 3.4.7.3 Причиной отключения КЛ-6 кВ ф.4 от РП-9 - неисправность КЛ-6кВ между ТП-135 и ТП-120 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции 4.12 Причиной отключения КЛ-6 кВ ф.4 от РП-9 - неисправность КЛ-6кВ между ТП-135 и ТП-120 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность КЛ-6кВ между ТП-135 и ТП-120 на Ф.4 РП-9, VS006-0004570 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ-6 кВ ф4 от РП-9 между ТП-135 и ТП-120 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 17.03.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 91 | 2021-02-15 | 17 | 0 | 0.047464 | 2021-02-15 | 17 | 32 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 1004 - перегорания предохранителя по ф."А" и "В" на ТП-1004 из-за неисправностях с сетях потребителя, вследствие короткого замыкания в 3-х полюсном вводном автоматическом выключателе абонента с последующим замыканием вводного провода. 4.10 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 1004 - перегорания предохранителя по ф."А" и "В" на ТП-1004 из-за неисправностях с сетях потребителя, вследствие короткого замыкания в 3-х полюсном вводном автоматическом выключателе абонента с последующим замыканием вводного провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя по ф."А" и "В" на ТП-1004 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 1004, VN004-00127920 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по ф. "А" и "В" ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 1004 Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 25.03.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 92 | 2021-02-16 | 11 | 38 | 0.48333 | 2021-02-16 | 13 | 34 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС Строительная - повреждения на ведомственной отпайке на ТП-1265, данное оборудование находиться в зоне эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности Бурятский ЦГМС - филиал ФГБУ «Забайкальское УГМС». | Организационное мероприятие 1 Направить акт о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго», приведшим к возникновению (к угрозе возникновения) технологического нарушения Бурятский ЦГМС - филиал ФГБУ «Забайкальское УГМС». Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 26.03.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 93 | 2021-02-16 | 17 | 24 | 0.69599 | 2021-02-16 | 19 | 20 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.4 от ПС БВС - неисправность КЛ-10кВ между опорами №1-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции 4.12 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.4 от ПС БВС - неисправность КЛ-10кВ между опорами №1-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ-10кВ между опорами №1-2 на ВЛ-10 кВ ф.4 от ПС БВС, VS010-0012296 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ-10кВ между опорами №1-2 ВЛ-10кВ ф.4 от ПС БВС. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Колмаков В.А. 19.03.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 94 | 2021-02-16 | 20 | 10 | 0.065003 | 2021-02-16 | 21 | 2 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 425 - произошел кратковременный схлест вводного провода в дом потребителя (на балансе потребителя), в результате чего перегорел предохранитель по ф."А" на ТП-425. 4.13 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 425 - произошел кратковременный схлест вводного провода в дом потребителя (на балансе потребителя), в результате чего перегорел предохранитель по ф."А" на ТП-425. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорел предохранитель по ф."А" на ТП-425 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 425, VN004-00128461 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по ф. "А" ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1039. Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Колмаков В.А. 26.03.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 95 | 2021-02-17 | 12 | 5 | 0.1691 | 2021-02-17 | 13 | 59 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1039 - перегорания предохранителя по ф."В" на ТП-1039 из-за неисправностях с сетях потребителя, вследствие короткого замыкания в 3-х полюсном вводном автоматическом выключателе абонента с последующим замыканием вводного провода. 4.13 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1039 - перегорания предохранителя по ф."В" на ТП-1039 из-за неисправностях с сетях потребителя, вследствие короткого замыкания в 3-х полюсном вводном автоматическом выключателе абонента с последующим замыканием вводного провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя по ф."В" на ТП-1039 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1039, VN004-00127978 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по ф. "В" ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1039 Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 26.03.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 96 | 2021-02-17 | 23 | 0 | 0.0378 | 2021-02-17 | 23 | 27 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-589 - перегорания предохранителя по ф."В" на ТП-589 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. 4.13 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-589 - перегорания предохранителя по ф."В" на ТП-589 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя по ф."В" на ТП-589 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-589, VN004-00127780 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по ф. "В" ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-589 Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 26.03.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 18 | 2021-01-13 | 2 | 8 | 0.53499 | 2021-01-13 | 3 | 55 | 3.4.7.3 Причиной отключения КЛ-10 ф.6 от ПС Шишковка до РП-25 явилась неисправность КЛ 10 кВ ф.6 от ПС 110 "Шишковка" вследствие неудовлетворительного технического состояния 4.12 Причиной отключения КЛ-10 ф.6 от ПС Шишковка до РП-25 явился пробой изоляции из-за её старения вследствие длительной эксплуатации кабеля Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ 10 кВ ф.6 от ПС 110 "Шишковка" на КЛ-10 ф.6 от ПС Шиш-ка до РП-25, KS010-0005149 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ-10 ф.6 от ПС Шиш-ка до РП-25 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 22.02.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 19 | 2021-01-14 | 11 | 45 | 0.045497 | 2021-01-14 | 12 | 20 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-128- перегорания предохранителя по ф."С" на ТП-128 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. 4.16 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-128- перегорания предохранителя по ф."С" на ТП-128 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя по ф."С" на ТП-128 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-128, VN004-00128994 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по ф."С" на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-128. Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 25.02.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 20 | 2021-01-14 | 13 | 0 | 0.06067 | 2021-01-14 | 13 | 40 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-19- перегорания предохранителя по ф."С" на ТП-19 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. 4.13 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-19- перегорания предохранителя по ф."С" на ТП-19 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя по ф."С" на ТП-19 на ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-19, VN004-00128703 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по ф."С" на ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-19. Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 25.02.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 21 | 2021-01-16 | 6 | 5 | 2.26 | 2021-01-16 | 7 | 58 | 3.4.7.3 Причиной отключения КЛ-10кВ ф.6 ПС Октябрьская на РП-17 - неисправность КЛ-10кВ ввод в РП-17 вследствие длительной эксплуатации кабеля из-за старения изоляции. 4.12 Причиной отключения КЛ-10кВ ф.6 ПС Октябрьская на РП-17 - неисправность КЛ-10кВ ввод в РП-17 вследствие длительной эксплуатации кабеля из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ-10кВ ввод в РП-17 на КЛ-10кВ ф.6 ПС Октябрьская на РП-17, KS010-0005283 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ-10кВ ф.6 ПС Октябрьская ввод на РП-17 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 25.02.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 22 | 2021-01-16 | 9 | 19 | 0.024732 | 2021-01-16 | 10 | 12 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-7 от ТП 309 - перегорание предохранителя по ф."В" на ТП-309 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. 4.13 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-7 от ТП 309 - перегорание предохранителя по ф."В" на ТП-309 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя по ф."В" на ТП-309 на ВЛ-0,4 кВ Л-7 от ТП 309, VN004-00128324 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по ф."В" на ВЛ-0,4 кВ Л-7 от ТП 309. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Колмаков В.А. 25.02.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 23 | 2021-01-16 | 11 | 38 | 0.0552 | 2021-01-16 | 12 | 47 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-505 - перегорание предохранителя по ф."А" на ТП-505 произошел схлест фазы "А" и "В"из-за разрегулировки проводов возникшее в пролете опор № 1-2. 4.13 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-505 - перегорание предохранителя по ф."А" на ТП-505 произошел схлест фазы "А" и "В"из-за разрегулировки проводов возникшее в пролете опор № 1-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя по ф."А" на ТП-505 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-505, VN004-00127712 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по ф. "А" ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 505 Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 26.02.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 24 | 2021-01-16 | 20 | 40 | 1.225 | 2021-01-16 | 22 | 25 | 3.4.8.5 Причина отключения КЛ-6 кВ ф.5 от РП-13 - повреждение КЛ-6кВ между ТП-480 и ТП-427, из-за воздействия стороннего лица при проведение земляных работ произвели порыв кабеля экскаватором Хундай, данная работа проводилась МУП "Водоканал". | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденную КЛ-6 кВ ф.5 от РП-13 между ТП-480 и ТП-427. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Колмаков В.А. 26.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Колмаков В.А. 26.02.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 25 | 2021-01-16 | 21 | 5 | 0.0408 | 2021-01-16 | 21 | 29 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1203 - неисправность автоматического выключателя АВ-2 наТП-1203 из-за слабых контактных соединений. 4.13 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1203 - неисправность автоматического выключателя АВ-2 наТП-1203 из-за слабых контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность автоматического выключателя АВ-2 наТП-1203 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1203, VN004-00128109 | Техническое мероприятие 1 Подтянуть контакты восстановить неисправный автоматический выключатель АВ-2 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1203. Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 26.02.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 26 | 2021-01-19 | 18 | 49 | 0.95835 | 2021-01-19 | 20 | 44 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф. 7 от ПС "Южная" - неисправность на ведомственной ВЛ-10кВ обрыв провода ф. "В" в пролете опор №10-11, данное оборудование находиться в зоне эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ООО "Дорстройсервис". | Организационное мероприятие 1 Направить акт о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго», приведшим к возникновению (к угрозе возникновения) технологического нарушения ООО "Дорстройсервис". Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 28.02.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 27 | 2021-01-19 | 20 | 20 | 0.0459 | 2021-01-19 | 20 | 47 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1203 - неисправность автоматического выключателя АВ-2 наТП-1203 из-за слабых контактных соединений. 4.13 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1203 - неисправность автоматического выключателя АВ-2 наТП-1203 из-за слабых контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность автоматического выключателя АВ-2 наТП-1203 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1203, VN004-00128109 | Техническое мероприятие 1 Подтянуть контакты восстановить неисправный автоматический выключатель АВ-2 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1203. Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 28.02.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 28 | 2021-01-20 | 15 | 20 | 0.038002 | 2021-01-20 | 16 | 0 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-707 - неисправность автоматического выключателя АВ-3 наТП-707 из-за слабых контактных соединений на прокалывающем зажиме. 4.13 Причина отключения ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-707 - неисправность автоматического выключателя АВ-3 наТП-707 из-за слабых контактных соединений на прокалывающем зажиме. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность автоматического выключателя АВ-3 наТП-707 на ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-707, VN004-00129610 | Техническое мероприятие 1 Подтянуть контакты на прокалывающем зажиме и восстановить неисправный автоматический выключатель АВ-3 ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-707. Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 28.02.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 29 | 2021-01-20 | 17 | 49 | 0.19667 | 2021-01-20 | 19 | 47 | 3.4.8.5 Причина отключения КЛ-6 Ф. 5 СХА от РП - 1 - повреждение КЛ-6кВ между ТП-258 и ТП-267, из-за воздействия стороннего лица при проведение земляных работ произвели порыв кабеля экскаватором Хундай, данная работа проводилась ПАО "ТГК-14". | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденную КЛ-6 Ф. 5 СХА от РП - 1 между ТП-258 и ТП-267. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 28.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 28.02.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 30 | 2021-01-21 | 20 | 53 | 0.063202 | 2021-01-21 | 22 | 12 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 2131- перегорания предохранителя по ф."С" на ТП-2131 вследствие некалиброванных вставок из-за термическое повреждение держателя ПН. 4.10 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 2131- перегорания предохранителя по ф."С" на ТП-2131 вследствие некалиброванных вставок из-за термическое повреждение держателя ПН. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя по ф."С" на ТП-2131 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 2131, VN004-00128881 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по ф."С" на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 2131. Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 28.02.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 31 | 2021-01-21 | 21 | 30 | 0.049402 | 2021-01-21 | 22 | 22 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП- 731 - перегорания предохранителя по ф."С" на ТП-731 вследствие термического повреждения шлейфа фазы "С" из-за плохих контактных соединение. 4.13 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП- 731 - перегорания предохранителя по ф."С" на ТП-731 вследствие термического повреждения шлейфа фазы "С" из-за плохих контактных соединение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя по ф."С" на ТП-731 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП- 731, VN004-00128190 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по ф."С" на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП- 731. Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц 28.02.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 32 | 2021-01-22 | 8 | 45 | 0.042503 | 2021-01-22 | 9 | 10 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 2018 - неисправность предохранителя по ф."С" на ТП-2018 из-за термического повреждения держателя ПН. 4.10 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 2018 - неисправность предохранителя по ф."С" на ТП-2018 из-за термического повреждения держателя ПН. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность предохранителя по ф."С" на ТП-2018 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 2018, VN004-00128951 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по ф."С" на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 2018. Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц, 28.02.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 33 | 2021-01-22 | 9 | 0 | 0.078579 | 2021-01-22 | 9 | 41 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 1048 - перегорания предохранителя по ф"А "на ТП-1048 из-за неисправностях с сетях потребителя, вследствие короткого замыкания в 3-х полюсном вводном автоматическом выключателе абонента с последующим замыканием вводного провода. 4.13 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 1048 - перегорания предохранителя по ф"А "на ТП-1048 из-за неисправностях с сетях потребителя, вследствие короткого замыкания в 3-х полюсном вводном автоматическом выключателе абонента с последующим замыканием вводного провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя по ф"А "на ТП-1048 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 1048, VN004-00127991 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по ф. "А" ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 1048. Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 01.03.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 34 | 2021-01-22 | 15 | 59 | 1.1115 | 2021-01-22 | 17 | 56 | 3.4.8.2 Причина отключения ВЛ-10кВ ф-10 ПС Южная - обрыв провода ф. "С" в пролете опор №41-42, из-за воздействия стороннего лица при разгрузке грунта самосвалом Хова, данная работа проводилась ИП "Фомина". | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв провода ВЛ-10кВ ф-10 ПС Южная ф. "С" в пролете опор №41-42. Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 01.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию. Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 18.02.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 35 | 2021-01-22 | 23 | 40 | 0.1025 | 2021-01-23 | 0 | 30 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 2131 - неисправность автоматического выключателя АВ-3 на ТП-2131 из-за слабых контактных соединений. 4.13 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 2131 - неисправность автоматического выключателя АВ-3 на ТП-2131 из-за слабых контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность автоматического выключателя АВ-3 на ТП-2131 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 2131, VN004-00128880 | Техническое мероприятие 1 Подтянуть контакты восстановить неисправный автоматический выключатель АВ-3 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 2131. Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 01.03.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 36 | 2021-01-23 | 11 | 38 | 0.087514 | 2021-01-23 | 12 | 37 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-2021 - обрыв двух фазных проводов "В" и "С" ВЛ-0,4 кВ пролетах опор № 2 и №3 ф.4 от ТП-2021 вследствие нагрева шлейфа фазы "В" и "С" из-за плохих контактных соединение. 4.13 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-2021 - обрыв двух фазных проводов "В" и "С" ВЛ-0,4 кВ пролетах опор № 2 и №3 ф.4 от ТП-2021 вследствие нагрева шлейфа фазы "В" и "С" из-за плохих контактных соединение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв двух фазных проводов "В" и "С" ВЛ-0,4 кВ пролетах опор № 2 и №3 ф.4 от ТП-2021 на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-2021, VN004-00128958 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв проводов ф. "В" и "С" в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-2021. Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц 01.03.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 37 | 2021-01-23 | 20 | 10 | 0.050662 | 2021-01-23 | 20 | 30 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1203 - неисправность автоматического выключателя АВ-2 наТП-1203 из-за слабых контактных соединений. 4.13 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1203 - неисправность автоматического выключателя АВ-2 наТП-1203 из-за слабых контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность автоматического выключателя АВ-2 наТП-1203 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1203, VN004-00128109 | Техническое мероприятие 1 Подтянуть контакты восстановить неисправный автоматический выключатель АВ-2 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1203. Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 01.03.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 38 | 2021-01-24 | 2 | 0 | 0.02 | 2021-01-24 | 2 | 30 | 3.4.7.3 Причина отключения ТП-118-Железнодорожный - перегорания предохранителя ПК-6кВ ф. В в РУ-6кВ на ТП-118 вследствие превышения нагрузки из-за неселективной срабатывания защиты со стороны потребителей . 4.13 Причина отключения ТП-118-Железнодорожный - перегорания предохранителя ПК-6кВ ф. В в РУ-6кВ на ТП-118 вследствие превышения нагрузки из-за неселективной срабатывания защиты со стороны потребителей . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя ПК-6кВ ф. В в РУ-6кВ на ТП-118 на ТП-118-Железнодорожный, TP006-0009553 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по ф. С на ТП-118. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 02.03.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 39 | 2021-01-24 | 10 | 4 | 0.077432 | 2021-01-24 | 11 | 45 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 410 - перегорание предохранителя по ф."В" на ТП-410 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. 4.10 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 410 - перегорание предохранителя по ф."В" на ТП-410 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя по ф."В" на ТП-410 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 410, VN004-00128451 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по ф."В" на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 410. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Колмаков В.А. 02.03.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 40 | 2021-01-24 | 11 | 50 | 0.057495 | 2021-01-24 | 12 | 13 | 3.4.7.3 Причина отключения ТП-1201 - перегорание предохранителя по ф."В" на ГР-Т ТП-1201 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. 4.13 Причина отключения ТП-1201 - перегорание предохранителя по ф."В" на ГР-Т ТП-1201 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя по ф."В" на ГР-Т ТП-1201 на Система шин 1, TP010-0071322-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по ф."В" на ГР-Т ТП-1201 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н 02.03.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 41 | 2021-01-24 | 12 | 55 | 1.521 | 2021-01-24 | 14 | 52 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф.1 от ПС Районная - неисправность КЛ-6кВ между опорами №21 и №22 вследствие длительной эксплуатации кабеля из-за старения изоляции. 4.12 Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф.1 от ПС Районная - неисправность КЛ-6кВ между опорами №21 и №22 вследствие длительной эксплуатации кабеля из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ-6кВ между опорами №21 и №22 на ВЛ-6 кВ ф.1 от ПС Районная, VS006-0004632 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ-6кВ между опорами №21 и №22 ВЛ-6 кВ ф.1 от ПС Районная Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 03.03.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 42 | 2021-01-24 | 14 | 48 | 0.02835 | 2021-01-24 | 15 | 15 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 129- перегорания предохранителя по ф."С" на ТП-129 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. 4.10 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 129- перегорания предохранителя по ф."С" на ТП-129 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя по ф."С" на ТП-129 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 129, VN004-00128997 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по ф."С" на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-129. Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 03.03.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 43 | 2021-01-24 | 19 | 45 | 0.059504 | 2021-01-24 | 20 | 19 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-1112 - неисправность предохранителя по ф."С" на ТП-1112 из-за термического повреждения держателя ПН. 4.10 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-1112 - неисправность предохранителя по ф."С" на ТП-1112 из-за термического повреждения держателя ПН. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность предохранителя по ф."С" на ТП-1112 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-1112, VN004-00128029 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по ф. "С" ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-1112 Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 03.03.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 44 | 2021-01-25 | 22 | 30 | 0.050747 | 2021-01-25 | 23 | 5 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1160 - неисправность предохранителя по ф."А" на ТП-1160 из-за термического повреждения держателя ПН. 4.10 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1160 - неисправность предохранителя по ф."А" на ТП-1160 из-за термического повреждения держателя ПН. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность предохранителя по ф."А" на ТП-1160 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1160, VN004-00128065 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по ф. "А" ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1160 Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 04.03.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 45 | 2021-01-26 | 20 | 36 | 0.0256 | 2021-01-26 | 21 | 0 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 2138 - перегорания предохранителя по ф."А" на ТП-2138 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. 4.13 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 2138 - перегорания предохранителя по ф."А" на ТП-2138 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя по ф."А" на ТП-2138 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 2138, VN004-00128873 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по ф."А" на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 2138. Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 04.03.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 46 | 2021-01-28 | 4 | 30 | 2.9 | 2021-01-28 | 6 | 26 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-6кВ Ф.П-3 ПТФ - неисправность на ВЛ-6кВ опоры №8 обрыв шлейфа ф."С" вследствие длительной эксплуатации оборудования из-за старения проводников. 4.13 Причиной отключения ВЛ-6кВ Ф.П-3 ПТФ - неисправность на ВЛ-6кВ опоры №8 обрыв шлейфа ф."С" вследствие длительной эксплуатации оборудования из-за старения проводников. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность на ВЛ-6кВ опоры №8 обрыв шлейфа ф."С" на ВЛ-6кВ Ф.П-3 ПТФ, VS006-0003529 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв шлейфа ф."С" опоры №8 ВЛ-6кВ Ф.П-3 ПТФ Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 04.03.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 47 | 2021-01-28 | 8 | 15 | 0.96665 | 2021-01-28 | 10 | 11 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-6кВ Ф-15 ПС-Мясокомбинат - неисправность на ведомственной КЛ-6кВ опоры №45/1-2 , данное оборудование находиться в зоне эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ФКУ "ЦХиСО по Республике Бурятия". | Организационное мероприятие 1 Направить акт о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго», приведшим к возникновению (к угрозе возникновения) технологического нарушения ФКУ "ЦХиСО по Республике Бурятия". Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 05.03.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 48 | 2021-01-28 | 16 | 10 | 0.081669 | 2021-01-28 | 17 | 20 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-1079 - неисправность на ведомственной ТП-1079 , данное оборудование находиться в зоне эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности СНТ "Тепловик". | Организационное мероприятие 1 Направить акт о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго», приведшим к возникновению (к угрозе возникновения) технологического нарушения СНТ "Тепловик". Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 05.03.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 49 | 2021-01-28 | 23 | 39 | 0.023331 | 2021-01-28 | 23 | 59 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1029 - неисправность предохранителя по ф."В" на ТП-1029 из-за термического повреждения держателя ПН. 4.10 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1029 - неисправность предохранителя по ф."В" на ТП-1029 из-за термического повреждения держателя ПН. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность предохранителя по ф."В" на ТП-1029 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1029, VN004-00127972 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по ф. "В" ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1029 Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 05.03.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 50 | 2021-01-29 | 9 | 10 | 0.014 | 2021-01-29 | 9 | 40 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ТП-1272 - перегорания предохранителя по ф"С "на ТП-1272из-за неисправностях с сетях потребителя, вследствие короткого замыкания в 3-х полюсном вводном автоматическом выключателе абонента с последующим замыканием вводного провода. 4.13 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ТП-1272 - перегорания предохранителя по ф"С "на ТП-1272 из-за неисправностях с сетях потребителя, вследствие короткого замыкания в 3-х полюсном вводном автоматическом выключателе абонента с последующим замыканием вводного провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя по ф"С "на ТП-1272 на ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ТП-1272, VN004-00132611 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по ф. "С" ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ТП-1272. Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 08.03.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 51 | 2021-01-29 | 17 | 0 | 0.06667 | 2021-01-29 | 17 | 40 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-1218 - неисправность автоматического выключателя АВ-2 на ТП-1218 из-за слабых контактных соединений. 4.13 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-1218 - неисправность автоматического выключателя АВ-2 на ТП-1218 из-за слабых контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность автоматического выключателя АВ-2 на ТП-1218 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-1218, VN004-00127330 | Техническое мероприятие 1 Подтянуть контакты восстановить неисправный автоматический выключатель АВ-2 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-1218. Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 08.03.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 52 | 2021-01-29 | 23 | 31 | 0.14375 | 2021-01-30 | 1 | 26 | 3.4.7.3 Причиной отключения КЛ-10 кВ Ф. 17 от РП-12 - неисправность КЛ-10кВ между РП-17 и ТП-857 вследствие неудовлетворительного технического состояния из-за старения изоляции 4.12 Причиной отключения КЛ-10 кВ Ф. 17 от РП-12 - неисправность КЛ-10кВ между РП-17 и ТП-857 вследствие неудовлетворительного технического состояния из-за старения изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ-10кВ между РП-17 и ТП-857 на КЛ-10 кВ Ф. 17 от РП-12, KS010-0005197 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ-10 кВ Ф. 17 от РП-12 между РП-17 и ТП-857 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 08.03.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 53 | 2021-01-30 | 4 | 15 | 0.76 | 2021-01-30 | 6 | 9 | 3.4.7.3 Причиной отключения КЛ-10 кВ Ф. 9 от РП-12 - неисправность КЛ-10кВ между ТП-1366 и ТП-647 вследствие неудовлетворительного технического состояния из-за старения изоляции 4.13 Причиной отключения КЛ-10 кВ Ф. 9 от РП-12 - неисправность КЛ-10кВ между ТП-1366 и ТП-647 вследствие неудовлетворительного технического состояния из-за старения изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ-10кВ между ТП-1366 и ТП-647 на КЛ-10 кВ Ф. 9 от РП-12, KS010-0005193 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ-10 кВ Ф. 9 от РП-12 между ТП-1366 и ТП-647 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 08.03.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 54 | 2021-01-30 | 5 | 40 | 0.37 | 2021-01-30 | 7 | 31 | 3.4.7.3 Причиной отключения КЛ-6 кВ ф.9 от ПС Районная - неисправность КЛ-6кВ головной на РП-9 вследствие неудовлетворительного технического состояния из-за старения изоляции 4.12 Причиной отключения КЛ-6 кВ ф.9 от ПС Районная - неисправность КЛ-6кВ головной на РП-9 вследствие неудовлетворительного технического состояния из-за старения изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ-6кВ головной на РП-9 на КЛ-6 кВ ф.9 от ПС Районная, KS006-0004364 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ-6 кВ ф.9 от ПС Районная головной на РП-9 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 08.03.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 55 | 2021-01-30 | 8 | 21 | 1.07 | 2021-01-30 | 10 | 15 | 3.4.7.3 Причиной отключения КЛ-10 кВ ф,8 от ПС Сосновая - неисправность между ТП-1165 и ТП-714 и между ТП-714 и ТП-694 вследствие неудовлетворительного технического состояния из-за старения изоляции 4.12 Причиной отключения КЛ-10 кВ ф,8 от ПС Сосновая - неисправность между ТП-1165 и ТП-714 и между ТП-714 и ТП-694 вследствие неудовлетворительного технического состояния из-за старения изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность между ТП-1165 и ТП-714 и между ТП-714 и ТП-694 на КЛ-10 кВ ф,8 от ПС Сосновая, KS010-0005173 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ-10 кВ ф,8 от ПС Сосновая между ТП-1165 и ТП-714 и между ТП-714 и ТП-694 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 08.03.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 56 | 2021-01-30 | 12 | 5 | 0.18167 | 2021-01-30 | 13 | 54 | 3.4.7.3 Причиной отключения КЛ-10 кВ Ф. 9 от РП-12 - неисправность головной на ТП-646 вследствие неудовлетворительного технического состояния из-за старения изоляции 4.13 Причиной отключения КЛ-10 кВ Ф. 9 от РП-12 - неисправность головной на ТП-646 вследствие неудовлетворительного технического состояния из-за старения изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность головной на ТП-646 на КЛ-10 кВ Ф. 9 от РП-12, KS010-0005193 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ-10 кВ Ф. 9 от РП-12 головной на ТП-646. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 08.03.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 57 | 2021-01-30 | 17 | 15 | 0.195 | 2021-01-30 | 19 | 12 | 3.4.7.3 Причиной отключения КЛ-10 кВ Ф. 14 от РП-12 - неисправность КЛ-10кВ головной на ТП-587 вследствие неудовлетворительного технического состояния из-за старения изоляции 4.13 Причиной отключения КЛ-10 кВ Ф. 14 от РП-12 - неисправность КЛ-10кВ головной на ТП-587 вследствие неудовлетворительного технического состояния из-за старения изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ-10кВ головной на ТП-587 на КЛ-10 кВ Ф. 14 от РП-12, KS010-0005196 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ-10 кВ Ф. 14 от РП-12 головной на ТП-857. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 08.03.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 58 | 2021-01-30 | 17 | 50 | 0.062063 | 2021-01-30 | 18 | 28 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 1039 - перегорания предохранителя по ф"А" и "В" на ТП-1039 из-за неисправностях с сетях потребителя, вследствие короткого замыкания в 3-х полюсном вводном автоматическом выключателе абонента с последующим замыканием вводного провода. 4.13 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 1039 - перегорания предохранителя по ф"А" и "В" на ТП-1039 из-за неисправностях с сетях потребителя, вследствие короткого замыкания в 3-х полюсном вводном автоматическом выключателе абонента с последующим замыканием вводного провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя по ф"А" и "В" на ТП-1039 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 1039, VN004-00127977 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по ф. "А" и "В" ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 1039. Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 08.03.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 59 | 2021-01-31 | 0 | 45 | 2.34 | 2021-01-31 | 2 | 42 | 3.4.7.3 Причиной отключения Ф.62 ГПП Авиазавод - неисправность на опоре №34 ВЛ-6 кВ обрыв шлейфа ф."В" вследствие неудовлетворительной технической состоянии оборудования из-за старения проводников. 4.13 Причиной отключения Ф.62 ГПП Авиазавод - неисправность на опоре №34 ВЛ-6 кВ обрыв шлейфа ф."В" вследствие неудовлетворительной технической состоянии оборудования из-за старения проводников. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность на опоре №34 ВЛ-6 кВ обрыв шлейфа ф."В" на Ф.62 ГПП Авиазавод, VS006-0004597 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв шлейфа ф."В" опоры №34 Ф.62 ГПП Авиазавод Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 09.03.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 60 | 2021-01-31 | 1 | 0 | 0.0275 | 2021-01-31 | 1 | 30 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП- 731 - перегорания предохранителя по ф."В" на ТП-731 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. 4.13 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП- 731 - перегорания предохранителя по ф."В" на ТП-731 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя по ф."В" на ТП-731 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП- 731, VN004-00128190 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по ф. "В" ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП- 731 Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н 09.03.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 61 | 2021-01-31 | 8 | 9 | 1.1 | 2021-01-31 | 10 | 2 | 3.4.12.2 Причиной отключения Ф.60 ГПП Авиазавод - схлест проводов фазы "А" и "В" на ВЛ-6кВ пролете опор №24-25 вследствие атмосферных явлений падения ветки из вне охранной зоны из-за воздействия ветровых нагрузок. 4.4 Причиной отключения Ф.60 ГПП Авиазавод - схлест проводов фазы "А" и "В" на ВЛ-6кВ пролете опор №24-25 вследствие атмосферных явлений падения ветки из вне охранной зоны из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы "А" и "В" на ВЛ-6кВ пролете опор №24-25 на Ф.60 ГПП Авиазавод, VS006-0004599 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход осмотр Ф.60 ГПП Авиазавод Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 09.03.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 62 | 2021-01-31 | 17 | 59 | 3.3899 | 2021-01-31 | 19 | 52 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф. 15 от РП-21 - неисправность на опоре №1 от ТП-515 выход на ВЛ-10 кВ обрыв шлейфа ф."С" вследствие неудовлетворительной технической состоянии оборудования из-за старения проводников. 4.12 Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф. 15 от РП-21 - неисправность на опоре №1 от ТП-515 выход на ВЛ-10 кВ обрыв шлейфа ф."С" вследствие неудовлетворительной технической состоянии оборудования из-за старения проводников. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность на опоре №1 от ТП-515 выход на ВЛ-10 кВ на ВЛ-10 кВ Ф. 15 от РП-21, VS010-0012322 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв шлейфа ф."С" на опоре №1 от ТП-515 выход на ВЛ-10 кВ ВЛ-10 кВ Ф. 15 от РП-21 Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н 09.03.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 63 | 2021-01-31 | 21 | 40 | 0.010417 | 2021-01-31 | 22 | 5 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП-815 - перегорания предохранителя по ф."А" на ТП-815 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. 4.13 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП-815 - перегорания предохранителя по ф."А" на ТП-815 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя по ф."А" на ТП-815 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП-815, VN004-00127877 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по ф. "А" ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП-815 Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н 09.03.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 64 | 2021-01-31 | 22 | 10 | 0.051661 | 2021-01-31 | 22 | 30 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 от ТП 1201 - неисправность автоматического выключателя АВ-6 на ТП-1201 из-за слабых контактных соединений. 4.13 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 от ТП 1201 - неисправность автоматического выключателя АВ-6 на ТП-1201 из-за слабых контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность автоматического выключателя АВ-6 на ТП-1201 на ВЛ-0,4 кВ Л-6 от ТП 1201, VN004-00128106 | Техническое мероприятие 1 Подтянуть контакты восстановить неисправный автоматический выключатель АВ-6 ВЛ-0,4 кВ Л-6 от ТП-1201. Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н 09.03.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 65 | 2021-01-31 | 23 | 30 | 0.049995 | 2021-01-31 | 23 | 50 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 2131 - неисправность автоматического выключателя АВ-2 на ТП-2131 из-за слабых контактных соединений. 4.13 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 2131 - неисправность автоматического выключателя АВ-2 на ТП-2131 из-за слабых контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность автоматического выключателя АВ-2 на ТП-2131 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 2131, VN004-00128880 | Техническое мероприятие 1 Подтянуть контакты восстановить неисправный автоматический выключатель АВ-2 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 2131. Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 09.03.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 66 | 2021-02-01 | 0 | 1 | 1.349 | 2021-02-01 | 1 | 55 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.8 от ПС БВС - перекрытие между заземляющим ножом и головками изоляторов фазы В и С на РТП-1539 из-за налипания снега. 4.14 Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.8 от ПС БВС - перекрытие между заземляющим ножом и головками изоляторов фазы В и С на РТП-1539 из-за налипания снега. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между заземляющим ножом и головками изоляторов фазы "В" и "С" на РТП-1539. на ВЛ-10кВ ф.8 от ПС БВС, VS010-0009003 | Организационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотра ВЛ-10кВ ф.8 от ПС БВС Ответственное лицо: Начальник Советского РЭС ПО ГЭС Трофимов Б.Н. 10.03.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в акт технологического нарушения представителя Городского РЭС ПО ЦЭС Ответственное лицо: Начальник Городского РЭС ПО ЦЭС Медведев А.В. 24.02.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 67 | 2021-02-01 | 1 | 30 | 0.009999 | 2021-02-01 | 1 | 50 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 129 - перегорания предохранителя по ф."В" на ТП-129 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. 4.13 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 129 - перегорания предохранителя по ф."В" на ТП-129 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя по ф."В" на ТП-129 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 129, VN004-00128999 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по ф."В" ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 129 Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 10.03.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 68 | 2021-02-01 | 3 | 40 | 0.023331 | 2021-02-01 | 4 | 0 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 425 - перегорания предохранителя по ф."С" на ТП-425 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. 4.13 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 425 - перегорания предохранителя по ф."С" на ТП-425 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя по ф."С" на ТП-425 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 425, VN004-00128461 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по ф. "С" ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 425 Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н 10.03.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 69 | 2021-02-01 | 4 | 58 | 1.8833 | 2021-02-01 | 6 | 51 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф.1 от ПС Дивизионная - неисправность КЛ-6кВ между ТП-913 и ТП-912 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции 4.12 Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф.1 от ПС Дивизионная - неисправность КЛ-6кВ между ТП-913 и ТП-912 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ между ТП-913 иТП-912 на ВЛ-6 кВ ф.1 от ПС Дивизионная, VS006-0004612 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ-6 кВ между ТП-913 и ТП-912 ф.1 от ПС Дивизионная. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Колмаков В.А. 10.03.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 70 | 2021-02-01 | 8 | 41 | 0.1036 | 2021-02-01 | 9 | 23 | 3.4.7.3 Причина отключения ТП-556-Октябрьский - перегорания предохранителя ПК-6кВ ф "А" на ТП-556 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. 4.14 Причина отключения ТП-556-Октябрьский - перегорания предохранителя ПК-6кВ ф "А" на ТП-556 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя ПК-6кВ ф"А" на ТП-556 на ТП-556-Октябрьский, TP006-0009684 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПК-6кВ по ф. "А" на ТП-556. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 11.03.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 71 | 2021-02-01 | 9 | 39 | 0.058929 | 2021-02-01 | 10 | 5 | 3.4.7.3 Причина отключения ТП-1218 - перегорания предохранителя по ф."А" на ГР-Т ТП-1218 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. 4.13 Причина отключения ТП-1218 - перегорания предохранителя по ф."А" на ГР-Т ТП-1218 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя по ф."А" на ГР-Т ТП-1218 на Система шин 1, TP010-0071331-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по ф. "А" на ГР-Т ТП 1218 Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н 11.03.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 72 | 2021-02-01 | 17 | 10 | 1.7206 | 2021-02-01 | 19 | 6 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10кВ Ф.-5 ПС "Энергетик" - перегорания предохранителя ПК-10кВ ф. "В" на ТП-1201 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки.. 4.14 Причиной отключения ВЛ-10кВ Ф.-5 ПС "Энергетик" - перегорания предохранителя ПК-10кВ ф. "В" на ТП-1201 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя ПК-10кВ ф. "В" на ТП-1201 на ВЛ-10кВ Ф.-5 ПС "Энергетик", VS010-0011066 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по ф. "В" на ТП-1201 ВЛ-10кВ Ф.-5 ПС "Энергетик" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 11.03.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 73 | 2021-02-02 | 21 | 28 | 0.0378 | 2021-02-02 | 21 | 55 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 129 - перегорания предохранителя по ф."В" на ТП-129 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. 4.13 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 129 - перегорания предохранителя по ф."В" на ТП-129 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя по ф."В" на ТП-129 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 129, VN004-00128998 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по ф. "В" ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 129 Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 11.03.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 1 | 2021-01-01 | 13 | 36 | 0.028747 | 2021-01-01 | 13 | 59 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 705- неисправность автоматического выключателя АВ-3 наТП-705 из-за слабых контактных соединений. 4.13 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 705- неисправность автоматического выключателя АВ-3 наТП-705 из-за слабых контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность автоматического выключателя АВ-3 наТП-705 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 705, VN004-00127848 | Техническое мероприятие 1 Подтянуть контакты восстановить неисправный автоматический выключатель АВ-3 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 705. Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 11.02.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 2 | 2021-01-01 | 13 | 44 | 0.02625 | 2021-01-01 | 14 | 5 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1044 - перегорания предохранителя по ф"А "на ТП-1044 из-за неисправностях с сетях потребителя, вследствие короткого замыкания в 3-х полюсном вводном автоматическом выключателе абонента с последующим замыканием вводного провода. 4.13 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1044 - перегорания предохранителя по ф"А "на ТП-1044 из-за неисправностях с сетях потребителя, вследствие короткого замыкания в 3-х полюсном вводном автоматическом выключателе абонента с последующим замыканием вводного провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя по ф"А "на ТП-1044 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1044, VN004-00127984 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по ф. "А" ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1044 Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 11.02.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 3 | 2021-01-01 | 13 | 48 | 0.0084 | 2021-01-01 | 14 | 9 | 3.4.7.3 Причина отключения КЛ-0,4 кВ Л-12 от ТП 698 - неисправность предохранителя по ф."В" на ТП-698 из-за термического повреждения держателя ПН.. 4.13 Причина отключения КЛ-0,4 кВ Л-12 от ТП 698 - неисправность предохранителя по ф."В" на ТП-698 из-за термического повреждения держателя ПН.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность предохранителя по ф."В" на ТП-698 на КЛ-0,4 кВ Л-12 от ТП 698, KN004-00033034 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по ф. "В" КЛ-0,4 кВ Л-12 от ТП 698 Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 11.02.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 5 | 2021-01-05 | 13 | 2 | 1.9066 | 2021-01-05 | 14 | 46 | 3.4.7.3 Причиной отключения КЛ-10 кВ Ф. 10 от РП-17 - неисправность КЛ-10 кВ головной на ТП-685 вследствие длительной эксплуатации кабеля из-за старения изоляции. 4.12 Причиной отключения КЛ-10 кВ Ф. 10 от РП-17 - неисправность КЛ-10 кВ головной на ТП-685 вследствие длительной эксплуатации кабеля из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ-10 кВ головной на ТП-685 на КЛ-10 кВ Ф. 10 от РП-17, KS010-0005202 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ-10 кВ Ф. 10 от РП-17 головной на ТП-685 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 15.02.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 6 | 2021-01-05 | 22 | 28 | 0.024401 | 2021-01-05 | 23 | 29 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-1218 - перегорания предохранителя по ф"В"на ТП-1218 из-за неисправностях с сетях потребителя, вследствие короткого замыкания в 3-х полюсном вводном автоматическом выключателе абонента с последующим замыканием вводного провода. 4.13 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-1218 - перегорания предохранителя по ф"В"на ТП-1218 из-за неисправностях с сетях потребителя, вследствие короткого замыкания в 3-х полюсном вводном автоматическом выключателе абонента с последующим замыканием вводного провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя по ф"В"на ТП-1218 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-1218, VN004-00127330 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по ф. "В" ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-1218 Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 15.02.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 7 | 2021-01-05 | 22 | 31 | 0.024 | 2021-01-05 | 23 | 16 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-19 - перегорания предохранителя по ф."В" на ТП-19 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. 4.13 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-19 - перегорания предохранителя по ф."В" на ТП-19 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя по ф."В" на ТП-19 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-19, VN004-00128701 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по ф."В" на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-19. Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 15.02.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 8 | 2021-01-06 | 20 | 40 | 0.016665 | 2021-01-06 | 21 | 0 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП- 850 - перегорания предохранителя по ф"А "на ТП-850 из-за неисправностях с сетях потребителя, вследствие короткого замыкания в 3-х полюсном вводном автоматическом выключателе абонента с последующим замыканием вводного провода. 4.13 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП- 850 - перегорания предохранителя по ф"А "на ТП-850 из-за неисправностях с сетях потребителя, вследствие короткого замыкания в 3-х полюсном вводном автоматическом выключателе абонента с последующим замыканием вводного провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя по ф"А "на ТП-850 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП- 850, VN004-00127892 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по ф. "А" ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП- 850. Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 15.02.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 9 | 2021-01-06 | 23 | 20 | 0.019998 | 2021-01-06 | 23 | 40 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-1218- неисправность автоматического выключателя АВ-3 наТП-1218 из-за слабых контактных соединений. 4.13 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-1218 - неисправность автоматического выключателя АВ-3 наТП-1218 из-за слабых контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность автоматического выключателя АВ-3 наТП-1218 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-1218, VN004-00127331 | Техническое мероприятие 1 Подтянуть контакты восстановить неисправный автоматический выключатель АВ-3 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-1218. Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 15.02.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 10 | 2021-01-08 | 20 | 35 | 0.049297 | 2021-01-08 | 21 | 4 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1203- неисправность автоматического выключателя АВ-2 наТП-1203 из-за слабых контактных соединений. 4.13 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1203- неисправность автоматического выключателя АВ-2 наТП-1203 из-за слабых контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность автоматического выключателя АВ-2 наТП-1203 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1203, VN004-00128109 | Техническое мероприятие 1 Подтянуть контакты восстановить неисправный автоматический выключатель АВ-2 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1203. Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 18.02.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 11 | 2021-01-09 | 20 | 38 | 0.0637 | 2021-01-09 | 21 | 17 | 3.4.7.3 Причиной отключения КЛ - 0,4 кВ ТП - 86 Л - 23 - перегорания предохранителя по ф."В" на ТП-86 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. 4.13 Причиной отключения КЛ - 0,4 кВ ТП - 86 Л - 23 - перегорания предохранителя по ф."В" на ТП-86 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя по ф."В" на ТП-86 на КЛ - 0,4 кВ ТП - 86 Л - 23, KN004-00034326 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по ф."В" на КЛ - 0,4 кВ ТП - 86 Л - 23. Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 19.02.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 12 | 2021-01-09 | 15 | 30 | 1.677 | 2021-01-09 | 17 | 27 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.11 от ПС БВС - неисправность КЛ-10 кВ ввод в ТП-374 вследствие пробоя изоляции из-за несвоевременного выявления дефекта концевой муфты КЛ. 4.12 Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.11 от ПС БВС - неисправность КЛ-10 кВ ввод в ТП-374 вследствие пробоя изоляции из-за несвоевременного выявления дефекта концевой муфты КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ-10 кВ ввод в ТП-374 на ВЛ-10кВ ф.11 от ПС БВС, VS010-0010704 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный ВЛ-10кВ ф.11 от ПС БВС КЛ-10кВ головной на ТП-374. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Колмаков В.А. 19.02.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 13 | 2021-01-10 | 17 | 19 | 0.068 | 2021-01-10 | 18 | 10 | 3.4.7.3 Причина отключения КЛ-0,4 кВ Л-11 от ТП 580 - неисправность предохранителя по ф."А" на ТП-580 из-за термического повреждения держателя ПН. 4.13 Причина отключения КЛ-0,4 кВ Л-11 от ТП 580 - неисправность предохранителя по ф."А" на ТП-580 из-за термического повреждения держателя ПН. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность предохранителя по ф."А" на ТП-580 на КЛ-0,4 кВ Л-11 от ТП 580, KN004-00032518 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по ф. "А" КЛ-0,4 кВ Л-11 от ТП 580 Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 20.02.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 14 | 2021-01-10 | 20 | 20 | 0.040837 | 2021-01-10 | 20 | 45 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 1013 - неисправность автоматического выключателя АВ-3 наТП-1013 из-за слабых контактных соединений. 4.13 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 1013 - неисправность автоматического выключателя АВ-3 наТП-1013 из-за слабых контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность автоматического выключателя АВ-3 наТП-1013 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 1013, VN004-00127949 | Техническое мероприятие 1 Подтянуть контакты восстановить неисправный автоматический выключатель АВ-3 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 1013. Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 20.02.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 15 | 2021-01-11 | 19 | 21 | 1.85 | 2021-01-11 | 21 | 12 | 3.4.7.3 Причиной отключения КЛ-6 Ф. 5 от ПС " Теплоприбор" - неисправность реле статистического РСТ-42В на ф.4 РП-9 из-за дефекта электрической схемы. 4.16 Причиной отключения КЛ-6 Ф. 5 от ПС " Теплоприбор" - неисправность реле статистического РСТ-42В на ф.4 РП-9 из-за дефекта электрической схемы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность реле статистического РСТ-42В на ф.4 РП-9 на КЛ-6 Ф. 5 от ПС " Теплоприбор", KS006-0004329 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену данного реле РСТ-42В на ф.4 РП-9. Ответственное лицо: Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. 26.02.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 16 | 2021-01-12 | 16 | 10 | 0.0073326 | 2021-01-12 | 16 | 30 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-505 - перегорание предохранителя по ф."А" на ТП-505 произошел схлест фазы "А" и "В"из-за разрегулировки проводов возникшее в пролете опор № 1-2. 4.13 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-505 - перегорание предохранителя по ф."А" на ТП-505 произошел схлест из-за разрегулировки проводов возникшее в пролете опор № 1-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя по ф."А" на ТП-505 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-505, VN004-00127712 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по ф. "А" ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 505 Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 22.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода в фазы "А" и "В" на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 505 в пролете опор №1-2 Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 22.02.2021 год
Улан-Удэ Энерго | 17 | 2021-01-12 | 17 | 25 | 1.3734 | 2021-01-12 | 19 | 8 | 3.4.7.3 Причиной отключения КЛ-6 Ф. 13 от ПС КТП - 3 между ТП-283 и ТП-159 явился пробой изоляции из-за её старения вследствие длительной эксплуатации кабеля. 4.12 Причиной отключения КЛ-6 Ф. 13 от ПС КТП - 3 между ТП-283 и ТП-159 явился пробой изоляции из-за её старения вследствие длительной эксплуатации кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ-6кВ между ТП-283 и ТП-159 на КЛ-6 Ф. 13 от ПС КТП - 3, KS006-0004303 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ-6 Ф. 13 от ПС КТП - 3 между ТП-283 и ТП-159 . Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 22.02.2021 год