## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Красноярскэнерго за 4 квартал 2022 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
357150 | 72 | 2022-12-17 | 17 | 32 | 0.014334 | 2022-12-17 | 18 | 15 | 3.4.8.4 Следы перекрытия ЛЭП в следствии наброса для несанкционированного подключения в пролётах опор № 4-5. | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ- 0,4 кВ Л-1 от ТП 33-07-4 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 23.12.2022 год
357153 | 486 | 2022-12-17 | 12 | 25 | 1.8091 | 2022-12-17 | 13 | 32 | 3.4.7.3 В результате разрегулировки проводов в пролете опор №№108-109 произошло схлестывание проводов, что явилось причиной двухфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 ф.2-18 на ПС 110/10 кВ №2 "Минусинская городская". 4.12 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 ф.2-18 в пролете опор №№108-109 обнаружено схлестывание проводов, что явилось причиной двухфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 ф.2-18 на ПС 110/10 кВ №2 "Минусинская городская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 10 кВ ф.2-18 с.Быстрая, Пролет: Оп. №108 - Оп. №109 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.2-18. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Заказ SAP - №180093093. Ответственное лицо: С.А. Цавня 22.01.2023 год
357153 | 487 | 2022-12-18 | 12 | 0 | 8.019 | 2022-12-18 | 16 | 57 | 3.4.10 В результате , большого скопления птиц на проводах ВЛ 10 ф.2-18 в пролете опор №№129-130 произошёл срыв изолятора фазы "А" на опоре №129, что явилось причиной схлестывания проводов, двухфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 ф.2-18 на ПС 110/10 кВ №2 "Минусинская городская". 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 ф.2-18 обнаружен слетевший изолятор фазы "А" на опоре №129, что явилось причиной схлестывания проводов, двухфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 ф.2-18 на ПС 110/10 кВ №2 "Минусинская городская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора. на ВЛ 10 кВ ф.2-18 с.Быстрая, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж изолятора фазы "А" на опоре №129. Заказ в ПК SAP №180093095. Ответственное лицо: С.А. Цавня 22.01.2023 год
357156 | 468 | 2022-12-17 | 12 | 22 | 0.89336 | 2022-12-17 | 13 | 29 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в схеме присоединения электроустановок ТП-10138 (ООО "Версия-1"), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Солнечный" был отключен В/10кВ яч.9 в РП-57. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ведомственной ТП 10138, генеральному директору ООО «Версия-1" Бражкину Дмитрию Александровичу (660093, Красноярский край, город Красноярск, пр.Красноярский рабочий, д.170а, оф.2-25), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок потребителей и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 28.01.2023 год
357156 | 469 | 2022-12-17 | 13 | 59 |  | 2022-12-17 | 13 | 59 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети смежной сетевой организации в схеме присоединения ТП 6162 (ООО «КрасКом"), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Весна" был отключен В/10кВ ф.71-67. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, начальнику управления электроэнергетики - главному энергетику ООО "КрасКом" Александру Николаевичу Русецкому (660049, Красноярский край, город Красноярск, улица Парижской Коммуны, 41), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 22.01.2023 год
357156 | 470 | 2022-12-18 | 8 | 53 | 0.58334 | 2022-12-18 | 11 | 48 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации более 34 лет с изменением свойств материалов произошло растяжение провода в пролете опор № 112-113 ВЛ 10кВ ф.85-1, при порывах ветра до 18 м/с произошел схлёст проводов фаз «А» и «С», что привело к короткому замыканию с обрывом провода и отключению от МТЗ В 10кВ ф.85-1 на ПС №85 "Зыково" 35/10кВ. 4.1 Произошло растяжение провода в пролете опор № 112-113 ВЛ 10кВ ф.85-1 из-за длительной эксплуатации (более 34 лет), что привело короткое замыканию с обрывом провода и отключение от МТЗ В 10кВ ф.85-1 на ПС №85 "Зыково" 35/10кВ, в результате схлёста проводов фаз «А» и «С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10кВ ф.85-1, Пролет: Опора № 112 - Опора № 113 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление провода и регулировку стрелы провеса в пролете опор №112-113 ВЛ 10кВ ф.85-1 Ответственное лицо: Назаров А.А. 20.01.2023 год
357156 | 471 | 2022-12-18 | 11 | 23 | 0.026749 | 2022-12-18 | 13 | 10 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (36 лет) с изменением свойств материалов произошел обрыв провода фазы "В" на опоре №4/3 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП-86-3-4, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "В" в пролете №4/3-4/4 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП-86-3-4, короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л-3 в ТП-86-3-4 от защит. 4.12 Произошел обрыв провода фазы "В" на опоре №4/3 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП-86-3-4, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "В" в пролете №4/3-4/4 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП-86-3-4, в результате длительной эксплуатации с изменением свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на опоре №4/3 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП-86-3-4 на ВЛ-0,4 кВ Л 3 от ТП-86-3-4, Пролет: Опора № 4/3 - Опора № 4/4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода в пролете опор №4/3-4/4 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП-86-3-4 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.01.2023 год
357156 | 472 | 2022-12-18 | 14 | 20 | 0.11666 | 2022-12-18 | 14 | 55 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 134-4-24 (Солонцовский сельсовет), действием МТЗ, на ПС 110/10кВ №134 "Солонцы" был отключен В 10кВ ф.134-4. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 134-4-24, Главе Солонцовского сельсовета Буценец А.И. (660015, Красноярский край, Емельяновский район, п.Солонцы, ул.Новая, д.1, кв.2), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.01.2023 год
357156 | 473 | 2022-12-18 | 20 | 0 | 0.21334 | 2022-12-18 | 21 | 4 | 3.4.13.4 Вследствие термического повреждения изоляционного корпуса секционного рубильника 1-2 секции 0,4кВ ТП-6178 и возникшего межфазного замыкания, действием МТЗ, на РП-219 отключился выключатель яч.12/10кВ. 4.12 По причине повреждения изоляционного корпуса секционного рубильника 1-2 секции 0,4кВ ТП-6178 произошло межфазное замыкание между контактами рубильника. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП 6178 ООО ЖСК "Гранд", ВА 55-43 1600А | Организационное мероприятие 1 Выполнить замену (ремонт) секционного рубильника 1-2 секций шин 0,4кВ ТП-6178. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 26.01.2023 год
357156 | 474 | 2022-12-18 | 20 | 0 | 0.21334 | 2022-12-18 | 21 | 4 | 3.4.13.4 Вследствие термического повреждения изоляционного корпуса секционного рубильника 1-2 секции 0,4кВ ТП-6178 и возникшего межфазного замыкания, действием МТЗ, на РП-219 отключился выключатель яч.11/10кВ. 4.12 В следствие повреждения изоляционного корпуса секционного рубильника 1-2 секции 0,4кВ ТП-6178 произошло межфазное замыкание между контактами рубильника. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП 6178 ООО ЖСК "Гранд", ВА 55-43 1600А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену (ремонт) сеционного рубильника 1-2 секций шин 0,4кВ ТП-6178. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 26.01.2023 год
357156 | 475 | 2022-12-18 | 23 | 10 | 0.039999 | 2022-12-19 | 0 | 30 | 3.4.7.4 В результате превышения номинальной нагрузки АВ 0,4кВ Л-1 в ТП 63-9-1 произошло отключение АВ 0,4к Л-1 в ТП 63-9-1 от тепловой защиты. 4.13 Размыкание цепи питания АВ 0,4 кВ действием тепловой защиты автомата, в результате превышения номинальной нагрузки АВ 0,4к Л-1 в ТП 63-9-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышения номинальной нагрузки АВ 0,4к Л-1 в ТП 63-9-1 на ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТПН 63-9-1, Пролет: ТП 63-9-1 - Опора № 1(22/3) | Техническое мероприятие 1 Выполнить перераспроделение нагрузки ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 63-9-1 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.01.2023 год
357156 | 476 | 2022-12-19 | 2 | 25 | 0.28 | 2022-12-19 | 3 | 7 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ, более 44 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ТП 493 до ТП 435, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ, В/6 кВ яч.16 на РП 6 кВ №6. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ТП 493 до ТП 435, вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ, более 44 лет, с изменением свойств и старением материалов, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ, В/6 кВ яч.16 на РП 6 кВ №6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 493 - ТП 435, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляции силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ от ТП 493 до ТП 435. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 31.01.2023 год
357156 | 477 | 2022-12-19 | 4 | 8 | 1.09 | 2022-12-19 | 5 | 57 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС 49 "Юбилейная" 110/10 до ТП 905, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.49-77 на ПС 49 "Юбилейная" 110/10. 4.1 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ПС 49 "Юбилейная" 110/10 до ТП 905, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от от МТЗ В/10кВ ф.49-77 на ПС 49 "Юбилейная" 110/10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на КЛ 10 кВ ПС 49 яч.77 - ТП 905 яч.8, Точка трассы КЛ 2 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 10 кВ от ПС 49 "Юбилейная" 110/10 до ТП 905 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 25.02.2023 год
357156 | 478 | 2022-12-19 | 7 | 1 | 0.29501 | 2022-12-19 | 8 | 59 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации по причине старения материалов произошло разрушение штыревого изолятора фазы "В" на опоре 181/5А/40 ВЛ 10кВ ф.87-3, что привело к замыканию проводов фаз "А" и "В" и отключению В 10кВ ф.78-5 на ПС 35/140кВ №78 Таскино от МТЗ. 4.12 По причине длительной эксплуатации в результате старения материалов произошло разрушение штыревого изолятора фазы "В" на опоре 181/5А/40 ВЛ 10кВ ф.87-3, что привело к замыканию проводов фаз "А" и "В" и отключению В 10кВ ф.78-5 на ПС 35/140кВ №78 Таскино от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.87-3_Устюг, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену штыревого изолятора ШС-10 на опоре №181/5А/40 ВЛ 10кВ ф.87-3. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.01.2023 год
357150 | 73 | 2022-12-19 | 11 | 26 | 0.087082 | 2022-12-19 | 14 | 55 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло ослабление и окисление контактных зажимов фазы "А", "В", "С" выводов трансформатора, что привело к их перегреву. 4.1 Перегрев контактных зажимов фазы "А", "В", "С" на выводах трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ТП 6-11-23, Рубильник РБ-31,100А | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку контактных зажимов фазы "А", "В", "С" выводов трансформатора. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 23.12.2022 год
357156 | 479 | 2022-12-19 | 11 | 20 |  | 2022-12-19 | 11 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВН-10кВ более 36 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции ВН-10кВ яч.№5 на ТП 480, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.10-32 на ПС 10 Нагорная 110/10кВ. 4.12 Нарушение электрической изоляции ВН-10кВ яч.№5 на ТП 480. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-480, ВН-16 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонт ВН-10кВ яч.№5 на ТП 480 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 28.02.2023 год
357156 | 480 | 2022-12-20 | 3 | 20 | 0.4 | 2022-12-20 | 3 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 39 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ ТП 396 яч.4 - ТП 395 яч.6 н.Б, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.126-15 на ПС 126 "Радиотехническая" 110/10кВ. 4.12 Пробой изоляции КЛ 10кВ ТП 396 яч.4 - ТП 395 яч.6 н.Б. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ТП 396 яч.4 - ТП 395 яч.6 н.Б, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 10кВ ТП 396 яч.4 - ТП 395 яч.6 н.Б Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.03.2023 год
357156 | 481 | 2022-12-20 | 4 | 0 | 0.16666 | 2022-12-20 | 4 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 54 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от РП 75 яч.4 до ТП 241, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.№4 на РП 75. 4.12 Пробой изоляции КЛ 10 кВ от РП 75 яч.4 до ТП 241. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от РП 75 яч.4 до ТП 241, АСБ-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 10 кВ от РП 75 яч.4 до ТП 241 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.03.2023 год
357152 | 741 | 2022-12-20 | 22 | 33 | 0.0022667 | 2022-12-21 | 0 | 49 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ (более 40 лет), произошло ослабление механических контактных соединений на АВ-0,4кВ Л-1 , их перегрев , что привело к отключению АВ-0,4кВ Л-1 КТП 92-06-6 10/0,4кВ. 4.2 Ослабление механических контактных соединений на АВ-0,4кВ Л-1 , их перегрев , что привело к отключению АВ-0,4кВ Л-1 КТП 92-06-6 10/0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактных соединений на КТП 92-06-6, ВА 57-35-34 200А | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 92-06-6 10/0,4кВ и ТП 92-06-6 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180093351, 180093352 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену АВ 0,4кВ Л-1 ТП 92-06-6 10/0,4кВ. Заказ SAP № 170058124 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.01.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести ТВК электрооборудования ТП 92-06-6 10/0,4кВ. Заказ SAP № 220729262. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 22.01.2023 год
357156 | 482 | 2022-12-21 | 6 | 3 |  | 2022-12-21 | 6 | 3 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя на ВЛ 6кВ (МУПЭС), действием МТЗ на ПС "Гидростроителей" 110/35/6 кВ был отключен В/6 кВ ф.101-6. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, ведомственного ф.101-6, директору Муниципального унитарного предприятия электрических сетей (г. Дивногорск, ИНН 2446001206) Игорю Юрьевичу Васильеву, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 27.12.2022 год
357156 | 483 | 2022-12-21 | 19 | 5 | 0.59 | 2022-12-21 | 22 | 2 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 8-3-6 (СНТ "Механизатор-Крючково"), действием МТЗ отключился В 10кВ ф.8-3 на опоре №4А. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 8-3-6, Председателю правления СНТ "Механизатор-Крючково" (660098, Красноярский край, Красноярск, ул.Водопьянова, д.26, кв.52), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 29.12.2022 год
357156 | 484 | 2022-12-21 | 20 | 20 | 0.05 | 2022-12-21 | 21 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и изменением свойств материалов произошло ослабление вязки провода на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-133-8-2, приведшая к разрегулировки стрелы провиса провода фазы "В" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-133-8-2 и к схлесту проводов фаз "А" и "В", короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л-1 в ТП-133-8-2 от защит. 4.12 Нарушение электрической изоляции из-за схлеста проводов фаз "А" и "В", произошедший в следствие разрегулировки стрелы провиса провода фазы "В" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-133-8-2, ослабления вязки провода на опоре №3 из-за длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 133-8-2, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену голого провода ни СИП в пролете опор 3-4 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 133-8-2 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.01.2023 год
357156 | 485 | 2022-12-21 | 22 | 20 | 0.16334 | 2022-12-21 | 23 | 9 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети сторонней организации в схеме присоединения ТП 534 (УФНС России по Красноярскому краю), действием МТЗ, на РП-105 был отключен В/10кВ яч.17. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, начальнику отдела обеспечения УФНС России по красноярскому краю Панькову Роману Сергеевичу (660133, Красноярский край, город Красноярск, улица Партизана Железняка, д.46), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок потребителей и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 02.02.2023 год
357156 | 486 | 2022-12-21 | 22 | 40 | 1.3 | 2022-12-21 | 23 | 45 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 47 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС 26 Зеленая 220/110/10 до ТП 535, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.24 на ПС 26 Зеленая. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ПС 26 Зеленая яч.24/10кВ до ТП 535, в следствии длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 47 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.26-24 на ПС 26 Зеленая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ф.26-24 в ст. ТП 535, ААШв-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х150 КЛ 10 кВ от ПС 26 Зеленая яч.24/10кВ до ТП-535. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 02.02.2023 год
357150 | 75 | 2022-12-21 | 8 | 37 | 0.219 | 2022-12-21 | 8 | 55 | 3.4.12.2 На провод фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.41-03 в пролёте опор № 74-75 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 21 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 74-75 из-вне охранной зоны на провода фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.41-03 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.41-03, Пролет: Опора № 74 - Опора № 75 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.41-03 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 30.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 74-75 на ВЛ-10 кВ ф.41-03. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 30.12.2022 год
357150 | 76 | 2022-12-21 | 10 | 50 | 0.18317 | 2022-12-21 | 13 | 27 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.81-05 в пролёте опор № 105-106 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 22 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 105-106 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.81-05 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.81-05, Пролет: Опора № 105 - Опора № 106 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.81-05 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 30.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 105-106 на ВЛ-10 кВ ф.81-05. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 30.12.2022 год
357156 | 487 | 2022-12-22 | 2 | 27 | 1.51 | 2022-12-22 | 10 | 0 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации более 33 лет ВЛ 10кВ ф.85-1 на опоре №143 произошел обрыв шлейфа, в результате чего произошло короткое замыкание проводов фазы "В" и "С" с отключением действием МТЗ на ПС 35 кВ "Зыково" В 10 кВ ф.85-1. 4.13 По причине длительной эксплуатации более 33 лет ВЛ 10кВ ф.85-1 на опоре №143 произошел обрыв шлейфа, в результате чего произошло короткое замыкание проводов фазы "В" и "С" с отключением действием МТЗ на ПС 35 кВ "Зыково" В 10 кВ ф.85-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 10кВ ф.85-1, Пролет: Опора № 143 - Опора № 144 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода АС на опоре №143 ВЛ 10кВ ф.85-1. Ответственное лицо: Назаров А.А. 11.01.2023 год
357152 | 742 | 2022-12-22 | 10 | 47 | 0.026666 | 2022-12-22 | 12 | 7 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации, связанной с изменением свойств материалов (загниванием основания опоры), и при порывах ветра 22 м/с, произошел излом деревянной опоры №5/1/2 у основания, с последующим наклоном опоры, схлестом проводов в пролете опор №5/1/1 - №5/1/2 и отключением АВ-0,4кВ Л-1от КТП № 40-22-12 10/0,4кВ. Опора №5/1/2 ВЛ-0,4кВ Л-1от КТП № 40-22-12 10/0,4кВ находится в списке опор, на которые запрещен подъем. 4.1 Произошел излом деревянной опоры №5/1/2 у основания, в следствии длительной эксплуатации, связанной с изменением свойств материалов (загниванием основания опоры), и при порывах ветра 22 м/с, с последующим наклоном опоры, схлестом проводов в пролете опор №5/1/1 - №5/1/2 и отключением АВ-0,4кВ Л-1от КТП № 40-22-12 10/0,4кВ. Опора №5/1/2 ВЛ-0,4кВ Л-1от КТП № 40-22-12 10/0,4кВ находится в списке опор, на которые запрещен подъем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной опоры №5/1/2 на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 40-22-12, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №5/1/2 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 40-22-12 10/0,4кВ. Заказ SAP №170058063. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 16.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №5/1-№5/1/3 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 40-22-12 10/0,4кВ. Заказ SAP №180094478. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 16.01.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 40-22-12 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180094477. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 16.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 23.01.2023 год
357152 | 743 | 2022-12-22 | 13 | 18 | 0.07334 | 2022-12-22 | 13 | 40 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 22 м/с произошёл схлёст проводов в пролёте опор №15-№16 ВЛ-10кВ ф.39-08 , что привело к междуфазному короткому замыканию с отключением Вф.39-08 на ПС№39 110/10кВ "Учум" Опоры №15,№ 16 ВЛ-10кВ ф.39-08 не находятся в перечне опор, на которые запрещен подъём. 4.4 В результате сильных порывов ветра до 22 м/с произошёл схлёст проводов в пролёте опор №15-№16 ВЛ-10кВ ф.39-08 , что привело к междуфазному короткому замыканию с отключением Вф.39-08 на ПС№39 110/10кВ "Учум" Опоры №15,№ 16 ВЛ-10кВ ф.39-08 не находятся в перечне опор, на которые запрещен подъём. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 10кВ ф.39-08, Пролет:Оп№15-Оп№16 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор № 15-16 ВЛ-10кВ ф.39-8 от ПС№39 110/10кВ "Учум". Заказ SAP № 180095668. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 23.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.39-8 от ПС№39 110/10кВ "Учум", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP№. 180095667. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 23.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 23.01.2023 год
357152 | 744 | 2022-12-22 | 13 | 50 | 0.1 | 2022-12-22 | 15 | 50 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 22 м/с произошел схлёст проводов в пролёте опор №5-№ 7 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 8-36-9, что привело к междуфазному короткому замыканию с отключением АВ-0,4кВ Л-1 ТП 8-36-9 10/0,4кВ. Опоры №5,№ 7 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 8-36-9 находятся в перечне опор, на которые запрещен подъём. 4.4 В результате сильных порывов ветра до 22 м/с произошел схлёст проводов в пролёте опор №5-№ 7 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 8-36-9, что привело к междуфазному короткому замыканию с отключением АВ-0,4кВ Л-1 ТП 8-36-9 10/0,4кВ. Опоры №5,№ 7 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 8-36-9 находятся в перечне опор, на которые запрещен подъём. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8-36-9, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6; схлёст проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8-36-9, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор № 5-7 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 8-36-9. Заказ SAP № 180095666 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 23.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 8-36-9, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP№. 180095665 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 23.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 23.01.2023 год
357152 | 745 | 2022-12-22 | 14 | 8 | 0.017833 | 2022-12-22 | 15 | 55 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 22 м/с произошел схлёст проводов в пролёте опор №1-№ 6 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 8-14-41, что привело к междуфазному короткому замыканию с отключением АВ-0,4кВ Л-2 ТП 8-14-41 10/0,4кВ. Опоры №1-№6 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 8-14-41 находятся в перечне опор, на которые запрещен подъём. 4.4 В результате сильных порывов ветра до 22 м/с произошел схлёст проводов в пролёте опор №1-№ 6 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 8-14-41, что привело к междуфазному короткому замыканию с отключением АВ-0,4кВ Л-2 ТП 8-14-41 10/0,4кВ. Опоры №1-№6 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 8-14-41 находятся в перечне опор, на которые запрещен подъём. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 0,4 кВ Л2 СКТП 8-14-41, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4; схлёст проводов на ВЛ 0,4 кВ Л2 СКТП 8-14-41, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5; схлёст проводов на ВЛ 0,4 кВ Л2 СКТП 8-14-41, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6; схлёст проводов на ВЛ 0,4 кВ Л2 СКТП 8-14-41, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2; схлёст проводов на ВЛ 0,4 кВ Л2 СКТП 8-14-41, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор № 1-6 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 8-14-41. Заказ SAP № 180095664 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 23.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 8-14-41, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP№. 180095663 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 23.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 23.01.2023 год
357152 | 746 | 2022-12-22 | 14 | 15 | 0.038334 | 2022-12-22 | 16 | 10 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 22 м/с произошло выпадение крюка и схлёст проводов в пролёте опор №4-№ 6 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 8-14-10, что привело к междуфазному короткому замыканию с отключением АВ-0,4кВ Л-1 ТП 8-14-10 10/0,4кВ. Опоры №4,№ 6 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 8-14-10 находятся в перечне опор, на которые запрещен подъём. 4.4 В результате сильных порывов ветра до 22 м/с произошло выпадение крюка и схлёст проводов в пролёте опор №4-№ 6 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 8-14-10, что привело к междуфазному короткому замыканию с отключением АВ-0,4кВ Л-1 ТП 8-14-10 10/0,4кВ. Опоры №4,№ 6 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 8-14-10 находятся в перечне опор, на которые запрещен подъём. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 СКТП 8-14-10, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5; схлёст проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 СКТП 8-14-10, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6; выпадение крюка на ВЛ 0,4 кВ Л1 СКТП 8-14-10, Опора П1Д-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж крюка на опоре №6 и регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор № 4-6 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 8-14-10. Заказ SAP № 180095662, 180095661. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 23.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 8-14-10, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP№. 180095660 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 23.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 23.01.2023 год
357152 | 747 | 2022-12-22 | 16 | 40 | 0.1 | 2022-12-22 | 17 | 10 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 22 м/с и длительной эксплуатации ВЛ (более 30 лет), произошло незначительное удлинение проводов фаз "В" и "С" с разрегулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №189-№190, что при ветровых нагрузках привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №189 - №190, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.24-02 на ПС 110/10 кВ №24 "Инголь". 4.1 Произошло незначительное удлинение проводов фаз "В" и "С" с разрегулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №189-№190, при неоднократных порывах ветра до 22 м/с и длительной эксплуатации ВЛ (более 30 лет), что при ветровых нагрузках привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №189 - №190, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.24-02 на ПС 110/10 кВ №24 "Инголь". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение проводов фаз "В" и "С" в пр. оп. №189-190 на ВЛ 10 кВ ф.24-02 с.Ивановка с.Едет, Пролет: Опора № 189 - Опора № 190 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №188-191 ВЛ-10кВ ф. 24-02 от ПС 110/10 кВ №24 "Инголь". Заказ SAP №180096758. Ответственное лицо: Начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 23.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф. 24-02 от ПС 110/10 кВ №24 "Инголь" с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180096759. Ответственное лицо: Начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 23.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.01.2023 год
357156 | 488 | 2022-12-22 | 7 | 50 | 3.75 | 2022-12-22 | 15 | 20 | 3.4.7.3 В результате старения и разрушения бетона опоры №74 ВЛ 10кВ ф.121-03 произошел ее наклон сверх допустимых норм, что привело к срыву провода фазы А с изолятора, падению его на металлическую заземленную траверсу и однофазному замыканию на землю. В 10кВ ф.121-03 отключен оперативно с "землей" на РП 10кВ №2 Бугачево-Минино. 4.1 В результате длительной эксплуатации произошло разрушение бетона опоры №74 ВЛ 10кВ ф.121-03 и ее наклона сверх допустимых норм, что привело к срыву провода фазы А с изолятора, падению его на металлическую заземленную траверсу и однофазному замыканию на землю. В 10кВ ф.121-03 отключен оперативно с "землей" на РП 10кВ №2 Бугачево-Минино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф.121-03, Опора П10-2ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №74 ВЛ 10кВ ф.121-03. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.01.2023 год
357156 | 489 | 2022-12-22 | 8 | 50 | 4.1067 | 2022-12-22 | 11 | 30 | 3.4.8.1 В следствие производства несанкционированных работ по строительству (ремонту) дорожного покрытия на ул.Пограничников в охранной зоне кабельной линии 10кВ ф.24-15 на участке от оп.2/1 до оп.2/2 из-за изменения проектных условий прокладки кабеля произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ в процессе эксплуатации при появлении дополнительных механических нагрузок, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.24-15 на ПС 24 Промбаза 35/10кВ. 4.12 По причине производства несанкционированных работ по строительству (ремонту) дорожного покрытия на ул.Пограничников в охранной зоне кабельной линии 10кВ ф.24-15 на участке от оп.2/1 до оп.2/2 из-за изменения проектных условий прокладки кабеля произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ в процессе эксплуатации при появлении дополнительных механических нагрузок, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.24-15 на ПС 24 Промбаза 35/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф. 24-15, Кабель силовой АПвПу-10 1х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 10 кВ ф.24-15 на участке от оп. №2/1 до оп. №2/2 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 28.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подготовить письмо в адрес Управления дорог и благоустройства г.Красноярск - заказчика ремонта проезжей части ул.Пограничников о необходимости соблюдения требований постановления Правительства РФ №160 в части соблюдения охранных зон и необходимости согласования проектной документации на все виды строительства и реконструкции Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 12.01.2023 год
357156 | 490 | 2022-12-22 | 11 | 0 | 0.19998 | 2022-12-22 | 11 | 20 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в смежной сетевой организации (ОАО "РЖД") КЛ 6кВ От РП 186 до ТП 5031, действием МТЗ на ПС 110/6кВ №154 "Шинный завод" был отключен В 6 кВ яч.2 ф.154-2. | Организационное мероприятие 1 Направлено письмо собственнику электроустановки (ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Красноярская дирекция по энергообеспечению (Красноярский край)) КЛ 6кВ от РП 186 до ТП 5031, Андриенко В.Г. (660021, г.Красноярск, ул. Горького, д.6) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок Ответственное лицо: Жук В.П. 23.01.2023 год
357156 | 491 | 2022-12-22 | 13 | 35 | 0.375 | 2022-12-22 | 14 | 50 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации КВЛ 10кВ более 74 лет произошло изменение свойств и старение материалов колпачка крепления штыревого изолятора на приемной траверсе воздушного ввода 10кВ в ТП-648, что привело к срыву изолятора и последующему межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.71-33 на ПС №71 Весна 110/10кВ. 4.12 По причине длительной эксплуатации КВЛ 10кВ более 74 лет произошло изменение свойств и старение материалов колпачка крепления штыревого изолятора на приемной траверсе воздушного ввода 10кВ в ТП-648, что привело к срыву изолятора и последующему межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.71-33 на ПС №71 Весна 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф. 5-37, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденного колпачка и штыревого изолятора ШС-10 в месте крепления на приемной траверсе воздушного ввода 10кВ в ТП-648 провода фазы "В". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 28.01.2023 год
357156 | 492 | 2022-12-22 | 15 | 2 | 0.39501 | 2022-12-22 | 18 | 38 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременного устранения дефекта, произошло загрязнение опорных изоляторов шинного моста 10кВ в ТП 87-3-53 и произошел пробой опорных изоляторов фазы «А» и «В», что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению В 10кВ ф.78-5 на ПС 35кВ №78 «Таскино» действием МТЗ. 4.12 По причине несвоевременного устранения дефекта, произошло загрязнение опорных изоляторов шинного моста 10кВ в ТП 87-3-53 и произошел пробой опорных изоляторов фазы «А» и «В», что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению В 10кВ ф.78-5 на ПС 35кВ №78 «Таскино» действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП 87-3-53, Опорный изолятор 10кВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить текущий ремонт ТП 87-3-53. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 24.01.2023 год
357156 | 493 | 2022-12-22 | 15 | 45 | 1.1792 | 2022-12-22 | 20 | 28 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации силового трансформатора 2Т более 46 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня герметичности ввода 0,4кВ фазы "С" с последующей течью масла и снижением уровня масла в баке силового трансформатора менее допустимого уровня и с последующим отключением трансформатора персоналом РЭС. 4.7 Произошло изменение технических характеристик уплотнительной прокладки (высыхание, разрушение) ввода 0,4кВ фазы "С" с последующей разгерметизацией ввода, снижением уровня масла в баке трансформатора менее допустимых норм. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение герметичности на ТП-56, Трансформатор ТМ-400/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену уплотнительной прокладки ввода 0,4кВ фазы "С" на силовом трансформаторе 2Т в ТП-56. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 28.01.2023 год
357156 | 495 | 2022-12-22 | 18 | 22 | 0.84 | 2022-12-22 | 21 | 10 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 167-7-12 (СНТ Жемчуг), действием МТЗ, на ПС 35/10кВ №167 "Арийская" был отключен В 10кВ ф.167-7. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 167-7-12, Председателю СНТ Жемчуг (660130, Красноярский край, город Красноярск, ул.Гусарова, д.7, оф.29), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 18.01.2023 год
357156 | 496 | 2022-12-22 | 19 | 50 |  | 2022-12-22 | 19 | 50 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети сторонней организации в схеме присоединения РП-173 (ООО "Краскон"), действием МТЗ, на ПС-33 Молодежная 110/10кВ отключен В/10кВ ф.33-1-6. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО " Краскон" Казанцеву Владимиру Ивановичу (660049, Красноярский край, город Красноярск, пр.Мира, д.19), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок потребителей и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 09.02.2023 год
357157 | 431 | 2022-12-22 | 19 | 5 | 0.0068668 | 2022-12-22 | 20 | 48 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки до 20м/с. на провода ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТПН 44-03-1/400. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного ветра проводов в пролете опор №№21-22, на КТПН 44-03-1/400 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-2. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 44-03-1, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТПН 44-03-1/400 - произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №21-22. Ответственное лицо: Мастер Кочетыгов А.А. 22.12.2022 год
357156 | 497 | 2022-12-23 | 11 | 40 | 0.08333 | 2022-12-23 | 12 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие несвоевременного выявления дефекта, произошло повреждение изоляции КЛ 6 кВ ф.28-09 в ст. РП-211 яч.8, действием МТЗ, на ПС 28 Дачная был отключен В/10кВ ф.28-09. 4.12 Пробой изоляции КЛ 6 кВ ф.28-09 в ст. РП-211 яч.8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.28-09 в ст. РП-211 яч.8, Кабель силовой ААБ 3x240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 6 кВ ф.28-09 в ст. РП-211 яч.8 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.03.2023 год
357156 | 498 | 2022-12-24 | 11 | 50 |  | 2022-12-24 | 11 | 50 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя (ООО "ЭнергоРОК-1") на ф. 119-52, действием МТЗ, на ПС 119 Мичуринская 110/6 кВ был отключен В/6 кВ ф. 119-52. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки КЛ-6кВ ф 119-52 до ТП796, Генеральному директору ООО «ЭнергоРОК-1» С.И. Волошину (198096, г. Санкт-Петербург, пл-ка Элеваторная (Угольная Гавань), д. 16, корп. 7 А, помещение 3), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Жук В.П. 26.01.2023 год
357156 | 499 | 2022-12-25 | 4 | 45 | 0.09999 | 2022-12-25 | 5 | 5 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 32 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6кВ от ПС "Заводская" яч 18 до РП 172 яч 16 что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6кВ ф 14-18 на ПС "Заводская" 4.12 По причине длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 32 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6кВ от ПС "Заводская" яч 18 до РП 172 яч 16 что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6кВ ф 14-18 на ПС "Заводская" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.14-18 от ПС 14 до РП 172, ААШв-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-6 (3х240) КЛ6кВ ф 14-18 от ПС 220/110/10/6 кВ "Заводская" до РП 172 яч 16 Ответственное лицо: Жук В.П. 28.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтные испытания силового кабеля ААШв-6 (3х240) КЛ6кВ ф 14-18 от ПС 220/110/10/6 кВ "Заводская" до РП 172 яч 16 Ответственное лицо: Бирюков А.А. 28.02.2023 год
357157 | 432 | 2022-12-26 | 13 | 31 | 0.86785 | 2022-12-26 | 15 | 38 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние анкерной опоры №4.1 ВЛ-10кВ ф.37-06, потеря механической прочности из-за длительного (44 года) срока эксплуатации. 4.16 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№17-4.1 при наклоне одностоечной опоры №4.1 из-за исчерпание ресурса от длительного срока эксплуатации, на ПС 35 кВ Усть-Ярульская действием МТЗ с НАПВ (НРПВ)отключался В 10 ф.37-06. (устранено, выполнена замена одностоечной опоры №4.1). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: исчерпание реесурса эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф. 37-06, Опора П10-1Д; с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 37-06, Пролет: Опора № 17 - Опора №4.1 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10кВ ф.37-06: - выполнить замену А-образной опоры №4.1 Ответственное лицо: Крумин Д.В. 26.12.2022 год
357156 | 500 | 2022-12-26 | 18 | 50 | 0.195 | 2022-12-26 | 20 | 47 | 3.4.13.2 В результате повышения нагрузки потребителей на отходящих линиях произошло превышение токовых нагрузок на трансформаторе, в следствии чего произошло перегорание предохранителей фазы "В", "С" в РУ 6кВ с отключением силового трансформатора. 4.13 По причине повышения нагрузки потребителей на отходящих линиях произошло превышение токовых нагрузок на трансформаторе, в следствии чего произошло перегорание предохранителей фазы "В", "С" в РУ 6кВ с отключением силового трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП 39-2-15, Предохранитель ПКТ101-6-31,5-40 У3 ф.В; Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП 39-2-15, Предохранитель ПКТ101-6-31,5-40 У3 ф.С | Техническое мероприятие 1 Произвести предохранителей ПКТ 101-6-31,5-40 У3 ф."В" и "С" в РУ 6кВ ТП 39-2-15 6/0,4кВ. Ответственное лицо: Назаров А.А. 29.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить замену силового трансформатора в ТП 39-2-15 на более мощный, соответствующий токовым нагрузкам потребителей Ответственное лицо: Назаров А.А. 28.01.2023 год
357157 | 433 | 2022-12-27 | 14 | 38 | 0.37083 | 2022-12-27 | 16 | 7 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 18м/с на провода ВЛ-10кВ ф.82-07 одностоечной опоры №102. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов на одностоечной опоре №102 при выпадении верхнего крюка из-за сильного ветра (18м/с.), на ПС 35/10кВ "Нарва" №82 действием МТЗ отключался В 10 ф.82-07. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф. 82-07, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10кВ ф.82-07 оп. 102 выполнить пере монтаж верхнего крюка. Ответственное лицо: Мастер Нарвского участка Арахов Э.Х. 28.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 ВЛ 10кВ ф.82-07 выполнить внеплановый обход с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Мастер Нарвского участка Арахов Э.Х. 28.02.2023 год
357152 | 748 | 2022-12-27 | 22 | 45 | 0.015 | 2022-12-27 | 23 | 15 | 3.4.8.5 По заявке МЧС отключен АВ-0,4 Л-3 КТП 40-31-5 в следствии возгорания жилого дома по адресу: г.Шарыпово, ул.Степная, д.49. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП 40-31-5 10/0,4кВ, находящейся в зоне возгорания на предмет наличия повреждений и ухудшения технического состояния оборудования. Заказ SAP №180097030. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Обратится в органы ФГКУ ФПС по Красноярскому краю о предоставлении справки по факту пожара у частного лица. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.01.2023 год
357152 | 749 | 2022-12-28 | 20 | 50 | 0.91665 | 2022-12-28 | 22 | 40 | 3.4.9.3 Повреждение за границей точки балансовой принадлежности в сетях потребителя ООО «Жилкомсервис» Субъекты электроэнергетики, повлиявшие на отключение электросетевых объектов Общества: ООО «Жилкомсервис» | Организационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 27.01.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр КЛ-0,4кВ Л-19 от РП-5 10/0,4кВ с целью выявления причин отключения. Заказ SAP №180097381. Ответственное лицо: заместитель главного инженера Назаровского РЭС Пищулин И.В. 20.01.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Произвести внеплановый осмотр РП-5 10/0,4кВ с целью выявления причин отключения. Заказ SAP №180097383. Ответственное лицо: заместитель главного инженера Назаровского РЭС Пищулин И.В. 20.01.2023 годОрганизационное мероприятие 4 Обратиться с претензионным письмом к ООО "Жилкомсервис" Ответственное лицо: заместитель главного инженера Назаровского РЭС Пищулин И.В. 21.01.2023 год
357156 | 494 | 2022-12-28 | 9 | 25 | 0.12999 | 2022-12-28 | 9 | 51 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВН 10кВ более 44 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции ВН-10кВ яч.№3 на ТП 78 и его перекрытие, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.16-14 на ПС 16 Пролетарская 110/10кВ. 4.11 По причине длительной эксплуатации ВН 10кВ более 44 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции ВН-10кВ яч.№3 на ТП 78 и его перекрытие, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.16-14 на ПС 16 Пролетарская 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ТП-78, ВН-10/400 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонт ВН-10/400 в яч. №3 на ТП 78. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 01.02.2023 год
357156 | 501 | 2022-12-28 | 22 | 30 | 0.325 | 2022-12-29 | 5 | 0 | 3.4.7.3 В результате ослабления вязки провода на опоре №88 ВЛ 10кВ ф.21-3 произошло опускание шлейфа провода фазы "А" на металлическую заземленную траверсу, что привело к появлению однофазного замыкания на землю. По причине чего был отключен оперативно с землей В 10кВ ф.21-6 на ПС 35/10кВ №21 Емельяново-2. 4.12 По причине ослабления вязки провода на опоре №88 ВЛ 10кВ ф.21-3 произошло опускание шлейфа провода фазы "А" на металлическую заземленную траверсу, что привело к появлению однофазного замыкания на землю. По причине чего был отключен оперативно с землей В 10кВ ф.21-6 на ПС 35/10кВ №21 Емельяново-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.21-3, Пролет: Опора № 88 - Опора № 89 | Организационное мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфа провода АС фазы "А" на опоре №88 ВЛ 10кВ ф.21-3. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.02.2023 год
357156 | 502 | 2022-12-29 | 10 | 52 | 0.31 | 2022-12-29 | 12 | 25 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 43 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 182 до ТП 183, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.33-3-2 на ПС 33 "Молодёжная" 110/10кВ. 4.12 По причине длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 43 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 182 до ТП 183, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.33-3-2 на ПС 33 "Молодёжная" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ ОТ ТП183 до ТП182, АСБ-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 182 до ТП 183. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 24.02.2023 год
357156 | 503 | 2022-12-29 | 18 | 50 | 0.03333 | 2022-12-29 | 19 | 10 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети потребителя на КЛ 6 кВ от РП 152 яч.4 до ТП 257 (ОАО "КрасКом" ), действием МТЗ, на РП 6 кВ №152 был отключен В/6 кВ яч.4. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику КЛ 6 кВ от РП 152 яч.4 до ТП 257, Генеральному директору ООО «КрасКом» Гончерову Олегу Васильевичу (660049, Красноярский край, город Красноярск, ул. Парижской коммуны, д. 41), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 31.01.2023 год
357153 | 488 | 2022-12-29 | 10 | 45 | 0.12182 | 2022-12-29 | 13 | 28 | 3.4.7.3 В результате разрегулирования провиса проводов при порывах ветра 12 м/сек. произошло схлёстывание проводов в пролёте опор №№3-5 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 10/0,4 кВ №53-10-792, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-10-792. 4.12 Во время внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ Л.2 от КТП 10/0,4 кВ №53-10-792 обнаружены следы схлёстывание проводов в пролёте опор №№3-5 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 10/0,4 кВ №53-10-792, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-10-792. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 53-10-792, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП 10/0,4 кВ №53-10-792. Заказ SAP - №180097401. По результатам осмотра устранить выявленные замечания, произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №3-5. Заказ SAP - №180097402. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 30.01.2023 год
357152 | 750 | 2022-12-30 | 2 | 53 | 0 | 2022-12-30 | 2 | 53 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации электрооборудования с изменением свойств материалов связанных с их старением, а так же наличием атмосферных перепадов суточных температур воздуха, произошло падения нормального рабочего давления в высоковольтных вводах силового трансформатора 1Т на ПС "Северная" №13 110/35/6 кВ, что было выявлено при плановом осмотре электрооборудования ПС оперативным персоналом, далее по неотложной заявке силовой трансформатор 1Т на ПС "Северная" №13 110/35/6 кВ выведен в ремонт. 4.7 Произошло падения нормального рабочего давления в высоковольтных вводах силового трансформатора 1Т на ПС "Северная" №13 110/35/6 кВ, в результате длительной эксплуатации электрооборудования с изменением свойств материалов связанных с их старением, а так же наличием атмосферных перепадов суточных температур воздуха, что было выявлено при плановом осмотре электрооборудования ПС оперативным персоналом, далее по неотложной заявке силовой трансформатор 1Т на ПС "Северная" №13 110/35/6 кВ выведен в ремонт. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительная эксплуатация электрооборудования с изменением свойств материалов на ПС "Северная" №13 110/35/6 кВ, 1Т на ПС "Северная" №13 110/35/6 кВ, ГБМТ-45-110/630 фА_ ЛИН | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку давления масла высоковольтных вводов 110кВ, силовых трансформаторов 1Т, согласно: "Графика зависимости давления масла от температур окружающей среды" на ПС "Северная" №13 110/35/6 кВ Заказ в SAP №170058069. Ответственное лицо: Начальник СП Сотников Д.В. 30.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену высоковольтного ввода 110кВ, силового трансформатора 1Т на ПС "Северная" №13 110/35/6 кВ". Ответственное лицо: Начальник СП Сотников Д.В. 30.06.2024 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Заказ в SAP №220721154 Ответственное лицо: Начальник СП Сотников Д.В. 30.01.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Проводить еженедельный контроль за показаниями давления масла во вводах 110 кВ силовых трансформаторов 1Т,2Т,3Т ПС "Северная" №13 110/35/6 кВ, со стороны оперативного персонала Ачинского РЭС. Ответственное лицо: Зам начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.01.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Запланировать в РП-2024 замену высоковольтного ввода 110кВ, силового трансформатора 1Т на ПС "Северная" №13 110/35/6 кВ" Заказ в SAP №142819464 Ответственное лицо: Начальник СП Сотников Д.В. 30.12.2022 год
357156 | 504 | 2022-12-30 | 5 | 40 | 0.026664 | 2022-12-30 | 6 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 39 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ от РП 161 яч.10 до ТП 473 яч.5 н.Б, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.№10 на РП 161. 4.12 Пробой изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от РП 161 яч.10 до ТП 473 яч.5 н.Б. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ РП 161 яч.10 - ТП 473 яч.5 н.Б, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10кВ от РП 161 яч.10 до ТП 473 яч.5 н.Б. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 01.03.2023 год
357156 | 505 | 2022-12-30 | 15 | 30 | 0.37503 | 2022-12-30 | 15 | 55 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 27 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС 49 "Юбилейная" 110/10кВ ф.49-74 до РП 59 нитка А, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.49-74 на ПС 49 "Юбилейная" 110/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля КЛ 10 кВ от ПС 49 "Юбилейная" 110/10кВ ф.49-74 до РП 59 нитка А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 49 яч.74 - РП 59 яч.15 н.А, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 от ПС 49 "Юбилейная" 110/10кВ ф.49-74 до РП 59 нитка А. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 20.02.2023 год
357157 | 434 | 2022-12-31 | 8 | 49 | 0.0129 | 2022-12-31 | 9 | 7 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефектного изолятора на фазе "С" на ЛР №1/ф.5-05. 4.4 Вследствие однофазного замыкания на ЛР№1/ф.5-05 при изломе и падения на раму опорного изолятора со стороны ВЛ из-за возникшего тяжения провода от температуры окружающего (-35*С) воздуха, на ПС 110кВ Агинская оперативно (КИ ф. «С»=0кВ) отключен В 10 ф.5-05. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное замыкание на ЛЛР №1/ф.5-05 на ЛР№1/ф.5-05., ВЛ-10кВ ф.5-05. | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10кВ ф.5-05: - выполнить ремонт ЛР №1/ф.5-05. Ответственное лицо: Тарасенко С.С. 31.12.2022 год
357156 | 506 | 2022-12-31 | 18 | 10 | 0.275 | 2022-12-31 | 18 | 43 | 3.4.7.3 В следствии механического износа и ослабления вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре оп. №14 ВЛ 10 кВ ф.135-03, произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №14-№15 ВЛ 10 кВ ф.135-03, что привело к межфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» и отключению В 10 кВ ф.135-03 на ПС №135 Заря 35/10кВ от МТЗ. 4.12 Произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №14-№15 ВЛ 10 кВ ф. 135-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ ф. 135-3 МУП ЕЭС, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №14-№15 ВЛ 10 кВ ф. 135-03. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 07.02.2023 год
357152 | 732 | 2022-12-06 | 13 | 30 | 0.13334 | 2022-12-06 | 15 | 10 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации, связанной с изменением свойств материалов (загниванием основания опоры), произошел излом деревянной опоры №1/5/1 у основания, с последующим наклоном опоры, схлестом проводов в пролете опор №1/5 - №1/5/1 и отключением АВ-0,4кВ Л-2 от КТП № 45-02-8 10/0,4кВ. Опора №1/5/1 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 45-02-8 10/0,4кВ находится в списке опор, на которые запрещен подъем. 4.1 Произошел излом деревянной опоры №1/5/1 у основания, в следствии длительной эксплуатации, связанной с изменением свойств материалов (загниванием основания опоры), с последующим наклоном опоры, схлестом проводов в пролете опор №1/5 - №1/5/1 и отключением АВ-0,4кВ Л-2 от КТП № 45-02-8 10/0,4кВ. Опора №1/5/1 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 45-02-8 10/0,4кВ находится в списке опор, на которые запрещен подъем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной опоры №1/5/1 на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 45-02-8, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №1/5/1 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП 45-02-8 10/0,4кВ. Заказ SAP №170057942. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №1/5-№1/5/1 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП 45-02-8 10/0,4кВ. Заказ SAP №180089939. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.12.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП 45-02-8 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180089784. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.12.2022 год
357156 | 432 | 2022-12-06 | 13 | 1 | 0.24666 | 2022-12-06 | 14 | 15 | 3.4.7.3 Вследствие несвоевременного выявления дефекта, произошло отгорание контакта ф."В"на РЛНД-10/400 оп.№42/27/1 ВЛ 10 кВ ф.121-18 с последующим возникновением дуги и переходом её на токоведущую часть ф."А", в результате чего действием МТЗ, на оп.№17 ф.121-18 был отключен реклоузер. 4.10 Отгорание контакта ф."В" РЛНД-10/400 оп.№42/27/1 ВЛ 10 кВ ф.121-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение, перегрев, пережог на ВЛ 10 кВ ф.121-18, РЛНД 1-1011/400УХЛ1 оп.№42/27/1 ф.121-18 | Техническое мероприятие 1 Повести ремонт РЛНД-10/400 УХЛ1 оп.№42/27/1 ВЛ 10 кВ ф.121-18. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 28.02.2023 год
357156 | 433 | 2022-12-06 | 20 | 40 | 0.56001 | 2022-12-06 | 22 | 32 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло ухудшение контактного соединения на опоре №83/7А ВЛ 10кВ ф.63-6 произошел нагрев и обрыв шлейфа ф."В" на опоре № 83/7А ВЛ 10кВ ф.63-6, что привело к междуфазному замыканию фаз "В" и "С", и отключению В 10кВ ф.63-6 на опоре №22/1. 4.13 По причине длительной эксплуатации произошло ухудшение контактного соединения на опоре №83/7А ВЛ 10кВ ф.63-6 произошел нагрев и обрыв шлейфа ф."В" на опоре № 83/7А ВЛ 10кВ ф.63-6, что привело к междуфазному замыканию фаз "В" и "С", и отключению В 10кВ ф.63-6 на опоре №22/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 10 кВ ф.63-6 Элита, Пролет: Опора № 83/7 - Опора № 83/8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфа провода АС на опоре №83/7А ВЛ 10кВ ф.63-6. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.01.2023 год
357156 | 434 | 2022-12-06 | 21 | 10 | 0.245 | 2022-12-06 | 21 | 31 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ, более 30 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП-4с яч.4 до ТП-5с яч.1, что привело к однофазному замыканию и отключению персоналом В/10кВ яч.46 в ПС 110/10кВ №139 Солнечный. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля ААШв-10 3х95 КЛ 10 кВ от ТП-4с яч.4 до ТП-5с яч.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 4 яч.4 до ТП 5 яч.1, ААШв-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х95 КЛ 10 кВ от ТП-4с яч.4 до ТП-5с яч.1. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 27.02.2023 год
357156 | 435 | 2022-12-07 | 8 | 40 |  | 2022-12-07 | 8 | 40 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на КВЛ 6 кВ ф. 6-27 (АО «ЕНИСЕЙСКАЯ ТГК-13»), действием МТЗ, на на ПС-6 "Правобережная" 220/110/10/6 кВ был отключен В/10 кВ яч.27. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ведомственного ф.6-27, Генеральному директору АО «ЕНИСЕЙСКАЯ ТГК (ТГК-13)» Понятину Евгению Николаевичу (660021, Красноярский край, город Красноярск, Бограда, д. 144а), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 31.01.2023 год
357152 | 733 | 2022-12-07 | 10 | 34 | 0.053001 | 2022-12-07 | 12 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (более 35 лет) с изменением свойств материалов (загниванием опоры), произошел излом деревянной на ж/б приставке опоры №10 в месте установки бандажей, с последующим наклоном, разрегулировкой стрелы провиса в пролете опор №9-№11, схлестом проводов с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-2 ТП 76-9-2 10/0,4кВ. 4.1 Произошел излом деревянной на ж/б приставке опоры №10 в месте установки бандажей, вследствие длительной эксплуатации (более 35 лет) с изменением свойств материалов (загниванием опоры), с последующим наклоном, разрегулировкой стрелы провиса в пролете опор №9-№11, схлестом проводов с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-2 ТП 76-9-2 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП-76-9-2, Опора П3ДБ-5 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №10 и регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №9-№11 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 76-9-2 10/0,4кВ. Заказ SAP №170057877. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 76-9-2 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения. Заказ SAP №180089697. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 30.01.2023 год
357156 | 436 | 2022-12-07 | 12 | 10 | 0.13334 | 2022-12-07 | 12 | 50 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя ДНТ "Озерки-3", действием МТЗ, на ПС № 37 «Няша» 35/6 кВ отключился В-6 кВ ф.37-13. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки председателю ДНТ "Озерки 3", Зарубину Р. Л. 662501, Красноярский край, город Сосновоборск, ул. 9-й Пятилетки, д.22, кв.208, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 29.12.2022 год
357156 | 437 | 2022-12-07 | 12 | 21 |  | 2022-12-07 | 12 | 21 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети смежной сетевой организации (ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Красноярская дирекция по энергообеспечению (Красноярский край)), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Городская" был отключен В/6кВ ф.4-17. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, начальнику Красноярской дистанции электроснабжения Красноярской дирекции по энергообеспечению СП Трансэнерго филиала ОАО "РЖД" Арещенко Дмитрию Викторовичу (660021, Красноярский край, город Красноярск, ул.Ленина, 177), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 18.01.2023 год
357156 | 438 | 2022-12-07 | 19 | 0 |  | 2022-12-07 | 19 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6кВ, более 54 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ПС 110/6 Городская яч.45 до ТП-1138, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6кВ яч.45. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля АСБ-6 3х120 КЛ 6 кВ от ПС 110/6кВ Городская яч.45 до ТП-1138. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.4-45 в ст. ТП 1138, АСБ-10 3х120 к ТП 1138 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х120 КЛ 6 кВ от ПС 110/6кВ Городская яч.45 до ТП-1138 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 28.02.2023 год
357150 | 65 | 2022-12-08 | 21 | 22 | 0.0025 | 2022-12-08 | 21 | 25 | 3.4.8.5 В результате не умышленного повреждения вводного кабеля потребителя от опоры № 5 до ввода в дом произошло междуфазное к.з. и отключение АВ-0,4кВ Л-3. | Техническое мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 23.12.2022 год
357156 | 439 | 2022-12-08 | 12 | 20 | 0.2 | 2022-12-08 | 12 | 50 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя (ООО НОРД-93) на ТП 5081, действием МТЗ на ПС 220/110/10/6кВ №14 "Заводская" был отключен В 6 кВ яч.24 ф.14-24. | Организационное мероприятие 1 Направлено письмо собственнику электроустановки ТП 5081, Рустамову С.П.(660046, г.Красноярск, ул. Амурская, д.32) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок Ответственное лицо: Сыровяткин А.Ф. 12.01.2023 год
357156 | 440 | 2022-12-09 | 0 | 5 |  | 2022-12-09 | 0 | 5 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в смежной сетевой организации (ООО "Краском") в схеме подключения РП-191, действием МТЗ, на ПС 110/10кВ №181 "Весна-2" отключился выключатель яч.15/10кВ ф.181-15. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, начальнику управления электроэнергетики - главному энергетику ООО "КрасКом" Александру Николаевичу Русецкому (660049, Красноярский край, город Красноярск, улица Парижской Коммуны, 41), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 18.01.2023 год
357156 | 441 | 2022-12-09 | 1 | 0 | 0.29165 | 2022-12-09 | 1 | 35 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в смежной сетевой организации (ООО "Краском") в схеме подключения ТП-9106, действием МТЗ, на ПС 110/10кВ №181 "Весна-2" отключился выключатель яч.11/10кВ ф.181-11. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, начальнику управления электроэнергетики - главному энергетику ООО "КрасКом" Александру Николаевичу Русецкому (660049, Красноярский край, город Красноярск, улица Парижской Коммуны, 41), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 25.01.2023 год
357157 | 428 | 2022-12-11 | 5 | 40 | 1.809 | 2022-12-11 | 9 | 1 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 15м/с. на провода ВЛ-10кВ ф.5-10 в пролете опор №№387-388. 4.4 В следствии междуфазного замыкания от пере хлеста проводов от ветровой нагрузки в пролете опор №387-388, действие МТЗ (АПВ нет) отключался В№3 ф.5-10. (ТН самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пере хлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф. 5-10, Пролет: Опора № 387 - Опора № 388 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 5-10: - произвести регулеровку стрелы провиса проводов в пр.оп.№387-388. Ответственное лицо: Журавлев А.В. 30.04.2023 год
357152 | 734 | 2022-12-10 | 9 | 50 | 0.025 | 2022-12-10 | 10 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 40лет) произошло изменения свойств материалов, незначительное удлинение провода фазы "С" с его провисом в пролете опор № 2 № 3 Л-1 от ТП 29-41-18 6/0,4 кВ, что привело к схлёсту проводов фаза+0, короткому замыканию, с отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 29-41-18 6/0,4 кВ и перегоранию нулевого провода в пролете опор №2 - №3 ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП 29-41-18 6/0,4кВ 4.12 Произошло изменения свойств материалов, незначительное удлинение провода фазы "С" с его провисом в пролете опор № 2 № 3 Л-1 от ТП 29-41-18 6/0,4 кВ, что привело к схлёсту проводов фаза+0, короткому замыканию, с отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 29-41-18 6/0,4 кВ и перегоранию нулевого провода в пролете опор №2 - №3 ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП 29-41-18 6/0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов и перегорание нулевого провода. на ВЛ 0,4 кВ ТП 29-41-18 Л1, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 29-41-18 6/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 18009170. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 12.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Отремонтировать провода в пролете оп.№ 2 оп.№ 3 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 29-41-18 6/0,4кВ. Заказ SAP №18009171. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 30.12.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провиса на участке ВЛ-0,4кВ от оп. №1 до оп. № 12 ВЛ-0,4кВ. Л-1 от ТП 29-41-18 6/0,4кВ. Заказ SAP №18009171. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 12.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 30.12.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать замену не изолированного провода на СИП в рамках РП-2024 в пролетах оп.№ 1 до оп.№8 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП № 29-41-18 6/0,4кВ. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 30.06.2023 год
357152 | 735 | 2022-12-10 | 11 | 29 | 0.037336 | 2022-12-10 | 11 | 57 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств материалов произошло незначительное удлинение провода фазы "А" с его провисом в пролете опор № 16 - № 17 ВЛ 10кВ ф. 72-1 ПС №72 Владимировка 35/10кВ, при повторяющихся порывах ветра (10м/с) привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением В 10кВ на ПС №72 Владимировка 35/10кВ 4.16 Произошло незначительное удлинение провода фазы "А" с его провисом в пролете опор № 16 - № 17 ВЛ 10кВ ф. 72-1 ПС №72 Владимировка 35/10кВ, при повторяющихся порывах ветра (10м/с) привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением В 10кВ на ПС №72 Владимировка 35/10кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода. Следы КЗ на проводе. на ВЛ 10 кВ ф.72-1, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.72-1 от ПС №72 Владимировка 35/10кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180091714. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 13.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса на участке ВЛ-10кВ от оп. № 13 до оп. №18 ВЛ-10кВ. ф. 72-1. Заказ SAP № 180091715. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 27.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 27.01.2023 год
357152 | 736 | 2022-12-10 | 16 | 0 | 0.37 | 2022-12-10 | 18 | 35 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ 10кВ ф.97-6 произошел обрыв вязки провода ф «А» на оп.№26/142, что привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением В 10кВ на ПС №97 Подсосенская 110/10кВ 4.16 Произошел обрыв вязки провода ф «А» на оп.№26/142 ВЛ 10кВ ф.97-6, что привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением В 10кВ на ПС №97 Подсосенская 110/10кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода оп.№26/142 ф. "А" на ВЛ 10 кВ ф.97-6, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.97-6 ПС № 97 Подсосенская 110/10кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180091778. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 27.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж провода фазы "А" на опоре №26/142 ВЛ 10кВ ф.97-6, регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 26/145-26/147. Заказ SAP № 180091780. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 27.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 27.01.2023 год
357150 | 66 | 2022-12-09 | 17 | 38 | 0.040831 | 2022-12-09 | 18 | 13 | 3.4.12.2 На провод фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.81-05 в пролёте опор № 45-46 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева в пролётах опор № № 45-46 из-вне охранной зоны на провода фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.81-05 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.81-05, Пролет: Опора № 45 - Опора № 46 | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.81-05 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 23.12.2022 год
357153 | 483 | 2022-12-10 | 4 | 18 |  | 2022-12-10 | 4 | 18 | 3.4.9.1 Повреждение в смежной сетевой организации Крассети, находится в перечне смежных ТСО. | Организационное мероприятие 1 Направить АКТ о воздействии сторонней организации на электроустановки филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: С.А. Цавня 13.01.2023 год
357150 | 67 | 2022-12-10 | 0 | 22 | 0.22 | 2022-12-10 | 0 | 55 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В", "С" в пролёте опор № 84-85 ВЛ-10 кВ ф.5-14, и схлёстывание проводов фазы "В", "С", что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.5-14 10 кВ от МТЗ. 4.2 Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В", "С" в пролёте опор № 84-85 ВЛ-10 кВ ф.5-14 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.5-14, Пролет: Опора № 84 - Опора № 85 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-14 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 16.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "В", "С" в пролёте опор № 84-85 ВЛ-10 кВ ф.5-14 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 16.12.2022 год
357150 | 68 | 2022-12-10 | 12 | 55 | 0.00333 | 2022-12-10 | 12 | 57 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.81-05 в пролёте опор № 45-46 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева в пролётах опор № № 45-46 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.81-05 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.81-05, Пролет: Опора № 45 - Опора № 46 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.81-05 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 30.12.2022 год
357150 | 69 | 2022-12-11 | 14 | 58 | 0.0079995 | 2022-12-11 | 15 | 30 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 3-4 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" и "С", что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 3-4 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-1 в ТП 10/04кВ № 35-03-23 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 35-03-23, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А", "С" в пролётах опор № 3-4 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 23.12.2022 год
357154 | 456 | 2022-12-09 | 13 | 30 | 0 | 2022-12-09 | 13 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (старения изоляции) произошло растрескивание оболочки вводного кабеля, что привело к попаданию влаги во внутреннюю полость, и под воздействием низкой температуры ледяной массой произошло повреждение жильной изоляции с последующим междуфазным коротким замыканием, при отключении которого произошло перекрытие контактной группы АВ Л2, ВЛ 0,4кВ Л2 КТП 57-4-21. 4.2 Растрескивание оболочки вводного кабеля в результате длительного срока эксплуатации (старения изоляции), приведшее к попаданию влаги во внутреннюю полость, и под воздействием низкой температуры ледяной массой произошло повреждение жильной изоляции с последующим междуфазным коротким замыканием, при отключении которого произошло перекрытие контактной группы АВ Л2, ВЛ 0,4кВ Л2 КТП 57-4-21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение автоматического выключателя АВ Л2 в ТП 57-4-21. на АВ Л2, TP010-0025690-16-01-02; Повреждение кабельного участка от ТП до опоры № 1 ВЛ 0,4кВ Л2 ТП 57-4-21. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 57-4-21, Пролет: от КТП до оп. 1 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л2/57-4-21. Ответственное лицо: Пакин А.В. 13.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену кабеля ввода 0,4кВ Л2/57-4-21. Ответственное лицо: Пакин А.В. 13.12.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену автоматического выключателя АВ Л2 в КТП 57-4-21. Ответственное лицо: Пакин А.В. 13.12.2022 год
357156 | 442 | 2022-12-10 | 0 | 30 | 0.50001 | 2022-12-10 | 2 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ, более 47 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ ТП 338 - ТП 319 (нитка А), что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ, В/6 кВ ф.7-05 на ПС-7 "Медпрепараты" 110/6 кВ. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ ТП 338 - ТП 319 (нитка А), вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ, более 47 лет, с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ, В/6 кВ ф.7-05 на ПС-7 "Медпрепараты" 110/6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 338 - ТП 319 нитка А, Кабель силовой ААБ 3x95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляции силового кабеля ААБ 3x95 КЛ 6 кВ ТП 338 - ТП 319 (нитка А). Ответственное лицо: Лалетин С.М. 31.01.2023 год
357156 | 443 | 2022-12-10 | 4 | 30 | 0.05 | 2022-12-10 | 5 | 0 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети смежной сетевой организации в схеме присоединения ТП 79с (ООО «Крассети"), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Солнечный" был отключен В/10кВ ф.139-03. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ведомственной ТП 79с, генеральному директору ООО «Крассети" Васильеву Андрею (660118, Красноярский край, город Красноярск, ул. Ленинградская, 66а), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 19.01.2023 год
357156 | 444 | 2022-12-10 | 15 | 7 |  | 2022-12-10 | 15 | 7 | 3.4.13.4 Вследствие некачественной термитной сварки провода ф.А ООО "Телекор-энергетика" в 2017 году при строительстве перемычек ВЛ 110кВ С-226/С-236, произошло механическое разрушение сварного соединение шлейфа ф.А на опоре №22, с последующим касанием провода ф.А в шлейфе траверсы и действием 1 ст. ТЗНП с УАПВ на ПС КИСК отключалась ВЛ 110кВ КИСК - Миндерла II цепь с отпайками (С-226/С-236). 4.13 Произошло механическое разрушение сварного соединение шлейфа ф.А на опоре №22, с последующим касанием провода ф.А в шлейфе траверсы и действием 1 ст. ТЗНП с УАПВ на ПС КИСК отключалась ВЛ 110кВ КИСК - Миндерла II цепь с отпайками (С-226/С-236), вследствие некачественной термитной сварки провода ф.А ООО "Телекор-энергетика" в 2017 году при строительстве перемычек ВЛ 110кВ С-226/С-236. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 110кВ КИСК-Миндерла С-226/236, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ С-226/С-236. Заказ ТОРО № 180091800, 180091801. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 16.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить тепловизионный контроль контактных соединений ВЛ 110кВ С-226/С-236. Заказ ТОРО № 180091995. Ответственное лицо: Бирюков Андрей Александрович 14.12.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить установку индикаторов короткого замыкания (ИКЗ) на ВЛ 110кВ С-226/С-236. Заказ ТОРО № 210365390. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 30.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результату ТВК ВЛ 110кВ С-226/С-236, при наличии дефектов, обеспечить включение работ по устранению дефектов в план РП 2023 (аварийные устранить незамедлительно). Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 31.12.2022 год
357156 | 445 | 2022-12-10 | 15 | 7 |  | 2022-12-10 | 15 | 7 | 3.4.8.4 Вследствие наброса постороннего предмета на ВЛ 110 кВ С-225/С-235 с перекрытием между шлейфом ф.В и траверсой на анкерной опоре № 42, произошло однофазное КЗ и действием 1 ст. ТЗНП с УАПВ на ПС 220 кВ КИСК отключалась ВЛ-110кВ КИСК - Миндерла I цепь с отпайками (С-225/С-235). | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ С-225/С-235. Заказ ТОРО № 180091800, 180091801. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 16.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку индикаторов короткого замыкания (ИКЗ) на ВЛ 110кВ С-225/С-235. Заказ ТОРО № 210365389. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 30.04.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить верховой осмотр опоры № 42, снять остатки наброса с траверсы опоры № 42 ВЛ 110кВ С-225/С-235. Заказ ТОРО № 180091801. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 19.12.2022 год
357156 | 446 | 2022-12-10 | 15 | 58 | 0.007833 | 2022-12-10 | 16 | 45 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения контактных соединений на фасаде жилого дома, расположенного по адресу: ул. Сельская д.25, между проводом от оп.18 Л 5 ТП-857 и проводом в сторону дома (Ряхов А. Н.), был оперативно отключен Р/0,4 кВ Л-4 ТП-825. | Организационное мероприятие 1 Направлено письмо собственнику жилого дома, расположенного по адресу: ул. Сельская д.25, Ряхову Андрею Ивановичу (660019, Красноярский край, город Красноярск, ул. Сельская, д. 25), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 31.01.2023 год
357154 | 457 | 2022-12-09 | 21 | 46 | 0.12667 | 2022-12-09 | 23 | 2 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 14 м/с.) произошло падение дерева (сосна длинной более 32 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 556-557 ВЛ 10кВ ф.18-03, что привело к обрыву проводов на опоре № 553, обрыву вязки проводов в пролетах опор №№ 553-561, схлесту проводов с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.18-03 на ПС 35/10кВ № 18 "Погодаево". 4.4 Падение дерева (сосна длинной более 32 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 556-557 ВЛ 10кВ ф.18-03 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 14 м/с.), к обрыву проводов на опоре № 553, обрыву вязки проводов в пролетах опор №№ 553-561, схлесту проводов с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.18-03 на ПС 35/10кВ № 18 "Погодаево". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на опоре № 553 ВЛ 10кВ ф.18-03. на ВЛ 10 кВ ф. 18-03 д. Анциферово, Опора П10-7ДБ; Обрыв вязки провода на опоре № 554 ВЛ 10кВ ф.18-03. на ВЛ 10 кВ ф. 18-03 д. Анциферово, Опора П10-7ДБ; Обрыв вязки провода на опоре № 555 ВЛ 10кВ ф.18-03. на ВЛ 10 кВ ф. 18-03 д. Анциферово, Опора П10-7ДБ; Обрыв вязки провода на опоре № 556 ВЛ 10кВ ф.18-03. на ВЛ 10 кВ ф. 18-03 д. Анциферово, Опора П10-7ДБ; Обрыв вязки провода на опоре № 557 ВЛ 10кВ ф.18-03. на ВЛ 10 кВ ф. 18-03 д. Анциферово, Опора П10-7ДБ; Обрыв вязки провода на опоре № 558 ВЛ 10кВ ф.18-03. на ВЛ 10 кВ ф. 18-03 д. Анциферово, Опора УП10-3ДБ; Обрыв вязки провода на опоре № 559 ВЛ 10кВ ф.18-03. на ВЛ 10 кВ ф. 18-03 д. Анциферово, Опора П10-7ДБ; Обрыв вязки провода на опоре № 560 ВЛ 10кВ ф.18-03. на ВЛ 10 кВ ф. 18-03 д. Анциферово, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.18-03. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 23.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 556-557 ВЛ 10кВ ф.18-03. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 23.12.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести ремонт провода в пролетах опор №№ 553-561 ВЛ 10кВ ф.18-03. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 23.12.2022 год
357156 | 447 | 2022-12-10 | 17 | 46 | 0.00999 | 2022-12-10 | 17 | 48 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ведомственной отпайки от оп.№27 ВЛ 6 кВ ф.117-13 до ТП 9081 (СНТ "Ветераны турбазы), действием МТЗ на ПС №117 "ЛПК" 35/6 кВ был отключен В/6 кВ ф. 117-13. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ведомственной отпайки от оп.№27 ВЛ 6 кВ ф.117-13 до ТП 9081, председателю правления СНТ "Ветераны Турбазы", Брехову Денису Андреевичу (660013, Красноярский край, город Красноярск, ул. Энергетиков, д.44, кв.413), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 13.01.2023 год
357156 | 448 | 2022-12-11 | 1 | 55 | 1.995 | 2022-12-11 | 4 | 8 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ, более 41 года, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ ТП 418 - ТП 416 (Нитка Б), что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ, В/6 кВ ф.96-24 на ПС №96 "Затонская" 110/6 кВ. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ ТП 418 - ТП 416 (Нитка Б), вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ, более 41 года, с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ, В/6 кВ ф.96-24 на ПС №96 "Затонская" 110/6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 418 - ТП 416 (Б), Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляции силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ ТП 418 - ТП 416 (Нитка Б). Ответственное лицо: Лалетин С.М. 13.01.2023 год
357156 | 449 | 2022-12-11 | 2 | 13 | 1.3083 | 2022-12-11 | 4 | 50 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети потребителя на КЛ 6 кВ ПС 96 яч.32 - ТП 2048 яч.2 (ОАО "КрасКом" ), действием МТЗ, на ПС №96 "Затонская" 110/6 кВ был отключен В/6 кВ яч.32. | Организационное мероприятие 1 Направлено письмо собственнику КЛ 6 кВ ПС 96 яч.32 - ТП 2048 яч.2, Генеральному директору ООО «КрасКом» Гончерову Олегу Васильевичу (660049, Красноярский край, город Красноярск, ул. Парижской коммуны, д. 41), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 29.12.2022 год
357156 | 450 | 2022-12-11 | 2 | 11 | 1.365 | 2022-12-11 | 4 | 8 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ, более 41 года, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ ПС 96 - ТП 418 (Нитка Б), что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ, В/6 кВ ф.96-26 на ПС №96 "Затонская" 110/6 кВ. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ ПС 96 - ТП 418 (Нитка Б), вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ, более 41 года, с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ, В/6 кВ ф.96-26 на ПС №96 "Затонская" 110/6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.96-26 (ПС 96 - ТП 418), Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляции силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ ПС 96 - ТП 418 (Нитка Б). Ответственное лицо: Лалетин С.М. 31.01.2023 год
357156 | 451 | 2022-12-11 | 13 | 20 | 0.98335 | 2022-12-11 | 15 | 18 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 38 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 440 до ТП 472, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.10-40 на ПС 10 "Нагорная" 110/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля КЛ 10 кВ от ТП 472 до ТП 440. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 472 до ТП 440, АСБ-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х185 КЛ 10 кВ от ТП 472 до ТП 440. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 28.02.2023 год
357156 | 452 | 2022-12-11 | 23 | 1 |  | 2022-12-11 | 23 | 1 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ, более 28 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС 110/10 Молодежная яч.3-8 до ТП-66, что привело к однофазному замыканию на землю и отключению действием ОЗЗ В/10кВ яч.3-8. 4.12 Произошло нарушение электрической изоляции силового кабеля ААБ-10 3х240 КЛ 10 кВ от ПС 110/10кВ Молодежная яч.3-8 до ТП-66. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ф. 33-25 до ТП 66, Кабель силовой АПвП-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ-10 3х240 КЛ 10 кВ от ПС 110/10кВ Молодежная яч.3-8 до ТП-66. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 27.01.2023 год
357156 | 453 | 2022-12-11 | 23 | 10 | 0.96003 | 2022-12-12 | 0 | 14 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ, более 54 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП-1128 до ТП-182, что привело к однофазному замыканию на землю и отключению действием ОЗЗ В/10кВ яч.3-2 на ПС№33 Молодежная. 4.12 Нарушение (пробой) изоляции силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП-1128 до ТП-182. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от ТП 1128 , ТП 182, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП-1128 до ТП-182. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 06.02.2023 год
357150 | 70 | 2022-12-12 | 14 | 45 | 0.084668 | 2022-12-12 | 16 | 52 | 3.4.7.3 В результате изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации произошло загнивание траверсы опоры № 13/1 ВЛ-10 кВ ф.34-01, что привело к её излому и повреждению. 4.1 Вследствие нарушения структуры материала в результате загнивания траверсы опоры № 13/1 марки АК10-3ДБ произошёл её излом и и повреждение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 10 кВ ф.34-01, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.34-01 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 23.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт (замену) траверсы опоры № 13/1 ВЛ-10 кВ ф.34-01 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 23.12.2022 год
357152 | 737 | 2022-12-13 | 6 | 12 | 0.18251 | 2022-12-13 | 7 | 25 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 10 лет) произошло ослабление крепления провода фазы "А" на опоре № 21 с разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролете опор №21-22 на ВЛ 10 кВ ф.23-21, что привело к короткому замыканию и отключению от МТЗ ВЛ 10 кВ ф.23-21 от ПС 110/10 №23 "Береш". 4.1 Произошло ослабление крепления провода фазы "А" на опоре № 21 с разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролете опор №21-22 на ВЛ 10 кВ ф.23-21, в результате длительной эксплуатации (более 10 лет), что привело к короткому замыканию и отключению от МТЗ ВЛ 10 кВ ф.23-21 от ПС 110/10 №23 "Береш". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение вязки, разрегулировка провода в пролете оп.№21-22 на ВЛ 10 кВ ф.23-21 с.Холмогорское, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.23-21 от ПС 110/10кВ "Береш" с целью выявления причины отключения. Заказ SAP №180091905. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж провода фазы "А" на опоре № 21 на опоре №21 и регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №20-23 ВЛ-10кВ ф.23-21 от ПС 110/10 кВ №23 "Береш". Заказы SAP №180091907, 180091906. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.12.2022 год
357157 | 429 | 2022-12-13 | 14 | 45 | 0.86036 | 2022-12-13 | 15 | 43 | 3.4.9.3 Вследствие междуфазного замыкания на шинах 10 кВ из-за проникновения животного(кот) произошло срабатывание ПК-10 кВ на КТПН 48-05-25/400, (потребительская электроустановка, ИП "С.Г. Трофимов") на ПС 110/35/10 №48 Нагорная действием МТЗ, с НАПВ отключался В 10 ф. 48-05. | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 48-05: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Ласкажевский А.В. 13.12.2022 год
357152 | 738 | 2022-12-13 | 11 | 0 | 0.06125 | 2022-12-13 | 12 | 45 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации произошло изменение свойств материалов(54 года), что привело загниванию у основания опоры и излому опоры №8/10 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 33-09-3 у основания и схлёсту проводов, междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4кВ Л-2 в РУ 0,4 кВ ТП 33-09-3 10/0,4кВ. Опора №8/10 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 33-09-3 находится в перечне опор на которые запрещен подъем. 4.1 злом опоры 8/10 ВЛ-0,4 кв Л-2 от ТП 33-09-03 в следствие длительной эксплуатации произошло изменение свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 33-09-3, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 33-09-3 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180091836 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опоры №8/10 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП33-09-3 10/0,4кВ. Заказ SAP №170058021 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.12.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролётах опор №8/9-№8/11 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 33-09-3 10/0,4кВ. Заказ SAP № 180091838 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.12.2022 год
357152 | 739 | 2022-12-14 | 15 | 41 | 0.12 | 2022-12-14 | 17 | 11 | 3.4.12.5 В результате длительного воздействия низких температур, произошло вспучивание грунта, выдавливание, излом у основания и падение опоры № 10-1 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 72-5-2 10/0,4кВ, что привело к схлёсту проводов, короткому замыканию, с отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 72-5-2 10/0,4 кВ. 4.16 Произошло вспучивание грунта, выдавливание и , излом у основания и падение опоры № 10-1 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 72-5-2 10/0,4кВ, что привело к схлёсту проводов, короткому замыканию, с отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 72-5-2 10/0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение опоры с её изломом. на ВЛ 0,4 кВ ТП 72-5-2 Л1, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 72-5-2 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №.180091883 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 15.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Установить новую опору №10-1 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 72-5-2 10/0,4кВ. Заказ SAP №.170057968 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 27.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 27.01.2023 год
357156 | 454 | 2022-12-13 | 19 | 30 | 4.4917 | 2022-12-14 | 1 | 55 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло ухудшение контактного соединения на опоре №2 ВЛ 10кВ ф.45-7 произошел нагрев и обрыв шлейфа ф."А" на опоре №2 ВЛ 10кВ ф.45-7, что привело к междуфазному замыканию фаз "А" и "В", и отключению В 10кВ ф.45-7 на ПС № 45 "Емельяново-110" от МТЗ. 4.13 По причине длительной эксплуатации произошло ухудшение контактного соединения на опоре №2 ВЛ 10кВ ф.45-7 произошел нагрев и обрыв шлейфа ф."А" на опоре №2 ВЛ 10кВ ф.45-7, что привело к междуфазному замыканию фаз "А" и "В", и отключению В 10кВ ф.45-7 на ПС № 45 "Емельяново-110" от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 10 кВ ф.45-7, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода СИП-3 в пролете опор №2-3 ВЛ 10кВ ф.45-7. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.01.2023 год
357156 | 455 | 2022-12-13 | 21 | 40 |  | 2022-12-13 | 21 | 40 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети сторонней организации в схеме присоединения ТП 140 (АО "НПП Радиосвязь"), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Городская" был отключен В/6кВ ф.4-07. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ведомственной ТП 140, генеральному директору АО "НПП Радиосвязь" Ринату Гайсеевичу Галееву (660021, Красноярский край, город Красноярск, ул. Декабристов, д.19), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок потребителей и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 27.12.2022 год
357156 | 456 | 2022-12-13 | 22 | 59 | 1.34 | 2022-12-14 | 1 | 13 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ, более 32 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП-5007 до ТП-5012 и от ТП-5008 до ТП-5010, что привело к короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ яч.13 на ПС №71 Весна. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля ААШв-10 3х95 от ТП-5007 до ТП-5012 и ААБ-10 3х95 от ТП-5008 до ТП-5010. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ ТП 5008 яч.6 - ТП 5010, Кабель силовой ААБ 3x95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х95 от ТП-5007 до ТП-5012 и ААБ-10 3х95 от ТП-5008 до ТП-5010. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.01.2023 год
357156 | 457 | 2022-12-14 | 6 | 5 | 0.64998 | 2022-12-14 | 7 | 10 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло ухудшение контактного соединения на опоре №1 ВЛ 10кВ ф.45-7 произошел нагрев и обрыв шлейфа ф."В" на опоре №1 ВЛ 10кВ ф.45-7, что привело к междуфазному замыканию фаз "В" и "С", и отключению В 10кВ ф.45-7 на ПС № 45 "Емельяново-110" от МТЗ. 4.13 По причине длительной эксплуатации произошло ухудшение контактного соединения на опоре №1 ВЛ 10кВ ф.45-7 произошел нагрев и обрыв шлейфа ф."В" на опоре №1 ВЛ 10кВ ф.45-7, что привело к междуфазному замыканию фаз "В" и "С", и отключению В 10кВ ф.45-7 на ПС № 45 "Емельяново-110" от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 10 кВ ф.45-7, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода СИП-3 в пролете опор №1-2 ВЛ 10кВ ф.45-7. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.01.2023 год
357156 | 458 | 2022-12-14 | 11 | 50 | 0.225 | 2022-12-14 | 12 | 35 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации (15 лет, срок службы блока управления выключателем BB/TEL-10-12,5/1000 - 10 лет) и изменения свойств материалов произошел износ блока управления контактов выключателя, что привело к выводу в ремонт, для выяснения причин невключения, В/6 кВ ф.105-8 на ПС "Овсянка" 110/6 кВ. 4.1 Произошел износ блока управления контактов выключателя, в результате длительной эксплуатации нарушилась структура материала, что привело к выводу в ремонт В/6 кВ ф.105-8 на ПС "Овсянка" 110/6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной Выключателя 6кВ ф.105-8 эксплуатации на ПС №105 "Овсянка" 110/6кВ, BB/TEL-10-12,5/1000; В 6кВ ф.105-8 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонт блока управления приводом В/6 кВ BB/TEL-10-12,5/ /1000 ф.105-8 на ПС "Овсянка" 110/6 кВ №105. Ответственное лицо: Волынец А .А. 31.01.2023 год
357156 | 459 | 2022-12-14 | 13 | 1 | 0.645 | 2022-12-14 | 15 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ, более 59 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от РП-65 яч.16 до ТП-1082, что привело к межфазному замыканию и отключению действием МТЗ В-10кВ яч.16 РП-65. 4.12 Нарушение изоляции силового кабеля АСБ-10 3х95 КЛ 10 кВ от РП-65 яч.16 до ТП-1082. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции КЛ-10 кВ от РП 65 яч.16 - ТП 1082 на КЛ-10 кВ от РП 65 яч.16 - ТП 1082, АСБ-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х95 КЛ 10 кВ от РП-65 яч.16 до ТП-1082. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.01.2023 год
357157 | 430 | 2022-12-15 | 9 | 58 | 0.004995 | 2022-12-15 | 10 | 0 | 3.4.10 Воздействие на ВЛ-10кВ ф.28-04 птиц. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания между опорными изоляторами на ЛР/ТП 28-04-2 при попадании птицы, на ПС 110кВ Солянская действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.28-04. (ТН самоустранилось) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между опорными изоляторами. на ЛР/ТП 28-04-2, ВЛ-10кВ ф.28-04 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10кВ ф.28-04: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Фадеев И.А. 31.12.2022 год
357156 | 460 | 2022-12-15 | 16 | 10 | 0.61497 | 2022-12-15 | 16 | 51 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ, более 24 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП-5006 до ТП-5012, что привело к межфазному замыканию и отключению действием МТЗ В-10кВ яч.13 на ПС№71 Весна. 4.12 Нарушение изоляции силового кабеля ААШв-10 3х95 от ТП-5006 до ТП-5012. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции КЛ-10 кВ от ТП 5006 до ТП 5012 яч.1 на КЛ-10 кВ от ТП 5006 до ТП 5012 яч.1, ААШв-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х95 от ТП-5006 до ТП-5012 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 07.02.2023 год
357156 | 461 | 2022-12-16 | 1 | 28 | 0.43335 | 2022-12-16 | 2 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ, более 30лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП-16с яч.5 до ТП-21с яч.2, что привело к межфазному замыканию и отключению по МТЗ В/10кВ яч.42 на ПС№139 Солнечный. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля ААБ-10 3х95 от ТП-16с яч.5 до ТП-21с яч.2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 21 яч.2 до ТП 16 яч.5 на КЛ 10 кВ от ТП 21 яч.2 до ТП 16 яч.5, ААБл-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ-10 3х95 от ТП-16с яч.5 до ТП-21с яч.2 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 08.02.2023 год
357152 | 740 | 2022-12-16 | 20 | 47 | 0.025835 | 2022-12-16 | 21 | 18 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (47 лет) и изменения свойств материалов произошел нагрев рабочих контактов в АВ-0,4кВ Л-2 на ТП 78-6-6 10/0,4кВ, что привело к отключению АВ-0,4кВ Л-2 на ТП 78-6-6 10/0,4кВ. 4.16 Произошел нагрев рабочих контактов в АВ-0,4кВ Л-2 на ТП 78-6-6 10/0,4кВ в результате длительной эксплуатации (47 лет) и изменения свойств материалов, что привело к отключению АВ-0,4кВ Л-2 на ТП 78-6-6 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев рабочих контактов в АВ-0,4кВ Л-2 на ТП 78-6-6 10/0,4кВ на ТП 78-6-6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 78-6-6 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180092352. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 27.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ТП 78-6-6 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180092349. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 19.01.2023 годТехническое мероприятие 3 Заменить неисправный АВ-0,4кВ Л-2 ТП 78-6-6 10/0,4кВ. Заказ SAP № 170058061. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 27.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 27.01.2023 год
357150 | 71 | 2022-12-16 | 12 | 0 | 0.16867 | 2022-12-16 | 15 | 4 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло ослабление и окисление контактных зажимов фазы "А", "В", "С" на рубильнике РБ-32, что привело к их перегреву. 4.1 Перегрев контактных зажимов фазы "А", "В", "С" на рубильнике РБ-32. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ТП 49-14-6 (ОУ), Рубильник РБ-32,250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку контактных зажимов фазы "А", "В", "С" на рубильнике РБ-32. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 23.12.2022 год
357153 | 484 | 2022-12-16 | 18 | 56 | 0.0405 | 2022-12-16 | 22 | 59 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло повреждение внутри бака трансформатора, что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителей электрической энергии присоединённых к ТП 10/0,4 кВ №5-14-71. 4.12 Во время внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ №5-14-71 в РУ 10 кВ обнаружено повреждение трансформатора 10/0,4 кВ, что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителей электрической энергии присоединённых к ТП 10/0,4 кВ №5-14-71. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение внутри бака трансформатора. на ТП 5-14-71, Трансформатор ТМ-250/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену трансформатора на ТП 10/0,4 кВ №5-14-71. Заказ в SAP №180093085, 180093086. Ответственное лицо: С.А. Цавня 19.01.2023 год
357153 | 485 | 2022-12-16 | 21 | 25 | 0.9 | 2022-12-16 | 22 | 55 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло ослабление контактов на ножах ЛР ТП 10/0,4 кВ №3-13-1157, что явилось причиной нагрева контактов фазы "В", принятия решения о выводе в ремонт ЛР ТП 10/0,4 кВ №3-13-1157. 4.12 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 ф.3-13 на ЛР ТП 10/0,4 кВ №3-13-1157 обнаружен нагрев контактов фазы "В", что явилось причиной отключения оперативным персоналом ВЛ 10 кВ ф.3-13 за Р3-13-763. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактов. на Р 3-13-763, VS010-0006364-A03 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку контактов ЛР ТП 10/0,4 кВ №3-13-1157. Заказ SAP -180093092. Ответственное лицо: С.А. Цавня 19.01.2023 год
357156 | 462 | 2022-12-16 | 14 | 20 | 0.16665 | 2022-12-16 | 14 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 35 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ от ТП-270 до ТП-296, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.98-44 на ПС 98 Полиграфкомбинат 110/10кВ. 4.12 Пробой изоляции КЛ 10кВ от ТП-270 до ТП-296. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции КЛ 10кВ от ТП-270 до ТП-296 на КЛ 10кВ ОТ ТП270 ДО ТП296, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 10кВ ОТ ТП270 ДО ТП296 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.03.2023 год
357156 | 463 | 2022-12-16 | 15 | 40 | 0.09999 | 2022-12-16 | 16 | 0 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 413 (ОАО "Автоколонна 1967"), действием МТЗ, на ПС 10 Нагорная 110/10кВ был отключен В/10кВ ф. 10-33. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 413, генеральному директору ОАО "Автоколонна 1967" Ильянков Михаил Тимофеевич (г. Красноярск, ул. Маерчака, зд. 53а), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.01.2023 год
357156 | 464 | 2022-12-16 | 17 | 45 | 0.15 | 2022-12-16 | 18 | 15 | 3.4.8.5 Вследствие воздействия посторонних лиц при наезде автомобиля на опору №7/11 ВЛ-6кВ произошло падение опоры, в результате чего произошло межфазное короткое замыкание. 4.4 Произошел наезд стороннего автомобиля на опору №7/11 ВЛ-6кВ с последующим падение опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение опоры №7/11 ВЛ-6кВ на ВЛ 6 кВ ф.37-8, Опора КДтБ10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №7/11 ВЛ-6кВ Ответственное лицо: Назаров А.А. 20.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Написать заявление в полицию для установления виновных в наезде на опору №7/11 ВЛ-6кВ Ответственное лицо: Назаров А.А. 20.01.2023 год
357156 | 465 | 2022-12-16 | 20 | 4 | 0.79165 | 2022-12-16 | 21 | 39 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 78-5-16 (Родиончева Л.А.), действием МТЗ, на ПС 35/10кВ №78 "Таскино" был отключен В 10кВ ф.78-5. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 78-5-16, Родиончевой Л.А. (660118, Красноярский край, город Красноярск, ул.9 Мая, д.69, оф.196), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.01.2023 год
357156 | 466 | 2022-12-16 | 20 | 45 |  | 2022-12-16 | 20 | 45 | 3.4.7.3 Вследствие несвоевременного выявления дефекта, произошло повреждение изоляции КЛ 10 кВ от ПС №10 "Нагорная" яч.4 ТП456, действием МТЗ, на ПС 10 "Нагорная" был отключен В/10кВ ф.10-04. 4.12 Причина пробоя изоляции КЛ 10 кВ от ПС №10 "Нагорная" яч.4 ТП456 в результате нарушения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ от ПС №10 "Нагорная" яч.4 ТП456 на КЛ 10 кВ от ПС №10 "Нагорная" яч.4 ТП456, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 10 кВ от ПС №10 "Нагорная" яч.4 ТП456 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.03.2023 год
357156 | 467 | 2022-12-16 | 22 | 31 | 0.0072495 | 2022-12-16 | 23 | 0 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и изменением свойств материалов произошло ослабление вязки провода на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-133-8-2, приведшая к разрегулировки стрелы провиса провода фазы "В" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-133-8-2 и к схлесту проводов фаз "А" и "В", короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л-1 в ТП-133-8-2 от защит. 4.12 Нарушение электрической изоляции из-за схлеста проводов фаз "А" и "В", произошедший в следствие разрегулировки стрелы провиса провода фазы "В" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-133-8-2, ослабления вязки провода на опоре №3 из-за длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 133-8-2 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 133-8-2, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену голого провода ни СИП в пролете опор 3-4 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 133-8-2 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.01.2023 год
357150 | 45 | 2022-11-23 | 23 | 23 | 0.005831 | 2022-11-23 | 23 | 28 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В", "С" в пролёте опор № 12-13 ВЛ-10 кВ ф.М-02, и схлёстывание проводов фазы "В", "С", что привело к междуфазному к.з., и отключению СВ-1 на ф.М-02 от МТЗ. 4.2 Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В", "С" в пролёте опор № 71-72 ВЛ-10 кВ ф.М-02 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.М-02, Пролет: Опора № 71 - Опора № 72 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-02 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 25.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "В", "С" в пролёте опор № 71-72 ВЛ-10 кВ ф.М-02 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 25.11.2022 год
357157 | 417 | 2022-11-24 | 3 | 58 | 1.96 | 2022-11-24 | 10 | 30 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 15м/с. на провода ВЛ-10кВ ф.19-02 в пролете опор №№ 289-290. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№289-290 из-за сильного ветра, на ПС 35/10 №19 Тальская действием МТЗ, с НАПВ отключался В 10 ф. 19-02. (устранено, регулировка стрелы провиса проводов в пролете опор №№289-290). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф. 19-02, Пролет: Опора № 289 - Опора № 290 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 19-02: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов.. Ответственное лицо: Бурмага Д.П. 30.11.2022 год
357157 | 418 | 2022-11-24 | 10 | 50 | 0.003145 | 2022-11-24 | 12 | 41 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 15м/с. на провода ВЛ-0,4кВ Л2 в пролете опор №№2-3 от КТП 64-01-14/160. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного ветра проводов в пролете опор №№2-3, на КТП 64-01-14/160 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-2. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 64-01-14, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 64-01-14/160 - произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №2-3. Ответственное лицо: Кочетыгов А.А. 24.11.2022 год
357157 | 419 | 2022-11-24 | 13 | 36 | 0.109 | 2022-11-24 | 15 | 25 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние опоры №48 из-за длительного (40 лет ) срока эксплуатации. 4.16 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№47-48 из-за падения опоры № 48 на ПС 35/10 №37 Усть-Ярульская действием МТЗ, с НАПВ отключался В 10 ф. 37-03. (устранено, замена опоры №48). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: недопустимая степень загнивания древесины у основания. на ВЛ 10 кВ ф. 37-03, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 37-03: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов.. Ответственное лицо: Ласкажевский А.В. 30.11.2022 год
357156 | 393 | 2022-11-24 | 14 | 13 | 0.37002 | 2022-11-24 | 14 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 45 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от РП 47 яч. 7 до ТП 357, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.177-04 на ПС 177 "Бугач" 110/10кВ. 4.12 Снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 10 кВ от РП 47 яч. 7 до ТП 357. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ РП 47 яч. 7 (до ТП 357), АСБ-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х150 КЛ 10 кВ от РП 47 яч. 7 до ТП 357. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 23.01.2023 год
357156 | 394 | 2022-11-24 | 21 | 52 | 0.009 | 2022-11-24 | 22 | 10 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации с изменением свойств материалов произошло ослабление вязки провода на опоре №3 ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП-63-8-46, произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП-63-8-46, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "В", короткому замыканию и отключению АВ 0,4кВ Л-1 от КТП-63-8-46 от защит. 4.12 По причине длительной эксплуатации с изменением свойств материалов произошло ослабление вязки провода на опоре №3 ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП-63-8-46, произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП-63-8-46, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "В", короткому замыканию и отключению АВ 0,4кВ Л-1 от КТП-63-8-46 от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-63-8-46, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП-63-8-46. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.12.2022 год
357150 | 46 | 2022-11-24 | 6 | 21 | 0.0018335 | 2022-11-24 | 6 | 43 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 3-4 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" и "С", что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 3-4 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-3 в ТП 10/04кВ № 33-15-26 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 33-15-26, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А", "С" в пролётах опор № 3-4 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 02.12.2022 год
357150 | 47 | 2022-11-24 | 10 | 2 | 0.009657 | 2022-11-24 | 10 | 4 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.33-01 в пролёте опор № 5/148-5/149 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 21 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 5/148-5/149 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.33-01 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.33-01, Пролет: Опора № 5/148 - Опора № 5/149 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-01 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 02.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 211/205-211/206 на ВЛ-10 кВ ф.33-01. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 02.12.2022 год
357150 | 48 | 2022-11-24 | 10 | 34 | 0.0036685 | 2022-11-24 | 10 | 39 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 12 до здания произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода, что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного провода под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 12 до здания произошло, что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-2 в ТП 10/04кВ № 8-08-6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 8-08-6, Опора П3ДБ-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 12 до здания на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 25.12.2022 год
357150 | 49 | 2022-11-24 | 11 | 6 | 0.0065 | 2022-11-24 | 11 | 45 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 7-8 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" и "С", что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 7-8 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-1 в ТП 10/04кВ № 38-01-4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 38-01-4, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А", "С" в пролётах опор № 7-8 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 02.12.2022 год
357150 | 50 | 2022-11-24 | 14 | 45 | 0.03 | 2022-11-24 | 15 | 0 | 3.4.12.2 На провод фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.33-08 в пролёте опор № 211/205-211/206 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 21 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 211/205-211/206 из-вне охранной зоны на провода фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.33-08 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.33-08, Пролет: Опора № 205 - Опора № 206 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-08 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 02.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 211/205-211/206 на ВЛ-10 кВ ф.33-08. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 02.12.2022 год
357150 | 51 | 2022-11-24 | 15 | 28 | 0.011749 | 2022-11-24 | 16 | 15 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 5-6 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" и "С", что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 5-6 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-2 в ТП 10/04кВ № 33-15-22 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 37-12-5, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А", "С" в пролётах опор № 5-6 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 02.12.2022 год
357153 | 473 | 2022-11-24 | 13 | 42 | 0.30836 | 2022-11-24 | 14 | 7 | 3.4.12.2 В результате изменения свойств материалов и длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ 10 кВ ф.33-07 при порывах ветра 18 м/с на опоре №126 произошёл излом провода марки АС 50 фазы "А", что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№126-127, междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.33-07 на ПС 110/35/10 кВ №33 «Ермаковская». 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.33-07 на опоре №126 был обнаружен оборванный провод фазы "А", что явилось причиной короткого замыкания между фазами "А" и "В", срабатывания МТЗ и отключения В-10 кВ ф.33-07 на ПС 110/35/10 кВ №33 "Ермаковская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительные ветровые нагрузки на ВЛ 10 кВ ф. 33-07 от ПС 110/35/10 кВ №33 "Ермаковская", VS010-0006188 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт проводаа фазы "А" на опоре №126 ВЛ 10 кВ ф. 33-07. Заказ SAP-180087588. Ответственное лицо: Росляков А.Н. 24.11.2022 год
357154 | 455 | 2022-11-27 | 12 | 31 | 0.023749 | 2022-11-27 | 14 | 6 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 12 м/c.) произошел схлест проводов в пролете опор №№ 24-25 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 33-06-14, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/33-06-14. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 24-25 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 33-06-14 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 12 м/c.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/33-06-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 24-25 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 33-06-14. на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 33-06-14, Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 33-06-14. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 02.12.2022 год
357156 | 395 | 2022-11-25 | 11 | 5 | 0.96666 | 2022-11-25 | 15 | 55 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации с изменением свойств материалов, произошло ослабление вязки провода с последующим его провисом в пролете опор №№ 133/3 - 133/3/1 , что повлекло за собой схлест проводов фаз "В" и "С", в результате чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение действием МТЗ В 10кВ ф. 130-2 на ПС 130 "Узловая" 110/10кВ. 4.12 По причине длительной эксплуатации с изменением свойств материалов, произошло ослабление вязки провода с последующим его провисом в пролете опор №№ 133/3 - 133/3/1 , что повлекло за собой схлест проводов фаз "В" и "С", в результате чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение действием МТЗ В 10кВ ф. 130-2 на ПС 130 "Узловая" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.130-2, Пролет:Опора №133/3 - Опора № 133/3/1 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.130-2. Ответственное лицо: Назаров А.А. 07.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №№ 133/3 - 133/3/1 ВЛ 10 кВ ф.130-2. Ответственное лицо: Назаров А.А. 28.12.2022 год
357156 | 396 | 2022-11-25 | 13 | 30 |  | 2022-11-25 | 13 | 30 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя (ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» (г. Красноярск, ИНН 2466114215) (ООО "КрасКом")) на КЛ 6кВ ф. 160-02, действием МТЗ на РП 160 был отключен В 6 кВ яч.02 ф.160-02. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки КЛ-6кВ ф 160-02 до РП128, главному энергетику ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» А.Н. Русецкому (660049, г.Красноярск, ул.Парижской коммуны, д. 41), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Сыровяткин А.Ф. 06.12.2022 год
357156 | 397 | 2022-11-26 | 9 | 10 | 0.1 | 2022-11-26 | 9 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6кВ, более 46 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от РП 172 яч. 8 до ТП 545, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/6кВ яч. 8 в РП 172. 4.12 По причине длительной эксплуатации КЛ 6кВ, более 46лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от РП 172 яч. 8 до ТП 545, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/6кВ яч. 8 в РП 172. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от РП 172 яч.8 до ТП 545 яч.3, Кабель силовой ААШв-6 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-6 3х150 КЛ 6 кВ от РП172 яч. 8 до ТП 545. Ответственное лицо: Сыровяткин А.Ф. 28.12.2022 год
357156 | 398 | 2022-11-26 | 13 | 10 | 0.26666 | 2022-11-26 | 14 | 30 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления дефектов на КЛ 0,4кВ, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4 кВ от КТП 133-8-2 до оп.1 ВЛ-0,4кВ Л-1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.133-8 на ПС №133 35/10кВ Сухая балка. 4.12 По причине несвоевременного выявления дефектов на КЛ 0,4кВ, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4 кВ от КТП 133-8-2 до оп.1 ВЛ-0,4кВ Л-1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.133-8 на ПС №133 35/10кВ Сухая балка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 133-8-2, Кабель АВБбШв 4х95 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АВБбШв 4х95 КЛ 0,4 кВ от КТП 133-8-2 до оп.1 ВЛ-0,4кВ Л-1. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 22.12.2022 год
357150 | 53 | 2022-11-26 | 1 | 3 | 0.154 | 2022-11-26 | 3 | 15 | 3.4.8.5 Повреждение ТП 8-14-11 принадлежащей сторонней организации СПК "Возрождение" | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-14 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 02.12.2022 год
357150 | 54 | 2022-11-26 | 10 | 25 | 0.11 | 2022-11-26 | 11 | 31 | 3.4.12.2 На провод фазы "С" ВЛ-10 кВ ф.49-03 в пролёте опор № 20-21 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 23 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 20-21 из-вне охранной зоны на провода фазы "С" ВЛ-10 кВ ф.49-03 произошло однофазное замыкание на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.49-03, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.49-03 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 02.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 20-21 на ВЛ-10 кВ ф.49-03. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 28.12.2022 год
357150 | 55 | 2022-11-26 | 10 | 50 | 0.014 | 2022-11-26 | 11 | 32 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 2-3 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" и "С", что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 2-3 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-1 в ТП 10/04кВ № 33-16-32 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 33-16-32, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А", "С" в пролётах опор № 2-3 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 02.12.2022 год
357150 | 56 | 2022-11-26 | 15 | 25 | 0.011997 | 2022-11-26 | 15 | 33 | 3.4.12.2 На провод фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.45-04 в пролёте опор № 152-153 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 21 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 152-153 из-вне охранной зоны на провода фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.45-04 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.45-04, Пролет: Опора № 152 - Опора № 153 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-04 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 02.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 152-153 на ВЛ-10 кВ ф.45-04. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 02.12.2022 год
357150 | 57 | 2022-11-26 | 17 | 50 | 0.011 | 2022-11-26 | 18 | 2 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 в пролётах опор № 4-5 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" и "С", что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания провода фазы "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 4-5 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-3 в ТП 10/04кВ № 8-09-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 8-09-2, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "В", "С" в пролётах опор № 4-5 на ВЛ-0,4 кВ Л-3. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 02.12.2022 год
357150 | 58 | 2022-11-26 | 19 | 1 | 0.0099155 | 2022-11-26 | 19 | 18 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 24-25 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" и "С", что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 24-25 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-1 в ТП 10/04кВ № 49-14-6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 49-14-6, Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А", "С" в пролётах опор № 24-25 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 02.12.2022 год
357156 | 399 | 2022-11-26 | 15 | 20 | 0.05001 | 2022-11-26 | 15 | 30 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети потребителя ООО "Крамз-ТЕЛЕКОМ", действием ОПФ на РП 220/10кВ ГПП-8 "КраМЗ" В/10кВ ф.2-16. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ведомственной РП 220/10кВ ГПП-8 "КраМЗ" Мисиреву Игорю Валентиновичу (Красноярский край, г.Красноярск, ул. Пограничников, д.42, стр.3), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 12.12.2022 год
357156 | 400 | 2022-11-26 | 20 | 58 | 0.60003 | 2022-11-26 | 21 | 38 | 3.4.8.5 Вследствие возникновения возгорания имущества (жилого дома), расположенного по адресу: ул.Гагарина, д.24 в охранной зоне КВЛ-10кВ и угрозы повреждения было произведено отключение выключателя ф.33-2-4/10кВ на ПС 110/10кВ №33 "Молодежная". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику жилого дома (660020, Красноярский край, город Красноярск, ул. Гагарина, д.24) о недопущении нарушений Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 11.01.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо в адрес МЧС о предоставления информации о пожаре жилого дома по адресу 660020, Красноярский край, город Красноярск, ул. Гагарина, д.24. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 11.01.2023 год
357156 | 401 | 2022-11-26 | 23 | 50 | 0.6 | 2022-11-27 | 2 | 50 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления дефекта на КЛ 0,4кВ от ТП 133-8-2 до опоры № 1(19/1/7) ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 133-8-2 произошел пробой кабеля, что привело к короткому замыканию и отключению В 10кВ ф.133-8 на ПС №133 Сухая балка, действием МТЗ. 4.12 По причине несвоевременного выявления дефекта на КЛ 0,4кВ от ТП 133-8-2 до опоры № 1(19/1/7) ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 133-8-2 произошел пробой кабеля, что привело к короткому замыканию и отключению В 10кВ ф.133-8 на ПС №133 Сухая балка, действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 133-8-2, Кабель АВБбШв 4х95 | Организационное мероприятие 1 Выполнить замену силового кабеля АВБбШв 4х95 КЛ 0,4кВ от ТП 133-8-2 до опоры № 1(19/1/7) ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 133-8-2. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 23.12.2022 год
357156 | 402 | 2022-11-27 | 2 | 50 | 0.050001 | 2022-11-27 | 4 | 30 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления дефектов на КЛ 0,4кВ, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4 кВ от ТП 133-8-2 до оп.1(19/1/7), что привело к межфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4кВ Л-2 в ТП 133-8-2. 4.12 По причине несвоевременного выявления дефектов на КЛ 0,4кВ, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4 кВ от ТП 133-8-2 до оп.1(19/1/7), что привело к межфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4кВ Л-2 в ТП 133-8-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 133-8-2, Кабель АВБбШв 4х95 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену силового кабеля АВБбШв 4х95 КЛ 0,4 кВ от ТП 133-8-2 до оп.1(19/1/7). Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 27.12.2022 год
357156 | 403 | 2022-11-27 | 13 | 7 | 0.011499 | 2022-11-27 | 13 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации с изменением свойств материалов произошло ослабление вязки провода на опоре №3 ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП-63-8-46, произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП-63-8-46, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "В", короткому замыканию и отключению АВ 0,4кВ Л-1 от КТП-63-8-46 от защит. 4.12 По причине длительной эксплуатации с изменением свойств материалов произошло ослабление вязки провода на опоре №3 ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП-63-8-46, произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП-63-8-46, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "В", короткому замыканию и отключению АВ 0,4кВ Л-1 от КТП-63-8-46 от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-63-8-46, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП-63-8-46. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.12.2022 год
357153 | 474 | 2022-11-26 | 10 | 14 | 0.16 | 2022-11-26 | 10 | 44 | 3.4.12.2 Сильными порывами ветра до 14 м/с на ЛР ТП 10/0,4 кВ №5-14-66 был заброшен посторонний предмет, что явилось причиной однофазного замыкания на землю фазы "В" и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35/10 кВ №5 "Енисейская". 4.12 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.5-14 на ЛР ТП 10/0,4 кВ №5-14-66 был обнаружен заброшенный посторонний предмет, что явилось причиной однофазного замыкания на землю фазы "В" и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35/10 кВ №5 "Енисейская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс постороннего предмета. на ВЛ-10 кВ ф.5-14 п.Прихолмье, Спуск: Оп.№32 - ТП 5-14-66 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 ф.5-14. Заказ в ПК SAP №180087738. Ответственное лицо: С.А. Цавня 30.12.2022 год
357153 | 475 | 2022-11-26 | 10 | 50 | 2.0333 | 2022-11-26 | 12 | 55 | 3.4.12.5 В результате резкого понижения температуры окружающего воздуха до -19°С произошло разрегулирование проводов ВЛ 10 кВ ф.24-17 в пролете опор №№111-112, при порывах ветра 14 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С", что явилось причиной междувазного короткого замыкания, работы ТО и отключения В 10 ф.24-17 на ПС 110/35/10/6 №24 "Тесинская". 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.24-17 в пролете опор №№111-112 обнаружено схлестывание проводов фазы "В" и фазы "С", что явилось причиной междувазного короткого замыкания, работы ТО и отключения В 10 ф.24-17 на ПС 110/35/10/6 №24 "Тесинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 10 кВ ф.24-17 с.Тесь, Пролет: Оп. №111 - Оп. №112 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.24-17 по результатам осмотра провести перетяжку проводов в пролётах опор с разрегулированным провисом проводов. Заказ SAP № 180087739. Ответственное лицо: С.А. Цавня 01.01.2023 год
357156 | 404 | 2022-11-27 | 18 | 38 | 0.18 | 2022-11-27 | 19 | 32 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного устранения дефекта на КЛ 0,4кВ от ТП 133-8-2 до опоры № 1(19/1/7) ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 133-8-2 произошел пробой кабеля, что привело к короткому замыканию и отключению В 10кВ ф.133-8 на ПС №133 Сухая балка, действием оперативного персонала по неотложной заявке. 4.12 По причине несвоевременного устранения дефекта на КЛ 0,4кВ от ТП 133-8-2 до опоры № 1(19/1/7) ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 133-8-2 произошел пробой кабеля, что привело к короткому замыканию и отключению В 10кВ ф.133-8 на ПС №133 Сухая балка, действием оперативного персонала по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 133-8-2, Кабель АВБбШв 4х95 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену силового кабеля АВБбШв 4х95 КЛ 0,4кВ от ТП 133-8-2 до опоры № 1(19/1/7) ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 133-8-2. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 29.12.2022 год
357156 | 405 | 2022-11-27 | 22 | 45 | 6.0884 | 2022-11-28 | 12 | 59 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, произошло старение изоляции на ЛР 10кВ ф.45-7 на опоре №1, произошел электрический пробой изоляторов ИОС фаз "А" и "В, что привело к междуфазному замыканию и отключению В 10кВ ф.45-7 на ПС 110/35/10кВ №45 "Емельяново-110" от МТЗ. 4.12 По причине длительной эксплуатации, произошло старение изоляции на ЛР 10кВ ф.45-7 на опоре №1, произошел электрический пробой изоляторов ИОС фаз "А" и "В, что привело к междуфазному замыканию и отключению В 10кВ ф.45-7 на ПС 110/35/10кВ №45 "Емельяново-110" от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.45-7, ЛР 10кВ оп.№1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену ЛР 10кВ ф.45-7 (тип оборудования: РЛНД-10) на опоре №1 ВЛ 10кВ ф.45-7. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.04.2023 год
357157 | 420 | 2022-11-28 | 6 | 35 | 0.003 | 2022-11-28 | 6 | 38 | 3.4.10 Воздействие на КТП 40-08-3/63 птиц. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания при перекрытии по птице на проходных изоляторах ТП 10/0,4 кВ КТП 40-08-3/63, действием МТЗ с НАПВ на ПС 35/10 кВ №40 "Сушиновка" отключался В 10 ф. 40-08. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между проходными изоляторами. на КТП 40-08-3/63, ВЛ-10кВ ф.40-08. | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10кВ ф.40-08: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 30.11.2022 год
357156 | 407 | 2022-11-28 | 7 | 20 | 0.21665 | 2022-11-28 | 7 | 46 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя в схеме питания ТП 6037 (ООО "Сибтехмаркет"), действием МТЗ, на ПС 110кВ №71 Весна был отключен В/10кВ ф.71-11. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановок ведомственной ТП 6037, директору ООО "Сибтехмаркет" Кутовой Наталье Николаевне (ул. Шахтеров, д.33Г, г. Красноярск, 660020), о недопущении нарушений ПТЭЭП при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 01.01.2023 год
357156 | 408 | 2022-11-28 | 10 | 45 |  | 2022-11-28 | 10 | 45 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ, более 28 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП-63 яч.5 до ТП 66 яч.5, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием ОЗЗ В/10кВ ф.33-2-8 на ПС 110/10кВ №33 "Молодежная". 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 63 яч.5 до ТП 66 яч.5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ от ТП 66 яч. 5 до ТП 63 яч. 5, ААШв-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 63 яч.5 до ТП 66 яч.5. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 12.01.2023 год
357156 | 409 | 2022-11-28 | 21 | 8 | 0.0005 | 2022-11-28 | 21 | 14 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств и старения материалов в процессе длительной эксплуатации более 60 лет, на рубильнике Р/0,4кВ Л-5 в ТП-983А перегорел предохранитель фазы "А" ПН-2 400/400, что привело к отсутствию питания потребителей. 4.13 По причине изменения свойств и старения материалов в процессе длительной эксплуатации более 60 лет, на рубильнике Р/0,4кВ Л-5 в ТП-983А перегорел предохранитель фазы "А" ПН-2 400/400, что привело к отсутствию питания потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП 983А, Предохранитель ПН-2 400/400 ф.А | Техническое мероприятие 1 Произвести замену предохранителя ПН-2 400/400 ф."А" на Р/0,4 кВ Л-5 в РУ-0,4 кВ ТП-983А. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 29.12.2022 год
357156 | 410 | 2022-11-29 | 10 | 35 | 0.26664 | 2022-11-29 | 10 | 55 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6кВ более 50лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6кВ от ПС 110кВ "Злобинская" яч 32 до РП 58 яч 6, что привело к замыканию на землю и оперативному отключению В/6кВ ф 15-32 на ПС 110кВ "Злобинская" 4.12 По причине длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 50лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6кВ от ПС 110кВ "Злобинская" яч 32 до РП 58 яч 6, что привело к замыканию на землю и оперативному отключению В/6кВ ф 15-32 на ПС 110кВ "Злобинская" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.15-32 от ПС 15 до РП 58, Кабель силовой ААБл-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3*185 КЛ 5кВ ф.15-32 от ПС 110кВ "Злобинская" до РП 58 Ответственное лицо: Сыровяткин А.Ф. 02.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтные испытания силового кабеля АСБ-6 3*185 КЛ 5кВ ф.15-32 от ПС 110кВ "Злобинская" до РП 58. Ответственное лицо: Бирюков А.А. 02.01.2023 год
357156 | 411 | 2022-11-29 | 13 | 15 |  | 2022-11-29 | 13 | 15 | 3.4.9.3 В следствии повреждения ведомственной КЛ 6 кВ от ПС-7 яч.14 до РП 138 (АО "КРАСНОЯРСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ") , действием МТЗ, на ПС 110/6 кВ "Медпрепараты" был отключен В 6 кВ ф.7-14. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику КЛ 6 кВ от ПС-7 яч.14 до РП 138, генеральному директору АО "КРАСНОЯРСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ" Немчину Анатолию Анатольевичу (660059, Красноярский край, город Красноярск, Коммунальная ул., д. 2), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 28.12.2022 год
357156 | 412 | 2022-11-29 | 13 | 15 |  | 2022-11-29 | 13 | 15 | 3.4.9.3 В следствии повреждения ведомственной КЛ 6 кВ от ПС-7 яч.13 до РП 138 (АО "КРАСНОЯРСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ") , действием МТЗ, на ПС 110/6 кВ "Медпрепараты" был отключен В 6 кВ ф.7-13. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику КЛ 6 кВ от ПС-7 яч.13 до РП 138, генеральному директору АО "КРАСНОЯРСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ" Немчину Анатолию Анатольевичу (660059, Красноярский край, город Красноярск, Коммунальная ул., д. 2), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 11.01.2023 год
357153 | 476 | 2022-11-28 | 13 | 21 | 0.52668 | 2022-11-28 | 14 | 40 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя (промыслово-заготовительное общество с ограниченной ответственностью "МАЛ-ЯР"). | Организационное мероприятие 1 Направить АКТ о воздействии сторонней организации на электроустановки филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" приведшем к возникновению технологического нарушения с включением в АКТ расследования представителя ПО МЭС. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 02.01.2023 год
357153 | 477 | 2022-11-29 | 1 | 24 | 1.924 | 2022-11-29 | 2 | 42 | 3.4.8.5 Отключение по заявке МЧС для ликвидации пожара. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 ф.3-24. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Заказ SAP №180088779. Ответственное лицо: С.А. Цавня 01.01.2023 год
357157 | 421 | 2022-11-30 | 20 | 5 | 0.063996 | 2022-11-30 | 20 | 37 | 3.4.8.4 Наброс на провода ВЛ 6 кВ ф. 30-15 оборванного провода (СИП) сторонней организации в пролете опор №№51-52 при обрыве автотранспортом. | Техническое мероприятие 1 ВЛ-6кВ ф.30-15: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 31.12.2022 год
357156 | 413 | 2022-11-30 | 21 | 27 | 0.3 | 2022-11-30 | 22 | 3 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в смежной сетевой организации (ООО «Крассети») на КЛ в схеме подключения ТП-79с, оперативно с землей на ПС 110/10кВ №139 "Солнечный" отключен В 10кВ ф.139-49/10кВ. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ведомственной ТП 79с, генеральному директору ООО «Крассети" Васильеву Андрею (660118, Красноярский край, город Красноярск, ул. Ленинградская, 66а), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 21.12.2022 год
357150 | 59 | 2022-11-30 | 8 | 55 | 0.04675 | 2022-11-30 | 9 | 46 | 3.4.8.5 В результате не умышленного повреждения вводного кабеля потребителя от опоры № 12 до ввода в дом произошло междуфазное к.з. и отключение АВ-0,4кВ Л-4. | Техническое мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 22.12.2023 год
357153 | 478 | 2022-11-30 | 13 | 40 | 0.486 | 2022-11-30 | 13 | 58 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошел излом изолятора фазы "В" и перекрытие изолятора фазы "С" на ЛР ТП 10/0,4 кВ №2-18-05, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 ф.2-18 на ПС 110/10 №2 "Минусинская городская". 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 ф.2-18 обнаружен излом изолятора фазы "В" и перекрытие изолятора фазы "С" на ЛР ТП 10/0,4 кВ №2-18-05, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 ф.2-18 на ПС 110/10 №2 "Минусинская городская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора. на ВЛ 10 кВ ф.2-18 с.Быстрая, Спуск: Оп.№668 - ТП 2-18-05 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт ЛР ТП 10/0,4 кВ №2-18-05. Заказ в ПК SAP №180088824. Ответственное лицо: С.А. Цавня 01.01.2023 год
357153 | 479 | 2022-11-30 | 22 | 28 | 0.019 | 2022-11-30 | 23 | 25 | 3.4.7.3 В результате ослабления контактов при повышении нагрузок произошло перекрытие выходов 0,4 кВ на АВ 0,4 кВ Л-2 ТП 10/0,4 кВ №19-05-1670, что привело к короткому замыканию и отключения АВ-0,4 кВ Л-2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №19-05-1670. 4.11 Во время внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ №19-05-1670 обнаружено повреждение АВ 0,4 кВ Л-2, что привело к короткому замыканию и отключения АВ-0,4 кВ Л-2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №19-05-1670. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение АВ на КТП 19-05-1670, АЕ 2066 80А | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденного АВ 0,4 кВ Л-2 на ТП 10/,04 кВ №19-05-1670. Заказ в ПК SAP №180088822. Ответственное лицо: С.А. Цавня 01.01.2023 год
357156 | 414 | 2022-11-30 | 23 | 7 | 0.49002 | 2022-11-30 | 23 | 56 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в смежной сетевой организации (ООО "Краском") в схеме подключения ТП-9115, действием МТЗ, на ПС 110/10кВ №181 Весна-2 отключился В/10кВ ф.181-22. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, начальнику управления электроэнергетики - главному энергетику ООО "КрасКом" Александру Николаевичу Русецкому (660049, Красноярский край, город Красноярск, улица Парижской Коммуны, 41), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 01.01.2023 год
357152 | 726 | 2022-12-01 | 13 | 25 | 0.03 | 2022-12-01 | 14 | 37 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации с изменением свойств материалов в результате старения, произошел пробой изоляции кабельной линии 10кВ РТП 38-04-3 до ТП38-04-3 10/0,4кВ, что привело междуфазному короткому замыканию с отключением действием МТЗ В 10 ф.38-04 на ПС 110/10 №38 "Новый Огур". 4.1 Произошел пробой изоляции кабельной вставки 10кВ от РТП 38-04-3 до ТП 38-04-3 10/0,4кВ, что привело к междуфазному короткому замыканию с отключением действием МТЗ В 10 ф.38-04 на ПС 110/10 №38 "Новый Огур". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции кабельной линии 10кВ от РТП 38-04-3 до ТП 38-04-3 10/0,4кВ на КЛ 10кВ от РТП 38-04-3 до ТП 38-04-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.38-04 от ПС 110/10 №38 "Новый Огур", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180089135. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 23.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести отыскание повреждения на кабельной линии 10кВ от РТП 38-04-3 до ТП 38-04-3 ВЛ 10кВ ф.38-04 от ПС 110/10 №38 "Новый Огур". Заказ SAP №170057923. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 23.12.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести ремонт кабельной линии 10кВ от РТП 38-04-3 до ТП 38-04-3 ф.38-04 от ПС 110/10 №38 "Новый Огур". Заказ SAP № 170057922. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 23.12.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести испытания КЛ-10 кВ от РТП 38-04-3 до ТП 38-04-3 после ремонта. Заказ САП № 180089325. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Кардаш А.А. 23.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.12.2022 год
357152 | 727 | 2022-12-01 | 0 | 48 | 0.027499 | 2022-12-01 | 2 | 38 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ , произошло ослабление механических контактных соединений на АВ-0,4кВ Л-1 , их перегрев , что привело к отключению АВ-0,4кВ Л-1 КТП 33-14-17 10/0,4кВ. 4.3 Ослабление механических контактных соединений на АВ-0,4кВ Л-1 , их перегрев , что привело к отключению АВ-0,4кВ Л-1 КТП 33-14-17 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактных соединений. на ТП 33-14-17 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 33-14-17 10/0,4кВ и ТП ТП 33-14-17 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180089132. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 16.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену АВ 0,4кВ Л-1 ТП 33-07-14 10/0,4кВ. Заказ SAP № 170057920. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 16.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 23.12.2022 год
357156 | 415 | 2022-12-01 | 11 | 54 | 0.16847 | 2022-12-01 | 13 | 10 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления дефектов произошло ослабление контакта прокалывающего зажима с проводом СИП фазы "А" на опоре №5 ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП-63-8-46 произошел обрыв шлейфа фазы "А" и падение на провод фазы "В", что привело к междуфазному замыканию и отключению АВ 0,4кВ Л-1 в КТП-63-8-46 от защит. 4.13 По причине несвоевременного выявления дефектов произошло ослабление контакта прокалывающего зажима с проводом СИП фазы "А" на опоре №5 ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП-63-8-46 произошел обрыв шлейфа фазы "А" и падение на провод фазы "В", что привело к междуфазному замыканию и отключению АВ 0,4кВ Л-1 в КТП-63-8-46 от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-63-8-46, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода СИП-2 на опоре №5 ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП-63-8-46 . Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 27.01.2023 год
357156 | 416 | 2022-12-01 | 14 | 20 | 0.22 | 2022-12-01 | 14 | 53 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ, более 43 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП-1119 до ТП-156, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ яч.06 в РП-103. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля АСБ-10 3х185 КЛ 10 кВ от ТП-1119 до ТП-156. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВот ТП1119 -ТП156, АСБ-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х185 КЛ 10 кВ от ТП-1119 до ТП-156. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 19.01.2023 год
357156 | 417 | 2022-12-01 | 15 | 50 |  | 2022-12-01 | 15 | 50 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ф.49-49 (ООО "Тракмаркет"), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Юбилейная" был отключен В/10кВ ф.49-49. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "Тракмаркет" Анциферов Сергей Александрович (660118, Красноярский край, город Красноярск, Северное ш., д. 25), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 19.01.2023 год
357156 | 418 | 2022-12-01 | 16 | 30 | 0.23332 | 2022-12-01 | 17 | 5 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ, более 43 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП-1119 до ТП-156, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ яч.06 в РП-103. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля АСБ-10 3х185 КЛ 10 кВ от ТП-1119 до ТП-156. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВот ТП1119 -ТП156, АСБ-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х185 КЛ 10 кВ от ТП-1119 до ТП-156. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 19.01.2023 год
357156 | 419 | 2022-12-01 | 18 | 30 | 0.000833 | 2022-12-01 | 18 | 35 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств и старения материалов в процессе длительной эксплуатации более 60 лет, на рубильнике Р/0,4кВ Л-5 в ТП-857 перегорел предохранитель фазы "А" ПН-2 400/400, что привело к отсутствию питания потребителей. 4.13 По причине изменения свойств и старения материалов в процессе длительной эксплуатации более 60 лет, на рубильнике Р/0,4кВ Л-5 в ТП-857 перегорел предохранитель фазы "А" ПН-2 400/400, что привело к отсутствию питания потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП 857, Предохранитель ПН-2 400/400 ф.А | Техническое мероприятие 1 Произвести замену предохранителя ПН-2 400/400 ф."А" на Р/0,4 кВ Л-5 в РУ-0,4 кВ в ТП-857. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 15.12.2022 год
357150 | 60 | 2022-12-01 | 15 | 46 | 0.003334 | 2022-12-01 | 15 | 56 | 3.4.12.5 На провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.69-03 в пролёте опор № 252-253 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие налипания снега на крону дерева. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 22 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 252-253 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.69-03 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.35-03, Пролет: Опора № 252 - Опора № 253 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.69-03 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 09.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 252-253 на ВЛ-10 кВ ф.69-03. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 09.12.2022 год
357157 | 422 | 2022-12-01 | 13 | 2 | 0.179 | 2022-12-01 | 19 | 0 | 3.4.8.5 Не умышленное повреждение СИП Л-5 в пролете опор №№ 48-49 от КТПН 30-15-13/400, воздействие на СИП Л-5 неустановленного автотранспорта. 4.4 Вследствие обрыва проводов (СИП) неустановленным автотранспортом в пролете опор №№48-49, на КТПН 30-15-13/400 оперативно отключен АВ 0,4 кВ Л-5 (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв СИП неустановленным автотранспортом. на ВЛ-0,4 кВ Л5 от тп 30-15-13, Пролет: Опора № 49 - Опора № 48 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ Л5 от ТП 30-15-13: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 31.12.2022 год
357152 | 728 | 2022-12-02 | 10 | 19 | 0.0033 | 2022-12-02 | 11 | 58 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации и нарушении структуры древесины опор в результате загнивания, произошел излом опор №2, №5/2 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 69-01-2 10/0,4кВ в месте установки нижнего хомута, что привело к наклону опор, схлёсту проводов, междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4кВ Л-1 в РУ 0,4 кВ ТП 69-01-2 10/0,4кВ. Опоры №2, №2/5 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 69-01-2 находятся в перечне опор на которые запрещен подъем. 4.1 Произошел излом опор №2, №5/2 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 69-01-210/0,4кВ в месте установки нижнего хомута, что привело к наклону опор, схлёсту проводов, междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4кВ Л-1 в РУ 0,4 кВ ТП 69-01-2 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 69-01-2, Опора ПН-3Д; Излом опоры на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 69-01-2, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 69-01-2 10/0,4кВ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180089617. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 27.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опор №2, №5/2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП69-01-2 10/0,4кВ. Заказ SAP №170057874. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 27.01.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролётах опор №2-№3, №5/1-№5/2 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 69-01-2 10/0,4кВ. Заказ SAP №180089619. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 27.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 27.01.2023 год
357152 | 729 | 2022-12-04 | 9 | 10 | 0.008335 | 2022-12-04 | 9 | 20 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей изоляционного расстояния между двух фаз на подвижных ножах разъединителя Р-1/ф.20-03 оп. №48, произошло междуфазное короткое замыкание с отключением от МТЗ В 600-7 в РП 600 ф.20-03 ПС 110/10кВ №20 "Западная". 4.4 Произошло междуфазное короткое замыкание с отключением от МТЗ В 600-7 в РП 600 ф.20-03 ПС 110/10кВ №20 "Западная", в результате перекрытия птицей изоляционного расстояния между двух фаз на подвижных ножах разъединителя Р-1/ф.20-03 оп. №48. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей изоляционного расстояния между двух фаз на подвижных ножах разъединителя на ВЛ 10 кВ ф.20-03 г Шарыпово, РЛНД-10/250 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену РЛНД-10/250 Р-1/ф.20-03 оп.№48 на аналогичный по параметрам. Заказ SAP №170057941. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.20-03 от ПС 110/10кВ №20 "Западная", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180089982. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 08.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.12.2022 год
357152 | 730 | 2022-12-04 | 23 | 5 | 0.0288 | 2022-12-04 | 23 | 23 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации кабельной линии между РП 2 г. Назарово и ТП 2-9-1 6/0,4кВ произошел пробой изоляции концевой кабельной муфты в яч.№2 ТП 2-9-1 6/0,4кВ, междуфазное КЗ, сработала МТЗ и отключился выключатель В 6 ввода ф.20-22 ПС №20 Назаровская 110/35/6кВ в РП 2. Неселективная работа защит на вводе ф 20-22 при возникновении КЗ на КЛ 6кВ до ТП 2-9-1 6/0,4кВ, излишняя работа защит ввода ф 20-22 с действием на отключение выключателя произошло в результате появления неисправности в часовом механизме токового реле прямого действия типа РТВ-1 4.16 Произошел пробой изоляции концевой кабельной муфты в яч.№2 ТП 2-9-1 6/0,4кВ, междуфазное КЗ, сработала МТЗ и отключился выключатель В 6 ввода ф.20-22 ПС №20 Назаровская 110/35/6кВ в РП 2. Неселективная работа защит на вводе ф 20-22 при возникновении КЗ на КЛ 6кВ до ТП 2-9-1 6/0,4кВ, излишняя работа защит ввода ф 20-22 с действием на отключение выключателя произошло в результате появления неисправности в часовом механизме токового реле прямого действия типа РТВ-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции концевой кабельной муфты. на ТП 2-9-1 6/0,4кВ., Концевая кабельная муфта; Неисправность в часовом механизме токового реле прямого действия типа РТВ-1 на яч.№9, РТВ-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ТП 2-9-1 6/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180089965. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 30.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить неисправную концевую кабельную муфту в яч.№2 ТП 2-9-1 6/0,4кВ. Заказ SAP №170057930. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 27.01.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить ремонт, настройку часового механизма реле времени РТВ-1 в яч.№9 РП 2 6/0,4кВ. Заказ SAP №152086611 Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО ЗЭС Маёров А.С. 27.01.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести внеочередные высоковольтные испытания вновь установленной концевой кабельной муфты яч.№2 ТП 2-9-1 6/0,4кВ. Заказ SAP №180090105. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Кардаш А.А. 27.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 27.01.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Провести персоналу СРЗА внеплановый производственный инструктаж на тему: При проведении плановых ТО реле типа РТВ-1 выполнять прогнозирование развития возможных дефектов, давать перспективную оценку технического состояния на последующий период эксплуатации. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО ЗЭС Маёров А.С. 27.01.2023 год
357153 | 480 | 2022-12-03 | 11 | 19 | 0.023666 | 2022-12-03 | 12 | 31 | 3.4.7.3 В результате ослабления контактов при повышении нагрузок произошло перекрытие выходов 0,4 кВ на АВ 0,4 кВ Л-2 ТП 10/0,4 кВ №9-05-01, что привело к короткому замыканию и отключения АВ-0,4 кВ Л-2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №9-05-01. 4.10 Во время внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ №9-05-01 обнаружено повреждение АВ 0,4 кВ Л-2, что привело к короткому замыканию и отключения АВ-0,4 кВ Л-2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №9-05-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение АВ на КМТП 9-05-01, ВА 57-35-34 40А | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденного автоматического выключателя Л-2 на ТП 10/0,4 кВ №9-05-01. Заказ в ПК SAP №180089660. Ответственное лицо: С.А. Цавня 06.01.2023 год
357153 | 481 | 2022-12-03 | 14 | 16 | 0.64659 | 2022-12-03 | 17 | 48 | 3.4.8.3 В результате спиленного неустановленными лицами дерева находящегося вне охранной зоны ВЛ, произошло его падение с кратковременным зависанием на проводах фаз «А», «В», «С» ВЛ 35 кВ Романовская - Черемушки с отпайкой на ПС Березовая (Т-14) в пролётах опор №56-57 (Приложение №5,6,7), что явилось причиной короткого замыкания, работе ТО и отключению В 35 кВ Т-14 на ПС 110/35/10 кВ №48 "Романовская". 4.4 Падение спиленного, неустановленными лицами дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ на провода трех фаз ВЛ 35 кВ Романовская - Черемушки с отпайкой на ПС Березовая (Т-14) в пролётах опор №56-57 (Приложение №5,6,7), явилось причиной короткого замыкания, работе ТО и отключению В 35 кВ Т-14 на ПС 110/35/10 кВ №48 "Романовская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по дереву. на ВЛ 35 кВ Романовская-Черёмушки (Т-14), Пролет: Оп.№ 56 - Оп.№ 57 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Романовская - Черемушки с отпайкой на ПС Березовая (Т-14) участок опор №50-100. Заказ SAP № 180089219. Ответственное лицо: Середа Е.В. 05.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в МО МВД России «Краснотуранска» по отысканию виновных и привлечения их к ответственности, удаления остатков дерева с территории просеки. Ответственное лицо: Середа Е.В. 04.12.2022 год
357152 | 731 | 2022-12-05 | 2 | 1 | 0.03 | 2022-12-05 | 2 | 10 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (21 год) КЛ-10кВ участка КЛ между ЗТП 605 и ЗТП 606 со старением изоляции, произошел пробой изоляции участка КЛ-10кВ ф.20-06 между ЗТП 605 и ЗТП 606, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 600-10 РП 600 яч.№10 от ф.20-06 ПС 110/10 №20 "Западная". 4.12 Произошел пробой изоляции участка КЛ-10кВ ф.20-06 между ЗТП 605 и ЗТП 606, в результате длительной эксплуатации (21 год) КЛ-10кВ участка КЛ между ЗТП 605 и ЗТП 606 со старением изоляции, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 600-10 РП 600 яч.№10 от ф.20-06 ПС 110/10 №20 "Западная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции КЛ-10кВ между ЗТП 605 и ЗТП 606 на КЛ 10 кВ ф.20-06 г.Шарыпово, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену участка КЛ-10кВ ф.20-06 от ЗТП 605 до ЗТП 606, с установкой кабельной вставки с двумя соединительными кабельными муфтами. Заказ SAP №170057943. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.20-06 от ЗТП 605 до ЗТП 606 после ремонта. Заказ SAP №180090086. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый осмотр КЛ-10кВ ф.20-06 от ПС 110/10кВ №20 "Западная", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180089981. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.12.2022 год
357156 | 406 | 2022-12-02 | 16 | 25 |  | 2022-12-02 | 16 | 25 | 3.4.7.3 Вследствие несвоевременного выявления дефекта, произошло повреждение изоляции силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 390 яч.3 до ТП 336яч.1, в результате чего действием МТЗ, на РП 53 был отключен В/10кВ яч. 12. 4.12 Повреждение изоляции силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 390 яч.3 до ТП 336яч.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 390 яч.3 - ТП 336яч.1, Кабель силовой АПвП-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АПвП-10 3х120 КЛ 6 кВ от ТП 390 яч.3 до ТП 336 яч.1. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 15.02.2023 год
357156 | 420 | 2022-12-02 | 19 | 20 | 1.2833 | 2022-12-02 | 21 | 54 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 733 (ООО Краском), действием МТЗ, на ПС Северная 110/10/6кВ был отключен В/10кВ яч.№24. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, главному инженеру ООО "КрасКом" Кадушкин Геннадий Георгиевич (660049, Красноярский край, город Красноярск, улица Парижской Коммуны, 41), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав коммиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 28.02.2023 год
357156 | 421 | 2022-12-03 | 12 | 49 | 0.28503 | 2022-12-03 | 13 | 8 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя (СНТ "Мраморный карьер") на ведомственной отпайки ВЛ 6 кВ от оп.84-1 до оп.84-30, действием МТЗ, на ПС 110/6 кВ "Медпрепараты" был отключен В/6 кВ ф.7-22. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, председателю СНТ "Мраморный карьер" Просенцову Игорь Анатольевичу (660042, Красноярский край, город Красноярск, пер. Медицинский, д. 6, кв.29), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 05.01.2023 год
357156 | 422 | 2022-12-03 | 21 | 10 | 0.001833 | 2022-12-03 | 21 | 21 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения контактных соединений на фасаде жилого дома, расположенного по адресу:ул. Бойкая д.6, между проводом от оп.1-2 Л 5 ТП-857 и проводом в сторону дома (Малышенко О. А.), был оперативно отключен Р/0,4 кВ Л-5 ТП-857. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику жилого дома, расположенного по адресу:ул. Бойкая д.6,Малышенко Ольге Александровне (660052, Красноярский край, город Красноярск, ул. Бойкая, д. 6), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 05.01.2023 год
357156 | 423 | 2022-12-03 | 13 | 0 | 0.09 | 2022-12-03 | 13 | 24 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети потребителя на КВЛ 6 кВ ф. 92-31 (ОАО "КрасКом" ), действием МТЗ, на ПС №92 "Юго-Западная" 110/35/6 кВ. был отключен В/6 кВ яч.31. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику КВЛ 6 кВ ф.92-31, Генеральному директору ООО «КрасКом» Гончерову Олегу Васильевичу (660049, Красноярский край, город Красноярск, ул. Парижской коммуны, д. 41), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 05.01.2023 год
357156 | 424 | 2022-12-03 | 16 | 55 | 1.5601 | 2022-12-03 | 17 | 47 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в смежной сетевой организации (ООО "Краском") в схеме подключения ТП-1043, действием МТЗ, на ПС 35/10/6кВ №24 "Промбаза" отключился выключатель яч.15/10кВ ф.24-15. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, начальнику управления электроэнергетики - главному энергетику ООО "КрасКом" Александру Николаевичу Русецкому (660049, Красноярский край, город Красноярск, улица Парижской Коммуны, 41), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 20.01.2023 год
357156 | 425 | 2022-12-03 | 22 | 45 | 1.255 | 2022-12-04 | 2 | 56 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации произошло ослабление соединения контактов в месте соединения проводов с плашечным зажимом фазы "С" на опоре №99 ВЛ-6 кВ Ф.105-7, произошел нагрев и отгорание провода (шлейфа) с последующим касанием с металлической траверсой, что привело к однофазному замыканию и оперативному отключению с "землей" В/6 кВ ф.105-7 на ПС "Овсянка" 110/6 кВ. 4.13 По причине длительной эксплуатации произошло ослабление соединения контактов в месте соединения проводов с плашечным зажимом фазы "С" на опоре №99 ВЛ-6 кВ Ф105-7, произошел нагрев и отгорание провода (шлейфа) с последующим касанием с металлической траверсой, что привело к однофазному замыканию и оперативному отключению с "землей" В/6 кВ ф.105-7 на ПС "Овсянка" 110/6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 6 кВ ф.105-7 (Овсянка - п.Манский), Пролет: Опора № 98 - Опора № 99 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление провода АС (шлейфа) ф. "С" на опоре №99 ВЛ-6 кВ Ф.105-7. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 01.01.2023 год
357156 | 426 | 2022-12-04 | 6 | 20 | 0.16665 | 2022-12-04 | 6 | 40 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 51 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 45 до ТП 46, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ на РП 19 яч.10. 4.12 Пробой изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 45 до ТП 46. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ТП 46 - ТП 45, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10кВ от ТП 46 до ТП 45. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.03.2023 год
357156 | 427 | 2022-12-04 | 11 | 35 |  | 2022-12-04 | 11 | 35 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 0,4 кВ более 58 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4 кВ от 4Р ру-0,4 кВ ТП 236 до ул. Кольцевая 12А(Школа), что привело к однофазному короткому замыканию и перегоранию ПН-2 250/250 ф.В руб.4 РУ 0,4 кВ в ТП-236. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции КЛ-0,4 кВ от 4Р ру-0,4 кВ ТП 236 до ул. Кольцевая 12А(Школа), в следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4 кВ более 58 лет, с изменением свойств и старением материалов, что привело к однофазному короткому замыканию и перегоранию ПН-2 250/250 ф.В руб.4 РУ 0,4 кВ в ТП-236. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП 236 4Л - ул.Кольцевая,12, Кабель АСБ 3х50+1х25; Нарушение электрической изоляции на ТП 236 ОУ, Предохранитель ПН-2 250/250 ф.В | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляции силового кабеля АСБ 3х50+1х25 КЛ 0,4 кВ ТП 236 4Л - ул.Кольцевая 12А. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 31.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену ПН-2 250/250 ф.В руб.4 РУ 0,4 кВ в ТП-236. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 27.12.2022 год
357156 | 428 | 2022-12-05 | 3 | 35 | 0.22 | 2022-12-05 | 6 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие несвоевременного выявления дефекта, произошло повреждение изоляции КЛ 10 кВ от оп.41 ф.121-18 до КТП 3228, действием МТЗ, на РП-237 был отключился В/10кВ яч.5. 4.12 Пробой изоляции силового кабеля КЛ 10 кВ от оп.41 ф.121-18 до КТП 3228. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.121-18, Кабель силовой ЦААБл-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ЦААБл-10 3х95 КЛ 10 кВ от оп.41 ф.121-18 до КТП 3228. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 28.02.2023 год
357157 | 423 | 2022-12-05 | 15 | 31 | 0.09 | 2022-12-05 | 16 | 25 | 3.4.8.5 Не умышленное повреждение проводов в пролете опор №№ 2.6-2.7, воздействие на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ЗТП 25-21-10/630 стороннего автотранспорта. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста оборванных неустановленным автотранспортом проводов в пролете опор №№2.6-2.7, на ЗТП 25-21-10/630 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-1. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест оборванных проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 25-21-10, Пролет: Опора №2-6 - Опора №2-7 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 25-21-10: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 31.12.2022 год
357157 | 424 | 2022-12-05 | 14 | 44 | 5.0266 | 2022-12-05 | 16 | 40 | 3.4.9.3 Воздействие ведомственной КТПН 5-04-3/250 (ООО САЯНТРАНСАВТО) на отключение ВЛ-10кВ ф.5-04. Из-за повреждение на ведомственной КТПН 5-04-3/250 (ООО САЯНТРАНСАВТО) на ПС110/35/10кВ №5 "Агинская" оперативно отключен В 10 ф.5-04. Устранено самим потребителем. | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 5-04: - оформить документы в соответствии с требованием Распоряжения от 26.06.20221 №1229; - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Тарасенко С.С. 31.12.2022 год
357157 | 425 | 2022-12-05 | 13 | 41 | 0.115 | 2022-12-05 | 15 | 59 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 16м/с. на провода ВЛ-10кВ ф.82-07. 4.4 Вследствие срыва из-за сильного ветра изолятора с крюка верхней фазы на А-образной опоре №4.10, на ВЛ 10кВ ф.82-07 оперативно отключен ЛР-6/82-07. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора с крюка верхней фазы. на ВЛ 10 кВ ф. 82-07, Опора УП10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход ВЛ 10кВ ф.82-07 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Мастер Колбинского участка Морозов И.Н. 08.12.2022 год
357150 | 62 | 2022-12-05 | 11 | 27 | 0.095342 | 2022-12-05 | 11 | 49 | 3.4.12.2 На провод фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.6-09 в пролёте опор № 231-232 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева в пролётах опор № 231-232 из-вне охранной зоны на провода фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.6-09 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.6-09, Пролет: Опора № 231 - Опора № 232 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-09 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 09.12.2022 год
357156 | 429 | 2022-12-05 | 7 | 40 | 0.76 | 2022-12-05 | 9 | 34 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 792 (ООО "Крассети"), действием МТЗ, на ПС 122 Северная был отключен В/10кВ вед. ф.122-20 (ООО Краском). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 792 (ООО "Крассети") о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.01.2023 год
357156 | 430 | 2022-12-05 | 17 | 27 | 0.16 | 2022-12-05 | 18 | 15 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло ухудшение контактного соединения на опоре №277/2 ВЛ 10кВ ф.94-2 произошел нагрев и обрыв шлейфа ф."В" на опоре № 277/2 ВЛ 10кВ ф.94-2, что привело к междуфазному замыканию фаз "В" и "С", и отключению В 10кВ ф.94-2 на ПС № 94 "Частоостровская" от МТЗ. 4.13 По причине длительной эксплуатации произошло ухудшение контактного соединения на опоре №277/2 ВЛ 10кВ ф.94-2 произошел нагрев и обрыв шлейфа ф."В" на опоре № 277/2 ВЛ 10кВ ф.94-2, что привело к междуфазному замыканию фаз "В" и "С", и отключению В 10кВ ф.94-2 на ПС № 94 "Частоостровская" от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 10кВ ф.94-2 Частые, Пролет: Опора № 277/1 - Опора № 277/2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфа провода АС на опоре №277/2 ВЛ 10кВ ф.94-2. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.01.2023 год
357153 | 482 | 2022-12-06 | 7 | 21 |  | 2022-12-06 | 7 | 21 | 3.4.12.2 При сильных порывов ветра до 12 м/с произошёл излом у основания осины (высотой 28м) расположенной за пределами охранной зоны 110 кВ отпайки от С-357 на ПС «Каратузская» С-365 (от комля до ближайшего провода 23м), при падении осины в сторону проводов ВЛ произошло касание веток с проводом фазы «В» в пролёте опор №123-124 (Приложение №3,4,5), что явилось причиной возникновения однофазного короткого замыкания на землю, работы 2 ступени ТЗНП и отключения В-110 кВ С-357 на ПС 220 кВ Шушенская опорная (ХП МЭС). 4.4 Излом осины (высотой 28м), при сильных порывах ветра до 12 м/с, находящейся вне охранной зоны ВЛ отпайки от С-357 на ПС «Каратузская» С-365 (от комля до ближайшего провода 23м), при падении которой в сторону проводов ВЛ произошло касание веток с проводом фазы «В» в пролёте опор №123-124 (Приложение №3,4,5), что явилось причиной однофазного короткого замыкания на землю, работы 2 ступени ТЗНП и отключения В-110 кВ С-357 на ПС 220 кВ Шушенская опорная (ХП МЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по ветки дерева. на ВЛ 110 кВ Шуш.опор.- Ермаковская (С-357), Пролет: Оп.№ 123 - Оп.№ 124. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр отпайки от ВЛ-110 кВ С-357 на ПС Каратузская (С-365) участок опор №123-213. Заказ SAP - 000180089541. Ответственное лицо: Середа Е.В. 20.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести удаление остатков дерева с территории просеки ВЛ-110 кВ С-365 в пролёте опор №123-124. Заказ SAP - 210370982. Ответственное лицо: Середа Е.В. 30.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-110 кВ С-365 запланировать вырубку ОСД. Заказ SAP - 210370983. Ответственное лицо: Середа Е.В. 30.12.2022 год
357157 | 426 | 2022-12-06 | 10 | 30 | 0.083499 | 2022-12-06 | 13 | 17 | 3.4.12.2 С хлёст проводов ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП 131-01-1/160кВА в пролёте опор №№2-3 из - за порывов ветра до 16 м/с. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлёста проводов в пролёте опор №№2-3 из - за порывов ветра до 16 м/с, на КТП 131-01-1/160кВА действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4кВ Л-1. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлёст проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 131-01-1, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Мастер Колбинского участка Морозов И.Н. 09.12.2022 год
357150 | 63 | 2022-12-06 | 7 | 2 | 0.004 | 2022-12-06 | 7 | 8 | 3.4.7.3 В результате изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации произошло загнивание траверсы опоры № 22 ВЛ-10 кВ ф.76-01, что привело к её излому и схлёстыванию проводов фазы "А, В, С". 4.1 Вследствие нарушения структуры материала в результате загнивания траверсы опоры № 22 марки УА10-4ДБ произошёл её излом и и повреждение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 10 кВ ф.76-01, Опора УА10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.76-01 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 09.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт (замену) траверсы опоры № 22 ВЛ-10 кВ ф.76-01 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 09.12.2022 год
357156 | 431 | 2022-12-06 | 11 | 32 | 0.42 | 2022-12-06 | 12 | 35 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременного выявления дефектов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ф.10-27 оп.18/3 - оп.18/4 , что привело к однофазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.10-13 на ПС 10 "Нагорная" 110/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от ф.10-27 оп.18/3 до оп.18/4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф. 10-27, Кабель силовой АПвПу-10 1х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АПвПу-10 1х95 КЛ 10 кВ ф.10-27 от оп.18/3 до оп.18/4. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.12.2022 год
357156 | 349 | 2022-11-06 | 18 | 45 |  | 2022-11-06 | 18 | 45 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети смежной сетевой организации в схеме присоединения ТП 6109 (ООО «Крассети"), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Весна" был отключен В/10кВ ф.71-54. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ведомственной ТП 6109, генеральному директору ООО «Крассети" Васильеву Андрею (660118, Красноярский край, город Красноярск, ул. Ленинградская, 66а), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 16.12.2022 год
357150 | 22 | 2022-11-07 | 8 | 27 | 0.1345 | 2022-11-07 | 12 | 56 | 3.4.8.5 Вследствие не умышленного повреждения опоры №26 в результате наезда неустановленного транспортного средства, произошло её повреждение, схлёстывание проводов трёх фаз, что привело к междуфазному короткому замыканию на ф.42-04. 4.4 Механическое воздействие сторонних лиц и организаций приведшее к повреждения опоры №26 ф.42-04 марки П10-7ДБ в результате наезда неустановленного транспортного средства. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ 10 кВ ф.42-04, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.42-04 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 18.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену стойки опоры № 26 на ВЛ-10 кВ ф.42-04 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 18.11.2022 год
357154 | 446 | 2022-11-08 | 16 | 0 | 0.019999 | 2022-11-08 | 17 | 20 | 3.4.8.5 В результате наезда автомобиля сторонней организации на опору № 9/7 ВЛ 0,4кВ Л1/31-02-08 произошел излом в основании опоры, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/31-02-08. 4.4 Излом в основании опоры в результате наезда сторонним автомобилем на опору № 9/7 ВЛ 0,4кВ Л1/31-02-08, приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/31-02-08. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом в основании опоры в результате наезда сторонним автомобилем на опору № 9/7 ВЛ 0,4кВ Л1/31-02-08. на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 31-02-08, Опора АКН-1Д (концевая) | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1/31-02-08. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 18.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Установить опору № 9/7 ВЛ 0,4кВ Л1/31-02-08. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 18.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Обратиться с заявлением в полицию. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 18.11.2022 год
357156 | 350 | 2022-11-09 | 1 | 30 |  | 2022-11-09 | 1 | 30 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 9153 (ИП Бирюков Л.П.), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Юбилейная" был отключен В/10кВ ф.49-18. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ведомственной ТП 9153, ИП Бирюкову Леониду Петровичу (Красноярский край, Бирилюсский р-он, п.Рассвет, ул. Новая, д.11, кв.2), о недопущении нарушений ПТЭЭП при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 16.12.2022 год
357156 | 351 | 2022-11-09 | 1 | 35 | 0.50001 | 2022-11-09 | 3 | 15 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 956 (ООО "Трансферэнерго" (г. Красноярск, ИНН 2466252462)), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Юбилейная" был отключен В/10кВ ф.49-06. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО «Трансферэнерго" (г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели 22А, офис 6-28/341), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 16.12.2022 год
357156 | 352 | 2022-11-09 | 11 | 0 | 0.011667 | 2022-11-09 | 12 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ 0,4кВ, с изменением свойств и старением материалов, произошла потеря механической прочности и обрыв провода фазы "С" в пролете опор № 11-12, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению, действием теплового расцепителя АВ-0,4кВ Л-1 от КТП 45-2-19. 4.12 По причине длительной эксплуатации ВЛ 0,4кВ, с изменением свойств и старением материалов, произошла потеря механической прочности и обрыв провода фазы "С" в пролете опор № 11-12, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению, действием теплового расцепителя АВ-0,4кВ Л-1 от КТП 45-2-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 45-2-19 МУП ЕЭС, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода АС фазы "С" в пролёте опор №№ 11-12 ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП 45-2-19. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 06.12.2022 год
357157 | 410 | 2022-11-09 | 10 | 15 |  | 2022-11-09 | 10 | 15 | 3.4.12.5 Воздействие перепадов по температуре окружающего воздуха от -10*С до +3*С с увлажнением гирлянд изоляции на ж/б. опоры №98 ВЛ-110кВ С-903. 4.12 Вследствие однофазного замыкания от перекрытия гирлянды изоляторов на фазе "С" на ж/б. опоре №98 по возникшей влаге из-за перепадов температуры окружающего воздуха от -10*С до +3*С, на ПС 220кВ Саянская тяговая действием 1 ступени ТЗНП с УАПВ отключался В-С-903-110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие гирлянды изоляторов на фазе "С". на ВЛ 110 кВ Саянская т. - Агинская С-903, Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110кВ С-903 с целью выявления развивающихся дефектов. Заказ №180082263. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 11.11.2022 годТехническое мероприятие 2 На ВЛ-110кВ С-903 выполнить замену гирлянды изоляторов на фазе "С" на ж/б. опоре № 98. Заказ №170057760 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в РП на ноябрь 2022г. замену гирлянды изоляторов на фазе "С" на ж/б. опоре № 98 на ВЛ-110кВ С-903. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 11.11.2022 год
357152 | 702 | 2022-11-09 | 12 | 0 | 0.045835 | 2022-11-09 | 12 | 55 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (более 46 лет) произошло нарушение механического соединения в результате воздействия изгибающих нагрузок, что привело к нагреву контактного соединения фазы "А" на ВРТП 40-05-09 и отключению оперативно ВЛ-10кВ ф.40-05 от ПС 110/35/10кВ №40"Тюхтет". 4.2 Нарушение механического соединения в результате изменения свойств материалов, что привело к нагреву контактного соединения фазы "А" на ВРТП 40-05-09 и отключению оперативно ВЛ-10кВ ф.40-05 от ПС 110/35/10кВ №40"Тюхтет". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате изменения свойств материалов на ТП 40-5-9, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Произвести обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.40-05 от ПС 35/10кВ №40"Тюхтет", с целью выявления причины отключения. Заказ SAP №180082154. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 11.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт и регулировку ВРТП 40-05-09 на опоре №22-2 по ВЛ-10 кВ ф.40-05 от ПС 110/35/10 №40 "Тюхтет". Заказ SAP №180082155. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 11.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 11.12.2022 год
357152 | 703 | 2022-11-09 | 21 | 40 | 0.056 | 2022-11-09 | 23 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, произошло повреждение концевой кабельной муфты в яч.В.10кВ ф.34-15 от ПС 110/35/10кВ №34 "Малый Имыш" с отключением В-10кВ ф.34-15 на ПС 110/35/10кВ №34 "Малый Имыш" 4.1 Вследствие длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, произошло повреждение концевой кабельной муфты в яч.В.10кВ ф.34-15 от ПС 110/35/10кВ №34 "Малый Имыш" с отключением В-10кВ ф.34-15 на ПС 110/35/10кВ №34 "Малый Имыш" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: концевая муфта в яч.В ф.34-15 на ВЛ 10 кВ ф.34-15 д.Тальники, 3КВТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену концевой кабельной муфты в яч. Вф. 34-15 ПС 110/35/10кВ №34 "Малый Имыш" Заказы SAP № 170057723 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 10.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтные испытания концевой кабельной муфты в.яч.В ф. 34-15 ПС 110/35/10кВ №34 "Малый Имыш". Заказ SAP № 180083941 Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Кардаш А.А. 10.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф. 34-15 от ПС 110/35/10кВ №34 "Малый Имыш". с целью выявления причины отключения. Заказ SAP № 180083869 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 09.11.2022 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 12.12.2022 год
357156 | 353 | 2022-11-09 | 11 | 30 | 0.21501 | 2022-11-09 | 12 | 23 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации с изменением свойств материалов, по причине потери механической прочности, произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 57/2-57/3 ВЛ 10кВ ф.64-1, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "В", межфазному короткому замыканию и отключению В 10кВ ф.64-1 на ПС 35/10кВ №64 "Дрокино" действием МТЗ. 4.13 По причине длительной эксплуатации с изменением свойств материалов, по причине потери механической прочности, произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 57/2-57/3 ВЛ 10кВ ф.64-1, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "В", межфазному короткому замыканию и отключению В 10кВ ф.64-1 на ПС 35/10кВ №64 "Дрокино" действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 10 кВ ф.64-1, Пролет: Опора № 57/2 - Опора № 57/3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода АС фазы "В" в пролете опор №№ 57/1-57/2 ВЛ 10кВ ф.64-1. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 14.12.2022 год
357156 | 354 | 2022-11-09 | 13 | 45 |  | 2022-11-09 | 13 | 45 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6кВ более 55 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6кВ от ПС 110кВ СТМ ф.29-26 до РП 44 что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6кВ ф.29-26 на ПС 110кВ СТМ. 4.12 По причине длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 55 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-6кВ от ПС 110кВ СТМ ф.29-26 до РП44 что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6кВ ф.29-26 на ПС 110кВ СТМ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.29-26 от ПС 29 до РП 44, Кабель силовой АСБ-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х240 ф.29-26 от ПС 110кВ СТМ до РП 44. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.12.2022 год
357156 | 355 | 2022-11-09 | 14 | 0 | 0.37331 | 2022-11-09 | 14 | 32 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации с изменением свойств и старением материалов произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №43 ВЛ 10кВ ф.86-1, что привело к провису провода фазы "В", междуфазному замыканию с проводом фазы "С" и отключению В 10кВ ф.86-1 на ПС 35/10кВ №86 действием МТЗ. 4.12 По причине длительной эксплуатации с изменением свойств и старением материалов произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №43 ВЛ 10кВ ф.86-1, что привело к провису провода фазы "В", междуфазному замыканию с проводом фазы "С" и отключению В 10кВ ф.86-1 на ПС 35/10кВ №86 действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ ф.86-01_Старц., Пролет: Опора № 43 - Опора № 44 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода АС фазы "В" в пролете опор №№43-44 ВЛ 10кВ ф.86-1. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 19.12.2022 год
357156 | 356 | 2022-11-09 | 17 | 30 | 0.06666 | 2022-11-09 | 17 | 50 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя на по причине повреждения КВЛ 6кВ от ТП678 до КТП б/н (Докучаева- Трактористов) (принадлежит ООО "Краском"), действием МТЗ, на КТЭЦ-1 был отключен В/6 кВ в яч 5. | Организационное мероприятие 1 Направлено письмо собственнику электроустановки КВЛ-6кВ ТП678 до КТП б/н (Докучаева- Трактористов) начальнику управления электроэнергетики – главному энергетику ООО «КрасКом» А.Н. Русецкому (660049 Парижской коммуны ул., д. 41, г. Красноярск) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок Ответственное лицо: Жук В.П. 31.12.2022 год
357150 | 24 | 2022-11-09 | 20 | 40 | 0.0115 | 2022-11-09 | 22 | 58 | 3.4.8.5 В результате не умышленного повреждения вводного кабеля потребителя от опоры № 12 до ввода в дом произошло междуфазное к.з. и отключение АВ-0,4кВ Л-4. | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 25.11.2022 год
357153 | 459 | 2022-11-07 | 15 | 23 | 0.02334 | 2022-11-07 | 15 | 30 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ-10 кВ ф.3-16 произошло разрегулирование провиса проводов между фазой "А" и фазой "В" в пролёте опор №№115-116, что явилось причиной схлестывание проводов при порывах ветра до 12 м/с, возникновения короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.3-16 на ПС 110/10 кВ №3 "Тагарская". 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 ф.3-16 обнаружены следы схлестывания проводов в пролете опор №№115-116, что явилось причиной короткого замыкания между фазами "А" и "В", работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.3-16 на ПС 110/10 кВ №3 "Тагарская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 10 кВ ф.3-16 г.Минусинск, Пролет: Оп. №115 - Оп. №116 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 ф.3-16. По результатам осмотра произвести перетяжку проводов в пролётах опор с разрегулированным провисом проводов. Заказ в ПК SAP №180082587. Ответственное лицо: С.А. Цавня 11.12.2022 год
357153 | 460 | 2022-11-09 | 11 | 20 | 9.3618 | 2022-11-09 | 14 | 45 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло разрушение проходного фарфорового изолятора марки ИПУ-10/630-7,5 фазы "А" на ТП 10/0,4 кВ №6-09-081, что явилось причиной однофазного замыкания на землю фазы "А" и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35/10 кВ №6 "Курагинская". 4.12 Во время внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ №6-09-081 обнаружено что результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (образование микротрещин) произошел пробой изоляции на корпус ТП 10/0,4 кВ №6-09-081 проходного изолятора 10 кВ фазы "А", что явилось причиной отключения оперативным персоналом В 10 кВ. ф. 6-09 на ПС35/10 кВ. №6 "Курагинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора. на ТП 10/0,4 кВ №6-09-081, VS010-0006278 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-09. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести замену повреждённого изолятора. Заказ SAP - №180083170. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 14.12.2022 год
357156 | 357 | 2022-11-10 | 10 | 39 | 0.187 | 2022-11-10 | 16 | 53 | 3.4.7.3 В результате потери механической прочности в следствии загнивания древесины стойки опоры №3/3 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 140-10-33 произошел ее излом, что привело к схлесту проводов фаз "А", "В" и "С", междуфазному замыканию и отключению АВ 0,4кВ Л-1 в ТП 140-10-33 действием защит. 4.1 По причине потери механической прочности в результате загнивания древесины стойки опоры №3/3 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 140-10-33 произошел ее излом, что привело к схлесту проводов фаз "А", "В" и "С", междуфазному замыканию и отключению АВ 0,4кВ Л-1 в ТП 140-10-33 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-140-10-33, Опора УПН-3ДД | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры УПН-3ДД №3/3 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 140-10-33. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 23.12.2022 год
357156 | 358 | 2022-11-10 | 13 | 27 |  | 2022-11-10 | 13 | 27 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременного выявления дефекта, произошло повреждение изоляции КЛ 6 кВ ф.1-11 от ПС-1 до РП-67 (н.А), в результате чего действием МТЗ, на ПС Левобережная 220/110/10/6кВ ф.1-11 был отключен В/6кВ яч. 1-11. 4.12 Снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 6 кВ ф.1-11 от ПС-1 до РП-67 (н.А). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.1-11 от ПС-1 до РП-67 (н.А), Кабель силовой АПвПу2г-10 1х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АПвПу2г-10 1х120 КЛ 6 кВ ф.1-11 от ПС-1 до РП-67 (н.А). Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 28.12.2023 год
357156 | 359 | 2022-11-10 | 17 | 46 | 0.28503 | 2022-11-10 | 19 | 5 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в потребительской отпайки (СНТ "Полянка") ВЛ 6 кВ от оп.№84-30 ВЛ 6 кВ ф.7-22 до оп.№84-30-3, действием МТЗ, на ПС 110/6 кВ "Медпрепараты" был отключен В 6 кВ ф.7-22. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику отпайки ВЛ 6 кВ от оп.№84-30 ВЛ 6 кВ ф.7-22 до оп.№84-30-3, председателю правления СНТ "Полянка", Забровской Ирине Витальевне 660006, Красноярский край, город Красноярск, Базайская ул., д.371), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 12.12.2022 год
357156 | 360 | 2022-11-10 | 18 | 10 | 0.2 | 2022-11-10 | 18 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6кВ более 23 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ТП 1180 до ТП 120, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6кВ яч.№4 на РП 27. 4.12 Снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 1180 до ТП 120. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 1180 - ТП 120, Кабель силовой ААБл-6 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-6 3х150 КЛ 6 кВ от ТП 1180 до ТП 120. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 28.02.2023 год
357156 | 361 | 2022-11-10 | 20 | 10 | 0.20667 | 2022-11-11 | 1 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации силового трансформатора ТМ-400 кВА произошло старение изоляции обмоток НН-0,4 кВ ф."А", "В", что привело к их замыканию и повышению выходного напряжения, которое было обнаружено при проверке уровня напряжения на 1сек/0,4 кВ ТП-983А, после включения питающей ВЛ 6 кВ. 4.13 Произошло старение изоляции обмоток НН-0,4 кВ ф."А", "В", что привело к их замыканию и повышению выходного напряжения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП 983А, Трансформатор ТМ-400/6 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену силового трансформатора ТМ-400/6 1Т в ТП 6 кВ №983А. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 14.12.2022 год
357152 | 704 | 2022-11-10 | 14 | 40 | 0.075831 | 2022-11-10 | 15 | 45 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 50лет) произошло изменения свойств материалов, незначительное удлинение провода фазы "А" с его провисом в пролете опор № 7- № 8 Л-1 от ТП 7-3-6 101/0,4 кВ, чт привело к схлёсту проводов двух фаз, межфазному короткому замыканию фаз «А» и «В», с отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 7-3-6 10/0,4 кВ. 4.16 Произошло изменения свойств материалов, незначительное удлинение провода фазы "А" с его провисом в пролете опор № 7- № 8 Л-1 от ТП 7-3-6 101/0,4 кВ, чт привело к схлёсту проводов двух фаз, межфазному короткому замыканию фаз «А» и «В», с отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 7-3-6 10/0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ТП 7-3-6 Л1, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 7-3-6 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180083234. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса провода ВЛ 0,4кВ Л-1 отТП 7-3-6 10/0,4кВ в анкерном пролете оп. №1 – оп. №11. Заказ SAP №180083235. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 30.12.2022 год
357152 | 705 | 2022-11-10 | 15 | 15 | 0.2425 | 2022-11-10 | 16 | 52 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, произошёл пробой изоляции на выносном разъединители ТП 4-10-23, что привело к междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» срабатыванию МТЗ с отключением МВ 10кВ ф. 4-10 на ПС Красная Сопка 220/35/10кВ (принадл. КПМЭС) 4.16 Произошёл пробой изоляции на выносном разъединители ТП 4-10-23, что привело к междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» срабатыванию МТЗ с отключением МВ 10кВ ф. 4-10 на ПС Красная Сопка 220/35/10кВ (принадл. КПМЭС) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность разъединителя на ТП 4-10-23, РЛНД-10/200 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.4-10 от ПС Красная Сопка 220/35/10кВ (принадл. КПМЭС) с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180083236. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 13.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену неисправного разъединителя на оп № 47-31-5 Спуск НА ТП 4-10-23. Заказ SAP №170057746. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 13.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 13.12.2022 год
357152 | 706 | 2022-11-10 | 15 | 15 | 0.81665 | 2022-11-10 | 16 | 53 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации кабельной вставки от ПК-10 яч.№3 до 1Т , произошел пробой изоляции концевой кабельной муфты. что привело к междуфазному короткому срабатыванию ТО с отключением МВ 10кВ ф. 28-31 на ПС №28 Водозабор 110/10/10кВ 4.16 Произошел пробой изоляции кабельной вставки от ПК-10 яч.№3 до 1Т концевой кабельной муфты. что привело к междуфазному короткому срабатыванию ТО с отключением МВ 10кВ ф. 28-31 на ПС №28 Водозабор 110/10/10кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ТП 1-11-5 концевая муфта в яч №3 на 1-11-5, TP010-0020638-14-01-20 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.28-37 от №28 Водозабор 110/10/10кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180083280. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 25.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ТП 1-11-5 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180083284. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 25.11.2022 годТехническое мероприятие 3 Заменить неисправную концевую кабельную муфту в яч №3 ТП 1-11-5 10/0,4кВ. Заказ SAP №170057747. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 25.11.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести испытания вновь установленной концевой кабельной муфты в яч №3 ТП 1-11-5 10/0,4кВ . Заказ SAP №180083310. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ Кардаш А.А. 23.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 25.11.2022 год
357152 | 707 | 2022-11-11 | 0 | 0 |  | 2022-11-11 | 0 | 0 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов(38 лет) при климатических воздействиях образовались микротрещины на приводе ЛР С-24 типа РНДЗ-2-110/1000, что привело к излому в сварочных швах тяги привода ЛР С-24 на ПС "Козульская" №19 110/35/10 кВ. 4.2 Излом в сварочных швах тяги привода ЛР С-24 типа РНДЗ-2-110/1000 на ПС "Козульская" №19 110/35/10 кВ произошел врезультате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов(38 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом в сварочных швах тяги привода ЛР С-24 на ПС "Козульская" №19 110/35/10 кВ, РНДЗ-2-110/1000 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт разъединителя ЛР С-24 на ПС "Козульская" №19 110/35/10 кВ. Заказ в SAP №170057728. Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 11.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ОРУ-110 с целью выявления подобных дефектов на ПС "Козульская" №19 110/35/10 кВ. Заказ в SAP № 180084121. Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 11.11.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать в РП-2024 ремонт разъединителей 110кВ на ПС "Козульская" №19 110/35/10 кВ. Заказ в SAP № 142819460. Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 30.06.2023 год
357152 | 708 | 2022-11-11 | 0 | 46 | 0.034666 | 2022-11-11 | 2 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ , произошло ослабление механических контактных соединений на АВ-0,4кВ Л-1 , их перегрев , что привело к отключению АВ-0,4кВ Л-1 КТП 33-07-14 10/0,4кВ. 4.3 Ослабление механических контактных соединений на АВ-0,4кВ Л-1 , их перегрев , что привело к отключению АВ-0,4кВ Л-1 КТП 33-07-14 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактных соединений. на ТП, КТП 33-07-14 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 33-07-14 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180083145. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр оборудования ТП 33-07-14 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180083146. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену АВ 0,4кВ Л-1 ТП 33-07-14 10/0,4кВ. Заказ SAP № 170057679. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести ТВК электрооборудования ТП 33-07-14 10/0,4кВ . Заказ САП №180084296. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ Кардаш А.А. 17.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.11.2022 год
357152 | 709 | 2022-11-11 | 9 | 18 | 0.03975 | 2022-11-11 | 11 | 57 | 3.4.12.5 В результате пучения грунтов произошел наклон опоры № 7 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 91-01-8 10/0,4кВ, что привело к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролете опор №7-№8, схлёсту фаз «В» и «С» с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 91-01-8 10/0,4кВ. 4.12 В результате пучения грунтов произошел наклон опоры № 7 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 91-01-8 10/0,4кВ, что привело к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролете опор №7-№8, схлёсту фаз «В» и «С» с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 91-01-8 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 91-01-8, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП № 91-01-8 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ № 180083147 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку опор и утрамбовку грунта с подсыпкой ПГС, вокруг тела опор № 5 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 91-01-8 10/0,4кВ. Заказ № 180083148 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролётах опор №7 - №8 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 91-01-8 10/0,4кВ. Заказ № 180083149 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.11.2022 год
357152 | 710 | 2022-11-11 | 16 | 4 | 0.22667 | 2022-11-11 | 18 | 20 | 3.4.7.3 В связи с длительным сроком эксплуатации более 33 лет, произошло ослабление крепление штыревого изолятора к траверсе и при порывах ветра до 10 м/с, произошло выпадение крепление штыревого изолятора ф."С "на поре №113 падение провода на поверхность земли, что привело к замыканию на землю ВЛ-10кВ ф.11-31 на ПС 110/35/10кВ №11 "Боготольская". 4.1 Произошло ослабление крепление штыревого изолятора к траверсе, в связи с длительным сроком эксплуатации более 33 лет, и при порывах ветра до 10 м/с, произошло выпадение крепление штыревого изолятора ф."С "на поре №113 падение провода на поверхность земли, что привело к замыканию на землю ВЛ 10 кВ ф.11-31 на ПС 110/35/10 №11 "Боготольская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крепление штыревого изолятора ф."С " на оп.№113 на ВЛ 10 кВ ф.11-31 г.Боготол-с.Боготол, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.11-31 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180084090. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 16.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж крепление штыревого изолятора к траверсе фазы «С» на опоре №113 и перетяжку провода в пролете опор №113-№114 ВЛ-10кВ ф.11-31 от ПС 110/35/10кВ №11 "Боготольская". Заказ SAP № 180084092. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 16.12.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.11-31 персоналом ИТР с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180084270. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 16.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 31.12.2022 год
357157 | 411 | 2022-11-12 | 12 | 20 |  | 2022-11-12 | 12 | 20 | 3.4.12.5 Воздействие перепадов по температуре окружающего воздуха от -3*С до +1*С в виде мокрого снега с увлажнением гирлянд изоляции на ж/б. опоры №63 ВЛ-110кВ С-905. . 4.11 Вследствие однофазного замыкания от перекрытия гирлянды изоляторов на фазе "В" на ж/б. опоре №63 с электродуговым повреждением второго изолятора по возникшей влаге из-за перепадов температуры окружающего воздуха от -3*С до +1*С, на ПС 220кВ Саянская тяговая действием 1 ступени ТЗНП с УАПВ отключался В-С-905-110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов на фазе "В". на ВЛ 110 кВ Саянская т.-Партизанская С-905, Опора пром.ж/б.ПБ110-12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110кВ с-905 с целью выявления развивающихся дефектов. Заказ № 180083213 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 15.11.2022 годТехническое мероприятие 2 На ВЛ-110кВ С-905 выполнить замену изоляции на ж/б. опоре №63. Заказ № 210370026. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в РП по ВЛ-110кВ С-905 на июнь 2023г. замену изоляции на ж/б. опоре №63. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 15.11.2022 год
357156 | 362 | 2022-11-11 | 15 | 45 |  | 2022-11-11 | 15 | 45 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 134-6-32 (ООО Параллель), действием МТЗ, на ВЛ 10кВ ф.134-6 был отключен выключатель на опоре № 30Б. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 134-6-32, Директору ООО "Параллель" (660048, Красноярский край, город Красноярск, ул.Маерчака, д.120, стр.3), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 23.12.2022 год
357156 | 363 | 2022-11-13 | 11 | 50 | 0.44499 | 2022-11-13 | 13 | 19 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети потребителя на отпайке от опоры №198 ВЛ 10кВ ф.140-10 (ООО ЭСК Энергия), действием МТЗ на ПС №140 Аэропорт был отключен В 10кВ ф.140-10. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки отпайки от опоры №198 ВЛ 10кВ ф.140-10, Директору ООО Электрическая Сетевая Компания «Энергия» (ООО "ЭСК Энергия) (ИНН 2452043606, 662971, Красноярский край, город Железногорск, ул.Школьная, д.52А, оф.6), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 23.12.2022 год
357154 | 448 | 2022-11-11 | 23 | 25 | 0.069165 | 2022-11-12 | 0 | 55 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (порывы до 14 м/с.) произошел схлест проводов в пролете опор №№ 18-19 ВЛ 0,4кВ Л2 от КТП 34-18-123, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л2/34-18-123. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 18-19 ВЛ 0,4кВ Л2 от КТП 34-18-123 в результате резкого порыва ветра (порывы до 14 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л2/34-18-123. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 18-19 ВЛ 0,4кВ Л2 от КТП 34-18-123. на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 34-18-123, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л2 от КТП 34-18-123. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 18.11.2022 год
357154 | 449 | 2022-11-11 | 23 | 25 | 0.070835 | 2022-11-12 | 0 | 55 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (порывы до 14 м/с.) произошел схлест проводов в пролете опор №№ 9-10 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 34-18-123, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/34-18-123. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 9-10 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 34-18-123 в результате резкого порыва ветра (порывы до 14 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/34-18-123. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 9-10 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 34-18-123. на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 34-18-123, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 34-18-123. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 18.11.2022 год
357153 | 461 | 2022-11-12 | 18 | 41 | 4.5899 | 2022-11-12 | 21 | 31 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло ослабление контактов на ножах Р 10 кВ №2-18-991, что явилось причиной нагрева контактов фазы "А" и фазы "В", принятия решения о выводе в ремонт Р 10 кВ №2-18-991 и отключения В-10 кВ ф.2-18 ПС 110/10 кВ №2 "Минусинская городская". 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 ф2-18 на Р 10 кВ 2-18-991 обнаружен нагрев контактов фазы "А" и фазы "В", что явилось причиной отключения оперативным персоналом В-10 кВ ф.2-18 ПС 110/10 кВ №2 "Минусинская городская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактов. на Р 2-18-991, VS010-0006359 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку контактов Р 10 кВ №2-18-991. Заказ SAP - № 180083277. Ответственное лицо: Цавня С.А. 17.12.2022 год
357152 | 711 | 2022-11-14 | 12 | 30 | 0.034 | 2022-11-14 | 14 | 12 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (более 45 лет) с изменением свойств материалов, произошло усыхание капронового колпачка под изолятором фазы «В» на КТП 24-01-2 10/0,4 кВ, с последующим срывом изолятора с места, разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте между КТП 24-01-2 10/0,4 кВ и опорой №1, кратковременным схлестом проводов двух фаз «А» и «В» в пролете между КТП 24-01-2 10/0,4 кВ и опорой №1 и междуфазным коротким замыканием с отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ЗТП 24-01-2 10/0,4кВ. 4.1 Произошло усыхание капронового колпачка под изолятором фазы «В» на КТП 24-01-2 10/0,4 кВ, вследствие длительной эксплуатации (более 45 лет) с изменением свойств материалов, с последующим срывом изолятора с места, разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте между КТП 24-01-2 10/0,4 кВ и опорой №1, кратковременным схлестом проводов двух фаз «А» и «В» в пролете между КТП 24-01-2 10/0,4 кВ и опорой №1 и междуфазным коротким замыканием с отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ЗТП 24-01-2 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора ф."В" на КТП 24-01-2 10/0,4 кВ на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 24-01-2, Пролет: КТП - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка, монтаж изолятора фазы «В» на КТП 24-01-2 10/0,4кВ. Заказ SAP №180084015. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете от КТП 24-01-2 10/0,4кВ до опоры №2 Л-1 КТП 24-01-2 10/0,4кВ. Заказ SAP №180084016. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.12.2022 годТехническое мероприятие 3 Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 24-01-2 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения. Заказ SAP №180084009. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.12.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести замену вводов 0,4 кВ от КТП 24-01-2 10/0,4кВ с голого провода на СИП. Заказ SAP №170057787. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.11.2022 год
357152 | 712 | 2022-11-14 | 16 | 20 |  | 2022-11-14 | 16 | 20 | 3.4.12.5 Из-за климатических воздействий образовались микротрещины в фарфоре опорного изолятора типа ИОС-110 фазы "В", что при переходе температур от -8°С до +2°С градусов и в результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов(35 лет) привело к увеличению микротрещин опорного изолятора ИОС-110 ЛРС-29 ф.«В» в сторону СВ 110 на ПП № 17 110кВ "Боготольский". 4.1 Повреждение опорного изолятора типа ИОС-110 фазы "В" произошло в результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов(35лет) из-за образования микротрещин в фарфоре, их увлажнения и уменьшения изоляционных свойств изолятора на ПП № 17 110кВ "Боготольский". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опорного изолятора типа ИОС-110 фазы "В" на ПП № 17 110кВ "Боготольский", Опорно-стерж. изол. ИОС-110/400УХЛ1 ф.В | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опорных изоляторов ЛРС-29 на ПП № 17 110кВ "Боготольский". Заказ в SAP №210369628. Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 14.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ОРУ-110 с целью выявления подобных дефектов на ПП № 17 110кВ "Боготольский". Заказ в SAP № 180084245. Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 14.11.2022 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках технической учебы провести с персоналом Службы подстанций обучение на тему: "Осмотр оборудования ПС". Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 30.12.2022 год
357156 | 364 | 2022-11-14 | 12 | 15 | 0.36501 | 2022-11-14 | 13 | 28 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети потребителя на отпайке от опоры №198 ВЛ 10кВ ф.140-10 (ООО Электрическая Сетевая Компания «Энергия» (ООО "ЭСК Энергия) (г. Железногорск, ИНН 2452043606)), действием МТЗ на ПС №140 Аэропорт был отключен В 10кВ ф.140-10. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки отпаки от опоры №198 ВЛ 10кВ ф.140-10, Директору ООО Электрическая Сетевая Компания «Энергия» (ООО "ЭСК Энергия) (ИНН 2452043606, 662971, Красноярский край, город Железногорск, ул.Школьная, д.52А, оф.6), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 23.12.2022 год
357156 | 365 | 2022-11-14 | 16 | 10 | 0.39999 | 2022-11-14 | 17 | 30 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 8023 (ООО «Региональная сетевая компания»), действием МТЗ, на ПС №123 "Телевизорная" 110/10кВ был отключен В/10кВ ф.123-22. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП-8023 (ООО «Региональная сетевая компания») Директору Морозову Матвею Александровичу (660028, Красноярский край, город Красноярск, Телевизорная ул., д. 1 стр. 9, помещ. 362) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.12.2023 год
357150 | 27 | 2022-11-14 | 10 | 3 | 0.84 | 2022-11-14 | 12 | 9 | 3.4.12.5 На провод фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.33-08 в пролёте опор № 294/63-294/64 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие налипания снега на крону дерева. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 37 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 294/63-294/64 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.33-08 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.33-08, Пролет: Опора № 63 - Опора № 64 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-08 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 25.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 294/63-294/64 на ВЛ-10 кВ ф.33-08. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 25.11.2022 год
357150 | 28 | 2022-11-14 | 11 | 4 | 0.092334 | 2022-11-14 | 15 | 41 | 3.4.7.3 В результате изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации произошло загнивание траверсы опоры № 22 ВЛ-10 кВ ф.59-04, что привело к её излому и повреждению. 4.1 Вследствие нарушения структуры материала в результате загнивания траверсы опоры № 22 марки АК10-3ДБ произошёл её излом и и повреждение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 10 кВ ф.59-04, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.59-04 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 25.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт (замену) траверсы опоры № 122 ВЛ-10 кВ ф.59-04 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 25.11.2022 год
357156 | 366 | 2022-11-15 | 1 | 5 | 0.003333 | 2022-11-15 | 1 | 25 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ 0,4кВ, с изменением свойств и старением материалов, произошла потеря механической прочности и обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№ 2-3, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению, действием теплового расцепителя АВ 0,4кВ Л-2 от КТП 45-2-19. 4.1 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ 0,4кВ, с изменением свойств и старением материалов, произошла потеря механической прочности и обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№ 2-3, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению, действием теплового расцепителя АВ 0,4кВ Л-2 от КТП 45-2-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 45-2-19 МУП ЕЭС, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода АС фазы "С" в пролёте опор №№2-3 ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП 45-2-19. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 23.12.2022 год
357156 | 309 | 2022-11-15 | 6 | 20 | 0.99 | 2022-11-15 | 9 | 38 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 63-6-32 (Стишевская С.В.), действием МТЗ, на ПС 35кВ "Элита" был отключен В/10кВ ф.63-6. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 63-6-32, Стишевская С.В. (660032, Красноярский край, город Красноярск, ул. Дубенского, д.4Ж, кв.15), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 19.12.2022 год
357152 | 713 | 2022-11-15 | 10 | 14 | 0.074167 | 2022-11-15 | 13 | 12 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 50 лет) с изменением свойств материалов, произошло разрушение тела опоры №8 ВЛ 0,4 кВ Л6 от ТП 21-08-19 10/0,4 кВ (находится в перечне опор на которые запрещён подъём), что создало угрозу падения провода в пролете опор №7-№9, и необходимости отключением АВ-0,4кВ Л-6 в КТП 21-08-19 10/0,4кВ. 4.1 В результате длительной эксплуатации (более 50 лет) с изменением свойств материалов, произошло разрушение тела опоры №8 ВЛ 0,4 кВ Л6 от ТП 21-08-19 10/0,4 кВ (находится в перечне опор на которые запрещён подъём), что создало угрозу падения провода в пролете опор №7-№9, и необходимости отключением АВ-0,4кВ Л-6 в КТП 21-08-19 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение тела опоры на ВЛ 0,4 кВ Л6 КТП 21-08-19, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-6 от КТП 21-08-19 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180084027. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 30.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену опоры №8, регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №7-9 ВЛ 0,4 кВ Л6 от ТП 21-08-19 10/0,4 кВ. Заказ SAP №170057782. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 30.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 30.12.2022 год
357152 | 714 | 2022-11-15 | 12 | 47 | 0.028833 | 2022-11-15 | 15 | 40 | 3.4.12.5 В результате пучения грунтов, произошел наклон опор № 3/2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 42-05-5 10/0,4кВ, что привело к неравномерному тяжению, разрегулировке провода в пролете опор №3/2-№3/3 и схлёсту проводов фаз «В» и «С» с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 42-05-5 10/0,4кВ. 4.12 Наклон опор №3/2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 42-05-5 10/0,4кВ, что привело к неравномерному тяжению, разрегулировке провода в пролете опор №3/2-№3/3 и схлёсту проводов фаз «В» и «С» с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 42-05-5 10/0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 42-05-5, Пролет: Опора № 3/2 - Опора № 3/3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП № 42-05-5 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180084729. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку опоры и утрамбовку грунта с подсыпкой ПГС, вокруг тела опоры №3/2 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 42-05-5 10/0,4кВ. Заказ SAP №180084730. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролётах опор №3/2- №3/3 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 42-05-5 10/0,4кВ. Заказ SAP №180084731. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.11.2022 год
357156 | 310 | 2022-11-15 | 9 | 50 |  | 2022-11-15 | 9 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 0,4кВ более 57 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4кВ от ТП 261 до ж.д по ул.Л.Кецховели 62А, что привело к межфазному короткому замыканию и перегоранию 2 ПН-250А руб.№15 ф."А","С" на ТП 261. 4.12 Пробой изоляции силового кабеля КЛ 0,4кВ от ТП 261 до ж.д по ул.Л.Кецховели 62А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ0,4кВ ТП261- ж.д по ул.Л.Кецховели 62А, Кабель АСБ 4X50 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АВВБ 3X95 КЛ 0,4кВ от ТП 261 до ж.д по ул.Л.Кецховели 62А. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 27.02.2023 год
357156 | 367 | 2022-11-15 | 11 | 40 | 2.59 | 2022-11-15 | 13 | 31 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 36 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 392 яч.5 до ТП 391 яч.3 н.А, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.126-08 на ПС 126 "Радиотехническая" 110/10кВ. 4.12 Пробой изоляции силового кабеля КЛ 10 кВ от ТП 392 яч.5 до ТП 391 яч.3 н.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ТП 392 яч.5 - ТП 391 яч.3 н.А, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 392 яч.5 до ТП 391 яч.3 н.А. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 25.01.2023 год
357156 | 368 | 2022-11-15 | 11 | 42 | 2.22 | 2022-11-15 | 14 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от РП 145 яч.8 до ТП 3015 яч.8, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.126-22 на ПС 126 "Радиотехническая" 110/10кВ. 4.12 Снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 10 кВ от РП 145 яч.8 до ТП 3015 яч.8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ РП 145 яч.8 - ТП 3015 яч.8, ААБл-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ 10 кВ от РП 145 яч.8 до ТП 3015 яч.8. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 28.02.2023 год
357156 | 369 | 2022-11-15 | 14 | 35 | 0.825 | 2022-11-15 | 16 | 14 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло ухудшение контактного соединения на опоре №99/1 ВЛ 10кВ ф.45-7 произошел нагрев и обрыв шлейфа ф."В" на опоре № 99/1 ВЛ 10кВ ф.45-7, что привело к междуфазному замыканию фаз "В" и "С", что привело к отключению В 10кВ ф.45-7 на ПС № 45 "Емельяново-110" от МТЗ. 4.12 По причине длительной эксплуатации произошло ухудшение контактного соединения на опоре №99/1 ВЛ 10кВ ф.45-7 произошел нагрев и обрыв шлейфа ф."В" на опоре № 99/1 ВЛ 10кВ ф.45-7, что привело к междуфазному замыканию фаз "В" и "С", что привело к отключению В 10кВ ф.45-7 на ПС № 45 "Емельяново-110" от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.45-7, Пролет: - Опора № 99/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфа провода на опоре №99/1 ВЛ 10кВ ф.134-2. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 20.12.2022 год
357156 | 370 | 2022-11-15 | 15 | 35 | 1.265 | 2022-11-15 | 16 | 8 | 3.4.8.1 В следствии производства несанкционированных погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне КВЛ-110кВ Левобережная – Мясокомбинат с отпайками (С-232) автокраном, произошло приближение стрелы к проводу фазы "С" в пролёте опор №№34-35 КВЛ-110кВ Левобережная – Мясокомбинат с отпайками (С-232), в результате чего действием защит ТЗНП (ф.С) , 1ст.ДЗ с НАПВ отключилась ВЛ-110кВ Левобережная – Мясокомбинат с отпайками (С-232). 4.4 По причине производства несанкционированных погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне КВЛ-110кВ Левобережная – Мясокомбинат с отпайками (С-232) автокраном, произошло приближение стрелы к проводу фазы "С" в пролёте опор №№34-35 КВЛ-110кВ Левобережная – Мясокомбинат с отпайками (С-232), в результате чего действием защит ТЗНП (ф.С) , 1ст.ДЗ с НАПВ отключилась ВЛ-110кВ Левобережная – Мясокомбинат с отпайками (С-232). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ 110кВ Левобережная-Мясокомбинат С-232, Пролет: Опора № 34 - Опора № 35. | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-110кВ Левобережная - Мясокомбинат с отпайками (С-232). Заказ ТОРО № 180084220 . Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 16.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в ООО "КДСК" о нарушении охранной зоны ВЛ-110кВ Левобережная - Мясокомбинат с отпайками (С-232). Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 24.11.2022 год
357156 | 371 | 2022-11-15 | 18 | 10 | 0.088 | 2022-11-15 | 18 | 43 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ 6кВ (ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» (г. Красноярск, ИНН 2466114215)), действием МТЗ, на РП-128 был отключен В/6кВ яч.14. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору "ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» (г. Красноярск, ИНН 2466114215) (ООО "КрасКом")" Гончерову Олегу Васильевичу (660049, Красноярский край, город Красноярск, ул. Парижской Коммуны, д.41), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Жук В.П. 23.12.2022 год
357150 | 29 | 2022-11-15 | 7 | 8 | 0.0405 | 2022-11-15 | 8 | 29 | 3.4.7.3 В результате изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации произошло загнивание траверсы опоры № 89 ВЛ-10 кВ ф.74-09, что привело к её излому и повреждению. 4.1 Вследствие нарушения структуры материала в результате загнивания траверсы опоры № 89 марки АК10-3ДБ произошёл её излом и и повреждение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 10 кВ ф.74-09, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.74-09 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 25.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт (замену) траверсы опоры № 89 ВЛ-10 кВ ф.74-09 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 25.11.2022 год
357150 | 30 | 2022-11-15 | 9 | 50 | 0.22801 | 2022-11-15 | 11 | 6 | 3.4.12.5 На провод фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.8-11 в пролёте опор № 282-283 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие налипания снега на крону дерева. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 21 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 282-283 из-вне охранной зоны на провода фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.8-11 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.8-11, Пролет: Опора № 282 - Опора № 283 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-11 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 25.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 282-283 на ВЛ-10 кВ ф.35-03. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 25.11.2022 год
357154 | 451 | 2022-11-15 | 13 | 26 | 0.024 | 2022-11-15 | 14 | 14 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 14 м/c.) с дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 9-10 ВЛ 10кВ ф.34-16, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.34-16 на ПС 35/10кВ № 34 "Большая Кеть". 4.4 С дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 9-10 ВЛ 10кВ ф.34-16 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 14 м/c.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.34-16 на ПС 35/10кВ № 34 "Большая Кеть". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: С дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 9-10 ВЛ 10кВ ф.34-16. на ВЛ 10 кВ ф. 34-16 д.Н.Михайловка, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.34-16. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать ветку с проводов в пролете опор №№ 9-10 ВЛ 10кВ ф.34-16. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.11.2022 год
357153 | 462 | 2022-11-15 | 19 | 30 | 1.22 | 2022-11-15 | 21 | 30 | 3.4.8.5 Отключение по заявке МЧС. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.4-16. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Заказ SAP - №180084588. Ответственное лицо: С.А. Цавня 19.12.2022 год
357153 | 463 | 2022-11-15 | 23 | 10 | 2.1067 | 2022-11-16 | 0 | 29 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло разрушение двух стеклянных изоляторов фазы "В" и фазы "С" марки ИОС-10 на Р-10 кВ №33-18-562 находящегося на опоре №5/4, что явилось причиной короткого замыкания между фазами "В" и "С", работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.33-18 на ПС 110/35/10 кВ №33 "Ермаковская". 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.33-18 на Р-10 кВ 10 кВ №33-18-562 находящегося на опоре №5/4 были обнаружены два повреждённых стеклянных изоляторов фазы "В" и фазы "С", что явилось причиной короткого замыкания между фазами "В" и "С", срабатывания МТЗ и отключения В-10 кВ ф.33-18 на ПС 110/35/10 кВ №33 "Ермаковская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение двух изоляторов на ВЛ-10 кВ ф.33-18 Ермаковское, Спуск: от оп.103 до ТП-140 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление ЛР 10 кВ. Заказ SAP - №180084538. Ответственное лицо: Росляков А.Н. 18.12.2022 год
357150 | 31 | 2022-11-16 | 1 | 45 | 0.34066 | 2022-11-16 | 4 | 11 | 3.4.7.3 В результате старение изоляции воздушного разъединителя ТП 5-16-14, произошёл излом фарфоровой покрышки подвижного контакта ВРТП 5-16-14 на опоре № 17/2. 4.1 Нарушение структуры изоляции фарфоровой покрышки подвижного контакта ВРТП 5-16-14 на опоре № 17/2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф.5-16, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-16. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 25.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изоляции подвижного контакта ВРТП 5-16-14 на опоре № 17/2. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 25.11.2022 год
357152 | 715 | 2022-11-16 | 11 | 25 | 0.2625 | 2022-11-16 | 14 | 20 | 3.4.12.2 При интенсивном выпадении осадков в виде мокрого снега и налипания его на кроны деревьев и порывах ветра до 18 м/с произошло падение дерева (высотой 15 метров), растущего в болотистой местности за границей охранной зоны ВЛ в пролётах опор №387-388, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "В" в пролётах опор №387-388 с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.65-3 на ПС 35/10кВ №65 «Полевое». 4.4 Произошло падение дерева (высотой 15 метров) при порывах ветра до 18 м/с и интенсивном выпадении осадков в виде мокрого снега и налипания его на кроны деревьев, растущего в болотистой местности за границей охранной зоны ВЛ в пролётах опор №387-388, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "В" в пролётах опор №387-388 с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.65-3 на ПС 35/10кВ №65 «Полевое». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.65-3 Полевое-Проточное, Пролет: Опора № 387 - Опора № 388 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.65-3 от ПС 35/10кВ №65 «Полевое», с целью отыскания причины аварийного отключения и выявления количества деревьев угрожающих падением на ВЛ для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180084386. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить снятие деревьев с проводов, произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор №387-388 ВЛ-10кВ ф.65-3 от ПС 35/10кВ №65«Полевое». Заказ SAP №180084386. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 29.12.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Определить объём вырубки угрожающих падением деревьев на ВЛ-10кВ ф.65-3 от ПС 35/10кВ №65«Полевое» для включения в план РП 2023. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 29.12.2022 год
357152 | 716 | 2022-11-16 | 15 | 32 | 0.1615 | 2022-11-16 | 17 | 18 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации кабельной линии со старением изоляции, произошел пробой изоляции КЛ-0,4кВ Л-16 ЗТП 40-19/34-104 10/0,4кВ от РУ-0,4кВ ЗТП 40-19/34-104 10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ жилого дома №18, с последующим междуфазным коротким замыканием, перегоранием ПК-0,4 Л-16 фаз "А", "С" и необходимостью оперативного вывода Р-0,4кВ Л-16 в ЗТП 40-19/34-104 10/0,4кВ. 4.16 Произошел пробой изоляции КЛ-0,4кВ Л-16 ЗТП 40-19/34-104 10/0,4кВ от РУ-0,4кВ ЗТП 40-19/34-104 10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ жилого дома №18, в результате длительной эксплуатации кабельной линии со старением изоляции, с последующим междуфазным коротким замыканием, перегоранием ПК-0,4 Л-16 фаз "А", "С" и необходимостью оперативного вывода Р-0,4кВ Л-16 в ЗТП 40-19/34-104 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции КЛ-0,4кВ Л-16 на КЛ 0,4 кВ Л16 ЗТП 40-19/34-104, Кабель ААБл 3х120 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт КЛ-0,4кВ Л-16 ЗТП 40-19/34-104/0,4кВ с установкой кабельной вставки с двумя соединительными кабельными муфтами. Заказ SAP №170057800. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение изоляции КЛ-0,4кВ Л-16 ЗТП 40-19/34-104/0,4кВ после ремонта. Заказ SAP №180084551. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый осмотр КЛ-0,4кВ Л-16 от ЗТП 40-19/34-104, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180084649. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.11.2022 год
357156 | 372 | 2022-11-16 | 5 | 10 |  | 2022-11-16 | 5 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 34 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ ф.1-17 от РП-187 до ТП-3026, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф.1-11 на ПС 1 "Левобережная" 220/110/10/6кВ. 4.12 Пробой изоляции силового кабеля КЛ 10кВ ф.1-17 от РП-187 до ТП-3026. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ф.1-17 от РП-187 до ТП-3026, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х120 КЛ 10кВ ф.1-17 от РП-187 до ТП-3026. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 28.02.2023 год
357156 | 373 | 2022-11-16 | 10 | 45 | 0.16668 | 2022-11-16 | 11 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ, более 53 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от РП-63 до ТП-1069, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ яч.17 на РП-63. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля ААБл-10 3х95 КЛ-10 кВ от РП-63 до ТП-1069. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от РП-63 яч.17 до ТП 1069, Кабель силовой ААБ 3x95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ-10 3х95 КЛ 10 кВ от РП-63 до ТП-1069. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 24.12.2022 год
357156 | 374 | 2022-11-16 | 15 | 30 | 0.99 | 2022-11-16 | 16 | 36 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 3209 (ООО "Апрель"), действием МТЗ, на ПС Мясокомбинат 110/35/10 кВ был отключен В/10 кВ ф.121-18. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 3209, генеральному директору ООО"Апрель", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.12.2022 год
357150 | 32 | 2022-11-16 | 9 | 35 | 0.203 | 2022-11-16 | 12 | 29 | 3.4.7.3 В результате изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации произошло загнивание траверсы опоры № 3/52 ВЛ-10 кВ ф.42-06, что привело к её излому и повреждению. 4.1 Вследствие нарушения структуры материала в результате загнивания траверсы опоры № 3/52 марки АК10-3ДБ произошёл её излом и и повреждение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 10 кВ ф.42-06, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.42-06 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 25.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт (замену) траверсы опоры № 3/52 ВЛ-10 кВ ф.42-06 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 25.11.2022 год
357150 | 33 | 2022-11-16 | 11 | 57 | 0.29833 | 2022-11-16 | 14 | 56 | 3.4.7.3 В результате старение изоляции воздушного разъединителя ВРТП 59-11-1, произошёл излом фарфоровой покрышки подвижного контакта ВРТП 59-11-1 на опоре № 11/2. 4.1 Нарушение структуры изоляции фарфоровой покрышки подвижного контакта ВРТП 59-11-1 на опоре № 11/2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф.59-11, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.59-11. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 25.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изоляции подвижного контакта ВРТП 59-11-1 на опоре № 11/2. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 25.11.2022 год
357150 | 34 | 2022-11-16 | 15 | 33 |  | 2022-11-16 | 15 | 33 | 3.4.12.2 На провод фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.65-14 в пролёте опор № 32-33 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 21 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 32-33 из-вне охранной зоны на провода фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.65-14 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.65-14, Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.65-14 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 25.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 32-33 на ВЛ-10 кВ ф.65-14. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 25.11.2022 год
357153 | 464 | 2022-11-17 | 0 | 49 | 1.8 | 2022-11-17 | 2 | 49 | 3.4.9.3 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.3-24 было обнаружено повреждение за ЛР 10 кВ №3-24-1616 (принадлежит потребителю ИП "Городилов"), повреждение в сети потребителя явилось причиной возникновения замыкания на землю фазы "С" и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110/10 кВ №3 "Тагарская". | Организационное мероприятие 1 Направить АКТ о воздействии сторонней организации на электроустановки филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: С.А. Цавня 21.12.2022 год
357156 | 375 | 2022-11-17 | 0 | 59 |  | 2022-11-17 | 0 | 59 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ, более 45 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ПС 110/6кВ №4 Городская яч.35 до оп.1 КВЛ-6кВ ф.4-35, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6кВ ф.4-35 на ПС 110/6кВ №4 Городская. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля ААБл-6 3х185 КЛ 6кВ от ПС 110/6кВ №4 Городская до оп.1 КВЛ-6кВ ф.4-35. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 6 кВ ф. 4-35, ААБл-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-6 3х185 КЛ 6кВ от ПС 110/6кВ №4 Городская до оп.1 КВЛ-6кВ ф.4-35. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 24.12.2022 год
357152 | 717 | 2022-11-17 | 22 | 20 | 0.5 | 2022-11-17 | 23 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации КЛ-10 кВ между ТП 2-4-2 10/0,4кВ и ТП 2-4-3 10/0,4кВ произошел пробой изоляции 2-х соединительных кабельных муфт, с междуфазным коротким замыканием, что привело к срабатыванию МТЗ и отключению выключателя В-10кВ ф. 4-13 на РП-4 10/0,4кВ. 4.16 Произошел пробой изоляции 2-х соединительных кабельных муфт КЛ-10 кВ между ТП 2-4-2 10/0,4кВ и ТП 2-4-3 10/0,4кВ , с междуфазным коротким замыканием, что привело к срабатыванию МТЗ и отключению выключателя В-10кВ ф. 4-13 на РП-4 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции соединительной кабельной муфты. на КЛ 10кВ от ТП 2-4-2 10/0,4кВ до ТП 2-4-3 10/0,4кВ.; Пробой изоляции соединительной кабельной муфты. на КЛ 10кВ от ТП 2-4-2 10/0,4кВ до ТП 2-4-3 10/0,4кВ. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр КЛ-10 от ТП- 2-4-2 10/0.4 кВ до ТП- 2-4-2 10/0.4 кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180085630. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 23.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить 2 неисправных соединительных кабельных муфты и участок КЛ 10 между ними. Заказ SAP № 170057843; № 170057844. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 23.12.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеочередные высоковольтные испытания 2-х вновь установленных кабельных муфт на КЛ-10кВ от ТП 2-4-2 10/0,4кВ до ТП 2-4-3 10/0,4 кВ. Заказ SAP №180085798 Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Кардаш А.А. 23.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 23.12.2022 год
357153 | 465 | 2022-11-17 | 12 | 1 | 0.1875 | 2022-11-17 | 13 | 16 | 3.4.9.1 Отключение на смежной сети на ПС 220 "Щетинкино тяговая" (принадлежит КЖД). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ЭУ о включении в комиссию по расследованию данного ТН представителя ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Сятькин В.А. 22.12.2022 год
357157 | 412 | 2022-11-17 | 12 | 38 | 0.0135 | 2022-11-17 | 13 | 59 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки (15 м/с) на провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 19-02-8/100. 4.4 Вследствие однофазного замыкания от с хлеста из-за сильного (15 м/с) ветра проводов на вводе 0.23 кВ на опоре №19, на КТП 19-02-8/100 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-1. (ТН самоустранилось, ремонт провода, перетяжка не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на вводе 0,23кВ. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 19-02-8, Опора ПН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП 19-02-8: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бурмага Д.П. 17.11.2022 год
357152 | 718 | 2022-11-18 | 6 | 7 | 0.105 | 2022-11-18 | 7 | 10 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов(21 год) ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 8-24-20 произошёл излом опоры №7 у основания с последующим наклоном опоры . На ТП 8-24-20 10/0,4кВ отключён оперативно АВ-0,4кВ Л-1 Опора №7 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 8-24-20 входит в перечень опор на которые запрещен подъем. 4.1 В результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов(21 год) ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 8-24-20 произошёл излом опоры №7 у основания с последующим наклоном опоры . На ТП 8-24-20 10/0,4кВ отключён оперативно АВ-0,4кВ Л-1 Опора №7 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 8-24-20 входит в перечень опор на которые запрещен подъем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры у основания на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8-24-20, Опора П1ДБ-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры № 7 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 8-24-20, регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор № 6-8 . Заказ SAP № 170057788. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 8-24-20, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP№ 180084864 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 30.11.2022 год
357152 | 719 | 2022-11-20 | 15 | 50 | 0.058334 | 2022-11-20 | 17 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации с изменением свойств материалов произошло выпадение крюка фазы "А" из тела опоры №9, разрегулировке провиса провода, что привело к междуфазному замыканию провода фаз "А" и "В" и отключению АВ 0,4кВ Л-1 в ТП 33-14-18 . Опора №9 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 33-14-18 10/0,4кВ входит в перечень опор на которые запрещен подъем. 4.1 Произошло выпадение крюка фазы "А" из тела опоры №9, разрегулировке провиса провода, что привело к междуфазному замыканию провода фаз "А" и "В" и отключению АВ 0,4кВ Л-1 в ТП 33-14-18 . Опора №9 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 33-14-18 10/0,4кВ входит в перечень опор на которые запрещен подъем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка. на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 33-14-18, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 33-14-18 10/0,4кВ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180086210. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 09.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж крюка ф"А" на опоре №9 , регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №8-10 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 33-14-18. Заказ SAP № 180086212 . Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 09.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 09.12.2022 год
357152 | 720 | 2022-11-18 | 10 | 6 | 0.054 | 2022-11-18 | 11 | 59 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (более 35 лет) с изменением свойств материалов (загниванием опоры), произошел излом деревянной на ж/б приставке опоры №4/2 в месте установки бандажей, с последующим наклоном, разрегулировкой стрелы провиса в пролете опор №4/1-№4/2, схлестом проводов с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-2 ТП 2-7-7 10/0,4кВ. 4.1 Произошел излом деревянной на ж/б приставке опоры №4/2 в месте установки бандажей, вследствие длительной эксплуатации (более 35 лет) с изменением свойств материалов (загниванием опоры), с последующим наклоном, разрегулировкой стрелы провиса в пролете опор №4/1-№4/2, схлестом проводов с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-2 ТП 2-7-7 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП-2-7-7, Опора А1Д-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №4/2 и регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №4/1-№4/2 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 2-7-7 10/0,4кВ. Заказ SAP №170057806. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 21.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 2-7-7 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения. Заказ SAP №180084732. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 21.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 21.12.2022 год
357152 | 721 | 2022-11-18 | 17 | 0 | 1.485 | 2022-11-18 | 17 | 27 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации КЛ-10 кВ между ТП 3-15-1 10/0,4кВ и ТП 3-14-2 10/0,4кВ произошло междуфазное КЗ, сработала МТЗ и отключился выключатель В 10 кВ ф. 77-119 на ПС №77 Сельмаш 110/10/10кВ 4.16 Произошел пробой изоляции, соединительной кабельной муфты, КЛ-10 кВ между ТП 3-15-1 10/0,4кВ и ТП 3-14-2 10/0,4кВ , с междуфазным коротким замыканием, что привело к срабатыванию МТЗ и отключению выключателя В-10кВ ф. 77-119 на ПС №77 Сельмаш 110/10/10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции соединительной кабельной муфты. на КЛ 10кВ от ТП 3-15-1 10/0,4кВ до ТП 3-14-2 10/0,4кВ. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр КЛ-10 от ТП 3-15-14 10/0.4 кВ до ТП 3-14-210/0.4 кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180085626. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 23.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить неисправную соединительную кабельную муфту. Заказ SAP № 170057841. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 23.12.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеочередные высоковольтные испытания вновь установленной кабельной муфты на КЛ-10кВ от ТП 3-15-1 10/0,4кВ до ТП 3-14-2 10/0,4 кВ. Заказ SAP №180085799 Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Кардаш А.А. 23.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 23.12.2022 год
357152 | 722 | 2022-11-20 | 12 | 30 | 0.51334 | 2022-11-20 | 15 | 25 | 3.4.12.2 В следствии гниения корневой системы и воздействия ветровых нагрузок до 20 м/с, произошел излом дерева, высотой 20 метров , растущего за пределами охранной зоны ВЛ что привело к падению на провода ВЛ-10кВ ф.55-03 в пролёте опор №260-№261, обрыву проводов фаз "А" и "В " , междуфазному короткому замыканию и отключению В 10 ф.55-03 на ПС 35/10кВ №55"Поваренкино". 4.4 Произошел излом дерева, высотой 20 метров в следствии гниения корневой системы и воздействия ветровых нагрузок до 20 м/с, , растущего за пределами охранной зоны ВЛ что привело к падению на провода ВЛ-10кВ ф.55-03 в пролёте опор №260-№261, обрыву проводов фаз "А" и "В", междуфазному короткому замыканию и отключению В 10 ф.55-03 на ПС 35/10кВ №55"Поваренкино". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов в пр.оп.№260-№261 на ВЛ 10 кВ ф.55-3 с.Поварёнкино-с.Пасечно, Пролет: Опора № 260 - Опора № 261 | Техническое мероприятие 1 Произвести обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.55-03 от ПС 35/10кВ №55 "Поваренкино", с целью выявления причины отключения. Заказ SAP№180084774. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 21.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести снятие дерева в пролете опор №260-№261 ВЛ-10кВ ф.55-03 от ПС 35/10кВ №55 "Поваренкино". Заказ SAP№180084775. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 21.12.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.55-03 от ПС 35/10кВ №55 "Поваренкино" персоналом ИТР с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180085052. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 21.12.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести ремонт провода в пролете опор №260-№261 ВЛ-10кВ ф.55-03 от ПС 35/10кВ №55 "Поваренкино". Заказ SAP№180084776. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 23.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 31.12.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Определить объём вырубки угрожающих падением деревьев на ВЛ-10кВ ф.55-03 от ПС 35/10кВ №55 "Поваренкино" для включения в план РП 2023. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 29.12.2022 год
357156 | 376 | 2022-11-17 | 11 | 35 | 0.23332 | 2022-11-17 | 12 | 10 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 64-6-48 (ФКУ Упрдор «Енисей»), действием МТЗ, на ПС 35/10кВ №64 "Дрокино" был отключен В 10кВ ф.64-6. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 64-6-48, начальнику ФКУ Упрдор «Енисей» (660017, Красноярский край, город Красноярск, ул.Ленина, д.111), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 07.12.2022 год
357156 | 377 | 2022-11-17 | 11 | 50 | 0.12501 | 2022-11-17 | 12 | 15 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ, более 44 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ГПП8 "Крамз" яч.19 ф.5-19 до РП-207, что привело к однофазному замыканию и отключению, действием ОПФ, В/10кВ яч.19 на ГПП-8 "Крамз". 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля ААБлУ -10 3х240 КЛ 10 кВ от ГПП8 "Крамз" яч.19 ф.5-19 до РП-207. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ГПП 8 ф.519 - РП-207, ААБлУ -10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБлУ -10 3х240 КЛ 10 кВ от ГПП8 "Крамз" яч.19 ф.5-19 до РП-207. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 24.12.2022 год
357156 | 378 | 2022-11-17 | 17 | 20 | 1.2867 | 2022-11-17 | 23 | 46 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 6кВ более 56 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ф.160-05 от ТЭЦ-1 до РП 10, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6кВ ф.160-05 на ТЭЦ-1. 4.12 По причине длительной эксплуатации КЛ 6кВ более 56 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ф.160-05 от ТЭЦ-1 до РП 10, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6кВ ф.160-05 на ТЭЦ-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.160-05 от ТЭЦ-1 до РП 10, Кабель силовой АСБ-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х240 КЛ 6 кВ от ф.160-05 от ТЭЦ-1 до РП 10. Ответственное лицо: Жук В.П. 23.12.2022 год
357154 | 452 | 2022-11-18 | 8 | 15 | 0.5715 | 2022-11-18 | 14 | 36 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра произошло падение сухого дерева (береза длинной более 23 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 78-79 ВЛ 6кВ ф.Ш05-39, что привело к обрыву провода ф. "В" с последующим действием ТО и отключением В 6кВ ф.Ш05-39 на ПС Шумково-5 35/6кВ. 4.4 Падение сухого дерева (береза длинной более 23 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 78-79 ВЛ 6кВ ф.Ш05-39 в результате резкого порыва ветра, приведшее обрыву провода ф. "В" с последующим действием ТО и отключением В 6кВ ф.Ш05-39 на ПС Шумково-5 35/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение сухого дерева (береза длинной 20 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 78-79 ВЛ 6кВ ф.Ш05-39. на ВЛ 6 кВ ф.Ш05-39 д. Б.Балчуг, Пролет: Опора № 78 - Опора № 79 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ ф.Ш05-39. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода в пролете опор №№ 78-79 ВЛ 6кВ ф.Ш05-39. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 30.11.2022 год
357154 | 453 | 2022-11-18 | 10 | 29 | 0 | 2022-11-18 | 10 | 29 | 3.4.7.4 По неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ 110кВ "Большая Мурта - Мокрушинская" (С-662), без обесточения потребителей для проверки крепления грузов на опорах №№ 281, 282. 4.15 Для проверки крепления грузов на опорах №№ 281, 282 по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ 110кВ "Большая Мурта - Мокрушинская" (С-662), без обесточения потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ремонт ВЛ 110кВ "Большая Мурта - Мокрушинская" (С-662) для проверки крепления грузов на опоре № 281. на ВЛ110кВ Б.Мурта-Мокрушинская (С-662), Опора пром.ж/б.ПБ 23; Ремонт ВЛ 110кВ "Большая Мурта - Мокрушинская" (С-662) для проверки крепления грузов на опоре № 282. на ВЛ110кВ Б.Мурта-Мокрушинская (С-662), Опора пром.ж/б.ПБ 23 | Техническое мероприятие 1 Провести верховой осмотр ВЛ 110кВ С-662 опор №№ 281, 282 (Заказ из SAP № 180-085-352). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 18.11.2022 год
357154 | 454 | 2022-11-18 | 13 | 10 | 0 | 2022-11-18 | 13 | 10 | 3.4.7.4 По неотложной заявке отключена ВЛ 110кВ "Мокрушинская - Казачинская" (С-665), без обесточения потребителей для проверки крепления грузов на опоре № 47. 4.15 Для проверки крепления грузов на опоре № 47 по неотложной заявке отключена ВЛ 110кВ "Мокрушинская - Казачинская" (С-665), без обесточения потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключена ВЛ 110кВ "Мокрушинская - Казачинская" (С-665) для проверки крепления грузов на опоре № 47. на ВЛ110кВ Мокрушинская-Казачинская (С-665), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-665 (Заказ из SAP № 180-081-124). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 18.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеочередного осмотра дополнительно включить в ремонтную программу 2024 года замену балластов на опоре № 47 ВЛ 110кВ С-665 (БЛ-200-150) (Заказ из SAP № 142-819-405). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 23.11.2022 год
357150 | 36 | 2022-11-17 | 9 | 37 | 0.22667 | 2022-11-17 | 11 | 53 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.81-05 в пролёте опор № 105-106 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 21 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 105-106 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.81-05 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.81-05, Пролет: Опора № 105 - Опора № 106 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.81-05 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 25.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 105-106 на ВЛ-10 кВ ф.81-05. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 25.11.2022 год
357150 | 37 | 2022-11-17 | 15 | 50 | 0.34316 | 2022-11-17 | 17 | 1 | 3.4.12.2 На провод фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.65-09 в пролёте опор № 166-167 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 21 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 166-167 из-вне охранной зоны на провода фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.65-09 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.65-09, Пролет: Опора № 166 - Опора № 167 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.65-09 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 25.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 166-167 на ВЛ-10 кВ ф.65-09. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 25.11.2022 год
357150 | 38 | 2022-11-17 | 17 | 35 | 0.16001 | 2022-11-17 | 18 | 15 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор № 68-69 ВЛ-10 кВ ф.92-04, и схлёстывание проводов фазы "В", "С", что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.92-04 10 кВ на ПС 110 кВ № 6 "Дзержинская" от МТЗ. 4.4 Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор № 68-69 ВЛ-10 кВ ф.92-04 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.92-04, Пролет: Опора № 68 - Опора № 69 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.92-04 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 25.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 68-69 ВЛ-10 кВ ф.92-04 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 25.11.2022 год
357150 | 39 | 2022-11-17 | 18 | 32 | 0.060436 | 2022-11-17 | 19 | 21 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (с 1980 года) произошло старение изоляции проходного изолятора фазы "В" силового трансформатора марки ТП 10/0,4кВ № 65-08-3, что привело к однофазному замыканию фазы "В" электрической дугой на "землю" и разрушению изолятора фазы "В". 4.1 В результате нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации проходного изолятора марки ИПУ-10 фазы "В" произошло однофазное замыкание электрической дугой на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ТП 65-08-3, РВП-10 фВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену проходного изолятора фазы "В" силового трансформатора марки ТП 10/0,4кВ № 65-08-3 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 25.11.2022 год
357150 | 40 | 2022-11-18 | 22 | 1 | 0.015334 | 2022-11-18 | 22 | 47 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 5.3-5.4 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" и "С", что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 5.3-5.4 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-1 в ТП 10/04кВ № 33-01-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 33-01-16, Пролет: Опора № 5.3 - Опора № 5.4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А", "С" в пролётах опор № 5.3-5.4 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 25.11.2022 год
357150 | 41 | 2022-11-20 | 5 | 15 | 0.0095835 | 2022-11-20 | 7 | 10 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 3-4 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" и "С", что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 3-4 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-3 в ТП 10/04кВ № 33-15-22 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 33-15-22, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А", "С" в пролётах опор № 3-4 на ВЛ-0,4 кВ Л-3. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 25.11.2022 год
357150 | 42 | 2022-11-20 | 11 | 37 | 0.044666 | 2022-11-20 | 13 | 51 | 3.4.12.5 На провод фазы "В" ВЛ-10 кВ ф.49-12 в пролёте опор № 3/3/1-3/3/2 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие налипания снега на крону дерева. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 23 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 3/3/1-3/3/2 из-вне охранной зоны на провод фазы "В" ВЛ-10 кВ ф.49-12 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.49-12, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.49-12 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 25.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 3/3/1-3/3/2 на ВЛ-10 кВ ф.49-12. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 25.11.2022 год
357156 | 379 | 2022-11-18 | 13 | 5 | 0.20835 | 2022-11-18 | 13 | 30 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 8092 (ООО "КрасКом"), действием МТЗ, на ПС 2 "Советская" был отключен В/10кВ яч. 20 ф.2-20. | Организационное мероприятие 1 Направлено письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "КрасКом", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 06.12.2022 год
357157 | 413 | 2022-11-20 | 12 | 39 | 0.02167 | 2022-11-20 | 12 | 52 | 3.4.8.5 Воздействие на гл. АВ-0,4кВ КТП 82-04-1/250кВА в виде превышения нагрузки у потребителей ээ. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановые проверки у потребителей. Если есть техническая возможность ограничить мощность по АСКУЭ. Ответственное лицо: Начальник Манского РЭС Арндт В.В. 31.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр КТП 82-04-1/250кВА. Ответственное лицо: Мастер Нарвского участка Арахов Э.Х. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замеры уровней напряжения на КТП 82-04-1/250кВА. Ответственное лицо: Мастер Нарвского участка Арахов Э.Х. 30.11.2022 год
357156 | 380 | 2022-11-18 | 14 | 36 | 0.65332 | 2022-11-18 | 16 | 14 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 29с (ПГК "Кедр"), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Солнечный" был отключен В/10кВ ф.139-58. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ведомственной ТП 29с, председателю ПГК "Кедр" Осецкому Сергею Юрьевичу (660119, Красноярский край, город Красноярск, ул. 60 лет образования СССР, д.20, кв.68), о недопущении нарушений ПТЭЭП при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 01.12.2022 год
357156 | 381 | 2022-11-18 | 16 | 25 | 0.0029165 | 2022-11-18 | 17 | 0 | 3.4.7.3 В результате старения и загнивания древесины стойки опоры №16/7 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-94-6-1 произошел ее излом, что привело к схлесту проводов фаз "А," "В" и "С", межфазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ Л-1 в КТП-94-6-1 от защит. 4.1 По причине старения и загнивания древесины стойки опоры №16/7 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-94-6-1 произошел ее излом, что привело к схлесту проводов фаз "А," "В" и "С", межфазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ Л-1 в КТП-94-6-1 от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-94-6-1, Опора УПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры УПН-3ДБ №16/7 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-94-6-1. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 23.12.2022 год
357156 | 382 | 2022-11-19 | 18 | 50 | 0.97336 | 2022-11-19 | 20 | 3 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 3061 (ООО "Пик-3"), действием МТЗ на ПС 126 Радиотехническая 110/10 был отключен В/10кВ яч.№15. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 3061 (ООО "Пик-3") о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.12.2022 год
357156 | 383 | 2022-11-19 | 22 | 23 |  | 2022-11-19 | 22 | 23 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в смежной сетевой организации (ООО "Краском") на КЛ в схеме подключения ТП-507, действием МТЗ, на РП-55 В/10кВ яч.09. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, начальнику управления электроэнергетики - главному энергетику ООО "КрасКом" Александру Николаевичу Русецкому (660049, Красноярский край, город Красноярск, улица Парижской Коммуны, 41), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 24.12.2022 год
357156 | 384 | 2022-11-20 | 16 | 45 | 0.54 | 2022-11-20 | 18 | 6 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 134-2-77 (ДНТ Заря), действием МТЗ, на ПС 110/10кВ №134 "Солонцы" был отключен В 10кВ ф.134-2. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 134-2-77, Председателю правления ДНТ "Заря" (660077, Красноярский край, город Красноярск, ул.9 Мая, д.41, кв.97), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 23.12.2022 год
357156 | 385 | 2022-11-20 | 16 | 54 | 0.066999 | 2022-11-20 | 19 | 8 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации с изменением свойств материалов вязки провода на опоре №1/8 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 64-1-1 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В", что привело к схлесту проводов фаз "А" и "В", короткому замыканию и отключению АВ 0,4кВ Л-1 в ТП 64-1-1 от защит. 4.12 По причине длительной эксплуатации с изменением свойств материалов вязки провода на опоре №1/8 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 64-1-1 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В", что привело к схлесту проводов фаз "А" и "В", короткому замыканию и отключению АВ 0,4кВ Л-1 в ТП 64-1-1 от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛИ-0,4 кВ Л-1 от ТП №64-1-1, Пролет: Опора №1/8 - Опора №1/9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №1/8-1/9 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 64-1-1. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 23.12.2022 год
357157 | 414 | 2022-11-21 | 14 | 46 | 0.30333 | 2022-11-21 | 17 | 6 | 3.4.10 Воздействие на проходные изоляторы КТПН 17-10-5/400 птиц. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания между проходными изоляторами на КТПН 17-10-5/400 от попадания птицы, на ПС 35/10кВ №17 "М. Камала" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.17-10. (ТН самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между проходными изоляторами. на КТПН 17-10-5/400, ВЛ-10кВ ф.17-10. | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10кВ ф.17-10: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 30.11.2022 год
357157 | 415 | 2022-11-21 | 19 | 0 | 1.1527 | 2022-11-21 | 23 | 7 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 15м/с. на провода ВЛ-10кВ ф. 54-01. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№ 29-31 при срыве изолятора верхней фазы на одностоечной опоре №30 из-за сильного (15м/с.) ветра, на ПС 35/10кВ №54 "Тульская" действием МТЗ с НАПВ, отключился В 10 ф.54-01. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора верхней фазы. на ВЛ 10 кВ ф. 54-01, Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 54-01: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 30.11.2022 год
357152 | 723 | 2022-11-21 | 5 | 45 |  | 2022-11-21 | 5 | 45 | 3.4.12.5 Из-за климатических воздействий образовались микротрещины в фарфоре опорного изолятора типа ИОС-110 на ШР ОСШ С-27 , что при атмосферных осадках и в результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов(35 лет)привело к увеличению микротрещин опорного изолятора ИОС-110 ЛР С-27 фазы «С» в сторону ВЛ С-27 на ПП № 17 110кВ "Боготольский". 4.1 Повреждение опорного изолятора типа ИОС-110 фазы «С» на ШР ОСШ С-27 произошло в результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов(35лет) из-за образования микротрещин в фарфоре, их увлажнения и уменьшения изоляционных свойств изолятора на ПП № 17 110кВ "Боготольский". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опорного изолятора типа ИОС-110 фазы "С" на ПП № 17 110кВ "Боготольский" | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опорных изоляторов ШР ОСШ С-27 на ПП № 17 110кВ "Боготольский". Заказ в SAP №210369628. Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 21.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ОРУ-110 с целью выявления подобных дефектов на ПП № 17 110кВ "Боготольский". Заказ в SAP №180084245. Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 21.11.2022 год
357156 | 386 | 2022-11-21 | 17 | 51 |  | 2022-11-21 | 20 | 40 | 3.4.7.2 Произошёл сбой программного обеспечения в контроллере КП МИР КТ-51 в шкафу ТМ №1 на ПС 110 кВ "Цемзавод" (№8) с полным прекращением передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Цемзавод (№8) в Красноярское РДУ и ЦУС филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". 4.20 Сбой программного обеспечения в контроллере КП МИР КТ-51 в шкафу ТМ №1 на ПС 110 кВ "Цемзавод" (№8). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой/дефект программного обеспечения на ПС №8 "Цемзавод" 110/6кВ, КП МИР КТ-51 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой/дефект программного обеспечения на ПС №8 "Цемзавод" 110/6кВ, КП МИР КТ-51 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановую проверку модуля телемеханики Мир МП.04 ПС 110 кВ "Цемзавод" (№8) с проверкой работоспособности и усилением контроля ЕСОК "Сибирь" за наличием связи с модулем на ПС 110 кВ "Цемзавод" (№8). Ответственное лицо: Дрепак О.А. 15.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести инструктаж персоналу УЭ ПО КиТАСУ на тему "Осуществление удалённого контроля оборудования СДТУ и принятия мер по ликвидации критических режимов работы". Ответственное лицо: Иванов О.В. 15.12.2022 год
357156 | 387 | 2022-11-22 | 10 | 3 | 0.07334 | 2022-11-22 | 10 | 25 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на КТП 6053 (ИП Миримян А.В.), действием МТЗ, отключился В/6кВ яч.12 от РП-122 (вед.) | Организационное мероприятие 1 Направлено письмо собственнику электроустановки КТП 6053, Миримян А.В.(660023, г.Красноярск, ул. Рейдовая , д.68 стр.45) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Сыровяткин А.Ф. 06.12.2022 год
357153 | 466 | 2022-11-23 | 8 | 1 | 0.02499 | 2022-11-23 | 8 | 6 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 18 м/с на ВЛ-10 кВ ф.3 "Кошурниково" в пролёте опор №№17-18 произошло подхлестывание провода фазы "В", что явилось причиной схлёстывания проводов в пролете опор №№17-18, короткого замыкания, работы ТО и отключения В-10 кВ ф.3 на ПС 220 кВ «Кошурниково тяговая». 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.3 Кошурниково, в пролёте опор №№17-18 произошло подхлестывание провода, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролете опор №№17-18, короткого замыкания, работы ТО и отключения В-10 кВ ф.3 на ПС 220 кВ «Кошурниково тяговая». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.3 п. Кошурниково, Пролет: Оп. №17 - Оп. №18 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.3 "Кошурниково". По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Заказ SAP 180085818. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 28.12.2022 год
357156 | 388 | 2022-11-23 | 2 | 50 |  | 2022-11-23 | 2 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 30 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ф.122-39 от ТП 2043 до ПС-122, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.122-39 на ПС 122 "Северная" 110/10/6кВ. 4.12 Пробой изоляции силового кабеля КЛ 10 кВ ф.122-39 от ТП 2043 до ПС-122. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ф.122-35 от ТП2043 до ПС122, ААБл-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ 10 кВ ф.122-39 от ТП 2043 до ПС-122. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 18.01.2023 год
357156 | 389 | 2022-11-23 | 17 | 32 | 0.0105 | 2022-11-23 | 17 | 53 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации с изменением свойств материалов произошло ослабление вязки провода на опоре №5 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-140-10-5 произошла разрегулировка стрелы провиса провода фазы "В" в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-140-10-5, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "В", короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л-1 в ТП-140-10-5 от защит. 4.12 По причине длительной эксплуатации с изменением свойств материалов произошло ослабление вязки провода на опоре №5 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-140-10-5 произошла разрегулировка стрелы провиса провода фазы "В" в пролете опор №№ 5-6, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "В", короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л-1 в ТП-140-10-5 от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-140-10-5, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №№5-6 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-140-10-5. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.12.2022 год
357156 | 390 | 2022-11-23 | 19 | 35 | 0.58334 | 2022-11-23 | 22 | 30 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя ДНТ "Родничок-3", действием МТЗ, на ПС №130 "Узловая" 220/110/10кВ был отключен В/10кВ ф. 130-2. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ДНТ "Родничок-3", В.В. Залучан, 660010, Красноярский край, г. Красноярск, пр-кт Им. газеты "Красноярский рабочий" д. 160/1, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 14.12.2022 год
357156 | 391 | 2022-11-23 | 20 | 9 | 0.89499 | 2022-11-23 | 23 | 8 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 8023 (ООО «Региональная сетевая компания»), действием МТЗ, на ПС №123 "Телевизорная" 110/10кВ был отключен В/10кВ ф.123-22. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП-8023 (ООО «Региональная сетевая компания») Директору Морозову Матвею Александровичу (660028, Красноярский край, город Красноярск, Телевизорная ул., д. 1 стр. 9, помещ. 362) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 06.12.2022 год
357156 | 392 | 2022-11-23 | 21 | 30 | 1.1867 | 2022-11-24 | 0 | 28 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 35 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 2002 до ТП 272, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.№10 на РП 69. 4.12 Пробой изоляции силового кабеля КЛ 10 кВ от ТП 2002 до ТП 272. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 2002 до ТП 272, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10 кВ от ТП 2002 до ТП 272. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 28.02.2023 год
357153 | 467 | 2022-11-23 | 12 | 1 | 0.00333 | 2022-11-23 | 12 | 3 | 3.4.12.2 Сильными порывами ветра до 18 м/с на ВЛ 6 кВ ф.1 от ПС 27,5/6кВ №3540 в пролёте опор №№13-14 произошло подхлестывание провода , что явилось причиной схлёстывания проводов в пролете опор №№13-14, короткого замыкания, работы ТО и отключения В 6 кВ ф.1 от ПС 27,5/6кВ №3540. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ ф.1 от ПС 27,5/6кВ №3540 в пролёте опор №№13-14 обнаружен сильный провис проводов в результате длительного воздействия ветровой нагрузки, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролете опор №№13-14 при сильных порывах ветра до 18 м/с, короткого замыкания, работы ТО и отключения В 6 кВ ф.1 от ПС 27,5/6кВ №3540. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-6 кВ ф.1 от ПС 3540, Пролет: Оп. №13 - Оп. №14 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ф.1 от ПС 27,5/6 кВ. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения произвести перетяжку. Заказ SAP 180086006. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 28.12.2022 год
357153 | 468 | 2022-11-23 | 13 | 28 | 1.0875 | 2022-11-23 | 16 | 0 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода, при сильных порывов ветра до 18 м/с произошел обрыв шлейфа на ЛР ТП 23-14-3301, что явилось причиной схлёстывания проводов, двухфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 ф.23-14 на ПС 110/10 кВ №23 "Крекер". 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 ф.23-14 на ЛР ТП 23-14-3301 обнаружен оторванный шлейф фазы "А", что явилось причиной схлёстывания проводов, двухфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 ф.23-14 на ПС 110/10 кВ №23 "Крекер". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа. на ВЛ-10 кВ ф.23-14 г.Минусинск, Спуск: Оп.№36 - ТП 23-14-3301 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.23-14 после воздействий природных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Заказ SAP - №180086211. Ответственное лицо: Цавня С.А. 28.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж повреждённого шлейфа. Заказ SAP - №180086213. Ответственное лицо: Цавня С.А. 28.12.2022 год
357153 | 469 | 2022-11-23 | 14 | 30 | 0.054668 | 2022-11-23 | 15 | 52 | 3.4.12.2 В результате увеличения стрелы провиса проводов в пролете опор №№2-3 ВЛ-0,4 кВ Л1 ТП 38-07-1664 и порывов ветра до 18 м/с произошло схлёстывание проводов в пролете опор №№2-3 ВЛ-0,4 кВ Л1 ТП 38-07-1664, что явилось причиной короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ Л1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №38-07-1664. 4.4 Увеличения стрелы провиса проводов в пролете опор 2-3 ВЛ-0,4 кВ Л1 ТП 38-07-1664. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 38-07-1664, Пролет: Оп №2 - Оп №3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 КТП 10/0,4 кВ №38-07-1664. По результатам осмотра устранить выявленные замечания.Заказ SAP-№180085989 Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 24.12.2022 год
357153 | 470 | 2022-11-23 | 15 | 58 | 0.12666 | 2022-11-23 | 18 | 30 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия на провода ВЛ 10 кВ ф.34-07 ветровой нагрузки, при порывах ветра до 18 м/с произошёл обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №47/9 со схлестыванием между собой в пролете опор 47/9-47/10 ВЛ 10 кВ ф.34-07 ПС 110/35/10 кВ №34 "Каптырево", что явилось причиной короткого замыкания между фазами "В" и "С", работы МТЗ и отключения В 10 кВ ф.34-07 на ПС 110/35/10 кВ №34 "Каптырево". 4.4 Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре 47/9 ВЛ 10 кВ ф.34-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ-10 кВ ф.34-07 с.Каптырево,д.Н.Покр-ка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.34-07. По результатам осмотра устранить выявленные замечания, восстановить оборванную вязку. Заказ SAP-№180086061. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 24.12.2022 год
357153 | 471 | 2022-11-23 | 16 | 3 | 0.006833 | 2022-11-23 | 16 | 45 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 18 м/с произошло схлёстывание проводов на отпайке к жилому дому по адресу ул. Степная дом 37, что привело к короткому замыканию и отключения АВ-0,4 кВ Л.5 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №2-18-3259. 4.4 Схлёстывание проводов на отпайке к жилому дому по адресу ул. Степная дом 37 при порывх ветра 18м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л5 ТП 2-18-3259, Ввод с Оп.№11 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л.5 КТП 10/0,4 кВ №2-18-3259 после стихийных явлений заказ SAP - №180086208 . По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Заказ SAP - №180086209. Ответственное лицо: Цавня С.А. 24.12.2022 год
357153 | 472 | 2022-11-23 | 16 | 10 | 0.017334 | 2022-11-23 | 17 | 2 | 3.4.12.2 Во время осмотра ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 18-05-682 обнаружен схлест проводов фазы "А" и "N" в пролете опор №№10/1-10/2, что явилось причиной короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ Л2 в низковольтном отсеке РУ 0,4кВ ТП 18-05-682. 4.4 Схлестывание проводов фазы "А" и "N" в пролете опор №№10/1-10/2 ВЛ 0,4кВ Л2 от ТП 18-05-682. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 18-05-682, Пролет: Опора № 10/1 - Опора № 10/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л2 КТП 10/0,4 кВ №18-05-682. после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Копленко А.А. 24.12.2022 год
357150 | 44 | 2022-11-23 | 22 | 8 | 0.015169 | 2022-11-23 | 22 | 21 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В", "С" в пролёте опор № 12-13 ВЛ-10 кВ ф.М-02, и схлёстывание проводов фазы "В", "С", что привело к междуфазному к.з., и отключению СВ-1 на ф.М-02 от МТЗ. 4.2 Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В", "С" в пролёте опор № 12-13 ВЛ-10 кВ ф.М-02 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.М-02, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-02 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 25.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "В", "С" в пролёте опор № 12-13 ВЛ-10 кВ ф.М-02 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 25.11.2022 год
357157 | 416 | 2022-11-23 | 13 | 19 | 0.0002499 | 2022-11-23 | 13 | 24 | 3.4.9.3 Повреждение вводного автомата 0,4кВ в выносном шкафу у потребителя по адресу: Красноярский край, Рыбинский район, с. Точильное, ул. Трудовая, д.34 (Устранено потребителем). | Организационное мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 29-03-1: - оформить пакет документов в соответствии с Распоряжением от 26.06.2021г. №1229. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 30.11.2022 год
357154 | 427 | 2022-10-23 | 14 | 45 | 0.299 | 2022-10-23 | 16 | 3 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы 15-20 м/с., местами 25-30 м/с.) на ВЛ 6кВ ф.44-12 в пролете опор №№ 32-33 произошло схлестывание проводов ф. "А" и "В", что привело к действию МТЗ и отключению В 6кВ ф.44-12 на ПС 110/6кВ № 44 "Брянка". 4.4 Схлест проводов ф. "А" и "В" в пролете опор №№ 32-33 на ВЛ 6кВ ф.44-12, приведшее в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы 15-20 м/с., местами 25-30 м/с.) к действию МТЗ и отключению В 6кВ ф.44-12 на ПС 110/6кВ № 44 "Брянка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "А" и "В" в пролете опор №№ 32-33 на ВЛ 6кВ ф.44-12. на ВЛ 6 кВ Ф 44-12, Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ ф.44-12. Ответственное лицо: Науменко И.И. 31.10.2022 год
357154 | 428 | 2022-10-23 | 15 | 2 | 0.76333 | 2022-10-23 | 22 | 40 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы 15-20 м/с., местами 25-30 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.18-03 в пролете опор №№ 184-185 произошло схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.18-03 на ПС 35/10кВ № 18 "Погодаево". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 184-185 на ВЛ 10кВ ф.18-03 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы 15-20 м/с., местами 25-30 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.18-03 на ПС 35/10кВ № 18 "Погодаево". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 184-185 на ВЛ 10кВ ф.18-03. на ВЛ 10 кВ ф. 18-03 д. Анциферово, Пролет: Опора № 184 - Опора № 185 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.18-03. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 31.10.2022 год
357154 | 430 | 2022-10-23 | 17 | 15 | 3.8 | 2022-10-24 | 0 | 51 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы 15-20 м/с., местами 25-30 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.11-05 в пролете опор №№ 98-99 произошло схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.11-05 на ПС 110/35/10кВ № 11 "Енисейская". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 98-99 на ВЛ 10кВ ф.11-05 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы 15-20 м/с., местами 25-30 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.11-05 на ПС 110/35/10кВ № 11 "Енисейская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 98-99 на ВЛ 10кВ ф.11-05. на ВЛ 10 кВ ф. 11-05 с. Верхнепашино, Пролет: Опора № 98 - Опора № 99 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.11-05. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 31.10.2022 год
357154 | 431 | 2022-10-23 | 17 | 25 | 0.245 | 2022-10-23 | 22 | 19 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы 15-20 м/с., местами 25-30 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.13-04 в пролете опор №№ 273-274 произошло схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.13-04 на ПС 35/10кВ № 13 "Подгорная". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 273-274 на ВЛ 10кВ ф.13-04 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы 15-20 м/с., местами 25-30 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.13-04 на ПС 35/10кВ № 13 "Подгорная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 273-274 на ВЛ 10кВ ф.13-04. на ВЛ 10 кВ ф. 13-04 д. Мало Белая, Черкасы, Пролет: Опора № 273 - Опора № 274 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.13-04. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 31.10.2022 год
357154 | 434 | 2022-10-23 | 23 | 20 | 4.5 | 2022-10-24 | 6 | 50 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы 15-20 м/с., местами 25-30 м/с.) произошло падение дерева (сосна длинной более 30 метров), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода ф. "А", "В", "С" (видны следы перекрытия) в пролете опор №№ 56-57, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 35кВ "Мокрушинская - Пискуновка" с отпайкой на ПС 35кВ Чистополка (Т-9). 4.4 Падение дерева (сосна длинной более 30 метров), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода ф. "А", "В", "С" (видны следы перекрытия) в пролете опор №№ 56-57 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы 15-20 м/с., местами 25-30 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 35кВ "Мокрушинская - Пискуновка" с отпайкой на ПС 35кВ Чистополка (Т-9). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева,росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода ф. "А", "В", "С" в пролете опор №№ 56-57 ВЛ 35кВ Т-9. на ВЛ35кВ Мокруш.-Пискун.отп.ПСЧистоп.(Т-9), Пролет: Опора № 56 - Опора № 57 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Т-9 (Заказ из SAP № 180-077-862). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 24.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Снять дерево с проводов ф. "А", "В", "С" в пролете опор №№ 56-57 ВЛ 35кВ Т-9 ответвление ПС Чистополка (Заказ из SAP № 170-057-519). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 24.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить валку деревьев в пролете опор №№ 56-57 ВЛ 35кВ Т-9 ответвление на ПС Чистополка (Заказ из SAP № 210-369-344). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеочередного осмотра дополнительно включить в ремонтную программу 2023 года валку ОСД, угрожающих падению на ВЛ. Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 31.10.2022 год
357153 | 458 | 2022-10-23 | 21 | 33 | 0.015361 | 2022-10-23 | 22 | 13 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра, произошло схлестывание проводов в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4 кВ Л.3, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ Л.3 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-08-3014и. 4.4 При проведении внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ Л.3 ТП 10/0,4 кВ №53-08-3014и обнаружено, что в результате сильных порывов ветра, произошло схлестывание проводов в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4 кВ Л.3, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ Л.3 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-08-3014и. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 53-08-3014и, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 53-08-3014и. Заказ в SAP № 180076811. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 24.11.2022 год
357150 | 996 | 2022-10-23 | 18 | 19 | 0.19601 | 2022-10-23 | 19 | 8 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор № 18-19 ВЛ-10 кВ ф.6-09, и схлёстывание проводов фазы "В", "С", что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.6-09 10 кВ на ПС 110 кВ № 6 "Дзержинская" от МТЗ. 4.2 Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор № 18-19 ВЛ-10 кВ ф.6-09 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.6-09, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-09 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 04.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 18-19 ВЛ-10 кВ ф.6-09 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 04.11.2022 год
357152 | 673 | 2022-10-23 | 15 | 15 | 0.045835 | 2022-10-23 | 16 | 10 | 3.4.12.2 При повторяющихся порывах ветра до 24 м/с, произошло падение дерева высотой 14 метров из вне охранной зоны на провода ВЛ-10кВ Ф.16-2 в пролете опор №24-№25, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию с последующим отключением В 10 ф.16-2 на ПС 10/35/10кВ №16 «Восточная»". 4.12 Произошло падение дерева высотой 14 метров из вне охранной зоны на провода ВЛ-10кВ Ф.16-2 в пролете опор №24-№25, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию с последующим отключением В 10 ф.16-2 на ПС 10/35/10кВ №16 «Восточная»". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.16-2 Большой Улуй, Пролет: Опора № 24 - Опора № 25. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.16-2 от ПС 110/35/10кВ №16 «Восточная», с целью выявления причины отключения. Заказ SAP №180077387. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 14.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить снятие дерева с проводов в пролете опор №24-№25 ВЛ-10кВ ф.16-2 от ПС 110/35/10кВ №16 «Восточная». Заказ SAP №180077385. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 14.11.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №24-№25 ВЛ-10кВ ф.16-2 от ПС 110/35/10кВ №16 «Восточная». Заказ SAP №180077385. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 14.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 12.12.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.16-2 от ПС 110/35/10кВ №16 «Восточная», с целью выявления объема работ для планирования вырубки угрожающих деревьев в РП 2023. Заказ SAP №.180080268 Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 30.11.2022 год
357152 | 674 | 2022-10-23 | 15 | 15 | 0.194 | 2022-10-23 | 16 | 52 | 3.4.12.2 При повторяющихся порывах ветра до 24 м/с, произошло падение дерева высотой 16 метров из вне охранной зоны на провода ВЛ-10кВ Ф.96-04 в пролете опор №137-№138, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию с последующим отключением В 10 ф.96-4 на ПС 35/10кВ №96 «Сучково»". 4.12 Произошло падение дерева высотой 16 метров из вне охранной зоны на провода ВЛ-10кВ Ф.96-04 в пролете опор №137-№138, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию с последующим отключением В 10 ф.96-4 на ПС 35/10кВ №96 «Сучково» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.96-4 Сучково-Секретарка, Пролет: Опора № 137 - Опора № 138 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.96-4 от ПС 35/10кВ №96 «Сучково», с целью выявления причины отключения. Заказ SAP №180077385. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 14.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить снятие дерева с проводов в пролете опор №137-№138 ВЛ-10кВ ф.96-4 от 96-4 SAP №180077386. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 14.11.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №137-№138 ВЛ-10кВ ф.96-4 от 96-4 SAP №180077386. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 14.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 14.11.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.96-4 от ПС 35/10кВ №96 «Сучково», с целью выявления объема работ для планирования вырубки угрожающих деревьев в РП 2023. Заказ SAP №.180080270 Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 30.11.2022 год
357152 | 675 | 2022-10-23 | 15 | 45 | 0.95 | 2022-10-23 | 22 | 5 | 3.4.12.2 В следствие длительной эксплуатации (более 33 лет) с изменением свойств материалов (загнивание основания опоры) и при неоднократных порывах ветра до 22 м/с, произошел излом деревянной опоры №139, с последующим наклоном, схлестом проводов в пролетах опор №138-139, междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.41-04 на ПС 110/35/10кВ №41 "Березовская". Опора №139 ВЛ-10кВ ф.41-04 находится в перечне опор, на которые запрещен подъем. 4.1 Произошел излом деревянной опоры №139, в следствие длительной эксплуатации (более 33 лет) с изменением свойств материалов (загнивание основания опоры) и при неоднократных порывах ветра до 22 м/с, с последующим наклоном, схлестом проводов в пролетах опор №138-139, междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.41-04 на ПС 110/35/10кВ №41 "Березовская". Опора №139 ВЛ-10кВ ф.41-04 находится в перечне опор, на которые запрещен подъем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной опоры №139 на ВЛ 10 кВ ф.41-04 с.Березовское, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход по линии ВЛ-10кВ ф.41-04 от ПС 110/35/10кВ №41 "Березовская", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180079297. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести установку ж/б приставки к опоре №139 ВЛ-10кВ ф.41-04 от ПС 110/35/10кВ №41 "Березовская". Заказ SAP №170057644. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №137-140 ВЛ-10кВ ф.41-04 от ПС 110/35/10кВ №41 "Березовская". Заказ SAP №180079299. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.11.2022 год
357152 | 676 | 2022-10-23 | 16 | 25 | 0.037833 | 2022-10-24 | 0 | 0 | 3.4.12.2 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 21 м/с произошел наклон опоры №7-2-1 поперек оси что привело к провису провода в пролете опор №7-2-1-№7-2, и кратковременному схлёсту проводов фаз «А» и «В» в пролётах опор №7-2-1-№7-2, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением автомата Л-1 0,4кВ на ТП 11-12-22 10/0,4кВ. 4.1 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 21 м/с произошел наклон опоры №7-2-1 поперек оси что привело к провису провода в пролете опор №7-2-1-№7-2 и кратковременному схлёсту проводов фаз «А» и «В» в пролётах опор №7-2-1-№7-2, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением автомата Л-1 0,4кВ на ТП 11-12-22 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода в пролете №7-2-1-№7-2 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 11-12-22, Пролет: опора №7-2 - Опора №7-2-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести обход ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 11-12-22 10/0,4 кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180077096. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 26.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку опор №7-2-1 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 11-12-22. Заказ SAP №180077151. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 26.11.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор №7-2-1-№7-2 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 11-12-22. Заказ SAP №180077152. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 26.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 26.11.2022 год
357152 | 677 | 2022-10-23 | 16 | 30 | 0.6075 | 2022-10-23 | 23 | 15 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 22 м/с и длительной эксплуатации ВЛ (более 20 лет), произошло удлинение проводов фаз "В" и "С" с разрегулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №2-№3 Л-1 на ТП 23-06-10 10/0,4кВ, с последующим схлестом и междуфазным коротким замыканием фаз «В» и «С» в пролете опор №2-№3 Л-1 на ТП 23-06-10 10/0,4кВ, что привело к отключению Л-1 от ТП 23-06-10 10/0,4кВ и перегоранию ПН 0,4 фаз "В" и "С" на ГР 0,4 кВ в ТП 23-06-10 10/0,4кВ. 4.1 Произошло удлинение проводов фаз "В" и "С" с разрегулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №2-№3 Л-1 на ТП 23-06-10 10/0,4кВ, при неоднократных порывах ветра до 22 м/с и длительной эксплуатации ВЛ (более 20 лет), с последующим схлестом и междуфазным коротким замыканием фаз «В» и «С» в пролете опор №2-№3 Л-1 на ТП 23-06-10 10/0,4кВ, что привело к отключению Л-1 от ТП 23-06-10 10/0,4кВ и перегоранию ПН 0,4 фаз "В" и "С" на ГР 0,4 кВ в ТП 23-06-10 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН 0,4 на КТП 23-06-10/400 кВА, Предохранитель ПН-2 630/400 ф. В; перегорание ПН 0,4 на КТП 23-06-10/400 кВА, Предохранитель ПН-2 630/400 ф. С | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ПН 0,4 кВ фаз "В" и "С" на ГР 0,4 кВ в ТП 23-06-10 10/0,4 кВ. Заказ SAP №180079448. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №1-№4 Л-1 ТП 23-06-10 10/0,4кВ . Заказ SAP №180079446. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 23-06-10 и ТП 23-06-10 10/0,4 кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180079443, 180079445. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.11.2022 год
357152 | 678 | 2022-10-23 | 17 | 1 | 0.0575 | 2022-10-23 | 18 | 10 | 3.4.12.2 В результате изменения свойств материалов произошло ослабление вязки на опоре №4 фазного провода, что привело к провису в пролете опор № 4 до ввода в дом ВЛ-0,4 кВ Л-2от ТП 78-3-1 10/0,4кВ, что при повторяющихся порывах ветра до 19 м/с привело к схлёсту фазного и нулевого проводов, короткому замыканию фазного и нулевого провода с отключением АВ-0,4кВ Л-2 на ТП 78-3-1 10/0,4кВ. 4.16 При изменения свойств материалов произошло ослабление вязки на опоре №4 фазного провода, что привело к провису в пролете опор № 4 до ввода в дом ВЛ-0,4 кВ Л-2от ТП 78-3-1 10/0,4кВ, что при повторяющихся порывах ветра до 19 м/с привело к схлёсту фазного и нулевого проводов, короткому замыканию фазного и нулевого провода с отключением АВ-0,4кВ Л-2 на ТП 78-3-1 10/0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ТП 78-3-1 Л2, Опора П1-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса на участке ВЛ-0,4кВ от оп. №4 до ввода в дом от ТП 78-3-1. Заказ SAP № 180079180. Ответственное лицо: заместитель главного инженера Назаровского РЭС Пищулин И.В. 02.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 25.11.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 78-3-1 10/0,4кВ с целью выявления причин отключения. Заказ SAP № 180079117. Ответственное лицо: заместитель главного инженера Назаровского РЭС Пищулин И.В. 01.11.2022 год
357152 | 679 | 2022-10-23 | 17 | 27 | 0.59201 | 2022-10-23 | 19 | 55 | 3.4.12.2 При повторяющихся порывах ветра до 24 м/с, произошло падение деревьев высотой 14 метров из вне охранной зоны на провода ВЛ-10кВ Ф.16-1 в пролетах опор №123-№124 и №124-№125 что привело к срыву изоляторов на опорах № 123,124,125, схлесту проводов, межфазному замыканию с последующим отключением В 10 ф.16-1 на ПС 10/35/10кВ №16 «Восточная»". 4.4 Произошло падение деревьев высотой 14 метров из вне охранной зоны на провода ВЛ-10кВ Ф.16-1 в пролетах опор №123-№124 и №124-№125 что привело к срыву изоляторов на опорах № 123,124,125, схлесту проводов, межфазному замыканию с последующим отключением В 10 ф.16-1 на ПС 10/35/10кВ №16 «Восточная»". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора,схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.16-1 Б.Улуй-Новоселово, Опора П10-2Д; срыв изолятора,схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.16-1 Б.Улуй-Новоселово, Опора П10-2Д; срыв изолятора,схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.16-1 Б.Улуй-Новоселово, Опора П10-2Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.16-1 от ПС 110/35/10кВ №16 «Восточная», с целью выявления причины отключения. Заказ SAP №180077382. Срок выполнения: Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 14.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить снятие дерева с проводов в пролете опор №123-№124 и №124-№125 ВЛ-10кВ ф.16-1 от ПС 110/35/10кВ №16 «Восточная». Заказ SAP №180077383. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 14.11.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену сорванных изоляторов на оп.№123,124,125 ВЛ 10 кВ Ф16-1от ПС 110/35/10кВ №16 «Восточная».Заказ SAP №170057564 Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 14.11.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете оп.№123-№125 ВЛ 10 кВ Ф16-1от ПС 110/35/10кВ №16 «Восточная».Заказ SAP №170057564 Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 14.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 14.11.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.16-1 от ПС 110/35/10кВ №16 «Восточная», с целью выявления объема работ для планирования вырубки угрожающих деревьев в РП 2023. Заказ SAP №.180080265 Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 30.11.2022 год
357152 | 681 | 2022-10-23 | 18 | 10 |  | 2022-10-23 | 18 | 10 | 3.4.9.3 Повреждение на отходящей ВЛ-10кВ в сетях ЗАО "Промэнерго" ( ЗАО "Промэнерго" , г. Ачинск, ИНН 244301001). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо руководству ЗАО "Промэнерго" о принятии мер по недопущению подобных отключений. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.11.2022 год
357152 | 682 | 2022-10-23 | 18 | 40 | 1.6533 | 2022-10-23 | 19 | 42 | 3.4.12.2 При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 24 м/с, произошло падение дерева (с корнем) высотой 26 метров из-за предела охранной зоны ВЛ на провод фазы "В" ВЛ-110кВ "ПП Боготольский-Тюхтет" С-734 в пролете опор №53-54 и отключением В С-734 на ПС 110кВ №17 "ПП Боготольский". 4.4 Произошло падение дерева (с корнем) высотой 26 метров из-за предела охранной зоны ВЛ по причине длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 24 м/с на провод фазы "В" ВЛ-110кВ "ПП Боготольский-Тюхтет" С-734 в пролете опор №53-54 и отключением В С-734 на ПС 110кВ №17 "ПП Боготольский". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на провод на ВЛ 110кВ "ПП Боготольский-Тюхтет"_С-734, Пролет: Опора № 53 - Опора № 54 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110кВ "ПП Боготольский-Тюхтет" С-734 для определения наличия деревьев, угрожающих падением на провода. Заказ SAP №180078013. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 24.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев на ВЛ-110кВ С-734 ПП Боготольский - Тюхтет. Заказ САП 210369513. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках технической учебы провести разбор и анализ причин произошедшего ТН на ВЛ-110кВ С-734 ПП Боготольский - Тюхтет. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 28.10.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести анализ на необходимость проведения дополнительной вырубки угрожающих падением на провода деревьев в рамках РП 2023 года. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 28.10.2022 год
357152 | 683 | 2022-10-23 | 18 | 54 | 0.0006 | 2022-10-23 | 19 | 30 | 3.4.12.2 Вследствие длительной эксплуатации (более 50 лет) ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 38-08-4 произошло изменение свойств материалов проводов в пролете опор № 1-2, что привело к их растяжению, разрегулировки стрелы провиса проводов и при повторяющихся ветровых нагрузках до 20 м/с произошел схлест проводов с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 в КТП 38-08-4 10/0,4кВ. 4.1 Вследствие длительной эксплуатации (более 50 лет) ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 38-08-4 произошло изменение свойств материалов проводов в пролете опор № 1-2, что привело к их растяжению, разрегулировки стрелы провиса проводов и при повторяющихся ветровых нагрузках до 20 м/с произошел схлест проводов с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 в КТП 38-08-4 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 38-08-4, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 38-08-4 10/0,4кВ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180077485. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 38-08-4 в пролете опор № 1-2. Заказ SAP № 180077486. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.11.2022 год
357152 | 684 | 2022-10-23 | 19 | 39 | 0.0014 | 2022-10-23 | 21 | 3 | 3.4.12.2 Вследствие длительной эксплуатации (более 20 лет) ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 33-03-25 10/0,4кВ произошло загнивание опоры № 4 более допустимого, что при повторяющихся ветровых нагрузках до 20 м/с повело к излому деревянной опоры №4 у основания и ее недопустимому наклону, схлесту проводов и отключению АВ-0,4кВ Л-1 в ТП 33-03-25 10/0,4кВ . Опора №4 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 33-03-25 10/0,4кВ входит в перечень опор на которые запрещен подъем. 4.1 Вследствие длительной эксплуатации (более 20 лет) ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 33-03-25 10/0,4кВ произошло загнивание опоры № 4 более допустимого, что при повторяющихся ветровых нагрузках до 20 м/с повело к излому деревянной опоры №4 у основания и ее недопустимому наклону, схлесту проводов и отключению АВ-0,4кВ Л-1 в ТП 33-03-25 10/0,4кВ . Опора №4 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 33-03-25 10/0,4кВ входит в перечень опор на которые запрещен подъем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры у основания на ВЛ 0,4 кВ Л1 ЗТП 33-03-25, Опора УАН-1ДД | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 33-03-25 10/0,4кВ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180077413 . Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести установку ж/б приставки к опоре №4 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 33-03-25 10/0,4кВ. Заказ SAP № 170057518. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.11.2022 год
357152 | 685 | 2022-10-23 | 20 | 25 | 0.021 | 2022-10-23 | 21 | 49 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ураганного ветра, порывами до 22 м/с на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 52-3-9 произошел механический излом опоры 4/8/1 у основания, что привело наклону опоры, разрегулировке стрелы провиса проводов в пролётах опор 4/8-4/8/2, схлесту провода и междуфазному короткому замыканию в пролетах опор 4/8/1-4/8/2 и отключению АВ-0,4 Л-2 на ТП 52-3-9. 4.4 Произошел излом опоры 4/8/1 у основания в результате длительного воздействия ураганного ветра, порывами до 22 м/с на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 52-3-9, что привело наклону опоры, разрегулировке стрелы провиса проводов в пролётах опор 4/8-4/8/2, схлесту провода и междуфазному короткому замыканию в пролетах опор 4/8/1-4/8/2 и отключению АВ-0,4 Л-2 на ТП 52-3-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной стойки у основания опоры на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 52-3-9, опора П3-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену стойки опоры №4/8/1 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №4/8-4/8/2, ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 52-3-9. Заказ SAP №170057567. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 52-3-9 , с целью выявления причины отключения . Заказ SAP №180077752. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 30.11.2022 год
357152 | 686 | 2022-10-23 | 21 | 8 | 0.1008 | 2022-10-23 | 22 | 56 | 3.4.12.2 При сильном порывистом ветре 15-20 м/с произошел наклон опоры № 3/1 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 92-04-17 10/0,4кВ, что привело к неравномерному тяжению, разрегулировке провода в пролете опор №3-№3/1 и схлёсту проводов фаз «В» и «С» с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 92-04-17 10/0,4кВ. 4.12 При сильном порывистом ветре 15-20 м/с произошел наклон опоры № 3/1 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 92-04-17 10/0,4кВ, что привело к неравномерному тяжению, разрегулировке провода в пролете опор №3-№3/1 и схлёсту проводов фаз «В» и «С» с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 92-04-17 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 92-04-17, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 92-04-17 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180077327. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку опоры и утрамбовку грунта с подсыпкой ПГС, вокруг тела опор №3/1 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 92-04-17 10/0,4кВ. Заказ SAP № 180077404. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролётах опор №3 - №3/1 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 92-04-17 10/0,4кВ. Заказ SAP № 180077405. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.11.2022 год
357152 | 687 | 2022-10-23 | 21 | 43 | 0.195 | 2022-10-23 | 23 | 40 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 22 м/с и загнивания древесины, произошел излом у основания опор №10,№ 11,№ 1/4 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 8-14-28, что привело к падению опор с последующим обрывом проводов и междуфазным коротким замыканием с отключением АВ-0,4кВ Л-2 ТП 8-14-28 10/0,4кВ. Опоры №10,№ 11,№ 1/4 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 8-14-28 находятся в перечне опор, на которые запрещен подъём. 4.1 В результате сильных порывов ветра до 22 м/с и загнивания древесины, произошел излом у основания опор №10,№ 11,№ 1/4 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 8-14-28, что привело к падению опор с последующим обрывом проводов и междуфазным коротким замыканием с отключением АВ-0,4кВ Л-2 ТП 8-14-28 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом у основания опоры на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 8-14-28, Опора П1ДБ-4; излом у основания опоры на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 8-14-28, Опора П1ДБ-4; излом у основания опоры на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 8-14-28, Опора П1ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку ж/б приставок к опорам № 10 № 11, № 1/4, регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор № 9-12, 1-1/4 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 8-14-28. Заказ SAP № 180079461. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 23.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 8-14-28, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP№180079398. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 23.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 28.10.2022 год
357152 | 688 | 2022-10-23 | 22 | 8 | 0.16167 | 2022-10-23 | 23 | 45 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 22 м/с и загнивания опор №11,№ 12 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 8-10-7 произошел излом у основания опор, что привело к падению опоры с последующим схлёстом проводов и междуфазным коротким замыканием с отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 8-10-7 10/0,4кВ. Опоры №11,№ 12 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 8-10-7 входят в перечень опор, на которые запрещен подъём. 4.1 В результате сильных порывов ветра до 22 м/с и загнивания опор №11,№ 12 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 8-10-7 произошел излом у основания опор, что привело к падению опоры с последующим схлёстом проводов и междуфазным коротким замыканием с отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 8-10-7 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры у основания на ВЛ 0,4 кВ Л1 СКТП 8-10-7, Опора П1Д-4; излом опоры у основания на ВЛ 0,4 кВ Л1 СКТП 8-10-7, Опора П1Д-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку ж.б. приставок к опорам № 11, № 12 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 8-10-7, регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор № 10-13 . Заказ SAP № 180079463. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 23.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 8-10-7, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP№180079462. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 23.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 28.10.2022 год
357152 | 689 | 2022-10-23 | 22 | 42 | 0.010334 | 2022-10-23 | 23 | 13 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветра, порывами до 22 м/с на ВЛ-10кВ ф.10-13 произошел обрыв провода в пролетах опор №6-№7 что привело к схлесту проводов и междуфазному короткому замыканию ВЛ-10кВ ф.10-13 от ПС №10 110/10 кВ "Городская" 4.4 В результате длительного воздействия ветра, порывами до 22 м/с на ВЛ-10кВ ф.10-13 произошел обрыв провода ф"В" в пролетах опор №6-№7 что привело к схлесту проводов ф "В"и ф "С" и междуфазному короткому замыканию ВЛ-10кВ ф.10-13 от ПС №10 110/10 кВ "Городская" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф"В" на ВЛ 10 кВ ф.10-13 сад.общества, Пролет:Оп.№6-7 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода ф "В" и регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор №6-№7 ВЛ-10кВ ф. 10-13. Заказ SAP №170057568. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 25.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-13 , с целью выявления причины отключения . Заказ SAP №180077755. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 25.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 25.11.2022 год
357152 | 690 | 2022-10-23 | 22 | 58 | 0.040799 | 2022-10-24 | 0 | 6 | 3.4.9.1 Повреждение на ведомственной отпайке от Р-1 ВЛ-10кВ ф.59-03 Вед. принадлежащей АО "КрасЭКо". | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.59-03 от ПС 35/10кВ №59"Критово", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180077091. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 26.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо руководству АО "КрасЭКо" о принятии мер по недопущению подобных отключений. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 26.11.2022 год
357152 | 691 | 2022-10-23 | 23 | 55 | 0.039332 | 2022-10-24 | 0 | 54 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 45 лет) с ослаблением прижимного усилия на контактную поверхность неподвижных губок автомата Л-1 типа ВА 57-35-34 250А, произошло нарушение электрического контакта с последующим нагревом и выгоранием контактов АВ-0,4кВ Л-1, с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 ТП 64-2-7 10/0,4кВ. 4.10 Произошло нарушение электрического контакта с последующим нагревом и выгоранием АВ-0,4кВ Л-1, в результате длительной эксплуатации (более 45 лет) с ослаблением прижимного усилия на контактную поверхность неподвижных губок автомата Л-1 типа ВА 57-35-34 250А, с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 ТП 64-2-7 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выгоранием контактной системы АВ-0,4кВ на 64-2-7, ВА-5735 100А | Техническое мероприятие 1 Произвести замену автоматического выключателя ВЛ-0,4кВ Л-1 в ТП №64-2-7 10/0,4кВ. Заказ SAP №170057569. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 64-2-7 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения. Заказ SAP №180077758. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести ТВК электрооборудования в ТП 64-2-7 10/0,4кВ. Заказ SAP № 180078896. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 30.11.2022 год
357156 | 322 | 2022-10-23 | 15 | 10 | 0.35334 | 2022-10-23 | 16 | 56 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 53 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от оп. 30 до ТП 44-5-4, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.44-5 на ПС №44 Бархатово 35/10кВ. 4.12 По причине эксплуатации КЛ 10кВ более 53 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от оп. 30 до ТП 44-5-4, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.44-5 на ПС №44 Бархатово 35/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.44-5, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10 кВ от оп. 30 до ТП44-5-4. Ответственное лицо: Назаров А.А. 21.12.2022 год
357156 | 323 | 2022-10-23 | 15 | 25 | 0.075833 | 2022-10-23 | 23 | 0 | 3.4.7.3 В результате старения материалов вязки провода произошла разрегулировка стрелы провиса провода фазы "В" на ВЛ-0.4кВ Л-3 от ТП 88-1-5 в пролете опор №№6-7, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "В", междуфазному замыканию и отключению АВ-0.4кВ Л-3 в ТП 88-1-5 от защит. 4.12 По причине старения материалов вязки провода произошла разрегулировка стрелы провиса провода фазы "В" на ВЛ-0.4кВ Л-3 от ТП 88-1-5 в пролете опор №№6-7, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "В", междуфазному замыканию и отключению АВ-0.4кВ Л-3 в ТП 88-1-5 от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4 кВ Л 3 от КТП-88-1-5, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП 88-1-5 в пролете опор №№6-7. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2022 год
357156 | 324 | 2022-10-23 | 15 | 40 | 0.091674 | 2022-10-23 | 16 | 5 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и плохого контактного соединения на опоре №59 ВЛ 10кВ ф.134-2 произошел нагрев и обрыв шлейфа ф."В" на опоре №59 ВЛ 10кВ ф.134-2, что привело к междуфазному замыканию фаз "В" и "С", что привело к отключению В 10кВ ф.134-2 на ПС № 134"Солнцы" от МТЗ. 4.12 По причине длительной эксплуатации и плохого контактного соединения на опоре №59 ВЛ 10кВ ф.134-2 произошел нагрев и обрыв шлейфа ф."В" на опоре №59 ВЛ 10кВ ф.134-2, что привело к междуфазному замыканию фаз "В" и "С", что привело к отключению В 10кВ ф.134-2 на ПС № 134"Солнцы" от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.134-2, Пролет: Опора № 58 - Опора № 59 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфа провода ф."В" на опоре №59 ВЛ 10кВ ф.134-2. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2022 год
357156 | 325 | 2022-10-23 | 15 | 45 | 0.17918 | 2022-10-23 | 16 | 28 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 614 (ООО «Техноснаб"), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Весна" был отключен В/10кВ ф.71-33. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ведомственной ТП 614, гдиректору ООО «Техноснаб» Срымбетову Талгату Кыдыргалеевичу (660127, Красноярский край, город Красноярск, ул.Мате Залки, д.7, кв.285), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 02.12.2022 год
357156 | 326 | 2022-10-23 | 16 | 38 |  | 2022-10-23 | 16 | 38 | 3.4.8.1 Во время проведения несанкционированных работ в охранной зоне КВЛ-110кВ Левобережная – Мясокомбинат с отпайками (С-231), при проведении погрузо-разгрузочных работ неустановленным автокраном, произошло приближение к проводу фазы "С" в пролёте опор 1-2. 4.4 Во время проведения несанкционированных работ в охранной зоне КВЛ-110кВ Левобережная – Мясокомбинат с отпайками (С-231), при проведении погрузо-разгрузочных работ неустановленным автокраном, произошло приближение к проводу фазы "С" в пролёте опор 1-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ 110кВ Левобережная-Мясокомбинат С-231, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ С-231 Заказ ТОРО № 180078823. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 25.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода фазы "С" ВЛ 110 кВ С-231 в пролёте опор №№ 1-2. Заказ ТОРО № 170057596. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 18.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в администрацию Октябрьского района г. Красноярска о нарушении охранной зоны ВЛ 110 кВ С-231 (возведение самовольных построек, проведение несанкционированных работ спецтехники). Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Подать заявление в полицию по факту проведения несанкционированных работ спецтехникой в охранной зоне ВЛ 110кВ С-231. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 26.10.2022 год
357156 | 327 | 2022-10-23 | 17 | 0 | 0.30251 | 2022-10-23 | 19 | 1 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВКЛ 10кВ, более 59 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошел разрыв стального сердечника провода АС на ф."А" в пролете опор №23 - №24 ВКЛ 10 кВ ф.24-01 и отключению, действием МТЗ В/10кВ ф.24-01 на ПС №24 Промбаза 35/10/6кВ. 4.12 По причине длительной эксплуатации ВКЛ 10кВ, более 59 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошел разрыв стального сердечника провода АС на ф."А" в пролете опор №23 - №24 ВКЛ 10 кВ ф.24-01 и отключению, действием МТЗ В/10кВ ф.24-01 на ПС №24 Промбаза 35/10/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф. 24-01, Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода АС ф."А" в пролете опор №23 - №24 ВКЛ 10кВ ф.24-01. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 28.11.2022 год
357156 | 328 | 2022-10-23 | 17 | 20 | 0.075167 | 2022-10-24 | 0 | 51 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и коррозии материалов провода произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№ 7/6-7/7 ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП 87-3-7, что привело к междуфазному замыканию фаз "А" и "В" и отключению АВ 0,4 кВ Л 2 от КТП-87-3-7 от защит. 4.12 По причине длительной эксплуатации и коррозии материалов провода произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№7/6-7/7 ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП 87-3-7, что привело к междуфазному замыканию фаз "А" и "В" и отключению АВ 0,4 кВ Л 2 от КТП-87-3-7 от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП-87-3-7, Пролет: Опора № 7/6 - Опора № 7/7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода АС ВЛ 0,4 кВ Л 2 от КТП-87-3-7 в пролете опор №№7/6-7/7. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2022 год
357156 | 329 | 2022-10-23 | 18 | 7 | 0.07 | 2022-10-23 | 18 | 28 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации более 31 года с изменением свойств материалов произошло растяжение провода в пролете опор № 3-4 ВЛ 10кВ ф.35-3, по причине чего при порывах ветра произошел схлёст проводов фаз «В» и «С» (самоустранился), что привело к короткому замыканию и отключению от МТЗ В 10кВ ф.35-3 на ПС №35 "Маганск" 35/10кВ. 4.12 По причине длительной эксплуатации более 31 года с изменением свойств материалов произошло растяжение провода в пролете опор № 3-4 ВЛ 10кВ ф.35-3, по причине чего при порывах ветра произошел схлёст проводов фаз «В» и «С» (самоустранился), что привело к короткому замыканию и отключению от МТЗ В 10кВ ф.35-3 на ПС №35 "Маганск" 35/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ ф.35-3, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ 10кВ ф.35-3. Ответственное лицо: Назаров А.А. 17.11.2022 год
357156 | 330 | 2022-10-23 | 22 | 15 | 0.05 | 2022-10-23 | 22 | 30 | 3.4.12.2 В результате падения крупной ветки дерева из не охранной зоны ВЛ 10кВ ф.94-1 из-за ветра на провода ВЛ 10кВ ф.94-1 в пролете опор №№ 143-144, произошел схлест проводов фаз "А", "В" , что привело к междуфазному замыканию и отключению В 10кВ ф.94-1 на ПС 110/10кВ №94 "Частоостровская" действием МТЗ. 4.12 По причине падения крупной ветки дерева из не охранной зоны ВЛ 10кВ ф.94-1 из-за ветра на провода ВЛ 10кВ ф.94-1 в пролете опор №№ 143-144, произошел схлест проводов фаз "А", "В" , что привело к междуфазному замыканию и отключению В 10кВ ф.94-1 на ПС 110/10кВ №94 "Частоостровская" действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ ф.94-1, Пролет: Опора № 143 - Опора № 144 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ 10кВ ф.94-1, по результатам осмотра произвести мероприятия по вырубке ДКР. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 25.11.2022 год
357156 | 331 | 2022-10-24 | 2 | 0 | 0.78334 | 2022-10-24 | 5 | 55 | 3.4.12.2 В результате падения крупной ветки дерева из не охранной зоны ВЛ 10кВ ф.47-1 из-за ветра на провода ВЛ 10кВ ф.47-1 в пролете опор №№110/4-110/5, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", что привело к междуфазному замыканию и отключению В 10кВ ф.47-1 на ПС 35/10кВ №47 "Глядено" действием МТЗ. 4.12 По причине падения крупной ветки дерева из не охранной зоны ВЛ 10кВ ф.47-1 из-за ветра на провода ВЛ 10кВ ф.47-1 в пролете опор №№110/4-110/5, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", что привело к междуфазному замыканию и отключению В 10кВ ф.47-1 на ПС 35/10кВ №47 "Глядено" действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.47-1_Глядено, Пролет: Опора № 110/4 - Опора № 110/5 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10кВ ф.47-1, по результатам осмотра выполнить мероприятия по вырубке ДКР. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.07.2023 год
357156 | 332 | 2022-10-24 | 2 | 5 | 1.5333 | 2022-10-24 | 5 | 55 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло ухудшение контактного соединения на опоре №59 ВЛ 10кВ ф.134-2 произошел нагрев и обрыв шлейфа ф."В" на опоре № 59 ВЛ 10кВ ф.134-2, что привело к междуфазному замыканию фаз "В" и "С", что привело к отключению В 10кВ ф.134-2 на ПС № 134"Солнцы" от МТЗ. 4.12 По причине длительной эксплуатации произошло ухудшение контактного соединения на опоре №59 ВЛ 10кВ ф.134-2 произошел нагрев и обрыв шлейфа ф."В" на опоре №59 ВЛ 10кВ ф.134-2, что привело к междуфазному замыканию фаз "В" и "С", что привело к отключению В 10кВ ф.134-2 на ПС № 134"Солнцы" от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.134-2, Пролет: Опора № 58 - Опора № 59 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфа провода на опоре №59 ВЛ 10кВ ф.134-2. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2022 год
357157 | 398 | 2022-10-24 | 1 | 45 |  | 2022-10-24 | 1 | 45 | 3.4.10 Воздействие на ВЛ-10кВ ф.29-05 птиц. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания между опорными изоляторами на ЛР №1/29-05 из-за попадания птицы, на ПС 35/10 кВ УПТФ действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 29-05. (ТН самоустранилось) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкания между опорными изоляторами. на ЛР№1/29-05, ВЛ-10кВ ф.29-05. | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10кВ ф.29-05: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 28.11.2022 год
357157 | 399 | 2022-10-24 | 2 | 15 | 0.79165 | 2022-10-24 | 3 | 50 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 20м/с. на провода ВЛ-10кВ ф.35-02 в пролете опор №№ 18-19. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлёста проводов в пролете опор №№ 18-19 при сильных порывах ветра (20м/с.), на РП 10 №35 Ирбейское действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.35-02. (ТН самоустранилось, ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф. 35-02, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф.35-02: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Ласкажевский А.В. 24.10.2022 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 10 кВ ф.35-02: - выполнить замену опоры №18, регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№ 18-19. Ответственное лицо: Ласкажевский А.В. 31.10.2022 год
357157 | 400 | 2022-10-24 | 2 | 10 | 0.125 | 2022-10-24 | 3 | 25 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки (20 м/с) на деревья из вне охранной зоны проводов ВЛ 10 кВ ф. 15-03 в пролете опор №5-1, №5-2. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от схлестав проводов, упавшей веткой с дерева, в пролете опор №5-1, №5-2 ВЛ 10 кВ ф. 15-03 при сильном порыве ветра, на ПС 35/10 кВ №15 Марьевка действием МТЗ отключался В 10 ф. 15-03 (самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 15-03, Пролет: Опора № 5-1 - Опора № 5-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 15-03 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 25.11.2022 год
357154 | 435 | 2022-10-24 | 8 | 30 | 0.675 | 2022-10-24 | 16 | 0 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 13-18 м/c.) с дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 203-204 ВЛ 6кВ ф.Ш05-39, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО и отключением В 6кВ ф.Ш05-39 на ПС Шумково-5 35/6кВ. 4.4 С дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 203-204 ВЛ 6кВ ф.Ш05-39 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 13-18 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО и отключением В 6кВ ф.Ш05-39 на ПС Шумково-5 35/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: С дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 203-204 ВЛ 6кВ ф.Ш05-39. на ВЛ 6 кВ ф.Ш05-39 д. Б.Балчуг, Пролет: Опора № 203 - Опора № 204 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ ф.Ш05-39. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать ветку с проводов в пролете опор №№ 203-204 ВЛ 6кВ ф.Ш05-39. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 31.10.2022 год
357154 | 436 | 2022-10-24 | 8 | 50 | 1.5 | 2022-10-24 | 13 | 50 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 13-18 м/c.) с дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 210-211 ВЛ 10кВ ф.34-16, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.34-16 на ПС 35/10кВ № 34 "Большая Кеть". 4.4 С дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 210-211 ВЛ 10кВ ф.34-16 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 13-18 м/c.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.34-16 на ПС 35/10кВ № 34 "Большая Кеть". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: С дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 210-211 ВЛ 10кВ ф.34-16. на ВЛ 10 кВ ф. 34-16 д.Н.Михайловка, Пролет: Опора № 210 - Опора № 211 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.34-16. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать ветку с проводов в пролете опор №№ 210-211 ВЛ 10кВ ф.34-16. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 31.10.2022 год
357152 | 692 | 2022-10-24 | 9 | 7 | 0.11667 | 2022-10-24 | 12 | 2 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 39 лет) с изменением свойств материалов, при повторяющихся порывах ветра, до 15 м/с, произошел излом опоры №2/2 ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 21-08-5 10/0,4 кВ (находится в перечне опор на которые запрещён подъём), что привело к необходимости отключения АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 21-08-5 10/0,4кВ. 4.1 В результате длительной эксплуатации (более 39 лет) с изменением свойств материалов, при повторяющихся порывах ветра, до 15 м/с, произошел излом опоры №2/2 ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 21-08-5 10/0,4 кВ (находится в перечне опор на которые запрещён подъём), что привело к необходимости отключения АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 21-08-5 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры у основания на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 21-08-5, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 21-08-5 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения. Заказ SAP №180077591. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 25.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Установить ж.б.приставку к опоре №2/2 ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 21-08-5 10/0,4 кВ. Заказ SAP №170057586. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 25.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 25.11.2022 год
357152 | 694 | 2022-10-24 | 11 | 45 | 0.28333 | 2022-10-24 | 14 | 35 | 3.4.12.2 В следствие длительной эксплуатации (более 32 лет) с изменением свойств материалов (загнивание основания опор) и при неоднократных порывах ветра до 18 м/с, произошел излом деревянных опор №212, 213, 215 с последующим наклоном, схлестом проводов в пролетах опор №212-215, междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.41-05 на ПС 110/35/10кВ №41 "Березовская". Опоры №212, 213, 215 ВЛ-10кВ ф.41-05 находятся в перечне опор, на которые запрещен подъем. 4.1 Произошел излом деревянных опор №212, 213, 215 в следствие длительной эксплуатации (более 32 лет) с изменением свойств материалов (загнивание основания опор) и при неоднократных порывах ветра до 18 м/с, с последующим наклоном, схлестом проводов в пролетах опор №212-215, междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.41-05 на ПС 110/35/10кВ №41 "Березовская". Опоры №212, 213, 215 ВЛ-10кВ ф.41-05 находятся в перечне опор, на которые запрещен подъем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной опоры №212 на ВЛ 10 кВ ф.41-05 с.Ершово, Опора П10-1Д; излом деревянной опоры №213 на ВЛ 10 кВ ф.41-05 с.Ершово, Опора П10-1Д; излом деревянной опоры №215 на ВЛ 10 кВ ф.41-05 с.Ершово, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход по линии ВЛ-10кВ ф.41-05 от ПС 110/35/10кВ №41 "Березовская", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180077844. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести установку ж/б приставок к опорам №212, 213, 215 ВЛ-10кВ ф.41-05 от ПС 110/35/10кВ №41 "Березовская". Заказ SAP №170057643. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №211-216 ВЛ-10кВ ф.41-05 от ПС 110/35/10кВ №41 "Березовская". Заказ SAP №180079441. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.11.2022 год
357156 | 333 | 2022-10-24 | 15 | 20 | 0.0225 | 2022-10-24 | 16 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации с изменением свойств материалов произошла разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №№ 5-6 ВЛИ-0,4 Л-3 от КТП № 87-2-7, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", что привело к междуфазному замыканию и отключению АВ 0,4 Л-3 в КТП № 87-2-7 от защит. 4.12 По причине длительной эксплуатации с изменением свойств материалов произошла разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №№ 5-6 ВЛИ-0,4 Л-3 от КТП № 87-2-7, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", что привело к междуфазному замыканию и отключению АВ 0,4 Л-3 в КТП № 87-2-7 от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4 кВ Л 3 от КТП-87-2-7, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №№ 5-6 ВЛИ-0,4 Л-3 от КТП №87-2-7. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 23.11.2023 год
357156 | 334 | 2022-10-24 | 13 | 50 | 0.20835 | 2022-10-24 | 14 | 15 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 8169 ("СФУ"), действием МТЗ, на ПС №54 Академгородок 110/35/10кВ был отключен В/10кВ яч. 31 ф.54-31. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, ректору ФГАОУ ВО "СФУ", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2022 год
357154 | 437 | 2022-10-24 | 10 | 45 | 0.009334 | 2022-10-24 | 11 | 13 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 13-18 м/с.) произошел схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор №№ 8-9 ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 72-7-10, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/72-7-10. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 8-9 ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 72-7-10 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 13-18 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/72-7-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 8-9 ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 72-7-10. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 72-7-10, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л1 КТП 72-7-10. Ответственное лицо: Пакин А.В. 31.10.2022 год
357154 | 438 | 2022-10-24 | 12 | 30 | 0.009666 | 2022-10-24 | 12 | 59 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 13-18 м/с.) произошел схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 0,4кВ Л2 от ТП 57-1-5, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л2/57-1-5. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 0,4кВ Л2 от ТП 57-1-5 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 13-18 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л2/57-1-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 0,4кВ Л2 от ТП 57-1-5. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 57-1-5, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л2 КТП 57-1-5. Ответственное лицо: Пакин А.В. 31.10.2022 год
357154 | 439 | 2022-10-24 | 19 | 50 | 0.03 | 2022-10-24 | 21 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (старения изоляции) произошло короткое замыкание на шинах 0,4кВ с последующим расплавлением шин, что привело к перекрытию контактной группы автоматического выключателя АВ 0,4кВ Л1/23-16-24 с последующим повреждением и отключением 0,4кВ Л1/23-16-24 от тепловой защиты (данная ВЛ включена в перечень ВЛ, срок эксплуатации которых превышает нормативный). 4.2 Короткое замыкание на шинах 0,4кВ с последующим расплавлением шин в результате длительного срока эксплуатации (старения изоляции), приведшее к перекрытию контактной группы автоматического выключателя АВ 0,4кВ Л1/23-16-24 с последующим повреждением и отключением 0,4кВ Л1/23-16-24 от тепловой защиты (данная ВЛ включена в перечень ВЛ, срок эксплуатации которых превышает нормативный). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Короткое замыкание на шинах 0,4кВ с последующим расплавлением шин. на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 23-16-24, VN004-00037491 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1/23-16-24. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену АВ 0,4кВ Л1 в КТП 23-16-24. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 31.10.2022 год
357154 | 440 | 2022-10-24 | 19 | 55 | 0.023749 | 2022-10-24 | 21 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (старения изоляции) произошло короткое замыкание на шинах 0,4кВ с последующим расплавлением шин, что привело к перекрытию контактной группы автоматического выключателя АВ 0,4кВ Л2/23-16-24 с последующим повреждением и отключением 0,4кВ Л2/23-16-24 от тепловой защиты (данная ВЛ включена в перечень ВЛ, срок эксплуатации которых превышает нормативный). 4.2 Короткое замыкание на шинах 0,4кВ с последующим расплавлением шин в результате длительного срока эксплуатации (старения изоляции), приведшее к перекрытию контактной группы автоматического выключателя АВ 0,4кВ Л2/23-16-24 с последующим повреждением и отключением 0,4кВ Л2/23-16-24 от тепловой защиты (данная ВЛ включена в перечень ВЛ, срок эксплуатации которых превышает нормативный). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Короткое замыкание на шинах 0,4кВ с последующим расплавлением шин. на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 23-16-24, VN004-00037492 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л2/23-16-24. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену АВ 0,4кВ Л2 в КТП 23-16-24. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 31.10.2022 год
357157 | 401 | 2022-10-24 | 15 | 32 | 0.013766 | 2022-10-24 | 16 | 31 | 3.4.12.2 Падение веток из вне охранной зоны на провода ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТПН 80-04-4/250кВА в пролёте опор №1-5-№1-7 из -за порывов ветра до 22м/с. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлёста проводов при падении веток в пролёте опор №1-5-№1-7 из - за порывов ветра до 22 м/с, на КТПН 80-04-4/250кВА действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4кВ Л-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлёст проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 80-04-4, Пролет: Опора № 1-5 - Опора № 1-6; с хлёст проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 80-04-4, Пролет: Опора № 1-6 - Опора № 1-7 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТПН 80-04-4/250кВА: - выполнить внеплановый обход с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Мастер Шалинского участка Степанов В.С. 31.10.2022 год
357157 | 402 | 2022-10-24 | 12 | 43 | 0.038151 | 2022-10-24 | 14 | 32 | 3.4.12.2 Падение веток из вне охранной зоны на провода ВЛ 0,4кВ Л-3 от КТПН 132-03-2/63кВА в пролёте опор №№10-12 из -за порывов ветра до 22м/с. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлёста проводов при падении веток в пролёте опор №№10-12 из - за порывов ветра до 22 м/с, на КТПН 132-03-2/63кВА действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4кВ Л-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлёст проводов на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 132-03-2, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11; с хлёст проводов на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 132-03-2, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4кВ Л-3 от КТПН 132-03-2/63кВА: - выполнить внеплановый обход с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Мастер Колбинского участка Морозов И.Н. 01.11.2022 год
357157 | 403 | 2022-10-24 | 9 | 49 | 0.0002001 | 2022-10-24 | 9 | 53 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой (20 м/с.) нагрузки на провода ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 6/0,4кВ КТПН 1-04-210/250 на вводе 0,23 кВ от опоры №1.3. 4.4 Вследствие однофазного замыкания от с хлеста проводов из-за сильного ветра на вводе 0,23кВ, на КТПН 1-04-210/250 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4кВ Л-1. (ТН самоустранилось, ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на вводе 0,23кВ. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 1-04-210, Опора ПН-4ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТПН 1-04-210/250: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 31.10.2022 год
357157 | 404 | 2022-10-24 | 9 | 45 | 0.0069 | 2022-10-24 | 12 | 3 | 3.4.7.3 Старение междуфазной изоляции от длительного (30 лет) срока эксплуатации. 4.11 Вследствие междуфазного замыкания от электродугового повреждения АВ-0,4кВ Л-2 из-за ухудшения междуфазной изоляции от длительного срока эксплуатации, на КТПН 24-04-5/160 действием теплового расцепителя с повреждением отключался АВ 0,4кВ Л-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение на КТПН 24-04-5/160, ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 24-04-5 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 24-04-5: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 31.10.2022 год
357157 | 405 | 2022-10-24 | 9 | 23 | 0.0276 | 2022-10-24 | 10 | 35 | 3.4.12.2 Падение веток из вне охранной зоны из -за порывов ветра до 20м/с. на провода ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТПН 148-02-6/250кВА в пролёте опор №7-№4-1. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлёста проводов при падении веток в пролёте опор №7-№4-1 из - за порывов ветра до 20м/с, на КТПН 148-02-6/250кВА действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4кВ Л-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 148-02-6, Пролет: - Опора № 4-1 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТПН 148-02-6/250кВА с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Мастер Шалинского участка Ксендзов С.И. 01.11.2022 год
357150 | 13 | 2022-10-24 | 8 | 20 | 0.123 | 2022-10-24 | 9 | 42 | 3.4.12.2 На провод фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.92-08 в пролёте опор № 9-9/1 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 21 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 9-9/1 из-вне охранной зоны на провода фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.92-08 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.92-08, Пролет: Опора № 9 - Опора № 9/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.92-08 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 04.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 9-9/1 на ВЛ-10 кВ ф.92-08. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 04.11.2022 год
357150 | 14 | 2022-10-24 | 8 | 27 | 1.5327 | 2022-10-24 | 15 | 25 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.35-03 в пролёте опор № 133-134 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 21 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 133-134 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.35-03 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.35-03, Пролет: Опора № 133 - Опора № 134 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-03 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 04.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 133-134 на ВЛ-10 кВ ф.35-03. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 04.11.2022 год
357150 | 16 | 2022-10-24 | 13 | 20 | 0.16667 | 2022-10-24 | 14 | 0 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 43-44 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" и "В", что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 43-44 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-1 в ТП 10/0,4кВ № 39-16-3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 39-16-3, Пролет: Опора № 43 - Опора № 44 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 43-44 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 04.11.2022 год
357157 | 406 | 2022-10-23 | 22 | 30 |  | 2022-10-23 | 22 | 30 | 3.4.12.2 Наклонение деревьев из вне охранной зоны из-за ветра до 30м/с. на провода ВЛ-110кВ С-903/С-904 в пролете опор №№ 141-143. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания в пролете опор №№ 141-143 от наклоненных на провода из-за сильного (до 30м/с.) деревьев из вне охранной зоны: 23.10.2022г.: - в 22:30 на ПС 220кВ Саянская тяговая (ОАО "РЖД") действием 1 ст. ТЗНП с УАПВ отключался В-С-903-110. - в 22:31 на ПС 220кВ Саянская тяговая (ОАО "РЖД") действием 1 ст. ТЗНП с УАПВ отключался В-С-904-110. - в 23:43 на ПС 220кВ Саянская тяговая (ОАО "РЖД") действием 1 ст. ТЗНП с УАПВ отключался В-С-904-110. 24.10.2022г.: - в 00:19 на ПС 220кВ Саянская тяговая (ОАО "РЖД") действием 1 ст. ТЗНП с УАПВ отключался В-С-903-110. - в 00:19 на ПС 220кВ Саянская тяговая (ОАО "РЖД") действием 1 ст. ТЗНП с УАПВ отключался В-С-904-110. (ТН самоустранилось, ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание от наклоненных на провода деревьев из вне охранной зоны. на ВЛ 110 кВ Саянская т. - Агинская С-903, Пролет: Опора № 141 - Опора № 142; междуфазное замыкание от наклоненных на провода деревьев из вне охранной зоны. на ВЛ 110 кВ Саянская т. - Агинская С-904, Пролет: Опора № 142 - Опора № 143 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Саянская тяговая – Агинская с отпайкой на ПС Унерская (С-903/С-904). Осмотр С-903 - Заказ № 180076917. Осмотр С-904 - Заказ № 180076918. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 11.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №№141-142 на ВЛ-110кВ С-903. Заказ №– 210369535 Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №№142-143 на ВЛ-110кВ С-904. Заказ № – 210369536. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включит в РП на ноябрь 2022г.: - вырубку деревьев в пролете опор №№141-143 на ВЛ-110кВ С-903. - вырубку деревьев в пролете опор №№141-143 на ВЛ-110кВ С-904. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 26.11.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра заполнить листок осмотра и листок осмотра по детальному описанию древесно-кустарниковой растительности на просеке ВЛ (СО 6.661/0). На основании листка осмотра по детальному описанию древесно-кустарниковой растительности на просеке ВЛ разработать план вырубки отдельно стоящих деревьев в охранной зоне ВЛ 110 кВ Саянская тяговая – Агинская с отпайкой на ПС Унерская (С-903/С-904). Ответственное лицо: Савостенок С.П. 14.11.2022 годОрганизационное мероприятие 3 Подать предложение о включении в ИПР на 2023г. расширение просеки на ВЛ-110кВ С-903/С-904. Ответственное лицо: Басистый Н.Д. 14.11.2022 год
357156 | 335 | 2022-10-25 | 21 | 10 | 0.010249 | 2022-10-25 | 21 | 51 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного устранения дефектов произошла разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №№ 5-6 ВЛИ-0,4 Л-3 от КТП № 134-2-69 произошел схлест проводов фаз "А" и "В", что привело к междуфазному замыканию и отключению АВ 0,4 Л-3 от КТП № 134-2-69 от защит. 4.12 По причине несвоевременного устранения дефектов произошла разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №№ 5-6 ВЛИ-0,4 Л-3 от КТП № 134-2-69 произошел схлест проводов фаз "А" и "В", что привело к междуфазному замыканию и отключению АВ 0,4 Л-3 от КТП № 134-2-69 от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛИ-0,4 Л-3 от КТП № 134-2-69, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №№ 5-6 ВЛИ-0,4 Л-3 от КТП № 134-2-69. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2022 год
357152 | 695 | 2022-10-26 | 10 | 28 | 0.090832 | 2022-10-26 | 14 | 6 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 50 лет) с изменением свойств материалов, произошло разрушение верха опоры №3 ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 21-05-3 10/0,4 кВ (находится в перечне опор на которые запрещён подъём), что создало угрозу падения провода в пролете опор №2-№4, и необходимости отключением АВ-0,4кВ Л-1 в КТП 21-05-3 10/0,4кВ. 4.1 В результате длительной эксплуатации (более 50 лет) с изменением свойств материалов, произошло разрушение верха опоры №3 ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 21-05-3 10/0,4 кВ (находится в перечне опор на которые запрещён подъём) , что создало угрозу падения провода в пролете опор №2-№4, и необходимости отключением АВ-0,4кВ Л-1 в КТП 21-05-3 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение верха опоры №3 на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 21-05-3, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 21-05-3 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180078603. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 27.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену опоры №3 ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 21-05-3 10/0,4 кВ. Заказ SAP №170057574. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 27.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 27.11.2022 год
357152 | 696 | 2022-10-26 | 10 | 58 | 0.00285 | 2022-10-26 | 13 | 49 | 3.4.12.5 В результате пучения грунтов, произошел наклон опор № 4 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 69-01-6 10/0,4кВ, что привело к неравномерному тяжению, разрегулировке провода в пролете опор №4-№5 и схлёсту проводов фаз «В» и «С» с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 69-01-6 10/0,4кВ. 4.12 Наклон опор №4 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 69-01-6 10/0,4кВ, что привело к неравномерному тяжению, разрегулировке провода в пролете опор №4-№5 и схлёсту проводов фаз «В» и «С» с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 69-01-6 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 69-01-6, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП № 69-01-6 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180077327. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 27.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку опоры и утрамбовку грунта с подсыпкой ПГС, вокруг тела опоры №4 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 69-01-6 10/0,4кВ. Заказ SAP № 180077404. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 27.11.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролётах опор №4- №5 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 69-01-6 10/0,4кВ. Заказ SAP №180077405. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 27.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 27.11.2022 год
357156 | 336 | 2022-10-26 | 15 | 30 | 0.57332 | 2022-10-26 | 16 | 56 | 3.4.7.3 Вследствие несвоевременного выявления дефекта, произошло повреждение изоляции КЛ 10кВ от ТП 480 до оп.№1, в результате чего действием МТЗ, на ПС Нагорная 110/10кВ был отключен в яч. 32 В/10кВ ф.10-32. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 480 до оп.№1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф. 10-27, Кабель силовой ЦААБл-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ЦААБл-10 3х185 КЛ 10кВ от ТП 480 до оп.№1. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 28.02.2023 год
357152 | 697 | 2022-10-27 | 10 | 56 | 0.0020333 | 2022-10-27 | 12 | 58 | 3.4.12.5 В результате пучения грунтов произошел наклон опоры № 5 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 33-03-29 10/0,4кВ, что привело к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролете опор №5-№6, схлёсту фаз «В» и «С» с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-2 на ТП 33-03-29 10/0,4кВ. 4.12 В результате пучения грунтов произошел наклон опоры № 5 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 33-03-29 10/0,4кВ, что привело к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролете опор №5-№6 , схлёсту фаз «В» и «С» с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-2 на ТП 33-03-29 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 33-03-29, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП № 33-03-29 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180079670. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку опор и утрамбовку грунта с подсыпкой ПГС, вокруг тела опор № 5 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 33-03-29 10/0,4кВ. Заказ SAP № 180079671. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролётах опор №4 - №6 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 33-03-29 10/0,4кВ. Заказ SAP № 180079672. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.11.2022 год
357152 | 698 | 2022-10-27 | 12 | 50 | 0.45 | 2022-10-27 | 14 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло старение с ухудшением изоляционных свойств кабельной муфты 10кВ, установленной в яч.№5 ЗТП 40-34-105, что привело к снижению уровня изоляции и междуфазному короткому замыканию с отключением от МТЗ В-10кВ ф.40-34 на ПС 110/10/10кВ №40 "Пионерская". 4.12 Произошло старение с ухудшением изоляционных свойств кабельной муфты 10кВ, установленной в яч.№5 ЗТП 40-34-105, в результате длительной эксплуатации, что привело к снижению уровня изоляции и междуфазному короткому замыканию с отключением от МТЗ В-10кВ ф.40-34 на ПС 110/10/10кВ №40 "Пионерская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляции кабельной муфты в яч.№5 ЗТП 40-34-105 на КЛ 10 кВ ф.40-34 г.Шарыпово, 3КНТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену концевой кабельной муфты в яч.№5 ЗТП 40-34-105. Заказ SAP №170057615. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтные испытания вновь установленной концевой кабельной муфты в яч.№5 ЗТП 40-34-105. Заказ SAP №180080371. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Кардаш А.А. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести осмотр КЛ 10 кВ ф.40-34 и ЗТП 40-34-105 10/0,4 кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказы SAP180080228, 180080229. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.11.2022 год
357157 | 408 | 2022-10-27 | 11 | 10 | 0.013999 | 2022-10-27 | 12 | 6 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 15м/с. на провода ВЛ-0,4кВ Л-2 в пролете опор №№ 2.3-2.4. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №2.3-2.4 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТПН 25-20-5/400 из-за сильного ветра, на КТПН 25-20-5/400 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-2. Выполнена регулировка стрелы провиса проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 25-20-5, Пролет: Опора №2-3 - Опора №2-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТПН 25-20-5/400 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бикметов А.В. 30.11.2022 год
357150 | 18 | 2022-10-27 | 17 | 39 | 0.01325 | 2022-10-27 | 18 | 32 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло ослабление и окисление контактных зажимов фазы "А", "В", "С" на автоматическом выключателе АВ-0,4 Л-1, что привело к их перегреву. 4.10 Перегрев контактных зажимов фазы "А", "В", "С" на автоматическом выключателе АВ-0,4 Л-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение, перегрев, пережог на ТП 74-09-1098, ВА 57-35-33 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку контактных зажимов фазы "А", "В", "С" на автоматическом выключателе АВ-0,4 Л-1. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 04.11.2022 год
357157 | 409 | 2022-10-28 | 11 | 40 | 0.14916 | 2022-10-28 | 14 | 39 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 15м/с на шлейфа 10 кВ между ЛР КТП 15-03-2 и КТП 15-03-2. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания, от с хлеста шлейфов 10 кВ из-за сильного ветра между ЛР КТП 15-03-2 и КТП 15-03-2, на ПС 35/10 кВ №15 "Марьевка" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф. 15-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест шлейфов между ЛР и ТП на ЛР КТП 15-03-2 и КТП 15-03-2, ВЛ-10кВ ф.15-03 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 15-03 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бикметов А.В. 30.11.2022 год
357156 | 337 | 2022-10-27 | 16 | 10 | 0.16665 | 2022-10-27 | 16 | 30 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 10164 (ООО ПКФ "Лация"), действием МТЗ, на РП-57 был отключен В/10кВ яч.9/10кВ. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ведомственной ТП 10164, директору ООО ПКФ "Лация" Кириаку Игнатовичу Байбурдову (660049, Красноярский край, город Красноярск, ул.Карла Маркса, д.88 помещение 57), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 03.12.2022 год
357154 | 442 | 2022-10-30 | 22 | 9 | 0.043168 | 2022-10-30 | 23 | 19 | 3.4.8.5 В результате наезда на опору грузовым автомобилем сторонней организации произошел излом опоры № 2/6, обрыв нулевого провода в пролете опор №№ 2/6-2/7, излом в основании соседней опоры № 2/7 с ее наклоном, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л3/73-5-5. 4.4 Излом опоры № 2/6, обрыв нулевого провода в пролете опор №№ 2/6-2/7, излом в основании соседней опоры № 2/7 с ее наклоном в результате наезда на опору грузовым автомобилем сторонней организации, приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л3/73-5-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры № 2/6 ВЛ 0,4кВ Л3/73-5-5. на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 73-5-5, Опора УПН-1ДБ; Излом опоры № 2/7 ВЛ 0,4кВ Л3/73-5-5. на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 73-5-5, Опора ПН-3ДБ; Обрыв нулевого провода в пролете опор №№ 2/6-2/7 ВЛ 0,4кВ Л3/73-5-5. на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 73-5-5, Пролет: Опора №2/6 - Опора №2/7 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л3/73-5-5. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 11.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Установить опору № 2/6 ВЛ 0,4кВ Л3/73-5-5. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 11.11.2022 годТехническое мероприятие 3 Демонтировать опору № 2/7 ВЛ 0,4кВ Л3/73-5-5. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 11.11.2022 годТехническое мероприятие 4 Выполнить ремонт провода в пролете опор №№ 2/6-2/7 ВЛ 0,4кВ Л3/73-5-5. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 11.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Обратиться с заявлением в полицию. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 11.11.2022 год
357150 | 19 | 2022-10-28 | 6 | 30 | 0.005 | 2022-10-28 | 7 | 0 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 в пролётах опор № 14-15 произошло падение ветки дерева на провода фазы "А" и "В", что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 в пролётах опор № 14-15 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-3 в ТП 10/0,4кВ № 42-03-4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 42-03-4, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 04.11.2022 год
357150 | 20 | 2022-10-30 | 1 | 6 | 0.003 | 2022-10-30 | 1 | 18 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 3-4 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" и "С", что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 3-4 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-2 в ТП 10/04кВ № 65-09-16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 65-09-16, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ - 0,4 кВ от ТП 10/04кВ № 65-09-16 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 04.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "А", "С" в пролётах опор № 3-4 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 04.11.2022 год
357156 | 338 | 2022-10-27 | 23 | 55 | 0.41665 | 2022-10-28 | 0 | 45 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП А302 (ООО "Поксар"), действием МТЗ, на РП-57 был отключен В/10кВ яч.9/10кВ. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ведомственной ТП А302, генеральному директору ООО "Поксар" Марине Владимировне Остапчук (660131, Красноярский край, город Красноярск, ул.Гайдашовка, д.3, помещение 33), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 24.11.2022 год
357156 | 339 | 2022-10-28 | 12 | 15 | 0.066668 | 2022-10-28 | 13 | 55 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации более 30 лет с изменение свойств материалов произошло загнивание опоры №14 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 39-2-15 у ее основания, при повторяющихся порывах ветра привело к падению опоры №14 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 39-2-15 со схлёстом проводов, произошло короткое замыкание и отключение действием защит АВ 0,4кВ Л1 в ТП 39-2-15. 4.1 По причине длительной эксплуатации более 30 лет с изменение свойств материалов произошло загнивание опоры №14 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 39-2-15 у ее основания, при повторяющихся порывах ветра привело к падению опоры №14 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 39-2-15 со схлёстом проводов, произошло короткое замыкание и отключение действием защит АВ 0,4кВ Л1 в ТП 39-2-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП-39-2-15, Опора АКН-1Д (концевая) | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №14 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 39-2-15. Ответственное лицо: Назаров А.А. 01.12.2022 год
357156 | 340 | 2022-10-28 | 20 | 10 |  | 2022-10-28 | 20 | 10 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 7000 (ООО "Красноярскметрострой"), действием МТЗ, на ПС Советская 110/10кВ был отключен В/10кВ яч.19 ф.2-19. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Красноярскметрострой", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 23.11.2022 год
357156 | 341 | 2022-10-30 | 0 | 5 | 0.58334 | 2022-10-30 | 3 | 0 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП А265 (ООО «Энергия Сибири»), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Юбилейная" был отключен В/10кВ ф.49-53. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ведомственной ТП А265, генеральному директору ООО «Энергия Сибири» Капустин Михаил Валериевич (660118, Красноярский край, город Красноярск, ул. Алексеева, д. 49, помещ. 33), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 07.12.2022 год
357152 | 699 | 2022-10-31 | 11 | 45 |  | 2022-10-31 | 11 | 45 | 3.4.8.3 В результате падения дерева высотой 36 метров (береза, из вне охранной зоны), спиленного неустановленными лицами, произошло касание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 71-72 ВЛ-110кВ Козульская - Ачинск Тяговая (С-722). Ширина просеки в пролете опор 71-72 более - 20 м. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Козульская - Ачинск Тяговая (С-722). Заказ САП №180080831. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Подать заявление в органы МВД по Козульскому району, с целью установления лиц совершивших противоправные действия, в результате которых произошло отключение ВЛ-110кВ Козульская - Ачинск Тяговая (С-722). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 3 В рамках технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения на ВЛ-110кВ Козульская - Ачинск Тяговая (С-722). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 02.12.2022 годОрганизационное мероприятие 4 Произвести осмотр ВЛ-110кВ Козульская - Ачинск Тяговая (С-722) с составлением детализированного оформления ДКР по всей ВЛ, для проведения анализа на наличие "узких" мест. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 29.12.2022 годОрганизационное мероприятие 5 По результатам осмотра запланировать вырубку ОСД на ВЛ-110кВ Козульская - Ачинск Тяговая (С-722) в РП 2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 02.12.2022 год
357156 | 342 | 2022-10-31 | 10 | 51 | 6.4132 | 2022-10-31 | 12 | 5 | 3.4.8.3 Вследствие несанкционированной рубки лесных насаждений неустановленными лицами в пролете опор №№19-20 ВЛ 110кВ "Дивногорская - Гидростроителей с отпайками" (С-273) произошло падение дерева с перекрытием воздушного промежутка фаз "В" и "С" ВЛ 110кВ С-273 и возникновением межфазного КЗ ф."В" и "С", с последующим отключением на ПС Дивногорская (КПМЭС) действием 2 зоны ДЗ с НАПВ ВЛ 110кВ С-273. 4.4 По причине несанкционированной рубки лесных насаждений неустановленными лицами в пролете опор №№19-20 ВЛ 110кВ "Дивногорская - Гидростроителей с отпайками" (С-273) произошло падение дерева с перекрытием воздушного промежутка фаз "В" и "С" ВЛ 110кВ С-273 и возникновением межфазного КЗ ф."В" и "С", с последующим отключением на ПС Дивногорская (КПМЭС) действием 2 зоны ДЗ с НАПВ ВЛ 110кВ С-273. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 110кВ Дивногор.-Гидростроит. С-273, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ "Дивногорская - Гидростроителей с отпайками" (С-273). Заказ ТОРО № 152044163. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода ф."В" в пролёте опор № 19-20 ВЛ 110кВ "Дивногорская - Гидростроителей с отпайками" (С-273). Заказ ТОРО № 170057666. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 31.05.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить вырубку ОСД на ВЛ 110кВ "Дивногорская - Гидростроителей с отпайками" (С-273). Заказ ТОРО № 142768205. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 30.06.2023 годТехническое мероприятие 4 Выполнить уборку порубочных остатков после падения спиленного ОСД из под ВЛ 110кВ "Дивногорская - Гидростроителей с отпайками" (С-273) в пролёте опор №№ 19-20. Заказ ТОРО № 170057676. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию по факту проведения несанкционированной рубки деревьев неустановленными лицами в охранной зоне ВЛ 110кВ "Дивногорская - Гидростроителей с отпайками" (С-273). Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в ремонтную программу 2023г. вырубку ОСД на ВЛ 110кВ "Дивногорская - Гидростроителей с отпайками" (С-273). Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 10.11.2022 год
357152 | 700 | 2022-11-01 | 14 | 40 | 0.85002 | 2022-11-01 | 16 | 5 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации с изменением свойств материалов, произошло нарушение контактного болтового соединения шлейфов с подвижными контактами ЛР , что повлекло к отгоранию шлейфа фазы "В" и к замыканию с отключением В 10 Ф.16-7 ПС 110/35/10кВ №16 «Восточная». 4.13 Произошло нарушение контактного болтового соединения шлейфов с подвижными контактами ЛР, в результате длительной эксплуатации с изменением свойств материалов , что повлекло к отгоранию шлейфа фазы "В" и к замыканию с отключением В 10 Ф.16-7 ПС 110/35/10кВ №16 «Восточная». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание шлейфа на ВЛ 10 кВ ф.16-7 Большой Улуй, Спуск №1500 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.16-7 от ПС 110/35/10кВ №16 «Восточная» и ТП 16-07-22 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP№180081066 Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 01.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт шлейфа на опоре №71/1 ВЛ-10кВ Ф.16-07 от ПС 110/35/10кВ №16 «Восточная». Заказ SAP№170057686. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 01.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 29.12.2022 год
357156 | 343 | 2022-11-01 | 13 | 30 |  | 2022-11-01 | 13 | 30 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 66 (ООО «Меридиан»), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Молодежная" был отключен В/10кВ ф.33-25. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ведомственной ТП 66, директору ООО «Меридиан» Андрееву Сергею Владиславовичу (660131, Красноярский край, город Красноярск, ул. Ястынская, д.17, кв.17), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав коммиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 28.11.2022 год
357156 | 344 | 2022-11-02 | 18 | 29 |  | 2022-11-02 | 18 | 29 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ, более 27 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС 220/110/10кВ №170 Центр яч.15 ф.170-15 до РП-59, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.170-15 на ПС 220/110/10кВ №170 Центр. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10 кВ от ПС 220/110/10кВ №170 Центр яч.15 ф.170-15 до РП-59. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ ПС 170 яч.15 - РП 59 яч.26, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10 кВ от ПС 220/110/10кВ №170 Центр яч.15 ф.170-15 до РП-59. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 07.12.2022 год
357154 | 443 | 2022-11-02 | 13 | 30 | 0 | 2022-11-02 | 13 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (старения) произошло ослабление контактной группы автоматического выключателя АВ 0,4кВ Л3/51-05-14, что привело к недопустимому нагреву фаз "А" и "В" с последующим повреждением и отключением 0,4кВ Л3/51-05-14 от тепловой защиты (данная ВЛ включена в перечень ВЛ, срок эксплуатации которых превышает нормативный). 4.2 Ослабление контактной группы автоматического выключателя АВ 0,4кВ Л3/51-05-14 в результате длительного срока эксплуатации (старения), приведшее к недопустимому нагреву фаз "А" и "В" с последующим повреждением и отключением 0,4кВ Л3/51-05-14 от тепловой защиты (данная ВЛ включена в перечень ВЛ, срок эксплуатации которых превышает нормативный). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактной группы автоматического выключателя АВ 0,4кВ Л3/51-05-14. на ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП 51-05-14, VN004-00112032 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л3/51-05-14. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 11.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену АВ 0,4кВ Л3 в КТП Л3/51-05-14. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 03.12.2022 год
357154 | 445 | 2022-11-03 | 15 | 30 | 0 | 2022-11-03 | 15 | 30 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на ведомственном ф.4-03 (ГП КК "Лесосибирск-Автодор", отсутствует в перечне смежных ТСО). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо потребителю ГП КК "Лесосибирск-Автодор". Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 11.11.2022 год
357156 | 345 | 2022-11-03 | 13 | 10 | 0.075 | 2022-11-03 | 16 | 10 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя на ф. 27А-08 (ООО "Искра энерго сети"), действием МТЗ, на ПС ГПП-2 ЦБК 110/6 кВ был отключен В/6 кВ ф. 27А-08. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Искра энерго сети", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Жук В.П. 07.12.2022 год
357156 | 346 | 2022-11-03 | 19 | 10 | 0.35001 | 2022-11-03 | 20 | 20 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 34 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 64 яч.2 до ТП 65 яч.8, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ на РП 10 кВ № 109 в яч.13. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля КЛ 10 кВ от ТП 64 яч.2 до ТП 65 яч.8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от ТП 65 , ТП 64, Кабель силовой ЦААБ-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ЦААБ-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 64 яч.2 до ТП 65 яч.8. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 25.01.2023 год
357156 | 347 | 2022-11-03 | 19 | 20 | 0.2 | 2022-11-03 | 19 | 50 | 3.4.8.5 При производстве организацией АО "ЭСК Сибири" несанкционированных земляных работ без уведомления, согласования и вызова на место производства работ представителей Советского РЭС допущено механическое повреждение кабельной линии 10кВ от ТП-156 до ТП-160 с последующим отключением выключателя в яч.6/10кВ на РП-103. 4.12 По причине производства организацией АО "ЭСК Сибири" несанкционированных земляных работ без уведомления, согласования и вызова на место производства работ представителей Советского РЭС допущено механическое повреждение кабельной линии 10кВ от ТП-156 до ТП-160 с последующим отключением выключателя в яч.6/10кВ на РП-103. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ от ТП 160 яч.4 до ТП 156 яч.3, Кабель силовой АСБ-6 3х95 | Техническое мероприятие 1 Выполнить высоковольтные испытания кабельной линии 10кВ от ТП-156 до ТП-160. Ответственное лицо: Бирюков А.А. 07.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо организации - производителю земляных работ, генеральному директору АО "ЭСК Сибири" Игорю Владимировичу Шумейко (660062, Красноярский край, город Красноярск, ул.Вильского, д.7), о недопущении нарушений ПТЭ при производстве строительных работ в охранной зоне кабельных трасс филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 07.12.2022 год
357156 | 348 | 2022-11-05 | 6 | 5 |  | 2022-11-05 | 6 | 5 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ 6 кВ от ПС-7 110 кВ "Медпрепараты" до РП 164 (ООО "Красноярская Судоверфь"), действием МТЗ на ПС-7 "Медпрепараты" 110/6 кВ был отключен В/6 кВ ф. 7-27. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику КЛ 6 кВ от ПС-7 яч.27 до РП-164, генеральному директору ООО "Красноярская Судоверфь", Шнайдеру Сергею Петровичу (660013, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богдана Хмельницкого, влд. 10 к. 5), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 08.12.2022 год
357156 | 277 | 2022-10-10 | 17 | 40 | 0.16668 | 2022-10-10 | 18 | 5 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 741 (ООО "КрасКом"), действием МТЗ, на РП 129 был отключен В/10кВ яч.19. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, начальнику управления электроэнергетики - главному энергетику ООО "КрасКом" Александру Николаевичу Русецкому (660049, Красноярский край, город Красноярск, улица Парижской Коммуны, 41), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2022 год
357156 | 278 | 2022-10-10 | 21 | 10 | 0.08334 | 2022-10-10 | 21 | 35 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на КЛ 10кВ ТП 532 - ТП 534 (УФНС России по Красноярскому краю), действием МТЗ, на ПС был отключен В/10кВ . | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, руководителю УФНС России по Красноярскому краю Бураков Дмитрий Сергеевич (660133, Красноярский край, город Красноярск, ул. Партизана Железняка, д.46), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2022 год
357150 | 980 | 2022-10-10 | 23 | 25 | 1.089 | 2022-10-10 | 23 | 58 | 3.4.13.3 В результате развития заводского дефекта трансформатора напряжения 1 секции 35 кВ марки НАЛИ-СЭЩ-35 установленного на ПС 35 кВ № 21 "Восточная" произошло нарушение электрической изоляции между фазами "В", "С" 4.11 Электродуговое повреждение трансформатора напряжения 1 сек.-35 кВ марки НАЛИ-СЭЩ-35 выраженное в возникновении электрической дуги между фазами "В", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ТН 1 сек/35 кВ, VL035-000391 | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо на подрядную организацию АО "ЭСК Сибири" по факту повреждения трансформатора НАЛИ-СЭЩ-35 находящимся на гарантии. Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 24.10.2022 год
357153 | 445 | 2022-10-10 | 7 | 31 | 0.0038333 | 2022-10-10 | 11 | 31 | 3.4.7.3 В результате обрыва нулевого провода, произошло схлестывание проводов в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ Л.1, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ Л.1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-10-792. 4.3 При проведении внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 53-10-792 обнаружено, что в результате обрыва нулевого провода, произошло схлестывание проводов в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ Л.1, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ Л.1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-10-792. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 53-10-792, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт с регулировкой стрелы провиса провода в пролете опор 2-3, Л-1, ТП 53-10-792. заказ в SAP № 180074202. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 11.11.2022 год
357153 | 446 | 2022-10-10 | 14 | 28 | 0.032015 | 2022-10-10 | 20 | 5 | 3.4.8.5 В результате наезда стороннего автомобиля произошел наклон ж/б приставки на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ Л3 КТП 10/0,4 кВ №51-12-545, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л3 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №51-12-545. | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ж/б приставки оп.10 ВЛ 0,4 кВ Л3 КТП 10/0,4 кВ №51-12-545 Ответственное лицо: Покатилов А.В. 14.11.2022 год
357152 | 658 | 2022-10-10 | 13 | 30 | 0.04125 | 2022-10-10 | 15 | 9 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя физ.лицо Шефер Т.А. за границей точки балансовой принадлежности сетевой организации, что привело к отключению АВ-0,4кВ Л-2 на ТП 33-02-12 10/0,4кВ. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 33-02-12 10/0,4кВ с целью выявления причин отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений.Заказ SAP № 180074884 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 11.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в адрес потребителя Шефер Т.А. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 11.11.2022 год
357154 | 422 | 2022-10-11 | 6 | 54 | 43.3355 | 2022-10-11 | 7 | 34 | 3.4.9.1 Повреждение в сети потребителя на ведомственном 1 сек 110кВ (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - "Красноярское предприятие МЭС", присутствует в перечне смежных ТСО). | Организационное мероприятие 1 Написать письмо о включении в состав комиссии для расследования причин аварий. Ответственное лицо: Степанов С.А. 14.10.2022 год
357154 | 423 | 2022-10-11 | 6 | 55 | 0 | 2022-10-11 | 7 | 35 | 3.4.8.5 В результате аварии (отключились 1,2 СШ 110кВ) на ПС Абалаковская (вед. филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - "Красноярское предприятие МЭС") произошло полное прекращение трансляции ТМ с ПС. | Организационное мероприятие 1 Написать письмо о включении в состав комиссии для расследования причин аварий. Ответственное лицо: Зуев А.П. 14.10.2022 год
357156 | 279 | 2022-10-11 | 3 | 37 |  | 2022-10-11 | 3 | 37 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ, более 59 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ от ТП 706 до ТП 223, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/10кВ ф.123-54 на ПС 110кВ "Телевизорная". 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10кВ от ТП 706 до ТП 223. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ от ТП 706 до ТП 223, Кабель силовой ААБ 3x240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x240 КЛ 10кВ от ТП 706 до ТП 223. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.12.2022 год
357156 | 280 | 2022-10-11 | 13 | 20 | 0.27501 | 2022-10-11 | 14 | 15 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 63-1-79 (СНТ "Ветеран-9"), действием МТЗ на РП-10 №2 "Бугачево-Минино" был отключен В/10кВ ф.63-1. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки Председателю СНТ "Ветеран-9" (660112, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Воронова, д. 21 кв.138), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2022 год
357156 | 281 | 2022-10-11 | 14 | 10 | 0.23332 | 2022-10-11 | 14 | 45 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ, более 55 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-10 кВ от ТП 684 до ТП 686, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/10кВ яч.15 на ПС 110/10кВ №5 Восточная. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля ААБ 3х120 КЛ-10 кВ от ТП 684 до ТП 686. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ от ТП 684 до ТП 686, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10кВ от ТП 684 до ТП 686. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 21.11.2022 год
357156 | 282 | 2022-10-11 | 14 | 25 | 0.21666 | 2022-10-11 | 15 | 30 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 134-6-32 (ООО "Параллель"), действием МТЗ был отключен В 10кВ ф.134-6 на опоре №24. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 134-6-32, директору ООО "Параллель" (660048, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Маерчака, д.120, стр.3), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2022 год
357156 | 283 | 2022-10-11 | 17 | 40 | 0.625 | 2022-10-11 | 18 | 55 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 38 яч.3 до ТП 39 яч.1 н "Б", что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.126-01 на ПС 126 "Радиотехническая" 110/10кВ. 4.12 Произошёл пробой изоляции КЛ 10кВ от ТП 38 яч.3 до ТП 39 яч.1 н "Б". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ТП 38 яч.3 - ТП 39 яч.1 н.Б, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10кВ ТП 38 яч.3 - ТП 39 яч.1 н.Б. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.01.2023 год
357156 | 284 | 2022-10-11 | 19 | 10 | 0.06666 | 2022-10-11 | 19 | 30 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети потребителя на ведомственного ф.40-13/6кВ (ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Красноярская дирекция по энергообеспечению), действием МТЗ, на ПС 35кВ "Базаиха" был отключен В/10кВ ведомственного ф.40-13/6кВ. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки,руководителю ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Красноярская дирекция по энергообеспечению, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Назаров А.А. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо собственнику электроустановки, начальнику красноярского филиала ОАО «РЖД» Рейнгардт В.Г. 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Горького д.6, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 21.11.2022 год
357156 | 285 | 2022-10-11 | 20 | 30 | 1.975 | 2022-10-12 | 3 | 5 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ 6кВ, более 62 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре № 130 ВЛ 6 кВ ф.28-19 (ф. 28-25), что привело к разрегулировке стрелы провиса в пролёте опор №130-131 и схлёсту проводов фаз "А" и "В", межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/6кВ яч. 2 на РП 211. 4.1 Произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре № 130 ВЛ 6 кВ ф.28-19 (ф. 28-25) с разрегулировкой стрелы провиса в пролёте опор №130-131. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВКЛ 6 кВ ф.28-19 (ф. 28-25), Пролет: Опора № 130 - Опора № 131 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода фазы "В" в пролёте опор № 130-131 ВЛ 6 кВ ф.28-19 (ф. 28-25). Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2022 год
357156 | 286 | 2022-10-12 | 0 | 40 | 1.05 | 2022-10-12 | 2 | 25 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 28 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 305 до ТП 312, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.177-04 на ПС 177 "Бугач". 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10кВ от ТП 305 до ТП 312. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ТП305 до ТП 312, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10кВ от ТП 305 до ТП 312. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.12.2022 год
357153 | 447 | 2022-10-11 | 11 | 56 | 0.42666 | 2022-10-11 | 14 | 4 | 3.4.12.2 Сильными порывами ветра до 18 м/с и тяжением провода из тела опоры №204 ВЛ-10 кВ ф.9-14 был вырван крюк с изолятором и проводом фазы "А", что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№204-205, междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.9-14 на ПС 110/10 №9 "Знаменская". 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 ф.9-14 обнаружено выпадание крюка фазы "А" на опоре №204, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В 10 ф.9-14 на ПС 110/10 №9 "Знаменская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вырван крюк из тела опоры. на ВЛ 10 кВ ф.9-14 с.Пригородное, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №204 на ВЛ 10 ф.9-14. Заявка в ПК SAP №170057435. Ответственное лицо: С.А. Цавня 14.11.2022 год
357153 | 448 | 2022-10-11 | 20 | 18 | 0.13199 | 2022-10-11 | 21 | 2 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода, при сильных порывов ветра до 18 м/с произошел обрыв шлейфа на ЛР ТП 9-18-966, что явилось причиной отключения В 10 ф.9-18 по неотложной заявке на ПС 110/10 №9 "Знаменская". 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 ф.9-18 на ЛР ТП 9-18-966 обнаружен оторванный шлейф фазы "А", что явилось причиной отключения В 10 ф.9-18 по неотложной заявке на ПС 110/10 №9 "Знаменская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлёйфа. на ВЛ-10 кВ ф.9-18 с.Знаменка, Спуск: Оп.№70 - ТП 9-18-966 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт шлейфа фазы "А" на ЛР ТП 9-18-966. Заказ В ПК SAP №180074485. Ответственное лицо: Цавня С.А. 14.11.2022 год
357152 | 659 | 2022-10-12 | 12 | 35 | 1.1958 | 2022-10-12 | 17 | 22 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (1965 года) с изменением свойств материалов в результате старения, произошел пробой изоляции кабельной линии 10кВ ТП 33-03-7 10/0,4кВ, что привело междуфазному короткому замыканию с отключением действием МТЗ В 10 ф.33-10 на ПС 110/10 №33 "Балахтинская". 4.1 Произошел пробой изоляции кабельной вставки 10кВ ТП 33-03-7 10/0,4кВ, что привело к междуфазному короткому замыканию с отключением действием МТЗ В 10 ф.33-10 на ПС 110/10 №33 "Балахтинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции кабельной линии 10кВ ТП 33-03-7 10/0,4кВ на ВЛ 10 кВ ф.33-10 п.Балахта, Кабель силовой АВВГ-6 3x50 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.33-10 от ПС 110/10 №33 "Балахтинская", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №.180074881 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 25.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт кабельной линии 10кВ оп. 71 - ЗТП 33-03-7 / КВБо-3 3х25/50 ВЛ 10кВ ф.33-10 от ПС 110/10 №33 "Балахтинская". Заказ SAP №.170057469 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 25.11.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести отыскание повреждения на кабельной линии 10кВ оп. 71 - ЗТП 33-03-7 / КВБо-3 3х25/50 ВЛ 10кВ ф.33-10 от ПС 110/10 №33 "Балахтинская". Заказ SAP №.170057468 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 25.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 25.11.2022 год
357157 | 390 | 2022-10-12 | 8 | 13 | 0.54501 | 2022-10-12 | 10 | 2 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние опоры №248 из-за длительного (40 лет ) срока эксплуатации. 4.16 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№247-249 из-за недопустимого наклона опор, на ПС 35/10 №19 Тальская действием МТЗ, с НАПВ отключался В 10 ф. 19-02. (устранено, замена опоры №248, выполнена регулировка стрелы провиса проводов в пролете оп.№№ 247-249). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: недопустимая степень загнивания древесины. на ВЛ 10 кВ ф. 19-02, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 19-02: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бурмага Д.П. 31.10.2022 год
357157 | 391 | 2022-10-12 | 11 | 10 | 0.58666 | 2022-10-12 | 14 | 6 | 3.4.12.2 Падение деревьев на провода ВЛ-10кВ ф.9-01 из вне охранной зоны из-за сильного (15м/с.) ветра в пролете опор №№ 54-55. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№54-55, упавшим из-за сильного ветра, деревом из вне охранной зоны; на ПС 35/10 кВ "В. Рыбинская" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф. 9-01. (ТН самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: С хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.9-01, Пролет: Опора № 54 - Опора № 55 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 9-01: - Выполнить внеплановый осмотр для выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Кондротенко С.Н. 17.11.2022 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 10 кВ ф. 9-01: - в пролете опор №№ 54-55 выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Юносов С.А. 31.12.2022 год
357157 | 392 | 2022-10-12 | 14 | 0 | 0.08334 | 2022-10-12 | 14 | 25 | 3.4.12.2 Падение с деревьев веток из-за ветра 15м/с на провода ВЛ-10кВ ф.44-02 в пролете опор №№ 70-71. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов из-за влетевших в провода веток с дерева из вне охранной зоны в пролете опор №70-71, на ПС 35/10 кВ №44 "Кулижниково" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.44-02. (устранено) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф. 44-02, Пролет: Опора № 70 - Опора № 71 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10кВ ф.44-02: - выполнит вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролете опор №№ 70-71. Ответственное лицо: Кочетыгов А.А. 31.10.2022 год
357156 | 287 | 2022-10-12 | 5 | 10 | 0.29165 | 2022-10-12 | 5 | 45 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации проходных изоляторов ячейки КСО-266, более 34 лет, с изменением свойств и загрязнением, произошло снижение уровня изоляции проходных изоляторов фаз "А", "В" и "С" ячейки КСО-266 в ТП-38, что привело к их перекрытию и возникновению межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/10кВ ф.126-01 на ПС 110кВ "Радиотехническая". 4.17 Произошло перекрытие проходных изоляторов фаз "А", "В" и "С" присоединения в сторону ТП 37 яч.3 на ТП-38. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение посторонними предметами на ТП-38 ОУ, Ячейка КСО-366 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену проходных изоляторов фаз "А", "В" и "С" ячейки КСО-266 на присоединения в сторону ТП 37 яч.3 на ТП-38. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2022 год
357156 | 288 | 2022-10-12 | 8 | 40 | 3.525 | 2022-10-12 | 12 | 35 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 3110 (ООО "Панацея"), действием МТЗ, на ПС 121 "Мясокомбинат" был отключен В/10кВ яч. 18 ф.121-18. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Панацея", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2022 год
357156 | 289 | 2022-10-13 | 1 | 0 | 1.7333 | 2022-10-13 | 6 | 25 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 45-10-9 (ФГБУ "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Красноярскому краю"), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Емельяново" был отключен В/10кВ ф.45-10. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки Директору ФГБУ "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Красноярскому краю" (660041, Красноярский край, г.Красноярск, пр.Свободный, д.68), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2022 год
357150 | 981 | 2022-10-11 | 17 | 0 | 0.05499 | 2022-10-11 | 17 | 11 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.52-01 в пролётах опор № 84-85 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В", что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания провода фазы "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.52-01 в пролётах опор № 84-85 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению ВЛ по МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.52-01, Пролет: Опора № 84 - Опора № 85 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.52-01 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 21.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролёте опор № 84-85 ВЛ-10 кВ ф.52-01 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 21.10.2022 год
357150 | 982 | 2022-10-11 | 21 | 0 | 0.005833 | 2022-10-11 | 21 | 35 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 11/4 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода, что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов от опоры № 11/4 до ввода в дом под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-1 в ТП 10/0,4кВ № 42-03-10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 42-03-10, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр АВ-0,4 Л-1 от ТП 10/0,4кВ № 42-03-10 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 21.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 11/4 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-1 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 21.10.2022 год
357150 | 983 | 2022-10-11 | 23 | 45 | 0.07875 | 2022-10-12 | 5 | 0 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 4-5 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" и "С", что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 4-5 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-2 в ТП 10/0,4кВ № 63-09-3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 63-09-3, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ - 0,4 кВ от ТП № 63-09-3 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 21.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "А" и "С" в пролётах опор № 1-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 21.10.2022 год
357150 | 984 | 2022-10-12 | 15 | 10 | 0.095 | 2022-10-12 | 17 | 4 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 2-3 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" и "В", что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 2-3 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-2 в ТП 10/0,4кВ № 101-07-9 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 101-07-9, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ - 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ № 101-07-9 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 21.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "А" и "В" в пролётах опор № 2-3 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 21.10.2022 год
357150 | 985 | 2022-10-12 | 16 | 21 | 0.00075 | 2022-10-12 | 16 | 24 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 1-2 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" и "С", что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 1-2 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-1 в ТП 10/0,4кВ № 45-01-7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 45-01-7, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ - 0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ № 45-01-7 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 21.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролётах опор № 1-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 21.10.2022 год
357157 | 393 | 2022-10-13 | 10 | 38 | 17.3766 | 2022-10-13 | 17 | 19 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой (15м/с.) нагрузки на провода ВЛ-10кВ ф.5-04 в пролете опор №№ 29-31. 4.4 Вследствие однофазного замыкания на ж/б. опоре №30 от срыва изолятора из-за сильного (15м/с.) ветра и падения провода на металлическую траверсу, на ПС110/35/10 кВ №5 "Агинская" оперативно (КИ фаза "С"=0 кВ) отключен В 10 ф.5-04. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное замыкание на траверсу. на ВЛ 10 кВ ф. 5-04, Опора УА10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 5-04: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Кочетыгов А.А. 31.12.2022 год
357157 | 394 | 2022-10-13 | 10 | 40 | 0.018667 | 2022-10-13 | 12 | 32 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой (15 м/с) нагрузки на провода ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТПН 48-02-7/160 в пролете опор №№7-8. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов из-за сильного (15 м/с) ветра в пролете опор №№7-8, на КТПН 48-02-7/160 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-2. (устранено, замена провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 48-02-7, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 48-02-7: -выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Ласкажевский А.В. 13.10.2022 год
357157 | 395 | 2022-10-13 | 11 | 52 |  | 2022-10-13 | 11 | 52 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние на ВЛ-110кВ С-51: - повреждено Ушко (У1-6) от потери механической прочности от длительного (с 1961 - 60 лет) срока эксплуатации с риском расцепления гирлянды изоляторов в поддерживающем зажиме на опоре №53 (фаза "В"), наличие следов перекрытия изоляторов в гирлянде от ранее воздействующих атмосферных перенапряжений; - на ж/б. опоре №22 на фазе "А" следы перекрытия изоляторов в гирлянде от ранее воздействующих атмосферных перенапряжений, требуется монтаж ПЗУ. 4.11 Вследствие возникшей угрозы аварийного отключения: на ПС 110кВ Камала 2 (ОАО "РЖД"); на ПС 110кВ Бородинская выведена в ремонт ВЛ 110 кВ Камала-2 тяговая – Бородинская I цепь с отпайкой на ПС Совхозы (С-51) для устранения дефектов: - на металлической опоре №53 в поддерживающем зажиме в гирлянде на фазе "В" замена ушка (У1-6), замена гирлянды изоляторов; - на ж/б. опоре №22 замена гирлянды изоляторов на фазе "А", монтаж ПЗУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: угроза расцепления гирлянды изоляторов на металлической опоре №53 на фазе "В" на ВЛ 110 кВ Камала-2 т.-Бород. с отп. С-51, Опора пром. мет.П2; гирлянда изоляторов на фазе "В" со следами перекрытия. на ВЛ 110 кВ Камала-2 т.-Бород. с отп. С-51, Опора пром. мет.П2; гирлянда изоляторов на фазе "А" со следами перекрытия. на ВЛ 110 кВ Камала-2 т.-Бород. с отп. С-51, Опора пром.ж/б.ПБ110-4 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-110кВ С-51: выполнить замену гирлянд изоляторов на металлической опоре № 53 (фаза "В"); на ж/б. опоре №22 выполнить замену гирлянды изоляторов на фазе "А", выполнить монтаж ПЗУ. Заказ №142705238 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 14.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в РП на октябрь 2022г. замену изоляции и монтаж ПЗУ на ВЛ-110кВ С-51. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 13.10.2022 год
357153 | 449 | 2022-10-12 | 14 | 30 | 0.04998 | 2022-10-12 | 14 | 35 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода, при сильных порывов ветра до 18 м/с произошел обрыв шлейфа на ЛР ТП №23-14-3301, что явилось причиной схлёстывания проводов, двухфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 ф.23-14 на ПС 110/10 кВ №23 "Крекер". 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 ф.23-14 на ЛР ТП 23-14-3301 обнаружен оторванный шлейф фазы "В", что явилось причиной двухфазного короткого замыкания работы МТЗ и отключения В 10 ф.23-14 на ПС 110/10 кВ №23 "Крекер". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа. на ВЛ-10 кВ ф.23-14 г.Минусинск, Опора П10-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт шлейфа на ЛР ТП 10/0,4 кВ №23-14-3301. Заказ в ПК SAP №180074629. Ответственное лицо: С.А. Цавня 14.11.2022 год
357153 | 450 | 2022-10-13 | 7 | 21 | 1.1492 | 2022-10-13 | 11 | 2 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода, при сильных порывов ветра до 14 м/с произошел обрыв шлейфа на неподвижном ноже РЛНД-10/400 Р - 10 кВ №31-23-31 фазы "В" и касание им заземленной рамы РЛНД-10/400 Р 31-23-31, что явилось причиной однофазного короткого замыкания на землю и срабатывания сигнализации "Земля" в сети 10 кВ на ПС 110/10 кВ №31 "Шушенская-городская". 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ф.31-23 был обнаружен излом провода на неподвижном ноже РЛНД-10/400 Р 31-23-31 фазы "В" и касание им заземленной рамы РЛНД-10/400 Р 31-23-31 ВЛ-10 кВ ф.31-23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа. на ВЛ-10 кВ ф.31-23 п.Шушенское, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.31-23. По результатам осмотра устранены выявленные замечания. Заказ SAP-180074876 Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 14.11.2022 год
357153 | 451 | 2022-10-13 | 8 | 12 |  | 2022-10-13 | 8 | 12 | 3.4.10 В результате попадания животного (кота) на трансформатор 10/0,4 кВ ТП 12-09-1104 произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной работы МТЗ и отключения с УАПВ В 10 кВ ф.12-09 на ПС 35/10 кВ №12 "Тубинская". 4.12 Во время внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ №12-09-1104 обнаружен на крышке трансформатора кот со следами термического воздействия, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения с УАПВ ВЛ 10 кВ ф.12-09 от ПС 35/10 кВ №12 "Тубинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кот на крышке трансформатора. на ВЛ-10 кВ ф.12-09 с. Тубинск, Спуск к ТП 12-09-1104 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ТП 12-09-1104. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 14.11.2022 год
357156 | 290 | 2022-10-13 | 11 | 30 |  | 2022-10-13 | 11 | 30 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 10/0,4кВ № 9127 (принадлежит ООО "Арена Север"), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Весна-2" был отключен В 10кВ ф.181-27. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ведомственной ТП-9127, управляющему спортивным сооружением "Арена Север" КГАУ "РЦСС" Богучацкому Олегу Леонидовичу (660077, Красноярский край, город Красноярск, 9 мая, д. 74, помещ. 362), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 21.11.2022 год
357153 | 452 | 2022-10-13 | 18 | 15 |  | 2022-10-13 | 18 | 15 | 3.4.7.3 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 ф.3-16 обнаружено повреждение опор № 91, 112 в результате произошел провис проводов, что явилось причиной короткого замыкания между фазами "А" и "В", работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.3-16 на ПС 110/10 кВ №3 "Тагарская". 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 ф.3-16 обнаружено повреждение опор № 91, 112 в результате произошел провис проводов, что явилось причиной короткого замыкания между фазами "А" и "В", работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.3-16 на ПС 110/10 кВ №3 "Тагарская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры. на ВЛ 10 кВ ф.3-16 г.Минусинск, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденных опор №91, 112. Заказ в ПК SAP №170057452. Ответственное лицо: С.А. Цавня 15.11.2022 год
357156 | 291 | 2022-10-13 | 14 | 35 |  | 2022-10-13 | 14 | 35 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя ТП 3073 (ООО "Панацея-2"), действием МТЗ, на РП 239 был отключен В/10кВ яч.12 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "Панацея-2", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2022 год
357156 | 293 | 2022-10-13 | 15 | 45 | 1.5333 | 2022-10-13 | 19 | 35 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ, более 35 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ ТП135 - ТП140, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/10кВ ф.33-2-6 на ПС 110кВ "Молодежная". 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10кВ ТП135 - ТП140. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от РП 135 яч.13 , ТП 140 яч. 3, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10кВ ТП135 - ТП140. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.12.2022 год
357157 | 396 | 2022-10-14 | 9 | 0 | 0.17568 | 2022-10-14 | 9 | 34 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние от длительного, 34 года эксплуатации концевой разделки ЗПКВТп-10. 4.11 Вследствие электродугового повреждения от междуфазного замыкания внутри концевой разделки ЗПКВТп-10 из-за ухудшения междуфазной изоляции от длительного (34года) срока эксплуатации, на ПС 110/35/10кВ №28 "Солянская" действием МТЗ с НАПВ, отключался В 10 ф.28-08. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание в концевой разделке в ячейке В 10 ф.28-08. на ячейка В 10 ф.28-08, ВЛ 10 кВ ф. 28-08 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 28-08: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 10 кВ ф. 28-08: - на ПС 110кВ Солянская выполнить замену поврежденной концевой разделки в ячейке В 10 ф.28-08. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 31.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 ПС 110кВ Солянская: - включить в РП до 31.12.2022г. замену концевой разделки в ячейке В 10 ф.28-08. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 19.10.2022 год
357152 | 660 | 2022-10-13 | 9 | 7 | 0.19367 | 2022-10-13 | 11 | 58 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 33 года), с изменением физических свойств материалов, произошло удлинение провода фазы "В" и при воздействие атмосферных явлений-ветра, произошла разрегулировка провода фазы «В», с его провисом, что при неоднократных порывах ветра до 13 м/с, привело к схлёсту проводов и перегоранию фазы «В» и «А» в пролете опор №111-№112, короткому замыканию и отключению от МТЗ ВЛ 10кВ ф.11-31 на ПС 110/35/10 № 11 "Боготольская". 4.1 Произошло удлинение провода фазы "В" с разрегулировкой стрелы провеса в пролете опор №111-№112 , что привело к короткому замыканию двух фаз «В» и «А» при воздействие атмосферных явлений-ветра, с дальнейшим обрывом провода фаз «В» и «А» и отключению от МТЗ ВЛ 10кВ ф.11-31 на ПС 110/35/10 № 11 "Боготольская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение провода фазы «В» и «А» с дальнейшим обрывом в пр. оп. №111-№112 на ВЛ 10 кВ ф.11-31 г.Боготол-с.Боготол, Пролет: Опора № 111 - Опора № 112 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.11-31 для выявления причины отключения.Заказ SAP 180074609. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 14.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт провода фазы "А"-"В" с регулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №111 - №112 ВЛ-10 кВ. ф.11-31.Заказ в SAP 180074610. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 14.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 26.11.2022 год
357152 | 661 | 2022-10-14 | 8 | 39 | 0.0896 | 2022-10-14 | 10 | 3 | 3.4.10 В результате перекрытие птицей воздушного промежутка на ЛР-10кв ТП 63-3-2 10/0,4кВ произошло короткое замыкания двух фаз "А" и "В" с последующим перекрытием и разрушением опорной изоляции и отключение ф. 63-03 от максимальной токовой защиты, на ПС № 63 35/10 "Преображенка" 4.12 В результате перекрытие птицей воздушного промежутка на ЛР-10кв ТП 63-3-2 10/0,4кВ произошло короткое замыкания двух фаз ф."А" и ф. "В" с последующим перекрытием и разрушением опорной изоляции и отключение ф. 63-03 от максимальной токовой защиты, на ПС № 63 35/10 "Преображенка" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей воздушного промежутка на ЛР-10кв ТП 63-3-2 на ВЛ-10кВ ф 63-03 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ЛР-10кВ ТП 63-3-2. Заказ САП № 170057418. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф. 63-03 с целью выявления причины отключения. Заказ САП № 180074790. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы проведена проработка с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 30.11.2022 год
357150 | 986 | 2022-10-15 | 5 | 22 |  | 2022-10-15 | 5 | 22 | 3.4.10 В результате перекрытия воздушного электроизоляционного промежутка по телу птицы между фазой "А", "В" на ЛР 9С-9 на фидере связи 65-09 произошло отключение ВЛ-10 кВ ф.65-14, без повреждений ВЛ. 4.12 Вследствие приближения птицы на недопустимое расстояние к токоведущим частям ЛР 9С-9 между фазой "А", "В" произошло нарушение электрической изоляции, что привело к двухфазному к.з. и отключению от МТЗ Вф.65-14 на ПС 35 кВ №65 "Карапсель". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.65-09, РЛНД-10/250 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.65-14, ф.65-09. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 28.10.2022 год
357150 | 987 | 2022-10-16 | 20 | 21 | 0.008499 | 2022-10-16 | 20 | 38 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 в пролётах опор № 1-2 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" и "С", что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 в пролётах опор № 1-2 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-1 в ТП 10/0,4кВ № 58-06-6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП №58-05-6, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ - 0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ № 58-06-6 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 28.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролётах опор № 1-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 28.10.2022 год
357156 | 294 | 2022-10-14 | 16 | 50 | 0.375 | 2022-10-14 | 18 | 5 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на КЛ 6 кВ ф. 7-23 (АО "КРАСНОЯРСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Медпрепараты" был отключен В/6 кВ яч.23. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику КЛ 6 кВ ф.7-23, Генеральному директору АО «КРАСНОЯРСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» Самойлику Евгению Михайловичу (660012, Красноярский край, город Красноярск, Ул. Прибойная, д. 37Г, офис 203), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.11.2022 год
357156 | 295 | 2022-10-14 | 17 | 10 | 0.14001 | 2022-10-14 | 17 | 38 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 63-1-50 (СНТ "Ветеран-3"), действием МТЗ, на ПС 35кВ "Элита" был отключен В/10кВ ф.63-1. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ведомственного ТП 63-1-50, председателю правления СНТ "Ветеран-3" Брюханову Анатолию Даниловичу (660036, Красноярский край, город Красноярск, ул. Академгородок, д.50, к.12, кв.202), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2022 год
357156 | 296 | 2022-10-15 | 2 | 0 | 1.0333 | 2022-10-15 | 4 | 35 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 32 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 77 яч.4 до ТП 716 яч.4, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ на РП 129 яч.9. 4.12 Произошел пробой изоляции ААШв-10 3х120 КЛ 10кВ ТП 716 яч.4 - ТП 77 яч.4 н.Б Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ТП 716 яч.4 - ТП 77 яч.4 н.Б, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10кВ ТП 716 яч.4 - ТП 77 яч.4 н.Б Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.01.2023 год
357156 | 297 | 2022-10-15 | 9 | 20 | 1 | 2022-10-15 | 11 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 59 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 268 до ТП 269, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.16-09 на ПС 16 "Пролетарская" 110/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции АСБ-10 3х185 КЛ 10 кВ от ТП 268 до ТП 269 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 268 до ТП 269, АСБ-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х185 КЛ 10 кВ от ТП 268 до ТП 269 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.01.2023 год
357156 | 298 | 2022-10-15 | 12 | 0 | 0.12501 | 2022-10-15 | 12 | 25 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 63-8-40 (Ваховская О.Ф.), действием МТЗ, на ПС 35кВ "Элита" был отключен В/10кВ ф.63-8. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 63-8-40, Ваховской Ольге Федоровне (660125, Красноярский край, город Красноярск, ул. Светлогорская, 17а-31), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2022 год
357156 | 299 | 2022-10-16 | 10 | 7 |  | 2022-10-16 | 10 | 7 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 562 (ООО «Энергия Сибири»), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Восточная" был отключен В/10кВ ф.5-16. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ведомственной ТП 562, генеральному директору ООО «Энергия Сибири» Капустин Михаил Валериевич (660118, Красноярский край, город Красноярск, ул. Алексеева, д. 49, помещ. 33), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав коммиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2022 год
357156 | 300 | 2022-10-16 | 12 | 10 | 0.21332 | 2022-10-16 | 12 | 42 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ, более 30 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-10 кВ от ТП 4с яч.1 до ТП 10с яч.4, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/10кВ яч.04 на ПС 110/10кВ №139 Солнечный. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля КЛ-10 кВ от ТП 4с яч.1 до ТП 10с яч.4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на кабельная линия 10кВ от ТП 4с яч.1 до ТП 10с яч.4 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х120 от ТП 4с яч.1 до ТП 10с яч.4. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 21.11.2022 год
357156 | 301 | 2022-10-16 | 14 | 5 | 0.6 | 2022-10-16 | 14 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ, более 30 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 55с до ТП 57с, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/10кВ ф.139-22 на ПС 110кВ "Солнечный". 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля ААБл-10 3х95 КЛ 10 кВ от ТП 55с до ТП 57с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10КВ ОТ ТП 55с ДО ТП 57с, ААБл-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х95 КЛ 10 кВ от ТП 55с до ТП 57с. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 21.11.2022 год
357153 | 453 | 2022-10-16 | 13 | 4 | 0.008499 | 2022-10-16 | 13 | 21 | 3.4.8.3 В результате падения дерева на провода ВЛ-10 кВ ф.33-12 в пролете опор №№51-52 подпиленного неизвестными лицами, произошло схлёстывание проводов фазы "А", фазы "В" и фазы "С". Что привело к возникновению короткого замыкания, работе МТЗ и отключению В-10 кВ ф.33-12 на ПС 110/35/10 кВ №33 Ермаковская. Деревья (сосна) высотой 24 метра находилось в лесном массиве за пределами просеки на расстоянии 12 - 13 метров от крайнего провода. | Техническое мероприятие 1 Удалить с трассы ВЛ упавшего дерева. Ответственное лицо: Росляков А.Н. 21.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в МО МВД России «Ермаковское» по отысканию виновных и привлечения их к ответственности – взысканию материального ущерба. Ответственное лицо: Росляков А.Н. 21.11.2022 год
357154 | 426 | 2022-10-17 | 10 | 42 | 0.40165 | 2022-10-17 | 15 | 19 | 3.4.7.3 Вследствие длительного срока эксплуатации (год ввода 1969) произошло разрушение и падение деревянных опор № 75, № 80 ВЛ 10 кВ ф. 73-4, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением ВЛ 10кВ ф.73-4 на ПС 35/10кВ № 73 "Павловщина". 4.1 Вследствие длительного срока эксплуатации (год ввода 1969) произошло разрушение и падение деревянных опор № 75, № 80 ВЛ 10 кВ ф. 73-4 от ПС 35/10кВ № 73 "Павловщина". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие длительного срока эксплуатации (год ввода 1969) произошло разрушение и падение деревянной опоры № 75 на ВЛ 10 кВ ф. 73-4 от ПС 35/10кВ № 73 "Павловщина" на Опора № 75 на ВЛ 10 кВ ф. 73-4 от ПС 35/10кВ № 73 "Павловщина", VS010-0006827; Вследствие длительного срока эксплуатации (год ввода 1969) произошло разрушение и падение деревянной опоры № 75 на ВЛ 10 кВ ф. 73-4 от ПС 35/10кВ № 80 "Павловщина". на Опора № 80 на ВЛ 10 кВ ф. 73-4 от ПС 35/10кВ № 73 "Павловщина", VS010-0006827 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.73-4. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 18.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену деревянной опоры № 75, ВЛ 10 кВ ф. 73-4, от ПС 35/10кВ № 73 "Павловщина". Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 18.11.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену деревянной опоры № 80, ВЛ 10 кВ ф. 73-4, от ПС 35/10кВ № 73 "Павловщина". Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 18.11.2022 год
357156 | 302 | 2022-10-17 | 10 | 2 |  | 2022-10-17 | 10 | 2 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ, более 36 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ РП 131 яч.16 - ТП 480 яч.3, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/10кВ ф.10-35 на ПС 110кВ "Нагорная". 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 131 яч.16 - ТП 480 яч.3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ РП 131 яч.16 - ТП 480 яч.3 н.А, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10 кВ РП 131 яч.16 - ТП 480 яч.3. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.12.2022 год
357156 | 303 | 2022-10-17 | 11 | 2 |  | 2022-10-17 | 11 | 2 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 465 до ТП 476, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.16-14 на ПС 110кВ "Нагорная". 4.12 Произошел пробой изоляции ААШв-6 3х150 КЛ-10кВ от ТП-465 до ТП-476. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ от ТП-465 до ТП-476, Кабель силовой ААШв-6 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-6 3х150 КЛ-10кВ от ТП-465 до ТП-476 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.01.2023 год
357156 | 304 | 2022-10-17 | 12 | 20 | 2.0534 | 2022-10-17 | 14 | 12 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ 35 кВ, более 49 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло окисление провода в зажиме на опоре №23 ВЛ 35кВ Емельяново - Шуваево (Т-44), что привело к обрыву провода фазы "А" в пролете опор №№ 23 - 24 ВЛ 35кВ Емельяново - Шуваево (Т-44) и схлёсту проводов с возникновением межфазного короткого замыкания и отключению, действием МТЗ, В/35кВ Т-44 на ПС 110кВ "Емельяново". 4.1 Произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№ 23 - 24 ВЛ 35кВ Емельяново - Шуваево (Т-44). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 35кВ Емельяново-Шуваево Т-44, Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 35кВ Емельяново - Шуваево (Т-44). Заказ ТОРО № 180075146 Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 17.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода ф. "А" ВЛ 35кВ Емельяново - Шуваево (Т-44) в пролёте опор №№ 23-24 отп. Таскино. Заказ ТОРО № 170057475 Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 18.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить выборочный верховой осмотр зажимов провода, по результатам которого определить необходимость ремонта, либо замены провода. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 30.06.2023 год
357152 | 662 | 2022-10-17 | 10 | 49 | 0.0040666 | 2022-10-17 | 12 | 51 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации с изменением свойств материалов произошёл излом деревянной опоры №2 у основания, . Опора №2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 33-02-12 10/0,4кВ входит в перечень опор на которые запрещен подъем. 4.1 Произошел излом деревянной опоры №2 у основания, по причине длительной эксплуатации с изменением свойств материалов. Опора №2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 33-02-12 10/0,4кВ входит в перечень опор на которые запрещен подъем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом деревянной опоры №2 на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 33-02-12, Опора УПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 33-02-12 10/0,4кВ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180076556. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести установку ж/б приставки к опоре №2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 33-02-12 10/0,4кВ. Заказ SAP № 170057505. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 28.10.2022 год
357153 | 454 | 2022-10-18 | 20 | 55 | 0.30002 | 2022-10-18 | 21 | 20 | 3.4.9.3 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.6-07 обнаружено повреждение на ведомственной ТП №6-07-05 (ИП Черненко). Повреждение на ведомственной ТП явилось причиной отключения В-10 кВ ф.6-07 ключом управления на ПС 35/10 кВ №6 "Курагинская". | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-07. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Заказ SAP 180077886. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 25.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ЭУ о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 25.11.2022 год
357157 | 397 | 2022-10-17 | 17 | 46 | 2.1662 | 2022-10-17 | 19 | 55 | 3.4.8.5 Не умышленное повреждение ж/б опоры №5 (совместная подвеска ф.3-01/ф.3-03), воздействие на ж/б. опору автотранспортом. 4.4 Вследствие повреждения автотранспортом одностоечной ж/б. опоры №5 (совместная подвеска ф.3-01/ф.3-03); на РП 10кВ №3 "ЗЗРК": - оперативно отключен В 10 ф. 3-01; - оперативно отключен В 10 ф.3-03. (Устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждена у основания автотранспортом на ВЛ 10 кВ ф. 3-01, Опора 2ОП10-3 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10кВ: ф.3-01; ф.3-03: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 ВЛ-10кВ: ф.3-01; ф.3-03: - оформить документы в соответствии с распоряжением от 26.06.2021г. №1229. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 24.10.2022 год
357152 | 663 | 2022-10-18 | 9 | 58 | 0.079583 | 2022-10-18 | 13 | 9 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации ВЛ (более 30 лет), произошло удлинение провода фазы "В" с разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролете опор №3/1/6-№3/1/7, что при неоднократных порывах ветра до 10 м/с привело к схлесту проводов, междуфазному короткому замыканию фаз «В» и «С»,перегоранию и падению на землю провода фазы "В" в пролете №3/1/6-№3/1/7 с отключением АВ-0,4кВ Л-2 КТП 35-03-7 10/0,4кВ. 4.10 В следствии длительной эксплуатации ВЛ (более 30 лет), произошло удлинение провода фазы "В" с разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролете опор №3/1/6-№3/1/7, что при неоднократных порывах ветра до 10 м/с привело к схлесту проводов, междуфазному короткому замыканию фаз «В» и «С»,перегоранию и падению на землю провода фазы "В" в пролете №3/1/6-№3/1/7 с отключением АВ-0,4кВ Л-2 КТП 35-03-7 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание провода фазы "В" на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 35-03-7, Пролет: Опора № 3/1/6Л2-Опора № 3/1/7Л2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 35-03-7 10/0,4кВ и КТП 35-03-7 10/0,4кВ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180075318. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт провода, регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №3/1/6-№3/1/7 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 35-03-7 10/0,4кВ. Заказ SAP №180075362. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 25.11.2022 год
357152 | 664 | 2022-10-18 | 12 | 53 | 0.35932 | 2022-10-18 | 14 | 10 | 3.4.12.5 В результате пучения грунта произошло выдавливание тела опор №18, 20 ВЛ-10 кВ ф.23-15 от ПС 110/10 кВ №23 "Береш" из земли в болотистой местности, что привело к наклону опор, схлесту проводов фаз "В" и "С" в пролетах опор №18-20 с отключением В-10кВ ф.23-15 на ПС 110/10 кВ №23 "Береш". 4.4 Произошел наклон опор №18, 20 ВЛ-10 кВ ф.23-15 от ПС 110/10 кВ №23 "Береш", в результате пучения грунта и выдавливания тела опор №18-20 из земли в болотистой местности, что привело к схлесту проводов фаз "В" и "С" с отключением В-10кВ ф.23-15 на ПС 110/10 кВ №23 "Береш". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в результате наклона опоры на ВЛ 10 кВ ф.23-15 с.Береш, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19; схлест проводов в результате наклона опоры на ВЛ 10 кВ ф.23-15 с.Береш, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.23-15от ПС 110/10кВ "Береш" с целью выявления причины отключения. Заказ SAP №180077692. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку тела опор №18, 20 ф.23-15 от ПС 110/10 кВ №23 "Береш" с утрамбовкой грунта и подсыпкой ПГС у основания опор. Заказ SAP №180077693. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 26.12.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №17-21 ф.23-15 от ПС 110/10 кВ №23 "Береш". Заказ SAP №180077694. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 26.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.10.2022 год
357150 | 988 | 2022-10-18 | 8 | 34 | 0.668 | 2022-10-18 | 14 | 8 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.39-16 в пролёте опор № 91-92 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 21 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 91-92 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.39-16 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.39-16, Пролет: Опора № 91 - Опора № 92 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.39-16 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 28.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 91-92 на ВЛ-10 кВ ф.39-16. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 28.10.2022 год
357153 | 455 | 2022-10-19 | 17 | 58 | 0.17266 | 2022-10-19 | 19 | 12 | 3.4.8.2 В результате наезда сельскохозяйственной техники на опору №617 ВЛ-10 кВ ф.53-07 произошло ее разрушение, схлест проводов в пролете опор №616-617, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.53-07 на ПС 110/35/10 кВ №53 "Идринская". 4.4 При проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 53-07 было обнаружено, что в результате наезда сельскохозяйственной техники на опору №617 ВЛ-10 кВ ф.53-07, произошло ее разрушение и схлест проводов в пролете опор №616-617, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.53-07 на ПС 110/35/10 кВ №53 "Идринская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стоек опоры на ВЛ-10 кВ ф.53-07 с. Восточный, Сибирь, Ц, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену А-обр. опоры №617 ВЛ-10 кВ ф.53-07. Заказ в ПК SAP № 170057502. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 21.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в МО МВД России «Идринское» по отысканию виновных и привлечения их к ответственности – взысканию материального ущерба. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 21.11.2022 год
357152 | 665 | 2022-10-18 | 13 | 51 | 0.12134 | 2022-10-18 | 15 | 22 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации и изменения свойств материалов, произошло ослабление крепления вязки провода к изолятору, что привело к ее срыву с изолятора фазы "В" на опоре №38, разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №37-№38, схлесту и междуфазному короткому замыканию фаз «В» и «С» в пролете №37-№39 последующим отключением ВЛ-6кВ ф. 13Т-06 на ПС №13Т Чернореченская-тяговая 110/27,5/6. 4.1 Произошло ослабление крепления вязки провода к изолятору, что привело к ее срыву с изолятора фазы "В" на опоре №38, в следствии длительной эксплуатации и изменения свойств материалов, что привело к разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №37-№38, схлесту и междуфазному короткому замыканию фаз «В» и «С» в пролете №37-№39 и последующим отключением В-6 кВ ВЛ-6кВ ф. 13Т-06 на ПС №13Т Чернореченская-тяговая 110/27,5/6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 6 кВ ф.13Т-6_Ретранслятор, Пролет: Опора № 37 - Опора № 38 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж крюка изолятора фазы "В" на опоре №38 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №37 -№39 ВЛ-10кВ 13Т-06 ПС №13Т Чернореченская-тяговая 110/27,5/6кВ. Заказ SAP №180076579, 180076600. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.13Т-06 с целью выявления причины отключения. Заказ SAP №180076578. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 30.11.2022 год
357152 | 666 | 2022-10-19 | 7 | 5 | 0.14668 | 2022-10-19 | 7 | 27 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации кабеля между ТП 1-2-4 10/0.4кВ и ТП 1-11-4 10/0,4кВ произошел пробой изоляции кабеля КЛ-10кВ, с междуфазным коротким замыканием, что привело к срабатыванию МТЗ и отключению выключателя В-10 кВ яч. №52 на ПС №28 Водозабор 110/10/10кВ 4.16 Вследствие длительной эксплуатации кабеля между ТП 1-2-4 10/0.4кВ и ТП 1-11-4 10/0,4кВ произошел пробой изоляции кабеля КЛ-10кВ, с междуфазным коротким замыканием, что привело к срабатыванию МТЗ и отключению выключателя В-10 кВ яч. №52 на ПС №28 Водозабор 110/10/10кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции кабеля на ВЛ 10 кВ ф.28-52, Кабель силовой ААБ 3x95 | Техническое мероприятие 1 Произвести отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10 кВ с установкой соединительной кабельной муфты между ТП 1-11-4 10/0,4кВ и ТП 1-2-4 10/0,4кВ. Заказ SAP №170057513. Ответственное лицо: заместитель главного инженера Назаровского РЭС Пищулин И.В. 01.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтные испытания после ремонта КЛ-10 кВ между ТП 1-2-4 10/0,4 кВ и ТП 1-11-4 10/0,4 кВ. Заказ SAP № 180077061. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 21.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 25.11.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ф.28-52 с целью выявления причин отключения. Заказ SAP №180077068. Ответственное лицо: заместитель главного инженера Назаровского РЭС Пищулин И.В. 01.11.2022 год
357152 | 667 | 2022-10-19 | 12 | 30 | 0.011334 | 2022-10-19 | 13 | 18 | 3.4.9.3 Повреждение на КЛ-6 кВ, принадлежащей МОУ «Сокол» | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф.29-41 с целью выявления причин отключения. Заказ SAP №180077038. Ответственное лицо: заместитель главного инженера Назаровского РЭС Пищулин И.В. 01.11.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить претензионное письмо руководству МОУ "Сокол" о предоставлении информации по факту отключения ВЛ-6кВ ф.29-41 о принятии мер по недопущению подобных отключений. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 24.11.2022 год
357150 | 990 | 2022-10-20 | 8 | 20 |  | 2022-10-20 | 8 | 20 | 3.4.10 В результате проникновения летучих мышей в ТП 10/0,4 кВ № 76-06-18 произошло перекрытие трёх фазы "А", "В", "С" что привело к перегоранию плавких вставок предохранителей марки ПКТ-10 фаз "А, В, С". 4.12 Нарушение электрической изоляции фазы "А, В, С" в ТП 10/0,4 кВ № 76-06-18. Повреждений ВЛ и ТП нет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на СТП 76-06-18, Предохранитель ПКТ101-10-20-У1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП 76-06-18. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 28.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить замену предохранителей марки ПКТ-10 фаз "А, В, С". Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 28.10.2022 год
357150 | 991 | 2022-10-20 | 9 | 7 | 0.0044 | 2022-10-20 | 13 | 31 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации КЛ-6 кВ от ВТ/6 до трансформатора произошло старение электрической изоляции кабельной изоляции, что привело к однофазному замыканию фазы "А" на "землю". 4.12 Нарушение электрической изоляции кабеля марки ААШв 3*150. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ЗТП 2-04-4, ВНР-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП 6/0,4 кВ № 2-04-4. Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 28.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт кабеля марки ААШв 3*150 от ВТ/6 до трансформатора ТП 6/0,4 кВ № 2-04-4. Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 28.10.2022 год
357156 | 305 | 2022-10-18 | 17 | 6 | 0.0009833 | 2022-10-18 | 18 | 5 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ 0,4кВ Л 2 от ТП 9051 с нарушением структуры материала, произошло ухудшение прижимных свойств плашечного зажима на оп. №3-4 ВЛ 0,4кВ Л 2 от ТП 9051, что привело к отгоранию провода фазы "В" и схлёсту проводов в пролёте опор №3-4 ВЛ 0,4кВ Л 2 и отключению, перегоранием плавкой вставки ПН ВЛ 0,4кВ Л 2 от ТП 9051. 4.12 Произошло повреждение провода АС фазы "В" на оп.№3-4 ВЛ 0,4кВ Л 2 от ТП 9051. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 9051, Опора П1ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонт провода АС фазы "В" на оп.№3-4 ВЛ 0,4кВ Л 2 от ТП 9051. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 16.11.2022 год
357156 | 306 | 2022-10-20 | 17 | 35 |  | 2022-10-20 | 17 | 35 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ, более 58 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ ф.96-32 (ТП 407 - ТП 401), что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/6 кВ ф.96-32 на ПС 110 кВ "Затонская". 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля КЛ 6 кВ ф.96-32 от ТП 407 ло ТП 401. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 407 - ТП 401, Кабель силовой ААШв-6 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляции силового кабеля ААШв-6 3х150 КЛ 6 кВ ф.96-32 от ТП 407 до ТП 401. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 31.12.2022 год
357156 | 307 | 2022-10-18 | 18 | 15 | 0.29999 | 2022-10-19 | 12 | 59 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя на ф. 27А-15 (ООО "Искра энерго сети"), действием МТЗ, на ПС ГПП-2 ЦБК 110/6 кВ был отключен В/10 кВ ф. 27А-15. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Искра энерго сети", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Жук В.П. 21.11.2022 год
357156 | 308 | 2022-10-18 | 18 | 15 | 0.83335 | 2022-10-18 | 19 | 55 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ, более 26лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 1126 до ТП 183, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/10кВ ф.33-1-10 на ПС 110кВ "Юбилейная". 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля ААБ 3x240 КЛ 10 кВ от ТП 1126 до ТП 183. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ОТ ТП183 ДО ТП1126, Кабель силовой ААБ 3x240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10 кВ от ТП 1126 до ТП 183. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 21.11.2022 год
357156 | 311 | 2022-10-19 | 15 | 40 | 0.049995 | 2022-10-19 | 16 | 0 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 16 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС 49 ф.49-63 до ТП-597, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.49-63 на ПС 49 "Юбилейная" 110/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля ААБл-10 3х185 КЛ 10 кВ от ПС 49 ф.49-63 до ТП-597. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 49 яч.63 - ТП 597, ААБл-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х185 КЛ 10кВ ПС 49 ф.49-63 до ТП-597. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 21.11.2022 год
357156 | 312 | 2022-10-19 | 16 | 50 | 0.35 | 2022-10-19 | 18 | 14 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 193 (КГАУК "Красноярский театр им.АС. Пушкина"), действием МТЗ, на РП-9 был отключен В/10кВ яч.11/10кВ. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ведомственной ТП 193, директору КГАУК "Красноярский театр им. А.С.Пушкина" Аникину Петру Анатольевичу (660017, Красноярский край, город Красноярск, пр.Мира, д.73), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 21.11.2022 год
357156 | 313 | 2022-10-19 | 20 | 48 | 1.67e-05 | 2022-10-19 | 20 | 49 | 3.4.7.3 Вследствие несвоевременного выявления дефекта на оп. № 2-4 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 8036 произошло ухудшение прижимных свойств плашечного зажима, что привело к отгоранию провода фазы "А" и схлёсту проводов в пролёте опор №№ 2-3 - 2-4 и отключению, вследствие перегорания плавкой вставки предохранителя ВЛ 0,4кВ Л-1 в ТП 8036. 4.12 Произошло повреждение провода фазы "А" на оп. №2-4 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 8036. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8036, Опора П1ДБ-2 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонт провода АС фазы "А" на оп.№ 2-4 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 8036. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 31.12.2022 год
357156 | 314 | 2022-10-20 | 10 | 57 | 1.1066 | 2022-10-20 | 12 | 20 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 27 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС 2 яч.3 до ТП 745, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.2-03 на ПС 2 "Советская" 110/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля ААБл-10 3х120 КЛ 10 кВ от ПС 2 яч.03 до ТП 745 яч.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 2 яч.03 - ТП 745 яч.1, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х120 КЛ 10 кВ от ПС 2 яч.03 до ТП 745 яч.1. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.12.2022 год
357156 | 315 | 2022-10-20 | 10 | 57 | 0.18668 | 2022-10-20 | 12 | 25 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 27 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС 2 яч.6 до ТП 745, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.2-06 на ПС 2 "Советская" 110/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции ААБл-10 3х120 КЛ 10кВ от ПС 2 яч.06 до ТП 745 яч.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 2 яч.06 - ТП 745 яч.2, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х120 КЛ 10кВ от ПС 2 яч.06 до ТП 745 яч.2. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.12.2022 год
357156 | 316 | 2022-10-20 | 11 | 50 |  | 2022-10-20 | 11 | 50 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 771 (ООО СК "Реставрация"), действием МТЗ, на ПС 2 "Советская" был отключен В/10кВ яч. 43 ф.2-43. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО СК "Реставрация", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2022 год
357153 | 456 | 2022-10-20 | 9 | 47 |  | 2022-10-20 | 9 | 47 | 3.4.9.3 В результате повреждения в электроустановке потребителя (повреждение трансформаторов тока на ПКУ2, принадлежащий КРМПП ЖКХ) действием МТЗ с УАПВ отключен В 10 кВ ф.51-02 на ПС 110/10 кВ №51 "Краснотуранская". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 21.11.2022 год
357156 | 318 | 2022-10-21 | 18 | 34 | 0.019001 | 2022-10-21 | 19 | 50 | 3.4.7.3 В результате старения и загнивания древесины стойки опоры № 4 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 88-1-2 произошел ее излом у основания, что привело к схлесту проводов фаз А, В и С, междуфазному замыканию и отключению АВ 0,4кВ Л-1 в ТП 88-1-2 от защит. 4.12 По причине старения и загнивания древесины стойки опоры № 4 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 88-1-2 произошел ее излом у основания, что привело к схлесту проводов фаз А, В и С, междуфазному замыканию и отключению АВ 0,4кВ Л-1 в ТП 88-1-2 от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4 кВ Л 1 от КТП-88-1-2, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку ж/б приставки к опоре №4 ВЛ-0,4 кВ Л 1 от КТП-88-1-2 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2022 год
357153 | 457 | 2022-10-21 | 17 | 56 | 0.018467 | 2022-10-21 | 22 | 47 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра, произошло схлестывание проводов в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ Л.1, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ Л.1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №46-15-754. 4.4 При проведении внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 46-15-754 обнаружено, что в результате сильных порывов ветра, произошло схлестывание проводов в пролете опор №3-4 , что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ Л.1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №46-15-754. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 46-15-754, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 46-15-754. Заказ в SAP № 180076809 Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 24.11.2022 год
357152 | 668 | 2022-10-23 | 11 | 25 | 0.14667 | 2022-10-23 | 12 | 53 | 3.4.12.2 В следствии гниения корневой системы и воздействия ветровых нагрузок до 21 м/с, произошел излом дерева, высотой 15 метров , растущего за пределами охранной зоны ВЛ что привело к падению на провода ВЛ-10кВ ф.40-03 в пролёте опор №159-№160, обрыву проводов фаз "А" и "В", междуфазному короткому замыканию и отключению В 10 ф.40-03 на ПС 110/35/10кВ №40"Тюхтет". 4.4 Произошел излом дерева высотой 15 метров, растущего за пределами охранной зоны ВЛ,по причине гниения корневой системы и воздействия ветровых нагрузок до 21 м/с, что привело к падению на провода ВЛ-10кВ ф.40-03 в пролёте опор №159-160, обрыву проводов фаз "А" и "В", междуфазному короткому замыканию и отключению В 10 ф.40-03 на ПС 110/35/10кВ №40"Тюхтет". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №159-160 на ВЛ 10 кВ ф.40-3 п.Тюхтет-с.Двинка, Пролет: Опора № 159 - Опора № 160 | Техническое мероприятие 1 Произвести обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.40-03 от ПС 35/10кВ №40"Тюхтет", с целью выявления причины отключения. Заказ SAP №180077082. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 25.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт провода и регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №159-№160 ВЛ-10кВ ф.40-03 от ПС 110/35/10кВ №40 "Тюхтет". Заказ SAP №180077157 ,180077098. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 25.11.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.40-03 от ПС 35/10кВ №40 "Тюхтет"персоналом ИТР, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180078250. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 25.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф.40-03 от ПС 110/35/10кВ №40 "Тюхтет" запланировать в РП 2023 вырубку ОСД. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 31.01.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 25.11.2022 год
357150 | 995 | 2022-10-22 | 21 | 8 |  | 2022-10-22 | 21 | 8 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 4-5 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" и "В", что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 4-5 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-1 в ТП 10/0,4кВ № 58-07-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 58-07-2, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 4-5 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 28.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ - 0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ № 58-07-2 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 28.10.2022 год
357156 | 319 | 2022-10-22 | 9 | 5 | 1.3334 | 2022-10-22 | 11 | 45 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ, более 30 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ ф.71-22 на участке от оп. №1/2 до оп.№1/3, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/10кВ ф.71-22 на ПС 110кВ "Весна". 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля КЛ ф.71-22 на участке оп. №1/2 до оп. №1/3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф. 71-22, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10кВ ф.71-22 на участке от оп. №1/2 до оп.№1/3. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 02.12.2022 год
357152 | 670 | 2022-10-23 | 11 | 55 | 0.10666 | 2022-10-23 | 14 | 3 | 3.4.12.2 В следствии гниения корневой системы и воздействия ветровых нагрузок до 21 м/с, произошел излом дерева, высотой 15 метров , растущего за пределами охранной зоны ВЛ что привело к падению на провода ВЛ-10кВ ф.40-04 в пролёте опор №183-№184, схлесту проводов фаз "А" и "В", междуфазному короткому замыканию и отключению В 10 ф.40-04 на ПС 110/35/10кВ №40"Тюхтет". 4.4 Произошел излом дерева высотой 15 метров, растущего за пределами охранной зоны ВЛ,по причине гниения корневой системы и воздействия ветровых нагрузок до 21 м/с, что привело к падению на провода ВЛ-10кВ ф.40-04 в пролёте опор №183-№184, схлесту проводов фаз "А" и "В", междуфазному короткому замыканию и отключению В 10 ф.40-04 на ПС 110/35/10кВ №40"Тюхтет". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пр.оп.№183-№184 на ВЛ 10 кВ ф.40-4 п.Тюхтет-с.Красинка, Пролет: Опора № 183 - Опора № 184 | Техническое мероприятие 1 Произвести обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.40-04 от ПС 110/35/10кВ №40 "Тюхтет", с целью выявления причины отключения. Заказ SAP 180077084. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 25.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести снятие дерева, регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №183-№184 ВЛ-10кВ ф.40-04 от ПС 110/35/10кВ №40 "Тюхтет". Заказ SAP №180077099,180077158. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 25.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 25.11.2022 год
357152 | 671 | 2022-10-23 | 14 | 35 | 0.16001 | 2022-10-23 | 15 | 39 | 3.4.9.3 Повреждение на ведомственной отпайке от Р-7 ВЛ-10кВ ф.57-6 Вед. принадлежащей ПАО "Мегафон". | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.57-6 от ПС 35/10кВ №57"Юрьевка", с целью выявления причины отключения . Заказ SAP №180077090. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 25.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо руководству ПАО "Мегафон" о принятии мер по недопущению подобных отключений. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 26.11.2022 год
357156 | 320 | 2022-10-22 | 21 | 45 | 0.0875 | 2022-10-22 | 23 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 6289 более 52 лет произошёл обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 8-2 до 8-2-1, что привело к короткому замыканию и отключению, действием оперативного персонала АВ Л-3 в ТП 6289. 4.1 Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации провода ф."В" в пролёте опор №8-2 до 8-2-1 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 6289. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ ТП 6289 Л-3 СНТ Солнечный Б/Х, Пролет: Опора № 8-2 - Опора № 8-2-1 | Техническое мероприятие 1 Провести послеаварийный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 6289. Ответственное лицо: Жук В.П. 01.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт провода АС ф."В" в пролёте опор №8-2 до 8-2-1 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 6289. Ответственное лицо: Жук В.П. 27.11.2022 год
357152 | 672 | 2022-10-23 | 14 | 35 | 0.10666 | 2022-10-23 | 15 | 55 | 3.4.12.2 В следствии гниения корневой системы и воздействия ветровых нагрузок до 20 м/с, произошел излом дерева, высотой 16 метров , растущего за пределами охранной зоны ВЛ что привело к падению на провода ВЛ-10кВ ф.57-01 в пролёте опор №149-№150, срыву изолятора фазы "С"на опоре №149, разрегулировки стрелы провеса в пролете опор №148-№152,междуфазному короткому замыканию и отключению В 10 ф.57-01 на ПС 35/10кВ №57"Юрьевка". 4.4 Произошел излом дерева высотой 16 метров, растущего за пределами охранной зоны ВЛ,по причине гниения корневой системы и воздействия ветровых нагрузок до 20 м/с, что привело к падению на провода ВЛ-10кВ ф.57-01 в пролёте опор №149-№150, срыву изолятора фазы "С" на опоре №149, разрегулировки стрелы провеса в пролете опор №148-№152,междуфазному короткому замыканию и отключению В 10 ф.57-01 на ПС 35/10кВ №57"Юрьевка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы "С" на опоре №149 на ВЛ 10 кВ ф.57-1 с.Юрьевка-с.Берёзовка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.57-01от ПС 35/10кВ №57"Юрьевка", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180077087. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 25.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести снятие дерева,замену колпачков фазы "А","В","С" на опоре №149, регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №148-№152 ВЛ-10кВ ф.57-01 от ПС 35/10кВ №57 "Юрьевка". Заказ SAP №180077140,180077159. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 25.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 26.11.2022 год
357156 | 321 | 2022-10-22 | 22 | 30 | 0.0165 | 2022-10-22 | 23 | 3 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 0,4кВ более 43 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4 кВ от ТП 453 руб.№12 до ж/д Маерчака 43А, что привело к межфазному короткому замыканию и перегоранию ПН-250А в ТП 453 на руб.№12. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля АВВГ 4х185 КЛ 0,4 кВ от ТП 453 руб.№12 до ж/д Маерчака 43А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ0.4кВ ОТ ТП453 ДО УЛ.МАЕРЧАКА,43А, Кабель АВВГ 4х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АВВГ 4х185 КЛ 0,4 кВ от ТП 453 руб.№12 до ж/д Маерчака 43А. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2022 год
357157 | 380 | 2022-10-01 | 10 | 2 | 0.020001 | 2022-10-01 | 10 | 42 | 3.4.12.1 Падение с деревьев веток из-за ГИО из вне охранной зоны на ВЛ-10кВ ф.36-08 в пролете опор №№ 2.17-2.18. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания проводов в пролете опор №№ 2.17-2.18 из-за падения ветки дерева из вне охранной зоны, на ПС 35/10 № 36 Новотроицкая действием МТЗ, с НАПВ отключался В 10 ф. 36-08. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф. 36-08, Пролет: Опора №2.17 - Опора №2.18 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 36-08: -выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Ласкажевский А.В. 01.10.2022 год
357157 | 381 | 2022-10-01 | 10 | 5 | 2.01 | 2022-10-01 | 16 | 47 | 3.4.12.1 Падение с деревьев веток из вне охранной зоны из-за ГИО на ВЛ-10кВ ф.19-02 в пролете опор №№ 4.8-4.9. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов проводов в пролете опор №№4.8-4.9 из-за падения ветки дерева из вне охранной зоны с налипшим мокрым снегом, на ПС 35/10 № 19 Тальская действием МТЗ, с НАПВ отключался В 10 ф. 19-02. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф. 19-02, Пролет: Опора №4.8 - Опора №4.9 | Техническое мероприятие 1 Вл 10 кВ ф. 19-02: -выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бурмага Д.П. 01.10.2022 год
357157 | 382 | 2022-10-01 | 12 | 11 | 0.528 | 2022-10-01 | 18 | 47 | 3.4.12.1 Падение c деревьев веток из-за ГИО из вне охранной зоны на провода ВЛ-10кВ ф.19-01 в пролете опор №№ 76-77. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№ 76-77 из-за падения ветки с дерева из вне охранной зоны с налипшим мокрым снегом на ветвях, на ПС 35/10 №19 Тальская действием МТЗ, с НАПВ отключался В 10 ф.19-01. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф. 19-01, Пролет: Опора № 76 - Опора № 77 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф.19-01: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бурмага Д.П. 31.10.2022 год
357157 | 383 | 2022-10-01 | 15 | 4 | 0.4795 | 2022-10-01 | 21 | 55 | 3.4.12.1 Падение с деревьев веток из вне охранной зоны из-за ГИО на провода ВЛ-10кВ ф.19-04 в пролете опор №№76-77. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания проводов в пролете опор №№ 76-77 из-за падения ветки дерева из вне охранной зоны с налипшим мокрым снегом, на ПС 35/10 №19 Тальская действием МТЗ, с НАПВ отключался В 10 ф.19-04.(устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф. 19-04, Пролет: Опора № 76 - Опора № 77 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф.19-04: -выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бурмага Д.П. 31.10.2022 год
357156 | 234 | 2022-10-01 | 5 | 30 | 0.19 | 2022-10-01 | 6 | 0 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на КЛ 6кВ ТП 563 - ТП 5030 (ООО "ККЗ"), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Энергетик" был отключен В/6кВ ф.118-03. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Красноярский котельный завод" Черкасов Сергей Николаевич (660013, Красноярский край, город Красноярск, Кишиневская ул., д.16), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Жук В.П. 01.11.2022 год
357156 | 235 | 2022-10-01 | 10 | 15 | 0.00375 | 2022-10-01 | 10 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ-10кВ, более 35 лет, с изменением свойств, старением материала и загрязнением, произошло снижение уровня изоляции штыревого изолятора ф.А на спуске в КТП 134-1-8, что привело к его разрушению, однофазному замыканию и отключению, действием оперативного персонала, ЛР-10кВ на КТП -134-1-8. 4.1 Произошел пробой штыревого изолятора ф.А на спуске в КТП 134-1-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф.134-1, Спуск в № КТП № 134-1-8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену штыревого изолятора ф.А на спуске в КТП 134-1-8. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2022 год
357156 | 236 | 2022-10-01 | 15 | 15 |  | 2022-10-01 | 15 | 15 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 0,4кВ, более 39 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-0,4 кВ руб №21 ТП 179 - ж/д Конституции,25, что привело к однофазному короткому замыканию на землю и перегоранию ПН 250 ф.А руб. №21 на ТП 179. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ-0,4 кВ руб №21 ТП 179 - ж/д Конституции,25 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-0,4 кВ руб21 ТП179-жд Конституции,25, Кабель ААБл 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х95 КЛ-0,4 кВ руб №21 ТП 179 - ж/д Конституции,25. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.04.2023 год
357156 | 237 | 2022-10-01 | 17 | 45 |  | 2022-10-01 | 17 | 45 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ф.121-05 (АО "Красноярская Теплотранспортная Компания"), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Телевизорная" был отключен В/10кВ ф.121-05. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ф.121-05, генеральному директору АО "Красноярская Теплотранспортная Компания" С.В. Иванов Сергей Валентинович (660021, Красноярский край, город Красноярск, ул. Бограда, д.144 к.а), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав коммиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2022 год
357156 | 238 | 2022-10-01 | 17 | 45 |  | 2022-10-01 | 17 | 45 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на КЛ 10кВ ТП 706 - ТП732 (АО "Алмаззолотоавтоматика"), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Телевизорная" был отключен В/10кВ ф.123-9. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору АО "Алмаззолотоавтоматика" Ким Константин Сергеевич (660028, Красноярский край, город Красноярск, ул. Академика Киренского, д.87 к.б), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав коммиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2022 год
357156 | 239 | 2022-10-01 | 17 | 50 |  | 2022-10-01 | 17 | 50 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя в схеме подключения ТП-9005 (ООО "Центр-услуги"), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Юбилейная" был отключен В/10кВ ф.49-13. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "Центр-услуги" Мазурову Виталию Алексеевичу (660118, Красноярский край, г Красноярск, ул. Северное шоссе, д.17д), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 03.11.2022 год
357156 | 240 | 2022-10-01 | 18 | 40 | 0.015 | 2022-10-01 | 19 | 40 | 3.4.7.4 Вследствие длительного превышения номинальной нагрузки АВ 0,4кВ Л2 в КТП 135-3-8 произошло отключение АВ 0,4кВ Л2 в КТП 135-3-8 от защит. 4.3 Произошло превышение нормальной нагрузки АВ-0,4кВ Л2 на КТП 135-3-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате перегрузки на КТП 135-3-8/160 МУП ЕЭС, ВА 57Ф35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ 0,4кВ Л2 в КТП 135-3-8. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2022 год
357156 | 241 | 2022-10-02 | 23 | 30 | 0.72501 | 2022-10-03 | 1 | 55 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в смежной сетевой организации (ООО "Краском") на КЛ 10кВ ТП-25с до ТП-27с , действием МТЗ, на ПС 110кВ "Солнечный" был отключен В/10кВ ф.139-12. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, начальнику управления электроэнергетики - главному энергетику ООО "КрасКом" Александру Николаевичу Русецкому (660049, Красноярский край, город Красноярск, улица Парижской Коммуны, 41), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2022 год
357153 | 433 | 2022-10-02 | 5 | 40 | 0.0004333 | 2022-10-02 | 6 | 6 | 3.4.8.5 По заявке МЧС для ликвидации возгорания жилого дома расположенного по адресу с.Идринское ул. Солнечная 3, оперативным персоналом отключен АВ-0,4 кВ Л-1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-11-3006и. | Техническое мероприятие 1 После локализации очага возгорания, произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 53-11-3006 на предмет отсутствия повреждения ВЛ-0,4 кВ. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 04.11.2022 год
357150 | 969 | 2022-10-01 | 1 | 1 | 3.3813 | 2022-10-01 | 8 | 40 | 3.4.12.5 На провод фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.81-05 в пролёте опор № 96-97 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие налипания снега на крону дерева. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 22 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева в пролётах опор № 96-97 из-за падения дерева из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.81-05 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перепады температур окружающего воздуха на ВЛ 10 кВ ф.81-05, Пролет: Опора № 96 - Опора № 97 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.81-05 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 14.10.2022 год
357150 | 970 | 2022-10-01 | 4 | 10 |  | 2022-10-01 | 4 | 10 | 3.4.12.5 На провод фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.65-14 в пролёте опор № 111-112 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие налипания снега на крону дерева. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 20 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева в пролётах опор № 111-112 из-за падения дерева из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.65-14 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.65-14, Пролет: Опора № 111 - Опора № 112 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.65-14 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 14.10.2022 год
357150 | 971 | 2022-10-01 | 12 | 14 | 0.02325 | 2022-10-01 | 16 | 53 | 3.4.12.5 На провод фазы "С", "В" ВЛ-10 кВ ф.41-16 в пролёте опор № 91/17-91/18 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие налипания снега на крону дерева. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 20 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева в пролётах опор № 91/17-91/18 из-за падения дерева из-вне охранной зоны на провода фазы "С", "В" ВЛ-10 кВ ф.41-16 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.41-16, Пролет: Опора № 91/17 - Опора № 91/18 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.41-16 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 14.10.2022 год
357150 | 972 | 2022-10-01 | 12 | 14 | 0.026416 | 2022-10-01 | 17 | 31 | 3.4.12.5 На провод фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.81-23 в пролёте опор №98/6-98/12,98/46-98/52 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие налипания снега на крону дерева. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 20 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева в пролётах опор №98/6-98/12,98/46-98/52 из-за падения дерева из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.81-23 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.81-23, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.81-23 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 14.10.2022 год
357150 | 973 | 2022-10-01 | 17 | 56 | 0.48545 | 2022-10-02 | 0 | 35 | 3.4.12.5 На провод фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.41-03 в пролёте опор № 255-256 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие налипания снега на крону дерева. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 20 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева в пролётах опор № 255-256 из-за падения дерева из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.41-03 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.41-03, Пролет: Опора № 255 - Опора № 256 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.41-03 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 14.10.2022 год
357150 | 974 | 2022-10-02 | 8 | 48 | 0.2765 | 2022-10-02 | 12 | 45 | 3.4.12.2 На провод фазы "В" ВЛ-10 кВ ф.41-01 в пролёте опор № 263-264 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 22 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 263-264 из-вне охранной зоны на провод фазы "В" ВЛ-10 кВ ф.41-01 произошло однофазное замыкание на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.41-01, Пролет: Опора № 263 - Опора № 264 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.41-01 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 14.10.2022 год
357150 | 975 | 2022-10-02 | 8 | 54 | 0.78666 | 2022-10-02 | 12 | 50 | 3.4.12.2 На провод фазы "В" ВЛ-10 кВ ф.41-04 в пролёте опор № 146-147 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 22 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 146-147 из-вне охранной зоны на провод фазы "В" ВЛ-10 кВ ф.41-04 произошло однофазное замыкание на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.41-04, Пролет: Опора № 146 - Опора № 147 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.41-04 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 14.10.2022 год
357150 | 976 | 2022-10-02 | 10 | 38 | 0.024333 | 2022-10-02 | 13 | 4 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.39-03 в пролёте опор № 89-90 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 20 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 89-90 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.39-03 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.39-03, Пролет: Опора № 89 - Опора № 90 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.39-03 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 14.10.2022 год
357150 | 977 | 2022-10-02 | 21 | 56 | 0.071667 | 2022-10-03 | 0 | 48 | 3.4.12.2 На провод фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.65-08 в пролёте опор № 52-53 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 21 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 52-53 из-вне охранной зоны на провода фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.65-08 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.65-08, Пролет: Опора № 52 - Опора № 53 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.65-08 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 14.10.2022 год
357157 | 371 | 2022-10-03 | 8 | 35 | 1.3767 | 2022-10-03 | 13 | 30 | 3.4.12.1 - Падение с деревьев веток из вне охранной зоны на ВЛ-10кВ ф.38-05 в пролете опор №№ 107-108 из-за ГИО. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания проводов в пролете опор №№ 107-108 из-за падения ветки дерева из вне охранной зоны с налипшим мокрым снегом, на ПС 35/10 №38 В.Уря действием МТЗ, с НАПВ отключался В 10 ф.38-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 38-05, Пролет: Опора № 107 - Опора № 108 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф.38-05: -выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Ласкажевский А.В 31.10.2022 год
357157 | 384 | 2022-10-03 | 8 | 35 | 0.59217 | 2022-10-03 | 11 | 42 | 3.4.12.1 Падение с деревьев веток на ВЛ-10кВ из-за ГИО в пролете опор №№ 33-34. 4.12 Вследствие возможного возникновения междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№ 33-34 из-за падения ветки дерева из вне охранной зоны с налипшим мокрым снегом, на ПС 35/10 №38 В.Уря оперативно отключался В 10 ф.38-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: упавшее дерево на проводах на ВЛ 10 кВ ф. 38-03, Пролет: Опора № 33 - Опора № 34 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф.38-03: -выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Ласкажевский А.В. 31.10.2022 год
357156 | 242 | 2022-10-03 | 7 | 2 |  | 2022-10-03 | 7 | 2 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 2032 (ООО "Стройиндустрия"), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Телевизорная" был отключен В/10кВ ф.123-07. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ведомственного ф.123-07, директору ООО "Стройиндустрия" Стамболцян Седрак Степанович (660049, Красноярский край, город Красноярск, ул. Ленина, д.28, кв.96), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав коммиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2022 год
357156 | 243 | 2022-10-03 | 7 | 10 | 0.075 | 2022-10-03 | 7 | 25 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети потребителя на КВЛ 6 кВ ф. 92-31 (ОАО "КрасКом"), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Юго-Западная" был отключен В/6 кВ яч.31. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику КВЛ 6 кВ ф.92-31, Генеральному директору ООО «КрасКом» Гончерову Олегу Васильевичу (660049, Красноярский край, город Красноярск, ул. Парижской коммуны, д. 41), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.11.2022 год
357152 | 653 | 2022-10-03 | 12 | 25 | 0.36417 | 2022-10-03 | 14 | 20 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации более 34 (года) произошло разрушение разрядника фазы "В" на опоре №4 ВЛ-10 , что привело к однофазному замыканию на землю и необходимостью оперативного вывода ВЛ 10 ф.11-16 на ПС 110/35/10кВ №11"Боготольская". 4.14 Произошло разрушение разрядника фазы "В" на опоре №4 ВЛ-10 , с последующим однофазным замыканием на землю и необходимостью оперативного вывода ВЛ 10 ф.11-16 на ПС 110/35/10кВ №11"Боготольская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение разрядника фазы "В" на опоре №4. на ВЛ 10 кВ ф.11-16 г.Боготол-с.Булатово, РВО-10 Ф В | Техническое мероприятие 1 Произвести устранение дефектов выявленных по результатам ИТР осмотра влияющих на надежность сети . Заказ SAP № 180072800 Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену РВО-10 фаза "В" на опоре №4 по ВЛ-10 кВ. ф.11-16 от ПС 110/35/10 кВ. №11 "Боготольская".Заказ SAP № 180072800. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 10.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной ИТР обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.11-16 от ПС 110/35/10кВ №11 "Боготольская" для выявления дефектов влияющих на надежность сети . Заказ SAP № 180072792. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 28.10.2022 год
357157 | 385 | 2022-10-03 | 18 | 30 | 0.04 | 2022-10-03 | 19 | 0 | 3.4.12.1 Падение с деревьев из вне охранной зоны веток на провода ВЛ-10кВ ф.19-01 из-за ГИО в пролете опор №№ 90-91. 4.12 Вследствие возникновения междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№ 90-91 из-за падения ветки дерева из вне охранной зоны с налипшим мокрым снегом, на ПС 35/10 №19 Тальская действием МТЗ, с НАПВ отключался В 10 ф.19-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на провода на ВЛ 10 кВ ф. 19-01, Пролет: Опора № 90 - Опора № 91 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф.19-01: -выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бурмага Д.П. 31.10.2022 год
357156 | 244 | 2022-10-03 | 15 | 50 |  | 2022-10-03 | 15 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ, более 34 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ф.2-46 ПС 110кВ "Советская" яч.46 до ТП 8161, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/10кВ ф.2-46 на ПС 110кВ "Советская". 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ ф.2-46 ПС 110кВ "Советская" яч.46 до ТП 8161. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ф.2-46 до ТП 8161, Кабель силовой ААБ 3x240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x240 КЛ 10 кВ ф.2-46 ПС 110кВ "Советская" яч.46 до ТП 8161. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2022 год
357156 | 245 | 2022-10-03 | 15 | 50 | 1.4 | 2022-10-03 | 18 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ, более 24 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ от ТП 727 до ТП 723, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/10кВ ф.2-16 на ПС 110кВ "Советская". 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10кВ от ТП 727 до ТП 723. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ от ТП 727 до ТП 723, ААШв-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х185 КЛ 10кВ от ТП 727 до ТП 723. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.12.2022 год
357150 | 978 | 2022-10-03 | 14 | 15 | 0.53655 | 2022-10-03 | 21 | 36 | 3.4.12.2 На провод фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.41-03 в пролёте опор № 182-183 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 21 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 182-183 из-вне охранной зоны на провода фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.41-03 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.41-03, Пролет: Опора № 182 - Опора № 183 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.41-03 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 14.10.2022 год
357156 | 246 | 2022-10-03 | 15 | 50 |  | 2022-10-03 | 15 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ, более 34 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ф.2-04 ПС 110кВ "Советская" яч.4 - ТП 866, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/10кВ ф.2-04 на ПС 110кВ "Советская". 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ ф.2-04 ПС 110кВ "Советская" яч.4 - ТП 866. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 2 яч.04 - ТП 866, ААШв-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х150 КЛ 10 кВ ф.2-04 ПС 110кВ "Советская" яч.4 - ТП 866. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2022 год
357150 | 979 | 2022-10-03 | 16 | 15 | 0.40637 | 2022-10-03 | 21 | 49 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.41-02 в пролёте опор № 254-255 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 21 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 254-255 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.41-02 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.41-02, Пролет: Опора № 254 - Опора № 255 | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.41-02 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 14.10.2022 год
357153 | 434 | 2022-10-03 | 11 | 10 | 0.26416 | 2022-10-03 | 16 | 27 | 3.4.12.5 Из за вспучивания грунта произошёл наклон опоры №271/1 ВЛ 10кВ ф 15-04-02 поперёк оси линии выше допустимого предела, что явилось причиной уменьшения габарита проводов и явилось причиной принятия решения подачи аварийной заявки на выправку аварийно опасной опоры. 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ф.15-04-02 был обнаружен наклон опоры №271/1 поперёк оси линии и опасный провис проводов, что явилось причиной принятия решения подачи аварийной заявки на выправку аварийно опасной опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры. на ВЛ-10 кВ ф.15-04-02 СП-42-д.Куркино-с.В, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры № 271/1 на ВЛ 10кВ ф 15-04-02. Ответственное лицо: Копленко А.А. 25.10.2022 год
357153 | 435 | 2022-10-04 | 4 | 29 | 0.015634 | 2022-10-04 | 5 | 36 | 3.4.8.5 По заявке МЧС для ликвидации возгорания жилого дома расположенного по адресу с. Идринское ул. Октябрьская д. 41, оперативным персоналом отключен АВ-0,4 кВ Л-3 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-18-3014и. | Техническое мероприятие 1 После локализации очага возгорания, произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 53-18-3014и на предмет отсутствия повреждения ВЛ-0,4 кВ. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 05.11.2022 год
357152 | 646 | 2022-10-04 | 9 | 42 |  | 2022-10-04 | 9 | 42 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (более 20 лет), произошло ослабление нижних болтовых контактов аппаратных зажимов АВ-0,4кВ Л-1 КТП 92-04-3 10/0,4кВ, что привело к нагреву контактных соединений на АВ-0,4кВ Л-1 КТП 92-04-3, с последующим отгоранием контактного соединения фазы "А". 4.10 В следствии длительной эксплуатации (более 20 лет), произошло ослабление нижних болтовых контактов аппаратных зажимов АВ-0,4кВ Л-1 КТП 92-04-3 10/0,4кВ, что привело к нагреву контактных соединений на АВ-0,4кВ Л-1 КТП 92-04-3, с последующим отгоранием контактного соединения фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание контактного соединения фазы "А" на КТП 92-04-3, ВА 57-39-34 630А | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 92-04-3 10/0,4кВ и КТП 92-04-3 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения. Заказ SAP №180073192 ,180073242. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену автоматического выключателя ВЛ-0,4кВ Л-1 в КТП 92-04-3 10/0,4кВ. Заказ SAP № 170057401. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый тепловизионный контроль КТП 92-04-3 10/0,4кВ. Заказ SAP № 170057401. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.11.2022 год
357152 | 654 | 2022-10-04 | 14 | 20 | 0.04375 | 2022-10-04 | 17 | 15 | 3.4.12.2 В результате излома подгнившей ветки тополя, произрастающего вне границы охранной зоны, произошло наброс ветки на провода ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП №22-02-7 в пролете опор №3-№4, что привело к схлесту проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №3-№4, с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-2 в КТП 22-02-7 10/0,4кВ. 4.4 Наброс подгнившей ветки тополя, на провода ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП №22-02-7 в пролете опор №3-№4, что привело к схлесту проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №3-№4, с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-2 в КТП 22-02-7 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс подгнившей ветки тополя, схлест проводов фаз «А» и «В» на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 22-02-7, Пролет: Опора № 3 Л2 - Опора № 4 Л2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 22-02-7 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180073032. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обрезку угрожающих крон деревьев в пролете опор №3-№4 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 22-02-7 10/0,4 кВ. Заказ SAP №180073034. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №3 - №4 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 22-02-7 10/0,4кВ. Заказ SAP №180073033. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 25.11.2022 год
357156 | 247 | 2022-10-04 | 14 | 50 | 0.46668 | 2022-10-04 | 16 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ, более 59 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-10 кВ от ТП 191 до ТП 157, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/10кВ яч.11 на РП 9. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ-10 кВ от ТП 191 до ТП 157. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от ТП 191 , ТП 157, Кабель силовой СБ-10 3х70 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля СБ-10 3х70 КЛ-10 кВ от ТП 191 до ТП 157. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.12.2022 год
357156 | 248 | 2022-10-04 | 21 | 45 | 0.6 | 2022-10-04 | 23 | 15 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6кВ, более 48 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ТП 126 до ТП 138, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/6кВ ф.4-11 на ПС 110кВ "Городская". 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 6 кВ от ТП 126 до ТП 138. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от ТП 126 до ТП 138, КЛ 6 кВ от ТП 126 до ТП 138 / ААШв-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-6 3х240 КЛ 6 кВ от ТП 126 до ТП 138. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.12.2022 год
357156 | 249 | 2022-10-04 | 21 | 45 | 0.23334 | 2022-10-04 | 22 | 55 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ, более 61 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-6 кВ от ТП 103 яч.3 до ТП 160 яч.3, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/10кВ ф.4-15 на ПС 110кВ "Городская". 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ-6 кВ от ТП 103 яч.3 до ТП 160 яч.3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6 кВ от ТП 103 яч.3 до ТП 160 яч.3, Кабель силовой АСБ-6 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х95 КЛ-6 кВ от ТП 103 яч.3 до ТП 160 яч.3. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2022 год
357156 | 250 | 2022-10-05 | 1 | 50 |  | 2022-10-05 | 1 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ, более 27 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ПС 110кВ "Юбилейная" яч.75 - РП 59 яч.14 н.А, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/10кВ ф.49-75 на ПС 110кВ "Юбилейная". 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ ПС 110кВ "Юбилейная" яч.75 - РП 59 яч.14 н.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ ПС 49 яч.75 - РП 59 яч.14 н.А, ААШвУ-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШвУ-6 3х240 КЛ 10 кВ ПС 110кВ "Юбилейная" яч.75 - РП 59 яч.14 н.А. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.12.2022 год
357156 | 251 | 2022-10-05 | 1 | 50 | 0.25002 | 2022-10-05 | 2 | 15 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ, более 28 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-10 кВ ТП904 яч.1 - ТП930 яч.5, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/10кВ ф.49-77 на ПС 110кВ "Юбилейная". 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ-10 кВ ТП904 яч.1 - ТП930 яч.5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ ТП904 яч.1 - ТП930 яч.5, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ-10 кВ ТП904 яч.1 - ТП930 яч.5. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2022 год
357152 | 655 | 2022-10-05 | 10 | 16 | 0.042 | 2022-10-05 | 11 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов (загниванием опоры), произошел излом деревянной на ж/б приставке опоры №9/3 в месте установки бандажей, с последующим наклоном, разрегулировкой стрелы провиса в пролете опор №9/2-№9/3, схлестом проводов с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 ТП 52-5-8 10/0,4кВ. Опора №9/3 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 52-5-8 10/0,4кВ входит в перечень опор на которые запрещен подъем. 4.1 Произошел излом деревянной на ж/б приставке опоры №9/3 в месте установки бандажей, вследствие длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов (загниванием опоры), с последующим наклоном, разрегулировкой стрелы провиса в пролете опор №9/2-№9/3, схлестом проводов с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 ТП 52-5-8 10/0,4кВ. Опора №9/3 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 52-5-8 10/0,4кВ входит в перечень опор на которые запрещен подъем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной на ж/б приставке оп.№9/3 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 52-5-8, Опора П3ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №9/3 и регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №9/3-№9/4 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 52-5-8 10/0,4кВ. Заказ SAP №170057394. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 15.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 52-5-8 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения. Заказ SAP №180072743. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 15.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 15.11.2022 год
357154 | 417 | 2022-10-05 | 14 | 13 | 3.1997 | 2022-10-05 | 14 | 33 | 3.4.7.3 В результате механического повреждения ("надсечка") провода при разделке контрольного кабеля (при выполнении монтажных работ), произошел излом жилы В501 токовых цепей плеча 35кВ дифференциальной защиты 2Т, что привело к отключению трансформатора 2Т на ПС 110/35/6кВ № 43 "Партизанская". 4.13 Излом жилы В501 токовых цепей плеча 35кВ дифференциальной защиты 2Т в результате механического повреждения ("надсечка") провода при разделке контрольного кабеля (при выполнении монтажных работ), приведшее к отключению трансформатора 2Т на ПС 110/35/6кВ № 43 "Партизанская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом жилы В501 токовых цепей плеча 35кВ дифференциальной защиты 2Т. на ПС 110/35/6 кВ №43 "Партизанская", П10 Защита 2Т | Техническое мероприятие 1 Произвести перемонтаж жилы В501 токовых цепей дифференциальной защиты 2Т (Заказ из SAP № 180-073-901). Ответственное лицо: Косыгин А.М. 06.10.2022 год
357156 | 252 | 2022-10-05 | 12 | 20 |  | 2022-10-05 | 12 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6кВ, более 48 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ТП 126 до ТП 138, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/6кВ ф.4-12 на ПС 110кВ "Городская". 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 6 кВ от ТП 126 до ТП 138. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от ТП 126 до ТП 138, ААШв-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановления изоляционных свойств КЛ 6 кВ ААШв-6 3х240 от ТП 126 до ТП 138 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2022 год
357156 | 253 | 2022-10-05 | 13 | 5 | 2.2534 | 2022-10-05 | 15 | 54 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя (ООО "Энерго-Терм") на КЛ 6 кВ от оп. №5 ф. 7-46 до ТП-3026 , действием МТЗ, на ПС 110 кВ Медпрепараты был отключен В 6 кВ ф.7-46. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "ЭНЕРГО-ТЕРМ" Южанникову Александру Юрьевичу (660064, Красноярский край, город Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 1 стр. 39, офис 110), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.11.2022 год
357156 | 254 | 2022-10-05 | 15 | 10 | 0.55002 | 2022-10-05 | 16 | 5 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 785 (ООО "Электрические сети Сибири"), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Советская" был отключен В/10кВ ф.2-17. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 785, генеральному директору ООО "ЭСС" Зиновьев Василий Альбертович (660004, Красноярский край, город Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, д.2б), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав коммиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2022 год
357156 | 255 | 2022-10-05 | 19 | 2 | 0.12 | 2022-10-05 | 19 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации концевой муфты наружной установки, более 57 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции концевой муфты наружной установки на опоре №2 ВКЛ 10 кВ ф. 9-39, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/10кВ ф.9-39 на ПС 110кВ "Центральная". 4.12 Произошел пробой изоляции концевой муфты наружной установки на опоре №2 ВКЛ 10 кВ ф. 9-39. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф. 9-39, 3КВТп-10-150/240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств концевой муфты наружной установки на опоре №2 силового кабеля КЛ 10 кВ ф. 9-39. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.12.2022 год
357153 | 436 | 2022-10-05 | 18 | 10 | 0.144 | 2022-10-05 | 18 | 28 | 3.4.9.1 Повреждение в сети потребителя ТСО - ООО "Крассети". | Организационное мероприятие 1 Направить АКТ о воздействии сторонней организации на электроустановки филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: С.А. Цавня 09.11.2022 год
357153 | 437 | 2022-10-05 | 22 | 44 | 0.767 | 2022-10-06 | 4 | 38 | 3.4.10 В результате падние на провода ВЛ-10 кВ ф.32-14 в пролёте опор №№131-132 из за пределов охранной зоны подточенного бобром дерева(осина длинной 22м.) произошло схлёстывание проводов фазы "А", фазы "В" и фазы "С", что явилось причиной короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.32-14 на ПС 35/10 кВ №32 "Морозова". 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф.32-14 обнаружено сваленное на провода в пролёте опор №№131-132 из за пределов охранной зоны линии подточенное бобром дерево (осина), что явилось причиной схлёстывания проводов в пролете опор №№131-132, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.32-14 на ПС 35/10 кВ №32 "Морозова". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.32-14 Полтавка, Пролет: Оп. №131 - Оп. №132 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.32-14. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Заказ SAP №180073436. Ответственное лицо: Росляков А.Н 10.11.2022 год
357154 | 418 | 2022-10-06 | 5 | 41 | 16.065 | 2022-10-06 | 13 | 20 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на ведомственном Т-23 (ООО АС "Прииск Дражный", отсутствует в перечне смежных ТСО). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в ООО АС "Прииск Дражный". Ответственное лицо: Мухамедшин Н. М. 14.10.2022 год
357157 | 386 | 2022-10-05 | 20 | 34 | 0.96501 | 2022-10-05 | 23 | 47 | 3.4.12.1 Падение с деревьев из вне охранной зоны веток на провода ВЛ-10кВ ф.19-01 из-за ГИО в пролете опор №№ 286-287. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания проводов в пролете опор №№ 286-287 из-за падения ветки дерева из вне охранной зоны с налипшим мокрым снегом, на ПС 35/10 №19 Тальская действием МТЗ, с НАПВ отключался В 10 ф.19-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 19-02, Пролет: Опора № 286 - Опора № 287 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф.19-02: -выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бурмага Д.П. 05.10.2022 год
357157 | 387 | 2022-10-06 | 12 | 40 | 0.03 | 2022-10-06 | 14 | 40 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (недопустимый провис проводов в пролете опор №3, №4). 4.12 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №3, №4 из-за недопустимого провиса проводов, на КТПН 12-02-13/160 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-1. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 12-02-13, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ от ТП 12-02-13/160 с целью выявление развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 31.10.2022 год
357156 | 256 | 2022-10-06 | 10 | 40 | 0.96 | 2022-10-06 | 11 | 52 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 609 (АО "Автоколонна 1979"), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Восточная" был отключен В/10кВ ф.5-12. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ведомственного ТП 609, генеральному директору АО "Автоколонна 1979" Дутко Георгий Васильевич (660020, Красноярский край, город Красноярск, ул. Шахтеров, д.10), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав коммиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2022 год
357156 | 257 | 2022-10-06 | 10 | 56 |  | 2022-10-06 | 10 | 56 | 3.4.7.4 Вследствие несвоевременного выявления дефектов, произошла деформация металла полуножей фазы "В" ЛР С-801 на ПС 110кВ "Березовская" с возникновением нагрева в месте контакта до 40,6 °С. Для устранения дефекта ТВК (согласно стр. 10 протокола ТВК №42 от 04.10.2022 г.), по неотложной заявке была отключена ВЛ 110кВ Березовская - Камарчага (С-801). 4.2 Произошёл нагрев до 40,6 °С полуножей фазы "В" ЛР С-801 на ПС 110кВ "Березовская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) на ПС №42 "Березовская" 110/35/6кВ, РЛНДЗ-2-110/600 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт полуножей фазы "В" РЛНДЗ-2-110/600 ЛР С-801 на ПС 110кВ "Березовская". Заказ ТОРО № 180073331. Ответственное лицо: Сюськин Максим Александрович 14.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результату ремонта полуножей фазы "В" РЛНДЗ-2-110/600 ЛР С-801 на ПС 110кВ "Березовская" включить в план проверок ТВК РЛНДЗ-2-110/600 ЛР С-801 на ПС 110кВ "Березовская". Ответственное лицо: Бирюков Андрей Александрович 21.10.2022 год
357156 | 258 | 2022-10-06 | 14 | 40 |  | 2022-10-06 | 14 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6кВ, более 58 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ РП 2 яч.13 - ТП 2325, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/10кВ яч.13 на РП-2. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 6 кВ РП 2 яч.13 - ТП 232. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ РП 2 - ТП 232, Кабель силовой АСБ-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х240 КЛ 6 кВ РП 2 яч.13 - ТП 232. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.11.2022 год
357156 | 259 | 2022-10-06 | 16 | 40 | 1.04 | 2022-10-06 | 17 | 58 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ, более 36 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ТП 392 яч.5 - ТП 391 яч.3 н.А, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/10кВ ф.126-1 на ПС 110кВ "Радиотехническая". 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП 392 яч.5 - ТП 391 яч.3 н.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ТП 392 яч.5 - ТП 391 яч.3 н.А, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств КЛ 10 кВ ААШв-10 3х120 ТП 392 яч.5 - ТП 391 яч.3 н.А Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.12.2022 год
357156 | 260 | 2022-10-06 | 17 | 22 | 0.05167 | 2022-10-06 | 17 | 53 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6кВ, более 59 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ РП 2 яч.10 - ТП 231, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/6кВ яч.10 на РП-2. 4.12 Произошёл пробой изоляции КЛ 6 кВ РП 2 яч.10 - ТП 231. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ РП 2 (яч.10) - ТП 231, Кабель силовой АСБ-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х120 КЛ 6 кВ РП 2 яч.10 - ТП 231. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.11.2022 год
357156 | 261 | 2022-10-06 | 20 | 40 | 0.08333 | 2022-10-06 | 21 | 30 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 3073 (ООО "Панацея-2"), действием МТЗ, на РП 145 был отключен В/10кВ яч. 5. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Панацея-2", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2022 год
357153 | 438 | 2022-10-06 | 10 | 25 | 0.21665 | 2022-10-06 | 10 | 51 | 3.4.7.3 В результате длительного воздействия на провода ВЛ 10 кВ ф.36-14 ветровой нагрузки, а также повреждения опоры 21/8 от попадания молнии, произошло увеличение стрелы провиса проводов в пролете опор 21/7-21/8 что привело к схлестыванию между собой проводов в пролете опор 21/7-21/8 ВЛ 10 кВ ф.36-14 ПС 35/10 кВ №36 "Сибирь", что явилось причиной короткого замыкания между фазами "В" и "С", работы МТЗ и отключения В 10 кВ ф.36-14 на ПС 35/10 кВ №36 "Сибирь". 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.36-14 обнаружено повреждение опоры 21/8 и следы от схлеста проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №21/7-21/8 ВЛ 10 кВ ф.36-14 ПС 35/10 кВ №36 "Сибирь". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры. на ВЛ-10 кВ ф.36-14 п.Синеборск, д.Лыткино, Опора ПАК10-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.36-14. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Заказ SAP - №180073372. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 11.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену повреждённой опоры №26/8. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 28.11.2022 год
357153 | 439 | 2022-10-06 | 11 | 23 | 0.17332 | 2022-10-06 | 11 | 43 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия на провода ветровой нагрузки, при порывах ветра 12 м/с произошел обрыв шлейфа фазы "А" на ЛР ТП 10/0,4 кВ №26-02-2658, что явилось причиной короткого замыкания между фазами "А" и "В", работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.26-02 на ПС 110/10 кВ №26 "Кутужеково". 4.4 Во время внеочередного осмотра на ЛР ТП 10/0,4 кВ №26-02-2658 обнаружен оборванный шлейф фазы "А", что явилось причиной короткого замыкания между фазами "А" и "В", работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.26-02 на ПС 110/10 кВ №26 "Кутужеково". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа. на ВЛ-10 кВ ф.26-02 п.Сухое озеро, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт шлейфа фазы "А" на ЛР ТП 10/0,4 кВ №26-02-2658. Заявка в ПК SAP №180065634. Ответственное лицо: С.А. Цавня 11.11.2022 год
357150 | 955 | 2022-10-05 | 12 | 20 | 0.018159 | 2022-10-05 | 12 | 25 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.41-04 в пролётах опор № 15-16 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А", что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.41-04 в пролётах опор № 15-16 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению ВЛ по МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.41-04, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.41-04 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 14.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролёте опор № 15-16 ВЛ-10 кВ ф.41-04 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 21.10.2022 год
357150 | 956 | 2022-10-05 | 21 | 8 | 0.074669 | 2022-10-05 | 22 | 12 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.41-01 в пролётах опор № 137-138 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В", что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания провода фазы "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.41-01 в пролётах опор № 137-138 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению ВЛ по МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.41-01, Пролет: Опора № 137 - Опора № 138 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.41-01 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 14.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 137-138 ВЛ-10 кВ ф.41-01 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 13.11.2022 год
357157 | 388 | 2022-10-07 | 9 | 54 | 0.185 | 2022-10-07 | 11 | 45 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефектной опоры №4.37 на ВЛ-10кВ ф.19-04 с недопустимым наклоном. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста провисших проводов в пролете опор №№ 4.37-4.38 из-за недопустимого наклона опоры № 4.37, на ПС 35/10 № 19 Тальская действием МТЗ, с НАПВ отключался В 10 ф. 19-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 19-04, Пролет: Опора № 4-37 - Опора № 4-38 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 19-04: - выполнить внеплановый смотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бурмага Д.П. 07.10.2022 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 10 кВ ф. 19-04: - выполнить выправку опоры №4.37; - выполнить регулировку стрелы провиса приводов в пролете опор №№ 4.37-4.38. Ответственное лицо: Крумин Д.В. 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 19-04: - включить в РП до марта 2023г. выправку опоры №4.37. Ответственное лицо: Крумин Д.В. 17.10.2022 год
357157 | 389 | 2022-10-07 | 10 | 10 | 0.27 | 2022-10-07 | 12 | 52 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефектного колпачка под изолятором фазы "В" ж.б. опоры №98. 4.12 Вследствие однофазного замыкания от срыва изолятора на ж.б опоре №98 и падения провода на металлическую траверсу, на РП 10 кВ №18 "Дом престарелых" оперативно отключен В 10 кВ ф.18-03. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 18-03, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 18-03: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Кочетыгов А.А. 07.10.2022 год
357154 | 420 | 2022-10-09 | 8 | 59 | 0 | 2022-10-09 | 8 | 59 | 3.4.8.2 При осмотре ВЛ 110кВ С-650 обнаружены следы перекрытия на проводе ВЛ ф. "С" в пролете опор №№ 8-9 в результате проезда негабаритной техники при выполнении несогласованных работ в охранной зоне ВЛ по золотодобыче сторонней организацией (ООО «Ангара-Север), что привело к пробою воздушного пространства между проводом ф. "С" и грузом с последующим отключением действием 1 ст. ТЗНП, НАПВ ВЛ 110кВ С-650 "Партизанская - Брянка II цепь". | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-649/650 (Заказ из SAP № 180-067-473). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 10.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерения габарита в пролете опор №№ 8-9 ВЛ 110кВ С-649/650 (Заказ из SAP № 180-073-699). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 28.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию о розыске виновника технологического нарушения. Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 10.10.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Написать письмо в ООО "Ангара Север" о недопущении выполнения работ без согласования ПАО Россети Сибирь. Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 10.10.2022 год
357154 | 421 | 2022-10-09 | 17 | 47 | 0.064165 | 2022-10-09 | 19 | 4 | 3.4.8.3 В результате несанкционированной валки дерева неустановленными лицами на границе с охранной зоной ВЛ произошло падение дерева (осина более 25 метров), росшего за охранной зоной ВЛ, на провода в пролете опор №№ 16-17 ВЛ 10кВ ф.13-01 (ремонт не требуется), что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.13-01 на ПС 35/10кВ № 13 "Подгорная". | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.13-01. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 14.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ по выявлению аналогичных участков ВЛ, при выявлении таковых, включить в план мероприятии по их устранению. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 14.10.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Подать заявление в полицию о розыске виновника технологического нарушения. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 10.10.2022 год
357150 | 957 | 2022-10-08 | 14 | 15 | 0.014486 | 2022-10-08 | 14 | 17 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.81-05 в пролёте опор № 64-65 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 21 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 64-65 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.81-05 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.81-05, Пролет: Опора № 64 - Опора № 65 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.81-05 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 21.10.2022 год
357156 | 262 | 2022-10-07 | 10 | 20 | 1 | 2022-10-07 | 11 | 35 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 609 (АО "Автоколонна 1979"), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Восточная" был отключен В/10кВ ф.5-12. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ведомственного ТП 609, генеральному директору АО "Автоколонна 1979" Дутко Георгий Васильевич (660020, Красноярский край, город Красноярск, ул. Шахтеров, д.10), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав коммиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2022 год
357156 | 263 | 2022-10-07 | 12 | 20 | 0.018 | 2022-10-07 | 15 | 56 | 3.4.7.3 Вследствие загнивания стойки опоры №3 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП №66-3-2 произошёл её излом у основания, что привело к схлесту проводов фаз "А", "В" и "С", междуфазному замыканию и отключению АВ 0,4кВ Л-1 КТП №66-3-2 от защит. 4.1 Произошло загнивание деревянной стойки опоры №3 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 66-3-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП №66-3-2 МУП ЕЭС, Опора П1Д-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку ж/б приставки к опоре №3 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП №66-3-2. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2022 год
357156 | 264 | 2022-10-07 | 13 | 25 |  | 2022-10-07 | 13 | 25 | 3.4.7.4 Вследствие несвоевременного выявления дефектов произошло окисление металла в аппаратном зажиме фазы "В" ВЧЗ С-5 на ПС 110кВ "Березовская" с возникновением нагрева в месте соединения до 55.2 °С. Для устранения дефекта ТВК (согласно стр. 16 протокола ТВК №42 от 04.10.2022 г.), по неотложной заявке была отключена ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Берёзовская (С-5). 4.1 Произошёл нагрев до 55.2 °С аппаратного зажима фазы "В" ВЧЗ С-5 на ПС 110кВ "Березовская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ПС №42 "Березовская" 110/35/6кВ, ВЧ заградитель ВЗ-1250-0,5 фВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт аппаратного зажима фазы "В" ВЧЗ С-5 на ПС 110кВ "Березовская". Заказ ТОРО № 180073729. Ответственное лицо: Сюськин Максим Александрович 14.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результату ремонта аппаратного зажима фазы "В" ВЧЗ С-5 на ПС 110кВ "Березовская" включить в план проверок ТВК ВЧЗ С-5 на ПС 110кВ "Березовская". Ответственное лицо: Бирюков Андрей Александрович 21.10.2022 год
357150 | 958 | 2022-10-09 | 23 | 15 | 0.48816 | 2022-10-10 | 0 | 56 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.33-08 в пролёте опор № 237-238 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 21 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 237-238 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.33-08 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.33-08, Пролет: Опора № 237 - Опора № 238 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-08 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 21.10.2022 год
357156 | 265 | 2022-10-07 | 14 | 25 | 0.28334 | 2022-10-07 | 15 | 50 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на КТП 36-24-2 (ООО "БрксОК"), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Вознесенка" был отключен В/10кВ ф.36-24. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП36-24-2, директору ООО "БрксОК" Конечных Егора Николаевича (662520, Красноярский край, Березовский район, поселок городского типа Березовка, ул. Юности, д.13), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав коммиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Назаров А.А. 30.11.2022 год
357156 | 266 | 2022-10-07 | 16 | 30 | 0.2 | 2022-10-07 | 17 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ, более 30 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 56 яч.1 до ТП 58 яч.4, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/10кВ ф.139-50 на ПС 110кВ "Солнечный". 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ от ТП 56 яч.1 до ТП 58 яч.4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 56 яч.1 до ТП 58 яч.4, ААБл-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х95 КЛ 10 кВ от ТП 56 яч.1 до ТП 58 яч.4. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.12.2022 год
357156 | 267 | 2022-10-08 | 12 | 30 | 0.64169 | 2022-10-08 | 13 | 25 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации концевой муфты наружной установки КЛ 10кВ, более 20 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции концевой муфты наружной установки КЛ 10 кВ от оп.1/3 до 1/4, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/10кВ ф.71-22 на ПС 110кВ "Весна". 4.12 Произошел пробой изоляции концевой муфты наружной установки КЛ 10 кВ от оп.1/3 до 1/4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф. 71-22, 3КНТп-10-150/240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств концевой муфты наружной установки 3КНТп-10-150/240 КЛ 10 кВ от оп.1/3 до 1/4. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.12.2022 год
357156 | 268 | 2022-10-09 | 1 | 50 | 0.41666 | 2022-10-09 | 3 | 55 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации проходных изоляторов ячейки КСО-272, более 34 лет, с изменением свойств и загрязнением, произошло снижение уровня изоляции проходных изоляторов фаз "А", "В" и "С" ячейки КСО-272 в РП 161, что привело к их перекрытию и возникновению межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/10кВ ф.10-09 на ПС 110кВ "Нагорная". 4.17 Произошло перекрытие проходных изоляторов фаз "А", "В" и "С" присоединение СР 1-2 сек. на РП 161. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение посторонними предметами на РП-161, Ячейка КСО-272 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену проходных изоляторов фаз "А", "В" и "С" ячейки КСО-272 на присоединение СР 1-2 сек. в РП 161. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2022 год
357156 | 269 | 2022-10-09 | 1 | 50 | 0.41666 | 2022-10-09 | 3 | 55 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации проходных изоляторов ячейки КСО-272, более 34 лет, с изменением свойств и загрязнением, произошло снижение уровня изоляции проходных изоляторов фаз "А", "В" и "С" ячейки КСО-272 в РП 161, что привело к их перекрытию и возникновению межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/10кВ ф.10-42 на ПС 110кВ "Нагорная". 4.17 Произошло перекрытие проходных изоляторов фаз "А", "В" и "С" присоединение СР 1-2 сек. на РП 161. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение посторонними предметами на РП-161, Ячейка КСО-272 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену проходных изоляторов фаз "А", "В" и "С" ячейки КСО-272 на присоединение СР 1-2 сек. в РП 161. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2022 год
357156 | 270 | 2022-10-09 | 12 | 30 |  | 2022-10-09 | 12 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ, более 33 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции концевой муфты КЛ 10кВ ф.188-44, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/10кВ ф.188-44 на ПС 110кВ "Озерная". 4.12 Произошел пробой изоляции концевой муфты на оп.№56/19 КЛ 10кВ ф.188-44. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ ф.188-44, 3КНТп-10-150/240 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену концевой муфты на опоре №21 КВЛ 10кВ ф.188-44. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2022 год
357156 | 271 | 2022-10-09 | 12 | 30 | 0.004 | 2022-10-09 | 12 | 54 | 3.4.7.3 Вследствие несвоевременного выявления дефекта КЛ 10 кВ ф.188-26 ПС 110кВ "Озерная"яч.26 - РП 235 яч.2, произошло кратковременное снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ф.188-26 ПС 110кВ "Озерная"яч.26 - РП 235 яч.2, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/10кВ ф.188-26 на ПС 110кВ "Озерная". 4.12 Произошел кратковременное снижение изоляционных свойств силовых кабелей АПвПуг-10 1х500 КЛ 10 кВ ф.188-26 ПС 110кВ "Озерная"яч.26 - РП 235 яч.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ яч.26 ПС Озерная - РП 235 яч.2, Кабель силовой АПвПуг-10 1х500 | Техническое мероприятие 1 Провести ВВИ силового кабеля АПвПуг-10 1х500 КЛ 10 кВ ф.188-26 ПС 110кВ "Озерная"яч.26 - РП 235 яч.2. Ответственное лицо: Бирюков А.А. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результату ВВИ силового кабеля АПвПуг-10 1х500 КЛ 10 кВ ф.188-26 ПС 110кВ "Озерная"яч.26 - РП 235 яч.2. определить необходимость выполнения ремонтных работ на КЛ 10 кВ ф.188-26 ПС 110кВ "Озерная"яч.26 - РП 235 яч.2. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.12.2022 год
357156 | 272 | 2022-10-09 | 13 | 17 | 2.3117 | 2022-10-09 | 14 | 30 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 2086 (ООО "Динор"), действием МТЗ, на ПС 122 "Северная" был отключен В/10кВ яч. 36 ф.122-36. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Динор", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2022 год
357156 | 273 | 2022-10-09 | 15 | 25 | 0.56001 | 2022-10-09 | 17 | 17 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации кабельной перемычки 10кВ, более 29 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции кабельной перемычки в сторону 2Т на ТП 346, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/10кВ яч.51 на ПС 123 "Телевизорная" 110/10кВ . 4.12 Произошел пробой изоляции кабельной перемычки в сторону 2Т на ТП 346. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-346, Предохранитель ПКТ102-10-40-31,5 У3; Нарушение электрической изоляции на ТП-346, Предохранитель ПКТ102-10-40-31,5 У3; Нарушение электрической изоляции на ТП-346, Предохранитель ПКТ102-10-40-31,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля кабельной перемычки в сторону 2Т на ТП 346. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.12.2022 год
357156 | 274 | 2022-10-09 | 16 | 50 | 0.050001 | 2022-10-09 | 18 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации рубильника 0,4кВ, более 59 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло разрушение изоляции рубильника 0,4кВ 2Т на ТП 286, что привело к оперативному отключению, действием оперативного персонала, 2 сек.0,4 кВ на ТП 286. 4.1 Произошло разрушение изоляции рубильника 0,4кВ на ТП 286. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ТП-286, Рубильник РЕ19-43-31220-00 УХЛ3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изоляции вводного рубильника РЕ19-43-31220-00 УХЛ3 0,4кВ 2Т на ТП-286. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2022 год
357152 | 656 | 2022-10-08 | 11 | 40 |  | 2022-10-08 | 11 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации кабельной линии (более 45 лет) со старением и изменение свойств материалов произошел пробой изоляции концевой кабельной муфты на КЛ-6кВ в ТП 22-4-4 6/0,4кВ , с межфазным коротким замыканием, что привело к срабатыванию МТЗ и отключению выключателя В-6 яч. № 22-9 на ПС №22 КТП НГРЭС 110/6кВ. 4.16 Пробой изоляции концевой кабельной муфты на КЛ-6кВ в ТП 22-4-4 6/0,4кВ , с межфазным коротким замыканием, что привело к срабатыванию МТЗ и отключению выключателя В-6 яч. № 22-9 на ПС №22 КТП НГРЭС 110/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение и изменение свойств материаллов, пробой изоляции на ВЛ 6 кВ ф.22-9, 3КНТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.22-9 от ПС №22 КТП НГРЭС 110/6кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180073978. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 25.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену концевой кабельной муфты КЛ-6кВ между ТП 22-4-2 6/0,4кВ. и ТП 22-4-4 6/0,4кВ. Заказ SAP № 170057408. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 25.11.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести высоковольтные электрические испытания вновь установленной концевой кабельной муфты КЛ-6кВ между ТП 22-4-2 6/0,4кВ и ТП 22-4-4 6/0,4кВ в ТП 22-4-4 6/0,4кВ. Заказ САП № 180073801. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Кардаш А.А. 25.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 25.11.2022 год
357156 | 275 | 2022-10-09 | 17 | 40 |  | 2022-10-09 | 17 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ, более 34 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ф.126-19 от оп. №22 до КТП 3257, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/10кВ яч.16 на РП-145 . 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ ф.126-19 от оп. №22 до КТП 3257. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.126-19 (от РП-145 яч.9), Кабель силовой ЦААБл-10 3х70 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ЦААБл-10 3х70 КЛ 10 кВ ф.126-19 от оп. №22 до КТП 3257. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2022 год
357156 | 276 | 2022-10-09 | 20 | 0 | 0.18251 | 2022-10-09 | 21 | 13 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ, более 65 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ф. 9-29 от оп. 23 до КТП 661, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/10кВ ф.9-29 на ПС 110кВ "Центральная". 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ ф. 9-29 от оп. 23 до КТП 661. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф. 9-29, ААШв-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х150 КЛ 10 кВ ф. 9-29 от оп. 23 до КТП 661. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.12.2022 год
357153 | 440 | 2022-10-08 | 21 | 31 | 0.11336 | 2022-10-08 | 21 | 41 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменение свойств материала, произошло механическое заклинивание привода ЛР 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-08-3007и, что явилось причиной принятия решения для безопасного переключения на ЛР ТП 53-08-3007и отключения оперативным персоналом В 10 кВ ф.53-08 на ПС 110/35/10 кВ №53 "Идринская". 4.12 При переключениях на ТП 10/0,4 кВ №53-08-3007и произошло механическое заклинивание привода ЛР 10 кВ, что явилось причиной принятия решения для безопасного переключения на ЛР ТП 53-08-3007и отключения оперативным персоналом В 10 кВ ф.53-08 на ПС 110/35/10 кВ №53 "Идринская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка привода ЛР. на ВЛ-10 кВ ф.53-08 с. Идринское, Спуск 10кВ оп.274 до ТП-3037и | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ЛР 10 кВ ВЛ-10 кВ ф.53-08. Заказ в ПК SAP № 180073414. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 11.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести техническое обслуживание ЛР ТП 10/0,4 кВ №53-08-3007и. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 28.11.2022 год
357153 | 441 | 2022-10-08 | 22 | 31 | 0.034984 | 2022-10-09 | 3 | 12 | 3.4.7.3 В результате разрушения и падения металлических частей разрядника 0,4 кВ на шиннный мост 0,4 кВ, произошло короткое замыкание и перекрытие АВ-0,4 кВ в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-08-3007и. 4.11 При проведении внепланового осмотра было выявлено, что в результате разрушения разрядника 0,4 кВ произошло падения металлических частей конструкции разрядника на шинный мост 0,4 кВ, что привело к короткому замыканию и перекрытию АВ-0,4 кВ в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-08-3007и. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие автоматического выключателя. на ТП 53-08-3007и, ВА 57-35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Произвести замену АВ-0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3, Л-4 в РУ-0,4 кВ ТП 53-08-3007и. заказ в ПК SAP № 170057416. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 11.11.2022 год
357153 | 442 | 2022-10-09 | 9 | 24 | 0.416 | 2022-10-09 | 12 | 0 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ведомственной ТП 10/0,4 кВ №50-10-3556 "ООО Эдэм" от ПС 110/35/10 кВ №50 «Саянская», что явилось причиной отключения оперативным персоналом ВЛ 10 кВ ф.50-10. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 14.11.2022 год
357153 | 443 | 2022-10-09 | 10 | 34 | 0.0061002 | 2022-10-09 | 11 | 35 | 3.4.7.3 В результате повреждения вводной КЛ-0,4 кВ в здание полиции, произошло короткое замыкание и отключение АВ-0,4 кВ Л.4 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-08-3007и. 4.12 При проведении внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 53-08-3007и, было обнаружено, что в результате повреждения вводного КЛ-0,4 кВ в здание полиции, произошло короткое замыкание и отключение АВ-0,4 кВ Л.4 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-08-3007и. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ввода. на ВЛ 0,4 кВ Л4 ТП 53-08-3007и, спуск 0,4 кВ от оп. 12-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 53-08-3007и заказ в ПК SAP № 180074139. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 11.11.2022 год
357153 | 444 | 2022-10-09 | 11 | 23 | 1.2569 | 2022-10-09 | 11 | 36 | 3.4.8.2 09.10.2022 года в 11 час. 23 мин. при несогласованном с ПО МЭС проезде под проводами ВЛ неустановленной, крупногабаритной сельскохозяйственной техники произошло приближение на недопустимое расстояние установки сельскохозяйственной техники к проводу фазы «В» ВЛ 110 кВ отпайки от С-357 на ПС «Каратузская» С-365 в пролёте опор №5-6, что привело к пробою воздушного промежутка на установку сельскохозяйственной техники (Приложение №№ 3-6) и явилось причиной возникновения однофазного короткого замыкания на землю, работы 1 ступени ТНЗНП и отключения В-110 кВ С-357на ПС 220 кВ Шушенская опорная (ХП МЭС). 4.12 В результате приближения на недопустимое расстояние установки крупногабаритной сельскохозяйственной техники к проводу фазы «В» ВЛ 110 кВ отпайки от С-357 на ПС «Каратузская» С-365 в пролёте опор №5-6 произошёл пробой воздушного промежутка на установку сельскохозяйственной техники. (Приложение №№ 3-6). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по с/х технике на ВЛ 110 кВ Шуш.опор.- Ермаковская (С-357), Пролет: Оп.№ 5 - Оп.№ 6. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр отпайки от ВЛ-110 кВ С-357 на ПС Каратузская (С-365) участок опор №1-80. Заказ SAP -180073663. Ответственное лицо: Середа Е.В. 20.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер габаритов на отпайки от ВЛ-110 кВ С-357 на ПС Каратузская (С-365) в пролёте опор №5-6. Заказ SAP - 180074526. Ответственное лицо: Середа Е.В. 28.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Вручить собственнику земель памятку по электробезопасности. Ответственное лицо: Середа Е.В. 28.10.2022 год
357152 | 657 | 2022-10-09 | 10 | 11 | 0.068335 | 2022-10-09 | 11 | 33 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 52 лет) с изменением свойств материалов, оп.№7/1/3 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 8-09-6, произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре № 7/1/3 ВЛ-0,4кВ ТП 8-09-6 , с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте опор №7/1/3-7/1/4, что привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №7/1/3-7/1/4, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ -0,4кВ Л-1 ТП 8-09-6. 4.1 Обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре № 7/1/3 ВЛ-0,4кВ ТП 8-09-6 , с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте опор №7/1/3-7/1/4, что привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №7/1/3-7/1/4, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ -0,4кВ Л-1 ТП № 8-09-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса проводов в пр.оп.№7/1/3-7/1/4 на ВЛ 0,4 кВ Л1 СКТП 8-09-6, Пр: Оп № 7/1/3 - Оп № 7/1/4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 8-09-6, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180074170 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 10.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №7/1/3-7/1/4 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 8-09-6 10/0,4кВ Заказ SAP №180074976 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 10.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 28.10.2022 год