## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях и объеме недоотпущенной электрической энергии по границам территориальных зон деятельности организации
Дата возникновения аварии: за I квартал текущего года (местное время)
Учётный признак аварии: поле заполнено
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
Принадлежность акта к отчётности Общества: рассматривается Подлежит отчётности Общества
| Январь | Февраль | Март | 1-й квартал | Апрель | Май | Июнь | 2-й квартал | Июль | Август | Сентябрь | 3-й квартал | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4-й квартал | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго
Количество аварий, шт. | 358 | 171 | 227 | 756 | [12 empty] | 756
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | 147.6802 | 233.175 | 85.5925 | 466.4477 | [12 empty] | 466.4477
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение |  |  | Дата возникновения аварии | Дата ликвидации аварии | Причины аварии |  |  |  | Противоаварийные мероприятия |  |  |  |  | Идентификатор акта расследования причин аварии
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 134-6-12, А.А. Бусыгиной (мкрн. Дружный, 27, п.Солонцы, Емельяновский район, Красноярский край, 660015), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 0101240018001
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 34-04 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 0101240231001
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ листов осмотра оборудования ПС 35кВ Сухая Балка, при выявлении дефектов запланировать в РП 2025 года их устранение.; Провести осмотр маслонаполненного оборудования ПС 35кВ Сухая Балка на предмет отсутствия подобных неисправностей со следами подтеков масла. |  |  |  |  | 35715606 0101241155002
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода фазы "А" КВЛ-10кВ ф.71-22 на опоре № 1А; Выполнить тепловизионное обследование контактных соединений на опоре №1А, 1/2, 1/3 КВЛ-10кВ ф.71-22 с последующим устранением замечаний. |  |  |  |  | 35715601 0101241200003
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 86-2-16, директору Емельяновского дорожно-строительного техникума (ул. СПТУ-81, к2м, пгт. Емельяново, 663020), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 0101241325004
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода А 70 ф."С" ВЛ 10кВ ф.136-3 в пролете опор №№ 90-91. |  |  |  |  | 35715606 0101241350005
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора ШС-10 фазы "А" ВЛ 10кВ ф.75-6 на опоре №66/36. |  |  |  |  | 35715608 0101241358006
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.129-04 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 0101241922005
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.31-07. |  |  |  |  | 35715401 0101242025001
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x240 КЛ 10кВ ОТ ПС 98 ЯЧ.25 ДО РП 89 ЯЧ.10. |  |  |  |  | 35715602 0101242245007
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-02 | 2024-01-02 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции |  |  |  | Направить служебную записку в ДКС для организации выполнения гарантийного обслуживания цифровых устройств РЗА на ПС 110 кВ Имени Сморгунова подрядной организацией.; Произвести вывод цифровых устройств защит 1Т, 2Т до выявления причин на ПС 110 кВ Имени Сморгунова. Заказ ТОРО №180192948. |  |  |  |  | 35715602 0201240714008
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-01-02 | 2024-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 5/89-5/90 ВЛ-10 кВ ф.5-21.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-21.; Выполнить перетяжку проводов трёх фаз в пролётах опор № 5/89-5/90 ВЛ-10 кВ ф.5-21. |  |  |  |  | 35715003 0201242201002
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.19-02 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 0301240200002
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.37-07. |  |  |  |  | 35715401 0301240411002
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 5058, директору ООО "ЕнисейСетьСервис" А.В.Кокину (660133, г.Красноярск, ул.Сергея Лазо, д.6А, оф.117), о недопущении нарушений требований ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 0301240655009
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | В рамках проведения Дня работы с персоналом, провести проработку с персоналом причин произошедшего ТН на ВЛ-35кВ Тюхтет - Поваренкино (Т-120).; Выполнить внеочередной ИТР осмотр по всей длине ВЛ-35кВ Тюхтет - Поваренкино (Т-120) с целью проведения визуальной проверки состояния провода на ВЛ. Заказ САП №180185442; Выполнить проверку стрелы провеса проводов в пр.125-140 ВЛ-35кВ Тюхтет - Поваренкино (Т-120), подвергшихся налипанию мокрого снега на проводах. Заказ САП №180185443 |  |  |  |  | 357152 0301240745001
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену пункта учёта 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35715001 0301240838003
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.26-01. |  |  |  |  | 35715401 0301241142003
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену плашечного зажима марки ПС-2-1 ВЛ 0,4кВ Л 2 от ТП 134-2-19. |  |  |  |  | 35715606 0301241420010
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться с претензионным письмом к Местной религиозной организации Христиан Вера Евангельской "Церковь Воскресшего Христа Спасителя". |  |  |  |  | 35715204 0301241552002
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 88-3-8, Н.И. Кривичаниной(Емельяновский район, ДНТ «Лесное», ул. Лесная, уч. №4 Красноярский край), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 0301241555011
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 40-04-6/400 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 0301241646004
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТПП 40-04-6/400 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 0301241646003
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 45-2-21, директору ООО ЭСК "Энергия" Портнягину А.В. (662971, Красноярский край, г.Железногорск, ул. Школьная, 52А, офис 6.), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 0301241725012
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 135-2-6 Плиев А.А. (Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная д. 4б ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок |  |  |  |  | 35715606 0301241750013
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести верховой осмотр ВЛ 10 кВ ф.95-04 от ПС 35 кВ "Шушь" по всей длине на предмет целостности вязок провода к изоляторам. Заказ SAP 180185183; Произвести расчистку трассы ВЛ от ДКР (Заказ SAP 142897726) и вырубку отдельностоящих (угрожающих) деревьев (Заказ SAP 142900305) на ВЛ 10 кВ ф.95-04 от ПС 35 кВ "Шушь" |  |  |  |  | 35715205 0301241750003
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ВЛ 10кВ ведомственного ф.135-4, директору ОАО "Птицефабрика Заря" И.В. Исаеву (Красноярский край, Емельяновский район, поселок городского типа Емельяново, Спортивная ул., д.5 ,663020), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 0301241838014
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.3-14; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.3-14; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 36-37 на ВЛ-10 кВ ф.3-14 |  |  |  |  | 35715001 0301242010006
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 660, Енисейская ТГК (ТГК-13) Директору АО « Красноярская ТЭЦ-1» С.В. Бородулину Фестивальная ул., д. 2, г. Красноярск, 660004 , о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715604 0301242105015
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ОАО "Красноярскнефтепродукт" |  |  |  |  | 35715001 0301242213007
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №№39-40 ВЛ 10 ф.2-13. |  |  |  |  | 35715301 0301242259001
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-01-04 | 2024-01-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ООО "Мегафон" |  |  |  |  | 35715001 0401240143008
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2024-01-04 | 2024-01-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 7-8 на ВЛ-0,4 кВ Л-3. |  |  |  |  | 35715009 0401240212009
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-01-04 | 2024-01-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.39-03; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.39-03; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 49-50 на ВЛ-10 кВ ф.39-03 |  |  |  |  | 35715003 0401240503010
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-01-04 | 2024-01-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Актуализировать графики испытаний силовых трансформаторов в ТП Канского РЭС; Актуализировать графики тепловизионного контроля ТП Канского РЭС; Выполнить осмотр ТП 10/0,4кВ № М-02-46; Выполнить ремонт ТП 10/0,4кВ № М-02-46 |  |  |  |  | 35715001 0401240653011
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-01-04 | 2024-01-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролётах опор №32-33 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 6-09-5; Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП № 6-09-5 |  |  |  |  | 35715004 0401241130012
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-01-04 | 2024-01-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить выверку состояния схемы КВЛ-10кВ ф.71-11 с учетом поддержания разрывов по фидеру в местах установленных согласно утвержденной нормальной схемой электрических соединений распределительной сети Советского РЭС; Выполнить профконтроль уставок РЗА в яч.11 10кВ ПС 110/10кВ Весна |  |  |  |  | 35715601 0401241302016
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2024-01-04 | 2024-01-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.34-14. |  |  |  |  | 35715401 0401241415004
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-01-05 | 2024-01-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 6109 генеральному директору ООО РСК "Сибиряк" Е.Ю.Моисееву 660077, г.Красноярск, ул.Батурина, 1), о недопущении нарушений требований ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 0501240225017
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-01-05 | 2024-01-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 329-330 ВЛ-10 кВ ф.8-11; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-11; Выполнить перетяжку проводов трёх фаз в пролётах опор № 329-330 ВЛ-10 кВ ф.8-11 |  |  |  |  | 35715004 0501240316014
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2024-01-05 | 2024-01-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л1/34-14-103. |  |  |  |  | 35715401 0501241055005
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-01-05 | 2024-01-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.83-07; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.83-07; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 79-80 на ВЛ-10 кВ ф.83-07 |  |  |  |  | 35715002 0501241125015
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-01-05 | 2024-01-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ-6кВ. ф.20-13 от ПС 110 кВ Назаровская разработать мероприятия по перетяжке провода и регулировки стрелы провиса на всех выявленных с дефектами участках ВЛ.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ-6кВ. ф.20-13 от ПС 110 кВ Назаровская по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180185307; Произвести регулировку стрелы провиса на участке от оп. № 1 до оп. № 2 ВЛ-6кВ. ф.20-13 от ПС 110 кВ Назаровская Заказ SAP № 180185308 |  |  |  |  | 35715204 0501241501004
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-01-05 | 2024-01-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить демонтаж ВЧ заградителей и конденсаторов связи на ПС 110кВ "Карабула". Номер заказа 180185765, 180185768; Выполнить ремонт линейного разъединителя ЛР С-856. Номер заказа 210389077; Провести тепловизионный контроль конденсаторов связи на ПС 110кВ "Карабула". Номер заказа 180185776; Разработать график демонтажа ВЧ заградителей и конденсаторов связи на ПС 110кВ "Карабула" с ликвидированными каналами высокочастотной связи. Демонтаж неиспользуемого оборудования ВЧ – связи выполнить в срок до 01.05.2024 года. |  |  |  |  | 357150 0501241608016
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-01-05 | 2024-01-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 20-13-08 6/0,4кВ по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180185302; Произвести регулировку стрелы провиса на участке от оп. № 8 до оп. № 8-1 ВЛ-0,4кВ. Л-1 от ТП 20-13-08 6/0,4кВ. Заказ SAP № 180185304 |  |  |  |  | 35715204 0501241954005
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-01-05 | 2024-01-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 85-1-46. |  |  |  |  | 35715608 0501242052018
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-01-05 | 2024-01-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляции силового кабеля ААБл 3х95 от ТП 56с яч.1 до ТП 58с яч.4. |  |  |  |  | 35715601 0501242100019
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2024-01-06 | 2024-01-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в АО "Лесосибирский ЛДК-1". |  |  |  |  | 35715403 0601240002006
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-06 | 2024-01-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х150 КЛ 10кВ РП 129 яч.15 - ТП 713 нитка "А". |  |  |  |  | 35715602 0601240150020
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-01-06 | 2024-01-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 167-7-12, Председателю СНТ «Жемчуг» (Емельяновский район, п. Минино, мкр. Геолог 9, Красноярский край, 663029), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 0601240848021
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2024-01-06 | 2024-01-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 33-12 в пролете опор 12-13 произвести регулировку стрелы провеса проводов. |  |  |  |  | 35715307 0601241233002
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-01-06 | 2024-01-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "Вега-С" А.Г. Камакаеву (ш. 1 км а/д Красноярск-Железногорск, зд. 3в, пом. 2, Березовский р-он, пгт Березовка, Красноярский край, 662520), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 0601241352022
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Большемуртинский РЭС |  |  | 2024-01-06 | 2024-01-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в АО "Свинокомплекс "Красноярский"". |  |  |  |  | 35715404 0601241720007
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-01-06 | 2024-01-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену автоматического выключателя ВА 57-35-34 250А 0,4кВ Л-3 в РУ 0,4кВ ТП-63-1-2. |  |  |  |  | 35715606 0601242109023
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-01-06 | 2024-01-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляции силового кабеля ААБл-10 3х120 от яч.22 ПС 110/10кВ Солнечный до ТП-7с яч.3 |  |  |  |  | 35715601 0601242300024
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2024-01-06 | 2024-01-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.7-06; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.7-06.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 21-22-23 на ВЛ-10 кВ ф.7-06 |  |  |  |  | 35715009 0601242311017
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АПвПуг-10 1х500 КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Озерная яч.26 до РП 235 яч.2. |  |  |  |  | 35715602 0801241220025
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 5029, генеральному директору ООО "УСК "Сибиряк" Е.Ю.Моисееву 660077, г.Красноярск, ул.Батурина, 1), о недопущении нарушений требований ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 0801241630026
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 8184, Новосёлова Анна Денисовна (660020, г Красноярск, ул Шахтеров, д. 4а), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 0901240130027
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 10 кВ ф.40-22 от ПС110 кВ "Пионерская" разработать мероприятия по перетяжке провода и регулировки стрелы провиса на всех выявленных с дефектами участках ВЛ.; Произвести регулировку стрелы провиса в пролете опор №45/6/10-№45/6/11 ВЛ 10 кВ ф.40-22 от ПС110 кВ "Пионерская" Заказ SAP 180185167; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 10 кВ ф.40-22 от ПС110 кВ "Пионерская" по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180185165 |  |  |  |  | 35715205 0901240420006
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо владельцу ведомственной отпайки от опоры №125, принадлежащей ООО "СВР", о предоставлении информации по факту отключения ВЛ-10 кВ ф.23-16 и о принятии мер по недопущению подобных отключений. |  |  |  |  | 35715205 0901240430007
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушени; По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ-10кВ ф.8-09 от ПС 220 кВ "Ужур" разработать мероприятия по перетяжке провода и регулировки стрелы провиса на всех выявленных с дефектами участках ВЛ.; Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.8-09 от ПС 220кВ "Ужур" по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP№ 180185250; Произвести замену вязки провода к изолятору ф. "А" на опоре № 174/65 и выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор № 174/65-№174/66 ВЛ-10кВ ф.8-09 от ПС 220 кВ "Ужур" Заказ SAP № 180191429 |  |  |  |  | 35715206 0901240549008
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 45-2-21, Портнягину А.В. (662971, Красноярский край, г.Железногорск, ул. Школьная, 52А, офис 6.), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 0901240620028
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору Маганского психоневрологического интерната В.В. Заболоцкому (ул. победы, д. 1, п. Березовский, Березовского района, Красноярского края, 662514), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 0901241030029
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-02; Выполнить ремонт (замену) траверсы опоры № 173/15 марки УА10-3ДБ |  |  |  |  | 35715001 0901241036019
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ЗАО ПО «Геликон-плюс» В.Ю. Горбушину (4-шинная ул., д. 22, г. Красноярск, 660124), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок |  |  |  |  | 35715604 0901241055030
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ИП «Гинтер В.Л.» А.В. Гинтеру (ул. Пожарского, зд. 18а, г. Красноярск, 660021), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок |  |  |  |  | 35715604 0901241110031
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 85-1-21. |  |  |  |  | 35715608 0901241124032
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х240 КЛ 6 кВ ф.14-09 от ТП 536 до ТП 5006. |  |  |  |  | 35715604 0901241140033
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; По результатам проверки запланировать в ремонтную программу 2025 года замену выявленных дефектных опор ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 76-02-01.; Провести внеплановую проверку опор на загнивание ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 76-02-01 Заказ SAP № 180185235; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 76-02-01 10/0,4кВ по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180185234; Произвести замену опоры №6,№7 и регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №6-№8 Л-1 от ТП 76-02-01 10/0,4кВ. Заказ SAP №170063510 Заказ SAP №170063511 Заказ SAP №180185233 |  |  |  |  | 35715201 0901241157011
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "Вторчермет-НЛМК Сибирь" Е.И. Копцеву (ул. Айвазовского, зд. 6, г. Красноярск, 660031), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715604 0901241201034
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить изменение схемы прохождения заземляющего проводника КЛ 10 кВ ф.5-41 в яч.41 10кВ на ПС 110 кВ Восточная с приведением в соответствие с рекомендованной схемой подключения. |  |  |  |  | 35715601 0901241305035
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.24-06 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 0901241325006
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ Л3 от ТП 35-4-1. |  |  |  |  | 35715608 0901241330036
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.33-10 от ПС 110кВ Балахтинская, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180185438; Произвести внеплановый осмотр оборудование ТП 33-10-19 10/0,4кВ с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180185507; Произвести высоковольтные испытания кабельного ввода Т-1 ТП 33-10-19 10/0,4кВ. Заказ SAP № 170063603; Произвести замену кабельной муфты 10кВ в РУ 10кВ в яч. ввода Т-1 ТП 33-10-19 10/0,4кВ. Заказ SAP № 170063603 |  |  |  |  | 35715207 0901241355010
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТПН 148-04-8/250кВА: - выполнить монтаж сорванного изолятора. |  |  |  |  | 35715706 0901241431007
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 36-14-3. |  |  |  |  | 35715608 0901241433037
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 44-4-24. |  |  |  |  | 35715608 0901241445038
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л4 ТП 5-04-8: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715705 0901241534008
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт шлейфа фазы "В" на опоре №112, с регулировкой стрелы провиса провода в пролёте опор №112-113 ВЛ 10кВ ф.44-2. |  |  |  |  | 35715608 0901241610039
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; По результатам проверки на ВЛ-10кВ. ф.78-07 от ПС 35 кВ Краснополянская разработать мероприятия по восстановлению целостности конструкций опор на всех выявленных с дефектами опорах ВЛ.; Провести проверку элементов деревянных анкерных опор на ВЛ-10кВ. ф.78-07 от ПС 35 кВ Краснополянская на предмет целостности и загнивания. Заказ SAP № 180191665; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ-10кВ. ф.78-07 от ПС 35 кВ Краснополянская по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180191663; Произвести замену траверсы под разъединителем ВЛ-10кВ. ф.78-07 от ПС 35 кВ Краснополянская Заказ SAP №170063595 |  |  |  |  | 35715204 0901241645012
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в ООО "Строительное управление-59Л". |  |  |  |  | 35715403 0901241653008
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-01 с целью выявления развивающихся дефектов |  |  |  |  | 35715707 0901242149009
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л- от ТП 17-05-3 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 0901242208010
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТПН 30-15-3/160 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 0901242256011
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 34-04-4/160: - Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления повторяющихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 1001240023012
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф.5-04: -произвести внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715705 1001240029013
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "А", "С" в пролётах опор № 4-№5 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. |  |  |  |  | 35715002 1001240045024
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | ВЛ 10 ф. 38-05 от ПС 35 кВ Верхняя Уря: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 1001240244014
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр 10 кВ ф. 50-05 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 1001240244015
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, руководителю ООО "ИК Стратегия", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715601 1001240535040
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, руководителю ООО "ИК Стратегия", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715601 1001240535041
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 7-8 на ВЛ-0,4 кВ Л-4. |  |  |  |  | 35715002 1001240549026
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-07 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 1001240601016
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 11-12 на ВЛ-0,4 кВ Л-3. |  |  |  |  | 35715002 1001240614027
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "В", "С" в пролётах опор № 2-3 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. |  |  |  |  | 35715004 1001240836030
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, С.И. Бахтееву (ул. Щорса, д. 53, кв. 63, г. Красноярск, 660094), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 1001240906042
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 15-16 на ВЛ-0,4 кВ Л-3. |  |  |  |  | 35715002 1001241029031
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса в пролете опор №12-№13 ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 85-1-21. |  |  |  |  | 35715608 1001241046043
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТПН 148-03-7/250кВА: - опора №1-7выполнить установку укоса. |  |  |  |  | 35715706 1001241110017
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; По результатам проверки опор на загнивание запланировать в ремонтную программу 2025 года замену выявленных дефектных опор ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 82-03-04; Провести внеплановую проверку опор на загнивание ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 82-03-04 по всей длине. Заказ SAP №180185320; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 82-03-04 10/0,4кВ по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180185239; Произвести замену опоры №2 и регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №1-№3 Л-1 от ТП 82-03-04 10/0,4кВ. Заказ SAP №170063512, Заказ SAP №180185238. |  |  |  |  | 35715201 1001241350013
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Закрепить изолятор ШС-10 на штыревой арматуре, выполнить регулировку стрелы провиса провода. Заказ в САП №170063589. |  |  |  |  | 35715306 1001241531003
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х95 КЛ 10 кВ от ТП 36 яч.5 до ТП 31 яч.5 н.А |  |  |  |  | 35715602 1001241740044
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данных технологических нарушений.; По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 8-14-29 разработать мероприятия по перетяжке провода и регулировки стрелы провиса на всех выявленных с дефектами участках ВЛ.; Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 8-14-29 по всей длине с целью разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180191436; Произвести перетяжку провода в пролете опор № 9 - № 10 ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 8-14-29. Заказ в SAP № 180191437 |  |  |  |  | 35715206 1001241959014
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данных технологических нарушений.; По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8-14-44 разработать мероприятия по перетяжке провода и регулировки стрелы провиса на всех выявленных с дефектами участках ВЛ.; Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8-14-44 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180191439; Произвести ремонт вязки на опоре №7 и перетяжку провода в пролете опор №6- № 8 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8-14-44. Заказ в SAP № 180191541 |  |  |  |  | 35715206 1001242008015
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-01-10 | 2024-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | На ПС 110кВ Рыбинская выполнить проверку РЗА В 6 присоединения ф.26-15.; На ПС 110кВ Рыбинская выполнить ревизию привода В 6 присоединения ф.26-15.; Направить письмо владельцу присоединения ф.26-15 о создании комиссии, проведения расследования и включения в состав комиссии представителя ПО ЮВЭС. |  |  |  |  | 35715701 1001242358018
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 10 кВ ф.45-02 от ПС 110кВ "Новоалтатка" разработать мероприятия по перетяжке провода и регулировки стрелы провиса на всех выявленных с дефектами участках ВЛ.; Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.45-02 от ПС 110кВ "Новоалтатка" по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180185678; Произвести замену колпачка и монтаж изолятора ф."А" на опоре №12 ВЛ 10 кВ ф.45-02 от ПС 110кВ "Новоалтатка" Заказ SAP 180185679; Произвести регулировка стрелы провиса проводов в пролете опор №128-№130 ВЛ 10 кВ ф.45-02 от ПС 110кВ "Новоалтатка" Заказ SAP 180185980 |  |  |  |  | 35715205 1101240310016
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данных технологических нарушений.; По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8-09-8 разработать мероприятия по перетяжке провода и регулировки стрелы провиса на всех выявленных с дефектами участках ВЛ.; Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8-09-8 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180191545; Произвести перетяжку провода в пролете опор № 5- № 6 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8-09-8. Заказ в SAP №180191543 |  |  |  |  | 35715206 1101240625017
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данных технологических нарушений; По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8-9-8 Разработать разработанные мероприятия по перетяжке провода и регулировки стрелы провиса на всех выявленных с дефектами участках ВЛ.; Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ 0,4 кВ Л5 ТП 1-04-3 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180191545; Произвести перетяжку провода в пролете опор № 3/7- № 3/8 ВЛ 0,4 кВ Л5 ТП 1-04-3. Заказ в SAP №180191546 |  |  |  |  | 35715206 1101240640018
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ 10 кВ от ТП 2011 яч.5 до ТП 2010 яч.5 н.А. |  |  |  |  | 35715602 1101240701045
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках проведения Дня работы с персоналом, провести проработку с персоналом причин произошедшего ТН на ВЛ-35кВ Солгон - Крутоярская (Т-26).; Выполнить верховой осмотр ВЛ-35кВ Солгон - Крутоярская (Т-26) на участке опор 150-170 с целью выявления наличия поврежденных вязок провода на штыревой изоляции.. Заказ САП № 180191767; Выполнить ИТР осмотр по всей длине ВЛ-35кВ Солгон - Крутоярская (Т-26) с целью целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ САП № 180191764.; По результатам ИТР обхода и верхового осмотра разработать мероприятия по замене вязок провода к изоляторам и регулировке стрелы провеса проводов на ВЛ-35кВ Солгон - Крутоярская (Т-26). |  |  |  |  | 357152 1101240703019
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо владельцу ведомственной отпайки от Р-2, принадлежащей СНТ "Березка", о предоставлении информации по факту отключения ВЛ-6 кВ ф.72-09 и о принятии мер по недопущению подобных отключений. |  |  |  |  | 35715205 1101240822020
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 10 кВ ф.45-02 от ПС 110кВ "Новоалтатка" разработать мероприятия по замене вязок, перетяжке провода и регулировки стрелы провиса на всех выявленных с дефектами участках ВЛ.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ-10кВ. ф.86-02 от ПС 35 кВ Ельник по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180192188; Произвести ремонт вязки провода на опоре №23 и выполнить перетяжку провода в пролетах опор №22 - №24 на ВЛ-10кВ ф.86-02 от ПС 35 кВ Ельник Заказ SAP № 180192189 |  |  |  |  | 35715204 1101240834021
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.24-02 от ПС 110кВ "Инголь" разработать мероприятия по перетяжке провода и регулировки стрелы провиса на всех выявленных с дефектами участках ВЛ.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.24-02 от ПС 110кВ "Инголь" по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180186049; Произвести регулировка стрелы провиса проводов в пролете опор №80/22-№80/23 ВЛ-10кВ ф.24-02 от ПС 110кВ "Инголь" Заказ SAP 180186050 |  |  |  |  | 35715205 1101240851022
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения; По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ-10кВ ф.61-01 от ПС 35кВ "Локшино" разработать мероприятия по замене дефектных вязок и регулировки стрелы провиса на всех выявленных с дефектами участках ВЛ.; Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.61-01 от ПС 35кВ "Локшино" по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP№180191549; Произвести замену вязки провода к изолятору ф. "А" на опоре № 60 и выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор № 60-61 ВЛ-10кВ ф.61-01 от ПС 35 кВ "Локшино" Заказ SAP №180191547 регулировка. 180191548 замена вязки |  |  |  |  | 35715206 1101240900024
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться с претензионным письмом к Крестьянскому фермерскому хозяйству. |  |  |  |  | 35715204 1101240915025
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Северо-Енисейский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ ф.46-36. |  |  |  |  | 35715405 1101240915009
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.8-01 от ПС 35 кВ Брагинская после неблагоприятных стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. |  |  |  |  | 35715305 1101240954004
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену ПН2-600-630А фазы "В" ввода 0,4 кВ на ТП 39-2-15. |  |  |  |  | 35715608 1101241022046
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ-10кВ ф.57-07 от ПС 35 кВ №57 "Юрьевка" разработать мероприятия по перетяжке провода и регулировки стрелы провиса на всех выявленных с дефектами участках ВЛ.; Произвести замену колпачка, монтаж изолятора фазы «В» на опоре №32 и перетяжку провода в пролете опор №31-№32-№33 по ВЛ-10кВ ф.57-07 от ПС 35 кВ №57 "Юрьевка". Заказ SAP 180185696.; Произвести ИТР обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.57-07 от ПС 35 кВ №57 "Юрьевка" по всей длине, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180185693. |  |  |  |  | 35715203 1101241119026
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Северо-Енисейский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ ф.46-05. |  |  |  |  | 35715405 1101241120010
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 30-03-2 10/0,4кВ по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180186041; Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №17-№18 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 30-03-2 10/0,4кВ Заказ SAP180186042; Произвести установку дополнительной опоры №17А в пролете опор №17-№18 с целью сокращения длинны пролета ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 30-03-2 10/0,4кВ. Заказ SAP 170063640 |  |  |  |  | 35715205 1101241146027
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения; По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ-10кВ ф.99-05 от ПС 35кВ "Солгон" разработать мероприятия по перетяжке провода и регулировки стрелы провиса на всех выявленных с дефектами участках ВЛ.; Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.99-05 от ПС 35кВ "Солгон" по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP№180191551.; Произвести замену изолятора ф. "А" на опоре № 136 и выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор № 135-137 ВЛ-10кВ ф.99-05 от ПС 35 кВ "Солгон" Заказ SAP № 180191554, Заказ SAP № 180191555 |  |  |  |  | 35715206 1101241400028
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения; Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор № 65-66 ВЛ-10кВ ф.99-06 от ПС 35 кВ "Солгон" Заказ SAP №180191559; По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ-10кВ ф.99-06 от ПС 35 кВ "Солгон" разработать мероприятия регулировки стрелы провиса на всех выявленных с дефектами участках ВЛ.; Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.99-06 от ПС 35кВ "Солгон" по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP№180191558 |  |  |  |  | 35715206 1101241415029
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения; По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ-10кВ ф.99-03 от ПС 35 кВ "Солгон" разработать мероприятия по перетяжке провода и регулировки стрелы провиса на всех выявленных с дефектами участках ВЛ.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.99-03 от ПС 35кВ "Солгон" по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP№180191641; Произвести установку изолятора ф. "А" на опоре № 31 и выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор № 30 -32 ВЛ-10кВ ф.99-03 от ПС 35 кВ "Солгон" Заказ SAP №180191642 |  |  |  |  | 35715206 1101241442030
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данных технологических нарушений; По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 0,4 кВ Л1ТП 30-05-8.. разработать мероприятия в рамках РП 2024 по перетяжке провода и регулировки стрелы провиса на всех выявленных с дефектами участках ВЛ.; Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 30-05-8 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180191644; Произвести перетяжку провода в пролете опор № 16 № 17 ВЛ 0,4 кВ Л1ТП 30-05-8.. Заказ в SAP № 180191645 |  |  |  |  | 35715206 1101241830031
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-01-12 | 2024-01-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену колпачка фазы "С" на опоре №181 ВЛ 10 ф.24-17. |  |  |  |  | 35715301 1201240946005
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-12 | 2024-01-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АПвПу-10 1х70 КЛ 10 кВ ф.121-18 от опоры № 49/39/12/13/64 до опоры № 49/39/12/13/65. |  |  |  |  | 35715602 1201241125047
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-01-12 | 2024-01-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2025 года мероприятия по замене гирлянды изоляторов фазы "В", установке ПЗУ на трёх фазах опоры № 457 двух цепей ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками II цепь (С-832).; Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 457 ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками II цепь (С-832). Номер заказа 210389621; Выполнить установку ПЗУ на трёх фазах опоры № 457 двух цепей ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками (С-831/С-832). Номер заказа 210389557, 210389559. |  |  |  |  | 357150 1201241237032
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-01-12 | 2024-01-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 17-10-5 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 1201242315019
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-01-13 | 2024-01-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику КЛ 6 кВ от опоры №5 ВЛ 6 кВ ф.7-11 до ТП 3026, директору ООО "Энерго-Терм" Южанникову Александру Юрьевичу (660064, 24 24, г Красноярск, ул Академика Вавилова, д. 1 стр. 1, помещ. 11), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 1301240703048
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-01-13 | 2024-01-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 45-13-3, Михайлову А.С. (663020, Красноярский край, рп. Емельяново, ул. 2-х Борцов, д. 37, кв. 89), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 1301240915049
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-01-13 | 2024-01-13 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 25-21 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 1301241006020
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2024-01-13 | 2024-01-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ-10 кВ ф.11-31 разработать мероприятия по перетяжке провода и регулировки стрелы провиса на всех выявленных с дефектами участках ВЛ.; Произвели замену колпачка изолятора фазы "А" на опоре №15 и регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №14 -№16 ВЛ-10кВ ф.11-31. Заказ SAP 180191261.; Произвести внеочередной ИТР обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф.11-31 от ПС 110 кВ №11 "Боготольская", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180191260. |  |  |  |  | 35715203 1301241135032
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-01-13 | 2024-01-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ТВК 1Т, РУ 0,4/6 кВ на РП-8.; Произвести ремонт выводов 0,4 кВ ф "С" трансформатора 1Т РП-8. |  |  |  |  | 35715603 1301241139050
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-01-13 | 2024-01-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 64-6-10, председателю СНТ "Палати" Сметаниной Е.Г.(660062, Красноярский край, г. Красноярск, Вильского, д. 16, кв. 249), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 1301241445051
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 5075, директору ООО "Городские электрические сети" В.И.Савицкому (660022, г.Красноярск, ул.Партизана Железняка, 24В), о недопущении нарушений требований ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 1401241820052
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода фазы "В" в пролете опор №157/14-157/15 ВЛ 10 кВ ф.75-6. |  |  |  |  | 35715608 1401241832053
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса в пролете опор №154-№155 ВЛ-10 кВ ф.85-1 от ПС 35 кВ Зыково. |  |  |  |  | 35715608 1401241845054
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х150 КЛ 10кВ ф.122-41 от ПС 110 кВ Северо-Западная до ТП 715. |  |  |  |  | 35715602 1401242205055
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВО 0,4 кВ Л-9 ТП 172.; Произвести восстановление контактного соединения между кабельным вводом в ТП и проводом СИП на опоре №1 ВЛ 0,4 кВ Л-9 ТП 172. |  |  |  |  | 35715603 1401242307056
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 10 кВ ф.9-26 от ПС 220кВ БУР-1" разработать мероприятия по замене выявленных дефектных опор на ВЛ с включением в РП 2025 года; Произвести внеплановую проверку опор на загнивание на ВЛ 10 кВ ф.9-26 от ПС 220кВ БУР-1" по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180192675; Произвести замену анкерной опоры №79/17 ВЛ-10кВ ф.9-26 от ПС 220 "БУР-1" (КПМЭС). Заказ SAP №170063727; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №79/16-№79/18 ВЛ-10кВ ф.9-26 от ПС 220 кВ "БУР-1" (КПМЭС). Заказ SAP №180192678 |  |  |  |  | 35715205 1501240005033
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 10 кВ ф.9-29 от ПС 220кВ БУР-1" разработать мероприятия по перетяжке провода и регулировки стрелы провиса на всех выявленных с дефектами участках ВЛ.; Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ 10 кВ ф.9-29 от ПС 220кВ БУР-1" по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180192671; Произвести замену колпачка и монтаж изолятора ф."А" на опоре №41 ВЛ 10 кВ ф.9-29 от ПС 220кВ БУР-1" (КПМЭС). Заказ SAP №180192673; Произвести регулировка стрелы провиса проводов в пролете опор №40-№42 ВЛ 10 кВ ф.9-29 от ПС 220кВ БУР-1" (КПМЭС). Заказ SAP №180192672 |  |  |  |  | 35715205 1501240123034
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения; По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ-10кВ ф.8-09 от ПС 220кВ "Ужур" разработать мероприятия по перетяжке провода и регулировки стрелы провиса на всех выявленных с дефектами участках ВЛ.; Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.8-09 от ПС 220кВ "Ужур" по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180191658; Произвести замену вязки провода к изолятору ф. "А" на опоре № 174/27 и выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор № 174/26-174/27 ВЛ-10кВ ф.8-09 от ПС 220 кВ "Ужур" Заказ SAP №180191657 |  |  |  |  | 35715206 1501240130035
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 10 кВ ф.9-40 от ПС 220кВ БУР-1" разработать мероприятия по перетяжке провода и регулировки стрелы провиса на всех выявленных с дефектами участках ВЛ.; Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ 10 кВ ф.9-40 от ПС 220кВ БУР-1" по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180193043; Произвести выправку опоры №14 ВЛ-10кВ ф.9-40 от ПС 220 "БУР-1" (КПМЭС). Заказ SAP №180193046; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №14-№15 ВЛ-10кВ ф.9-40 от ПС 220 кВ "БУР-1" (КПМЭС). Заказ SAP №180193045 |  |  |  |  | 35715205 1501240147036
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения; Выполнить установку изолятора на оп.101/5 и произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор № 101/5-101/6 ВЛ-10кВ ф.8-24 от ПС 220 кВ "Ужур" Заказ SAP №180191439; По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ-10кВ ф.8-24 от ПС 220кВ "Ужур" разработать мероприятия по перетяжке провода и регулировки стрелы провиса на всех выявленных с дефектами участках ВЛ.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.8-24 от ПС 220кВ "Ужур" по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180191440 |  |  |  |  | 35715206 1501240210037
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения; Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор № 118/14-118/15 ВЛ-10кВ ф.8-14 от ПС 220 кВ "Ужур" Заказ SAP № 180191554; По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ-10кВ ф.8-14 от ПС 220кВ "Ужур" разработать мероприятия по перетяжке провода и регулировки стрелы провиса на всех выявленных с дефектами участках ВЛ.; Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.8-14 от ПС 220кВ "Ужур" по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP№180191555 |  |  |  |  | 35715206 1501240230038
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 10 кВ ф.24-01 от ПС 110кВ "Инголь" разработать мероприятия по перетяжке провода и регулировки стрелы провиса на всех выявленных с дефектами участках ВЛ.; Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ 10 кВ ф.24-01 от ПС 110кВ "Инголь" по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP180192970; Произвести замену анкерной опоры №124/2 ВЛ-10кВ ф.24-01 от ПС 110кВ "Инголь". Заказ SAP №170063729; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №124/1-№124/2 Л 10 кВ ф.24-01 от ПС 110кВ "Инголь". Заказ SAP №180192971 |  |  |  |  | 35715205 1501240318039
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 0,4 кВ Л2 3ТП 40-20-816 разработать мероприятия по перетяжке провода и регулировки стрелы провиса на всех выявленных с дефектами участках ВЛ.; Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ 0,4 кВ Л2 3ТП 40-20-816 по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180192933 Произвести внеплановый осмотр ТП 40-20-816 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180192934; Произвести замену рубильника Рл-0,4 Л-2 в ЗТП 40-20-816 на автоматический выключатель Заказ SAP №170063728; Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор №8/3-№8/4 ВЛ 0,4 кВ Л2 3ТП 40-20-816 Заказ SAP №180192931 |  |  |  |  | 35715205 1501240508040
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 от оп.1/4 до оп.2 КВЛ-10кВ ф.71-22. |  |  |  |  | 35715601 1501240520057
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.29-03 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 1501240535021
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 55-56 ВЛ 10кВ ф.130-2. |  |  |  |  | 35715608 1501240545058
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.6-03 |  |  |  |  | 35715004 1501240554036
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 45-4-21, Акопян С.Г. (663020, Красноярский край, рп. Емельяново, ул. Московская, д. 151Д), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 1501240555059
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф.5-10: -выполнить выправку опор №№ 319-320.; ВЛ 10 кВ ф.5-10: -произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№ 319-320. (Выполнено). |  |  |  |  | 35715705 1501240606024
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.М-01; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-01; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 40/10-40/11 на ВЛ-10 кВ ф.М-01 |  |  |  |  | 35715001 1501240623037
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 54-54/1 ВЛ-10 кВ ф.3-14.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.3-14.; Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 54-54/1 ВЛ-10 кВ ф.3-14. |  |  |  |  | 35715001 1501240626038
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения; Выполнить монтаж крюка на опоре № 6/31 и регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор № 6/30-№6/32 ВЛ-10кВ ф.1-3 от РП-1 Заказ SAP № 180192792.; По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ-10кВ ф.1-3 от РП-1 разработать мероприятия по перетяжке провода и регулировки стрелы провиса на всех выявленных с дефектами участках ВЛ.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.1-3 от РП-1 по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP№ 180192793 |  |  |  |  | 35715206 1501240630041
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТПН 25-20-5/400 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 1501240632022
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику. |  |  |  |  | 35715301 1501240649006
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Большемуртинский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.56-2. |  |  |  |  | 35715404 1501240700011
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 45-5-18, генеральному директору ООО "Нарцисс" Кизимову П.Н. (660028, Красноярский край, Красноярск, пр-т Свободный, д. 34, стр. 2г), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 1501240705060
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Канская опорная-Дзержинская с отпайками (С-814/С-826). Номер заказа: 180191859 |  |  |  |  | 357150 1501240707041
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.24-08 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 1501240708023
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 99-100 ВЛ-10 кВ ф.33-01.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-01.; Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролёте опор № 99-100 ВЛ-10 кВ ф.33-01. |  |  |  |  | 35715002 1501240720042
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замену кабельной муфты наружной установки марки КНСт-10 3*70 на ВЛ-10 кВ ф.4-10 с укреплением кабеля против возникновения изгибающих нагрузок от воздействия ветра.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.4-10 |  |  |  |  | 35715001 1501240720043
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ-10 кВ ф 54-09 от ПС 35 кВ Малый Улуй разработать мероприятия по перетяжке провода и регулировки стрелы провиса на всех выявленных с дефектами участках ВЛ.; Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф 54-09 от ПС 35 кВ Малый Улуй по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180192625; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №134-№136 ВЛ-10 кВ ф 54-09 от ПС 35 кВ Малый Улуй. Заказ SAP №180192624 |  |  |  |  | 35715201 1501240720042
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТПН 30-16-6/400 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 1501240723025
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.11-02. |  |  |  |  | 35715403 1501240745012
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 45-3-18, генеральному директору ООО "Аэропорт Емельяново" Владимирову Е.В. (663013, Красноярский край, рп. Емельяново, тер Аэропорт Красноярск стр. 2), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 1501240745061
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках проведения Дня работы с персоналом, провести проработку с персоналом причин произошедшего ТН на ВЛ-35кВ Критово Тяговая - Вагино (Т-4).; Выполнить верховой осмотр ВЛ-35кВ Критово Тяга - Вагино (Т-4) на участке опор 30-55 с целью выявления наличия повреждения вязок и повреждений провода в местах крепления к изоляторам ШПУ-35. Заказ САП № 180192642.; Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-35кВ Критово Тяговая - Вагино (Т-4) с целью проведения визуальной проверки состояния провода на ВЛ. Заказ САП №180191969; По итогам проведенных осмотров по ВЛ-35кВ Критово Тяга - Вагино (Т-4) разработать, при необходимости, мероприятия направленные на исключение технологических нарушений в работе ВЛ. |  |  |  |  | 357152 1501240813043
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора фазы "В" РЛНД-1-10/400 У1 на опоре №52/1 ВЛ 10 кВ ф.45-10 . |  |  |  |  | 35715606 1501240844062
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 47-4-39, Д.Н. Кузнецову. (663020, Красноярский край, д. Раскаты,уч. 7), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 1501240855063
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 88-3-8, председателю ДНТ "Лесное" Н.И. Кривичаниной (663020, Красноярский край, ДНТ "Лесное", уч. 4), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 1501240859064
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения; По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 8-14-41 разработать мероприятия по перетяжке провода и регулировки стрелы провиса на всех выявленных с дефектами участках ВЛ.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 8-14-41 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180191439; Произвести перетяжку провода в пролете опор № 13- № 14 ВЛ 0,4 кВ Л2Т П 8-14-41. Заказ в SAP №180191436 |  |  |  |  | 35715206 1501240905044
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 2-4 ВЛ-10 кВ ф.46-02.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.46-02.; Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролёте опор № 2-3 ВЛ-10 кВ ф.46-02. |  |  |  |  | 35715004 1501240907044
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.4-04 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 1501240911026
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.28-09 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 1501240912027
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.113-06 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 1501240915028
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 87-3-22, начальнику управления образования администрации Центрального района г. Красноярска Русаковой А.В. (660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мира, 63), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 1501240918065
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса ВЛ 6 кВ ф. 1-13 в пролете опор №60-61. |  |  |  |  | 35715602 1501240920066
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.37-12; Выполнить перетяжку провода фазы фазы "А" в пролёте опор № 96-97 на ВЛ-10 кВ ф.37-12.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 96-97 на ВЛ-10 кВ ф.37-12. |  |  |  |  | 35715001 1501240920045
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ-10 кВ ф 12-06. разработать мероприятия по перетяжке провода и регулировки стрелы провиса на всех выявленных с дефектами участках ВЛ.; Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф 12-06 по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180192520; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №81-№82 на ВЛ-10 кВ ф 12-06. Заказ SAP №180192621 |  |  |  |  | 35715201 1501240920045
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 11 - 12 ВЛ-10 кВ ф.101-07; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.101-07; Выполнить перетяжку провода фазы "В, С" в пролёте опор № 11 - 12 ВЛ-10 кВ ф.101-07 |  |  |  |  | 35715009 1501240924046
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-02; Выполнить перетяжку проводов трёх фаз в пролёте опор № 102-102/1 ВЛ-10 кВ ф.М-02; Выполнить установку изолятора фазы "А" на опоре № 102/1 ВЛ-10 кВ ф.М-02 |  |  |  |  | 35715001 1501240925047
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Сухобузимский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ ф.Ш05-39. |  |  |  |  | 35715607 1501240928014
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ-10кВ ф. 40В-13 на ПС 110кВ "Западный Борт"(СУЭК) разработать мероприятия по перетяжке провода и регулировки стрелы провиса на всех выявленных с дефектами участках ВЛ.; Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ-10кВ ф. 40В-13 на ПС 110кВ "Западный Борт"(СУЭК).по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP180192974; Произвести замену опор№34, №65 ВЛ-10кВ ф. 40В-13 на ПС 110кВ "Западный Борт"(СУЭК) Заказ SAP № 170063730; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №33-№34, №64-№65 ВЛ-10кВ ф. 40В-13 на ПС 110кВ "Западный Борт"(СУЭК). Заказ SAP №180192973 |  |  |  |  | 35715205 1501240928046
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; По результатам проверки ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 22-25-07 6/0,4 кВ, произвести регулировка стрелы провиса на участке от оп. №6 до оп. №7,от опоры №11 до ол. №12 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 22-25-07 6/0,4 кВ. Заказ SAP № 180192645; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 22-25-07 6/0,4 кВ по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180192644 |  |  |  |  | 35715204 1501240930047
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 108-109 ВЛ-10 кВ ф.65-14.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.65-14.; Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 108-109 ВЛ-10 кВ ф.65-14. |  |  |  |  | 35715002 1501240930048
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.41-04; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.41-04; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 188-189 на ВЛ-10 кВ ф.41-04 |  |  |  |  | 35715002 1501240934049
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данных технологических нарушений.; По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8-14-44 разработать мероприятия по перетяжке провода и регулировки стрелы провиса на всех выявленных с дефектами участках ВЛ.; Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8-14-44 по всей длине с целью разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180191545; Произвести перетяжку провода в пролете опор № 9 - № 11 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8-14-44. Заказ SAP №180191546 |  |  |  |  | 35715206 1501240937048
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 8.1-8.2 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. |  |  |  |  | 35715004 1501240938050
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Сухобузимский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.73-5. |  |  |  |  | 35715607 1501240943015
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ-10кВ ф.78-04 разработать мероприятия по перетяжке провода и регулировки стрелы провиса на всех выявленных с дефектами участках ВЛ.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ-10кВ ф.78-04 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180193202; Произвести перетяжку провода в пролете опор №209-№211 ВЛ-10кВ ф.78-04 Заказ SAP №170063658 |  |  |  |  | 35715204 1501240948049
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 89-90 ВЛ-10 кВ ф.74-09.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.74-09.; Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролёте опор № 89-90 ВЛ-10 кВ ф.74-09. |  |  |  |  | 35715001 1501241000051
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 167-5-4, председателю СНТ "Верба" Е.И. Коптевой (660075, Красноярский край, г. Красноярск, п. Солонцы, ул.Северо-Енисейская, д.50, кв. 32), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 1501241001067
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить уборку порубочных остатков ВЛ-10кВ в пролетах опор № 39 и № 41 ф. 88-03 от на ПС 35 кВ Сахапта Заказ SAP №180193200; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.88-03 от ПС 35 кВ Сахапта с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180193018; Произвести обрезку крон деревьев в пролетах опор № 39 и № 41 ВЛ 10кВ ф. 88-03 от ПС 35 кВ Сахапта с АГП с целью предотвращения падения на ВЛ. Убрать упавшую ветку с проводов ВЛ, выполнить регулировку стрелы провеса. Заказ SAP №180193019 |  |  |  |  | 35715204 1501241002050
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.26-01. |  |  |  |  | 35715401 1501241003016
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данных технологических нарушений.; По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 8-14-29 разработать мероприятия по перетяжке провода и регулировки стрелы провиса на всех выявленных с дефектами участках ВЛ.; Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 8-14-29 по всей длине с целью разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ в SAP № 180191548; Произвести восстановление вязки провода к изолятору на опоре №2 и выполнить перетяжку провода в пролете опор № 1 - № 3 ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 8-14-29. Заказ в SAP № 180191549 |  |  |  |  | 35715206 1501241004051
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 70-04 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 1501241007029
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "А", "С" в пролётах опор № 1-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. |  |  |  |  | 35715004 1501241008052
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.126-14 |  |  |  |  | 35715009 1501241010053
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.35-03; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-03; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 32-33 на ВЛ-10 кВ ф.35-03 |  |  |  |  | 35715002 1501241015054
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 8 - 13 ВЛ-10 кВ ф.35-02.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-02.; Выполнить перетяжку проводов трёх фаз в пролёте опор № 8-13 ВЛ-10 кВ ф.35-02. |  |  |  |  | 35715002 1501241015055
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.35-01; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-01; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 17-18 на ВЛ-10 кВ ф.35-01 |  |  |  |  | 35715002 1501241015056
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-07 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 1501241015030
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 70-03 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 1501241015031
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 48-10 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 1501241019032
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 25-10 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 1501241020033
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса ВЛ 6кВ ф.37-13 в пролете опор №105-106. |  |  |  |  | 35715608 1501241020068
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 36-02 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 1501241021034
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 15-03 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 1501241022035
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.38-05; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.38-05; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 36-37 на ВЛ-10 кВ ф.38-05 |  |  |  |  | 35715003 1501241022057
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 2/6-2/7 ВЛ-10 кВ ф.38-01; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.38-01; Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 2/6-2/7 ВЛ-10 кВ ф.38-01 |  |  |  |  | 35715003 1501241022058
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ-6кВ. ф.20-18 от ПС 110 кВ Назаровская разработать мероприятия по перетяжке провода и регулировки стрелы провиса на всех выявленных с дефектами участках ВЛ.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ-6кВ. ф.20-13 от ПС 110 кВ Назаровская по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180192643; Произвести ремонт голого провода на участке от оп. № 1-1 до оп. №1-2 ВЛ-6кВ. ф.20-18 от ПС 110 кВ Назаровская. Заказ SAP № 170063651 |  |  |  |  | 35715204 1501241022052
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.31-07. |  |  |  |  | 35715401 1501241023017
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 38-05 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 1501241023036
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10кВ ф.84-03: - выполнить аварийный обход ВЛ. |  |  |  |  | 35715706 1501241025037
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10кВ ф.131-01: - выполнить аварийный обход ВЛ. |  |  |  |  | 35715706 1501241025038
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 19-02 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 1501241025039
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.45-04; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-04; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 153-154 на ВЛ-10 кВ ф.45-04 |  |  |  |  | 35715004 1501241027059
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.18-06. |  |  |  |  | 35715403 1501241029018
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести ВВ испытания КЛ-10кВ ф.РП3-03 между яч.№13 РП-3/2х630 кВА и опорой №1 ф.РП3-03. Заказ SAP №180192726; Произвести внеплановый ИТР осмотр КЛ 10 кВ от РП-3/2х630 кВА с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180192975; Произвести замену концевой кабельной муфты с установкой кабельной вставки в яч.№13 РП-3/2х630 кВА. Заказ SAP №170063732 |  |  |  |  | 35715205 1501241030053
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролётах опор № 145-146 ВЛ-10 кВ ф.6-11; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-11 |  |  |  |  | 35715004 1501241030060
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "В", "С" в пролётах опор № 4-5 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. |  |  |  |  | 35715004 1501241032061
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролётах опор № 380/64-380/65 ВЛ-10 кВ ф.52-01; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.52-01 |  |  |  |  | 35715004 1501241032062
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.16-03 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 1501241034040
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 2-3 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. |  |  |  |  | 35715001 1501241035063
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2024 года мероприятия по вырубке ОСД на ВЛ 35 кВ Абан-Почет (Т-91) согласно определённого объёма вырубки ОСД.; Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ 35 кВ Абан-Почет (Т-91). Номер заказа 210389377.; По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Абан-Почет (Т-91) провести анализ наличия ОСД с составлением листа ДКР и определением объёмов вырубки ОСД. |  |  |  |  | 357150 1501241035064
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 1501241037041
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.37-06. |  |  |  |  | 35715401 1501241039019
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2024 года мероприятия по вырубке ОСД на ВЛ 35 кВ Нижний Ингаш-Соколовка (Т-34) согласно определённого объёма вырубки ОСД.; Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ 35 кВ Нижний Ингаш-Соколовка (Т-34). Номер заказа 210389379; По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Нижний Ингаш-Соколовка (Т-34) провести анализ наличия ОСД с составлением листа ДКР и определением объёмов вырубки ОСД. |  |  |  |  | 357150 1501241040065
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.54-02 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 1501241041042
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 37-08 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 1501241041043
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.83-11; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.83-11; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 18-19 на ВЛ-10 кВ ф.83-11 |  |  |  |  | 35715002 1501241042066
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 17-18 ВЛ-10 кВ ф.63-13.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.63-13.; Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 17-18 ВЛ-10 кВ ф.63-13. |  |  |  |  | 35715002 1501241045067
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.18-03. |  |  |  |  | 35715403 1501241045020
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 10-11 на ВЛ-0,4 кВ Л-5. |  |  |  |  | 35715001 1501241050068
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.13-04. |  |  |  |  | 35715403 1501241052021
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Заменить опору № 27/16 и выполнить перетяжку провода в пролетах опор №27/15-№27/17 ВЛ-10кВ ф. 73-10 от ПС 35 кВ Глядень . Заказ SAP № 170063648; Произвести внеплановую проверку опор на загнивание ВЛ-10кВ ф. 73-10 от ПС 35 кВ Глядень по всей длине. Заказ SAP № 180192187 |  |  |  |  | 35715204 1501241052054
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.13-01. |  |  |  |  | 35715403 1501241057022
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.20-17; Выполнить перетяжку проводов трёх фаз в пролёте опор № 179 - 180 ВЛ-10 кВ ф.20-17; Выполнить установку изолятора фазы "В" на опоре № 180 ВЛ-10 кВ ф.20-17 |  |  |  |  | 35715001 1501241100069
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения; Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ Ф.90-2 от ПС 35 Кирчиж, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180192545; По результатам выполненного внепланового обхода ВЛ выполнить регулировку стрелы провиса провода для исключения повторного аварийного отключения, в пролетах опор №98-100. Заказ SAP №180142755 |  |  |  |  | 35715202 1501241105055
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.20-03. |  |  |  |  | 35715403 1501241112023
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса в пролете опор №5 - 6 ВЛ-0,4 кВ Л3 от ТП 35-4-1. |  |  |  |  | 35715608 1501241115069
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 83-04-1/250кВА: - выполнить внеплановый обход с целью выявления развивающих дефектов. |  |  |  |  | 35715706 1501241120044
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП № 33-03-16 разработать мероприятия в рамках РП 2024 по перетяжке провода и регулировки стрелы провиса на всех выявленных с дефектами участках ВЛ.; Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП № 33-03-16 10/0,4кВ с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ САП №180192135; Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №10-№12 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП № 33-03-16 10/0,4кВ. Заказ САП № 180192136 |  |  |  |  | 35715207 1501241123056
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; По результатам выполненного внепланового осмотра ВЛ-10кВ Ф.61-2 выполнить регулировку стрелы провиса провода для исключения повторного аварийного отключения, в пролетах опор №80-83, 129-130. Заказ в SAP: 180184831.; Произвести внеочередной осмотр линии ВЛ 10кВ Ф.61-2 от ПС 35 Счастливое и ТП 10/0,4кВ по всей длине для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ в SAP:№180168891 |  |  |  |  | 35715202 1501241125057
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф.2-14 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 1501241125045
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ-6кВ ф.29-42 разработать мероприятия по перетяжке провода и регулировки стрелы провиса на всех выявленных с дефектами участках ВЛ.; Произвести перетяжку провода в пролете опор №52-8-№52-9 ВЛ-6кВ ф.29-42 Заказ SAP №170063657; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ-6кВ ф.29-42 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180193201 |  |  |  |  | 35715204 1501241136058
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса в пролёте опор №4-3 - 4-4 ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП 64-6-3. |  |  |  |  | 35715606 1501241140070
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 11.1 - 11.1.1 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. |  |  |  |  | 35715001 1501241145072
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 80-04-4/250кВА:- выполнить внеплановый обход с целью развивающих дефектов. |  |  |  |  | 35715706 1501241149046
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "А", "С" в пролётах опор № 8-9 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. |  |  |  |  | 35715003 1501241207073
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.24-04 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 1501241212047
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр Л-2 от КТП 35-01-18/250 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 1501241245048
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 9-9а на ВЛ-0,4 кВ Л-2. |  |  |  |  | 35715003 1501241315075
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-04 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 1501241318049
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л3 от ТП 38-03-3: -выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающих дефектов. |  |  |  |  | 35715703 1501241328050
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 13-14 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. |  |  |  |  | 35715004 1501241331076
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену поврежденного изолятора фазы "В" оп. 192 ВЛ-10 кВ ф. 45-03. Заказ в САП №170063619. |  |  |  |  | 35715306 1501241332007
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр КЛ-6кВ ф.2-03 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180192641; Произвести высоковольтные электрические испытания вновь установленных кабельных муфт КЛ-6 между РП-2 6/0,4кВ и ТП 3-08-02 6/0,4кВ. Заказ SAP №180192463; Произвести ремонт КЛ-6 между РП-2 6/0,4кВ и ТП 3-08-02 6/0,4кВ.. Заказ SAP № 170063649 –монтаж кабельной вставки. Заказ SAP № 170063650 –установка соединительных муфт. |  |  |  |  | 35715204 1501241334059
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 17-18 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. |  |  |  |  | 35715004 1501241342077
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса в пролёте опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП-47-4-13. |  |  |  |  | 35715606 1501241402071
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "А", "С" в пролётах опор № 4.1-4.2 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. |  |  |  |  | 35715001 1501241405078
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ТП 49-14-8 |  |  |  |  | 35715004 1501241428079
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнит внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.14-05 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 1501241437051
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.63-03; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.63-03; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 14-15 на ВЛ-10 кВ ф.63-03 |  |  |  |  | 35715002 1501241440080
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 22-23 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. |  |  |  |  | 35715004 1501241452081
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП-330. |  |  |  |  | 35715602 1501241510072
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "В", "С" в пролётах опор № 6-7 на ВЛ-0,4 кВ Л-3. |  |  |  |  | 35715001 1501241545082
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 15-16 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. |  |  |  |  | 35715004 1501241549083
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП 27-04-7 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 1501241604052
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ремонт провода нейтрали АС 35/6,2 на опоре №1 в сторону опоры №2 ВЛ 0,4 кВ Л-7 от ТП 476. |  |  |  |  | 35715602 1501241605073
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 10-11 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. |  |  |  |  | 35715001 1501241640084
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Северо-Енисейский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1/46-23-1. |  |  |  |  | 35715405 1501241642024
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр Л-0 от КТП 24-11-4/180 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 1501241645053
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "А", "С" в пролётах опор № 2.4-2.5 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. |  |  |  |  | 35715004 1501241658085
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.17-05 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 1501241726054
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Северо-Енисейский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1/46-35-3. |  |  |  |  | 35715405 1501241733025
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 17-02-1 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 1501241739055
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Северо-Енисейский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л4/46-29-4. |  |  |  |  | 35715405 1501241808026
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Северо-Енисейский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1/46-22-4. |  |  |  |  | 35715405 1501241845027
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнено восстановление провода СИП 2*16 ф. "А" на опоре №4-3 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 5039. |  |  |  |  | 35715604 1501241915074
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ремонт фазного провода А-35 на опоре №4 в сторону опоры №5 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 629. |  |  |  |  | 35715604 1501241930075
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 от оп.1/4 до оп.2 КВЛ-10кВ ф.71-22. |  |  |  |  | 35715601 1501242040076
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-01-16 | 2024-01-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х70 КЛ 10 кВ от РП 65 до ТП 10154. |  |  |  |  | 35715601 1601240615077
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2024-01-16 | 2024-01-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Провести внеочередной ТВК на оборудовании ТП № 55-01-02 Заказ SAP № 180192774; Произвести замену автомата Л-1 0,4кВ на ТП № 55-01-02 10/0,4кВ. Заказ SAP №170063686.; Произвести осмотр всех ТП 10/0,4 кВ на ВЛ 10 кВ ф. 55-01 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180191814. |  |  |  |  | 35715203 1601240924060
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-01-16 | 2024-01-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения; Выполнить замену кабельной муфты 10кВ на опоре №1 ВЛ-10кВ ф.97-06 от Пс №97 Яга Заказ SAP № 170063731; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.97-06 от ПС № 97 Яга по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP№ 180192780; Произвести высоковольтные электрические испытания вновь установленной кабельной муфты на ВЛ-10кВ ф.97-06 от ПС № 97 Яга Заказ SAP №180192465 |  |  |  |  | 35715206 1601241550061
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-01-16 | 2024-01-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 7 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. |  |  |  |  | 35715003 1601241835021
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-01-17 | 2024-01-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 3х120+1х70-1 КЛ 0,4 кВ от ТП 308 4Л до ж.д. ул.Свердловская д.9. |  |  |  |  | 35715603 1701240053078
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-01-17 | 2024-01-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Произвести восстановление провода АС-70/11 в пролете опор №№1, 2 ВЛ 6кВ ф.39-7. |  |  |  |  | 35715608 1701241410079
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-01-17 | 2024-01-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену ПН2-600-630 А фазы "А" ввода 0,4 кВ на ТП 39-2-15. |  |  |  |  | 35715608 1701242158080
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2024-01-18 | 2024-01-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.33-04. |  |  |  |  | 35715401 1801241014028
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-01-19 | 2024-01-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену плашечного зажима марки ПС-2-1 фазы "А" на опоре №1 ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП 63-7-5. |  |  |  |  | 35715606 1901240307081
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2024-01-19 | 2024-01-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести ремонт повреждённого провода в пролёте опор №№591-592 и регулировку стрелы провеса проводов в пролётах опор с неправильной регулировкой. |  |  |  |  | 35715306 1901240702008
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-01-19 | 2024-01-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 65 до ТП 612. |  |  |  |  | 35715601 1901241020082
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-01-19 | 2024-01-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от РП 105 яч.14 до ТП 900. |  |  |  |  | 35715601 1901241220083
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-01-19 | 2024-01-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 1037 до ТП 1058. |  |  |  |  | 35715601 1901241310084
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-01-19 | 2024-01-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить согласование уставок срабатывания защит В 6 ф. 26-15, В 6 ф. 26-06, после получения соответствующего письма со стороны потребителя.; Направить письмо владельцу ф.26-15 о создании комиссии, проведения расследования и включения в состав комиссии представителя ПО ЮВЭС. |  |  |  |  | 35715701 1901241621056
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-01-19 | 2024-01-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляции силового кабеля ААБл-10 3х95 КЛ 10 кВ от ТП 21с яч.1 до ТП-16с яч.2 |  |  |  |  | 35715601 1901241720085
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-01-20 | 2024-01-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести опрессовку наконечников 70 мм2 контактного соединения провода фазы "А" ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 85-1-46 и КЛ 0,4 кВ от ТП 85-1-46 до опоры №1. |  |  |  |  | 35715608 2001241015086
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2024-01-20 | 2024-01-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести ВВ испытания концевой муфты на опоре №1 ВЛ-10кВ ф.40-33 Заказ SAP №180193660; Произвести замену концевой кабельной муфты на опоре №1 ВЛ-10кВ ф.40-33. Заказ SAP №170063769; Произвести осмотр КЛ 10 кВ ф.40-23 от ПС 110 кВ "Пионерская" по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180193656 |  |  |  |  | 35715205 2001241145062
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2024-01-20 | 2024-01-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести занятие по технологическим картам №№ 6, 7, 62 с персоналом ООО "Кросс" на месте проведения работ на ВЛ-35кВ Уяр гор.-Громадская- Балай-Карьеры (Т-66) |  |  |  |  | 357157 2001241327057
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-01-20 | 2024-01-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление провода АС 70/11 фазы "В" в пролёте опор № 34 -35 ВЛ 10 кВ ф.35-3. |  |  |  |  | 35715608 2001242240087
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-20 | 2024-01-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х95 КЛ 10 кВ ф.126-15 от ТП 399 яч.6 до ТП 31 яч.6 н.Б. |  |  |  |  | 35715602 2001242300088
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-01-21 | 2024-01-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену ВА 04-36-33 250А АВ-0,4 кВ Л2 на ТП-85-1-46. |  |  |  |  | 35715608 2101240111089
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-01-21 | 2024-01-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить равномерное распределение токовой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 85-1-46 исключающее перекосы по току. |  |  |  |  | 35715608 2101240743090
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-01-21 | 2024-01-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляции силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юбилейная яч.7 до ТП 903. |  |  |  |  | 35715601 2101241010091
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-01-21 | 2024-01-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести опрессовку наконечников 70 мм2 контактного соединения провода фазы "В" ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 85-1-46 и КЛ 0,4 кВ от ТП 85-1-46 до опоры №1. |  |  |  |  | 35715608 2101241051092
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2024-01-21 | 2024-01-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо руководству КРНУ АО "Транснефть-Западная Сибирь" о предоставлении информации по факту отключения и включении в состав комиссии представителя филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» по расследованию причин аварии. |  |  |  |  | 35715203 2101241542063
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2024-01-21 | 2024-01-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо ИП Коротченко Л.И. о принятии мер по недопущению подобных отключений. |  |  |  |  | 35715203 2101241542064
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2024-01-21 | 2024-01-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо руководству КРНУ АО "Транснефть-Западная Сибирь" о предоставлении информации по факту отключения и включении в состав комиссии представителя филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» по расследованию причин аварии. |  |  |  |  | 35715203 2101242212065
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-01-21 | 2024-01-21 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  |  |  | Выполнить демонтаж реклоузера на опоре № 73/27/4Б ВЛ 10 кВ ф.63-2.; Организовать возврат демонтированного реклоузера (с опоры № 73/27/4Б ВЛ 10 кВ ф.63-2) на завод изготовитель с целью гарантийного ремонта. |  |  |  |  | 35715606 2101242215093
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2024-01-22 | 2024-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | В рамках специальный подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом СПС причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановую проверку состояния дискретных выходов на терминалах защит В-2 6 2Т, В-4 6 2Т при плановом ТО в 2024г ПС 110 кВ НПС Каштан. Заказ в SAP № 154313973; Выполнить осмотр ОД/КЗ 110 2Т на ПС 110 кВ НПС Каштан для недопущения подобных технологических нарушений Заказ в SAP № 180194349; Выполнить проверку состояния дискретных выходов на терминале защит В-1 6 1Т ПС 110 кВ НПС Каштан. Заказ в SAP № 154313973 |  |  |  |  | 35715203 2201240054067
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-01-22 | 2024-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляции силового кабеля АСБ-10 3х70 КЛ 10 кВ от ТП 1044 до ТП 1048. |  |  |  |  | 35715601 2201241250094
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2024-01-22 | 2024-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить высоковольтные испытание вновь установленного проходного изолятора фазы "А" в РУ-10кВ выключателя В-1 Ф.1-1. Заказ SAP №180030059; По результатам выполненного внепланового осмотра ВЛ-10кВ Ф.1-1 выполнить замену проходного изолятора на В-1 Ф.1-1 от ПС 220 Троицкая. Заказ в SAP: 180184831. |  |  |  |  | 35715202 2201241445068
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-01-22 | 2024-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляции силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10кВ от РП-63 яч.5 до ТП-1075. |  |  |  |  | 35715601 2201242020095
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2024-01-22 | 2024-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену проходного изолятора марки ИПУ-10 фазы "В" КТП 10/0,4 кВ №ТП 51-11-2812. |  |  |  |  | 35715303 2201242207009
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-01-23 | 2024-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт силового кабеля АПвПу-10 3х240 КЛ 10 кВ ф.78-5 от опоры № 75/27 до опоры № 75/27 |  |  |  |  | 35715606 2301241015096
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-01-23 | 2024-01-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП-64-3-5, директору ООО "Ваша мебель" А.В. Никитину, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 2301241105097
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-01-23 | 2024-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10 кВ от ПС 35 кВ Промбаза яч.15 - опоре №1 ВЛ 10 кВ ф.24-15. |  |  |  |  | 35715601 2301241330098
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-23 | 2024-01-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 325 (СНТ "Сад №1 Завода Телевизоров"), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 2301242230099
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-01-24 | 2024-01-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | провести восстановление изоляции силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ от ТП 412 яч.5 до ТП 413 яч.1. |  |  |  |  | 35715603 2401241640100
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-01-24 | 2024-01-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляции силового кабеля АСБ-6 3х240 КЛ 6 кВ ф.96-10 от ПС 110 кВ Затонская до РП 6 яч.5. |  |  |  |  | 35715603 2401241710101
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-01-25 | 2024-01-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х240 КЛ 6 кВ от ПС 110 кВ Шелковый комбинат яч.11 до РП 12 яч.3. |  |  |  |  | 35715603 2501240230102
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-01-25 | 2024-01-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х120 КЛ 6 кВ от РП 34 яч.5 до ТП 853. |  |  |  |  | 35715603 2501240230103
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-01-25 | 2024-01-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 562, Генеральному директору ООО «КАРЗ» Г.В.Спешилову, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2501241116104
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС |  |  | 2024-01-25 | 2024-01-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику ЭУ о включении в комиссию по расследованию данного ТН представителя ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Сятькин В.А. |  |  |  |  | 357153 2501241340010
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-01-25 | 2024-01-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.1-22 |  |  |  |  | 35715001 2501241701022
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-01-25 | 2024-01-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10 кВ от РП 29 яч.9 до ТП 1123 яч.1. |  |  |  |  | 35715601 2501241820105
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-01-25 | 2024-01-25 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 50-03 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 2501242035058
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо руководству КРНУ АО "Транснефть-Западная Сибирь" о предоставлении информации по факту отключения и включении в состав комиссии представителя филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» по расследованию причин аварии. |  |  |  |  | 35715203 2601240313066
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля СБ-10 3х150 КЛ 6 кВ ф.132 от ПС 220 кВ Левобережная до РП 73. |  |  |  |  | 35715602 2601240720106
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ ТП от 412 яч.5 до ТП 413 яч.1. |  |  |  |  | 35715603 2601241355107
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 4026 до РП 136 яч 4. |  |  |  |  | 35715603 2601241355108
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену ж/б приставки опоры №531 ВЛ 10 ф.2-18. |  |  |  |  | 35715301 2601241401011
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт шлейфа на ЛР ТП 10/0,4 кВ №2-18-2685. |  |  |  |  | 35715301 2601241742012
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2024-01-27 | 2024-01-27 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | ВЛ 10 кв ф.5-08. Произвести монтаж провода в пролете опор №№ 1-2. (Выполнено). |  |  |  |  | 35715705 2701240900059
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-01-27 | 2024-01-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-13; Выполнить установку изолятора фазы "В" на опоре № 153 ВЛ-10 кВ ф.5-13 |  |  |  |  | 35715003 2701241106086
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-01-27 | 2024-01-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляции силового кабеля АСБ-6 3х95 КЛ 6 кВ от ТП 450 до оп. 1 ВЛ 6 кВ ТП 41 - ТП 450. |  |  |  |  | 35715603 2701241340109
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-27 | 2024-01-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ 10 кВ ф.122-35 от ПС 110 кВ Северная до ТП 2043. |  |  |  |  | 35715602 2701242240110
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-01-28 | 2024-01-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 2-2.1 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. |  |  |  |  | 35715002 2801240854087
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2024-01-28 | 2024-01-28 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 5-02. Ремонт шлейфа на Р 1 опора № 40. (Устранено). |  |  |  |  | 35715705 2801240909060
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-01-28 | 2024-01-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить выправку опоры № 27 на ВЛ-10 кВ ф.34-02; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.34-02.; Выполнить перетяжку проводов трёх фаз в пролёте опор № 27-28 ВЛ-10 кВ ф.34-02. |  |  |  |  | 35715002 2801241033088
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-01-28 | 2024-01-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 122 до ТП 1113. |  |  |  |  | 35715601 2801241140111
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-01-28 | 2024-01-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х150 КЛ 6 кВ ф.23-18 от РП 62 до ТП 224. |  |  |  |  | 35715603 2801241602112
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-01-29 | 2024-01-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену предохранителя ШР 2Т в яч.4 РУ 6 кВ на ТП-45. |  |  |  |  | 35715603 2901241306113
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-01-29 | 2024-01-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 4х35 КЛ 0,4 кВ от ТП 211 6Л до ж.д ул.Гладкова,7. |  |  |  |  | 35715603 2901241442114
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-01-29 | 2024-01-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, председателю СПК "Аленушка" Л.Г. Шилову (кв. 1, дом. 1,ул. Лесная, Березовский р-он, пгт Березовка, Красноярский край, 662520), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 2901241905115
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-01-30 | 2024-01-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену силового кабеля АВВГ 4х120 КЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-134-2-19 до опоры №1. |  |  |  |  | 35715606 3001240225116
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-30 | 2024-01-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт (восстановление) шлейфов фаз "В" и "С" на оп. №1 ВЛ 10 кВ ф.10-31. |  |  |  |  | 35715602 3001241100117
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2024-01-30 | 2024-01-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести разъяснительную беседу с жителями по уходу за деревьями в близи охранной зоны ВЛ.; Убрать упавшее дерево из охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 35715307 3001241630013
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-30 | 2024-01-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 8175, главному инженеру ООО "Электрические сети Сибири" Строкину Сергею Валерьевичу, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 3001241830118
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-01-31 | 2024-01-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 2101 (МАУ СШОР "Рассвет"), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 3101240005119
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-01-31 | 2024-01-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств концевой муфты наружной установки 3КВТп-10-70/120 силового кабеля АСБ 3х120 КЛ 6кВ от РП 18 яч.18 до ТП 718 яч.3 |  |  |  |  | 35715604 3101240150120
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-01-31 | 2024-01-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить уборку порубочных остатков ВЛ-10кВ в пролетах опор № 62.20 и № 62.21 ф. 89-02 от на ПС 35 кВ Степное Заказ SAP №180196550; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.89-02 от ПС 35 кВ Степное с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180196548; Произвести обрезку крон деревьев в пролетах опор № 62/20 и №62/21 ВЛ 10кВ ф. 89-02 от ПС 35 кВ Степное с АГП с целью предотвращения падения веток на ВЛ. Заказ SAP №180196549 |  |  |  |  | 35715204 3101241515069
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-01-31 | 2024-01-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт и регулировку контактов Р 60-01-351. Заказ SAP - №180197126. |  |  |  |  | 35715305 3101241518014
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт шлейфа фазы "С" на СР 525 ф.2-19/ф.2-24. Заказ в ПК SAP № 180197225. |  |  |  |  | 35715301 0102240956015
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену АВ 0,4кВ Л3 на ТП №15-09-37к. |  |  |  |  | 35715304 0102241504017
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2024-02-02 | 2024-02-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ Ф.14-05 от ПС 110 Новобирилюссы по всей длинне, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180171576; Выполнить регулировку стрелы провиса в пролете опор №257/1 - 257/2 ВЛ-10кВ Ф.14-05 от ПС 110 Новобирилюссы. Заказ SAP №180171579; Выполнить установку штыревого изолятора фазы "В" на опоре №257/1 Ф.14-5 от ПС 110 Новобирилюссы. Заказ в SAP: 170063905. |  |  |  |  | 35715202 0202240715070
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-02-02 | 2024-02-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору МАУ «Татышев-парк» (660022, Красноярский край, г. Красноярск, остров Татышев, здание 2), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 0202240816121
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-02-02 | 2024-02-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 45-2-14, Начальнику МО МВД РФ «Емельяновский» А.В.Бескоровайному (660020, Красноярский край, Емельяновский район, пгт.Емельяново, пер.Почтовый, д.4), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 0202240900122
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-02-02 | 2024-02-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО ТСК "Базис" А.А. Сукиасяну (стр. К, здание 17, Северное шоссе, г. Красноярск, Красноярского края, 660118), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 0202241052123
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-02-02 | 2024-02-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки КЛ 10 кВ от РП 219 яч.10 до ТП 5141, техническому директору КГБУЗ "КККОД им. А.И. Крыжановского" Морозов Александр Николаевич (660133, г. Красноярск, ул. 1-ая Смоленская, 16.), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 0202241146124
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2024-02-02 | 2024-02-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление повреждённой шины. Заказ SAP - №180197007. |  |  |  |  | 35715307 0202241425018
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-02-02 | 2024-02-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляции силового кабеля АСБ-6 3х240 КЛ 6 кВ от РП 64 яч.10 до ТП 120 яч.3. |  |  |  |  | 35715603 0202241540125
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2024-02-02 | 2024-02-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения.; Произвести замену автоматического выключателя ВЛ-0,4кВ Л-1 в ТП 82-04-09 10/0,4кВ. Заказ SAP №170063876; Произвести ТВК электрооборудования в ТП 82-04-09 10/0,4кВ. Заказ SAP № 180196888 |  |  |  |  | 35715201 0202241737071
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-02-03 | 2024-02-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 641 до опоры №49 ВЛ 10 кВ ф.10-39. |  |  |  |  | 35715601 0302241645126
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-02-04 | 2024-02-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" от ТП до опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ Л-4. |  |  |  |  | 35715001 0402241302090
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-02-05 | 2024-02-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Молодежная яч.3-6 до РП 135 яч.19. |  |  |  |  | 35715601 0502240610127
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-02-05 | 2024-02-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | СВ 24-01/24-08: - выполнить замену проходных изоляторов со стороны ф.24-01. |  |  |  |  | 35715701 0502240705061
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2024-02-05 | 2024-02-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.33-10.; Убрать дерево с проводов ВЛ 10кВ ф.33-10 в пролете опор №№ 114-115. |  |  |  |  | 35715401 0502240912029
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-02-05 | 2024-02-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, ведомственного ф.30-29, директору филиала «Красноярской ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТГК-13» Бубновскому Олегу Анатольевичу (660079, Красноярский край, город Красноярск, улица Лесопильщиков, 156г), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 0502241355128
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-02-05 | 2024-02-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку верхней губки ПН фазы "А" на Р-0.4 кВ Л-1 на ТП-45-3-4. |  |  |  |  | 35715606 0502241445129
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-02-05 | 2024-02-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х185 КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Центральная до РП 35. |  |  |  |  | 35715602 0502241547130
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-02-05 | 2024-02-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х150 КЛ 10 кВ ф.33-2-4 от опоры №34 до КТП 649. |  |  |  |  | 35715601 0502241640131
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-02-05 | 2024-02-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередную проверку УРЗА яч. 16 ф.9-16/10 кВ на ПС 110 кВ Центральная |  |  |  |  | 35715601 0502241845132
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-02-05 | 2024-02-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля СКл-6 3х120 КЛ 10 кВ ф. 5-11 от ПС 110 кВ Восточная яч. 11 до опоры №1. |  |  |  |  | 35715601 0502241850133
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-02-06 | 2024-02-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ведомственной ТП 7005, генеральному директору ООО "Электрические сети Сибири" Зиновьев Василий Альбертович (ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 2б, г. Красноярск, 660004), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав коммиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715602 0602240601134
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-02-06 | 2024-02-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ведомственной ТП 7005, генеральному директору ООО "Электрические сети Сибири" Зиновьев Василий Альбертович (ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 2б, г. Красноярск, 660004), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав коммиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715602 0602240601135
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-02-06 | 2024-02-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести замену плашечного зажима и ремонт шлейфа фазы "С" на опоре 16/9 ВЛ 6 кВ ф.28-47. |  |  |  |  | 35715602 0602241006136
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Новоселовский РЭС |  |  | 2024-02-06 | 2024-02-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить ремонт и регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №54 - №55 ВЛ 10 кВ ф. 35-03. Заказ SAP №180198263; Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.35-03 от ПС 110 кВ Светлолобовская по всей длине, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180198269 |  |  |  |  | 35715208 0602241049073
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-02-06 | 2024-02-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролётах опор №10-№10/2 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП № 86-2-2. |  |  |  |  | 35715606 0602241110137
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-02-06 | 2024-02-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "Вектор плюс" Мячину А.А., о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 0602241115138
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-02-06 | 2024-02-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести ремонт повреждённого провода на опоре №33 фазы "С" ф.2-19. |  |  |  |  | 35715301 0602241620019
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2024-02-06 | 2024-02-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести регулировку провеса проводов ВЛ 0,4 кВ л.1 от ТП 10/0,4 кВ №51-02-522 в пролётах опор с увеличенной стрелой провеса. |  |  |  |  | 35715303 0602242125020
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-02-07 | 2024-02-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 63-8-21, председателю ДНТ «Ясная Поляна» Т.И. Мангировой (660021, Красноярский край, город Красноярск, пр-кт Мира, д.109, кв.47), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 0702241415139
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-02-08 | 2024-02-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт силового кабеля АПвПу-10 3х240 КЛ 10 кВ ф.78-5 от опоры № 75/27 до опоры № 75/28. |  |  |  |  | 35715606 0802240601140
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-02-08 | 2024-02-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, ведомственного ф.30-29, директору филиала «Красноярской ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТГК-13» Бубновскому Олегу Анатольевичу (660079, Красноярский край, город Красноярск, улица Лесопильщиков, 156г), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 0802241010141
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-02-08 | 2024-02-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ЗТП 30-01-8/630 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 0802241902062
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-02-08 | 2024-02-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 8074, Ульянову О.Н., о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 0802241925142
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 1132 яч.8 до ТП 1123 яч.2. |  |  |  |  | 35715601 0902240005143
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х185 КЛ 10 кВ от ТП 14 до ТП 135. |  |  |  |  | 35715601 0902240225144
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Актуализировать графики испытаний силовых трансформаторов в ТП Дзержинского РЭС; Актуализировать графики тепловизионного контроля ТП Дзержинского РЭС; Выполнить замену трансформатора в ТП 10/0,4кВ № 49-14-9; Направить трансформатор ТП 10/0,4кВ № 49-14-9 для проведения испытаний и ремонта на рембазу ПО ВЭС. |  |  |  |  | 35715004 0902241202092
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить визирование провода АС в пролёте опор №107 - 108 ВЛ 6кВ ф.37-13. |  |  |  |  | 35715608 0902242100145
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х150 КЛ 10 кВ ф.5-37 от опоры №2 до ТП 600. |  |  |  |  | 35715601 1002240600146
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замену изолятора фазы "А" на опоре №197 ВЛ 10 кВ ф.140-10.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№66/2 - 66/3 ВЛ 10 кВ ф.85-1.; Выполнить ремонт провода фазы "С" в пролёте опор №1-2 ВЛ 10 кВ ф. 24-01.; Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 66-7. Устранить причину отключения.; Произвести регулировку стрелы провиса провода фазы "В" в пролете опор № 4/9 - 4/10 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 64-6-2. |  |  |  |  | 35715606 1002240740147
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Провести внеплановый ТВК электрооборудования на 3ТП 23-06/21-5. Заказ SAP №180198820; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ 0,4 кВ Л15 3ТП 23-06/21-5 по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180198612; Произвести замену замену рубильника Рл-0,4 Л15 3ТП 23-06/21-5 и предохранителей ПН-2 250/250 на рубильнике Рл-0,4 Л15 3ТП 23-06/21-5. Заказ SAP №170063952; Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор №2-№3 ВЛ 0,4 кВ Л15 3ТП 23-06/21-5 Заказ SAP №180198614 |  |  |  |  | 35715205 1002240925074
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 34-03 от ПС 35 кВ Рассвет: -Выполнить регулировку провиса проводов в пролете опор №№81-82; ВЛ 10 кВ ф. 37-08 от ПС 35 кВ Усть-Ярульская: -Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№ 22023.; ВЛ-10кВ ф.40-06: выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 11-03 с целью выявления развивающихся дефектов.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 30-16 с целью выявления развивающихся дефектов.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. 30-15 с целью выявления развивающихся дефектов.; Выполнить замену голого провода на СИП в пролетах опор №1 по опору №7 ВЛ 6 кВ ф. 30-15 от ПС 35 кВ ЦРП.; Выполнить замену опоры №7 ("А"образная с укосом) ВЛ 6 кВ ф. 30-15 от ПС 35 кВ ЦРП. |  |  |  |  | 357157 1002240929063
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ 110кВ С-13 опоры № 48 для проверки состояния провода. Заказ ТОРО № 180199036.; По результату верхового осмотра опоры № 48 ВЛ 110кВ С-13, при необходимости, разработать дополнительные мероприятия по повышению надёжности. |  |  |  |  | 357156 1002240930149
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 93/1-93/2 ВЛ-10 кВ ф.35-02.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-02.; Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 93/1-93/2 ВЛ-10 кВ ф.35-02. |  |  |  |  | 35715002 1002240949093
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену траверсы опоры №25/1 ВЛ 10 кВ ф.45-4. |  |  |  |  | 35715606 1002240950150
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляции силового кабеля ААБ 3x240 КЛ 6 кВ ф.7-29 от ПС 110 кВ Медпрепараты до РП 8 яч.14. |  |  |  |  | 35715603 1002241025151
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x240 КЛ 10кВ от ТП 426 до ТП 415. |  |  |  |  | 35715602 1002241050152
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить замену вязки провода к изолятору ф. "В" на опоре №68, 124 и произвести регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор №68-70,124-125 ВЛ-10кВ Ф.1-3 от ПС 220 Троицкая. Заказ в SAP: 180198428.; Выполнить регулировку стрелы провиса провода ВЛ 10кВ ф. 6-21 в пролете оп. № 79 – оп. № 80. Заказ SAP №. 180199693; По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ-10кВ ф.6-21 разработать мероприятия по перетяжке провода и регулировки стрелы провиса на всех выявленных с дефектами участках ВЛ.; По результатам внепланового обхода разработать мероприятия по перетяжке провода и регулировки стрелы провиса проводов на ВЛ 10 кВ ф.9-29 от ПС 220кВ БУР-1".; Произвести внеочередной осмотр линии ВЛ 10кВ Ф.1-3 от ПС 220 Троицкая и ТП 10/0,4кВ по всей длине для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ в SAP:№180198427; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ-10кВ. ф.6-21 от РП-6 по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180199685; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ 10 кВ ф.9-29 от ПС 220кВ БУР-1" по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180198618; Произвести регулировка стрелы провиса проводов в пролете опор №73-№74 ВЛ 10 кВ ф.9-29 от ПС 220кВ БУР-1" (КПМЭС). Заказ SAP № 180198619 |  |  |  |  | 35715202 1002241053077
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору АО "Красноярскграфит" Амельченко Владимиру Николаевичу (660012, Красноярский край, город Красноярск, Прибойная ул., д. 19), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 1002241120153
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №124-125 ВЛ 10кВ ф.44-2. |  |  |  |  | 35715608 1002241241156
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт фазных проводов фаз "А"и "С" А-25 в пролете опор № 7 - 8 на ВЛ 0,4 кВ Л-8 от ТП 554. |  |  |  |  | 35715604 1002241419157
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление провода СИП-2 4х25 на опре №4 ВЛ 0,4 кВ ТП 752 Л-18 в сторону жилого дома ул. 52 квартал д. 5 |  |  |  |  | 35715604 1002241447158
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 40-41 на ВЛ-0,4 кВ Л-1.; Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 10 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. |  |  |  |  | 35715004 1002241500094
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 16-7-27 10/0,4кВ по всей длинне, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180171576; Выполнить замену вязки провода к изолятору ф. "В" на опоре №2 и произвести регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор №1-3 ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП 16-8-27 10/0,4кВ. Заказ в SAP: 180198426. |  |  |  |  | 35715202 1002241503076
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.16-13 |  |  |  |  | 35715009 1002241514095
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить верховой осмотр опоры № 32 ВЛ 35 кВ Т-24 для проверки состояния провода. Заказ ТОРО №180200524.; По результату верхового осмотра опоры № 32 ВЛ 35 кВ Т-24, при необходимости, разработать дополнительные мероприятия. |  |  |  |  | 357156 1002241556159
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф. М-08 |  |  |  |  | 35715001 1002241630096
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.М-08 |  |  |  |  | 35715001 1002241630097
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.18-06. |  |  |  |  | 35715403 1002241656031
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановок ТП-10157 ООО "ПроффесионалЪ" (г.Красноярск, ул.Академика Вавилова, д.1д) о необходимости соблюдения требований Правил эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии. |  |  |  |  | 35715601 1002241703161
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Актуализировать графики испытаний силовых трансформаторов в ТП Нижнеингашского РЭС; Актуализировать графики тепловизионного контроля ТП Нижнеингашского РЭС; Выполнить замену трансформатора в ТП 10/0,4кВ № 35-02-27; Направить трансформатор ТП 10/0,4кВ № 35-02-27 для проведения испытаний и ремонта на рембазу ПО ВЭС. |  |  |  |  | 35715002 1002241717098
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести осмотр подстанции с опорными изоляторами, срок эксплуатации которых более 50 лет и разработать мероприятия по их замене (Заказ из SAP № 180-199-644).; Разработать противоаварийные мероприятия по результатам осмотра подстанции с опорными изоляторами, срок эксплуатации которых более 50 лет, по их замене. |  |  |  |  | 357154 1002241730032
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо владельцу ведомственной отпайки от Р-2/40В-13, принадлежащей ООО "Линия", о предоставлении информации по факту отключения ВЛ-10 кВ ф.40В-13 и о принятии мер по недопущению подобных отключений. |  |  |  |  | 35715205 1002241840079
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 52-12-2028. По результатам осмотра устранить выявленные замечания |  |  |  |  | 35715303 1002242011021
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данных технологических нарушений.; По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 1-02-2 разработать мероприятия по перетяжке провода и регулировки стрелы провиса на всех выявленных с дефектами участках ВЛ.; Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 1-02-2 по всей длине с целью разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180199746; Произвести перетяжку провода в пролете опор №1/11 - № 1/12 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП1-02-2. Заказ SAP №180199749 |  |  |  |  | 35715206 1002242014080
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену ВН-16/400 яч.3 в РУ 6 кВ ТП 216. |  |  |  |  | 35715603 1002242115163
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 5/15-5/16 ВЛ-10 кВ ф.38-01. Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 11/4-11/5 ВЛ-10 кВ ф.5-21.; Выполнить перетяжку проводов трёх фаз в пролёте опор № 5/15-5/16 ВЛ-10 кВ ф.38-01. Выполнить перетяжку проводов трёх фаз в пролёте опор № 11/4-11/5 ВЛ-10 кВ ф.5-21. |  |  |  |  | 35715003 1002242128100
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.М-08. |  |  |  |  | 35715001 1002242250101
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 59-05-7/100: -Выполнить осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 1002242310069
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-02-11 | 2024-02-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.52-01; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 343-344 на ВЛ-10 кВ ф.52-01 |  |  |  |  | 35715004 1102240014104
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-02-11 | 2024-02-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-10кВ ф.ф.25-10: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов.; Выполнить замену голого провода на СИП-3 в пролетах опор №147 по №171. |  |  |  |  | 35715707 1102240110074
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-02-11 | 2024-02-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену повреждённого ОПН 10. Заказ В ПК SAP №180127907. |  |  |  |  | 35715301 1102240311024
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-02-11 | 2024-02-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.3 Кошурниково. Произвести стряхивание снега с проводов. |  |  |  |  | 35715305 1102240707025
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2024-02-11 | 2024-02-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф.6-08 за Р6 - Направить письмо собственнику ЗАО "Мобиком-Новосибирск" для выявления и устранения развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 357157 1102240920071
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-02-11 | 2024-02-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Вл 10 кВ ф. 34-03 от ПС 35 кВ Рассвет: -Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№53-54.; ВЛ 10 кВ ф.70-05 от ПС 35 кВ Маловка: -Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№296-297ю |  |  |  |  | 35715703 1102241014064
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2024-02-11 | 2024-02-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Провести внеплановый ТВК электрооборудования на 3ТП 41-03-8. Заказ SAP №180198759; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 3ТП 41-03-8 по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180198617; Произвести замену рубильника Рл-0,4 Л-1 в ТП 41-03-8 на автоматический выключатель Заказ SAP №170063953; Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор №3-№4 ВЛ 0,4 кВ Л1 3ТП 41-03-8 Заказ SAP №180198616 |  |  |  |  | 35715205 1102241055081
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2024-02-11 | 2024-02-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор 11-12 ВЛ-0,4 кВ Л1 ТП 45-05-801. Заказ в САП №180198243. №180198248. |  |  |  |  | 35715306 1102241321022
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-02-11 | 2024-02-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "А", "С" в пролётах опор 1/24-1/25 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. |  |  |  |  | 35715004 1102241330107
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-02-11 | 2024-02-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ВЛ 10кВ ведомственного ф.135-2, директору ОАО "Птицефабрика Заря" И.В. Исаеву (Красноярский край, Емельяновский район, поселок городского типа Емельяново, Спортивная ул., д.5 ,663020), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 1102241330164
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-02-11 | 2024-02-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 9-10 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. |  |  |  |  | 35715003 1102241541108
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-02-11 | 2024-02-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести восстановление нулевого провода ВЛ 0,4кВ Л.2 от ТП 10/0,4 кВ №62-04-3511. |  |  |  |  | 35715305 1102241620023
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-02-11 | 2024-02-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.М-01 |  |  |  |  | 35715001 1102241635109
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-02-11 | 2024-02-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.М-08. |  |  |  |  | 35715001 1102241705110
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2024-02-11 | 2024-02-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Спилить дерево за пределами охранной зоны ВЛ, угрожающее падению на провода. |  |  |  |  | 35715307 1102241802026
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2024-02-11 | 2024-02-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; В рамках технической учебы провести с оперативным персоналом Боготольского РЭС обучение на тему: "Осмотр оборудования ПС".; Выполнить осмотр выключателей типа МКП-110 на ПП № 17 110кВ "Боготольский" для оценки отсутствия подобных дефектов оборудования. Заказ в SAP №180198783; Произвести замену кранов, уплотнительной резины между кранами и баками фаз "А" и "С" выключателя ВС-27 на ПП № 17 110кВ "Боготольский". Заказ в SAP №170063963 |  |  |  |  | 35715203 1102242303082
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-02-12 | 2024-02-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену изолятора на опоре №85 фазы "А". |  |  |  |  | 35715301 1202241045027
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-02-13 | 2024-02-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести ремонт масляного выключателя ВМГ-10-600-20 с ПЭ-11 / СВ-10кВ РП 69 |  |  |  |  | 35715602 1302240310166
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-02-13 | 2024-02-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 17-02-3/250 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 1302240921075
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2024-02-13 | 2024-02-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ ф.34-09 на предмет целостности опор. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Заказ SAP-№180198905. |  |  |  |  | 35715302 1302241110028
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2024-02-13 | 2024-02-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену трансформатора 10/0,4 кВ ТМ160 ТП 10-15-2282. Заказ SAP - №170064001. |  |  |  |  | 35715307 1302241235029
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-02-13 | 2024-02-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 157 до ТП 109. |  |  |  |  | 35715601 1302242225167
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Обратиться в полицию по совершенному ДТП.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.16-01.; Произвести восстановление проводов в пролетах опор №№ 31-32/1 ВЛ 10кВ ф.16-01. |  |  |  |  | 35715403 1402241015034
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "МС-Строй" И.В. Майборода (дом 1ж, ул. Дружбы, пгт. Березовка, Красноярского края, 662520), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 1402241155165
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса ВЛ 10кВ ф.75-4 в пролете опор №№75/4-75/5. |  |  |  |  | 35715608 1402241905168
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Северо-Енисейский РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1/46-05-5. |  |  |  |  | 35715405 1402242125035
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2024-02-15 | 2024-02-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 10 кВ ф.40-22 от ПС110 кВ "Пионерская") разработать мероприятия по перетяжке провода и регулировки стрелы провиса на всех выявленных с дефектами участках ВЛ.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 10 кВ ф.40-22 от ПС110 кВ "Пионерская" по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180199888; Произвести перетяжку провода и регулировку стрелы провиса в пролете опор №30-№31 ВЛ 10 кВ ф.40-22 от ПС110 кВ "Пионерская" Заказ SAP 180199889 |  |  |  |  | 35715205 1502240125083
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-02-15 | 2024-02-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику ведомственной отпайки от ВЛ 6 кВ ф.105-2, директору МУПЭС г. Дивногорска, Васильеву Игорю Юрьевичу (663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Хулиана Гримау, 27), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 1502240230169
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2024-02-15 | 2024-02-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 9-29-9 по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180199887; Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор №2-№3 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 9-29-4 Заказ SAP №180199886 |  |  |  |  | 35715205 1502240600084
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-02-15 | 2024-02-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода фазы "В" в пролете опор №25-26 ВЛ 10 кВ ф.75-2. |  |  |  |  | 35715608 1502240605170
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС |  |  | 2024-02-15 | 2024-02-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить обращение в полицию по факту повреждения провода фазы "А" в пролёте опор № 9 - 10 отпайки ВЛ 35 кВ Т-25 в сторону ПС 500 кВ Красноярская-500. |  |  |  |  | 357156 1502240725171
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-02-15 | 2024-02-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данных технологических нарушений; По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 1-02-2 разработать мероприятия по перетяжке провода и регулировки стрелы провиса на всех выявленных с дефектами участках ВЛ; По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 8-14-9 разработать мероприятия по перетяжке провода и регулировки стрелы провиса на всех выявленных с дефектами участках ВЛ.; По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 8-14-20 разработать мероприятия по перетяжке провода и регулировки стрелы провиса на всех выявленных с дефектами участках ВЛ; Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 1-02-2 по всей длине с целью разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180200386; Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 8-14-9 по всей длине с целью разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180200463; Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 8-14-20 по всей длине с целью разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180200469; Произвести перетяжку провода в пролете опор №1/3 - № 1/4 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП8-14-9. Заказ SAP № 180200464; Произвести перетяжку провода в пролете опор №14 - № 15 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП1-02-2. Заказ SAP № 180200419; Произвести перетяжку провода в пролете опор №2/4 - № 2/5 ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 8-14-20. Заказ SAP № 180200468 |  |  |  |  | 35715206 1502240922075
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-02-15 | 2024-02-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо ЗАО "Искра" о предоставлении информации по факту отключения ТП 61-01-3 "В" 10/0,4кВ и о принятии мер по недопущению подобных отключений |  |  |  |  | 35715206 1502241000087
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2024-02-15 | 2024-02-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 0,4кВ Л 1 от КТПН 80-04-4/250кВА: - выполнить внеплановый обход ВЛ с целью выявления развивающихся дефектов.; ВЛ 0,4кВ Л 1 от КТПН 80-04-4/250кВА: - выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролётах опор №№2-3. |  |  |  |  | 35715706 1502241113076
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2024-02-15 | 2024-02-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 66-3-8 10/0,4кВ по всей длине, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180200072; Выполнить замену вязки провода к изолятору ф. "В" на опоре №8 и произвести регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор №7-9 ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП 66-3-8 10/0,4кВ. Заказ в SAP: 180200071. |  |  |  |  | 35715202 1502241300089
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2024-02-15 | 2024-02-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1/16-01-55. |  |  |  |  | 35715403 1502241357036
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-02-15 | 2024-02-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 19-05 от ПС 35 кВ Тальская: -Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№63-64. |  |  |  |  | 35715703 1502241458077
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-02-15 | 2024-02-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-6 3х240 КЛ 6 кВ от ПС 220 кВ Левобережная яч.10 до ТП 3045 яч.6 н.А. |  |  |  |  | 35715602 1502241645172
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2024-02-16 | 2024-02-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л3 КТП 10/0,4 кВ №51-01-2819. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения |  |  |  |  | 35715303 1602240840030
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-02-16 | 2024-02-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, Д.А. Дубляк (кв. 195,дом 19, ул. Светлогорская, г. Красноярск, Красноярского края, 660125), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 1602241055173
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-02-16 | 2024-02-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АПвПу2г-6 1х240 КЛ 6 кВ от ПС 220 кВ Левобережная до РП 67. |  |  |  |  | 35715602 1602242048174
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-02-17 | 2024-02-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить письмо в ООО "КТТК" по факту повреждения КЛ 10 кВ от опоры №13/11/1 ф.121-08 до КТП 3190.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ 10 кВ от опоры №13/11/1 ф.121-08 до КТП 3190. |  |  |  |  | 35715602 1702241025175
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Сухобузимский РЭС |  |  | 2024-02-17 | 2024-02-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.73-1.; Убрать ветку с проводов в пролете опор №№ 81-82 ВЛ 10кВ ф.73-1. |  |  |  |  | 35715607 1702241150037
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-02-17 | 2024-02-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТПН 30-15-4/400 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 1702241341078
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-02-17 | 2024-02-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 3-4 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. |  |  |  |  | 35715002 1702241506103
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-02-18 | 2024-02-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки КЛ 10 кВ от РП 9 яч. 19 до ТП 1264, директору ООО "База Крастехснаб" , о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 1802241200176
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-02-19 | 2024-02-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 47-01 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 1902240536079
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-02-19 | 2024-02-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х150 КЛ 10 кВ ф. 54-31 от РП 133 до опоры №3 ВЛ 10 кВ ф. 54-31. |  |  |  |  | 35715602 1902240640177
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-02-19 | 2024-02-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ЦААБл 3х240 КЛ 10 кВ от ПС 110кВ Советская яч.15 до ТП 8077. |  |  |  |  | 35715602 1902240640178
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-02-19 | 2024-02-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10 кВ от ТП 172 до ТП А193 н.А. |  |  |  |  | 35715601 1902240729179
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-02-19 | 2024-02-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.37-02 обращая особое внимание на состояние натяжения проводов. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Заказ SAP - № 180201390.; Произвести ремонт повреждённого провода. Заказ SAP - №180201391. |  |  |  |  | 35715305 1902240824031
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-02-19 | 2024-02-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить выверку состояния схемы КЛ-10кВ ф.9-14 с учетом поддержания разрывов в местах установленных согласно утвержденной нормальной схемой электрических соединений распределительной сети Советского РЭС |  |  |  |  | 35715601 1902241025180
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2024-02-19 | 2024-02-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену повреждённого АВ. Заказ SAP - №170064060. |  |  |  |  | 35715307 1902241050032
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-02-19 | 2024-02-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 5020 до ТП 5050. |  |  |  |  | 35715601 1902241235181
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2024-02-19 | 2024-02-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | ф.148-05: - выполнить ремонт провода в пролете опор №№230-231. |  |  |  |  | 35715706 1902241302080
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2024-02-19 | 2024-02-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену повреждённого АВ. Заказ SAP - №170064061. |  |  |  |  | 35715307 1902241311033
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2024-02-19 | 2024-02-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену повреждённого АВ. Заказ SAP - №170064062. |  |  |  |  | 35715307 1902241548034
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2024-02-19 | 2024-02-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Выполнить анализ и привести одноименные диспетчерские наименования ВЛ-10 кВ в соответствие с НТД.; Выполнить восстановление ячеек № 14, 20, на ПС 110 кВ Карабула; Выполнить высоковольтные испытания силового оборудования 1, 2, 3, 4 сек. 10кВ на ПС 110 кВ Карабула; Выполнить испытания на горючесть опорной, проходной изоляции ячеек серии КУ-10Ц, корпусов вакуумных выключателей 10 кВ ВР-1-10-20/630 производства ООО «НТЭАЗ Электрик» лицензированной организацией аккредитованной на выполнение указанных видов деятельности.; Выполнить очистку стен и потолка в ЗРУ 10кВ ПС 110 кВ Карабула от сажевых отложений, ремонт, окраску стен и потолка в ЗРУ 10кВ.Выполнить замену участков КЛ-10 кВ на кабели с негорючей изоляцией собственниками КЛ.; Выполнить повторную обработку кабельных линий 10 кВ в кабельных каналах 1, 2, 3, 4 сек. 10кВ на ПС 110 кВ Карабула огнезащитным составом.; Выполнить проф. восстановление УРЗА на 2 СШ 10 кВ на ПС 110 кВ Карабула.; Выполнить установку пожарных извещателей на ПС 110 кВ Карабула с передачей информации о возникновении пожара на пульт диспетчера ОДС СВЗО ПО ВЭС и ЦУС г. Красноярск; Запланировать установку в кабельных отсеках 10 кВ систем автоматического пожаротушения «Шары».; Запланировать установку пожарных извещателей на ПС 110 кВ Карабула с передачей информации о возникновении пожара на пульт диспетчера ОДС СВЗО ПО ВЭС.; Изменить точку подключения КЛ-10 кВ ф.18-16 в ячейке №16 на ячейку № 9.; Направить письма собственникам КЛ-10 кВ отходящих от ПС 110 кВ Карабула о запрете высоковольтных испытаний на кабельных линиях без присутствия, наблюдающего от ПО ВЭС.; Направить письма собственникам КЛ-10 кВ отходящих от ПС 110 кВ Карабула о предоставлении документации на КЛ и в случае несоответствия провести замену участков КЛ с горючей изоляцией, в кабельном канале подстанции.; Обеспечить замену в 30-дневный срок после поставки материалов 10-ти элементов освещения.; Обеспечить замену в 30-дневный срок, после поставки, следующего оборудования: 1. Ячейка № 16 тип КУ-10Ц-20 УЗ (1 шт.): - Выключатель вакуумный марки ВР1-10-20-630У2 (1 шт.) - Трансформатор тока марки ТОЛ 600/5 (3 шт.) - Ограничители перенапряжения марки ОПН-П-10/12,7-10 (3 шт.) 2. Ячейка № 18 тип КУ-10Ц-20 УЗ (1 шт.): - Выключатель вакуумный марки ВР1-10-20-630У2 (1 шт.) - Трансформатор тока марки ТОЛ 600/5 (3 шт.) - Ограничители перенапряжения марки ОПН-П-10/12,7-10 (3 шт.) 3. Релейные шкафы ячеек № 10, 12, 14, 16, 18, 20: - Микропроцессорный блок МСОМ Р123 ВХХ М351 (6 шт.) - Реле дуговой защиты РДЗ -012МТ =220в (6 шт.); Провести замену опорной, проходной изоляции 1, 2, 3, 4 секции шин РУ 10кВ ПС Карабула; Установить видеонаблюдение в ЗРУ, ОПУ, ОРУ на ПС 110 кВ Карабула и вывести сигналы в АИК ЦУСа. |  |  |  |  | 35715009 1902241710113
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-02-19 | 2024-02-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 26, (ПГК "Северо-Западный"), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 1902241902182
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-02-19 | 2024-02-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 121-03-3, А.А. Сукиасян (660131, Красноярский край, город Красноярск,ул. Ястынская, д.2А, кв.24), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 1902241915183
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2024-02-19 | 2024-02-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену повреждённого АВ. Заказ SAP - №170064063. |  |  |  |  | 35715307 1902242202035
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-02-19 | 2024-02-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 46-03 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 1902242205081
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2024-02-20 | 2024-02-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Содержание мероприятия: ВЛ-10кВ ф.64-01: - выполнить ремонт провода. Выполнено. |  |  |  |  | 35715705 2002240845082
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-02-20 | 2024-02-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 54-01-5: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 2002242223083
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-02-20 | 2024-02-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода фазы "С" в пролёте опор №57-58 ВЛ 6 кВ ф.37-13. |  |  |  |  | 35715608 2002242305184
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-02-21 | 2024-02-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АВВГ 3х120+1х70 КЛ 0,4 кВ от ТП 5011 руб. 14 до ж/д ул. Даурская,16. |  |  |  |  | 35715604 2102240830185
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-02-21 | 2024-02-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Выполнить замену опоры №2 ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 10/0,4 кВ №6-09-019. Заказ SAP - №170064053.; Подать заявление в полицию по отысканию виновных и привлечения их к ответственности – взысканию материального ущерба. |  |  |  |  | 35715305 2102241336036
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-02-21 | 2024-02-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 4X70 КЛ 0,4 кВ от ТП 25 до ж/д ул.Юшкова, 4А. |  |  |  |  | 35715602 2102241440186
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-02-22 | 2024-02-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10 кВ от ПС Бугач до РП 75 яч.2 |  |  |  |  | 35715602 2202240433187
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-02-22 | 2024-02-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену повреждённой опоры №185 ВЛ 10 кВ ф.7-02. Заказ SAP - № 142902814. |  |  |  |  | 35715301 2202241044037
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-02-22 | 2024-02-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться с претензионным письмом к СИБАГРО АО «Агрохолдинг«СИБИРЯК». |  |  |  |  | 35715204 2202241907090
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-02-22 | 2024-02-22 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | ТП 36-02-3/160: - Исключить проникновение животных в РУ-10кВ. |  |  |  |  | 35715703 2202242309084
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-02-23 | 2024-02-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 63-8-28, собственнику О.Т. Карелиной (663029, Красноярский край, гп. Минино,ул. Некрасова, д.2), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 2302241810188
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2024-02-24 | 2024-02-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ревизию АВ 0,4 кВ Л2. |  |  |  |  | 35715303 2402241050038
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-02-24 | 2024-02-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | В случае несоответствия проложенных в кабельном канале ПС 110 кВ Весна-2 кабельной продукции организовать претензионную работу в адрес собственников по замене участков КЛ с горючей изоляцией.; Выполнить восстановление ячеек № 26, 37, 39 на ПС 110 кВ Весна-2 с заменой опорной, проходной изоляции ячеек.; Выполнить восстановление ячеек № 26, 37, 39 на ПС 110 кВ Весна-2 с заменой опорной, проходной изоляции ячеек.; Выполнить высоковольтные испытания силового оборудования 3 сек. 10 кВ, яч.26 10 кВ и 2ТСН на ПС 110 кВ Весна-2.; Выполнить демонтаж поврежденных и расключение новых цепей системы видеонаблюдения и периметральной сигнализации на ОРУ 110 кВ и ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Весна-2.; Выполнить демонтаж поврежденных и расключение новых цепей системы ОПС, АИИСКУЭ.; Выполнить замену повреждённого силового кабеля ААбЛ-10-3х70 КЛ 10 кВ на ПС 110 кВ Весна-2 от яч.26 в сторону В-4 10 2Т.; Выполнить замену участка силового кабеля АПвПу 1х500/70 КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Весна-2 яч.41 до РП-233 яч.6.; Выполнить очистку стен и потолка в ЗРУ 10кВ ПС 110 кВ Весна-2 хоз. способом от сажевых отложений, ремонт, окраску стен и потолка в ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Весна-2.; Выполнить проверку оборудования ОПС. Определение поврежденных и расключение новых цепей системы ОПС.; Выполнить проверку оборудования УТМ, ИБП, ОПС, АИИСКУЭ, по результату проверки выполнить демонтаж поврежденных и расключение новых цепей системы гарантированного электропитания и АВР УТМ.; Выполнить проф. восстановление УРЗА 3 сек. шин 10 кВ на ПС 110 кВ Весна-2.; Направить письма собственникам КЛ 10 кВ отходящих от ПС 110 кВ Весна-2 о предоставлении документации (паспорт производителя на кабель, проектные решения) на КЛ 10 кВ для определения горючести/негорючести.; Направить письма собственникам КЛ 10 кВ отходящих от ПС 110 кВ Весна-2 о требовании проведения внеочередных высоковольтных испытаний КЛ 10 кВ отходящих от ПС 110 кВ Весна-2 с привлечением представителей филиала ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго сроком до 01.05.2024 года.; Обеспечить в 30-дневный срок, после поставки, установку системы автоматического пожаротушения (автономных устройств огнетушащего аэрозоля "АГС-12/2.2") в кабельных отсеках ЗРУ 10 кВ на ПС 110 кВ Весна-2.; Организовать закупку системы автоматического пожаротушения (автономных устройств огнетушащего аэрозоля "АГС-12/2.2") в кабельных отсеках ЗРУ 10 кВ на ПС 110 кВ Весна-2.; Провести диагностику системы передачи данных 1 и 2 сек. шин 10 кВ на ПС 110 кВ Весна-2. По результату диагностики выполнить демонтаж поврежденных ТИ, ТУ, ТС для системы телемеханики. Выполнить прокладку и расключение контрольного кабеля от шкафа ТМ до ячеек 1 сек. шин 10 кВ с проверкой соответствия сигналов ТС-ТИ. Выполнить прокладку и расключение контрольного кабеля от шкафа ТМ до ячеек 2 сек. шин 10 кВ с проверкой соответствия сигналов ТС-ТИ.; Провести диагностику системы передачи данных 3 и 4 сек. шин 10 кВ на ПС 110 кВ Весна-2. По результату диагностики выполнить демонтаж поврежденных ТИ, ТУ, ТС для системы телемеханики. Выполнить прокладку и расключение контрольного кабеля от шкафа ТМ до ячеек 3 сек. шин 10 кВ с проверкой соответствия сигналов ТС-ТИ. Выполнить прокладку и расключение контрольного кабеля от шкафа ТМ до ячеек 4 сек. шин 10 кВ с проверкой соответствия сигналов ТС-ТИ. |  |  |  |  | 35715601 2402241131189
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-02-24 | 2024-02-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х95 от РП-65 до ТП-1082 |  |  |  |  | 35715601 2402241800191
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-02-24 | 2024-02-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 24 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. |  |  |  |  | 35715003 2402241905116
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-02-25 | 2024-02-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт шлейфа проводов фаз "А" на опоре №№41 ВЛ 10 кВ ф.85-1. |  |  |  |  | 35715608 2502240711192
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-02-25 | 2024-02-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 45-7-39, собственнику А.О. Акопян (663020, Красноярский край, гп. емельяново, ул. Московская, д.235), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 2502241301193
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-02-26 | 2024-02-26 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | ТП 35-02-3/400:- Исключить проникновение животных в РУ-10кВ. |  |  |  |  | 35715703 2602241326085
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-02-26 | 2024-02-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | КЛ 0,4 кВ Л1 КТП 113-04-02: выполнить замену концевой разделки. |  |  |  |  | 35715701 2602241331086
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2024-02-26 | 2024-02-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену предохранителя марки ПК 10 фазы "В" в РУ 10 кВ КТП 10/0,4 кВ №51-01-549. |  |  |  |  | 35715303 2602241506039
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-02-26 | 2024-02-26 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.24-01 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 2602241700087
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2024-02-27 | 2024-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену одностоечной опоры ВЛ 0,4 кВ Л. 1 от ТП 33-04-2314 Заказ SAP № 170064090. |  |  |  |  | 35715307 2702241053040
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-02-27 | 2024-02-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Написать письмо собственнику о недопущении нарушений НТД. |  |  |  |  | 35715301 2702241056041
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-02-27 | 2024-02-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Написать письмо собственнику о недопущении нарушений НТД. |  |  |  |  | 35715301 2702241131042
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-02-27 | 2024-02-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 3104, ФИО (ООО "Агро-93"), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 2702241205194
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-02-27 | 2024-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить установку ж/б приставку к опоре №2/2 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 134-3-2. |  |  |  |  | 35715606 2702241257195
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2024-02-27 | 2024-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый ТВК ТП 91-01-8 10/0,4кВ. Заказ SAP № 190199819; Произвести протяжку контактов автоматических выключателей и техническое обслуживание ТП 91-01-8 10/0,4кВ. Заказ SAP № 180200735 |  |  |  |  | 35715207 2702241324091
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-02-27 | 2024-02-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, заместителю начальника Красноярской дирекции по энергообеспечению В.В. Крутилину (660021 г Красноярск, Горького ул., д. 6), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715608 2702242225196
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-02-28 | 2024-02-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 227 яч.5 до ТП 2016 яч.5. |  |  |  |  | 35715602 2802240350197
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-02-28 | 2024-02-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, Генеральному директору ООО "Арктика" Н.Н. Осипов (дом 1ж/2, ул. Дружбы, пгт. Березовка, Березовского района, Красноярского края, 662520), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 2802241155198
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-02-28 | 2024-02-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить выправку опоры №7/1 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 10/0,4кВ №8-09-32 |  |  |  |  | 35715004 2802241702118
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2024-02-29 | 2024-02-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить снятие дерева с проводов в пролетах опор №31-32 и произвести регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор №31-33 ВЛ-10кВ Ф.65-7 от ПС 35КВ Полевое. Заказ в SAP: 180203741.; По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ Ф.65-7, выполнить мероприятия по вырубке отдельно стоящих деревьев угрожающих падением на провода ВЛ в пролетах опор №22-32 в количестве 50шт по внеплановому заказу в апреле 2024 года. Заказ в SAP: 210391601; Произвести внеочередной осмотр линии ВЛ 10кВ Ф.65-7 от ПС 35кВ Полевое и ТП 10/0,4кВ по всей длине для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ в SAP:№180203659 |  |  |  |  | 35715202 2902240719092
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-02-29 | 2024-02-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.42-06; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 8/5-8/6 на ВЛ-10 кВ ф.42-06 |  |  |  |  | 35715003 2902240832119
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-02-29 | 2024-02-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов трёх фаз в пролётах опор № 1/16-1/18 ВЛ-10 кВ ф.5-14; Выполнить ремонт (замену) стойки опоры № 1/17 ВЛ-10 кВ ф.5-14 |  |  |  |  | 35715003 2902240947120
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-02-29 | 2024-02-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в МЧС |  |  |  |  | 35715001 2902241027121
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-02-29 | 2024-02-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, председателю ДНТ "Мирный" А.С. Токареву (кв. 36, дом 2, г Красноярск, Красноярский край, 660046), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 2902241125199
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2024-02-29 | 2024-02-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра устранить выявленные нарушения, произвести обрезку крон деревьев угрожающих касания проводов Л.2 от ТП 12-02-3277. |  |  |  |  | 35715303 2902241155043
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-02-29 | 2024-02-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ТСН "Сосны-4" А.С. Хруль (зд 19/2, ул. Юности, пгт. Березовка, Березовского района, Красноярского края, 662520), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 2902241435200
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-02-29 | 2024-02-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить выправку опоры № 156/10 на ВЛ-10 кВ ф.65-14; Выполнить перетяжку проводов трёх фаз в пролёте опор № 156/10-156/11 ВЛ-10 кВ ф.65-14 |  |  |  |  | 35715002 2902241630122
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-02-29 | 2024-02-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Заменить поврежденную опору № 10-07 ВЛ 0,4кВ Л-6 от ТП 22-25-07 6/0,4кВ. Заказ SAP № 170064097 .; Обратиться в МО МВД России "Назаровский" с заявлением об отыскании виновного и привлечении его к ответственности.; Произвести регулировку стрелы провиса провода ВЛ 0,4кВ Л-6 отТП 22-25-07 6/0,4кВ в пролете оп. №10 –04 до оп. №10-08. Заказ SAP № 170064098.; Произвести ремонт провода в пролете оп. № 10-6 и оп. № 10-07 ВЛ 0,4кВ Л-6 от ТП 22-25-07 6/0,4кВ. Заказ SAP № 180203807. |  |  |  |  | 35715204 2902241701093
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ревизию АВ 0,4 кВ Л2 КТП 10/0,4 кВ №12-09-488. |  |  |  |  | 35715303 0103240858044
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Восстановить оборванный шлейф фазы "С" 33-09-1376, ВЛ 10 кВ ф. 33-09 от ПС 110 кВ Ермаковская. № заказа SAP: 180203901. |  |  |  |  | 35715307 0103240952045
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АВВГнг/А/-LS 4х50/1 КЛ-0,4 кВ между ЩУР-0,4кВ №2 и ЩУР-0,4кВ №4. |  |  |  |  | 35715606 0103241040201
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену поврежденного изолятора фазы "В" на Р 10 кВ №6-18-027. |  |  |  |  | 35715305 0103241115046
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 36-02 от ПС 35 кВ Новотроицкая: -Выполнить ремонт и регулировку ЛР ТП 36-02-5/250. |  |  |  |  | 35715703 0103241305088
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 33-08 от ПС 110 кВ Ермаковская после ликвидации пожара. Заказ SAP №180143027 |  |  |  |  | 35715307 0103241522047
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "Крассети" А.Васильеву, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 0103241840202
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-03-02 | 2024-03-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 3002, (МП г. Красноярска "КПАТП № 5"), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 0203240830203
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-03-03 | 2024-03-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 36-08-5/100: -Выполнить внеплановый осмотр с целью развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 0303241451089
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 470, генеральному директору АО "Электроника", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 0403241254204
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ВВИ КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Полиграфкомбинат яч.25 до РП 89 яч.10.; По результату ВВИ КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Полиграфкомбинат яч.25 до РП 89 яч.10 определить необходимость разработки дополнительных мероприятий по повышению надёжности электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 35715602 0403241258205
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | ВЛ-10кВ ф.3-07: - направить письмо владельцу о создании комиссии, включения представителя ПО ЮВЭС, проведения расследования. |  |  |  |  | 35715701 0403241730090
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | РП-10кВ ЗЗРК: - выполнить замену привола. |  |  |  |  | 35715701 0403241730091
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, председателю ДНТ "Теремок" А.А. Фатин (дом 10, ул. Взлетная, г. Красноярск, Красноярского края, 660135), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 0403241930206
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ Л.6 от ТП 10/0,4 кВ №53-08-3013И после ликвидации пожара на предмет наличия повреждений электро оборудования при пожаре. При наличии повреждений организовать их устранение. |  |  |  |  | 35715306 0503240240048
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр линейных разъединителей ВЛ-10 кВ ф.9-28 на наличие подобных дефектов.; Выполнить ремонт ножа ЛР 28С-8 фазы "С" на опоре № 25 ВЛ-10 кВ ф.9-28 |  |  |  |  | 35715001 0503240901099
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену вязки провода фазы "В" на опоре №16 ВЛ 10 ф.9-18. |  |  |  |  | 35715301 0503241032016
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной верховой осмотр грозозащитного троса ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-43) по всей длине с выборочной выемкой троса из зажимов.; Выполнить замену грозозащитного троса ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-43) в пролетах опор №№ 762 – 763.; По результатам выполненного по пункту 3.1.1 осмотра, разработать план-график мероприятий по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 357150 0503241134102
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ячейки выключателя ф.2-38 на ПС 110 кВ №2 "ХБК"; Выполнить ремонт КЛ-6кВ ф.2-38.; Определить место повреждения КЛ-6кВ ф.2-38.; Провести испытания кабельной линии 6кВ ф.2-38. |  |  |  |  | 35715001 0503241358123
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 9174, генеральному директору ООО "Сибирский Энергетический комплекс"о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 0503242101148
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-03-06 | 2024-03-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 6 кВ ф. 20-13 от ПС 110кВ Назаровская разработать мероприятия по выправке опор, перетяжке провода и регулировки стрелы провиса на всех выявленных с дефектами участках ВЛ.; Произвести регулировку стрелы провиса на участке ВЛ-6кВ от оп. №62 до оп. №64 ВЛ-6кВ. ф.20-13. Заказ SAP № 180205058.; Произвести внеплановый обход и осмотр ИТР ВЛ-6кВ ф. 20-13 от ПС 110кВ Назаровская с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180205059.; Произвести монтаж изолятора ф. "А" на опоре № 63 ВЛ-6кВ ф.20-13 от ПС 110кВ Назаровская. Заказ SAP № 180205056. |  |  |  |  | 35715204 0603241054078
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-03-06 | 2024-03-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 34-03 от ПС 35 кВ Рассвет: -Выполнить внеплановый осмотр с целью развивающихся дефектов |  |  |  |  | 35715703 0603241111065
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС |  |  | 2024-03-06 | 2024-03-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить валку деревьев в пролете опор №№ 54-55 ВЛ 110кВ С-238 (Заказ из SAP № 142-909-540).; По результатам внеочередного осмотра дополнительно включить в ремонтную программу 2024-2025 г.г. валку ОСД, угрожающих падению на ВЛ. |  |  |  |  | 357154 0603241315039
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2024-03-06 | 2024-03-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену трансформатора 10/0,4 кВ ТМ250 ТП 33-08-137. Заказ SAP - №170064001. |  |  |  |  | 35715307 0603241420049
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-03-06 | 2024-03-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 10 кВ ф. 75-01 от ПС 35 кВ В.Ададым. разработать мероприятия по выправке опор, перетяжке провода и регулировки стрелы провиса на всех выявленных с дефектами участках ВЛ.; Произвести регулировку стрелы провиса на участке от оп. № 8/18 до ТП 75-01-04 10/0,4 кВ. Заказ SAP № 180204524.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ-10кВ ф.75-01 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180204523.; Произвести выправку оп. №18/8 ВЛ 10кВ ф. 75-01 от ПС 35 кВ В.Ададым. Заказ SAP № 180204525. |  |  |  |  | 35715204 0603241442085
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-03-06 | 2024-03-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, заместителю начальника Красноярской дирекции по энергообеспечению В.В. Крутилину (660021 г Красноярск, Горького ул., д. 6), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715608 0603241545154
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-03-06 | 2024-03-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.1 Кошурниково. Произвести стряхивание снега с проводов ВЛ 10 кВ ф.1 Кошурниково от ПС 220 "Кошурниково тяговая". |  |  |  |  | 35715305 0603241611050
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-03-06 | 2024-03-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "Назаровский масложировой комбинат" М.Г. Моторину (зд 20/1, ул. Сурикова, пгт. Березовка, Березовского района, Красноярского края, 662521), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 0603241620160
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-03-06 | 2024-03-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТПН 20-07-5/400 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 0603242203066
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Восточная яч.16 до РП 3 н. Б. |  |  |  |  | 35715601 0703240627162
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715303 0703240957051
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести послеаварийный осмотр ТП 50-07-2784. |  |  |  |  | 35715303 0703240957052
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену колпачка фазы "А" на опоре №164 ВЛ 10 ф.4-16. Заказ в ПК SAP №180199539. |  |  |  |  | 35715301 0703241045053
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10кВ ф.148-04: - выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715706 0703241111067
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену силового трансформатора ТП 50-07-2784. |  |  |  |  | 35715303 0703241129054
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору филиала АО "Связьтранснефть" Ф.Ф. Медведеву (адм. строение 3, ул. Северное шоссе, г. Красноярск, Красноярского края, 660118), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 0703241455207
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить выправку опоры № 155 на ВЛ-10 кВ ф.45-04; Выполнить перетяжку проводов трёх фаз в пролёте опор № 155-156 ВЛ-10 кВ ф.45-04 |  |  |  |  | 35715004 0703241555124
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену контактного соединения провода шлейфа фазы "В" на опоре №10 ВЛ 10 кВ ф.134-4. |  |  |  |  | 35715606 0703241902208
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 5059, ТП 5060, директору ООО «ЕнисейСетьСервис» , о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715601 0703242040209
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-03-08 | 2024-03-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 1114 до ТП 1127. |  |  |  |  | 35715601 0803240245210
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-03-08 | 2024-03-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляции силового кабеля ААБ 3x95 КЛ 6 кВ ТП 414 - РП 6. |  |  |  |  | 35715603 0803241615211
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-03-08 | 2024-03-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 4.1.3 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. |  |  |  |  | 35715001 0803241930125
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-03-09 | 2024-03-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляции КЛ 6 кВ ААБл-10 3х240 от яч. 18 ПС 110 кВ "Медпрепараты" до ТП 939. |  |  |  |  | 35715603 0903240850212
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Северо-Енисейский РЭС |  |  | 2024-03-09 | 2024-03-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вязку провода на изоляторе ф. "С" опоры № 22 ВЛ 6кВ ф.23-2.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ ф.23-2. |  |  |  |  | 35715405 0903241641040
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-03-09 | 2024-03-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данных технологических нарушений; Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 1-02-5 по всей длине с целью разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180205675; Произвести перетяжку провода в пролете опор №14 - № 15 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП1-02-5. Заказ SAP №180205676 |  |  |  |  | 35715206 0903241814088
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-03-10 | 2024-03-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом СПС причин данного технологического нарушения; Выполнить внеплановый ТВК ОРУ 35 кВ на ПС 35 кВ Степное Заказ в SAP №180205216; Выполнить осмотр опорной изоляции шинных мостов 10 кВ, с целью не допущения подобных технологических нарушений на ПС 35 кВ Степное Заказ в SAP №180205140 |  |  |  |  | 35715204 1003241132094
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Сухобузимский РЭС |  |  | 2024-03-10 | 2024-03-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить силовой трансформатор 1Т на ТП 73-3-1.; Провести внеочередной осмотр ТП 73-3-1. |  |  |  |  | 35715607 1003241833041
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-03-11 | 2024-03-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10кВ от ТП 157 до ТП 109. |  |  |  |  | 35715601 1103240610214
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-03-11 | 2024-03-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ-10кВ ф.67-06 от ПС 35 кВ "Ужурсовхоз" разработать мероприятия по перетяжке провода и регулировки стрелы провиса на всех выявленных с дефектами участках ВЛ.; Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.67-06 от ПС 35 кВ "Ужурсовхоз"по всей длине, с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180205679; Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор № 23-24 ВЛ-10кВ ф.67-06 от ПС 35 кВ "Ужурсовхоз". Заказ SAP 180205740 |  |  |  |  | 35715206 1103240710095
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-03-11 | 2024-03-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролётах опор № 2-4 на ВЛ-0,4 кВ Л-3. |  |  |  |  | 35715001 1103240815126
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2024-03-11 | 2024-03-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить аварийную замену опоры №670 и произвести регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор №669-671 ВЛ-10кВ Ф.65-3 от ПС 35КВ Полевое. Заказ в SAP: 180203741.; Произвести внеочередной осмотр линии ВЛ 10кВ Ф.65-3 от ПС 35кВ Полевое и ТП 10/0,4кВ по всей длине для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ в SAP:№180199652 |  |  |  |  | 35715202 1103240816096
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Северо-Енисейский РЭС |  |  | 2024-03-11 | 2024-03-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1/46-30-2. |  |  |  |  | 35715405 1103240835042
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-03-11 | 2024-03-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБлУ -10 3х240 КЛ 10 кВ ф.519 от ПС 110 кВ ГПП-8 КРАМЗ до РП-207. |  |  |  |  | 35715601 1103241020215
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-03-11 | 2024-03-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить выправку опоры № 155 на ВЛ-10 кВ ф.45-04; Выполнить перетяжку проводов трёх фаз в пролёте опор № 155-156 ВЛ-10 кВ ф.45-04 |  |  |  |  | 35715004 1103241108128
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-03-11 | 2024-03-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.65-14 по всей длине, для выявления подобных дефектов.; Выполнить перетяжку проводов трёх фаз в пролётах опор № 290 - 291 ВЛ-10 кВ ф.65-14; Выполнить ремонт (замену) траверсы опоры № 290 ВЛ-10 кВ ф.65-14 |  |  |  |  | 35715002 1103241114129
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-03-11 | 2024-03-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 70-05 от ПС 35 кВ Маловка: -Выполнить внеплановый осмотр с целью развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 1103241128068
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-03-11 | 2024-03-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом СПС причин данного технологического нарушения; Выполнить внеплановый ТВК вновь смонтированных соединителей на ВЛ 110кВ "Ачинск тяга-АНПЗ-220"_С-702. Заказ в SAP:180205703 |  |  |  |  | 357152 1103241323097
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-03-11 | 2024-03-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках проведения Дня работы с персоналом, провести проработку с персоналом причин произошедшего ТН на ВЛ-35кВ Ельник - Глядень (Т-20).; Выполнить верховой осмотр ВЛ-35кВ Ельник - Глядень (Т-20) на участке опор 63-86 с целью выявления наличия поврежденных вязок провода на штыревой изоляции.. Заказ САП № 180205750; Выполнить ИТР осмотр по всей длине ВЛ-35кВ Ельник - Глядень (Т-20) с целью целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ САП № 180205751.; По результатам ИТР обхода и верхового осмотра разработать мероприятия по замене вязок провода к изоляторам и регулировке стрелы провеса проводов на ВЛ-35кВ Ельник - Глядень (Т-20). |  |  |  |  | 357152 1103241350098
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2024-03-11 | 2024-03-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить ремонт вязки провода на изоляторе ф. "С" опоры № 447 ВЛ 10кВ ф.18-03.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.18-03. |  |  |  |  | 35715403 1103241405043
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-03-11 | 2024-03-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х150 КЛ 10 кВ ТП 346 до ТП 357. |  |  |  |  | 35715602 1103241940216
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-03-12 | 2024-03-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 3-4 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. |  |  |  |  | 35715002 1203240939130
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-03-12 | 2024-03-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, главному инженеру ООО "КрасКом" Русецкому А.Н. (660049, Красноярский край, город Красноярск, улица Парижской Коммуны, 41), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 1203240940217
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-03-12 | 2024-03-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку провода фаз, "В" в пролёте опор №60-61 ВЛ 10 кВ ф.63-1. |  |  |  |  | 35715606 1203241005218
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-03-12 | 2024-03-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку провода фаз, "В" в пролёте опор №42-44 ВЛ 10 кВ ф.87-2. |  |  |  |  | 35715606 1203241020219
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2024-03-12 | 2024-03-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену повреждённого изолятора, закрепить изолятор на крюке и провести регулировку стрелы провеса проводов. |  |  |  |  | 35715303 1203241029055
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-03-12 | 2024-03-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку провода фаз, "В" в пролёте опор №54-55 ВЛ 10 кВ ф.47-2. |  |  |  |  | 35715606 1203241120220
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-03-12 | 2024-03-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить доливку масла в ТДГК 2 сек 6кВ ПС 110 кВ Медпрепараты. Заказ ТОРО №180205421 |  |  |  |  | 35715603 1203241150221
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-03-12 | 2024-03-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить чистку контактного соединения на шпильках ВН 2ТСН на ПС 110 кВ Полиграфкомбинат. Заказ ТОРО №180205420. |  |  |  |  | 35715602 1203241208222
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-03-12 | 2024-03-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов фаз "А", "В" и "С" в пролёте опор №17-19 ВЛ 10 кВ ф.133-8. |  |  |  |  | 35715606 1203241420223
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-03-12 | 2024-03-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести замену концевой муфты наружной установки 3КВТп-10-70/120 на опоре № 9/5 КЛ 10 кВ ф.94-2 (оп. № 9/5 до КТП 63-3-1). |  |  |  |  | 35715606 1203241420224
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-03-12 | 2024-03-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену прокалывающих зажимов на опоре №6 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 64-1-51. |  |  |  |  | 35715606 1203241543225
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-03-13 | 2024-03-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ 10 кВ ф.121-08 от оп.13/11/1 до КТП 3190. |  |  |  |  | 35715602 1303241050226
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-03-13 | 2024-03-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 4X70 КЛ 0,4 кВ от ТП 791 до ж.д ул.Чайковского,8 р.1. |  |  |  |  | 35715604 1303242215227
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-03-14 | 2024-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ВЛ 6кВ ф13-04 на опоре №36 произвести замену деревянной траверсы. |  |  |  |  | 35715701 1403240910073
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-03-14 | 2024-03-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 88-3-8, председателю ДНТ "Лесное" Н.И. Кривичаниной (663020, Красноярский край, ДНТ "Лесное", уч. 4), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 1403241105228
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-03-14 | 2024-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 4X95 КЛ 0,4 кВ от ТП 374 5Л до 60л. Октября, 104. |  |  |  |  | 35715603 1403241115229
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2024-03-14 | 2024-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; По результатам проверки опор на загнивание запланировать в ремонтную программу 2025 года замену выявленных дефектных опор ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 74-04-07; Провести внеплановую проверку опор на загнивание ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 74-04-07 по всей длине. Заказ SAP №180206226; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 74-04-07 10/0,4кВ по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180206222; Произвести замену опоры №2//4 и регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №2//3-№2//5 Л-1 от ТП 74-04-07 10/0,4кВ.Заказ SAP №170064287,Заказ SAP №170064288. |  |  |  |  | 35715201 1403241116101
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2024-03-14 | 2024-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановые испытания и измерения ТП 41-08-2 10/0,4кВ после замены силового трансформатора. Заказ SAP №180206240; Произвести замену силового трансформатора марки ТМ 250/10-0,4кВ в ТП 41-08-2 10/0,4кВ на аналогичный по параметрам. Заказы SAP № 180206192,180206194 |  |  |  |  | 35715205 1403241211102
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-03-14 | 2024-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену прокалывающих зажимов на опоре №6 ВЛ-0,4кВ Л-5 от КТП 64-7-5. |  |  |  |  | 35715606 1403241256230
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-03-14 | 2024-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену приборов учёта на опоре №6/1/1, опоре №14/1/1 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 76-2-1. |  |  |  |  | 35715606 1403241305231
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-03-14 | 2024-03-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Написать письмо собственнику электроустановки о недопущении нарушений НТД. |  |  |  |  | 35715301 1403241313056
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-03-14 | 2024-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить подрезку крон деревьев в пролёте опор № 8/1 - 8/2 и № 10 - 14 ВЛ-0,4 кВ Л 1 от КТП-88-1-4. |  |  |  |  | 35715606 1403241323232
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-03-14 | 2024-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену прибора учёта на опоре №6 ВЛ-0,4кВ Л-5 от ТП 134-3-1. |  |  |  |  | 35715606 1403241505233
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-03-14 | 2024-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену прокалывающих зажимов на опоре №6 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-64-1-6. |  |  |  |  | 35715606 1403241638234
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-03-15 | 2024-03-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену проводов в пролёте опор №8А - 13 ВЛ-0,4 кВ Л 1 от КТП-66-7-6. |  |  |  |  | 35715606 1503241019235
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-03-15 | 2024-03-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х95 КЛ 6 кВ от РП 77 до ТП 224. |  |  |  |  | 35715602 1503241335236
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-03-15 | 2024-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данных технологических нарушений; Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 34-07-11 по всей длине с целью разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180206205; Произвести монтаж провода и регулировку стрелы провиса в пролете опор №3 - № 3/1 ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 34-07-11. Заказ SAP №180206366 |  |  |  |  | 35715206 1503241400103
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2024-03-15 | 2024-03-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.123-04 |  |  |  |  | 35715009 1503242145131
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2024-03-15 | 2024-03-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить ремонт и регулировку с подтяжкой болтовых соединений на ЛР ТП на опоре №25/5 ВЛ-10кВ Ф.1-3 от ПС 220кВ Троицкая. Заказ в SAP:№170064314; Произвести внеочередной осмотр линии ВЛ 10кВ Ф.1-3 от ПС 220кВ Троицкая и ТП 10/0,4кВ по всей длине для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ в SAP:№180206290 |  |  |  |  | 35715202 1503242351104
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-03-16 | 2024-03-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, председателю ДНТ "Сказка" А.А. Фатин (дом 10, ул. Взлетная, г. Красноярск, Красноярского края, 660135), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 1603240602237
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-03-16 | 2024-03-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену плашечного зажима марки ПС-2-1 фазы "В" на опоре №1 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 64-7-7. |  |  |  |  | 35715606 1603241455238
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-03-16 | 2024-03-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 58-59 ВЛ-10 кВ ф.33-16.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-16 по всей длине.; Выполнить перетяжку провода "С" в пролёте опор № 58-59 ВЛ-10 кВ ф.33-16. |  |  |  |  | 35715002 1603241836132
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-03-16 | 2024-03-16 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ТП 231 на предмет отсутствия доступа животным.; Удалить поврежденное животное, выполнить чистку изоляции ВН-10кВ яч.№1 РУ-10кВ ТП 231. |  |  |  |  | 35715602 1603242215239
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-03-17 | 2024-03-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ЩУ-0,4кВ ул. Щорса 64, директору МОУ СОШ №46 Яценко Татьяне Ивановне (660094, Красноярский Край, г.о. Город Красноярск, г Красноярск, ул Щорса, д. 64), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 1703240820240
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2024-03-17 | 2024-03-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 22-23 ВЛ-10 кВ ф.101-05.; Выполнить перетяжку провода фазы "В, С" в пролёте опор № 22-23 ВЛ-10 кВ ф.101-05. |  |  |  |  | 35715009 1703241205133
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-03-17 | 2024-03-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить ремонт провода на оп.№8/10 ВЛ-10кВ ф. 4-10. от ПС 220кВ Красная Сопка (принадл. КПМЭС). Заказ SAP № 170064313.; Произвести регулировку стрелы провиса на участке ВЛ-10кВ от оп. №8/10 до оп. №8/11 ВЛ-10кВ. ф.4-10 от ПС 220кВ Красная Сопка. Заказ SAP № 170064315.; Произвести осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.4-10 от ПС 220кВ Красная Сопка (принадл. КПМЭС) по всей длине с целью подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №.180206292 |  |  |  |  | 35715204 1703241233105
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-03-17 | 2024-03-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х150 КЛ 10 кВ от ТП 5016 до 5047. |  |  |  |  | 35715601 1703242020241
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-03-18 | 2024-03-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, Е.К. Исмаиловой (кв.2, дом 2, ул. Ленина, с. Бархатово, Березовского района, Красноярского края, 662524), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 1803240030242
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-03-18 | 2024-03-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | ВЛ-10кВ ф.3-07: - направить письмо владельцу о создании комиссии, включения представителя ПО ЮВЭС, для проведения расследования. |  |  |  |  | 35715701 1803240252072
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2024-03-18 | 2024-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый осмотр оборудования КРУН-10кВ на ПС 35 кВ Преображенка Заказ SAP № 154241430; Произвести высоковольтные испытания оборудования ячейки В-10кВ ф.63-01 на ПС 35 кВ Преображенка Заказ SAP №180205869; Произвести замену трансформатора тока ф"С" в ячейки В-10кВ ф.63-01 на ПС 35 кВ Преображенка Заказ SAP №170064344 |  |  |  |  | 35715201 1803240259106
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-03-18 | 2024-03-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору АО "Красноярскграфит" Амельченко Владимиру Николаевичу (660012, Красноярский край, город Красноярск, Прибойная ул., д. 19), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 1803240940243
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-03-18 | 2024-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х120 КЛ 10 кВ ф.139-42 от ПС 110кВ Солнечный до ТП 24 яч.1. |  |  |  |  | 35715601 1803241055244
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-03-18 | 2024-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить весенний осмотр здания ПС Шелковый комбинат 110/6кВ на предмет отсутствия дефектов строительных конструкций. Заказ ТОРО 154455912.; Выполнить осмотр ИТР ПС Шелковый комбинат 110/6кВ. Заказ ТОРО 153676724.; Выполнить осмотр кабельной линии 6кВ 1ТСН на предмет аналогичных дефектов. Заказ ТОРО 180210666.; Выполнить осмотр ТВК ПС Шелковый комбинат 110/6кВ. Заказ ТОРО 153870839.; Выполнить ремонт кабельной разделки КЛ 10кВ 2ТСН от яч.39 до 2Т ПС Шелковый комбинат 110/6кВ. Заказ ТОРО 170064451.; По результатам осмотра ТВК ПС Шелковый комбинат 110/6кВ и высоковольтных испытаний КЛ вставок 1ТСН и 2ТСН, при наличии дефектов, разработать план мероприятий по их устранению.; При наличии аналогичных дефектов кабельной линии 6кВ 1ТСН ПС Шелковый комбинат 110/6кВ разработать план мероприятий по их устранению.; При наличии дефектов строительных конструкций здания ПС Шелковый комбинат 110/6кВ разработать план мероприятий устранения дефектов.; Провести высоковольтные испытания кабельных вставок 6кВ 1ТСН и 2ТСН. Заказ ТОРО 180210956 и 180210957. |  |  |  |  | 35715603 1803241521245
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-03-18 | 2024-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса провода АС ВЛ 10кВ ф.44-2 в пролете опор №147-№148. |  |  |  |  | 35715608 1803241525250
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-03-18 | 2024-03-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Сетевая территориальная компания" Степанову Сергею Юрьевичу (660064, Красноярский край, город Красноярск, Капитанская ул., д. 6, пом 236), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 1803241620248
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-03-18 | 2024-03-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 39-11-17, Степанову Д.В.(ул. 2-я Депутатская,д.8, кв.1г. Красноярск, Красноярский край, 660019), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 1803241716249
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-03-18 | 2024-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановую проверку оборудования шкафа связи СДТУ ОПУ на ПС 110 кВ Береговая.; Выполнить замену неисправного блока розеток в шкафу связи ОПУ на ПС 110 кВ Береговая. |  |  |  |  | 35715603 1803242037251
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-03-19 | 2024-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х185 КЛ-10 кВ от РП 9 до ТП 151. |  |  |  |  | 35715601 1903240950252
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-03-19 | 2024-03-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.45-04; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-04 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 178-179 на ВЛ-10 кВ ф.45-04 |  |  |  |  | 35715004 1903241303134
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-03-19 | 2024-03-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №47-48 ВЛ-10кВ ф.121-18. |  |  |  |  | 35715602 1903241305253
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-03-19 | 2024-03-19 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ТП 243 на предмет отсутствия доступа животным. При наличии дефектов строительных конструкций ТП 243 разработать план мероприятий устранения дефектов.; Удалить поврежденное животное, выполнить чистку изоляции РУ-10кВ ТП 243. |  |  |  |  | 35715602 1903241745254
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-03-19 | 2024-03-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 64-6-48, 64-6-49, Начальнику ФКУ УПРДОР «Енисей» Андрееву А.В. (660017, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 111), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 1903241913255
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-03-20 | 2024-03-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-06 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 2003240840092
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-03-20 | 2024-03-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Написать письмо собственнику электроустановки о недопущении нарушений НТД. |  |  |  |  | 35715301 2003241337057
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-03-20 | 2024-03-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х120 КЛ 10 кВ от РП 105 до ТП 533. |  |  |  |  | 35715601 2003242050256
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2024-03-21 | 2024-03-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести ВВ испытания КЛ-10кВ ф. 40-23 между ЗТП 40-23/36-205 и ЗТП 40-23/36-209. Заказ SAP №180206694; Произвести осмотр КЛ 10 кВ ф.40-23 от ПС 110 кВ "Пионерская" по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180209397; Произвести ремонт кабеля с установкой кабельной вставки КЛ-10кВ ф. 40-23 между ЗТП 40-23/36-205 и ЗТП 40-23/36-209. Заказ SAP №170064421 |  |  |  |  | 35715205 2103240430107
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-03-21 | 2024-03-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, Исмаиловой Е.К. ( дом 2, ул. Ленина, с. Бархатово, Березовского района, Красноярского края, 662524), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 2103240705257
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-03-21 | 2024-03-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Замена ТМ 400/10, ПК 10 в ТП 25-21-9/400 кВА.; Осмотр ТП 25-21-9/400 кВА для определения дефектов оборудования. |  |  |  |  | 35715707 2103241015094
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2024-03-21 | 2024-03-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 4-04: Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715705 2103241054097
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-03-21 | 2024-03-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ф.1 от ТП-3540 Гагарина. после неблагоприятного стихийного явления. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Восстановить крепление изолятора фазы "А". |  |  |  |  | 35715305 2103241115058
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-03-21 | 2024-03-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 55-03 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 2103241123096
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-03-21 | 2024-03-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 48-12, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 2103241241095
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-03-21 | 2024-03-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 5-6 ВЛ-10 кВ ф.41-03.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.41-03.; Выполнить перетяжку провода фазы "С" в пролёте опор № 5-6 ВЛ-10 кВ ф.41-03. |  |  |  |  | 35715002 2103241304136
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-03-21 | 2024-03-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 152-153 ВЛ-10 кВ ф.70-04.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.70-04.; Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 152-153 ВЛ-10 кВ ф.70-04. |  |  |  |  | 35715001 2103241408137
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-03-21 | 2024-03-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 87-88 ВЛ-10 кВ ф.74-09.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.74-09.; Выполнить перетяжку провода фазы "С" в пролёте опор № 87-88 ВЛ-10 кВ ф.74-09. |  |  |  |  | 35715001 2103241537138
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-03-21 | 2024-03-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 14 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. |  |  |  |  | 35715004 2103241610139
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-03-21 | 2024-03-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 4-04: - оформить документы в соответствии с распоряжением от 29.06.2021г. №1229.; ВЛ 10 кВ ф. 4-04: Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 2103241652093
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-03-21 | 2024-03-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 47 на ВЛ-0,4 кВ Л-3. |  |  |  |  | 35715004 2103241740140
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-03-21 | 2024-03-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов трёх фаз в пролёте опор № 4-5 на ВЛ-0,4 кВ Л-3. |  |  |  |  | 35715003 2103242046141
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-03-22 | 2024-03-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 91 до ТП 93. |  |  |  |  | 35715601 2203241800246
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-03-22 | 2024-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 1/7 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. |  |  |  |  | 35715004 2203241931143
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-03-22 | 2024-03-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену концевой муфты силового кабеля между ЩР 11-1 и ЩР 11-2 КЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 85-1-48. |  |  |  |  | 35715608 2203242005247
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-03-23 | 2024-03-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в МЧС |  |  |  |  | 35715001 2303240109145
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-03-23 | 2024-03-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки МУПЭС г.Дивногорска Васильеву И.Ю. (663090, Красноярский край, г.Дивногорск, ул. Хулиана Гримау 27г), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 2303240702258
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-03-23 | 2024-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести замену концевой муфты наружной установки 3КВТп-10-70/120 на опоре № 137 КЛ 10 кВ ф.8-3 (в пролете оп.136-137). |  |  |  |  | 35715606 2303240910259
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-03-23 | 2024-03-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 144-31-8, А.П. Кицову. (Емельяновский район, 663035, уч.5, в 3км по направлению на юг от д.Старцево), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 2303240925260
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-03-23 | 2024-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж (замену) концевой муфты на силовом кабеле фазы "С" на опоре № 37/7/1 КВЛ-10кВ ф.27-07 |  |  |  |  | 35715601 2303241155261
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-03-23 | 2024-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств изоляции силового кабеля ЦААБл-10 3х240 КЛ 10 кВ от ПС 110кВ Солнечный яч.49 10кВ до ТП-31с. |  |  |  |  | 35715601 2303241155262
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-03-23 | 2024-03-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №170 - №171 ВЛ-10кВ ф.44-2. |  |  |  |  | 35715608 2303241405263
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-03-23 | 2024-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену автоматического выключателя ВА 57Ф35-34 400А 0,4кВ Л-3 в РУ 0,4кВ ТП-134-2-19. |  |  |  |  | 35715606 2303241700264
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-03-24 | 2024-03-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить в МЧС Курагино запрос на предоставления справки о угрозе возгорании. |  |  |  |  | 35715305 2403240700059
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2024-03-24 | 2024-03-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.125-07 |  |  |  |  | 35715009 2403240733146
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС |  |  | 2024-03-24 | 2024-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести осмотр подстанции с опорными изоляторами, срок эксплуатации которых более 35 лет и разработать мероприятия по их замене (Заказ из SAP № 180-209-308).; Разработать противоаварийные мероприятия по результатам осмотра подстанции с опорными изоляторами, срок эксплуатации которых более 35 лет, по их замене. |  |  |  |  | 357154 2403241400044
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-03-24 | 2024-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТПН 28-02-13 |  |  |  |  | 35715701 2403241421098
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-03-24 | 2024-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.39-08 от ПС 110 кВ "Учум" по всей длине, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP№. 180210045; Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор № 172-173 ВЛ-10кВ ф.39-08 от ПС 110 кВ "Учум". Заказ SAP № 180210047 |  |  |  |  | 35715206 2403241923108
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-03-24 | 2024-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.39-09 от ПС 110 кВ "Учум" по всей длине, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP№. 180210059; Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор № 5/12-5/12/1 ВЛ-10кВ ф.39-09 от ПС 110 кВ "Учум". Заказ SAP № 180210140 |  |  |  |  | 35715206 2403241923109
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-03-24 | 2024-03-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения; Направить претензионное письмо в "ООО "Курорт озеро Учум" о предоставлении информации по факту отключения ТП 39-07-3"В" 10/0,4кВ и о принятии мер по недопущению подобных отключений; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.39-07 с целью выявления причины отключения. Заказ SAP № 180210141 |  |  |  |  | 35715206 2403241945110
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-03-24 | 2024-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляции силового кабеля АСБ-6 3х185 КЛ 6 кВ ф.96-36 (ПС 96 - РП 136 яч.6). |  |  |  |  | 35715603 2403242240266
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-03-25 | 2024-03-25 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 9-03 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 2503240117099
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-03-25 | 2024-03-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки РП 173, генеральному директору АО "Русал Менеджмент", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715601 2503240415267
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-03-25 | 2024-03-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП-19 до ТП-1130. |  |  |  |  | 35715601 2503240455268
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2024-03-25 | 2024-03-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести ВВ испытания КЛ-10кВ ф. 40-23 между ПС 110кВ "Пионерская" и ЗТП 40-23/36-201. Заказ SAP №180209326; Произвести осмотр КЛ 10 кВ ф.40-23 от ПС 110 кВ "Пионерская" по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180209397; Произвести ремонт кабеля с установкой кабельной вставки КЛ-10кВ ф. 40-23 между ПС 110кВ "Пионерская" и ЗТП 40-23/36-201. Заказ SAP № 170064421 |  |  |  |  | 35715205 2503240555112
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-03-25 | 2024-03-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х95 КЛ 10 кВ от ТП 530 до ТП 573 |  |  |  |  | 35715601 2503240900269
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-03-25 | 2024-03-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 63-7-19 Е.М. Кожевниковой (660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, кв. 210) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 2503241040270
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-03-25 | 2024-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.45-09; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-09 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 178-179 на ВЛ-10 кВ ф.45-09 |  |  |  |  | 35715004 2503241521148
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-03-25 | 2024-03-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 140-10-20, Председателю СНТ "Аэрофлот" А.Г. Шушакову (663020, Красноярский край,Емельяновский район, пгт.Емельяново, ул. Аэропорт, д. 1, кв. 5), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 2503241550271
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-03-25 | 2024-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 1/8 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. |  |  |  |  | 35715004 2503242027149
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-03-25 | 2024-03-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 45-6-30, Начальнику ФКУ "Байкалуправтодор" Аникину С.А.(660017, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 111), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 2503242035272
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-03-25 | 2024-03-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 3165, ген. директору ООО "Т2 Мобайл", Патока Андрей Евгеньевич (ул. Качинская, д. 20, г. Красноярск, 660020), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 2503242250273
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-03-26 | 2024-03-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-01 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 2603240228100
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-03-26 | 2024-03-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ-10кВ ф. 72-04 разработать мероприятия по перетяжке провода и регулировки стрелы провиса на всех выявленных с дефектами участках ВЛ.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.72-04 от ПС 35кВ Владимировка с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180210527.; Произвести осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.72-04 от ПС 35кВ Владимировка по всей длине с целью подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180210534.; Произвести регулировку стрелы провиса на участке ВЛ-10кВ от оп. №26 до оп. №27 ВЛ-10кВ. ф.72-04 от ПС 35кВ Владимировка. Заказ SAP № 170064448.; Произвести установку изолятора ф."В" оп. №27 ВЛ 10кВ от ПС 35кВ Владимировка. Заказ SAP № 180210532. |  |  |  |  | 35715204 2603240820114
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-03-26 | 2024-03-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ-10кВ ф. 4-13 разработать мероприятия по перетяжке провода и регулировки стрелы провиса на всех выявленных с дефектами участках ВЛ.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.4-13 от ПС 220 Красная Сопка ( КПМЭС) с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180210528.; Произвести осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.4-13 от ПС 220кВ Красная Сопка (принадл. КПМЭС) по всей длине с целью подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180210533.; Произвести регулировку стрелы провиса на участке ВЛ-10кВ от оп. №60 до оп. №61 ВЛ-10кВ. ф.4-13 от ПС 220кВ Красная Сопка. Заказ SAP № 170064449. |  |  |  |  | 35715204 2603240840115
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2024-03-26 | 2024-03-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; По итогам проведенного внепланового осмотра разработать мероприятия по предотвращению и исключению отключений по причине схлеста проводов.; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.57-08 от ПС 35 кВ №57 "Юрьевка", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180211369. |  |  |  |  | 35715203 2603240855116
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-03-26 | 2024-03-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 71-72 ВЛ 10кВ ф.130-2. |  |  |  |  | 35715608 2603240915274
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-03-26 | 2024-03-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 45-2-14, Начальнику МО МВД РФ «Емельяновский» А.В.Бескоровайному (660020, Красноярский край, Емельяновский район, пгт.Емельяново, пер.Почтовый, д.4), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 2603240925275
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2024-03-26 | 2024-03-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф.82-03 с целью выявления подобных нарушений для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180210306; Произвести ремонт вязки провода и регулировку стрелы провеса провода в пролете оп. №32/3 - оп. №32/4 ВЛ-10 кВ ф. 82-03 Заказ SAP №180210308 |  |  |  |  | 35715201 2603240941118
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-03-26 | 2024-03-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 94-6-23, Ружицкому Н.Ю. (663030, Красноярский край, Емельяновский район, д. Таскино, ул. Школьная, д.4, кв. 58), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 2603240945276
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-03-26 | 2024-03-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ПС 110кВ Бородинская: - выполнить замеры стрел провиса провода на шинных мостах 110 кВ 1Т, 2Т и замеры расстояний от шинных мостов до мачт молниеотводов.; ПС 110кВ Бородинская: - по результатам проведенного замеров разработать мероприятия со сроками устранения. |  |  |  |  | 35715701 2603241030106
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-03-26 | 2024-03-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену трансформатора напряжения марки ОЛС-0,63/10-У2.; Выполнить осмотр сетевых выключателей на ф.М-02 с проверкой на наличие дефектов.; Выполнить устранение дефектов выявленных при осмотре сетевых выключателей на ф.М-02. |  |  |  |  | 35715001 2603241044150
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-03-26 | 2024-03-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ ф.33-05. |  |  |  |  | 35715701 2603241106103
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2024-03-26 | 2024-03-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо руководству ООО «ТРЭНЭКС» о предоставлении информации по факту отключения ВЛ-10кВ ф.62-06 "В" и о принятии мер по недопущению подобных отключений. |  |  |  |  | 35715201 2603241126119
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-03-26 | 2024-03-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 40-41 ВЛ-10 кВ ф.5-14.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-14.; Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролёте опор № 40-41 ВЛ-10 кВ ф.5-14. |  |  |  |  | 35715003 2603241203151
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2024-03-26 | 2024-03-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо руководству ИП Климович о предоставлении информации по факту отключения ВЛ-10кВ ф.10-13 и о принятии мер по недопущению подобных отключений. |  |  |  |  | 35715201 2603241300120
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-03-26 | 2024-03-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 11-12 ВЛ-10 кВ ф.49-11.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.49-11.; Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 11-12 ВЛ-10 кВ ф.49-11. |  |  |  |  | 35715003 2603241353152
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-03-26 | 2024-03-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 32-33 ВЛ 6кВ ф.39-11. |  |  |  |  | 35715608 2603241501277
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-03-26 | 2024-03-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, ген. директору АО "Пилон" С.Ю. Ященко ( г. Красноярск, ул. Стадионная, д.1, Красноярского края, 660006), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 2603241510278
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-03-26 | 2024-03-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ-10кВ ф. 88-01 разработать мероприятия по перетяжке провода и регулировки стрелы провиса на всех выявленных с дефектами участках ВЛ.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.88-01 от ПС 35кВ Сахапта с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180210530.; Произвести осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.88-01 от ПС 35кВ Сахапта по всей длине с целью подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180210532.; Произвести регулировку стрелы провиса в анкерном пролете, на участке ВЛ-10кВ от оп. № 84 до оп. № 122 ВЛ-10кВ. ф.88-01 от ПС 35кВ Сахапта. Заказ SAP № 170064450. |  |  |  |  | 35715204 2603241526121
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-03-26 | 2024-03-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 70-71-72 ВЛ-10 кВ ф.33-15.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-15.; Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролётах опор № 96-97 ВЛ-10 кВ ф.33-15. |  |  |  |  | 35715002 2603241612153
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-03-26 | 2024-03-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№2-3 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №9-06-24. |  |  |  |  | 35715301 2603241700060
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2024-03-26 | 2024-03-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП 81-04-1/100кВА: -выполнить замену опоры №2-5. |  |  |  |  | 35715706 2603241750104
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-03-26 | 2024-03-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№10-11 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ №9-14-134. |  |  |  |  | 35715301 2603241803061
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-03-26 | 2024-03-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 10 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. |  |  |  |  | 35715004 2603241948154
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-03-26 | 2024-03-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 221-222 ВЛ-10 кВ ф.38-02.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.38-02.; Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 221-222 ВЛ-10 кВ ф.38-02. |  |  |  |  | 35715003 2603242248155
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2024-03-27 | 2024-03-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ 54-09-04 с целью выявления подобных нарушений для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180210313; Произвести ремонт вязки провода на оп. №16/2 и регулировку стрелы провеса провода в пролете оп. №16/2 - оп. №16/3 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 54-09-04 Заказ SAP №180210314 |  |  |  |  | 35715201 2703240725122
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-03-27 | 2024-03-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.5-16; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-16 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 204-205 на ВЛ-10 кВ ф.5-16 |  |  |  |  | 35715003 2703240845156
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-03-27 | 2024-03-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 3 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. |  |  |  |  | 35715002 2703240953157
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-03-27 | 2024-03-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП, подключенных к ф. 25-20 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 2703241118105
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-03-27 | 2024-03-27 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | В рамках проведения дня работы с персоналом, провести проработку причин и анализ произошедшего ТН на ВЛ-110кВ Парная - Кия-Шалтырь с отпайками II цепь (С-80); Выполнить верховой осмотр отпайки ВЛ-110кВ Парная - Кия-Шалтырь с отпайками II цепь (С-80) на ПС Горячегорская на участке опор №119/1 - 119/9. Заказ САП №180212149; Выполнить ИТР осмотр отпайки ВЛ-110кВ Парная - Кия-Шалтырь с отпайками II цепь (С-80) на ПС Горячегорская на участке опор №119/1 - 119/9. Заказ САП №180212152; По результатам ИТР осмотра и верхового осмотра разработать и включить в РП 2025 мероприятия по установке ПЗУ заводского исполнения и замене подвесной изоляции на отпайке Горячегорская, с установкой в каждой гирлянде изолятора с увеличенным аэродинамическим профилем U120AD, на участке опор 119/1-119/9 ВЛ-110кВ Парная - Кия-Шалтырь с отпайками II цепь (С-80), ВЛ-110кВ Парная - Кия-Шалтырь с отпайками I цепь (С-79). |  |  |  |  | 357152 2703241134123
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2024-03-27 | 2024-03-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену изолятора фазы "С" на опоре №53/24 ВЛ 10 кВ ф.15-06 за Р 15-06-6к. Заказ САП №17006447. |  |  |  |  | 35715304 2703241510062
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-03-27 | 2024-03-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, председателю СНТ "Маганское" И.И. Гуляеву (кв. 344, дом 30а, ул. Тельмана, г. Красноярск, Красноярского края, 660111), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 2703241650279
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-03-27 | 2024-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт шлейфа фазного провода СИП-4 2х35 на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 6289. |  |  |  |  | 35715604 2703242340280
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-03-28 | 2024-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляции силового кабеля АСБ-10 3х240 ГКЛ 10кВ ф.126-19-РП-145яч.17. |  |  |  |  | 35715602 2803240940282
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2024-03-28 | 2024-03-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведенного внепланового осмотра ВЛ-35кВ Имбежская - Сугристое (Т-85) наметить и выполнить мероприятия по вырубке выявленных ОСД .; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Имбежская - Сугристое (Т-85) с целью выявления ОСД угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 357157 2803241129108
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС |  |  | 2024-03-28 | 2024-03-28 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Запланировать в РП 2025 выполнение работ по установки ЭПЗУ на ВЛ 110 кВ Шушенская-опорная – Каптыревская (С-359) опорах №№5-20.; Произвести замену гирлянд изоляторов со следами перекрытия на ВЛ 110 кВ Шушенская-опорная – Каптыревская (С-359) опоре №12 фазы «С». Заказ SAP -210392768.; Произвести измерение сопротивления контура заземления на ВЛ 110 кВ Шушенская-опорная – Каптыревская (С-359) опоре №12. Заказ SAP -180212033. |  |  |  |  | 357153 2803241238063
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-03-28 | 2024-03-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 9195, генеральному директору ООО "Русстрой", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок потребителей и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715601 2803241457283
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-03-28 | 2024-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода фазы "В" в пролете опор №16 - №17 ВЛ 6 кВ ф.14-09. |  |  |  |  | 35715604 2803242255284
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2024-03-29 | 2024-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену вязки провода фазы "В" на оп.217 ВЛ-10 кВ ф.53-05. Заказ в САП №180212052. |  |  |  |  | 35715306 2903241212064
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-03-29 | 2024-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляции силового кабеля ААБ-1 (3х95+1х50) КЛ 0,4 кВ ТП 303 6Л - ул.60 лет Окт. 56. |  |  |  |  | 35715603 2903241305285
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-03-29 | 2024-03-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки СНТ Сад «Дружба» МК Крайисполкома, Рыжов Андрей Викторович (ул. Мечникова, д.28, кв.14 г. Красноярск, 660028), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 2903241325286
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-03-29 | 2024-03-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.4-11 от ПС 220кВ Красная Сопка (принадл. КПМЭС) с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по исключению подобных нарушений. Заказ SAP №180212614; Убрать птицу и произвести ревизию РЛНД 10 кВ на опоре №28 ВЛ-10кВ ф.4-11 от ПС 220кВ Красная Сопка (принадл. КПМЭС). Заказ SAP №180212615 |  |  |  |  | 35715204 2903241450124
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2024-03-29 | 2024-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | В рамках проведения дня работы с персоналом, провести проработку причин и анализ произошедшего ТН на ПС 110 кВ №18 "НПС-Каштан".; Выполнить обновление программного обеспечения на терминале защит СВ 3-4 сек 6кВ на ПС 110 кВ №18 "НПС-Каштан". Заказ №154324664; Выполнить проверку работоспособности терминала защит СВ 1-2 сек 6кВ на ПС 110 кВ №18 "НПС-Каштан".. Заказ №154324664; После обновления программного обеспечения на терминале защит СВ 3-4 сек 6кВ на ПС 110 кВ №18 "НПС-Каштан" выполнить проверку терминала в объёме проф. восстановление. Сделать заключение о возможной дальнейшей эксплуатации. Заказ №154324664 |  |  |  |  | 35715203 2903241744126
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-03-29 | 2024-03-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 45-4-3, ИП Ливкин А.И. (663020, Красноярский край,Емельяновский район, пгт.Емельяново, ул. Московская д. 175б), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 2903241805287
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-03-29 | 2024-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "А" на опоре №21 ВЛ 10 кВ ф.44-5. |  |  |  |  | 35715608 2903241904288
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-03-29 | 2024-03-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 45-46 ВЛ-10 кВ ф.69-03.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.69-03.; Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 45-46 ВЛ-10 кВ ф.69-03. |  |  |  |  | 35715002 2903242114158
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-03-30 | 2024-03-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 3182, Соколов Василий Михайлович (ул. Тотмина, д. 24 И, г. Красноярск, 660113), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 3003240020289
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2024-03-30 | 2024-03-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.101-07 |  |  |  |  | 35715009 3003240104159
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2024-03-30 | 2024-03-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Предусмотреть возможность формирования заявки на приобретение в ГКПЗ 2025 года стабилизатор напряжения в схему питания оборудования связи на ПС 110 Боготольская.; Провести внеочередное техническое обслуживание ИБП с проверкой настроек реле регулятора напряжения на ПС 110 Боготольская. |  |  |  |  | 35715203 3003240905128
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-03-30 | 2024-03-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, техническому директору ОАО "Мобильные ТелеСистемы" В.Г. Валенко ( дом 4, ул. Марксистская, г. Москва, 109147), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 3003241045290
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2024-03-30 | 2024-03-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ Л.1 от ТП 10/0,4 кВ №49-08-3038 после ликвидации пожара на предмет наличия повреждений электро оборудования при пожаре. При наличии повреждений организовать их устранение. |  |  |  |  | 35715306 3003241404065
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2024-03-30 | 2024-03-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить снятие дерева с проводов в пролетах опор №156/7-156/8 и произвести регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор №156/7-156/8 ВЛ-10кВ Ф.14-02 от ПС 110 кВ Новобирилюссы. Заказ в SAP: 180211942.; По результатам внепланового осмотра произвести вырубку угрожающих падением деревьев в пролетах опор 156/1-156/8 ВЛ-10кВ Ф.14-02 от ПС 110 кВ Новобирилюссы. Заказ в SAP: 180211948.; Произвести внеочередной осмотр линии ВЛ 10кВ Ф.14-02 от ПС 110 кВ Новобирилюссы и ТП 10/0,4кВ по всей длине для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ в SAP:№180211940 |  |  |  |  | 35715202 3003241550129
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-03-30 | 2024-03-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление провода АС-70 фазы "А" в пролете опор оп.3-оп.4 ВЛ 6кВ ф.6-36. |  |  |  |  | 35715603 3003241630291
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-03-30 | 2024-03-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки генеральному директору ООО «Эко-Парк Адмирал» Быкову Сергею Глебовичу (улица Залив "Шумиха", 5/33 Дивногорск, 663090) , о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 3003241720292
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-03-30 | 2024-03-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 64-1-41, Юневичус Я.С.(663020, Красноярский край,Емельяновский район, д. Минино, ул. Вишневая д. 15), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 3003241725293
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-03-30 | 2024-03-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт изоляции силового кабеля АПвПу2г 3х120 КВЛ 10кВ ф.188-3 (яч.3 до оп. 1). |  |  |  |  | 35715606 3003242030294
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2024-03-31 | 2024-03-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в МУП "ЖКХ г. Лесосибирска". |  |  |  |  | 35715403 3103240210045
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-03-31 | 2024-03-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.9-06. По результатам осмотра произвести перетяжку проводов в пролётах опор с неправильной регулировкой стрелы провеса. Заказ в ПК SAP №180212631. |  |  |  |  | 35715301 3103240256066
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-03-31 | 2024-03-31 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | ВЛ-10кВ ф.28-04: - выполнить внеплановый л\осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 3103240821110
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-03-31 | 2024-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление силового кабеля ААШв-6 3х120 6 кВ от ТП 620 до ТП 69 |  |  |  |  | 35715604 3103240850295
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-03-31 | 2024-03-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 5/5-5/6 ВЛ-10 кВ ф.83-14; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.83-14; Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 5/5-5/6 ВЛ-10 кВ ф.83-14 |  |  |  |  | 35715002 3103241112160
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-03-31 | 2024-03-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 43-44 ВЛ-10 кВ ф.63-13.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.63-13.; Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 43-44 ВЛ-10 кВ ф.63-13. |  |  |  |  | 35715002 3103241206161
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-03-31 | 2024-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.39-03 по всей длине, для выявления подобных дефектов.; Выполнить перетяжку проводов трёх фаз в пролётах опор № 84 - 85 ВЛ-10 кВ ф.39-03; Выполнить ремонт (замену) траверсы опоры № 84 ВЛ-10 кВ ф.39-03 |  |  |  |  | 35715003 3103241323162
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-03-31 | 2024-03-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору МУПЭС г. Дивногорска Васильеву И.Ю. (ул. Хулиана Гримау, 27 г. Дивногорск, 663090) , о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 3103241416296
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-03-31 | 2024-03-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору МУПЭС г. Дивногорска Васильеву И.Ю. (ул. Хулиана Гримау, 27 г. Дивногорск, 663090) , о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 3103241440297
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-03-31 | 2024-03-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 38-05 от ПС 35 кВ Верхняя Уря: -Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №101-№102 |  |  |  |  | 35715703 3103242020111
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-03-31 | 2024-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляции силового кабеля КЛ 0,4 кВ ТП 422 15Л - ж.д ул.Павлова,61. |  |  |  |  | 35715603 3103242105298
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-03-31 | 2024-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 70-06 от ПС 35 кВ Маловка: -Выполнить замену проходного изолятора ф. "С" на ТП 70-06-1/250 |  |  |  |  | 35715703 3103242144112
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-03-31 | 2024-03-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору МУПЭС г. Дивногорска Васильеву И.Ю. (ул. Хулиана Гримау, 27 г. Дивногорск, 663090) , о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 3103242202299