## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Омскэнерго за 4 квартал 2023 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
357451 | 336 | 2023-12-22 | 16 | 15 | 0 | 2023-12-22 | 16 | 15 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло старение изоляции КЛ-10 кВ ф. 516 от ПС 110кВ Кировская. 4.12 Старение изоляции привело к пробою и межфазному замыканию КЛ-10 кВ ф. 516 от ПС 110кВ Кировская, что привело к отключению В-10 кВ ф. 516 в ПС 110кВ Кировская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой и межфазное замыкание КЛ-10 на ВЛ-10кВ ф.516 от ПС Кировская, Кабель силовой АПвП-10 1х300+1х70(1.1уч) | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт КЛ-10 кВ ф. 516 от ПС 110кВ Кировская. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 28.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтные испытания КЛ-10 кВ ф. 516 от ПС 110кВ Кировская. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 28.01.2024 год
357451 | 337 | 2023-12-23 | 15 | 43 | 0.006 | 2023-12-23 | 16 | 19 | 3.4.8.5 По заявке МЧС для тушения пожара по адресу: Омская область, Москаленский район д. Корнеевка, ул. Центральная, дом 31 отключили АВ-0,4 кВ ф.3 в ТП 10/0,4 кВ 4СК-15. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 10/0,4 кВ 4СК-15. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 27.01.2024 год
357451 | 338 | 2023-12-23 | 19 | 40 | 0.0079995 | 2023-12-23 | 20 | 12 | 3.4.8.5 По заявке МЧС для тушения пожара по адресу: Омская область, Москаленский район д. Ивановка, объект СПК "Большевик" отключили АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП 10/0,4 кВ 5БШ-1. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ 5БШ-1. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 25.01.2024 год
357451 | 339 | 2023-12-23 | 23 | 16 | 0.013333 | 2023-12-23 | 23 | 48 | 3.4.8.5 По заявке МЧС для тушения пожара по адресу: Омская область, Москаленский район д. Северное, ул. Школьная, дом №10 отключили АВ-0,4 кВ ф.3 в ТП 10/0,4 кВ 4ЭЛ-2. | Организационное мероприятие 1 Проведён внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 10/0,4 кВ 4ЭЛ-2. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 25.01.2024 год
357450 | 594 | 2023-12-22 | 15 | 29 | 0.002667 | 2023-12-22 | 15 | 45 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате повреждения в ВРУ-0,4кВ потребителя по адресу Омская область, Таврический р-н, р.п. Таврическое, ул. Советская магазин «Магнит», присоединенного от опоры № 3 ВЛ 0,4 кВ ф.2 Тв-6-7, произошло межфазное короткое замыкание, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Тв-6-7. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ ф.2 Тв-6-7 Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 27.12.2023 год
357451 | 342 | 2023-12-26 | 12 | 45 | 0.1295 | 2023-12-26 | 14 | 36 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу: Омская область, Омский район, с.Покровка ул.Куйбышева д№ 21( баланс потребителя). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ По-4-3. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 27.01.2024 год
357451 | 343 | 2023-12-26 | 12 | 52 | 0.0275 | 2023-12-26 | 13 | 58 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу: Омская область, Тюкалинский район, с.Никольск, ул Лекарева 65 (баланс потребителя). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ В-5-4. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 27.01.2024 год
357451 | 344 | 2023-12-26 | 14 | 40 | 0.0019667 | 2023-12-26 | 16 | 38 | 3.4.8.5 В результате наезда грузовиком неизвестным сторонним лицом произошло повреждение опоры №2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ Чн-3-75. 4.4 Для устранения повреждения опоры №2 от руки была выведена ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ Чн-3-75 в ремонт. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения опоры №2 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Чн-3-75, Опора П1-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ Чн-3-75. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 26.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ Чн-3-75. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 28.01.2024 год
357451 | 345 | 2023-12-26 | 15 | 40 | 0.15 | 2023-12-26 | 17 | 10 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу:Омская область, Омский район, с.Новотроицкое, ул.Новая д.65 (баланс потребителя). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ Нт-12-9. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 27.01.2024 год
357451 | 346 | 2023-12-26 | 18 | 20 | 0.0005 | 2023-12-26 | 18 | 50 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошел подхлест проводов ф.С и ф.В в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ Кг-3-1. 4.4 Подхлест проводов ф.С и ф.В в пролете опор №11-12 привел к отключению ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ Кг-3-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов ф.С и ф.В в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-Кг-3-1, VN004-00055482 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ Кг-3-1. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 27.01.2024 год
357451 | 347 | 2023-12-26 | 21 | 45 | 0.074165 | 2023-12-26 | 23 | 14 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу: Омская область, Омский район, д.Бородинка, ул. Зеленая д.8 (баланс потребителя). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ Пв-6-8. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 27.01.2024 год
357451 | 348 | 2023-12-26 | 21 | 53 | 0.013999 | 2023-12-26 | 22 | 28 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу: Шербакульский район, р.п. Шербакуль, ул Ленина., д. 13а кв 2. (баланс потребителя). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ 1Щ-3. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 27.01.2024 год
357451 | 349 | 2023-12-26 | 22 | 40 | 0.085 | 2023-12-26 | 23 | 31 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу:Омская область, Омский район, с. Надеждино, ул. Центральная, д. 162 (баланс потребителя). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ Нд-2-15. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 27.01.2024 год
357451 | 350 | 2023-12-26 | 23 | 30 | 0.0009167 | 2023-12-27 | 0 | 25 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошел подхлест проводов ф.А и ф.В в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-10/0,4 кВ Тк-9-2. 4.4 Подхлест проводов ф.А и ф.В в пролете опор №5-6 привел к отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-10/0,4 кВ Тк-9-2 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов ф.А и ф.В в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-Тк-9-2, VN004-00056870 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-10/0,4 кВ Тк-9-2 . Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 27.01.2024 год
357453 | 477 | 2023-12-26 | 16 | 28 | 0.024666 | 2023-12-26 | 17 | 42 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате междуфазного короткого замыкания между проводами вводого провода потребителя по адресу: Омская область, Большереченский район, д. Осихино, ул. Центральная, д.4 присоединенного с опоры № 17 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП Бр-22-6, произошло отключение АВ-0,4кВ ф.3 от ТП Бр-22-6. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Бр-20-6. Ответственное лицо: Начальник Большереченского РЭС Климов Андрей Сергеевич 26.12.2024 год
357453 | 478 | 2023-12-26 | 20 | 0 | 0.0020004 | 2023-12-26 | 20 | 10 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Междуфазное короткое замыкание между проводами на вводе потребителя присоединенного с опоры №27 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Тв-15-11, расположенный по адресу: Омская область, Тевризский район, с. Петрово, ул. Школьная, дом №22, привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Тв-15-11. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Тв-15-11. Ответственное лицо: Начальник Тевризского РЭС Миселёв Иван Петрович 29.12.2023 год
357453 | 479 | 2023-12-26 | 22 | 1 | 0.0041437 | 2023-12-26 | 22 | 23 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."В" в пролёте опор № 34-35 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Лч-1-5, что привело к кратковременному схлёсту между проводами ф."В" и ф."С" с возникновением короткого замыкания. 4.12 Короткое замыкание между проводами ф."В" и ф."С" в пролёте опор № 34-35 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Лч-1-5 в результате разрегулировки провода ф."В", привело к отключению АВ-0,4кВ ф.1 от ТП Лч-1-5 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Лч-1-5 ф.1, Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Лч-1-5. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 28.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса провода ф."В" в пролёте опор № 34-35 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Лч-1-5. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 31.01.2024 год
357450 | 595 | 2023-12-26 | 10 | 15 | 0.015666 | 2023-12-26 | 11 | 2 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При воздействии неблагоприятных погодных условий (боковой порывистый ветер 20 м/с.) произошел кратковременный схлест вводного провода потребителя по адресу: Омская обл., Одесский район, с. Благодаровка, пер. Садовый д.7, подключенного опоры №13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Бн-3-4, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП Бн-3-4. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Бн-3-4 Ответственное лицо: Михальченко В.В. 28.12.2023 год
357450 | 596 | 2023-12-26 | 15 | 13 | 0.033501 | 2023-12-26 | 16 | 20 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Кратковременный схлёст вводного провода потребителя по адресу: Омская область, Кормиловский район, с. Новоселье, ул. Юбилейная д. № 11 подключенного с опоры № 16 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Нс-7-9, привело к короткому замыканию вводного провода с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Нс-7-9. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Нс-7-9. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 26.12.2023 год
357450 | 598 | 2023-12-26 | 19 | 45 | 0.02575 | 2023-12-26 | 21 | 28 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания в ЩУ-0,4 кВ потребителя по адресу Омская обл., Нововаршавский район, а. Жар-Агач, ул. Верхняя 8/1. присоединенного с опоры №14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Зр-8-2 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП Зр-8-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Зр-8-2. Ответственное лицо: Шмидт В.А. 28.12.2023 год
357450 | 599 | 2023-12-26 | 20 | 35 | 0.009 | 2023-12-26 | 21 | 20 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя (Водонасосная станция (МУП "Сыропятское" Сыропятского СП КМР)) . Кратковременный схлёст вводного провода потребителя по адресу: Омская область, Кормиловский район, с. Сыропятское, Водонасосная станция, подключенная с опоры № 2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пд-4-5, привело к короткому замыканию с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пд-4-5 действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ТП-Пд-4-5. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 28.12.2023 год
357450 | 600 | 2023-12-26 | 21 | 30 | 0.0175 | 2023-12-26 | 22 | 40 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания 3 фазного ввода потребителя по адресу Омская область, Павлоградский р-он, р.п. Павлоградка, ул. Южная д. 49, присоединенного с опоры № 18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП П-5-10, произошло отключение ф.1 от ТП П-5-10. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП П-5-10. Ответственное лицо: Ст. мастер Пв уч-ка Павлоградского РЭС ПО ВЭС Вакула А.Ю. 28.12.2023 год
357451 | 351 | 2023-12-27 | 3 | 15 | 0.0006333 | 2023-12-27 | 3 | 53 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошел подхлест проводов ф.А и ф.В в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Пт-2-3. 4.4 Подхлест проводов ф.А и ф.В в пролете опор №5-6 привел к отключению ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Пт-2-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов ф.А и ф.В в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-Пт-2-3, VN004-00055517 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Пт-2-3. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 28.01.2024 год
357451 | 352 | 2023-12-27 | 3 | 30 | 0.0015833 | 2023-12-27 | 5 | 5 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошел подхлест проводов ф.С и ф.В в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ НД-6-15. 4.4 Подхлест проводов ф.С и ф.В в пролете опор №12-13 привел к отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ НД-6-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов ф.С и ф.В в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НД-6-15, VN004-00106496 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ НД-6-15. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 27.01.2024 год
357450 | 597 | 2023-12-26 | 18 | 0 | 0.00255 | 2023-12-26 | 18 | 51 | 3.4.9.3 При длительном использовании электронагревателей с превышением мощности не учитывая малое сечение внутри домовой проводки произошло расплавление изоляции 1 фазного вводного кабеля потребителя в трубастое по адресу: Омская область, Горьковский район, д. Богданово ул. Центральная д.35, присоединенного с опоры №6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП НП-5-4, что привело к короткому замыканию с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП НП-5-4. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ НП-5-4. Ответственное лицо: Коннов Ю.В. 28.12.2023 год
357451 | 353 | 2023-12-27 | 4 | 0 | 0.099169 | 2023-12-27 | 5 | 25 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу:Омская область, Омский район, п. Октябрьский, ул. Центральная, д. 21 А. (баланс потребителя). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ Гф-2-4. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 27.01.2024 год
357451 | 355 | 2023-12-27 | 7 | 30 | 0.02265 | 2023-12-27 | 10 | 1 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошел подхлест проводов ф.А и ф.В в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-10/0,4 кВ 3КЧ-4. 4.4 Подхлест проводов ф.А и ф.В в пролете опор №6-7 привел к отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-10/0,4 кВ 3КЧ-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов ф.А и ф.В в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от 3КЧ-4, VN004-00059508 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-10/0,4 кВ 3КЧ-4. Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 28.01.2024 год
357451 | 356 | 2023-12-27 | 7 | 35 | 0.034667 | 2023-12-27 | 10 | 15 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошел подхлест проводов ф.С и ф.В в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ 3КН-5. 4.4 Произошел подхлест проводов ф.С и ф.В в пролете опор №13-14 привел к отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ 3КН-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Произошел подхлест проводов ф.С и ф.В в пролете опор №13-14 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от 3КН-5, VN004-00059273 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ 3КН-5. Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 28.01.2024 год
357451 | 357 | 2023-12-27 | 7 | 40 | 0.0072501 | 2023-12-27 | 10 | 5 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошел подхлест проводов ф.А и ф.В в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-10/0,4 кВ 4БП-5. 4.4 Произошел подхлест проводов ф.А и ф.В в пролете опор №5-6 привел к отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-10/0,4 кВ 4БП-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Произошел подхлест проводов ф.А и ф.В в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от 4БП-5, VN004-00059313 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-10/0,4 кВ 4БП-5. Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 28.01.2024 год
357451 | 358 | 2023-12-27 | 7 | 45 | 0.026766 | 2023-12-27 | 10 | 11 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошел подхлест проводов ф.С и ф.В в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ 1БП-5. 4.4 Подхлест проводов ф.С и ф.В в пролете опор №3-4 привел к отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ 1БП-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов ф.С и ф.В в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от 1БП-5, VN004-00059447 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ 1БП-5. Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 28.01.2024 год
357451 | 359 | 2023-12-27 | 7 | 50 | 0.040516 | 2023-12-27 | 10 | 13 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошел подхлест проводов ф.С и ф.В в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ 4ЖР-2. 4.4 Подхлест проводов ф.С и ф.В в пролете опор №4-5 привел к отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ 4ЖР-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов ф.С и ф.В в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от 4ЖР-2, VN004-00059260 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ 4ЖР-2. Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 28.01.2024 год
357451 | 360 | 2023-12-27 | 13 | 48 | 0.012249 | 2023-12-27 | 14 | 23 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу: Крутинский район, с.Толоконцево, переулок 1-й Хуторской д.6 (баланс потребителя). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ 2ТО-6. Ответственное лицо: Малыгин Владимир Николаевич 28.01.2024 год
357450 | 601 | 2023-12-27 | 4 | 49 | 0.023334 | 2023-12-27 | 5 | 59 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Короткое замыкание вводного провода потребителя по адресу Омская обл., Калачинский район, Калачинский район, д. Куликово, ул. 50 лет ВЛКСМ д. 9, присоединенного с опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-Кк-4-5, привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-Кк-4-5. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-Кк-4-5. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 30.12.2023 год
357450 | 602 | 2023-12-27 | 12 | 18 | 0.021333 | 2023-12-27 | 13 | 38 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Короткое замыкание вводного провода потребителя по адресу Омская обл., Калачинский район, г. Калачинск, ул. пер. Школьный д. 11, присоединенного с опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-21, привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-21. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-10 Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 28.01.2024 год
357450 | 603 | 2023-12-27 | 14 | 26 | 0.00273 | 2023-12-27 | 15 | 44 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При сходе снега с металлической крыши дома произошел изгиб трубастая, что привело к кратковременному схлёсту не изолированного вводного провода, присоединенного с опоры №15 ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП КП-5-2, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 КТП КП-5-2. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП КП-5-2. Ответственное лицо: Коннов Ю.В. 29.12.2023 год
357450 | 604 | 2023-12-27 | 14 | 35 | 0.023749 | 2023-12-27 | 16 | 10 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания в ЩУ-0,4 кВ потребителя по адресу Омская обл., Нововаршавский район, с. Черлакское, ул. Мельничная 3/1, присоединенного с опоры №14 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП ПЛ-2-7 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП ПЛ-2-7. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП ПЛ-2-7. Ответственное лицо: Шмидт В.А. 29.12.2023 год
357453 | 480 | 2023-12-28 | 10 | 39 | 0.00047663 | 2023-12-28 | 11 | 5 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши жилого дома на вводной провод по адресу: с. Чекрушево, ул. Советская, ул.Зелёная, ул. Первомайская №36, присоединенного с опоры № 88 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Чк-2-1, произошёл кратковременный схлёст проводов, в результате возникшего короткого замыкания произошло отключение АВ-0,4кВ ф.3 от ТП-Чк-2-1. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Чк-2-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 30.12.2023 год
357451 | 363 | 2023-12-29 | 4 | 35 | 0.058335 | 2023-12-29 | 5 | 45 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу:Омская область, Омский район, с. Покровка ул. Гагарина д.48 (баланс потребителя). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ По-4-17. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 29.01.2024 год
357451 | 364 | 2023-12-29 | 4 | 47 | 0.01125 | 2023-12-29 | 5 | 14 | 3.4.12.5 Вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки и налипания мокрого снега на провода произошел схлест проводов ф. А и ф. В в пролёте опор №2-3 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 8СК-9. 4.4 Схлест проводов ф. А и ф. В в пролёте опор №2-3 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 8СК-9 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4кВ ф.2 в ТП 10/0,4кВ 8СК-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. А и ф. В в пролёте опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-8СК-9, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 8СК-9. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 29.01.2024 год
357451 | 365 | 2023-12-29 | 9 | 4 | 0.013999 | 2023-12-29 | 10 | 0 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя, расположенного по адресу: Москаленский район, с.Красное Знамя, ул.Школьная 21. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 4ТМ-3. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 02.02.2024 год
357450 | 605 | 2023-12-29 | 11 | 2 | 0.0146 | 2023-12-29 | 12 | 15 | 3.4.12.2 При воздействии бокового порывистого ветра произошло нарушение воздушного промежутка между проводами ф."А" и ф."В" в пролёте опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Нс-1-2, что привело к короткому замыканию. 4.12 В результате короткого замыкания ф."А" и ф."В" в пролете опор №№ 14-15 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Нс-1-2 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Нс-1-2 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НС-1-2, Пролет: Оп. № 14 - Оп. № 15 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Нс-1-2. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролёте опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Нс-1-2, при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 26.01.2024 год
357451 | 366 | 2023-12-29 | 21 | 48 | 0.0494 | 2023-12-29 | 23 | 6 | 3.4.12.5 В результате длительного воздействия сильных порывов ветра и налипания мокрого снега на ввод в жилой дом от опоры №22 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП 10/0,4 кВ 1ОГ-1 произошел подхлёст проводов фазы ф.А и нулевого провода. 4.4 Подхлёст провода фазы ф.А и нулевого провода на вводе в жилой дом от опоры № 22 привел к возникновению однофазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в КТП 10/0,4 кВ 1ОГ-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов на вводе в жилой дом от.опоры №22 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП - ОГ-1-1, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП 10/0,4 кВ 1ОГ-1. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 30.01.2024 год
357451 | 367 | 2023-12-29 | 22 | 1 | 0.01225 | 2023-12-29 | 22 | 50 | 3.4.12.5 В результате длительного воздействия сильных порывов ветра и налипания мокрого снега на вводе в здание конторы ООО Агротехнология от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП 10/0,4 кВ 4ПЛ-4 произошел подхлёст проводов фазы ф.В и ф.С. 4.4 Подхлёст проводов ф.В и ф.С на вводе в здание конторы ООО Агротехнология от опоры № 8 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в КТП 10/0,4 кВ 4ПЛ-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов ф.В и ф.С на вводе в здание конторы на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4ПЛ-4, Опора П1-2 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от КТП 10/0,4 кВ 4ПЛ-4. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 30.01.2024 год
357451 | 368 | 2023-12-29 | 22 | 20 | 0.044249 | 2023-12-29 | 23 | 19 | 3.4.12.5 В результате длительного воздействия сильных порывов ветра и налипания мокрого снега на вводе в жилой дом от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от КТП 10/0,4 кВ 3ЕР-2 произошел подхлёст проводов фазы ф.А и нулевого провода. 4.4 Подхлёст проводов ф.А и нулевого провода на вводе жилой дом от опоры № 6 привел к возникновению однофазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф 2 в КТП 10/0,4 кВ 3ЕР-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов на вводе в жилой дом от опоры №6 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП - ЕР-3-2, Опора УПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от КТП 10/0,4 кВ 3ЕР-2. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 30.01.2024 год
357451 | 369 | 2023-12-29 | 23 | 34 | 0.014 | 2023-12-30 | 0 | 16 | 3.4.12.5 В результате длительного воздействия сильных порывов ветра и налипания мокрого снега на вводе в жилой дом от опоры №35 ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от КТП 10/0,4 кВ 6ВЛ-4 произошел подхлёст проводов ф.А и ф.В. 4.4 Подхлёст проводов ф.А и В на вводе жилой дом от опоры № 35 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф. 4 в КТП 10/0,4 кВ 6ВЛ-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов на вводе в жилой дом от опоры №35 на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-6ВЛ-4, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от КТП 10/0,4 кВ 6ВЛ-4. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 30.01.2024 год
357451 | 370 | 2023-12-30 | 0 | 32 | 0.0125 | 2023-12-30 | 1 | 2 | 3.4.12.5 В результате длительного воздействия сильных порывов ветра и налипания мокрого снега на вводе в жилой дом от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от КТП 10/0,4 кВ 1СО-2 произошел подхлёст проводов фазы ф.А и нулевого провода. 4.4 Подхлёст проводов фазы ф.А и нулевого провода на вводе жилой дом от опоры № 4 привел к возникновению однофазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в КТП 10/0,4 кВ 1СО-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов на вводе в жилой дом от опоры №4 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1 СО-2, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от КТП 10/0,4 кВ 1СО-2. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 30.01.2024 год
357450 | 606 | 2023-12-30 | 6 | 41 | 0.00765 | 2023-12-30 | 8 | 23 | 3.4.9.3 При повреждении 1 фазного вводного провода в трубастое потребителя по адресу: Омская область, Горьковский район, с. Астыравка ул. Комсомольская д.6, присоединенного от опоры №30 АВ-0,4 кВ ф.2 КТП Г-3-12, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 КТП Г-3-12. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ Г-3-12 Ответственное лицо: Коннов Ю.В. 09.01.2024 год
357450 | 607 | 2023-12-29 | 23 | 59 | 0.003825 | 2023-12-30 | 0 | 50 | 3.4.9.3 При воздействии ветровой нагрузке произошло перетирание 1 фазного вводного кабеля потребителя об трубастой по адресу: Омская область, Горьковский район, р.п.Горьковское ул. Энтузиастов 11 кв. 2, присоединенного с опоры № 13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Г-2-7, что привело к короткому замыканию с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП Г-2-7 действием защит. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ Г-2-7 Ответственное лицо: Коннов Ю.В. 30.12.2023 год
357450 | 608 | 2023-12-29 | 21 | 5 | 0.0025551 | 2023-12-29 | 22 | 18 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При налипании мокрого снега на ветки дерева, при воздействии сильного порывистого ветра произошёл излом и падение ветки тополя на неизолированный вводной провод потребителя, по адресу: Омская область, Горьковский район, д. Алексеевка ул. Казаковская д.25 кв 1, присоединенного с опоры № 17 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП А-6-1, от возникшего короткого замыкания произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП А-6-1. | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ А-6-1. Ответственное лицо: Коннов Ю.В. 29.12.2023 год
357451 | 371 | 2023-12-29 | 16 | 14 | 0.010917 | 2023-12-29 | 18 | 25 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошел подхлест проводов ф.А и ф.В в пролете опор №32-33 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ 3КЧ-3. 4.4 Подхлест проводов ф.А и ф.В в пролете опор №32-33 привел к отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ 3КЧ-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов ф.А и ф.В в пролете опор №32-33 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от 3КЧ-3, Пролет: Опора № 33 - Опора № 32 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ 3КЧ-3. Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 30.01.2024 год
357451 | 372 | 2023-12-30 | 3 | 30 | 0.019667 | 2023-12-30 | 5 | 30 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (резкие перепады температуры, ветер сильный порывистый, снег) произошел схлест проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 18 - 19 ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 35 кВ Князево. 4.4 Подхлёст проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 18 - 19 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению В-10 кВ ф.3 на ПС 35 кВ Князево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлёст проводов фазы "А" и фазы "В" на ВЛ-10 кВ ф. КН-3, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 3 от ПС 35 кВ Князево. Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 04.02.2024 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 35 кВ Князево. Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 04.02.2024 год
357451 | 373 | 2023-12-30 | 1 | 32 | 0.012167 | 2023-12-30 | 2 | 45 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (резкие перепады температуры, ветер сильный порывистый, снег) произошел схлест проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 138 - 139 ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 110кВ Кочковатская. 4.4 Подхлёст проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 138 - 139 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению В-10 кВ ф.3 на ПС 110 кВ Кочковатская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлёст проводов фазы "А" и фазы "В" на ВЛ-10 кВ ф. КЧ-3, Пролет: Опора № 138 - Опора № 139 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 3 от ПС 110 кВ Кочковатская. Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 04.02.2024 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 110 кВ Кочковаская. Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 04.02.2024 год
357451 | 374 | 2023-12-29 | 23 | 50 | 0.0083335 | 2023-12-30 | 1 | 30 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошел подхлест проводов ф.А и ф.В в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-10/0,4 кВ 3КН-5. 4.4 Подхлест проводов ф.А и ф.В в пролете опор №7-8 привел к возникновению межфазного замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП-10/0,4 кВ 3КН-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подхлест проводов ф.А и ф.В в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от 3КН-5, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-10/0,4 кВ 3КН-5. Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 30.01.2024 год
357451 | 375 | 2023-12-29 | 18 | 18 | 0.0071001 | 2023-12-29 | 20 | 40 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошел подхлест проводов ф.А и ф.В в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ 8ВА-15. 4.4 Подхлест проводов ф.А и ф.В в пролете опор №17-18 привел к возникновению короткого замыкания и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ 8ВА-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подхлест проводов ф.А и ф.В в пролете опор №17-18 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от 8ВА-15, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ 8ВА-15. Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 30.01.2024 год
357451 | 376 | 2023-12-30 | 19 | 50 | 0.03 | 2023-12-30 | 19 | 56 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (резкие перепады температуры, ветер сильный порывистый, снег) произошел схлест проводов фазы "С" и фазы "В" в пролете опор № 34 - 35 ВЛ-10 кВ ф. 4 от ПС 110кВ Кутузовская. 4.4 Подхлёст проводов фазы "С" и фазы "В" в пролете опор № 34 - 35 ВЛ-10 кВ ф. 4 от ПС 110кВ Кутузовская привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению В-10 кВ ф.4 на ПС 110кВ Кутузовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлёст проводов фазы "С" и фазы "В" на ВЛ 10 кВ 4Кт, Пролет: Оп. №34 - Оп. №35 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 4 от ПС 110 кВ Кутузовская. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 09.02.2024 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 кВ ф. 4 от ПС 110 кВ Кутузовская. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 11.02.2024 год
357451 | 377 | 2023-12-30 | 16 | 59 | 0.0004165 | 2023-12-30 | 17 | 4 | 3.4.9.3 В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ 8Щ-25 обнаружено повреждение на объекте потребителя, расположенного по адресу: д. Вербовка ул. Мира 44. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 8Щ-25. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 05.02.2024 год
357451 | 378 | 2023-12-30 | 15 | 57 | 0.0004 | 2023-12-30 | 16 | 0 | 3.4.9.3 В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ 3Щ-8 обнаружено повреждение на объекте потребителя, расположенного по адресу: с. Максимовка ул. Ленина 11. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 3Щ-8. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 05.02.2024 год
357453 | 481 | 2023-12-30 | 10 | 55 | 0.0077505 | 2023-12-30 | 11 | 26 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате междуфазного короткого замыкания между проводами вводого провода потребителя по адресу: Омская область, Большереченский район, п. Большеречье, ул. Производственная, д.5 присоединенного с опоры № 17 ВЛ-0,4кВ ф.2от ТП Бр-13-2, произошло отключение АВ-0,4кВ ф.2 от ТП Бр-13-2. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Бр-13-2. Ответственное лицо: Начальник Большереченского РЭС Климов Андрей Сергеевич 30.12.2023 год
357453 | 482 | 2023-12-30 | 14 | 54 | 0.015499 | 2023-12-30 | 15 | 56 | 3.4.12.5 В результате движения грунта произошло механическое выдавливание опоры № 31 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП Ев-13-11, с последующим её наклоном поперёк оси линии. 4.4 Для недопущения возникновения аварии по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП Ев-13-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры поперек оси линии на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Ев-13-11 Ф-2, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры № 31 поперёк оси линии ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП Ев-13-11. Ответственное лицо: Начальник Большереченского РЭС Климов Андрей Сергеевич 30.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП Ев-13-11. Ответственное лицо: Начальник Большереченского РЭС Климов Андрей Сергеевич 30.12.2023 год
357450 | 609 | 2023-12-29 | 12 | 54 | 0.023501 | 2023-12-29 | 14 | 28 | 3.4.12.2 При воздействии неблагоприятных погодных условий (боковой порывистый ветер до 25 м/с.), произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Од-1-13. 4.4 В результате самоустранившегося короткого замыкания проводов, в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Од-1-13, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП Од-1-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ОД-1-13, Пролет: Оп. №2 - Оп. №3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Од-1-13 Ответственное лицо: Кутурга П.В. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелв провеса проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Од-1-13, при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Кутурга П.В. 31.01.2024 год
357450 | 610 | 2023-12-29 | 16 | 51 | 0.039582 | 2023-12-29 | 18 | 26 | 3.4.12.2 При воздействии неблагоприятных погодных условий (боковой порывистый ветер до 25 м/с.), произошло подхлест провода в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Бн-2-2, с возникновением короткого замыкания. 4.12 В результате самоустранившегося короткого замыкания проводов, в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Бн-2-2, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП Бн-2-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подхлест провоов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-БН-2-2, Пролет: Оп. №4 - Оп. №5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Бн-2-2. Ответственное лицо: Кутурга П.В. 31.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Бн-2-2, при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Кутурга П.В. 31.01.2024 год
357450 | 611 | 2023-12-29 | 19 | 53 | 1.5 | 2023-12-29 | 21 | 33 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При воздействии неблагоприятных погодных условиях (боковой порывистый ветер 25м/с.) произошло перекрытие воздушного промежутка между фазой "А" и фазой "С" на участке ВЛ 10 кВ Од-1 от ПС 110 кВ Одесская в пролете опор № 23-24 находящийся на балансе потребителе ОАО "Одесское АТП", от возникшего межфазного замыкания произошло отключение ВЛ 10 кВ Од-1 от ПС 110 кВ Одесская действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Одесская Ответственное лицо: Михальченко В.В. 09.01.2024 год
357450 | 612 | 2023-12-30 | 13 | 45 | 0.017 | 2023-12-30 | 15 | 10 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. Короткое замыкание вводного провода потребителя по адресу: Омская обл., Черлакский р-н, д. Макаркино, ул. Советская, д. 43 , присоединенного с опоры № 24 от ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП ЮП-4-12, привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП ЮП-4-12. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП ЮП-4-12. Ответственное лицо: Ильин А.В. 31.12.2023 год
357450 | 613 | 2023-12-30 | 12 | 43 | 0.01875 | 2023-12-30 | 13 | 28 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. Короткое замыкание вводного провода потребителя по адресу: Омская обл., Черлакский р-н, д. Бердниково, ул. Октябрьская д. 4 кв 2, присоединенного с опоры № 27 от ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП И-6-7, привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП И-6-7. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП И-6-7. Ответственное лицо: Ильин А.В. 31.12.2023 год
357450 | 614 | 2023-12-30 | 11 | 44 | 0.006 | 2023-12-30 | 12 | 8 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. Короткое замыкание вводного провода потребителя по адресу: Омска обл., Черлакский р-н, с. Красный Октябрь, ул. Октябрьская, д.40 , присоединенного с опоры № 26 от ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП КО-6-3, привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП КО-6-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП КО-6-3. Ответственное лицо: Ильин А.В. 31.12.2023 год
357450 | 615 | 2023-12-30 | 11 | 18 | 0.008167 | 2023-12-30 | 12 | 7 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. Короткое замыкание вводного провода потребителя по адресу: Омская обл., Черлакский р-н, д. Малый Атмас, ул. Степная, д. 13 кв 1, присоединенного с опоры № 4 от ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Тт-4-3, привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП Тт-4-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Тт-4-3. Ответственное лицо: Ильин А.В. 09.01.2024 год
357450 | 616 | 2023-12-30 | 4 | 32 | 0.010001 | 2023-12-30 | 4 | 57 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. Короткое замыкание вводного провода потребителя по адресу: Омская обл., Черлакский р-н, с. Красный Октябрь, ул. 8 Марта, д. 35 кв 2, присоединенного с опоры № 4 от ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП КО-7-1, привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП КО-7-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП КО-7-1. Ответственное лицо: Ильин А.В. 31.12.2023 год
357450 | 617 | 2023-12-30 | 17 | 25 | 0.043984 | 2023-12-30 | 18 | 56 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Короткое замыкание вводного провода потребителя по адресу Омская обл., Калачинский район, д. Львовка, ул. Киевская д. 17, присоединенного с опоры № 52 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-Кл-3-3, привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-Кл-3-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-Кл-3-3. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 01.02.2024 год
357450 | 618 | 2023-12-30 | 13 | 15 | 0.025 | 2023-12-30 | 14 | 15 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Короткое замыкание вводного провода потребителя по адресу Омская обл., Калачинский район, г. Калачинск,ул Тушминцева д. 16, присоединенного с опоры № 22 ВЛ-0,4 кВ ф.7 от ТП-107, привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф.7 от ТП-107. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.7 ТП-107. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 09.01.2024 год
357450 | 619 | 2023-12-30 | 11 | 55 | 0.019168 | 2023-12-30 | 12 | 41 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Короткое замыкание вводного провода потребителя по адресу Омская обл., Калачинский район, г. Калачинск, ул Пионерская д. 44Б, присоединенного с опоры № 17 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-40, привело к отключениюВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-40. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-40. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 01.02.2024 год
357450 | 620 | 2023-12-30 | 1 | 57 | 0.038499 | 2023-12-30 | 3 | 14 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Короткое замыкание вводного провода потребителя по адресу Омская обл., Калачинский район, с. Глуховка, ул Тушминцева д. 28, присоединенного с опоры № 29 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Вл-2-14, привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Вл-2-14. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-Вл-2-14. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 01.02.2024 год
357450 | 621 | 2023-12-29 | 20 | 36 | 0.022666 | 2023-12-29 | 21 | 44 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Короткое замыкание вводного провода потребителя по адресу Омская обл., Калачинский район, Калачинский район, с. Воскресенка, ул Советская д. 95, присоединенного с опоры № 17 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Вс-5-3, привело к отключениюВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Вс-5-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-Вс-5-3. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 01.02.2024 год
357450 | 622 | 2023-12-30 | 21 | 44 | 0.0261 | 2023-12-30 | 23 | 11 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Короткое замыкание вводного провода потребителя по адресу: Омская область, Нижне-Омский район, с. Паутовка, ул. Майская, д. 2, подключенного с опоры № 45 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Па-7-2, привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП Па-7-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Па-7-2 Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 09.01.2024 год
357450 | 623 | 2023-12-29 | 19 | 17 | 0.006667 | 2023-12-29 | 19 | 57 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Короткое замыкание вводного провода потребителя по адресу: Омская область, Нижне-Омский район, с. Соловецкое, ул. Мира, д. 1, подключенного с опоры № 61 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Сл-3-3, привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП Сл-3-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Сл-3-3. Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 09.01.2024 год
357450 | 624 | 2023-12-29 | 14 | 47 | 0.0039 | 2023-12-29 | 15 | 26 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Короткое замыкание вводного провода потребителя по адресу: Омская область, Нижне-Омский район, с.Соловецкое, ул. Транспортная, д. 19, подключенного с опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Сл-3-9, привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП Сл-3-9. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Сл-3-9. Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 09.01.2024 год
357453 | 483 | 2023-12-29 | 23 | 10 | 0.17667 | 2023-12-30 | 0 | 56 | 3.4.12.1 В результате отложения мокрого снега на провода и при воздействия сильного порывистого ветра произошел схлест проводов фаз "В" и "С"в пролете опор №№ 16-17 ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Новоникольск. 4.12 Схлёст проводов двух фаз "В" и "С" в пролёте опор №16-17 ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Новоникольск привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Новоникольск действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на НН-1_с. Н-Никольск, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Новоникольск с устранением выявленных замечаний. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 03.02.2024 год
357450 | 625 | 2023-12-29 | 21 | 33 | 0.022999 | 2023-12-29 | 23 | 5 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания 3 фазного ввода потребителя по адресу Омская область, Павлоградский р-он , с. Милоградовка, ул. Новая д. 16, присоединенного с опоры № 20 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП П-8-13, произошло отключение ф.3 от ТП П-8-13. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП П-8-13. Ответственное лицо: Ст. мастер Пв уч-ка Павлоградского РЭС ПО ВЭС Вакула А.Ю. 09.01.2024 год
357450 | 626 | 2023-12-29 | 22 | 10 | 0.025 | 2023-12-29 | 23 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания 3-х фазного ввода потребителя по адресу Омская область, Павлоградский р-он , с. Хорошки, ул. Мичурина д. 3, присоединенного с опоры № 26 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП П-16-8, произошло отключение ф.1 от ТП П-16-8. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП П-16-8. Ответственное лицо: Ст. мастер Пв уч-ка Павлоградского РЭС ПО ВЭС Вакула А.Ю. 09.01.2024 год
357450 | 627 | 2023-12-30 | 0 | 15 | 0.026749 | 2023-12-30 | 2 | 2 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания 3-х фазного ввода потребителя по адресу Омская область, Павлоградский р-он , р.п. Павлоградка, ул. 1 Волгоградская д. 28 кв. 2, присоединенного с опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП П-8-7, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП П-8-7. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП П-8-7. Ответственное лицо: Ст. мастер Пв уч-ка Павлоградского РЭС ПО ВЭС Вакула А.Ю. 09.01.2024 год
357450 | 628 | 2023-12-29 | 22 | 59 | 0.032666 | 2023-12-30 | 0 | 37 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате повреждения вводного кабеля потребителя по адресу: Омская обл., Азовский район, с.Пришиб, ул. Центральная д. 33, присоединенного с опоры № 35 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП Цп-8-10, произошло короткое замыкание, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП Цп-8-10 действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Цп-8-10. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 09.01.2024 год
357450 | 629 | 2023-12-30 | 12 | 21 | 0.052668 | 2023-12-30 | 13 | 40 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате повреждения вводного кабеля потребителя по адресу: Омская обл., Азовский район, д.Поповка, ул. Северная д. 15, присоединенного с опоры № 21 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП Тм-1-3, произошло короткое замыкание, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.3 от КТП Тм-1-3 действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП Тм-1-3. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 12.01.2024 год
357453 | 484 | 2023-12-29 | 9 | 26 |  | 2023-12-29 | 9 | 26 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло заклинивание в оси подвижной рамки исполнительного реле РТ-85/1 ф. "А" расположенного в КРУН-10кВ ячейка № 16 панель защит ф. Зн-16, что привело к отключению ВЛ 10 кВ Зн-16 действием защит. 4.1 В результате изменения структуры материала, появления задира на поверхности оси подвижной рамки исполнительного органа реле РТ-85/1 ф. "А" произошло его заклинивание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Заклинивание в оси подвижной рамки исполнительного органа реле РТ-85/1 ф. "А" на ПС "Знаменская" 110/10, РТ-85 МТЗ-10кВ | Техническое мероприятие 1 Произвести послеаварийную проверку УРЗА ВЛ 10кВ Зн-16 Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО СЭС Баранов Константин Викторович 29.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену реле РТ-85/1 ф. "А" расположенного в КРУН-10кВ ячейка № 16 панель защит ф. Зн-16 Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО СЭС Баранов Константин Викторович 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 При выполнении плановых проверок УРЗА реле РТ-85 независимо от вида проверки производить проверку оси подвижной рамки на предмет выявления возможного износа. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО СЭС Баранов Константин Викторович 10.02.2025 год
357450 | 630 | 2023-12-30 | 17 | 15 | 0.02945 | 2023-12-30 | 18 | 48 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания в ЩУ-0,4 кВ потребителя по адресу Омская обл., Нововаршавский район, с. Заречное, ул. Школьная 5, присоединенного с опоры №21 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Зр-3-2 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП Зр-3-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Зр-3-2 Ответственное лицо: Шмидт В.А. 10.01.2024 год
357450 | 631 | 2023-12-30 | 16 | 37 | 0.021299 | 2023-12-30 | 17 | 48 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания в ЩУ-0,4 кВ потребителя по адресу Омская обл., Нововаршавский район, а. Алкул, ул. Победы д.19, присоединенного с опоры №4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Си-1-18 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП Си-1-18. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Си-1-18 Ответственное лицо: Шмидт В.А. 09.01.2024 год
357450 | 632 | 2023-12-30 | 16 | 12 | 0.03675 | 2023-12-30 | 17 | 15 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Кратковременный схлёст вводного провода потребителя по адресу: Омская область, Кормиловский район, с. Новоселье, ул. Советская д. № 41 подключенного с опоры № 17 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Нс-7-5, привело к короткому замыканию вводного провода с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Нс-7-5. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Нс-7-5. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 31.12.2023 год
357451 | 379 | 2023-12-30 | 15 | 27 | 0.00325 | 2023-12-30 | 16 | 6 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу: Шербакульский район, с. Красноярка, ул Колхозная, д. 57. (баланс потребителя). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ 7Ек-39. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 05.02.2024 год
357451 | 380 | 2023-12-30 | 14 | 39 | 0.0007 | 2023-12-30 | 14 | 45 | 3.4.9.3 В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 10/0,4 кВ 3Ек-7 обнаружено повреждение на объекте потребителя, расположенного по адресу: а. Кудук-Чилик ул. Центральная 1. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ 3Ек-7. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 05.02.2024 год
357453 | 485 | 2023-12-30 | 13 | 47 | 0.02303 | 2023-12-30 | 15 | 25 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."В", что при воздействии бокового порывистого ветра привело к схлесту проводов и короткому замыканию между проводами ф."В" и ф. "С" в пролёте опор №25-26 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-МП-7-6. 4.12 В результате короткого замыкания между проводами ф."В" и ф."С" в пролёте опор №25-26 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-МП-7-6, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-МП-7-6 и обрыв проводов ф."В" и ф."С" в пролёте опор №25-26 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-МП-7-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов ф."В" и ф."С" в пролёте опор №25-26 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-МП-7-6 ф.3, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт проводов ф."В" и ф."С" и регулировку стрелы провеса проводов в пролётах опор №25-26 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-МП-7-6. Ответственное лицо: Начальник Муромцевского РЭС Трубицин Валерий Владимирович 30.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-МП-7-6 Ответственное лицо: Начальник Муромцевского РЭС Трубицин Валерий Владимирович 30.12.2023 год
357450 | 633 | 2023-12-30 | 13 | 40 | 0.09 | 2023-12-30 | 14 | 40 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания в щите учета потребителя по адресу Омская обл., Оконешниковский район, с. Золотая Нива, ул. Садовая д. 53, присоединенного с опоры № 48 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-З-2-3 произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-З-2-3. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-З-2-3. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 06.02.2024 год
357451 | 381 | 2023-12-30 | 13 | 25 | 0.029499 | 2023-12-30 | 14 | 24 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителя по адресу: Омская область, г. Тюкалинск, ул. Западная, д.6, ввод от опоры № 15 (баланс потребителя). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ 7Тк-9. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 03.02.2024 год
357453 | 486 | 2023-12-30 | 13 | 23 | 0.01989 | 2023-12-30 | 15 | 20 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."В", что при воздействии бокового порывистого ветра привело к схлесту проводов и короткому замыканию между проводами ф."В" и ф. "0" в пролётах опор №16-22 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-МП-7-7. 4.12 В результате короткого замыкания между проводами ф."В" и ф."0" в пролётах опор №16-17 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-МП-7-7, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-МП-7-7 и обрыв провода ф."В" в пролётах опор №16-22 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-МП-7-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф."В" в пролётах опор №16-22 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-МП-7-7 ф.1, Пролет: Опора №16 - Опора №22 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода ф."В" и регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №16-22 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-МП-7-7. Ответственное лицо: Начальник Муромцевского РЭС Трубицин Валерий Владимирович 30.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-МП-7-7. Ответственное лицо: Начальник Муромцевского РЭС Трубицин Валерий Владимирович 30.12.2023 год
357450 | 634 | 2023-12-29 | 11 | 55 | 0.7922 | 2023-12-29 | 12 | 44 | 3.4.12.5 Снижение изоляционных характеристик (электрической прочности и сопротивления), обусловленного налипанием мокрого снега на поверхности элементов изоляторов и траверсу на опоре № 43 ВЛ 10 кВ Рп-7 от ПС 110 кВ Русская Поляна, что привело к межфазному замыканию по мокрому снегу. 4.12 Нарушение электрической изоляции на опоре № 43 ВЛ 10 кВ Рп-7 от ПС 110 кВ Русская Поляна между фазой "В" и фазой "С" по мокрому снегу с возникновением межфазного замыкания и отключением ВЛ 10 кВ Рп-7 от ПС 110 кВ Русская Поляна действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное перекрытие по изоляции на РП-7_пгт. Русская поляна, Опора П10-1Б | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 Рп-7 от ПС 110 кВ Русская Поляна. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 09.01.2024 год
357450 | 635 | 2023-12-29 | 14 | 55 | 0.016533 | 2023-12-29 | 15 | 57 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания в ЩУ-0,4 кВ потребителя по адресу Омская обл., Нововаршавский район, с. Изумрудное, ул. Строителей 1/1, присоединенного с опоры №9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Рс-5-6 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП Рс-5-6. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Рс-5-6. Ответственное лицо: Шмидт В.А. 09.01.2024 год
357451 | 382 | 2023-12-30 | 13 | 0 | 0.004668 | 2023-12-30 | 13 | 7 | 3.4.9.3 В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ 4Кт-4 обнаружено повреждение на объекте потребителя, расположенного по адресу: с. Кутузовка ул. Новосёлов 16. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 4Кт-4. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 05.02.2024 год
357450 | 636 | 2023-12-29 | 15 | 35 | 0.0098 | 2023-12-29 | 16 | 17 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания в ЩУ-0,4 кВ потребителя по адресу Омская обл., Нововаршавский район, с. Русановка, ул. Школьная 1, присоединенного с опоры №14 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Лв-4-24 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП Лв-4-24. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Лв-4-24. Ответственное лицо: Шмидт В.А. 09.01.2024 год
357450 | 637 | 2023-12-29 | 16 | 55 | 0.018599 | 2023-12-29 | 17 | 57 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания на вводе потребителя по адресу Омская обл., Нововаршавский район, с. Нетесово, ул. Степная 12/1, присоединенного с опоры №22 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Сла-3-2 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП Сла-3-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Сла-3-2. Ответственное лицо: Шмидт В.А. 31.12.2023 год
357450 | 638 | 2023-12-30 | 12 | 30 | 0.025835 | 2023-12-30 | 13 | 1 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания в щите учета потребителя по адресу Омская обл., Оконешниковский район, с. Чистово, ул. Дзержинского д. 38, присоединенного с опоры № 16 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кр-4-1 произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кр-4-1. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кр-4-1. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 09.01.2024 год
357450 | 639 | 2023-12-29 | 21 | 22 | 0.026401 | 2023-12-29 | 22 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. Короткое замыкание в ЩУ-0,4 кВ потребителя по адресу Омская обл., Нововаршавский район, с. Заречное, ул. Новостроевская 1, присоединенного с опоры №36 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП Зр-5-3 привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП Зр-5-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП Зр-5-3. Ответственное лицо: Шмидт В.А. 09.01.2024 год
357450 | 640 | 2023-12-29 | 22 | 16 | 0.00738 | 2023-12-29 | 22 | 52 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При воздействии неблагоприятных погодных условий, произошёл схлёст вводного провода потребителя по адресу: Омская обл., Русско-Полянский район, с. Калинино ул. Калинино 17, подключенного с опоры № 15 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП БС-4-4, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП БС-4-4. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП БС-4-4. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 09.01.2024 год
357451 | 383 | 2023-12-30 | 12 | 9 | 0.0004669 | 2023-12-30 | 12 | 13 | 3.4.9.3 В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ 8Щ-4 обнаружено повреждение на объекте потребителя, расположенного по адресу: с. Бабеж ул. Новая 6. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 8Щ-4. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 05.02.2024 год
357450 | 641 | 2023-12-29 | 23 | 10 | 0.013333 | 2023-12-29 | 23 | 42 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. При воздействии неблагоприятных погодных условиях (порыва ветра до 20 м/с.), произошел схлёст проводов ответвления к вводу потребителя по адресу: Омская область, Таврический р-н, р.п. Таврическое, ул. 9-я Омская, 3, присоединенного с опоры №22 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Ст-2-4, в результате возникшего короткого замыкания отключился АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Ст-2-4. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Ст-2-4. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 09.01.2024 год
357451 | 384 | 2023-12-30 | 12 | 8 | 0.019934 | 2023-12-30 | 12 | 54 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение на вводе потребителя по адресу Омская область, Крутинский район, с.Оглухино, ул. Омская 24 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 7КР-22. Ответственное лицо: Малыгин Владимир Николаевич 05.02.2024 год
357450 | 642 | 2023-12-29 | 23 | 31 | 0.010001 | 2023-12-30 | 0 | 11 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате наклона трубастоя, при воздействии порыва ветра произошел схлёст проводов ответвления к вводу потребителя по адресу: Омская область, Таврический р-н, с. Неверовка, ул. Центральная, 12, присоединенного с опоры №5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Н-3-11, в результате короткого замыкания произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Н-3-11 действием защит. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Н-3-11. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 09.01.2024 год
357450 | 643 | 2023-12-30 | 0 | 28 | 0.020068 | 2023-12-30 | 1 | 11 | 3.4.9.3 В результате ослабления ответвления к вводу потребителя, при порыве ветра произошел схлёст вводных проводов по адресу: Омская область, Таврический р-н, с. Прииртышье, ул. Лермонтова, 5, кв.2, присоединенного с опоры № 25 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Пя-6-1, что привело к короткому замыканию проводов с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Пя-6-1. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Пя-6-1. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 31.12.2023 год
357450 | 644 | 2023-12-30 | 5 | 35 | 0.043332 | 2023-12-30 | 6 | 40 | 3.4.12.2 При воздействии бокового порывистого ветра произошел кратковременный схлёст проводов в пролёте опор № 20-21 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пб-1-2. 4.12 В результате короткого замыкания в пролете опор № 20-21 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пб-1-2 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пб-1-2 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ПБ-1-2, Пролет: Оп. №20 - Оп. №21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пб-1-2. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 30.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролёте опор № 20-21 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пб-1-2, при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 31.01.2024 год
357450 | 645 | 2023-12-30 | 9 | 0 | 0.066665 | 2023-12-30 | 10 | 20 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания в щите учета потребителя по адресу Омская обл., Оконешниковский район, с. Крестики, ул. Гагарина д. 4, присоединенного с опоры № 52 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кр-3-2 привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кр-3-2. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кр-3-2. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 09.01.2024 год
357451 | 385 | 2023-12-30 | 11 | 56 | 0.00075 | 2023-12-30 | 11 | 59 | 3.4.9.3 В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП 10/0,4 кВ 5Ек-20 обнаружено повреждение на объекте потребителя, расположенного по адресу: д. Новоскатовка ул. Р. Люксембург 12. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП 10/0,4 кВ 5Ек-20. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 05.02.2024 год
357450 | 646 | 2023-12-30 | 9 | 50 | 0.0256 | 2023-12-30 | 11 | 26 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания на вводе потребителя по адресу Омская обл., Нововаршавский район, с. Черлакское, ул. Сенная 5/1, присоединенного с опоры №27 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП ПЛ-7-7 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП ПЛ-7-7. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП ПЛ-7-7. Ответственное лицо: Шмидт В.А. 09.01.2024 год
357453 | 487 | 2023-12-30 | 11 | 55 | 0.01419 | 2023-12-30 | 13 | 1 | 3.4.9.3 В результате повреждения вводного кабеля 0,4кВ с опоры №36 в жилой дом №6 (баланс потребителя), расположенного по адресу: с. Костино, ул. Лисина отключился АВ-0,4кВ ф.1 от ТП-МП-7-4. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-МП-7-4. Ответственное лицо: Начальник Муромцевского РЭС Трубицин Валерий Владимирович 30.12.2023 год
357450 | 647 | 2023-12-30 | 19 | 39 | 0.017966 | 2023-12-30 | 21 | 17 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания на вводе потребителя по адресу Омская обл., Нововаршавский район, с. Черлакское, пер. Школьный 1/1, присоединенного с опоры №3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП ПЛ-7-6 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП ПЛ-7-6. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП ПЛ-7-6. Ответственное лицо: Шмидт В.А. 10.01.2024 год
357450 | 648 | 2023-12-30 | 23 | 0 | 0.012783 | 2023-12-30 | 23 | 59 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания на вводе потребителя по адресу Омская обл., Нововаршавский район, с. Моисеевка, ул. Нижняя 29/1, присоединенного с опоры №22 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП ПЛ-9-6 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП ПЛ-9-6. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП ПЛ-9-6. Ответственное лицо: Шмидт В.А. 09.01.2024 год
357451 | 386 | 2023-12-30 | 11 | 4 | 0.0074662 | 2023-12-30 | 11 | 36 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение на вводе потребителя по адресу Омская область, Крутинский район, д.Пушкино, ул. Крылова 3 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 7КР-2 Ответственное лицо: Малыгин Владимир Николаевич 05.02.2024 год
357450 | 649 | 2023-12-31 | 16 | 0 | 0.013333 | 2023-12-31 | 17 | 20 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания в ЩУ-0,4 кВ потребителя по адресу Омская обл., Нововаршавский район, с. Пичугино, ул. Школьная 5/2, присоединенного с опоры № 29 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП ПЛ-4-2 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП ПЛ-4-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотра по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП ПЛ-4-2. Ответственное лицо: Шмидт В.А. 09.01.2024 год
357451 | 387 | 2023-12-30 | 17 | 36 | 0.049 | 2023-12-30 | 19 | 0 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов ф.А и ф.В в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Па-11-11. 4.4 Схлёст проводов ф.А и ф.В в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП 10/0,4 кВ ПА-11-11 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 ф.1 в КТП 10/0,4 кВ ПА-11-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов ф.А и ф.В на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-Па-11-11, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Па-11-11. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 10.02.2024 год
357451 | 388 | 2023-12-30 | 2 | 35 | 0.041252 | 2023-12-30 | 3 | 30 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу: Омская область, Омский район, н.п. Ачаирский, ул. Центральная, 65. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Ао-1-24. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 09.02.2024 год
357451 | 389 | 2023-12-30 | 2 | 20 | 0.0098335 | 2023-12-30 | 4 | 18 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия неблагоприятных погодных явлений (снег, ветер сильный порывистый, метель) произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 42-43 ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 110 кВ Валуевская-1. 4.13 Обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 42-43 ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 110 кВ Валуевская-1 привел к его падению на провод фазы "С" и возникновению межфазного короткого замыкания, что стало причиной отключения действием защит выключателя В-10 ф.3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф.В на В-3_с. Валуевка-д. Лидинка, Пролет: Опора № 42 - Опора № 43 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "В" в пролете опор №42-43 ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 110 кВ Валуевская-1. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 03.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.3 от ПС 110 кВ Валуевская-1. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 03.02.2024 год
357451 | 390 | 2023-12-30 | 1 | 30 | 0.0019167 | 2023-12-30 | 3 | 25 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов ф.В и ф.С в пролете опор №1/5-1/6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Д-2-9. 4.4 Схлест проводов ф.В и ф.С в пролете опор №1/5-1/6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Д-2-9 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Д-2-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф.В и ф.С на ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП Д-2-9, Пролет: Опора №1/5 - Опора №1/6 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Д-2-9. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 10.02.2024 год
357451 | 391 | 2023-12-30 | 0 | 35 | 0.0019167 | 2023-12-30 | 2 | 30 | 3.4.9.3 При осмотре ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-10/0,4 кВ Кб-2313-4 обнаружено повреждение проводов от опоры № 1/1 на вводе потребителя по адресу: п.Троицкое, ул. Кучумова,15. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Кб-2313-4. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 10.02.2024 год
357451 | 392 | 2023-12-30 | 0 | 20 | 0.0625 | 2023-12-30 | 1 | 35 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение ЩУ потребителя по адресу: Омская область, Омский район, н.п. Ульяновка, ул. Кооперативная, 2. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ Бр-18-7. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 09.02.2024 год
357451 | 393 | 2023-12-30 | 0 | 14 | 0.0015 | 2023-12-30 | 0 | 20 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (резкие перепады температуры, ветер сильный порывистый, снег) произошел схлест проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 69-70 ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Тюкалинская. 4.4 Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 69-70 ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Тюкалинская привел к возникновению межфазного короткого замыкания, что стало причиной отключения действием защит В-10 ф.2 на ПС 110 кВ Тюкалинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы "А" и фазы "В" на ТК-2_Тюкал-Сажино-Георгиевка-Шипачи-КШар, Пролет: Опора № 69 - Опора № 70 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Тюкалинская. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 03.02.2024 год
357451 | 394 | 2023-12-30 | 0 | 5 | 0.0625 | 2023-12-30 | 1 | 20 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителя по адресу: Омская область, Омский район, н.п. Надеждино, ул. Средняя, 16. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Нд-2-17. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 09.02.2024 год
357453 | 488 | 2023-12-29 | 19 | 30 | 0.00011 | 2023-12-29 | 19 | 33 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Падение телевизионной антенны с крыши дома привело к повреждению вводного кабеля 0,4кВ потребителя с опоры №30 в жилой дом №5/2 (баланс потребителя), расположенный по адресу: д. Слобода ул. Молодежная. Возникшее короткое замыкание кабеля 0,4кВ привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 от КТП Зн-13-6. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Зн-13-6 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Знаменского РЭС Стасенко Дмитрий Александрович 29.12.2023 год
357451 | 395 | 2023-12-30 | 0 | 5 | 0.0011667 | 2023-12-30 | 1 | 15 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия сильных порывов ветра и налипания снега в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Д-3-12 произошел обрыв провода фазы ф.В. 4.4 Обрыв провода фазы ф.В. в пролете опор № 10-11 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП 10/0,4 кВ Д-3-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы ф.В на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-Д-3-12, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы ф.В в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Д-3-12 . Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 30.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Д-3-12 . Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 10.02.2024 год
357453 | 489 | 2023-12-30 | 10 | 5 | 0.0037002 | 2023-12-30 | 10 | 42 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши жилого дома №52, расположенному по адресу: р.п. Муромцево, ул. Спортивная произошёл кратковременный схлёст между проводами на вводе с опоры №32 (баланс потребителя), что привело к отключению АВ-0,4кВ ф.2 от ТП-Мр-14-42. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-Мр-14-42. Ответственное лицо: Начальник Муромцевского РЭС Трубицин Валерий Владимирович 30.12.2023 год
357451 | 396 | 2023-12-29 | 23 | 50 |  | 2023-12-29 | 23 | 50 | 3.4.9.3 При осмотре ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-10/0,4 кВ Мр-7-8 обнаружен схлёст проводов от опоры № 2 на вводе потребителя по адресу: п.Ракитинка, ул.Берёзовая,17 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Мр-7-8. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 10.02.2024 год
357451 | 399 | 2023-12-29 | 23 | 44 | 0.0046453 | 2023-12-30 | 1 | 58 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра произошел подхлест проводов ф.С и ф.В в пролете опор №5/6-5/7 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ ЛС-4-4. 4.4 Подхлест проводов ф.С и ф.В в пролете опор №5/6-5/7 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ ЛС-4-4 привел к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП 10/0,4кВ ЛС-4-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов ф.С и ф.В на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП 4ЛС-4, Пролет: Опора № 5/6 - Опора № 5/7 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ ЛС-4-4. Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 03.02.2024 год
357451 | 401 | 2023-12-29 | 23 | 35 | 0.015288 | 2023-12-30 | 2 | 2 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра произошел подхлест проводов ф.А и нулевого в пролете опор №13-13а ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ ЛС-6-4. 4.4 Подхлест проводов ф.А и нулевого в пролете опор №13-13а ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ ЛС-6-4 привел к отключению АВ 0,4 кВ ф.1 в ТП 10/0,4кВ ЛС-6-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов ф.А и нулевого на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП 6ЛС-4, Пролет: Опора № 13 - Опора № 13а | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ ЛС-6-4. Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 03.02.2024 год
357451 | 402 | 2023-12-30 | 11 | 45 | 0.0225 | 2023-12-30 | 12 | 30 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение на вводе потребителя по адресу Омская область, Крутинский район, с.Яман, ул. Пионерская 23 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 5Ям-5 Ответственное лицо: Малыгин Владимир Николаевич 05.02.2024 год
357451 | 403 | 2023-12-30 | 11 | 2 | 0.015 | 2023-12-30 | 11 | 38 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителя по адресу: Омская область, Тюкалинский район, с. Троицк, ул. Зеленая, д.3 (баланс потребителя). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ 4В-5. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 03.02.2024 год
357451 | 405 | 2023-12-30 | 10 | 5 | 0.002 | 2023-12-30 | 10 | 11 | 3.4.9.3 В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ 3Тл-1 обнаружено повреждение на объекте потребителя, расположенного по адресу: с. Таловское ул. Гагарина 67. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 3Тл-1. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 05.02.2024 год
357451 | 406 | 2023-12-30 | 9 | 37 | 0.00725 | 2023-12-30 | 9 | 52 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу: Шербакульский район, с. Борисовское, ул 50 Лет Победы, д. 2. (баланс потребителя). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП 10/0,4 кВ 6Щ-8. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 05.02.2024 год
357451 | 407 | 2023-12-30 | 9 | 30 | 0.0014004 | 2023-12-30 | 9 | 37 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение на вводе потребителя по адресу Омская область, Крутинский район, д.Ширяево, ул. Центральная 2 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 2Шр-1 Ответственное лицо: Малыгин Владимир Николаевич 05.02.2024 год
357451 | 408 | 2023-12-30 | 6 | 0 | 0.0040005 | 2023-12-30 | 6 | 16 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителя по адресу: Омская область, Тюкалинский район, д. Вторая Пятилетка, ул. Мира, д.18 (баланс потребителя). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 10/0,4 кВ 7Тк-1. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 03.02.2024 год
357451 | 409 | 2023-12-30 | 2 | 30 | 0.035 | 2023-12-30 | 3 | 0 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу : Омская область, Омский район, н.п. Розовка, ул. 50 лет Октября, 22. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ Рз-8-10. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 09.02.2024 год
357451 | 410 | 2023-12-29 | 11 | 0 | 0.011334 | 2023-12-29 | 11 | 40 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов ф. А и ф. В в пролёте опор №5-6 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 4СК-5. 4.4 Схлест проводов ф. А и ф. В в пролёте опор №5-6 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 4СК-5 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 10/0,4 кВ 4СК-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. А и ф. В на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4СК-5, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 4СК-5. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 09.02.2024 год
357451 | 411 | 2023-12-29 | 23 | 54 | 0.0080793 | 2023-12-30 | 2 | 49 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра произошел подхлест проводов ф.А и ф.В в пролете опор №1/9-2/1 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ УК-8-9. 4.4 Подхлест проводов ф.А и ф.В в пролете опор №1/9-2/1 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ УК-8-9 привел к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП 10/0,4кВ УК-8-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов ф.А и ф.В на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП 8УК-9, Пролет: Опора № 1/9 - Опора № 2/1 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ УК-8-9. Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 03.02.2024 год
357451 | 412 | 2023-12-29 | 23 | 48 | 0.0096302 | 2023-12-30 | 2 | 35 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра произошел подхлест проводов ф.С и нулевого в пролете опор №3/3-3/4 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ УК-6-1. 4.4 Подхлест проводов ф.С и нулевого в пролете опор №3/3-3/4 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ УК-6-1 привел к отключению АВ-0,4 кВ ф.3 в ТП 10/0,4кВ УК-6-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов ф.С и нулевого на ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП 6УК-1, Пролет: Опора № 3/3 - Опора № 3/4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ УК-6-1. Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 03.02.2024 год
357451 | 414 | 2023-12-29 | 12 | 38 | 0.057501 | 2023-12-29 | 14 | 33 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу: Омская область, Омский район, н.п. Пушкино, ул. Спортивная, 13. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 10/0,4кВ Пш-7-4. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 09.02.2024 год
357451 | 415 | 2023-12-29 | 23 | 45 | 0.0019167 | 2023-12-30 | 1 | 40 | 3.4.9.3 При осмотре ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-10/0,4 кВ Па-11-15 обнаружен схлёст проводов от опоры № 1/7 на вводе потребителя по адресу: п.Черемуховский, ул.Лиходида,10. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 10/0,4 кВ Па-11-15. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 10.02.2024 год
357451 | 416 | 2023-12-29 | 12 | 43 | 0.0585 | 2023-12-29 | 14 | 40 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу: Омская область, Омский район, н.п. Ростовка, ул. Российская, 7. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-10/0,4кВ Бр-5-25. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 09.02.2024 год
357451 | 417 | 2023-12-29 | 23 | 30 | 0.0019167 | 2023-12-30 | 1 | 25 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов ф.А и ф.В в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Ом-6-23. 4.4 Схлест проводов ф.А и ф.В в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП 10/0,4 кВ Ом-6-23 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 ф.3 в КТП 10/0,4 кВ Ом-6-23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф.А и ф.В на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Ом-6-23, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Ом-6-23. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 09.02.2024 год
357451 | 418 | 2023-12-29 | 14 | 20 | 0.0005835 | 2023-12-29 | 14 | 27 | 3.4.9.3 При осмотре ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ 2Тк-1 обнаружен схлёст на вводе потребителя по адресу: г. Тюкалинск, ул. 1-я Дорожная д.17, опора №1/2. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ 2Тк-1. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 03.02.2024 год
357451 | 419 | 2023-12-29 | 23 | 26 | 0.010152 | 2023-12-30 | 2 | 22 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра произошел подхлест проводов ф.А и ф.В в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 в КТП 10/0,4кВ 3БР-2. 4.4 Подхлест проводов ф.А и ф.В в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 в КТП 10/0,4кВ 3БР-2 привел к возникновению межфазному короткому замыканию и к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 в КТП 10/0,4кВ 3БР-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов ф.А и ф.В на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП 3БР-2, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ БР-3-2. Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 03.02.2024 год
357451 | 420 | 2023-12-29 | 15 | 4 | 0.038001 | 2023-12-29 | 16 | 20 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Покровка, ул. 70 лет Октября,22. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ По-4-5. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 09.02.2024 год
357451 | 421 | 2023-12-29 | 15 | 50 | 0.020001 | 2023-12-29 | 16 | 30 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. В процессе эксплуатации произошло подхлест провода (ввод в дом) по ул. Центральная, 31 (баланс потребителя). | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ Ан-4-4. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 09.02.2024 год
357451 | 422 | 2023-12-29 | 23 | 15 | 0.23595 | 2023-12-30 | 1 | 12 | 3.4.9.3 Повреждение в КТП 10/0,4 кВ 12Ю-5 (баланс потребителя НОУ ДПО Исилькульская АШ РО ДОСААФ России Омской области) с возникновением междуфазного короткого замыкания. В результате чего произошло срабатывание защиты и отключение В-10 кВ ф.12 на ПС 110 кВ Юбилейная. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.12 от ПС 110 кВ Юбилейная Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 03.02.2024 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 кВ ф.12 от ПС 110 кВ Юбилейная. Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 03.02.2024 годОрганизационное мероприятие 3 Провести проверку состояния опор, проводов, тросов ВЛ-10 кВ ф.12 от ПС 110 кВ Юбилейная. Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 03.02.2024 год
357451 | 423 | 2023-12-29 | 16 | 35 | 0.081501 | 2023-12-29 | 19 | 18 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов ф. А и ф. В в пролёте опор №2-3 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 2ТМ-20. 4.4 Схлест проводов ф. А и ф. В в пролёте опор №2-3 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 2ТМ-20 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 10/0,4 кВ 2ТМ-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. А и ф. В на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2ТМ-20, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 2ТМ-20. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 09.02.2024 год
357451 | 425 | 2023-12-29 | 17 | 25 | 0.029499 | 2023-12-29 | 18 | 24 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу: Омская область, Омский район, н.п. Трусовка, ул. Лесная, 9. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ Тр-2-5. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 09.02.2024 год
357451 | 427 | 2023-12-29 | 12 | 13 | 17.5005 | 2023-12-29 | 13 | 24 | 3.4.12.2 Воздействие ветра, направленного поперек ВЛ 110 кВ Москаленки – Кухарево с отпайками (С-25), ВЛ 110 кВ Кухарево - Юбилейная с отпайкой на ПС Озеро Комысловское (С-25) привело к "пляске" проводов ЛЭП, что в условиях повышенной влажности с переходом температуры воздуха от положительных значений в отрицательные, осадками в виде дождя, переходящего в мокрый снег и, как следствие, снижения электрической прочности воздушной среды привело к пробою воздушных промежутков между проводом фазы «А» и «С» в пролете опор № 64 – 65 ВЛ 110 кВ Москаленки – Кухарево с отпайками (С-25). Воздействие ветра, направленного поперек ВЛ 110 кВ Исилькуль – Юбилейная (С-26), ВЛ 110 кВ Москаленки – Исилькуль с отпайками (С-26) привело к "пляске" проводов ЛЭП, что в условиях повышенной влажности с переходом температуры воздуха от положительных значений в отрицательные, осадками в виде дождя, переходящего в мокрый снег и, как следствие, снижения электрической прочности воздушной среды привело к пробою воздушных промежутков между проводом фазы «А» и «С» в пролете опор № 129 – 130 ВЛ 110 кВ Москаленки – Исилькуль с отпайками (С-26). 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводом фазы «А» и фазы «С» в пролете опор № 64 – 65, привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ 110 кВ Москаленки – Кухарево с отпайками (С-25), ВЛ 110 кВ Кухарево - Юбилейная с отпайкой на ПС Озеро Комысловское (С-25) действием защит. Перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводом фазы «А» и фазы «С» в пролете опор № 129 – 130, привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ 110 кВ Москаленки – Исилькуль с отпайками (С-26), ВЛ 110 кВ Исилькуль – Юбилейная (С-26) действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводом фазы «А» и фазы «С» в пролете опор № 129 – 130 на ВЛ 110 кВ Москаленки – Исилькуль (С-26), Пролет: Опора № 129 - Опора № 130; Перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводом фазы «А» и фазы «С» в пролете опор № 64 – 65 на ВЛ 110 кВ Москаленки – Кухарево (С-25), Пролет: Опора № 64 - Опора № 65 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Москаленки – Кухарево с отпайками (С-25) и ВЛ 110 кВ Кухарево - Юбилейная с отпайкой на ПС Озеро Комысловское (С-25) по всей длине Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 02.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Юбилейная – Исилькуль (С-26) и ВЛ 110 кВ Москаленки – Исилькуль с отпайками (С-26) по всей длине Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 02.02.2024 годТехническое мероприятие 3 Произвести измерение стрел провеса проводов в пролете опор № 64-65 ВЛ 110 кВ Кухарево - Юбилейная с отпайкой на ПС Озеро Комысловское (С-25). В случае несоответствия измерений произвести регулировку стрел провеса проводов. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 28.06.2024 годТехническое мероприятие 4 Произвести измерение стрел провеса проводов в пролете опор № 129-130 ВЛ 110 кВ Москаленки – Исилькуль с отпайками (С-26). В случае несоответствия измерений произвести регулировку стрел провиса проводов. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 28.06.2024 годТехническое мероприятие 5 Произвести тепловизионное обследование ВЛ 110 кВ Кухарево - Юбилейная с отпайкой на ПС Озеро Комысловское (С-25) по всей длине Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 27.09.2024 годТехническое мероприятие 6 Произвести тепловизионное обследование ВЛ 110 кВ Юбилейная – Исилькуль (С-26) и ВЛ 110 кВ Москаленки – Исилькуль с отпайками (С-26) по всей длине. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 27.09.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания верховой осмотр проводов в пролете опор № 64-65 ВЛ 110 кВ Кухарево - Юбилейная с отпайкой на ПС Озеро Комысловское (С-25) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 27.09.2024 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план технического обслуживания верховой осмотр проводов в пролете опор № 129-130 ВЛ 110 кВ Москаленки – Исилькуль с отпайками (С-26) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 27.09.2024 год
357451 | 428 | 2023-12-29 | 12 | 13 |  | 2023-12-29 | 12 | 13 | 3.4.12.2 Воздействие ветра, направленного поперек ВЛ 110 кВ Лузино – Пикетное с отпайками (С-24) привело к пляске проводов ЛЭП, что в условиях повышенной влажности с переходом температуры воздуха от положительных значений в отрицательные, осадками в виде дождя, переходящего в мокрый снег и, как следствие, снижения электрической прочности воздушной среды привело к пробою воздушных промежутков между проводом фазы «А» и «С» в пролете опор № 179 – 180 ВЛ 110 кВ Лузино – Пикетное с отпайками (С-24) 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводом фазы «А» и фазы «С» в пролете опор № 179 – 180 привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ 110 кВ Лузино – Пикетное с отпайками (С-24) действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводом фазы «А» и фазы «С» на ВЛ 110 кВ Лузино – Пикетное (С-24), Пролет: Опора № 179 - Опора № 180 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Лузино – Пикетное с отпайками (С-24) по всей длине Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 02.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение стрел провеса проводов в пролете опор № 179-180 ВЛ 110 кВ Лузино – Пикетное с отпайками (С-24). В случае несоответствия измерений произвести регулировку стрел провеса проводов. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 28.06.2024 годТехническое мероприятие 3 Произвести тепловизионное обследование ВЛ 110 кВ Лузино – Пикетное с отпайками (С-24) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 27.09.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания верховой осмотр проводов в пролете опор № 179-180 ВЛ 110 кВ Лузино – Пикетное с отпайками (С-24). В случае выявления повреждения провода принять меры по ремонту. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 28.06.2024 год
357450 | 580 | 2023-12-12 | 11 | 0 | 0.017917 | 2023-12-12 | 11 | 43 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания ввода потребителя по адресу: Омская обл., Черлакский р-н, с. Красный Октябрь, ул. Гагарина д. 9 кв. 2, присоединенного с опоры № 13 от ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП КО-7-1, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП КО-7-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП КО-7-1. Ответственное лицо: Ильин А.В. 14.12.2023 год
357450 | 581 | 2023-12-12 | 11 | 5 | 0.02275 | 2023-12-12 | 12 | 36 | 3.4.8.5 Отключение по заявке МЧС. Для безопасного проведения работ подразделением 51 ПСЧ ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Омской области по локализации пожара жилого дома, по адресу Омская область, Кормиловский район, с. Сыропятское, ул. Советская д. № 9, проходящего вблизи ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пд-1-3, по неотложной заявке (заявка МЧС) была отключена ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пд-1-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр участка ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пд-1-3, проходящей вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 15.12.2023 год
357450 | 582 | 2023-12-12 | 22 | 12 | 0.044668 | 2023-12-12 | 23 | 19 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате повреждения вводного автомата потребителя по адресу: Омская обл., Азовский район, с. Трубецкое, ул. Кооперативная д. 49, присоединенного с опоры № 45 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП Аз-1-13, произошло короткое замыкание, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП Аз-1-13 действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Аз-1-13. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 15.12.2023 год
357453 | 467 | 2023-12-12 | 10 | 37 | 0.028384 | 2023-12-12 | 12 | 47 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации произошло изменение механических свойств и обрыв проводов ф."А" в пролёте опор №38-39 с падением на провод ф."В", что привело к короткому замыканию между проводами ф."А" и ф."В" на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Т-2в-42. 4.12 В результате короткого замыкания в пролете опор между проводами ф."А" и ф."В" при обрыве провода ф."А" в пролете опор №38-39 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Т-2в-42 произошло отключение АВ-0,4кВ ф.1 от ТП-Т-2в-42 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Т-2в-42 ф.№1, Пролет: Опора № 38 - Опора № 39 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Т-2в-42. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Бабиков Александр Николаевич 20.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт провода ф."А" в пролёте опор №38-39 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Т-2в-42, при проведении ремонта выполнить осмотр проводов ф."В", ф."С" и нулевого провода в пролёте опор №38-39 на наличие повреждений, и необходимости его ремонта. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Бабиков Александр Николаевич 30.01.2024 год
357453 | 468 | 2023-12-12 | 11 | 43 | 0.042749 | 2023-12-12 | 13 | 18 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло ослабление контактного соединения под клеммной крышкой прибора учета (АИСКУЭ) установленного на опоре № 6 ВЛ 0,4 кВ ф 1 КТП Из-6-1, что привело к нагреву и оплавлению клеммных соединений прибора учета и провода. 4.3 При нарушении контактного соединения на клемах прибора учета (АИСКУЭ) привело к оплавлению клеммных соединений прибора учета и подходящего к нему провода. Для недопущения развития аварийного отключения и повреждения оборудования для безопасного проведения работ по замене прибора учета установленного на опоре № 6 ВЛ 0,4 кВ ф 1 КТП Из-6-1 по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ 0,4 кВ ф 1 КТП Из-6-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение прибора учета АИСКУЭ на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Из-6-1 ф. 1, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ кВ ф.1 КТП Из-6-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Дубровский Олег Андреевич 19.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену прибора учета АИСКУЭ на опоре № 6, ВЛ 0.4 кВ ф 1 КТП Из-6-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Дубровский Олег Андреевич 26.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП Из-6-1, с персоналом Седельниковского РЭС, осуществляющим техническое обслуживание приборов учета. Ответственное лицо: Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Дубровский Олег Андреевич 26.01.2024 год
357451 | 317 | 2023-12-13 | 5 | 15 | 0.0539 | 2023-12-13 | 5 | 36 | 3.4.12.5 В результат воздействия низких температур окружающего воздуха произошло увеличение количество потребляемой электроэнергии ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ Ом-2-14. 4.4 Увеличение количество потребляемой электроэнергии привело к превышению допустимой нагрузки ВЛ и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-10/0,4 кВ Ом-2-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышению допустимой нагрузки ВЛ на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ом-2-14, VN004-00119936 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ Ом-2-14. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 21.01.2024 год
357450 | 583 | 2023-12-13 | 17 | 47 | 0.0116 | 2023-12-13 | 18 | 45 | 3.4.8.5 Отключение по заявке МЧС. Для безопасного проведения работ подразделением 51 ПСЧ ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Омской области по локализации пожара жилого дома, по адресу Омская область, Кормиловский район, д. Дубровка, ул. Дубровская д. № 5, проходящего вблизи ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Д-1-3, по неотложной заявке (заявка МЧС) была отключена ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Д-1-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр участка ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Д-1-3 проходящей вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 13.12.2023 год
357450 | 584 | 2023-12-13 | 21 | 47 | 0.024 | 2023-12-13 | 22 | 25 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате повреждения вводного автомата потребителя по адресу: Омская обл., Азовский район, с. Азово, ул. Гетте д. 17, присоединенного с опоры № 16, ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП РП-1-1-1, произошло короткое замыкание, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.3 от КТП РП-1-1-1 действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП РП-1-1-1. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 18.12.2023 год
357450 | 585 | 2023-12-13 | 22 | 42 | 0.028418 | 2023-12-13 | 23 | 15 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате повреждения вводного кабеля потребителя по адресу: Омская обл., Азовский район, с.Азово, ул. Гейне д. 8, присоединенного с опоры № 30 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП РП-1-1-6, произошло короткое замыкание, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП РП-1-1-6 действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП РП-1-1-6. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 20.12.2023 год
357453 | 469 | 2023-12-14 | 7 | 2 | 0.0074997 | 2023-12-14 | 7 | 52 | 3.4.8.5 Отключение по заявке МЧС. Для безопасного проведения работ по тушению пожара жилого дома №16, расположенного по адресу: Омская область, Усть-Ишимский район, с. Усть-Ишим, ул. Лесная, подразделением 74 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области, отключена ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП УИ-2-12. Очаг возгорания находится вблизи ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП УИ-2-12, проходящий вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 17.01.2024 год
357451 | 318 | 2023-12-14 | 20 | 35 | 0.0018333 | 2023-12-14 | 22 | 25 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации произошло ослабление вязки провода ф.А на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ Ом-6-23. 4.13 Ослабление вязки провода ф.А на опоре №1 привело к падению провода ф.А на нижерасположенный провод и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ Ом-6-23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода ф.А на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-Ом-6-23, Пролет: ТП Ом-6-23 - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Восстановить провод ф.А на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ Ом-6-23. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 21.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ Ом-6-23. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 21.01.2024 год
357451 | 320 | 2023-12-14 | 23 | 6 | 0.135 | 2023-12-15 | 0 | 27 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу:Омская область, Омский район, н.п. Ростовка, ул. 2я Новая, д. 30. (баланс потребителя). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ Бр-14-23. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 19.01.2024 год
357450 | 586 | 2023-12-14 | 11 | 37 | 0.012999 | 2023-12-14 | 12 | 3 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу: Омская обл., р.п Черлак, ул. 1 Восточная дом 22а, присоединенного с опоры № 15 от ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Чк-5-15 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП Чк-5-15. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Чк-5-15. Ответственное лицо: Ильин А.В. 19.12.2023 год
357451 | 321 | 2023-12-17 | 2 | 35 | 0.014301 | 2023-12-17 | 2 | 57 | 3.4.9.3 В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 10/0,4 кВ 2Цр-5 обнаружено повреждение на объекте потребителя, расположенного по адресу: р.п. Шербакуль, ул. Лермонтова 10б. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ 2Цр-5. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 17.01.2024 год
357451 | 322 | 2023-12-16 | 2 | 48 | 0.0013667 | 2023-12-16 | 4 | 10 | 3.4.7.3 В результат длительного срока эксплуатации произошло снижение изоляционного свойства изоляции кабеля в результате чего произошло межфазное короткое замыкания КЛ-10 кВ от ТП 10/0,4кВ РПс-1-1 яч. 5 до ЦРП-10. 4.2 Снижение изоляционного свойства изоляции кабеля привело к возникновению межфазного короткого замыкания КЛ-10 кВ от ТП 10/0,4кВ РПс-1-1 яч. 5 до ЦРП-10 и отключению ВЛ-10 кВ ф.11 от ПС 110кВ Морозовка действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное короткое замыкание КЛ-10 кВ от ТП 10/0,4кВ РПс-1-1 яч. 5 до ЦРП-10 на Мр-11_п. Морозовка - д. Ракитинка, 3КНТп-10-70/120 (1) | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный кабель КЛ-10 кВ от ТП 10/0,4кВ РПс-1-1 яч. 5 до ЦРП-10. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 25.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.11 т от ПС 110кВ Морозовка. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 25.01.2024 год
357451 | 323 | 2023-12-16 | 10 | 20 | 0 | 2023-12-16 | 10 | 20 | 3.4.7.3 В результате старение изоляции произошел пробой изоляции между фаз КЛ-10 кВ ф.1808Б от ПНС-10 до ТП 10/0,4кВ РП-40.1 4.12 Пробой изоляции между фаз привел к отключению от МТЗ-10 КЛ-10 кВ ф.1808Б от ПНС-10 до ТП-РП-401. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание КЛ-10 кВ на КЛ-10 кВ ф.1808Б от ПНС-10 до ТП-РП-401, ААШв-10 3х120 (3 уч.) | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт кабельной линии КЛ-10 кВ ф.1808Б от ПНС-10 до ТП 10/0,4кВ РП-40.1 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 22.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередные высоковольтные испытания кабельной линии КЛ-10 кВ ф.1808Б от ПНС-10 до ТП 10/0,4кВ РП-40.1 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 22.01.2024 год
357450 | 587 | 2023-12-14 | 17 | 11 | 0.010633 | 2023-12-14 | 17 | 40 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Короткое замыкание на вводе потребителя по адресу: Омская область, Нижне-Омский район, д. Озерное, ул. Зеленая, д. 19 кв 2 подключенного с опоры № 34 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Хр-1-1, привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП Хр-1-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Хр-1-1. Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 21.12.2023 год
357451 | 324 | 2023-12-17 | 10 | 47 | 0.11001 | 2023-12-17 | 11 | 10 | 3.4.12.5 В результат воздействия низких температур окружающего воздуха произошло увеличение количество потребляемой электроэнергии ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ Ом-2-4. 4.4 Увеличение количество потребляемой электроэнергии привело к превышению допустимой нагрузки ВЛ и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ Ом-2-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение допустимой нагрузки ВЛ на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-Ом-2-4, VN004-00055181 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ Ом-2-4. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 25.01.2024 год
357453 | 470 | 2023-12-17 | 20 | 29 | 0.00525 | 2023-12-17 | 20 | 38 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Перекрытие АВ-0,4 кВ в щите учета электрической энергии потребителя, присоединенного с опоры № 29 ВЛ 0,4 кВ ф 1 КТП Из-2-8 по адресу: Омская область, с. Седельниково, ул. 40 лет Победы д. 12, привело к отключению ВЛ 0,4 кВ ф 1 КТП Из-2-8. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр по всей ВЛ 0,4 кВ ф 1 КТП Из-2-8. Ответственное лицо: Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Дубровский Олег Андреевич 21.12.2023 год
357451 | 325 | 2023-12-18 | 13 | 24 | 0.003833 | 2023-12-18 | 13 | 47 | 3.4.12.5 В результате воздействия сильных порывов ветра произошел подхлест проводов ф.А и ф.В в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 10/0,4 кВ 1КС-5. 4.4 Подхлест проводов ф.А и ф.В в пролете опор №14-15 привел возникновению межфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 10/0,4 кВ 1КС-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов ф.А и ф.В на ВЛ-0,4 ф.3 от ТП 1КС-5, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 10/0,4 кВ 1КС-5. Ответственное лицо: Малыгин Владимир Николаевич 21.01.2024 год
357450 | 588 | 2023-12-18 | 11 | 17 | 0.0047332 | 2023-12-18 | 12 | 28 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При длительном использовании электронагревателей с превышением мощности не учитывая малое сечение внутри домовой проводки произошло расплавление изоляции 1 фазного вводного кабеля потребителя в трубастое по адресу: Омская область, Горьковский район, с. Павлодаровка ул. Центральная д.15, что привело к короткому замыканию с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф.3 от КТП Пв-3-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП 10/0,4 кВ Пв-3-1. Ответственное лицо: Коннов Ю.В. 20.12.2023 год
357450 | 589 | 2023-12-18 | 11 | 44 | 0.016799 | 2023-12-18 | 12 | 40 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания вводного автомата в щите учета потребителя по адресу: Омска обл., р.п. Черлак , ул. Победы д. 79., присоединенного с опоры №14 от ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Чк-5-15 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП Чк-5-15. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Чк-5-15. Ответственное лицо: Литвиненко А.С. 21.12.2023 год
357450 | 590 | 2023-12-18 | 22 | 55 | 0.0007 | 2023-12-18 | 23 | 37 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Короткое замыкание на вводе потребителя по адресу: Омская область, Нижне-Омский район, д. Кабурлы, ул. Центральная, д. 7, подключенного с опоры № 27 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Па-5-5, привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП Па-5-5. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КТП Па-5-5. Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 20.12.2023 год
357453 | 471 | 2023-12-18 | 11 | 36 | 0.0053101 | 2023-12-18 | 13 | 34 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."В" в пролёте опор № 40-41 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП Т-4-87, что привело к кратковременному схлёсту между проводами ф."В" и ф."С" с возникновением короткого замыкания. 4.12 Короткое замыкание между проводами ф."В" и ф."С" в пролёте опор № 40-41 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП Т-4-87 в результате разрегулировки провода ф."В", привело к отключению АВ-0,4кВ ф.3 от ТП Т-4-87. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Т-4-87 ф.№3, Пролет: Опора № 40 - Опора № 41 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Т-4-87. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 21.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса провода ф."В" в пролёте опор № 40-41 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Т-4-87. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 31.01.2024 год
357450 | 591 | 2023-12-19 | 12 | 3 | 0.088501 | 2023-12-19 | 14 | 1 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошел наклон опоры № 23 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Од-10-3 поперек оси линии выше нормы, что могло привести к падению опоры № 23 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Од-10-14 в сторону жилого дома и возникновению аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Од-10-14. 4.12 Наклон опоры № 23 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Од-10-14 поперек оси линии выше нормативного значения мог привести к повреждению оборудования и аварийному от ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Од-10-14, для недопущения развития аварийного отключения по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Од-10-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поперечный наклон опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ОД-10-14, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Од-10-14 Ответственное лицо: Михальченко В.В. 21.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку опоры № 23 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Од-10-14 поперек оси линии Ответственное лицо: Михальченко В.В. 21.12.2023 год
357450 | 592 | 2023-12-20 | 0 | 22 | 0.0672 | 2023-12-20 | 1 | 25 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Короткое замыкание вводного провода потребителя по адресу: Омская область, Нижне-Омский район, с.Глухониколаевка, ул. Воронкова, д. 57, подключенного с опоры № 20 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Сл-8-4, привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП Сл-8-4. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Сл-8-4. Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 25.12.2023 год
357453 | 472 | 2023-12-19 | 11 | 44 |  | 2023-12-19 | 11 | 44 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей токоведущих частей (ножей) ф."А" и ф."В" на ЛР-10 ОП-2 Ак-10 (опора № 139), произошло междуфазное короткое замыкание, что привело к отключению ВЛ 10 кВ ф.10 от ПС 35 Аксеново. 4.12 Межфазное короткое замыкание птицей токоведущих частей (ножей) ф."А" и ф."В" на ЛР-10 ОП-2 Ак-10 (опора № 139), привело к отключению ВЛ 10 кВ Ак-10 от ПС 35 кВ Аксеново действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное перекрытие птицей на АК-10_п. Аксеново - д. Вятка, Опора УП10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ ф.10 от ПС 35 кВ Аксёново. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 25.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр состояния ЛР-10 ОП-2 Ак-10 (опора № 139) на ВЛ 10 кВ ф.10 от ПС 35 кВ Аксеново. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 30.04.2024 год
357453 | 473 | 2023-12-19 | 13 | 20 | 0.0057 | 2023-12-19 | 13 | 56 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Поверхностное перекрытие вводного автомата АВ-0,4 кВ в ЩУ-0,4 кВ потребителя по адресу:, г. Тара ул. Ленина, д. 74, привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Т-16-180 действием защит. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Т-16-180. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 22.12.2023 год
357453 | 474 | 2023-12-19 | 14 | 9 | 0.0042581 | 2023-12-19 | 14 | 44 | 3.4.7.3 Выполняемые в соответствии с требованиями нормативных документов техническое обслуживание и ремонт элементов ВЛ персоналом Большереченского РЭС не обеспечили своевременное выявление разрегулировки стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор № 15-16, что привело к нарушению воздушного промежутка между проводами ф."А" и ф."С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания в данном пролёте и отключением ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП Т-1-85. 4.12 В процессе эксплуатации произошло ослабление проволочной вязки крепления провода ф."А" на опоре № 15, что привело к разрегулировки стрелы провеса провода ф."А" и нарушению воздушного промежутка между проводами ф."А" и ф."С" в пролёте опор № 15-16 с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП Т-1-85. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Т-1-85 ф.4, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-Т-1-85. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 29.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор № 15-16 от ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-Т-1-85. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 05.02.2024 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-Т-1-85 с проверкой состояния узла крепления проводов к изоляторам. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 21.01.2024 год
357451 | 326 | 2023-12-20 | 20 | 28 | 0.010001 | 2023-12-20 | 21 | 8 | 3.4.8.5 Отключение по заявке МЧС. Причиной отключения стал пожар у потребителя по адресу: Омская область, с. Вольное, ул. Ленина 52. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от КТП 10/0,4кВ 2ВЛ-2. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 22.01.2024 год
357451 | 327 | 2023-12-20 | 22 | 25 | 0.0001667 | 2023-12-20 | 22 | 35 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, п.Дружино, ул.Перспективная,18. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Д-2-5. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 25.01.2024 год
357451 | 328 | 2023-12-21 | 4 | 11 | 0.0013332 | 2023-12-21 | 4 | 31 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 4БП-5 стало повреждение электроустановки потребителей по адресу: Омская область, Называевский район, д. Колмацкое, ул. Центральная, 4. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ 4БП-5. Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 21.01.2024 год
357451 | 329 | 2023-12-21 | 7 | 34 | 0.03675 | 2023-12-21 | 8 | 37 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры вязки провода фазы "С", что привело к обрыву к вязки провода фазы "С" на опоре №6 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 6КМ-4. 4.14 Вследствие обрыва вязки провода фазы "С" на опоре №6 произошло падение провода с изолятора фазы "С" на опоре №6 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 6КМ-4 с последующим касание провода ф. А и возникновением межфазного короткого замыкания, что стало причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП-10/0,4кВ 6КМ-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "С" на ВЛ-0,4 ф 2 КТП 6КМ-4, Опора УПН-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести ремонт вязки провода фазы "С" на опоре №6 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 6КМ-4 Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 22.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 6КМ-4 Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 22.01.2024 год
357451 | 330 | 2023-12-21 | 9 | 29 | 0.00078255 | 2023-12-21 | 9 | 31 | 3.4.9.3 В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 10/0,4 кВ 2Цр-6 обнаружено повреждение на объекте потребителя, расположенного по адресу: р.п. Шербакуль, ул. Советская 72. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 10/0,4 кВ 2Цр-6. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 22.01.2024 год
357451 | 331 | 2023-12-21 | 18 | 14 | 0.00048 | 2023-12-21 | 18 | 20 | 3.4.9.3 В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ 3Щ-14 обнаружено повреждение на объекте потребителя, расположенного по адресу: д. Путиловка ул. Центральная 8. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 3Щ-14. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 22.01.2024 год
357451 | 332 | 2023-12-21 | 21 | 48 | 0.0855 | 2023-12-21 | 22 | 45 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей (сова) ф.А и ф.В на опоре №19 РЛНД-6 кВ к ТП 6/0,4 кВ НСД-6-2 произошло межфазное короткое замыкание ВЛ-6 кВ ф.6 от ПС 35кВ НСД. 4.11 Межфазное короткое замыкание привело к отключению ВЛ-6 кВ ф.6 от ПС 35кВ НСД. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытия птицей (сова) ф.А и ф.В на РЛНД-6 кВ к ТП 6/0,4 кВ НСД-6-2 на ВЛ-6 кВ ф.НСД-6, Спуск оп.19 - ТП НСД-6-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ ф.6 от ПС 35кВ НСД. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 27.01.2024 год
357451 | 333 | 2023-12-21 | 22 | 32 | 0.0003333 | 2023-12-21 | 22 | 52 | 3.4.12.5 В результат воздействия низких температур окружающего воздуха произошло увеличение количество потребляемой электроэнергии ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ Чн-3-36. 4.4 Увеличение количество потребляемой электроэнергии привело к превышению допустимой нагрузки ВЛ и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ Чн-3-36. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение допустимой нагрузки ВЛ на ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Чн-3-36, VN004-00056621 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП 10/0,4кВ Чн-3-36. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 25.01.2024 год
357450 | 593 | 2023-12-21 | 10 | 31 | 0.016667 | 2023-12-21 | 11 | 11 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. Короткое замыкание вводного провода потребителя по адресу: Омская обл., Черлакский р-н, д. Ольговка, ул. Центральная, д. 3 кв 2, присоединенного с опоры № 16 от ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП ЮП-7-3, привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП ЮП-7-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП ЮП-7-3. Ответственное лицо: Ильин А.В. 25.12.2023 год
357453 | 475 | 2023-12-21 | 15 | 30 |  | 2023-12-21 | 15 | 30 | 3.4.7.3 Ослабление проволочной вязки крепления провода к изолятору ф."А" на опоре № 6, привело к разрегулировки стрелы провеса провода ф."А" в пролете опор № 6-7 ВЛ 10 кВ ВУ-4 от ПС 35 кВ Верхние Уки с последующим возникновением межфазного короткого замыкания между проводами ф."А" и ф."С" ВЛ 10 кВ ВУ-4 от ПС 35 кВ Верхние Уки. 4.12 Межфазное короткое замыкание в пролете опор между проводами ф."А" и ф. "С" в пролёте опор № 6-7 ВЛ 10 кВ ВУ-4 от ПС 35 кВ Верхние Уки привело к отключению ВЛ 10 кВ ВУ-4 от ПС 35 кВ Верхние Уки действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода фазы "А" на ВУ-4_"Верхние Уки", Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. ВУ-4 от ПС 35кВ В-Уки Ответственное лицо: Начальник Больше Уковского РЭС Харьков Василий Викторович 23.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор № 6-7 на ВЛ-10кВ ф. ВУ-4 от ПС 35 кВ В-Уки Ответственное лицо: Начальник Больше Уковского РЭС Харьков Василий Викторович 23.01.2024 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ ф.ВУ-4 от ПС 35 кВ В-Уки с проверкой состояния узла крепления проводов к изоляторам. Выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: Начальник Больше Уковского РЭС Харьков Василий Викторович 23.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ-10 кВ ф. ВУ-4 от ПС 35 кВ В-Уки, с персоналом Больше Уковского РЭС осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ-10кВ Ответственное лицо: Начальник Больше Уковского РЭС Харьков Василий Викторович 23.01.2024 год
357453 | 476 | 2023-12-21 | 15 | 58 |  | 2023-12-21 | 15 | 58 | 3.4.12.2 При воздействии бокового порывистого ветра (ветра до 15 м/сек.), произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами ф."А" и ф."С" в пролёте опор №57-58 ВЛ 10 кВ Нн-2 от ПС 35 кВ Новоникольск, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания. 4.12 Междуфазное короткое замыкание между проводами ф."А" и ф."С" в пролёте опор №57-58 ВЛ 10 кВ Нн-2 от ПС 35 кВ Новоникольск привело к отключению ВЛ 10 кВ Нн-2 от ПС 35 кВ Новоникольск действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное короткое замыкание между проводами ф."А" и ф."С" на НН-2_с. Н-Никольск - с. Утускун, Пролет: Опора № 57 - Опора № 58 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Новоникольск. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 29.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролете опор №57-58 ВЛ 10 кВ Нн-2 от ПС 35 кВ Новоникольск, при не соответствии нормативным значениям выполнить регулировку стрелы провеса. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 31.01.2024 год
357450 | 554 | 2023-12-07 | 0 | 29 | 0.055002 | 2023-12-07 | 1 | 24 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло ослабление вязки провода, при воздействии бокового порывистого ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №№ 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Ст-2-4, что привело к короткому замыканию. 4.12 В результате короткого замыкания проводов в пролете опор №№ 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Ст-2-4 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Ст-2-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-СТ-2-4, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Ст-2-4. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 08.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №№ 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Ст-2-4. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 11.01.2024 год
357451 | 201 | 2023-12-07 | 6 | 52 | 0.126 | 2023-12-07 | 7 | 46 | 3.4.12.5 В результате воздействия низких температур окружающего воздуха произошло увеличение количества потребляемой электроэнергии ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ Чн-2-35. 4.4 Увеличение количества потребляемой электроэнергии привело к превышению допустимой нагрузки ВЛ и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП-10/0,4 кВ Чн-2-35. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение допустимой нагрузки ВЛ на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП Чн-2-35, VN004-00098011 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-10/0,4 кВ Чн-2-35. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 14.01.2024 год
357451 | 202 | 2023-12-07 | 8 | 10 | 0.195 | 2023-12-07 | 10 | 7 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Ростовка, ул. Российская, 4. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Бр-5-25. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 14.01.2024 год
357453 | 457 | 2023-12-07 | 9 | 7 | 0.013333 | 2023-12-07 | 10 | 27 | 3.4.9.3 В результате междуфазного короткого замыкания между проводами на вводе с опоры №9 в жилой дом №15 кВ.2 (баланс потребителя), расположенный по адресу: Омская область, Тевризский район, с. Петрово, ул. Молодёжная, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-ТВ-15-10. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-ТВ-15-10. Ответственное лицо: Начальник Тевризского РЭС Миселёв Иван Петрович 08.12.2023 год
357450 | 555 | 2023-12-07 | 8 | 55 | 0.00715 | 2023-12-07 | 9 | 34 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Короткое замыкание вводного кабеля в трубастое потребителя по адресу: Омская обл., Горьковский район, с. Новопокровка ул. Советская д.29, присоединенного с опоры №36, привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-1 от КТП-10/0,4 кВ НП-1-1. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП НП-1-4. Ответственное лицо: Коннов Ю.В. 10.12.2024 год
357450 | 556 | 2023-12-07 | 10 | 55 | 0.06 | 2023-12-07 | 12 | 25 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате повреждения вводного кабеля потребителя по адресу: Омская обл., Азовский район, д. Руслановка, ул. Южная д. 8, присоединенного с опоры № 28 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП Аз-9-5, произошло короткое замыкание, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП Аз-9-5 действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 ф.2 от КТП Аз-9-5. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 14.12.2023 год
357450 | 557 | 2023-12-07 | 18 | 24 | 0.0091503 | 2023-12-07 | 19 | 25 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При включении электронагревательных приборов произошло повреждение в ЩС-0,4 кВ потребителя по адресу Омская обл., Горьковский район, с. Новопокровка, ул. Береговая д.36 кв 2 присоединенного с опоры №25 ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП НП-3-7, в результате короткого замыкания произошло отключение АВ-0,4 кВ ф-1 от КТП НП-3-7. | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП НП-3-7. Ответственное лицо: Коннов Ю.В. 12.12.2023 год
357450 | 558 | 2023-12-07 | 22 | 42 | 0.028336 | 2023-12-07 | 23 | 7 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Короткое замыкание в ЩУ-0,4 кВ потребителя по адресу: Омская область, Нижне-Омский район, с. Нижняя Омка, ул. Кирова, д. 3 кв 2 подключенного с опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП НО-7-1, привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП НО-7-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП НО-7-1. Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 14.12.2023 год
357450 | 559 | 2023-12-07 | 23 | 15 | 0.0315 | 2023-12-08 | 1 | 0 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания в ЩУ-0,4 кВ потребителя по адресу Омская обл., Нововаршавский район, аул Караман, ул. Школьная д.3. присоединенного с опоры №5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Си-9-2 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП Си-9-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Си-9-2. Ответственное лицо: Шмидт В.А. 14.12.2023 год
357451 | 203 | 2023-12-07 | 10 | 10 | 0.13767 | 2023-12-07 | 12 | 8 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу: Омская область, Омский район, н.п. Новомосковка, ул. Мира, 30. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ Бр-5-4. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 14.01.2024 год
357451 | 204 | 2023-12-07 | 11 | 17 |  | 2023-12-07 | 12 | 16 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации вышел из строя блок питания БП-14, питающий контроллеры телемеханики ПС 110кВ Сибзавод. 4.20 Выход из строя блока питания БП-14 привел к прекращению передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Сибзавод в Омское РДУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выход из строя блока питания БП-14 на ПС "Сибзавод" 110/10, ИБП Волна ББП исп. 3/20 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену блока питания БП-14 в шкафу ТМ ПС 110кВ Сибзавод . Ответственное лицо: Слободчиков Виталий Дмитриевич 12.01.2024 год
357451 | 217 | 2023-12-07 | 13 | 5 | 0.01075 | 2023-12-07 | 13 | 48 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя, расположенного по адресу: Москаленский район, р.п.Москаленки, ул.Почтовая, 63 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 1СК-22 Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 11.01.2024 год
357451 | 222 | 2023-12-07 | 13 | 18 | 0.09375 | 2023-12-07 | 14 | 33 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Ростовка, ул. Вишневая, 10. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ Бр-9-9. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 14.01.2024 год
357451 | 223 | 2023-12-07 | 17 | 29 | 0.037331 | 2023-12-07 | 18 | 1 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Малахово, ул. Центральная, 20. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ Пв-7-5. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 14.01.2024 год
357453 | 458 | 2023-12-07 | 10 | 20 | 0.0079303 | 2023-12-07 | 11 | 39 | 3.4.9.3 В результате кабеля на вводе с опоры №6 в жилой дом №7 (баланс потребителя), расположенный по адресу: Омская область, Муромцевский район, д. Караклинка, ул. Новая, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Рз-10-4. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Рз-10-4. Ответственное лицо: Начальник Муромцевского РЭС Трубицин Валерий Владимирович 08.12.2023 год
357451 | 224 | 2023-12-08 | 2 | 15 | 0.0062505 | 2023-12-08 | 2 | 40 | 3.4.9.3 При осмотре ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-10/0,4 кВ 4В-5 обнаружен схлёст проводов от опоры № 6 на вводе потребителя при сходе снега с кровли дома по адресу: с.Троицк , ул.Центральная д. 25. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-10/0,4кВ 4В-5. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 11.01.2024 год
357450 | 560 | 2023-12-08 | 4 | 19 | 0.022133 | 2023-12-08 | 5 | 42 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Короткое замыкание вводного провода потребителя по адресу Омская обл., Калачинский район, д. Петровка, ул. Центральная д. 48, присоединенного с опоры № 35 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Со-9-5, привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Со-9-5. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-Со-9-5. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 11.12.2023 год
357450 | 561 | 2023-12-08 | 5 | 1 | 0.047701 | 2023-12-08 | 6 | 47 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. Короткое замыкание в ЩУ-0,4 кВ потребителя по адресу Омская обл., Нововаршавский район, аул Караман, ул. Береговая, присоединенного с опоры № 12 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП Си-9-3 привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП Си-9-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП Си-9-3. Ответственное лицо: Шмидт В.А. 12.12.2023 год
357450 | 562 | 2023-12-08 | 8 | 28 | 0.019167 | 2023-12-08 | 10 | 23 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. Повреждение вводного кабельного ввода, произошло короткое замыкание ответвления к вводу потребителя по адресу: Омская область, Таврический р-н, с. Садовое, ул. Совхозная, 9, присоединенного с опоры №13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ С-1-5, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ С-1-5. | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ С-1-5. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 12.12.2023 год
357450 | 563 | 2023-12-08 | 8 | 59 | 0.056585 | 2023-12-08 | 10 | 36 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу: Омская обл., Черлакский р-н, д. Гринское, ул. Береговая д.5, присоединенного с опоры № 13 от ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Чк-9-16 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП Чк-9-16. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Чк-9-16. Ответственное лицо: Ильин А.В. 13.12.2023 год
357450 | 564 | 2023-12-08 | 9 | 19 | 0.0012951 | 2023-12-08 | 9 | 56 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При повреждении крепления трубастоя, при тяжении вводного провода, произошел наклон трубастоя по адресу Омская область, рп Горьковское, ул. Гагарина д.23, присоединенного с опоры № 31 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Г-2-5, с возникновением короткого замыкания и последующим отключением АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП Г-2-5. | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Г-2-5. Ответственное лицо: Коннов Ю.В. 14.12.2023 год
357453 | 459 | 2023-12-09 | 5 | 27 | 0.00063 | 2023-12-09 | 5 | 45 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Кратковременны схлёст вводного провода потребителя по адресу: Омская обл., с. Б. Туралы, ул. Солнечная,5, присоединенного с опоры №8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Бк-5-5, привел к возникновению короткого замыкания с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Бк-5-5. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Бк-5-5 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 15.12.2023 год
357453 | 460 | 2023-12-10 | 7 | 20 | 0.004995 | 2023-12-10 | 9 | 11 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор №31-32 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП Т-2-108, что привело к кратковременному схлёсту между проводами ф."А" и ф."В". 4.12 Короткое замыкание между проводами ф."А" и ф."В" в пролёте опор №31-32 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП Т-2-108 в результате разрегулировки провода ф."А", привело к отключению АВ-0,4кВ ф.3 от ТП Т-2-108. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Т-2-108 ф.3, Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Т-2-108. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 14.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор №31-32 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Т-2-108. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 31.01.2024 год
357453 | 461 | 2023-12-09 | 20 | 54 | 0.0011734 | 2023-12-09 | 21 | 16 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению возгорания жилого дома №72 подразделением 58 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области, расположенного по адресу: Омская область, г. Тара, ул. 2-я Линия, отключена ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Лч-1-22. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Лч-1-22 проходящего вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 31.01.2024 год
357451 | 226 | 2023-12-08 | 4 | 54 | 0.1295 | 2023-12-08 | 6 | 45 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Бородинка, ул. Гагарина, 7. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ Пв-6-13. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 14.01.2024 год
357450 | 565 | 2023-12-08 | 11 | 30 | 0.00285 | 2023-12-08 | 12 | 27 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Повреждение изоляции вводного провода в трубастое потребителя по адресу Омская область, Горьковский район, д. Саратово ул. Центральная д.7, присоединенного с опоры № 49 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП НП-2-2, привело к возникновению короткого замыкания с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП НП-2-2. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП НП-2-2. Ответственное лицо: Коннов Ю.В. 10.12.2024 год
357450 | 566 | 2023-12-08 | 11 | 54 | 0.0375 | 2023-12-08 | 12 | 39 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате повреждения вводного кабеля потребителя по адресу: Омская обл., Азовский район, с. Звонарев Кут, ул. Школьная д. 34, присоединенного с опоры № 36 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП Зв-1-2, произошло короткое замыкание, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП Зв-1-2 действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП Зв-1-2. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 13.12.2023 год
357450 | 567 | 2023-12-08 | 13 | 3 | 0.027132 | 2023-12-08 | 13 | 47 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. Короткое замыкание вводного АВ-0,4 в ЩУ-0,4 кВ потребителя по адресу: Омская обл., Черлакский р-н, д. Первый Шаг ул Школьная д. 21 (здание школы), присоединенного с опоры № 19 от ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Мд-1-3, привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП Мд-1-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Мд-1-3. Ответственное лицо: Ильин А.В. 13.12.2023 год
357450 | 568 | 2023-12-08 | 19 | 10 | 0.0408 | 2023-12-08 | 20 | 22 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания на вводе потребителя по адресу Омская обл., Нововаршавский район, р.п. Нововаршавка, ул. Промкомбинатовская 23, присоединенного с опоры №43 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП НВ-6-4 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП НВ-6-4. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП НВ-6-4. Ответственное лицо: Шмидт В.А. 13.12.2023 год
357451 | 227 | 2023-12-08 | 6 | 45 | 0.0124 | 2023-12-08 | 7 | 47 | 3.4.9.3 При осмотре ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-10/0,4 кВ 4Сс-13 обнаружен схлёст проводов от опоры № 10 на вводе потребителя из-за наклона трубостоя по адресу: с.Белоглазово, ул.3-я Зеленая, д.1. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-10/0,4кВ 4Сс-13. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 11.01.2024 год
357450 | 569 | 2023-12-09 | 15 | 42 | 0.023701 | 2023-12-09 | 17 | 1 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Короткое замыкание вводного провода потребителя по адресу Омская обл., Калачинский район, г. Калачинск, ул. Тушминцева д. 11, присоединенного с опоры № 36 ВЛ-0,4 кВ ф.7 от ТП-107, привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф.7 от ТП-107. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.7 от ТП-107. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 15.12.2023 год
357450 | 570 | 2023-12-09 | 16 | 40 | 0.029167 | 2023-12-09 | 17 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу: Омская обл., Черлакский р-н, с. Красный Октябрь, ул. Первомайская д. 8 кв 2, присоединенного с опоры № 33 от ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП КО-6-2 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП КО-6-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП КО-6-2. Ответственное лицо: Ильин А.В. 12.12.2023 год
357450 | 571 | 2023-12-09 | 21 | 10 | 0.013 | 2023-12-09 | 22 | 15 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Кратковременный схлёст вводного провода потребителя по адресу: Омская область, Кормиловский район, д. Веселый Привал, ул. Коммунистическая д. № 26 подключенного с опоры № 25 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Нс-1-9, привело к короткому замыканию вводного провода с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Нс-1-9. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Нс-1-9. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 12.12.2023 год
357450 | 572 | 2023-12-10 | 10 | 50 | 0.050001 | 2023-12-10 | 12 | 30 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания в ЩУ-0,4 кВ потребителя по адресу Омская обл., Нововаршавский район, с. Победа, ул. Специалистов 11. присоединенного с опоры №17а ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Бо-3-6 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП Бо-3-6. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Бо-3-6. Ответственное лицо: Шмидт В.А. 13.12.2023 год
357450 | 573 | 2023-12-10 | 11 | 44 | 0.0285 | 2023-12-10 | 12 | 41 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу: Омская обл., Черлакский р-н, с. Елизаветинка, ул. Береговая д. 47, присоединенного с опоры № 20 от ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Чк-9-6 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП Чк-9-6. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Чк-9-6. Ответственное лицо: Ильин А.В. 13.12.2023 год
357451 | 228 | 2023-12-08 | 9 | 47 | 0.00025346 | 2023-12-08 | 9 | 51 | 3.4.9.3 В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ 1Тл-5 обнаружено повреждение на объекте потребителя, расположенного по адресу: д. Красный Восток ферма. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 1Тл-5. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 27.01.2024 год
357453 | 462 | 2023-12-08 | 9 | 48 | 0.19333 | 2023-12-08 | 11 | 44 | 3.4.7.3 Не выявление снижения потери механической прочности, обусловленной изменением свойств материалов в процессе длительной эксплуатации провода ф."В" (марка АС-35) в пролёте опор №№ 133-134 ВЛ 10 кВ Ут-12 от ПС 110 кВ Утьма, привело к его обрыву с падением на землю. 4.1 В процессе длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала провода ф."В" ВЛ 10 кВ Ут-12 от ПС 110 кВ Утьма, что привело к снижению его механической прочности, воздействие неблагоприятных погодных явлений привело к разрыву жил провода ф."В" в пролёте опор №№ 133-134 ВЛ 10 кВ Ут-12 от ПС 110 кВ Утьма. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."В" на УТ-12_с. Утьма - д. Тавинск - д. Ураш, Пролет: Опора № 133 - Опора № 134 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ут-12 от ПС 110 кВ Утьма. Ответственное лицо: Федоренко И.В. 13.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт провода ф."В" в пролёте опор №№ 133-134 ВЛ 10 кВ Ут-12 от ПС 110 кВ Утьма. Ответственное лицо: Федоренко И.В. 13.12.2023 год
357453 | 463 | 2023-12-10 | 1 | 19 | 0.0060676 | 2023-12-10 | 1 | 32 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению при возгорании жилого дома, расположенного по адресу: Омская область, Большеуковский район, с. Большие Уки, ул. Избышева 41, присоединенного с опоры № 18 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-БУ-3-10, подразделением ПСЧ 57 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области была отключена ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-БУ-3-10. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-БУ-3-10. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр участка ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-БУ-3-10, проходящего вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Зам.нач- гл.инженер большеуковского РЭС Мельчуков Дмитрий Сергеевич 12.12.2023 год
357453 | 464 | 2023-12-10 | 11 | 1 | 0.0042 | 2023-12-10 | 11 | 37 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Короткое замыкание на вводе потребителя по адресу: Омская область, Усть-Ишимский район, с. Кайлы, ул. Новая, д. 15/1, присоединенного с опоры №12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП Ор-8-8, привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 ТП Ор-8-8. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП Ор-8-8. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 14.12.2023 год
357451 | 231 | 2023-12-10 | 22 | 20 | 0.054165 | 2023-12-10 | 23 | 25 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Надеждино, ул. Победы, 14. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Нд-3-7. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 14.01.2024 год
357451 | 232 | 2023-12-07 | 4 | 8 | 4.7515 | 2023-12-07 | 5 | 43 | 3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники (экскаватора) в пролете опор №№ 24 – 25 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 – Петрушенко с отпайками I цепь (С-21) по насыпи земли, созданной в результате проведения в охранной зоне ВЛ неизвестными лицами несанкционированных земляных работ со снижением расстояния (габарита) от нижнего провода, приведший к механическому воздействию на провода ВЛ 4.4 Механическое воздействие крупногабаритной техники (экскаватора на гусеничном ходу) на провода ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 – Петрушенко с отпайками I цепь (С-21) в пролете опор №№ 24 – 25 с касанием и замыканием провода фазы «А» на землю с последующим перекрытием электрической дугой выше расположенного провода фазы «В», приведшее: - к обрыву с падением проводов вышеуказанных фаз на провод фазы «С» (нижний), переходу КЗ в 3-х фазное и отключению ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 – Петрушенко с отпайками I цепь (С-21) действием защит; - при дальнейшем движении экскаватора к натяжению провода фазы «С» в пролете опор №№ 24 – 25 и упругой деформации ствола опоры № 25 с разворотом траверсы фазы «С» в сторону опоры № 24 с последующим обрывом провода фазы «С» в пролетах опор №№ 25 – 26 и №№ 24 – 25 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов в пролете опор №24-25 ф. «А», «В», «С» на ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4-Петрушенко (С-21), Пролет: Опора № 24 - Опора № 25; Обрыв провода фазы «С» в пролете опор №25-26 на ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4-Петрушенко (С-21), Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену проводов фаз «А», «В», «С» в пролете опор №№ 24 – 25, провода фазы «С» в пролете опор №№ 25 – 26 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 – Петрушенко с отпайками I цепь (С-21). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 17.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер расстояния от поверхности земли до проводов в пролетах опор №№ 24 – 25, №№ 25 – 26 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 – Петрушенко с отпайками I цепь (С-21). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 01.03.2024 год
357451 | 233 | 2023-12-08 | 13 | 45 | 0.00039984 | 2023-12-08 | 13 | 50 | 3.4.9.3 В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ 8Щ-22 обнаружено повреждение на объекте потребителя, расположенного по адресу: д. Большевасильевка ул. Центральная 13. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 8Щ-22. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 27.01.2024 год
357451 | 235 | 2023-12-08 | 21 | 45 | 0.0010833 | 2023-12-08 | 22 | 50 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв шлейфа ф.В на опоре №6 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 10/0,4 кВ Д-3-6. 4.3 Обрыв шлейфа ф.В на опоре №6 привел к отключению ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 10/0,4 кВ Д-3-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа ф.В на ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-Д-3-6, Опора А2ДБ | Техническое мероприятие 1 Восстановить оборванный шлейф ф.В от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 10/0,4 кВ Д-3-6. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 18.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 10/0,4 кВ Д-3-6. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 18.01.2024 год
357451 | 237 | 2023-12-09 | 20 | 8 | 0.10934 | 2023-12-09 | 21 | 30 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Пушкино, ул. Степная, 38. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Пш-4-16. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 14.01.2024 год
357451 | 238 | 2023-12-09 | 22 | 50 | 0.079331 | 2023-12-09 | 23 | 58 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Красноярка, ул. Раздольная, 22. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Кр-8-25. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 14.01.2024 год
357451 | 242 | 2023-12-10 | 4 | 20 | 0.0008 | 2023-12-10 | 5 | 8 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации произошло повреждения ответвительного зажима СИП на опоре №4 ВЛ-10кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Кб-2313-38. Сопутствующим обстоятельством явилась низкая температура окружающего воздуха результате чего произошло увеличение количество потребляемой электроэнергии потребителями. 4.3 Повреждения ответвительного зажима СИП на опоре №4 привело к отключению АВ-0,4кВ ф.3 в ТП 10/0,4 кВ Кб-2313-38. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждения ответвительного зажима СИП на ВЛ-0,4кВ ф.3 от Кб-2313-38, Опора П1-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ответвительного зажима СИП на опоре №4 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Кб-2313-38. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 20.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Кб-2313-38. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 20.01.2024 год
357451 | 245 | 2023-12-10 | 6 | 40 | 0.0003333 | 2023-12-10 | 7 | 0 | 3.4.12.5 В результат воздействия низких температур окружающего воздуха произошло увеличение количество потребляемой электроэнергии ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП10/0,4 кВ Ом-2-14. 4.4 Увеличение количество потребляемой электроэнергии привело к превышению допустимой нагрузки ВЛ и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-10/0,4 кВ Ом-2-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ-0,4 кВ ф.1 на VN004-00119936, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ом-2-14 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ом-2-14. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 20.01.2024 год
357451 | 247 | 2023-12-10 | 14 | 50 | 0.029165 | 2023-12-10 | 15 | 25 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Ракитинка, ул.Садовая, 12. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Пш-3-5. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 14.01.2024 год
357451 | 249 | 2023-12-10 | 20 | 10 | 0.025 | 2023-12-10 | 20 | 40 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Ракитинка, ул. Центральная, 126. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ Пш-3-5. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 14.01.2024 год
357451 | 250 | 2023-12-10 | 20 | 55 | 0.05 | 2023-12-10 | 21 | 25 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Пушкино, ул. Степная, 25. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ Пш-4-16. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 14.01.2024 год
357451 | 251 | 2023-12-11 | 10 | 40 | 0.008 | 2023-12-11 | 11 | 4 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение ввода в здание по адресу: Омская область, с. Краснопутиловец ул. ул. Молодежная 18/1. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от КТП 10/0,4 кВ 2ПЛ-2. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 11.01.2024 год
357453 | 465 | 2023-12-11 | 16 | 35 | 0.0074656 | 2023-12-11 | 16 | 49 | 3.4.8.5 Отключение по заявке МЧС. Для безопасного проведения работ подразделением ПСЧ ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Омской области по локализации пожара жилого дома, по адресу Омская область, Большеуковский район, с. Большие Уки , ул. Гагарина д. № 19/2, проходящего вблизи ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-БУ-17-13, по неотложной заявке (заявка МЧС) была отключена ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-БУ-17-13. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-БУ-17-13, проходящего вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Зам.нач - гл.инженер Большеуковского РЭС Мельчуков Д.С 13.12.2023 год
357451 | 258 | 2023-12-11 | 6 | 20 | 0.067666 | 2023-12-11 | 8 | 16 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода ф.В в пролете опор № 1/21-1/22 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 6КМ-4. Сопутствующим обстоятельством явилась низкая температура окружающего воздуха -38 градусов. 4.13 Вследствие обрыва провода ф. В в пролете опор № 1/21-1/22 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 6КМ-4 произошло касание провода ф. А и межфазное короткое замыкание, что стало причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП-10/0,4кВ 6КМ-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф. В на ВЛ-0,4 ф 2 КТП 6КМ-4, Пролет: Опора № 1-21 - Опора № 1-22 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода ф. В в пролете опор №1/21-1/22 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 6КМ-4. Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 14.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 6КМ-4 Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 14.01.2024 год
357451 | 310 | 2023-12-11 | 9 | 21 | 0.059499 | 2023-12-11 | 11 | 20 | 3.4.8.5 По заявке МЧС для тушения пожара по адресу: Омская область, Москаленский район д. Элита, объект ООО "Продозерно" отключили АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП 10/0,4 кВ 7ЭЛ-2. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ 7ЭЛ-2. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 12.01.2024 год
357451 | 313 | 2023-12-11 | 13 | 30 | 0.015833 | 2023-12-11 | 15 | 5 | 3.4.12.2 Воздействие ветровых нагрузок и низкой температуры окружающего воздуха на провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ 2Ат-4 привело к обрыву нулевого провода в пролете опор 1/1-1/2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ 2Ат-4 . 4.4 Для устранения обрыва провода в пролете опор 1/1-1/2 по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ 2Ат-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-АТ-2-4, Пролет: Опора № 1/1 - Опора № 1/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт нулевого провода в пролете опор №1/1-1/2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ 2Ат-4. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 12.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 2Ат-4. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 12.01.2024 год
357450 | 574 | 2023-12-11 | 11 | 45 | 0.015251 | 2023-12-11 | 12 | 46 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания 3-х фазного ввода потребителя по адресу Омская область, Павлоградский р-он , с. Новоуральское, ул. Колхозная д. 7 кв. 1, присоединенного с опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП НУ-5-10, произошло отключение ф.1 от ТП НУ-5-10. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП НУ-5-10. Ответственное лицо: Мастер Тихвинского уч-ка Павлоградского РЭС ПО ВЭС Козьма А.М. 13.12.2023 год
357450 | 575 | 2023-12-11 | 15 | 28 | 0.021234 | 2023-12-11 | 16 | 59 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Короткое замыкание вводного провода потребителя по адресу Омская обл., Калачинский район, г. Калачинск, ул. Стрельникова д. 36, присоединенного с опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-12, привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-12. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-12. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 13.12.2023 год
357450 | 576 | 2023-12-11 | 15 | 53 | 0.026666 | 2023-12-11 | 17 | 13 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Короткое замыкание вводного провода потребителя по адресу Омская обл., Калачинский район, г. Калачинск, ул.М.Жукова. д. 74, присоединенного с опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-75, привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-75. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-75. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 18.12.2023 год
357450 | 577 | 2023-12-11 | 17 | 0 | 0.039 | 2023-12-11 | 17 | 39 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания в щите учета потребителя по адресу Омская обл., Оконешниковский район, д. Ленинск, ул. Первомайская д. 18, присоединенного с опоры № 64 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кр-1-4 произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кр-1-4. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кр-1-4. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 18.12.2023 год
357450 | 578 | 2023-12-11 | 22 | 5 | 0.038335 | 2023-12-11 | 22 | 51 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате повреждения вводного автомата потребителя по адресу: Омская обл., Азовский район, д.Роза Долина, ул. Южная д. 28 а, присоединенного с опоры № 51 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП Цп-8-7, произошло короткое замыкание, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП Цп-8-7 действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Цп-8-7. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 13.12.2023 год
357453 | 466 | 2023-12-11 | 13 | 5 | 0.047997 | 2023-12-11 | 13 | 37 | 3.4.12.5 В результате понижения температуры окружающего воздуха -33 °С произошло кратковременное увеличение мощности потребления электрической энергии потребителями в сети 0,4 кВ, что привело к увеличению тока больше номинального значения, в результате чего отключился АВ-0,4 кВ №1 ф.1 от ТП УИ-3-10. 4.4 Увеличение мощности потребления электрической энергии потребителями в сети 0,4 кВ, привело к превышению токовых нагрузок АВ-0,4 кВ ф.1 ТП УИ-3-10, в результате чего отключился АВ-0,4 кВ ф.1 ТП УИ-3-10 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение токовых нагрузок на ТП-УИ-3-10, ВА 57-35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП УИ-3-10 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 14.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести распределение токовых нагрузок по фазам на ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП УИ-3-10 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 12.01.2024 год
357451 | 230 | 2023-12-12 | 5 | 8 | 0.0288 | 2023-12-12 | 5 | 56 | 3.4.9.3 При осмотре ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ 1М-1 обнаружен схлёст проводов от опоры №22 на вводе потребителя из-за наклона трубчатоя по адресу: д. Гуровка ул.Светлая д. 7. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-10/0,4кВ 1М-1. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 13.01.2024 год
357450 | 579 | 2023-12-12 | 8 | 25 | 0.010833 | 2023-12-12 | 9 | 30 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Короткое замыкание вводного провода потребителя по адресу Омская обл., Калачинский район, д. Петровка, ул. Центральная д. 3, присоединенного с опоры № 72 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Со-9-8, привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Со-9-8. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-Со-9-8. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 14.12.2023 год
357450 | 539 | 2023-12-03 | 9 | 46 | 0.022249 | 2023-12-03 | 11 | 15 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания 3-х фазного ввода потребителя по адресу Омская область, Павлоградский р-он , р.п. Павлоградка, ул. Ленина д. 92, присоединенного с опоры № 42 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП П-3-16, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП П-3-16. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП П-3-16. Ответственное лицо: Ст. мастер Пв уч-ка Павлоградского РЭС ПО ВЭС Вакула А.Ю. 07.12.2023 год
357450 | 541 | 2023-12-03 | 11 | 50 | 0.013751 | 2023-12-03 | 12 | 45 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного кабеля потребителя по адресу: Омская область, с. Благодаровка, пер. Нежный, д. 2, подключенного от опоры № 21 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП Бн-3-17, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 от КТП Бн-3-17. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП Бн-3-17 Ответственное лицо: Кутурга П.В. 03.12.2023 год
357450 | 542 | 2023-12-03 | 12 | 59 | 0.003333 | 2023-12-03 | 13 | 19 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Короткое замыкание вводного провода в дом потребителя по адресу: Омская область, Нижне-Омский район, д. Удачное, ул. Советская, д. 4 подключенного с опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Хр-4-1 привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП Хр-4-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по вей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Хр-4-1. Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 08.12.2023 год
357450 | 543 | 2023-12-03 | 13 | 30 | 0.021334 | 2023-12-03 | 14 | 34 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания в щите учета потребителя по адресу Омская обл., Оконешниковский район, д. Орловка, ул. Центральная д. 10 кв.1, присоединенного с опоры № 28 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кр-7-2 произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кр-7-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кр-7-2. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 06.01.2024 год
357450 | 544 | 2023-12-03 | 14 | 39 | 0.0068994 | 2023-12-03 | 15 | 7 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания ввода потребителя по адресу: Омская обл., Черлакский район, с. Медет, ул. 40 лет Победы 29 кв1, присоединенного с опоры № 9 от ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Мд-3-1 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП Мд-3-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Мд-3-1. Ответственное лицо: Литвиненко А.С. 04.12.2023 год
357450 | 545 | 2023-12-03 | 15 | 2 | 0.007 | 2023-12-03 | 15 | 44 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате схода снежной массы с металлической кровли дома на вводной провод потребителя, по адресу Омская область, Горьковский район, с.Сухое ул. Демьяновская д.19, присоединенного с опоры № 62 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Сх-2-2, произошел кратковременный схлест проводов с возникновением короткого замыкания, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП Сх-2-2. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Сх-2-2 Ответственное лицо: Коннов Ю.В. 05.01.2024 год
357450 | 546 | 2023-12-03 | 17 | 3 | 0.0063 | 2023-12-03 | 17 | 45 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. При сходе снежной массы с металлической кровли дома потребителя на вводной провод, по адресу Омская область, Горьковский район, д. Богданово, ул. Центральная, д.2, присоединенного с опоры № 27 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП НП-5-4, привело к кратковременному схлесту проводов с возникновением короткого замыкания, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП НП-5-4. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП НП-5-4. Ответственное лицо: Коннов Ю.В. 08.12.2023 год
357450 | 547 | 2023-12-03 | 18 | 46 | 0.0084341 | 2023-12-03 | 19 | 8 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания ввода потребителя по адресу: Омская обл., Черлакский район, с. Иртыш, ул. Ленина 185 , присоединенного с опоры № 15 от ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП И-5-5 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП И-5-5. | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП И-5-5. Ответственное лицо: Ильин А.В. 08.12.2023 год
357450 | 548 | 2023-12-03 | 21 | 22 | 0.009334 | 2023-12-03 | 21 | 50 | 3.4.12.2 В результате бокового порывистого ветра произошел кратковременный схлёст проводов в пролете опор №№ 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Нсж-1-3, что привело к возникновению короткого замыкания. 4.12 В результате межфазного замыкания между фазой "В" и фазой "С" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Нсж-1-3, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП Нсж-1-3 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное замыкание между фазой "В" и фазой "С" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НСЖ-1-3, Пролет: Оп.№.3 - Оп.№.4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Нсж-1-3. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 13.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Нсж-1-3, при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 29.12.2023 год
357451 | 142 | 2023-12-03 | 9 | 13 | 0.098 | 2023-12-03 | 10 | 37 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. В процессе эксплуатации произошло повреждение электроустановки потребителя по адресу н.п. Новомосковка ул. Степная, 12. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-10/0,4кВ Бр-5-21. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 11.01.2024 год
357451 | 145 | 2023-12-03 | 9 | 23 | 0.007833 | 2023-12-03 | 10 | 10 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя, расположенного по адресу: Москаленский район, с.Екатериновка ул.Молодёжная 34. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 4СК-19 Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 11.01.2024 год
357451 | 146 | 2023-12-03 | 11 | 20 | 0.039582 | 2023-12-03 | 12 | 55 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Ульяновка, ул. Дальняя. д. 5 (баланс потребителя). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ Бр-1-2. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 11.01.2024 год
357451 | 148 | 2023-12-03 | 14 | 4 | 0.0010668 | 2023-12-03 | 14 | 20 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя, расположенного по адресу: Москаленский район, с.Гвоздёвка ул.Приозёрная 38/2. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 7НЦ-2 Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 11.01.2024 год
357451 | 149 | 2023-12-03 | 15 | 10 | 0.10666 | 2023-12-03 | 16 | 30 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Ракитинка, ул.Центральная, 21. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ Пш-3-7. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 11.01.2024 год
357451 | 150 | 2023-12-03 | 17 | 35 | 0.0025 | 2023-12-03 | 18 | 5 | 3.4.9.3 При осмотре ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ 1Тк-19 обнаружен схлёст проводов при сходе снега с кровли крыши от опоры № 6П на вводе потребителя по адресу: п.Октябрьский, ул.Северная д.3 кв.2. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-10/0,4 кВ 1Тк-19 . Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 05.01.2024 год
357451 | 151 | 2023-12-03 | 20 | 35 | 0.0019167 | 2023-12-03 | 22 | 30 | 3.4.12.2 В результате длительной ветровой нагрузки произошло расплетение вязки провода ф. А на опоре №36 ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС 110кВ Морозовка. 4.4 Расплетение вязки провода ф.А на опоре №36 привело к провису провода ф. А и схлесту с проводом ф. В в пролете опор №36-37 ,в результате чего произошло межфазное короткое замыкание и отключение В-10 кВ ф.2 на ПС 110кВ Морозовка действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расплетение вязки провода ф.А на Мр-2_п. Морозовка - д. Ракитинка, Пролет: Опора № 36 - Опора № 37 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода ф. А в пролете опор № 36-37 ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС 110кВ Морозовка. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 12.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС 110кВ Морозовка. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 12.01.2024 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести визуальный осмотр состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС 110кВ Морозовка. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 12.01.2024 год
357451 | 152 | 2023-12-03 | 20 | 40 | 0.069 | 2023-12-03 | 21 | 49 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Ракитинка, ул.Садовая, 12. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ Пш-3-5. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 11.01.2024 год
357451 | 155 | 2023-12-03 | 21 | 35 | 0.015584 | 2023-12-03 | 22 | 30 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 4КЧ-22 произошел подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В. 4.4 Подхлёст проводов ф.А и ф.В в пролете опор № 10-11 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП 10/0,4 кВ 4КЧ-22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлёст проводов ф.А и ф.В на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от 4КЧ-22, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 4КЧ-22 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 04.01.2024 год
357451 | 173 | 2023-12-03 | 21 | 42 | 0.029968 | 2023-12-03 | 22 | 40 | 3.4.9.3 При осмотре ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-10/0,4 кВ 4В-1 обнаружен схлёст проводов от опоры № 2/4 на вводе потребителя при сходе снега с кровли крыши по адресу: с.Троицк, ул.Школьная, д.3. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-10/0,4кВ 4В-1. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 05.01.2024 год
357451 | 180 | 2023-12-03 | 21 | 46 | 0.023 | 2023-12-03 | 22 | 55 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ 8ВА-9 произошел подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В. 4.4 Подхлёст проводов ф.А и ф.В в пролете опор № 17-18 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.3 в ТП 10/0,4 кВ 8ВА-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлёст проводов ф.А и ф.В на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от 8ВА-9, Пролет: Опора № 8 - Опора № 13 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ 8ВА-9 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 04.01.2024 год
357451 | 184 | 2023-12-03 | 22 | 47 | 0.005666 | 2023-12-03 | 23 | 4 | 3.4.9.3 При осмотре ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ 4Сс-13 обнаружен схлёст проводов от опоры № 21 на вводе потребителя при сходе снега с кровли дома по адресу: с.Белоглазово, ул.40 лет Победы, д.7. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-10/0,4кВ 4Сс-13. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 05.01.2024 год
357453 | 433 | 2023-12-03 | 16 | 30 | 0.0026505 | 2023-12-03 | 16 | 40 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши жилого дома №25, расположенному по адресу: р.п. Муромцево, ул. Октябрьская, произошёл кратковременный схлёст между проводами на вводе с опоры №36 (баланс потребителя), что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Мр-2-23 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-Мр-2-23. Ответственное лицо: Начальник Муромцевского РЭС Трубицин Валерий Владимирович 05.12.2023 год
357453 | 448 | 2023-12-03 | 18 | 37 | 0.00020004 | 2023-12-03 | 18 | 47 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши жилого дома №49, расположенному по адресу: д. Игоревка, ул. Песчаная, произошёл кратковременный схлёст между проводами на вводе с опоры №52 (баланс потребителя), что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Рз-3-3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-Рз-3-3. Ответственное лицо: Начальник Муромцевского РЭС Трубицин Валерий Владимирович 05.12.2023 год
357453 | 449 | 2023-12-03 | 19 | 47 | 0.0012352 | 2023-12-03 | 20 | 0 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши жилого дома №1, расположенному по адресу: д. Инцисс, ул. Молодежная, произошёл кратковременный схлёст между проводами на вводе с опоры №10 (баланс потребителя), что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Пр-2-6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Пр-2-6. Ответственное лицо: Начальник Муромцевского РЭС Трубицин Валерий Владимирович 05.12.2023 год
357453 | 450 | 2023-12-04 | 2 | 48 | 0.000195 | 2023-12-04 | 2 | 57 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе с опоры №30 в жилой дом №63 (баланс потребителя), расположенный по адресу: г. Тара, ул. 40 лет ВЛКСМ, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-Т-2-7. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-Т-2-7 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 05.12.2023 год
357451 | 186 | 2023-12-04 | 0 | 40 | 0.0001667 | 2023-12-04 | 0 | 50 | 3.4.9.3 Повреждения на вводе потребителя по адресу ул.Кучумова 28 п.Мелиораторов | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ Кб-2313-4 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 12.01.2024 год
357453 | 451 | 2023-12-04 | 13 | 52 | 0.0032 | 2023-12-04 | 13 | 58 | 3.4.9.3 В результате кратковременного перекрытия между проводами на вводе с опоры №13 (баланс потребителя) в жилой дом № 42, расположенный по адресу: Омская область, Седельниковский район, с. Кукарка, ул. Зелёная, произошло отключение ВЛ 0,4 кВ ф 2 от КТП Из-3-2. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф 2 от КТП Из-3-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Дубровский Олег Андреевич 05.12.2023 год
357453 | 452 | 2023-12-04 | 10 | 39 | 0.0049995 | 2023-12-04 | 10 | 59 | 3.4.9.3 В результате междуфазного короткого замыкания между проводами на вводе с опоры №17 в жилой дом № 10 (баланс потребителя), расположенный по адресу: Омская область, Большереченский район, р. п. Большеречье, ул. 2-я Береговая, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП Бр-13-6. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП Бр-13-6. Ответственное лицо: Начальник Большереченского РЭС Климов Андрей Сергеевич 05.12.2023 год
357453 | 453 | 2023-12-04 | 11 | 15 | 0.0085005 | 2023-12-04 | 11 | 49 | 3.4.9.3 В результате междуфазного короткого замыкания между проводами на вводе с опоры №18 в жилой дом № 5 (баланс потребителя), расположенный по адресу: Омская область, Большереченский район, с. Евгащино, ул. Пушкина, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ев-11-10. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ев-11-10. Ответственное лицо: Начальник Большереченского РЭС Климов Андрей Сергеевич 05.12.2023 год
357453 | 454 | 2023-12-04 | 11 | 28 | 0.0097594 | 2023-12-04 | 12 | 0 | 3.4.9.3 В результате междуфазного короткого замыкания кабеля на вводе с опоры №89 в жилой дом №98 (баланс потребителя), расположенный по адресу: Омская область, Муромцевский район, с. Курганка, ул. Береговая, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Крб-1-14. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Крб-1-14. Ответственное лицо: Начальник Муромцевского РЭС Трубицин Валерий Владимирович 05.12.2023 год
357453 | 455 | 2023-12-04 | 23 | 38 | 0.04625 | 2023-12-05 | 1 | 29 | 3.4.9.3 В результате междуфазного короткого замыкания между проводами на вводе с опоры №27 в жилой дом №9 (баланс потребителя), расположенный по адресу: Омская область, Большереченский район, с. Красный Яр, ул. 2-я Новостроевская, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Бр-21-9. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Бр-21-9. Ответственное лицо: Начальник Большереченского РЭС Климов Андрей Сергеевич 05.12.2023 год
357450 | 549 | 2023-12-04 | 10 | 35 | 0.005833 | 2023-12-04 | 11 | 10 | 3.4.12.2 В результате бокового порывистого ветра произошел кратковременный схлет проводов в пролете опор №№ 34-35 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Ст-3-10, что привело к возникновению короткого замыцкания. 4.12 В результате короткого замыкания в пролете опор №№ 34-35 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Ст-3-10 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Ст-3-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-СТ-3-10, Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Ст-3-10. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 11.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 34-35 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Ст-3-10, при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 29.12.2023 год
357451 | 187 | 2023-12-04 | 13 | 55 | 0.03625 | 2023-12-04 | 15 | 22 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации произошел наклон деревянной опоры №14 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 6НЛ-5. 4.14 Для предотвращения падения опоры №14 по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 6НЛ-5 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры №14 на ВЛ-0,4 ф 2 КТП 6НЛ-5, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опору № 14 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 6НЛ-5. Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 05.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 6НЛ-5. Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 05.01.2024 год
357451 | 198 | 2023-12-05 | 10 | 0 |  | 2023-12-05 | 10 | 0 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей изоляторов фаз "А" и "В" ОП-10 ф.1 на опоре №15/1 ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Полтавская произошло межфазное короткое замыкание. 4.12 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10 ф.1 на ПС 110 кВ Полтавская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей изоляторов фаз "А" и "В" на ПЛ-1_р.п. Полтавка, РЛНД-10/400 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Полтавская. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 06.01.2024 год
357451 | 199 | 2023-12-05 | 15 | 12 | 0.0047847 | 2023-12-05 | 15 | 19 | 3.4.9.3 В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 10/0,4 кВ 4Кт-4 обнаружено повреждение на объекте потребителя, расположенного по адресу: с. Кутузовка, ул. Советская д.40. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 10/0,4 кВ 4Кт-4. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 06.01.2024 год
357450 | 550 | 2023-12-05 | 14 | 38 | 0.019249 | 2023-12-05 | 15 | 55 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания 3-х фазного ввода потребителя по адресу Омская область, Павлоградский р-он , с. Тихвинка, ул. Труда д. 4 кв. 1, присоединенного с опоры № 19 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП ЛГ-4-3, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП ЛГ-4-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП ЛГ-4-3. Ответственное лицо: Мастер Тихвинского уч-ка Павлоградского РЭС ПО ВЭС Козьма А.М. 08.12.2023 год
357450 | 551 | 2023-12-05 | 16 | 25 | 0.02275 | 2023-12-05 | 17 | 4 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания ввода потребителя по адресу: Омская обл., Черлакский район, д. Малый Атмас, ул. Береговая 35 кв 1, присоединенного с опоры № 15 от ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Тт-4-3 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП Тт-4-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Тт-4-3 Ответственное лицо: Ильин А.В. 08.12.2023 год
357450 | 552 | 2023-12-05 | 20 | 50 | 0.020833 | 2023-12-05 | 21 | 40 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания вводного проврода потребителя по адресу: Омская обл., Черлакский район, с. Медет, ул. Советская 16, присоединенного с опоры № 15 от ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Мд-3-6 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП Мд-3-6. | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП Мд-3-4. Ответственное лицо: Ильин А.В. 06.12.2023 год
357453 | 456 | 2023-12-06 | 15 | 12 | 0.0054085 | 2023-12-06 | 16 | 7 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло ослабление контактного соединения в прокалывающем зажиме, соединяющий магистральный провод на опоре №7, с последующим увеличением переходного сопротивления в месте контакта, что привело к нагреванию и отгоранию данного зажима с отключением ВЛ-0,4кВ ф. 1 от ТП-Т-16-180. 4.10 Ослабление контактного соединения в прокалывающем зажиме, соединяющий магистральный провод на опоре №7, с последующим увеличением переходного сопротивления в месте контакта, что привело к нагреванию и отгоранию данного зажима с отключением ВЛ-0,4кВ ф. 1 от ТП-Т-16-180. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание прокалывающего зажима на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Т-16-180 ф.1, опора АО1к | Техническое мероприятие 1 Произвести замену прокалывающего зажима на опоре №7 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Т-16-180. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 07.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Т-16-180. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 07.12.2023 год
357451 | 200 | 2023-12-06 | 16 | 27 | 0.066086 | 2023-12-06 | 17 | 28 | 3.4.9.3 Отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 3КЯ-11 производилось по заявке коммунального хозяйства «Исток» для ремонта кабеля потребителя по адресу Омская обл., Любинский р-он., р.п. Красный Яр, ул. Октябрьская 4. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 3КЯ-11. Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 11.01.2024 год
357450 | 553 | 2023-12-06 | 11 | 28 | 0.034 | 2023-12-06 | 13 | 10 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода, что привело к неравномерному провесу проводов в пролете опор № 20-22 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Од-10-14. При воздействии бокового ветра произошло приближение проводов на недопустимое расстояние с искрением проводов, что могло привести к отгоранию провода, повреждению оборудования и возникновению аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Од-10-14. 4.12 Для недопущения развития аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Од-10-14 при нарушении воздушного промежутка между проводами, для регулировки стрелы провеса проводов в пролете опор № 20-22 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Од-10-14 по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Од-10-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: регулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ОД-10-14, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Од-10-14 Ответственное лицо: Кутурга П.В. 06.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 20-22 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Од-10-14. Ответственное лицо: Кутурга П.В. 14.12.2023 год
357453 | 441 | 2023-11-22 | 17 | 45 | 0.0187 | 2023-11-22 | 19 | 27 | 3.4.9.3 В результате междуфазного короткого замыкания между проводами на вводе с опоры №22 в жилой дом №56 (баланс потребителя), расположенный по адресу: Омская область, Большереченский район, с. Моховое Озеро, ул. Луговая, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Мк-12-8. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Мк-12-8. Ответственное лицо: Начальник Большереченского РЭС Климов Андрей Сергеевич 24.11.2023 год
357451 | 257 | 2023-11-22 | 19 | 26 | 0.056 | 2023-11-22 | 22 | 14 | 3.4.12.5 В результате воздействия сильного порывистого ветра и налипания мокрого снега на провода произошел подхлёст проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 20-21 ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 35 кВ Князево. 4.4 Подхлёст проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор №20-21 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению В-10кВ ф.3 от ПС 35 кВ Князево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлёст проводов фазы "В" и фазы "С" на ВЛ-10 кВ ф. КН-3, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 35 кВ Князево. Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 23.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 35 кВ Князево. Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 23.12.2023 год
357451 | 259 | 2023-11-22 | 21 | 30 | 0.12 | 2023-11-22 | 22 | 42 | 3.4.9.3 При осмотре ВЛ-0,4кВ ф.5 от ТП 10/0,4кВ Нт-2-7 обнаружено повреждение в ВРУ-0,4кВ по адресу д.п. Чернолучинский, ул. Пионерская, д.14. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП 10/0,4 кВ Нт-2-7. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 23.12.2023 год
357451 | 260 | 2023-11-22 | 21 | 50 | 0.19167 | 2023-11-22 | 23 | 45 | 3.4.9.3 При осмотре ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ Кр-4-14 выявлено повреждение в ЩУ потребителя по адресу: д.п. Чернолучинский ул.Зеленая д.13. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ Кр-4-14. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 23.12.2023 год
357450 | 518 | 2023-11-22 | 20 | 24 | 0.0216 | 2023-11-22 | 21 | 18 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Падение телевизионной антенны на вводной провод потребителя по адресу Омская область, Горьковский район, д. Демьяновка ул. Молодёжная д.17, присоединенного с опоры № 53 ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-10/0,4 кВ Сх-6-2, привело к короткому замыканию вводного провода с последующим отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП-10/0,4 кВ СХ-6-2. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-10/0,4 кВ СХ-6-2. Ответственное лицо: Коннов Ю..В. 22.11.2023 год
357451 | 261 | 2023-11-23 | 0 | 30 | 0.093331 | 2023-11-23 | 1 | 50 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Усть-Заостровка, ул. 4я Удачная, 15. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Уз-3-6. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 27.12.2023 год
357453 | 442 | 2023-11-23 | 22 | 35 | 0.0218 | 2023-11-24 | 0 | 24 | 3.4.9.3 В результате междуфазного короткого замыкания между проводами на вводе с опоры №26 на скважину (баланс потребителя), расположенный по адресу: Омская область, Большереченский район, д. Тусказань, ул. Сибирская, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Ул-2-2. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Ул-2-2. Ответственное лицо: Начальник Большереченского РЭС Климов Андрей Сергеевич 24.11.2023 год
357451 | 262 | 2023-11-23 | 7 | 37 | 0.021811 | 2023-11-23 | 9 | 35 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Исилькульский район, н.п. д.Первотаровка, ул.Зеленая д.18. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 6ЛС-10 Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 27.12.2023 год
357451 | 263 | 2023-11-23 | 11 | 32 | 0.0012 | 2023-11-23 | 11 | 38 | 3.4.9.3 В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ 7Ек-17 обнаружено повреждение на объекте потребителя, расположенного по адресу: с. Красноярка, ул. Советская д.8. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 7Ек-17. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 24.12.2023 год
357451 | 264 | 2023-11-23 | 15 | 34 | 0.013744 | 2023-11-23 | 17 | 33 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Исилькульский район, н.п. д.Николайполь, ул.Кохозная д.20. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 5БР-4 Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 27.12.2023 год
357451 | 265 | 2023-11-23 | 15 | 41 | 0.023363 | 2023-11-23 | 17 | 40 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Исилькульский район, аул Каскат , ул.Лесная д.15. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ 2Ю-2 Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 27.12.2023 год
357451 | 266 | 2023-11-23 | 19 | 38 | 0.04875 | 2023-11-23 | 21 | 35 | 3.4.12.5 Отложение мокрого снега при перепадах температуры окружающего воздуха на провода, изоляторы и траверсы ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ 4В-5 4.4 Отложение мокрого снега при перепадах температуры окружающего воздуха на провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ 4В-5 привело к обрыву нулевого провода в пролете опор 3-4. Для монтажа провода по неотложной заявке отключен АВ-0,4 кВ ф.2 в КТП 10/0,4 кВ 4В-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-В-4-5, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт нулевого провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ 4В-5. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 27.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 4В-5. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 27.12.2023 год
357451 | 267 | 2023-11-23 | 21 | 4 | 0.034668 | 2023-11-23 | 21 | 56 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Усть-Заостровка (СНТ Сад), ул. Береговая, 44. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Уз-1-7. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 27.12.2023 год
357451 | 268 | 2023-11-23 | 22 | 9 | 0.052238 | 2023-11-24 | 0 | 5 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Исилькульский район, д.Аполлоновка, ул.Главная д.29. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП 10/0,4 кВ 1НР-5 Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 27.12.2023 год
357451 | 269 | 2023-11-23 | 22 | 13 | 0.03542 | 2023-11-24 | 0 | 11 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Исилькульский район, д.Южное, ул.Мира д.8. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ 4Ю-5 Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 27.12.2023 год
357451 | 270 | 2023-11-23 | 22 | 17 | 0.0090535 | 2023-11-24 | 0 | 9 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Исилькульский район, д.Медвежка, ул.Ленинградская д.15. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ 5МЖ-5 Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 27.12.2023 год
357451 | 271 | 2023-11-23 | 22 | 21 | 0.009619 | 2023-11-24 | 0 | 20 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Исилькульский район, г.Исилькуль, ул.Крупская д.80. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ 9Ю-6 Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 27.12.2023 год
357451 | 272 | 2023-11-23 | 23 | 0 | 0.0108 | 2023-11-23 | 23 | 36 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов ф. А и ф. В в пролёте опор №22-23 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 8СК-3. 4.4 Схлест проводов ф. А и ф. В в пролёте опор №22-23 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 8СК-3 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП 10/0,4 кВ 8СК-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. А и ф. В в пролёте опор №22-23 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-8СК-3, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 8СК-3. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 28.12.2023 год
357451 | 273 | 2023-11-23 | 23 | 35 | 0.0875 | 2023-11-24 | 0 | 50 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Новотроицкое, ул. Гагарина, 37. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Нт-5-3. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 27.12.2023 год
357450 | 519 | 2023-11-23 | 10 | 30 | 0.0897 | 2023-11-23 | 12 | 27 | 3.4.7.3 Выполняемые в соответствии с требованиями нормативных документов техническое обслуживание и ремонт элементов ВЛ персоналом Нижнеомского РЭС не обеспечили своевременное выявление разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор № 54-56, что могло привести к нарушению воздушного промежутка между проводами фазы "А" и фазы "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания ВЛ 10 кВ Сл-5 от ПС 35 кВ Соловецк. 4.12 В процессе эксплуатации произошло ослабление проволочной вязки крепления провода фазы "В" на опоре № 55, что привело к разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В" и могло привести к нарушению воздушного промежутка между проводами фазы "А" и фазы "С" в пролёте опор № 54-56 10 кВ Сл-5 от ПС 35 кВ Соловецк с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и отключением 10 кВ Сл-5 от ПС 35 кВ Соловецк. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода фазы "В" на Сл-5_с. Соловецк-с. Антоновка, Опора П10-2Б | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор № 55-56 ВЛ 10 кВ Сл-5 от ПС 35 кВ Соловецк. Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 29.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр на опоре № 55 ВЛ 10 кВ Сл-5 от ПС 35 кВ Соловецк с проверкой состояния узла крепления проводов к изоляторам. Выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 29.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Сл-5 от ПС 35 кВ Соловецк. Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 29.11.2023 год
357450 | 520 | 2023-11-23 | 12 | 59 |  | 2023-11-23 | 12 | 59 | 3.4.12.5 Снижение изоляционных характеристик (электрической прочности и сопротивления), обусловленного налипанием мокрого снега (обледенения) на поверхности проходных изоляторов фазы "А" и фазы "В" КТП Хд-2-4, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ Хд-2 от ПС 35 кВ Хлебодаровка. 4.12 Нарушение электрической изоляции между фазой "А" и фазой "В" КТП Хд-2-4, произошедшее вследствие поверхностного перекрытия по мокрому снегу (обледенению), через металлический корпус КТП Хд-2-4 с возникновением КЗ, произошло отключение ВЛ 10 кВ Хд-2 от ПС 35 кВ Хлебодаровка действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное замыкание на ТП-ХД-2-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр КТП Хд-2-4 от ВЛ 10 кВ Хд-2 от ПС 35 кВ Хлебодаровка. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 29.11.2023 год
357450 | 521 | 2023-11-23 | 16 | 30 | 0.0728 | 2023-11-23 | 17 | 54 | 3.4.7.3 Выполняемые в соответствии с требованиями нормативных документов техническое обслуживание и ремонт элементов ВЛ персоналом Нижнеомского РЭС не обеспечили своевременное выявление наклона опоры № 6 вдоль оси линии ВЛ 10 кВ См-12 от ПС 35 кВ Старомалиновка, что могло привести к нарушению воздушного промежутка между проводами в пролете опор №№ 6- 7 ВЛ 10 кВ См-12 от ПС 35 кВ Старомалиновка с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания в данном пролёте и отключением ВЛ 10 кВ См-12 от ПС 35 кВ Старомалиновка. 4.12 В процессе эксплуатации произошел наклон опоры № 6 ВЛ 10 кВ См-12 от ПС 35 кВ Старомалиновка вдоль оси линии в сторону опоры № 7 ВЛ 10 кВ См-12 от ПС 35 кВ Старомалиновка, что могло привело привести к разрегулировки стрелы провеса проводов и нарушению воздушного промежутка между ними в пролёте опор №№ 6-7 ВЛ 10 кВ См-12 от ПС 35 кВ Старомалиновка с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и отключением ВЛ 10 кВ См-12 от ПС 35 кВ Старомалиновка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: недопустимый наклон опоры вдоль оси линии на См-12_Ст-малиновка-Н-малиновка-Покровка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ См-12 от ПС 35 кВ Старомалиновка Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить выправку опоры № 6 ВЛ 10 кВ См-12 от ПС 35 кВ Старомалиновка. Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 01.01.2024 год
357450 | 522 | 2023-11-23 | 21 | 49 | 0.0021351 | 2023-11-23 | 22 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате схода снега с металлической кровли на вводной провод потребителя по адресу Омская область, Горьковский район, д. Богданово ул. Центральная, д. 15, присоединенного с опоры № 17 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП НП-5-4, произошло короткое замыкание 1 фазного ввода потребителя, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП НП-5-4. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП НП-5-4. Ответственное лицо: Коннов Ю.В. 28.11.2023 год
357451 | 274 | 2023-11-24 | 1 | 15 | 0.0105 | 2023-11-24 | 1 | 24 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ Кр-10-2 стало повреждение электроустановки потребителей по адресу : Омская область, Омский район, н.п. Красноярка, ул. К. Маркса, 72. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Кр-10-2. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 27.12.2023 год
357451 | 275 | 2023-11-23 | 16 | 13 |  | 2023-11-23 | 16 | 13 | 3.4.12.5 Налипание мокрого снега на элементы гирлянды фарфоровых изоляторов (тип П-4,5) и провода фазы «В» в пролете опор №278-279 ВЛ 110 кВ Петрушенко - Драгунская с отпайками I цепь (С-31) привело к перекрытию воздушного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «В» и разрушению на опоре № 279 одного из семи фарфоровых изоляторов марки П-4,5 фазы «В». 4.11 Электродуговое перекрытие между проводами фазы «А» и фазы «В» в пролете опор №278-279 ВЛ 110 кВ Петрушенко - Драгунская с отпайками I цепь (С-31) привело к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению ВЛ 110 кВ Петрушенко - Драгунская с отпайками I цепь (С-31) действием защит с последующим разрушением одного из семи фарфоровых изоляторов марки П-4,5 фазы «В» на опоре № 279. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора из 7 в гирлянде фазы "В" на опоре № 279 на ВЛ 110 кВ Петрушенко - Драгунская (С-31), Опора пром. мет.ПТ2-к | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Петрушенко - Драгунская с отпайками I цепь (С-31) по всей длине Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 15.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер сопротивления заземляющих устройств на опоре № 279 ВЛ 110 кВ Петрушенко - Драгунская с отпайками I цепь (С-31). При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 26.07.2024 годТехническое мероприятие 3 Произвести тепловизионное обследование ВЛ 110 кВ Петрушенко - Драгунская с отпайками I цепь (С-31) по всей длине. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 27.09.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опоры № 279 ВЛ 110 кВ Петрушенко - Драгунская с отпайками I цепь (С-31). При проведении верхового осмотра произвести чистку гирлянд изоляторов фаз А, В, С. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 23.02.2024 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора на опоре № 279 ВЛ 110 кВ Петрушенко - Драгунская с отпайками I цепь (С-31). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 23.02.2024 год
357450 | 523 | 2023-11-24 | 16 | 35 | 0.019249 | 2023-11-24 | 17 | 52 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания 3 фазного ввода потребителя по адресу Омская область, Павлоградский р-он , с. Семяновка, ул. Победы д. 28, кв. 2, присоединенного с опоры № 22 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП ЛГ-2-7, от возникшего короткого замыкания отключился АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП ЛГ-2-7 действием защиты. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП ЛГ-2-7. Ответственное лицо: Мастер Тихвинского уч-ка Павлоградского РЭС ПО ВЭС Козьма А.М. 29.11.2023 год
357450 | 524 | 2023-11-24 | 19 | 8 | 0.60951 | 2023-11-24 | 21 | 3 | 3.4.12.5 При переходе температуры через ноль, при выпадении обильных осадков в виде мокрого снега, произошло налипание мокрого снега на провода ВЛ 10 кВ Ст-13 от ПС 110 кВ Стрела. Осыпания отложений с провода в пролете опор №№ 392-393 ВЛ 10 кВ Ст-13 от ПС 110 кВ Стрела привело к динамическому рывку с приближением проводов и нарушением воздушного изоляционного промежутка фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №№ 392-393 ВЛ 10 кВ Ст-13 от ПС 110 кВ Стрела. 4.12 При нарушении электрической изоляции в пролете опор №№ 392-393 ВЛ 10 кВ Ст-13 от ПС 110 кВ Стрела привело к короткому замыкания с последующим отключением ВЛ 10 кВ Ст-13 от ПС 110 кВ Стрела действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушении электрической изоляции на Ст-13_р.п. Таврическое-с.Новобелозеровка, Пролет: Опора № 392 - Опора № 393 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ст-13 от ПС 110 кВ Стрела. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 28.11.2023 год
357450 | 525 | 2023-11-24 | 20 | 47 | 0.031665 | 2023-11-24 | 21 | 25 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате повреждения вводного кабеля потребителя по адресу: Омская обл., Азовский район, с. Азово, ул. Врубеля д. 11, присоединенного с опоры № 51 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП РП-1-1-1, от возникшего короткого замыкания произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП РП-1-1-1 действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП РП-1-1-1. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 29.11.2023 год
357450 | 526 | 2023-11-24 | 21 | 55 | 0.051332 | 2023-11-24 | 23 | 12 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного кабеля потребителя по адресу: Омская область, с. Буняковка, ул. Советская, д. 58, подключенного от опоры № 15 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Бн-2-2 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП Бн-2-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Бн-2-2. Ответственное лицо: Кутурга П.В. 28.11.2023 год
357450 | 527 | 2023-11-24 | 21 | 59 | 0.0375 | 2023-11-24 | 22 | 44 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате повреждения вводного кабеля потребителя по адресу: Омская обл., Азовский район, с. Пахомовка, ул. Центральная д. 10, присоединенного с опоры № 40, ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП Аз-4-1, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 от КТП Аз-4-1 действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 ф.3 от КТП Аз-4-1. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 28.11.2023 год
357450 | 528 | 2023-11-24 | 23 | 33 | 0.018501 | 2023-11-25 | 0 | 10 | 3.4.8.5 Отключение по заявке МЧС. Для безопасного проведения работ по локализации возгорания, проходящего в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Лм-4-8, подразделением ПЧ 51 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Омской области по неотложной заявке (заявка МЧС) была отключена ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Лм-4-8. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №№ 37-39 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Лм-4-8, проходящей рядом с очагом возгорания обратив внимание на состояние провода. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 25.11.2023 год
357450 | 529 | 2023-11-25 | 4 | 25 | 0.0196 | 2023-11-25 | 5 | 49 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания в ЩУ-0,4 кВ потребителя по адресу Омская обл., р.п. Нововаршавка, ул. Береговая 31/1 присоединенного с опоры №14 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП НВ-12-26 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.4 от ТП НВ-12-26. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП НВ-12-26. Ответственное лицо: Шмидт В.А. 29.11.2023 год
357451 | 276 | 2023-11-24 | 15 | 39 | 0.0516 | 2023-11-24 | 16 | 3 | 3.4.9.3 По заявке потребителя отключили ВЛИ-0,4 кВ ф.3 ТП 10/0,4кВ 2Цр-8 для устранения потребителем повреждения во вводном РУ по адресу р.п. Шербакуль, ул. Советская 94. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛИ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ 2Цр-8. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 22.12.2023 год
357451 | 277 | 2023-11-24 | 22 | 44 | 0.0004 | 2023-11-24 | 22 | 47 | 3.4.9.3 В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ 3Щ-22 обнаружено повреждение на объекте потребителя, расположенного по адресу: с. Максимовка, ул. Ленина 23. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 3Щ-22. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 22.12.2023 год
357451 | 278 | 2023-11-24 | 20 | 49 | 0.0036685 | 2023-11-24 | 20 | 53 | 3.4.9.3 В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ 4Щ-2 обнаружено повреждение на объекте потребителя, расположенного по адресу: р.п. Шербакуль, ул. Гайдара 16. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 4Щ-2. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 22.12.2023 год
357451 | 279 | 2023-11-25 | 8 | 34 | 0.0018076 | 2023-11-25 | 8 | 38 | 3.4.9.3 В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ 4Щ-2 обнаружено повреждение на объекте потребителя, расположенного по адресу: р.п. Шербакуль ул. 70 Лет Октября 16. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 1Щ-22. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 25.12.2023 год
357450 | 530 | 2023-11-25 | 7 | 23 | 0.017767 | 2023-11-25 | 8 | 45 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания в ЩУ-0,4 кВ потребителя по адресу Омская обл., с. Заречное, ул. Новая 16/2 присоединенного с опоры №28 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП Зр-3-3 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.4 от ТП Зр-3-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП Зр-3-3. Ответственное лицо: Шмидт В.А. 28.11.2023 год
357450 | 531 | 2023-11-25 | 9 | 52 | 0.014667 | 2023-11-25 | 11 | 20 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного кабеля потребителя по адресу: Омская область, с. Песчанка, ул. Центральная, д. 3/1, подключенного от опоры № 20 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Лу-10-3 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП Лу-10-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Лу-10-3. Ответственное лицо: Кутурга П.В. 25.11.2023 год
357450 | 532 | 2023-11-25 | 10 | 0 | 0.019833 | 2023-11-25 | 11 | 59 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При воздействии ветровых нагрузок произошло ослабление крепления трубастоя, что привело к его падению с возникновением короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу Омская область, Горьковский район д. Аксёновка ул. Дачная, д.36, присоединенного с опоры №40 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Сх-2-19, в результате чего произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП Сх-2-19. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Сх-2-19. Ответственное лицо: Коннов Ю.В. 25.11.2023 год
357450 | 533 | 2023-11-25 | 10 | 28 | 0.0023335 | 2023-11-25 | 10 | 56 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Короткое замыкание вводного провода в дом потребителя по адресу: Омская область, Нижне-Омский район, д. Лаврино, ул. Северная, д.14 кв 2 подключенного с опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП НО-2-9 привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП НО-2-9. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП НО-2-9 . Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 29.11.2023 год
357450 | 534 | 2023-11-25 | 12 | 26 | 0.013 | 2023-11-25 | 13 | 44 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате порывистого ветра и неблагоприятных погодных условий, произошел излом и падение веток дерева на ввод потребителя по адресу: Одесский район, с. Благодаровка, ул. Херсонская, д. 14, запитанного от опоры № 18 ВЛ-0,4 кВ Ф.1 от КТП Бн-3-17, с возникновением короткого замыкания и отключением АВ-0,4 кВ Ф.1 от КТП Бн-3-17. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Бн-3-17 Ответственное лицо: Кутурга П.В. 25.11.2023 год
357450 | 535 | 2023-11-25 | 12 | 55 | 0.011499 | 2023-11-25 | 13 | 18 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При длительном воздействии ультрафиолета в процессе длительной эксплуатации, произошло повреждение изоляции 3-х фазного кабельного ввода потребителя, по адресу: Омская область, Таврический р-н, д. Голубинка, ул. Центральная, 17, присоединенного с опоры № 30 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Пр-4-4. При выпадении осадков в виде мокрого снега произошло межфазное замыкание, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Пр-4-4. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Пр-4-4. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 25.11.2023 год
357450 | 536 | 2023-11-25 | 13 | 7 | 0.015 | 2023-11-25 | 13 | 37 | 3.4.12.5 В результате налипания мокрого снега на провод произошел провес провода фазы "С" в пролете опор №№ 4-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Ст-13-6, при воздействии ветровой нагрузки произошел кратковременный схлест с возникновением короткого замыкания. 4.12 Короткое замыкание проводов в пролете опор №№ 4-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Ст-13-6 привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Ст-13-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-СТ-13-6, Пролет: Опора № 4- Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Ст-13-6. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 28.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 4-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Ст-13-6, при несоответствии габарита стрелы провеса провода выполнить регулировку провода. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 23.12.2023 год
357450 | 537 | 2023-11-25 | 15 | 22 | 0.01575 | 2023-11-25 | 16 | 25 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате разрушения изоляции вводного кабеля потребителя по адресу Омская область, Горьковский район с. Новопокровка ул. Кооперативная д.37, при попадании влаги в ЩУ-0,4 кВ, присоединенного с опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от КТП НП-1-2, произошло короткое замыкание вводного кабеля, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф.4 от КТП НП-1-2. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.4 от КТП НП-1-2. Ответственное лицо: Коннов Ю.В. 28.11.2023 год
357450 | 538 | 2023-11-26 | 0 | 0 | 0.011668 | 2023-11-26 | 0 | 28 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Короткое замыкание вводного провода потребителя по адресу Омская обл., Калачинский район, с. Великорусское, ул. Совхозная д. 30, присоединенного с опоры № 23 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-В-4-8, привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-В-4-8. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-В-4-8. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 01.12.2023 год
357451 | 280 | 2023-11-24 | 8 | 10 | 0.0064665 | 2023-11-24 | 9 | 30 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши жилого дома на однофазный провод ф.А и нулевой провод от опоры № 14 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 9Ю-6 расположенного по адресу: Омская обл., Исилькульский р-н, г.Исилькуль, ул.8 Марта д.15 возникло однофазное короткое замыкание. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 9Ю-6. Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 27.12.2023 год
357451 | 281 | 2023-11-24 | 8 | 56 |  | 2023-11-24 | 8 | 56 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ Нт-3-6 стало повреждение электроустановки потребителей по адресу: Омская область, Омский район, н.п. Малокулачье, ул. Молодежная, 10. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Нт-3-6. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 27.12.2023 год
357451 | 283 | 2023-11-24 | 11 | 45 | 0.02167 | 2023-11-24 | 11 | 58 | 3.4.12.5 Отложение мокрого снега (3 мм) и воздействие сильного порывистого ветра до (15 м/с) при перепадах температуры окружающего воздуха в районе прохождения ВЛ-10 кВ ф.6 от ПС 110кВ Юбилейная. 4.4 Вследствие отложения мокрого снега (3 мм) и воздействия сильного порывистого ветра до (15 м/с) при перепадах температуры окружающего воздуха в районе прохождения ВЛ-10 кВ ф.6 от ПС 110кВ Юбилейная произошел излом стоек опор в пролетах опор №3/92-3/102 с последующим их падением и обрывом проводов фаз А,В,С, что привело к схлесту проводов и возникновению межфазного короткого замыкания. Межфазное короткое замыкание стало причиной отключения В-10 кВ ф.6 на ПС 110 кВ Юбилейная действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стоек опор №3/92-3/101 П10-9ДБ, №3/102 УОА10-1 на ВЛ-10 кВ 6Ю, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Установить опоры №№ 3/92 - 3/102 и восстановить провода в пролетах опор №№ 3/91-3/102 ВЛ-10 кВ ф.6 от ПС 110 кВ Юбилейная. Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 27.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 кВ ф.6 от ПС 110 кВ Юбилейная. Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 27.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Провести проверку состояния опор, проводов, тросов ВЛ 10 кВ 6Ю от ПС 110 кВ Юбилейная. Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 27.12.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.6 от ПС 110 кВ Юбилейная Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 27.12.2023 год
357451 | 284 | 2023-11-24 | 16 | 40 | 0.057 | 2023-11-24 | 17 | 37 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 10/0,4 кВ Ач-2-2 стало повреждение электроустановки потребителей по адресу: Омская область, Омский район, н.п. Ачаирский, ул. Сибирская, 15. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ Ач-2-2. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 04.01.2024 год
357453 | 443 | 2023-11-24 | 13 | 45 | 0.00462 | 2023-11-24 | 14 | 27 | 3.4.9.3 В результате повреждения вводного кабеля 0,4кВ с опоры №26 в жилой дом №2 (баланс потребителя), расположенного по адресу: д. Качесово, ул. Центральная отключился АВ-0,4кВ ф.2 от ТП-МП-5-4. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-МП-5-4. Ответственное лицо: Начальник Муромцевского РЭС Трубицин Валерий Владимирович 27.11.2023 год
357451 | 286 | 2023-11-24 | 17 | 48 | 0.17 | 2023-11-24 | 18 | 48 | 3.4.12.2 В результате налипания мокрого снега на провод ф.А произошло увеличение стрелы провиса провода, при воздействии сильного порывистого ветра произошёл подхлёст проводов ф.А и ф.С с возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 35 кВ Вольное в пролете опор №7-8. 4.4 Межфазное короткое замыкание в пролете опор №7-8 привело к отключению В-10 ф.3 от ПС 35 кВ Вольное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов в результате налипания мокрого снега и порывистого ветра на ВЛ-3_Вольное-Терпенье-Н-Ильиновка-Шагало, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 35 кВ Вольное. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 28.12.2023 год
357453 | 444 | 2023-11-24 | 16 | 3 | 0.004455 | 2023-11-24 | 16 | 39 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши жилого дома №5, расположенному по адресу: д. Большекрасноярка, ул. Заречная, произошёл кратковременный схлёст между проводами на вводе с опоры №18 (баланс потребителя), что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Нз-16-4. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Нз-16-4. Ответственное лицо: Начальник Муромцевского РЭС Трубицин Валерий Владимирович 27.11.2023 год
357451 | 287 | 2023-11-24 | 21 | 24 | 0.039669 | 2023-11-24 | 21 | 58 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-10/0,4 кВ Рз-7-3 стало повреждение электроустановки потребителей по адресу: Омская область, Омский район, н.п. Розовка, ул. Школьная, 7. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-10/0,4кВ Рз-7-3. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 04.01.2024 год
357451 | 288 | 2023-11-24 | 23 | 30 | 0.594 | 2023-11-25 | 2 | 48 | 3.4.12.5 В результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (ветер сильный порывистый 17-18 м/с, мокрый снег, отложение мокрого снега 4-8 мм) в период с 18.11.2023 по 24.11.2023 произошло налипание мокрого снега и обледенение провода ф.А в пролете опор №3/20-3/21 ВЛ-10 кВ ф.6 от ПС 35 кВ Малиновка, что привело к провису провода ф.А в пролете опор №3/20-3/21 ВЛ-10 кВ ф.6 от ПС 35 кВ Малиновка. 4.4 Провис провода ф.А в пролете опор №3/20-3/21 ВЛ-10 кВ ф.6 от ПС 35 кВ Малиновка привел к схлесту проводов ф.А и ф.В в пролете опор № 3/20-3/21 ВЛ-10 кВ ф.6 от ПС 35 кВ Малиновка привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению В-10 ф.6 на ПС 35 кВ Малиновка действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф.А и ф.В на М-6_с. Бекишево, Пролет: Опора № 3/20 - Опора № 3/21 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса в пролете опор №3/20-3/21 ВЛ-10 кВ ф.6 от ПС 35 кВ Малиновка. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 04.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.6 от ПС 35 кВ Малиновка. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 04.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести визуальный осмотр состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 кВ ф.6 от ПС 35 кВ Малиновка. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 04.01.2024 год
357453 | 445 | 2023-11-25 | 12 | 47 | 0.006167 | 2023-11-25 | 13 | 24 | 3.4.9.3 В результате междуфазного короткого замыкания между проводами на вводе с опоры №58 жилой дом №2 (баланс потребителя), расположенный по адресу: Омская область, Большереченский район, с. Чебаклы, ул. Парковая, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП Чеб-5-3. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП Чеб-5-3. Ответственное лицо: Начальник Большереченского РЭС Климов Андрей Сергеевич 29.11.2023 год
357453 | 446 | 2023-11-25 | 13 | 53 | 0.004 | 2023-11-25 | 14 | 17 | 3.4.9.3 В результате междуфазного короткого замыкания между проводами на вводе с опоры №43 в жилой дом № 6 (баланс потребителя), расположенный по адресу: Омская область, Большереченский район, д. Безымянное, ул. Центральная, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Бр-20-3. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Бр-20-3. Ответственное лицо: Начальник Большереченского РЭС Климов Андрей Сергеевич 29.11.2023 год
357451 | 289 | 2023-11-25 | 0 | 19 | 0.048002 | 2023-11-25 | 1 | 23 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов ф. А и ф. В в пролёте опор №1-2 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 8СК-9. 4.4 Схлест проводов ф. А и ф. В в пролёте опор №1-2 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 8СК-9 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП 10/0,4 кВ 8СК-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. А и ф. В на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-8СК-9, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 8СК-9. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 28.12.2023 год
357453 | 447 | 2023-11-26 | 14 | 44 | 0.0062336 | 2023-11-26 | 15 | 39 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста между проводами на вводе между опорой №10 и жилым домом №35 баланс потребителя), расположенного по адресу: с. Усть-Ишим, ул. Горького, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП УИ-2-8. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф 1 от ТП-УИ-2-8 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 27.11.2023 год
357451 | 290 | 2023-11-25 | 1 | 50 | 0.765 | 2023-11-25 | 6 | 5 | 3.4.12.5 В результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (ветер сильный порывистый 17-18 м/с, мокрый снег, отложение мокрого снега 4-8 мм) в период с 18.11.2023 по 24.11.2023 произошло налипание мокрого снега и обледенение провода ф.А в пролете опор №35-36 ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 110кВ Валуевская-2, что привело к провису провода ф.А в пролете опор №35-36 ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 110кВ Валуевская-2. 4.4 Провис провода ф.А в пролете опор № 35-36 ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 110 кВ Валуевская-2 привел к схлесту проводов ф.А и ф.В в пролете опор № 35-36 ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 110 кВ Валуевская-2 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению В-10 ф.5 на № 35-36 ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 110 кВ Валуевская-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов ф.А и ф.В на В-5_д. Токарево-с. Никольск-д. Ермолино, Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 110 кВ Валуевская-2. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 29.12.2023 год
357451 | 291 | 2023-11-25 | 2 | 5 | 0.425 | 2023-11-25 | 6 | 20 | 3.4.12.5 В результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (ветер сильный порывистый 17-18 м/с, мокрый снег, отложение мокрого снега 4-8 мм) в период с 18.11.2023 по 24.11.2023 произошло налипание мокрого снега и обледенение провода ф.А в пролете опор № 183-184 ВЛ 10 кВ ф.4 от ПС 110 кВ Валуевская-2, что привело к провису провода ф.А в пролете опор №183-184 ВЛ 10 кВ ф.4 от ПС 110 кВ Валуевская-2. 4.4 Провис провода ф.А в пролете опор № 183-184 ВЛ 10 кВ ф.4 от ПС 110 кВ Валуевская-2 привел к схлесту проводов ф.А и ф.В в пролете опор № 183-184 ВЛ 10 кВ ф.4 от ПС 110 кВ Валуевская-2 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению В-10 ф.4 на ПС 110 кВ Валуевская-2 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов ф.А и ф.В на В-4_с. Троицк, Пролет: Опора № 183 - Опора № 184 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.4 от ПС 110 кВ Валуевская-2. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 29.12.2023 год
357451 | 292 | 2023-11-25 | 2 | 54 | 0.015166 | 2023-11-25 | 3 | 20 | 3.4.12.5 В результате сильных порывов ветра произошел подхлест проводов ф.А и ф.В в пролете опор №5-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ Ом-1-3. 4.4 Подхлест проводов ф.А и ф.В в пролете опор №5-7 привел к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ Ом-1-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов ф.А и ф.В на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-Ом-1-3, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ Ом-1-3. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 05.01.2024 год
357450 | 540 | 2023-11-26 | 7 | 30 | 0.032334 | 2023-11-26 | 9 | 7 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате повреждения вводного кабеля потребителя по адресу: Омская обл., Азовский район, с. Пахомовка, ул. Центральная д. 85, присоединенного с опоры № 23 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП Аз-4-1, произошло короткое замыкание, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП Аз-4-1 действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП Аз-4-1 Ответственное лицо: Блинт В.Г. 29.11.2023 год
357451 | 293 | 2023-11-25 | 3 | 39 | 0.03501 | 2023-11-25 | 3 | 46 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошел провис провода ф.А в пролете опор №43-44 ВЛ-10кВ ф.4 от ПС 35кВ Красный Яр. 4.12 Провис провода ф.А в пролете опор №43-44 привел к схлесту проводов ф.А и ф.С в пролете опор №43-44 ВЛ-10кВ ф.4 от ПС 35кВ Красный Яр с возникновением межфазного короткого замыкания и отключением В-10кВ ф.4 действием защит на ПС 35кВ Красный Яр. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода ф.А на 4КЯ_р.п. Красный Яр, Пролет: Опора № 43 - Опора № 44 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провиса провода ф.А в пролете опор №43-44 ВЛ-10 кВ ф.4 от ПС 35кВ Красный Яр. Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 05.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.4 от ПС 35кВ Красный Яр. Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 27.12.2023 год
357451 | 294 | 2023-11-25 | 3 | 40 | 0.162 | 2023-11-25 | 5 | 28 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителя (ТП 10/0,4 кВ Д-3-5 на балансе Крах.з-д) | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ - 10 кВ ф.3 от ПС 35 кВ Дружино Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 05.01.2024 год
357451 | 295 | 2023-11-25 | 5 | 34 | 0.028699 | 2023-11-25 | 6 | 15 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 5ТВ-4 стало повреждение в вводном щите электроустановки потребителя по адресу: Омская обл., Любинский р-он., д. Быструха, ул. Центральная 21. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 5ТВ-4. Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 27.12.2023 год
357451 | 296 | 2023-11-25 | 5 | 39 | 0.065331 | 2023-11-25 | 6 | 35 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ Бр-18-7 стало повреждение ЩУ потребителя по адресу: Омская область, Омский район, н.п. Ульяновка, ул. Школьная, 4. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ Бр-18-7. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 04.01.2024 год
357451 | 297 | 2023-11-25 | 6 | 8 | 0.012835 | 2023-11-25 | 6 | 30 | 3.4.12.5 В результате сильных порывов ветра произошел подхлест проводов ф.А и ф.В в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП 10/0,4 кВ Ом-1-1. 4.4 Подхлест проводов ф.А и ф.В в пролете опор №3-4 привел к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП 10/0,4 кВ Ом-1-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов ф.А и ф.В на ВЛ-0,4 ф. 5 от ТП-Ом-1-1, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП 10/0,4 кВ Ом-1-1. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 05.01.2024 год
357451 | 298 | 2023-11-25 | 11 | 25 | 0.01667 | 2023-11-25 | 11 | 35 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ Рз-7-4 стало повреждение электроустановки потребителей по адресу: Омская область, Омский район, н.п. Розовка, ул. Чапаева, 3. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ Рз-7-4. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 04.01.2024 год
357451 | 299 | 2023-11-25 | 11 | 35 | 0.012124 | 2023-11-25 | 11 | 41 | 3.4.12.5 В результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (ветер порывистый 14 м/с, снег, отложение мокрого снега 3 мм) произошло налипание мокрого снега и обледенение провода ф.А в пролете опор №87-88 ВЛ-10 кВ ф.8 от ПС 35 кВ Украинка, что привело к провису провода ф.А в пролете опор №87-88 ВЛ-10 кВ ф.8 от ПС 35 кВ Украинка. 4.4 Провис провода ф.А в пролете опор №87-88 ВЛ-10 кВ ф.8 от ПС 35 кВ Украинка привел к схлесту проводов ф.А и ф.В в пролете опор №87-88 ВЛ-10 кВ ф.8 от ПС 35 кВ Украинка привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению В-10 ф.8 на ПС 35 кВ Украинка действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов ф.А и ф.В на ВЛ-10 кВ 8УК, Пролет: Опора № 87 - Опора № 88 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.8 от ПС 35 кВ Украинка. Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 27.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 кВ ф.8 от ПС 35 кВ Украинка. Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 27.12.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Провести проверку состояния опор, проводов, тросов ВЛ-10 кВ ф.8 от ПС 35 кВ Украинка. Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 27.12.2023 год
357451 | 300 | 2023-11-25 | 12 | 5 | 0.11667 | 2023-11-25 | 13 | 15 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ Пф-6-25 стало повреждение электроустановки потребителей по адресу: Омская область, Омский район, н.п. СНТ Сад, 3-я Аллея, д. 64. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Пф-6-25. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 04.01.2024 год
357451 | 301 | 2023-11-25 | 13 | 18 | 0.0087823 | 2023-11-25 | 13 | 35 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов ф. А и ф. В в пролёте опор №1/1-1/2 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 2ТМ-31. 4.4 Схлест проводов ф. А и ф. В в пролёте опор №1/1-1/2 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 2ТМ-31 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП 10/0,4 кВ 2ТМ-31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. А и ф. В на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2ТМ-31, Пролет: Опора № 1/1 - Опора № 1/2 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 2ТМ-31. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 28.12.2023 год
357451 | 302 | 2023-11-25 | 13 | 50 | 0.19167 | 2023-11-25 | 15 | 45 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя . Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Покровка, ул. Куйбышева,78. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ По-7-5 Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 04.01.2024 год
357451 | 303 | 2023-11-25 | 14 | 14 | 0.031733 | 2023-11-25 | 16 | 13 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов ф. А и ф. В в пролёте опор №8-9 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 2ТМ-15. 4.4 Схлест проводов ф. А и ф. В в пролёте опор №8-9 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 2ТМ-15 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП 10/0,4 кВ 2ТМ-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. А и ф. В на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2ТМ-15, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 2ТМ-15. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 28.12.2023 год
357451 | 305 | 2023-11-26 | 12 | 58 | 0.0070005 | 2023-11-26 | 13 | 26 | 3.4.9.3 При осмотре ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ 3М-2 обнаружен схлёст на вводе потребителя от опоры №14 при сходе снега с кровли по адресу: д. Залесная, ул. Лесная д.2. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ 3М-2. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 28.12.2023 год
357451 | 306 | 2023-11-26 | 15 | 55 | 0.00825 | 2023-11-26 | 16 | 28 | 3.4.9.3 При осмотре ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ 7Тк-5 обнаружен схлёст проводов от опоры №3/10 на вводе потребителя при сходе снега с кровли по адресу: д. Зотино, ул. Центральная д.12. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ 7Тк-5. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 29.12.2023 год
357451 | 308 | 2023-11-25 | 22 | 20 | 0.02475 | 2023-11-25 | 23 | 59 | 3.4.8.5 По заявке МЧС для тушения пожара по адресу: Омская область, Москаленский район, д. Гольбштадт, ул. Центральная д.64 отключили ТП-10/0,4 кВ 4СК-16. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ТП-10/0,4 кВ 4СК-16. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 28.12.2023 год
357451 | 311 | 2023-11-23 | 3 | 31 | 0.084 | 2023-11-23 | 4 | 13 | 3.4.12.2 Воздействие ветра, направленного поперек ВЛ 110 кВ Пикетное-Москаленки (С-24) привело к "пляске" проводов ЛЭП, что в условиях повышенной влажности с переходом температуры воздуха от положительных значений в отрицательные, осадками в виде дождя, переходящего в мокрый снег и, как следствие, снижения электрической прочности воздушной среды привело к пробою воздушных промежутков между проводом фазы «А» и «С» в пролете опор № 346-347 ВЛ 110 кВ Пикетное-Москаленки (С-24) 4.11 Электродуговое перекрытие между проводом фазы «С» и фазы «А» в пролете опор № 346-347 ВЛ 110 кВ Пикетное – Москаленки с отпайкой на ПС Помурино (С-24) привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ 110 кВ Пикетное – Москаленки с отпайкой на ПС Помурино (С-24) действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое перекрытие между проводом фазы «С» и фазы «А» в пролете опор № 346-347 на ВЛ 110 кВ Пикетное-Москаленки (С-24), Пролет: Опора № 346 - Опора № 347 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Пикетное – Москаленки с отпайкой на ПС Помурино (С-24) по всей длине Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 15.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение стрел провиса проводов в пролете опор № 346-347 ВЛ 110 кВ Пикетное – Москаленки с отпайкой на ПС Помурино (С-24). В случае несоответствия измерений произвести регулировку стрел провиса проводов. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 31.05.2024 годТехническое мероприятие 3 Произвести тепловизионное обследование ВЛ 110 кВ Пикетное – Москаленки с отпайкой на ПС Помурино (С-24) по всей длине Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 27.09.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания верховой осмотр проводов в пролете опор № 346-347 ВЛ 110 кВ Пикетное – Москаленки с отпайкой на ПС Помурино (С-24). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 23.02.2024 год
357451 | 312 | 2023-11-23 | 15 | 39 | 0.01333 | 2023-11-23 | 15 | 47 | 3.4.12.5 Налипание мокрого снега на элементы гирлянды фарфоровых изоляторов (тип ПЦ-4,5) и провода фазы «А» в пролете опор №391-392 ВЛ 110 кВ Драгунская - Называевская с отпайкой на ПС Кочковатская II цепь (С-34) привело к перекрытию воздушного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «C» и разрушению на опоре № 391 одного из десяти фарфоровых изоляторов марки ПЦ-4,5 фазы «С». 4.11 Электродуговое перекрытие между проводами фазы «А» и фазы «С» в пролете опор №391-392 ВЛ 110 кВ Драгунская - Называевская с отпайкой на ПС Кочковатская II цепь (С-34) привело к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению ВЛ 110 кВ Драгунская - Называевская с отпайкой на ПС Кочковатская II цепь (С-34) действием защит с последующим разрушением одного из десяти фарфоровых изоляторов марки ПЦ-4,5 фазы «С» на опоре № 391. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного из десяти фарфоровых изоляторов марки ПЦ-4,5 фазы «С» на опоре № 391 на ВЛ 110 кВ Драгунская-Называевская (С-34), Пролет: Опора № 391 - Опора № 392 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Драгунская - Называевская с отпайкой на ПС Кочковатская II цепь (С-34) по всей длине Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 15.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер сопротивления заземляющих устройств на опоре № 391 ВЛ 110 кВ Драгунская - Называевская с отпайкой на ПС Кочковатская II цепь (С-34). При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 26.07.2024 годТехническое мероприятие 3 Произвести тепловизионное обследование ВЛ 110 кВ Драгунская - Называевская с отпайкой на ПС Кочковатская II цепь (С-34) по всей длине. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 27.09.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опоры № 391 ВЛ 110 кВ Драгунская - Называевская с отпайкой на ПС Кочковатская II цепь (С-34). При проведении верхового осмотра произвести чистку гирлянд изоляторов фаз А, В, С. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 23.02.2024 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора на опоре № 391 ВЛ 110 кВ Драгунская - Называевская с отпайкой на ПС Кочковатская II цепь (С-34). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 23.02.2024 год
357451 | 90 | 2023-11-27 | 7 | 40 | 0.0611 | 2023-11-27 | 10 | 1 | 3.4.8.5 По заявке МЧС для тушения пожара по адресу: Омская область, Москаленский район д. Родная Долина, ул. Молодёжная 18 отключили АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 10/0,4 кВ 5СК-24. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ 5СК-24. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 28.12.2023 год
357451 | 95 | 2023-11-28 | 10 | 59 | 0.0013 | 2023-11-28 | 11 | 38 | 3.4.9.3 При осмотре ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ 5В-20 обнаружен схлёст проводов от опоры №25 на вводе потребителя при сходе снега с кровли по адресу: д. Токарево, ул. Центральная д.3. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ 5В-20. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 29.12.2023 год
357450 | 459 | 2023-11-30 | 3 | 14 |  | 2023-11-30 | 3 | 14 | 3.4.7.2 Объем организованного в соответствии с требованиями нормативных документов обслуживания ВЛ 110 кВ Валерино - Калачинская-Т (С-123) (плановый осмотр линии производился 14.05.2023, техническое освидетельствование линии производилось в июне 2019, капитальный ремонт производился в июне 2018) не обеспечил своевременное выявление дефекта подвесной изоляции фазы "С", в следствие чего не удалось предотвратить развитие дефекта одного из семи изоляторов на опоре № 34 ВЛ 110 кВ Валерино - Калачинская-Т (С-123), что привело к снижению изоляционных свойств подвесного изолятора, поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов и разрушению одного из семи изоляторов фазы "С". 4.11 Электродуговое перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 34 ВЛ 110 кВ Валерино - Калачинская-Т (С-123) на заземленную траверсу опоры привело к возникновению короткого замыкания и отключению ВЛ 110 кВ Валерино - Калачинская-Т (С-123) действием защит с последующим разрушением одного из семи фарфоровых изоляторов марки ПФ-6А фазы «С» на опоре № 34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного из семи фарфоровых изоляторов на ВЛ-110 кВ Валерино-Калачинская-Т (С-123), ПС Валерино Т-оп.94_С-123 / Пролет: Опора № 34 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Валерино - Калачинская-Т (С-123). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 08.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 34 ВЛ 110 кВ Валерино - Калачинская-Т (С-123), при несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на опоре № 34 ВЛ 110 кВ Валерино - Калачинская-Т (С-123) нормативным значениям, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену подвесной изоляции фазы "С" на опоре № 34 ВЛ 110 кВ Валерино - Калачинская-Т (С-123). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 25.12.2023 год
357451 | 111 | 2023-11-30 | 9 | 39 | 0.35 | 2023-11-30 | 11 | 39 | 3.4.12.5 В результат воздействия низких температур окружающего воздуха произошло увеличение количество потребляемой электроэнергии ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ Ом-2-10. 4.4 Увеличение количество потребляемой электроэнергии привело к превышению допустимой нагрузки ВЛ и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП-10/0,4 кВ Ом-2-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение допустимой нагрузки ВЛ на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Ом-2-10, VN004-00097355 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-10/0,4 кВ Ом-2-10. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 08.01.2024 год
357450 | 466 | 2023-12-01 | 15 | 5 | 0.01575 | 2023-12-01 | 16 | 8 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошел наклон опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Лу-3-2 поперек оси линии выше нормы, что могло привести к падению опоры № 1 в сторону КТП Лу-3-2 и возникновению аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Лу-3-2. 4.12 Наклон опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Лу-3-2 поперек оси линии выше нормативного значения мог привести к повреждению оборудования и аварийному от ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Лу-3-2, для недопущения развития аварийного отключения по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Лу-3-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры поперек оси линии на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ЛУ-3-2, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Лу-3-2 Ответственное лицо: Кутурга П.В. 07.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Лу-3-2 поперек оси линии Ответственное лицо: Кутурга П.В. 07.12.2023 год
357450 | 502 | 2023-12-01 | 17 | 40 | 0.0351 | 2023-12-01 | 19 | 37 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания в ЩУ-0,4 кВ потребителя по адресу Омская обл., с. Черлакское, ул. Брусиловская 12/1 присоединенного с опоры №15 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП ПЛ-2-9 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП ПЛ-2-9. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП ПЛ-2-9. Ответственное лицо: Шмидт В.А. 07.12.2023 год
357450 | 506 | 2023-12-02 | 23 | 51 | 0.0017499 | 2023-12-03 | 0 | 26 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Короткое замыкание вводного провода в дом потребителя по адресу: Омская область, Нижне-Омский район, д. Епанчино, ул. Трудовая, д.19 подключенного с опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Хр-7-3 привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП Хр-7-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по в сей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Хр-7-3. Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 07.12.2023 год
357451 | 124 | 2023-12-01 | 11 | 30 | 0.0019167 | 2023-12-01 | 13 | 25 | 3.4.9.3 При осмотре ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-10/0,4 кВ ОБВ-3 обнаружен повреждения на вводе потребителя по адресу: ул.Центральная,17 п.Армейский. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-10/0,4кВ ОБВ-3. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 08.01.2024 год
357451 | 127 | 2023-12-01 | 14 | 0 | 0.0015333 | 2023-12-01 | 15 | 32 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации произошло ослабевание контакта автоматического выключателя АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-6/0,4 кВ Кг-5-3 . 4.2 Ослабевание контакта автоматического выключателя АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-6/0,4 кВ Кг-5-3 привело к нагреву контакта с последующем повреждением АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-6/0,4 кВ Кг-5-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение АВ-0,4 кВ ф. 1 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Кг-5-3, VN004-00141775 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 6/0,4 кВ Кг-5-3. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 01.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-6/0,4 кВ Кг-5-3. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 08.01.2024 год
357451 | 136 | 2023-12-02 | 5 | 45 | 0.42917 | 2023-12-02 | 14 | 20 | 3.4.12.5 В результат воздействия низких температур окружающего воздуха произошло увеличение количество потребляемой электроэнергии ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Сз-1914-7. 4.4 Увеличение количество потребляемой электроэнергии привело к превышению допустимой нагрузки ВЛ и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 10/0,4 кВ Сз-1914-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключению АВ-0,4 кВ ф.1 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Сз-1914-7, VN004-00110876 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 в работе от ТП 10/0,4 кВ Сз-1914-7. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 12.01.2024 год
357451 | 137 | 2023-12-02 | 20 | 40 | 0.18133 | 2023-12-02 | 21 | 48 | 3.4.8.5 В результате наезда транспортом марки СКАНИЯ с полуприцепом на опору №6 ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Яман произошло падение опоры с обрывом проводов фаз А, В, С в пролетах опор №5-6, 6-7 ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Яман. 4.4 Падение опоры с обрывом проводов фаз А, В, С в пролетах опор №5-6, 6-7 ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Яман привело к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению В-10 кВ ф.1 на ПС 35 кВ Яман действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение стойки опоры в результате ДТП на ЯМ-1_д. Ново-Покровка, Опора П10-2; Обрыв фаз А, В, С в пролетах опор №5-6, 6-7 на ЯМ-1_д. Ново-Покровка, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ж/б опоры №6 ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Яман и восстановление проводов фаз А, В, С в пролетах опор 5-6, 6-7 ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Яман Ответственное лицо: Малыгин Владимир Николаевич 11.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в ОМВД по Крутинскому району. Ответственное лицо: Малыгин Владимир Николаевич 11.01.2024 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Яман Ответственное лицо: Малыгин Владимир Николаевич 11.01.2024 год
357451 | 139 | 2023-12-02 | 23 | 17 | 0.0061831 | 2023-12-03 | 0 | 10 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Называевский район, с. Искра, ул. Серова, 8. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ 2ИС-5 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 04.01.2024 год
357451 | 141 | 2023-12-03 | 1 | 28 | 0.039 | 2023-12-03 | 3 | 25 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ Кр-4-25. стало повреждение электроустановки потребителей по адресу: Омская область, Омский район, н.п. Чернолучинский, ул. Пионерская, 3. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Кр-4-25. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 11.01.2024 год
357451 | 218 | 2023-11-20 | 20 | 15 | 0.037334 | 2023-11-20 | 22 | 7 | 3.4.12.5 Отложение мокрого снега (7мм) и воздействие порывистого ветра (7м/с) при перепадах температуры окружающего воздуха на провода, изоляторы и траверсы опор ВЛ-10 кВ ф.7 от ПС 35 кВ Орловка. 4.4 Вследствие отложения мокрого снега (7 мм) на проводах ВЛ-10 кВ ф.7 от ПС 35 кВ Орловка произошел обрыв провода ф.А в пролете №100-101 ВЛ-10 кВ ф.7 от ПС 35 кВ Орловка с последующим касанием провода ф.В, что стало причиной межфазного короткого замыкания и отключения В-10 ф.7 на ПС 35 кВ Орловка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф.А на ОР-7_Орловка-п.Лесное, Пролет: Опора № 100 - Опора № 101 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление поврежденного участка линии ВЛ-10 кВ ф.7 от ПС 35 кВ Орловка. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 24.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.7от ПС 35 кВ Орловка. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 24.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести визуальный осмотр состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 кВ ф.7 от ПС 35 кВ Орловка Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 24.12.2023 год
357451 | 220 | 2023-11-21 | 9 | 53 |  | 2023-11-21 | 9 | 53 | 3.4.9.3 В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ 5Ек-8 обнаружено повреждение на объекте потребителя, расположенного по адресу: с. Новоскатовка, ферма. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛИ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 5Ек-8. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 22.12.2023 год
357451 | 221 | 2023-11-21 | 16 | 14 | 2.435 | 2023-11-22 | 1 | 0 | 3.4.12.5 В результате неблагоприятных погодных условий (отложения мокрого снега (9мм) на провода) произошел обрыв провода ф.В и ф.С в пролете опор №254-255 ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Юбилейная. В результате неблагоприятных погодных условий (отложения мокрого снега (9мм) на провода) произошел обрыв провода ф.В и ф.А в пролете опор №1/4-1/5 ВЛ-10 кВ ф.11 от ПС 110 кВ Юбилейная. В результате неблагоприятных погодных условий (отложения мокрого снега (9мм) на провода) произошел обрыв провода ф.В и ф.А в пролете опор №268-269 ВЛ-10 кВ ф.6 от ПС 35кВ Лесная. В результате неблагоприятных погодных условий (отложения мокрого снега (9мм) на провода) произошел обрыв провода ф.В и ф.А в пролете опор №141-142 ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 35кВ Медвежка. В результате неблагоприятных погодных условий (отложения мокрого снега (9мм) на провода) произошел обрыв провода ф.В и ф.А в пролете опор №1/65-1/66 ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 35кВ Медвежка. 4.4 Обрыв проводов ф.В и ф.С в пролете опор №254-255 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Юбилейная. Обрыв проводов ф.В и ф.А в пролете опор №1/4-1/5 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10 кВ ф.11 от ПС 110 кВ Юбилейная. Обрыв проводов ф.В и ф.А в пролете опор №268-269 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10 кВ ф.6 от ПС 35кВ Лесная. Обрыв проводов ф.В и ф.А в пролете опор №141-142 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 35кВ Медвежка. Обрыв проводов ф.В и ф.А в пролете опор №1/65-1/66 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 35кВ Медвежка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов: ф.В и ф.С в пролете опор №254-255 ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Юбилейная, ф.В и ф.А в пролете опор №1/4-1/ ВЛ-10 кВ ф.11 от ПС 110 кВ Юбилейная, ф.В и ф.А в пролете опор №268-269 ВЛ-10 кВ ф.6 от ПС 35кВ Лесная, ф.В и ф.А в пролете опор №141-142 ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 35кВ Медвежка, ф.В и ф.А в пролете опор №1/65-1/66 ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 35кВ Медвежка. на ВЛ-10 кВ 2Ю, Пролет: Опора № 254 - Опора № 255 | Техническое мероприятие 1 Восстановить провода ф С и ф В в пролете опор № 254-255 ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Юбилейная. Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 23.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Восстановить провода ф А и ф В в пролете опор №1/4-1/5 ВЛ 10 кВ ф.11 от ПС 110 кВ Юбилейная. Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 01.01.2024 годТехническое мероприятие 3 Восстановить провода ф А и ф В в пролете опор №268-269 ВЛ-10 кВ ф.6 от ПС 35кВ Лесная. Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 01.01.2024 годТехническое мероприятие 4 Восстановить провода ф А и ф В в пролете опор №141-142 ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 35кВ Медвежка. Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 01.01.2024 годТехническое мероприятие 5 Восстановить провода ф А и ф В в пролете опор №1/65-1/66 ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 35кВ Медвежка. Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 01.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры, состояния опор, проводов, тросов ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Юбилейная. Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 23.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Юбилейная. Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 23.12.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.11 от ПС 110 кВ Юбилейная. Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 01.01.2024 годОрганизационное мероприятие 4 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры, состояния опор, проводов, тросов ВЛ-10 кВ ф.11 от ПС 110 кВ Юбилейная. Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 01.01.2024 годОрганизационное мероприятие 5 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.6 от ПС 35кВ Лесная. Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 01.01.2024 годОрганизационное мероприятие 6 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры, состояния опор, проводов, тросов ВЛ-10 кВ ф.6 от ПС 35кВ Лесная. Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 01.01.2024 годОрганизационное мероприятие 7 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 35кВ Медвежка. Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 01.01.2024 годОрганизационное мероприятие 8 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры, состояния опор, проводов, тросов ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 35кВ Медвежка. Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 01.01.2024 годОрганизационное мероприятие 9 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 35кВ Медвежка. Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 01.01.2024 годОрганизационное мероприятие 10 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры, состояния опор, проводов, тросов ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 35кВ Медвежка. Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 01.01.2024 год
357451 | 225 | 2023-11-21 | 17 | 5 | 1.2593 | 2023-11-22 | 3 | 50 | 3.4.12.5 Отложение мокрого снега (9 мм) при перепадах температуры окружающего воздуха на провода, изоляторы и траверсы ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП 10/0,4 кВ 12Ю-6, ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП 10/0,4 кВ 1ЛС-5, ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП 10/0,4 кВ 3ПЧ-4, ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП 10/0,4 кВ 5УК-9, ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП 10/0,4 кВ 6НР-5, ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП 10/0,4 кВ 9Ю-23, ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП 10/0,4 кВ 9Ю-34, ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП 10/0,4 кВ 9Ю-4, ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП 10/0,4 кВ 9Ю-41, ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП 10/0,4 кВ 9Ю-6, ВЛ-0,4 кВ ф-10 от ТП 10/0,4 кВ 15Ю-14, ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП 10/0,4 кВ 15Ю-7, ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП 10/0,4 кВ 3ПЧ-4, ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП 10/0,4 кВ 4БР-2, ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП 10/0,4 кВ 5УК-2, ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП 10/0,4 кВ 6ЛС-7, ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП 10/0,4 кВ 9Ю-28, ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП 10/0,4 кВ 4УК-1, ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП 10/0,4 кВ 9Ю-4, ВЛ-0,4 кВ ф-4 от ТП 10/0,4 кВ 9Ю-8. 4.4 Отложение мокрого снега (9 мм) при перепадах температуры окружающего воздуха на провода ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП 10/0,4 кВ 12Ю-6 привело к обрыву провода ф.В и нулевого провода в пролете опор 23-24 и схлесту проводов, что стало причиной возникновения однофазного короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 10/0,4 кВ 12Ю-6. Отложение мокрого снега (9 мм) при перепадах температуры окружающего воздуха на провода ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП 10/0,4 кВ 1ЛС-5 привело к обрыву провода ф.А и нулевого провода в пролете опор 8-9 и схлесту проводов, что стало причиной возникновения однофазного короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 10/0,4 кВ 1ЛС-5. Отложение мокрого снега (9 мм) при перепадах температуры окружающего воздуха на провода ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП 10/0,4 кВ 3ПЧ-4 привело к обрыву провода ф.В и нулевого провода в пролете опор 5-6 и схлесту проводов, что стало причиной возникновения однофазного короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 10/0,4 кВ 3ПЧ-4. Отложение мокрого снега (9 мм) при перепадах температуры окружающего воздуха на провода ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП 10/0,4 кВ 3ПЧ-4 привело к обрыву провода ф.В и нулевого провода в пролете опор 5-6 и схлесту проводов, что стало причиной возникновения однофазного короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП 10/0,4 кВ 3ПЧ-4. Отложение мокрого снега (9 мм) при перепадах температуры окружающего воздуха на провода ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП 10/0,4 кВ 5УК-9 привело к обрыву провода ф.В и нулевого провода в пролете опор 8-9 и схлесту проводов, что стало причиной возникновения однофазного короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 10/0,4 кВ 5УК-9. Отложение мокрого снега (9 мм) при перепадах температуры окружающего воздуха на провода ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП 10/0,4 кВ 6НР-5 привело к обрыву провода ф.В и нулевого провода в пролете опор 12-13 и схлесту проводов, что стало причиной возникновения однофазного короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 10/0,4 кВ 6НР-5. Отложение мокрого снега (9 мм) при перепадах температуры окружающего воздуха на провода ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП 10/0,4 кВ 9Ю-23 привело к обрыву провода ф.А и нулевого провода в пролете опор 1/6а-1/7 и схлесту проводов, что стало причиной возникновения однофазного короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 10/0,4 кВ 9Ю-23. Отложение мокрого снега (9 мм) при перепадах температуры окружающего воздуха на провода ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП 10/0,4 кВ 9Ю-34 привело к обрыву провода ф.А и ф.В в пролете опор 5/5-5/6 и схлесту проводов, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 10/0,4 кВ 9Ю-34. Отложение мокрого снега (9 мм) при перепадах температуры окружающего воздуха на провода ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП 10/0,4 кВ 9Ю-4 привело к обрыву провода ф.В и нулевого провода в пролете опор 10-11 и схлесту проводов, что стало причиной возникновения однофазного короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 10/0,4 кВ 9Ю-4. Отложение мокрого снега (9 мм) при перепадах температуры окружающего воздуха на провода ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП 10/0,4 кВ 9Ю-41 привело к обрыву провода ф.А и нулевого провода в пролете опор 1/3-1/4 и схлесту проводов, что стало причиной возникновения однофазного короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 10/0,4 кВ 9Ю-41. Отложение мокрого снега (9 мм) при перепадах температуры окружающего воздуха на провода ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП 10/0,4 кВ 9Ю-6 привело к обрыву провода ф.А и нулевого провода в пролете опор 3/15-3/16 и схлесту проводов, что стало причиной возникновения однофазного короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 10/0,4 кВ 9Ю-6. Отложение мокрого снега (9 мм) при перепадах температуры окружающего воздуха на провода ВЛ-0,4 кВ ф-10 от ТП 10/0,4 кВ 15Ю-14 привело к обрыву провода ф.А и нулевого провода в пролете опор 1/4-1/5 и схлесту проводов, что стало причиной возникновения однофазного короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ ф.10 в ТП 10/0,4 кВ 15Ю-14. Отложение мокрого снега (9 мм) при перепадах температуры окружающего воздуха на провода ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП 10/0,4 кВ 15Ю-7 привело к обрыву провода ф.В и нулевого провода в пролете опор 15-16 и схлесту проводов, что стало причиной возникновения однофазного короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП 10/0,4 кВ 15Ю-7. Отложение мокрого снега (9 мм) при перепадах температуры окружающего воздуха на провода ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП 10/0,4 кВ 4БР-2 привело к обрыву провода ф.С и нулевого провода в пролете опор 3/6-3/7 и схлесту проводов, что стало причиной возникновения однофазного короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП 10/0,4 кВ 4БР-2. Отложение мокрого снега (9 мм) при перепадах температуры окружающего воздуха на провода ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП 10/0,4 кВ 5УК-2 привело к обрыву провода ф.В и нулевого провода в пролете опор 11-12 и схлесту проводов, что стало причиной возникновения однофазного короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП 10/0,4 кВ 15Ю-7. Отложение мокрого снега (9 мм) при перепадах температуры окружающего воздуха на провода ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП 10/0,4 кВ 6ЛС-7 привело к обрыву провода ф.А и ф.В в пролете опор 8-9 и схлесту проводов, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП 10/0,4 кВ 6ЛС-7. Отложение мокрого снега (9 мм) при перепадах температуры окружающего воздуха на провода ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП 10/0,4 кВ 9Ю-28 привело к обрыву провода ф.С и нулевого провода в пролете опор 2/3-2/4 и схлесту проводов, что стало причиной возникновения однофазного короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП 10/0,4 кВ 9Ю-28. Отложение мокрого снега (9 мм) при перепадах температуры окружающего воздуха на провода ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП 10/0,4 кВ 4УК-1 привело к обрыву провода ф.А и нулевого провода в пролете опор 3-4 и схлесту проводов, что стало причиной возникновения однофазного короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ ф.3 в ТП 10/0,4 кВ 4УК-1. Отложение мокрого снега (9 мм) при перепадах температуры окружающего воздуха на провода ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП 10/0,4 кВ 9Ю-4 привело к обрыву провода ф.В и нулевого провода в пролете опор 11-12 и схлесту проводов, что стало причиной возникновения однофазного короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ ф.3 в ТП 10/0,4 кВ 9Ю-4. Отложение мокрого снега (9 мм) при перепадах температуры окружающего воздуха на провода ВЛ-0,4 кВ ф-4 от ТП 10/0,4 кВ 9Ю-8 привело к обрыву провода ф.А и нулевого провода в пролете опор 12-13 и схлесту проводов, что стало причиной возникновения однофазного короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ ф.4 в ТП 10/0,4 кВ 9Ю-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов ф А и ф В на опоре № 5/5 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 9Ю-34 Обрыв проводов ф А и нулевого на опоре № 12 ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП 10/0,4 кВ 9Ю-8 Обрыв проводов ф С и нулевого на опоре № 3/6 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 4БР-2 Обрыв проводов ф А и ф В на опоре № 8 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 6ЛС-7 Обрыв проводов ф В и нулевого на опоре № 23 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 12Ю-6 Обрыв проводов ф В и нулевого на опоре № 15 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 15Ю-7 Обрыв проводов ф В и нулевого на опоре № 5 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 3ПЧ-4 Обрыв проводов ф В и нулевого на опоре № 5 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 3ПЧ-4 Обрыв проводов ф В и нулевого на опоре № 8 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 5УК-9 Обрыв проводов ф В и нулевого на опоре № 11 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 5УК-2 Обрыв проводов ф В и нулевого на опоре № 10 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 9Ю-4 Обрыв проводов ф В и нулевого на опоре № 11 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ 9Ю-4 Обрыв проводов ф В и нулевого на опоре № 12 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 6НР-5 на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП 6ЛС-7, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Восстановить провода ф А и ф В на опоре № 5/5 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 9Ю-34 Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 30.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Восстановить провода ф А и нулевого на опоре № 12 ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП 10/0,4 кВ 9Ю-8 Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 30.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Восстановить провода ф С и нулевого на опоре № 3/6 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 4БР-2 Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 30.12.2023 годТехническое мероприятие 4 Восстановить провода ф А и ф В на опоре № 8 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 6ЛС-7 Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 30.12.2023 годТехническое мероприятие 5 Восстановить провода ф В и нулевого на опоре № 23 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 12Ю-6 Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 30.12.2023 годТехническое мероприятие 6 Восстановить провода ф В и нулевого на опоре № 15 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 15Ю-7 Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 30.12.2023 годТехническое мероприятие 7 Восстановить провода ф В и нулевого на опоре № 5 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 3ПЧ-4 Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 30.12.2023 годТехническое мероприятие 8 Восстановить провода ф В и нулевого на опоре № 5 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 3ПЧ-4 Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 30.12.2023 годТехническое мероприятие 9 Восстановить провода ф В и нулевого на опоре № 8 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 5УК-9 Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 30.12.2023 годТехническое мероприятие 10 Восстановить провода ф В и нулевого на опоре № 11 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 5УК-2 Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 30.12.2023 годТехническое мероприятие 11 Восстановить провода ф В и нулевого на опоре № 10 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 9Ю-4 Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 30.12.2023 годТехническое мероприятие 12 Восстановить провода ф В и нулевого на опоре № 11 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ 9Ю-4 Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 30.12.2023 годТехническое мероприятие 13 Восстановить провода ф В и нулевого на опоре № 12 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 6НР-5 Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 30.12.2023 годТехническое мероприятие 14 Восстановить провода ф А и нулевого на опоре № 1/3 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 9Ю-41 Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 30.12.2023 годТехническое мероприятие 15 Восстановить провода ф А и нулевого на опоре № 8 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 1ЛС-5 Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 30.12.2023 годТехническое мероприятие 16 Восстановить провода ф А и нулевого на опоре № 1/6а ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 9Ю-23 Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 30.12.2023 годТехническое мероприятие 17 Восстановить провода ф А и нулевого на опоре № 3 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ 4УК-1 Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 30.12.2023 годТехническое мероприятие 18 Восстановить провода ф С и нулевого на опоре № 2/3 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 9Ю-28 Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 30.12.2023 годТехническое мероприятие 19 Восстановить провода ф А и нулевого на опоре № 3/15 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 9Ю-6 Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 30.12.2023 годТехническое мероприятие 20 Восстановить провода ф А и нулевого на опоре № 1/4 ВЛ 0,4 кВ ф.10 от ТП 10/0,4 кВ 15Ю-14 Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 30.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 9Ю-34 Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 30.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 10/0,4 кВ 9Ю-8 Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 30.12.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 4БР-2 Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 30.12.2023 годОрганизационное мероприятие 4 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 6ЛС-7 Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 30.12.2023 годОрганизационное мероприятие 5 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 12Ю-6 Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 30.12.2023 годОрганизационное мероприятие 6 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 15Ю-7 Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 30.12.2023 годОрганизационное мероприятие 7 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 3ПЧ-4 Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 30.12.2023 годОрганизационное мероприятие 8 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 3ПЧ-4 Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 30.12.2023 годОрганизационное мероприятие 9 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 5УК-9 Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 30.12.2023 годОрганизационное мероприятие 10 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 5УК-2 Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 30.12.2023 годОрганизационное мероприятие 11 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 9Ю-4 Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 30.12.2023 годОрганизационное мероприятие 12 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ 9Ю-4 Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 30.12.2023 годОрганизационное мероприятие 13 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 6НР-5 Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 30.12.2023 годОрганизационное мероприятие 14 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 9Ю-41 Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 30.12.2023 годОрганизационное мероприятие 15 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 1ЛС-5 Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 30.12.2023 годОрганизационное мероприятие 16 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 9Ю-23 Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 30.12.2023 годОрганизационное мероприятие 17 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ 4УК-1 Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 30.12.2023 годОрганизационное мероприятие 18 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 9Ю-28 Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 30.12.2023 годОрганизационное мероприятие 19 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 9Ю-6 Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 30.12.2023 годОрганизационное мероприятие 20 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.10 от ТП 10/0,4 кВ 15Ю-14 Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 30.12.2023 год
357451 | 229 | 2023-11-21 | 19 | 35 | 0.25666 | 2023-11-21 | 20 | 52 | 3.4.10 В результате проникновения животного (кот) в отсек 10 кВ КТП 10/0,4кВ 2НМ-10, запитанного от ВЛ-10кВ ф.2 от ПС 110кВ Новомарьяновская, произошло возникновение межфазного замыкания в КТП 10/0,4кВ 2НМ-10. 4.12 Возникновение межфазного замыкания в КТП 10/0,4кВ 2НМ-10 привело к отключению ВЛ-10кВ ф.2 от ПС 110кВ Новомарьяновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Возникновение межфазного замыкания в КТП 10/0,4кВ 2НМ-10 на НМ-2_п Марьяновка-п Усовка-п Боголюбовка, VS010-0002765 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Новомарьяновская. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 24.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести визуальный осмотр состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Новомарьяновская. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 24.12.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Провести визуальный осмотр КТП 10/0,4кВ 2НМ-10 на наличие мест проникновения животных. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 01.01.2024 год
357451 | 243 | 2023-11-21 | 18 | 35 | 0.13875 | 2023-11-21 | 21 | 40 | 3.4.12.5 Вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов ф. А и ф. В в пролёте опор №4/6-4/7 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 8СК-12. 4.4 Схлест проводов ф. А и ф. В в пролёте опор №4/6-4/7 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 8СК-12 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 10/0,4 кВ 8СК-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. А и ф. В на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8СК-12, Пролет: Опора № 4/6 - Опора № 4/7 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 8СК-12. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 23.12.2023 год
357451 | 244 | 2023-11-21 | 18 | 25 | 0.15375 | 2023-11-21 | 21 | 50 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов ф. А и ф. В в пролёте опор №1/3-1/4 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 1ЗВ-4. 4.4 Схлест проводов ф. А и ф. В в пролёте опор №1/3-1/4 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 1ЗВ-4 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 10/0,4 кВ 1ЗВ-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. А и ф. В на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1ЗВ-4, Пролет: Опора №1/3 - Опора №1/4 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 13В-4. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 23.12.2023 год
357451 | 246 | 2023-11-21 | 18 | 0 | 0.0055 | 2023-11-21 | 19 | 6 | 3.4.12.5 В результате длительного воздействия сильных порывов ветра, гололедно-изморозевых отложений и налипания снега на провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Л-6-4 произошел подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В. 4.13 Подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В в пролете опор № 1-2 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и повреждению АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП 10/0,4 кВ Л-6-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП 10/0,4 кВ Л-6-4 на ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-Л-6-4, VN004-00104702 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП 10/0,4 кВ Л-6-4 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 23.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Л-6-4 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 23.12.2023 год
357450 | 452 | 2023-11-21 | 15 | 20 | 0.11783 | 2023-11-21 | 17 | 1 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате обледенения вводного провода в дом потребителя по адресу Омская область, Таврический р-н, с. Сосновское, ул. 50 лет Октября, 7 присоединенного с опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ С-12-2, произошло утяжеления проводов, что привело к обрыву проводов на траверсе потребителя с последующим падением на землю и возникновением короткого замыкания и отключением АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ С-12-2. | Техническое мероприятие 1 Произвести подключение ответвления к вводу потребителя от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ С-12-2. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 22.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ С-12-2. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 22.11.2023 год
357450 | 515 | 2023-11-21 | 22 | 36 | 0.053335 | 2023-11-21 | 23 | 40 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате повреждения вводного кабеля потребителя по адресу: Омская обл., Азовский район, с. Сосновка, ул. 40 лет Победы д. 15, присоединенного с опоры № 9 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП Тм-4-4, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП Тм-4-4 действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Тм-4-4. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 24.11.2023 год
357450 | 516 | 2023-11-22 | 0 | 24 | 0.005 | 2023-11-22 | 0 | 54 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. При воздействии бокового порывистого ветра произошел схлёст вводного провода потребителя по адресу: Омская область, Таврический р-н, р.п. Таврическое, ул. Юбилейная, 2, присоединенного с опоры №19 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Ст-4-4, от возникшего короткого замыкания произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Ст-4-4. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Ст-4-4. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 29.11.2023 год
357451 | 253 | 2023-11-22 | 9 | 5 | 0.10175 | 2023-11-22 | 10 | 56 | 3.4.12.5 В результате неблагоприятных погодных явлений (мокрый снег, ветер порывистый) произошло налипании мокрого снега на провода, что привело к обледенению нулевого провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 3Тк-12. 4.13 Обледенение нулевого провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП 3Тк-12 привело к обрыву нулевого повода ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП 10/0,4Кв 3Тк-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Тк-3-12, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт нулевого провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ 3Тк-12. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 23.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 3Тк-12. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 23.12.2023 год
357451 | 254 | 2023-11-22 | 10 | 5 | 0.34 | 2023-11-22 | 11 | 47 | 3.4.12.5 В результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (налипание мокрого снега и обледенение проводов) в пролете опор №165-166 произошел обрыв провода фазы "А" на ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 35 кВ Новопоповка. 4.4 В результате обрыва провода фазы "А" в пролете опор №165-166 ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 35кВ Новопоповка с последующим его падением и схлестом с проводом фазы "В" произошло межфазное короткое замыкание и отключение В-10кВ ф.1 от ПС 35 кВ Новопоповка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" на 1НП_Ново-Поповка-аул домбай, Пролет: Опора № 165 - Опора № 166 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление поврежденного участка линии ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Новопоповка. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 24.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Новопоповка. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 24.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести визуальный осмотр состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Новопоповка Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 24.12.2023 год
357451 | 255 | 2023-11-22 | 11 | 26 | 0.01575 | 2023-11-22 | 11 | 47 | 3.4.9.3 При осмотре ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ АТ-1-7 обнаружен схлёст на вводе потребителя с.Атачи, ул.50 лет Октября, д.8 опора №4. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ АТ-1-7. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 23.12.2023 год
357451 | 256 | 2023-11-22 | 14 | 35 | 0.007332 | 2023-11-22 | 14 | 46 | 3.4.9.3 В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ По-7-5 выявлено повреждение на вводе потребителя по адресу: с.Покровка ул.Куйбышева, д.72. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ По-7-5. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 23.12.2023 год
357450 | 460 | 2023-11-22 | 10 | 23 | 0.0122 | 2023-11-22 | 11 | 24 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Короткое замыкание вводного провода в дом потребителя по адресу: Омская область, Нижне-Омский район, д. Удачное, ул. Советская, д.5 подключенного с опоры № 22 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Хр-4-1 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП Хр-4-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Хр-4-1. Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 29.11.2023 год
357450 | 517 | 2023-11-22 | 13 | 52 | 0.396 | 2023-11-22 | 20 | 28 | 3.4.12.2 При воздействии неблагоприятных погодных условий (19.11.2023 ветер 21 м/с.), произошел наклон опоры № 158 ВЛ 10 кВ Бн-3 от ПС 35 кВ Одесская поперек оси линии выше допустимых значений. 4.4 При воздействии атмосферных явлений произошел наклон опоры № 158 ВЛ-10 кВ Бн-3 от ПС 35 кВ Буняковка поперек оси линии, для безопасного выполнения работ по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-10 кВ Бн-3 от ПС 35 кВ Буняковка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: недопустимый наклон опоры вдоль оси линии на Бн-3_с. Буняковка-с. Благодаровка, Опора АК10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ Бн-3 от ПС 35 кВ Буняковка. Ответственное лицо: Кутурга П.В. 22.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку опоры № 158 ВЛ-10 кВ Бн-3 от ПС 35 кВ Буняковка. Ответственное лицо: Кутурга П.В. 22.11.2023 год
357451 | 309 | 2023-11-21 | 20 | 30 | 12.0498 | 2023-11-21 | 21 | 0 | 3.4.12.5 Налипание мокрого снега на провод фазы «С» в пролете опор №171-173 ВЛ 110 кВ Исилькуль - Юбилейная (С-26) привело к увеличению стрелы провиса провода фазы "С" и перекрытию воздушного промежутка между проводами фазы «С» и фазы «А» ВЛ 110 кВ Исилькуль - Юбилейная (С-26). 3.4.7.3 В процессе эксплуатации в межконтрольный период произошел износ ча-сового механизма реле времени 3ст. ДЗ в составе панели резервных защит ВЛ 110 кВ Сельская – Тумановская с отпайкой на ПС Птичья (ДЗ, ТЗНП, МФТО) (ЭПЗ-1636) на ПС 110 кВ Тумановская. 4.12 Перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы «С» и фазы «А» в пролете опор №171-173 ВЛ 110 кВ Исилькуль - Юбилейная (С-26) привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 110 кВ Москаленки - Исилькуль с отпайками (С-26) и ВЛ 110 кВ Исилькуль - Юбилейная (С-26) действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы «С» и фазы «А» в пролете опор №171-173 на ВЛ 110 кВ Юбилейная – Исилькуль (С-26) на ВЛ 110 кВ Юбилейная – Исилькуль (С-26), Пролет: Опора № 171 - Опора № 172 4.2 Дефект реле времени 3ст. ДЗ (износ часового механизма) в составе панели резервных защит ВЛ 110 кВ Сельская – Тумановская с отпайкой на ПС Птичья (ДЗ, ТЗНП, МФТО) (ЭПЗ-1636) на ПС 110 кВ Тумановская в условиях двухфазного КЗ на ВЛ 110 кВ Исилькуль - Юбилейная (С-26) и значений тока и напряжения, достаточных для пуска 3 ступени ДЗ привел к уменьшению времени срабатывания реле времени до нуля, неправильному излишнему срабатыванию 3 ступени ДЗ в составе панели резервных защит ВЛ 110 кВ Сельская – Тумановская с отпайкой на ПС Птичья (ДЗ, ТЗНП, МФТО) (ЭПЗ-1636) на ПС 110 кВ Тумановская с действием на отключение СВ-110 ПС 110 кВ Тумановская вследствие уменьшения времени срабатывания реле времени 3 ступени ДЗ до нуля (тип реле времени - РВ-132). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ часового механизма реле времени 3ст. ДЗ в составе панели резервных защит на ВЛ 110 кВ Сельская – Тумановская с отпайкой на ПС Птичья на ПС 110 кВ Тумановская (ДЗ, ТЗНП, МФТО) (ЭПЗ-1636) на ВЛ 110 кВ Сельская – Тумановская с отпайкой на ПС Птичья (С-120), VL110-001422 | Техническое мероприятие 1 Произвести послеаварийную проверку панели резервных защит ВЛ 110 кВ Сельская – Тумановская с отпайкой на ПС Птичья (ДЗ, ТЗНП, МФТО) (ЭПЗ-1636) на ПС 110 кВ Тумановская. Ответственное лицо: Терехов Евгений Александрович 30.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Заменить реле времени 3 ступени ДЗ (тип РВ-132) на панели резервных защит ВЛ 110 кВ Сельская – Тумановская с отпайкой на ПС Птичья (ДЗ, ТЗНП, МФТО) (ЭПЗ-1636) на ПС 110 кВ Тумановская. Ответственное лицо: Терехов Евгений Александрович 30.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Юбилейная – Исилькуль (С-26) по всей длине Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 22.12.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести измерение стрел провиса проводов в пролете опор № 171-173 ВЛ 110 кВ Юбилейная – Исилькуль (С-26). В случае несоответствия измерений произвести регулировку стрел провиса проводов. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 22.12.2023 годТехническое мероприятие 5 Произвести тепловизионное обследование ВЛ 110 кВ Юбилейная – Исилькуль (С-26) по всей длине. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 27.09.2024 годОрганизационное мероприятие 1 При плановых проверках устройств РЗА, выполненных на электромеханических реле времени на подстанциях филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» ПО ЗЭС проводить пятикратный пуск часового механизма реле времени. Ответственное лицо: Терехов Евгений Александрович 30.12.2025 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план технического обслуживания верховой осмотр проводов в пролете опор № 171-173 ВЛ 110 кВ Юбилейная – Исилькуль (С-26). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 27.09.2024 год
357450 | 489 | 2023-11-19 | 14 | 40 | 0.032001 | 2023-11-19 | 15 | 44 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Короткое замыкание вводного провода в дом потребителя по адресу: Омская область, Нижне-Омский район, с. Хортицы, ул. Гагарина, д.25, подключенного с опоры № 26, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Хр-5-3 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП Хр-5-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Хр-5-3 Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 24.11.2023 год
357450 | 490 | 2023-11-19 | 14 | 40 | 0.027334 | 2023-11-19 | 16 | 2 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания 3-х фазного ввода потребителя по адресу Омская область, Павлоградский р-он, с. Новоуральское, ул. Рабочая д. 13 кв. 2, присоединенного с опоры № 37 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП НУ-5-12, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП НУ-5-12. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП НУ-5-12. Ответственное лицо: Мастер Тихвинского уч-ка Павлоградского РЭС ПО ВЭС Козьма А.М. 21.12.2023 год
357450 | 491 | 2023-11-19 | 14 | 55 | 0.022166 | 2023-11-19 | 15 | 33 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного кабеля потребителя по адресу: Омская область, с. Одесское, пер. Новый, д. 3/2, подключенного от опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Од-6-9 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП Од-6-9. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Од-6-9 Ответственное лицо: Кутурга П.В. 22.11.2023 год
357450 | 492 | 2023-11-19 | 15 | 0 | 0.026668 | 2023-11-19 | 15 | 40 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания в щите потребителя по адресу Омская обл., Оконешниковский район, с. Золотая Нива, ул. Советская д. 93 кв. 2, присоединенного с опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-З-1-8 произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-З-1-8. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-З-1-8. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 24.11.2023 год
357450 | 493 | 2023-11-19 | 15 | 2 | 0.024 | 2023-11-19 | 15 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате повреждения вводного кабеля потребителя по адресу: Омская обл., Азовский район, с. Азово ул. Комсомольская д. 15, присоединенного с опоры № 9 ВЛ 0,4 кВ ф.5 от КТП РП-1-6-3, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.5 от КТП РП-1-6-3 действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ ф.5 от КТП РП-1-6-3. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 24.11.2023 год
357450 | 494 | 2023-11-19 | 15 | 7 | 0.020334 | 2023-11-19 | 16 | 8 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного кабеля потребителя по адресу: Омская область, с. Одесское, ул. Интернациональная, д. 4/2, подключенного от опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Од-6-15 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП Од-6-15. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Од-6-15. Ответственное лицо: Кутурга П.В. 19.11.2023 год
357450 | 495 | 2023-11-19 | 15 | 27 | 0.02125 | 2023-11-19 | 16 | 52 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания в ЩУ-0,4 кВ потребителя по адресу Омская обл., с. Дробышево, ул. Целинная 2 присоединенного с опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП ПЛ-9-8 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП ПЛ-9-8. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП ПЛ-9-8. Ответственное лицо: Шмидт В.А. 24.11.2023 год
357450 | 496 | 2023-11-19 | 16 | 10 | 0.0025001 | 2023-11-19 | 17 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При динамическом воздействии ветровой нагрузки произошло перетирание изоляции вводного кабеля потребителя по адресу Омская область, Горьковский район, с.Астыровка ул. Зелёная д.14, присоединенного с опоры №12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Г-6-1, что привело к возникновению короткого замыкания с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП Г-6-1. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Г-6-1. Ответственное лицо: Коннов Ю.В. 22.11.2023 год
357450 | 497 | 2023-11-19 | 16 | 38 | 0.046668 | 2023-11-19 | 18 | 30 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Короткое замыкание вводного провода потребителя по адресу Омская обл., Калачинский район, с. Царицино, ул. Советская д. 30, присоединенного с опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от КТП-Ос-1-11, привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф.4 от КТП-Ос-1-11. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.4 от КТП-Ос-1-11. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 24.11.2023 год
357450 | 498 | 2023-11-19 | 17 | 15 | 0.024666 | 2023-11-19 | 18 | 29 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Короткое замыкание вводного провода в дом потребителя по адресу: Омская область, Нижне-Омский район, с. Глухониколаевка, ул. Воронкова, д.71 подключенного с опоры № 33 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП Сл-1-5 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 от КТП Сл-1-5. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП Сл-1-5. Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 24.11.2023 год
357450 | 499 | 2023-11-19 | 17 | 42 | 0.032001 | 2023-11-19 | 18 | 46 | 3.4.7.3 Не своевременное выявление наклона опоры № 11 поперек оси линии ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-О-7-1 привело к провесу ответвления вводного провода потребителя, при воздействии бокового порывистого ветра произошел кратковременный схлест проводов. 4.12 Нарушение воздушного промежутка между проводами, при наклоне опоры № 11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-О-7-1 поперек оси линии, привело к возникновению короткого замыкания ответвления вводного провода, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-О-7-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: недопустимый наклон опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-О-7-1, Опора АКН-2Д (концевая) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-О-7-1. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 24.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить выправку опоры № 11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-О-7-1, выполнить регулировку провода в соответствии с температурным режимом. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 24.11.2023 год
357450 | 500 | 2023-11-19 | 18 | 10 | 0.022 | 2023-11-19 | 20 | 0 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При сходе мокрого снега с металлической крыши дома Омская область, Горьковский район д. Яковлевка ул. Центральная д. 15, запитанного с опоры № 21 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Г-13-1, произошло замыкание 1 фазного ввода потребителя, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП Г-13-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Г-13-1. Ответственное лицо: Коннов Ю.В. 23.11.2023 год
357450 | 501 | 2023-11-19 | 19 | 0 | 0.0315 | 2023-11-19 | 20 | 45 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Короткое замыкание вводного провода потребителя по адресу Омская обл., Калачинский район, г. Калачинск, ул.Калачинская 4, присоединенного с опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-67, привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-67. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-67. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 22.12.2023 год
357450 | 503 | 2023-11-19 | 19 | 30 | 0.0345 | 2023-11-19 | 20 | 39 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания в щите учета потребителя по адресу Омская обл., Оконешниковский район, р.п. Оконешниково, ул. Лесная д. 17 "А", присоединенного с опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-О-7-7 произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-О-7-7. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-О-7-7. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 24.11.2023 год
357450 | 504 | 2023-11-19 | 21 | 53 | 0.026499 | 2023-11-19 | 22 | 46 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате перекрытия вводного автомата в ЩУ-0,4 кВ потребителя по адресу: Омская обл., Азовский район, с. Сосновка ул. Молодежная д. 8/1, присоединенного с опоры № 24 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП Аз-9-5, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП Аз-9-5 действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП Аз-9-5. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 24.11.2023 год
357450 | 505 | 2023-11-20 | 1 | 10 | 0.0021699 | 2023-11-20 | 2 | 12 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При динамическом воздействии ветровой нагрузки произошло перетирание изоляции 1 фазного ввода потребителя по адресу Омская область, Горьковский район, д.Сягаевка ул. Школьная д.11, присоединенного с опоры №24 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП А-9-3, чт опривело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП А-9-3. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП А-9-3. Ответственное лицо: Коннов Ю.В. 21.11.2023 год
357453 | 431 | 2023-11-19 | 16 | 43 | 0.0030835 | 2023-11-19 | 17 | 20 | 3.4.9.3 В результате междуфазного короткого замыкания между проводами на вводе опоры №30 в жилой дом №30 (баланс потребителя), расположенный по адресу: Омская область, Большереченский район, д. Берёзовка, ул. Центральная, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Чеб-1-4. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Чеб-1-4. Ответственное лицо: Начальник Большереченского РЭС Климов Андрей Сергеевич 21.11.2023 год
357453 | 432 | 2023-11-19 | 17 | 59 | 0.0025835 | 2023-11-19 | 18 | 30 | 3.4.9.3 В результате междуфазного короткого замыкания между проводами на вводе с опоры №25 в жилой дом №19 (баланс потребителя), расположенный по адресу: Омская область, Большереченский район, с. Евгащино, ул. Садовая, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП Ев-13-1. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП Ев-13-1. Ответственное лицо: Начальник Большереченского РЭС Климов Андрей Сергееви 21.11.2023 год
357453 | 434 | 2023-11-19 | 20 | 40 | 0.0011052 | 2023-11-19 | 20 | 53 | 3.4.9.3 В результате повреждения вводного кабеля 0,4кВ с опоры №23 в жилой дом №13 (баланс потребителя), расположенного по адресу: с. Гурово, ул. Заречная отключился АВ-0,4кВ ф.2 от ТП-Мр-11-9. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Мр-11-9. Ответственное лицо: Начальник Муромцевского РЭС Трубицин Валерий Владимирович 24.11.2023 год
357453 | 435 | 2023-11-19 | 20 | 50 | 0.000455 | 2023-11-19 | 21 | 11 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Бк-5-13, что привело к кратковременному схлёсту между проводами ф."А" и ф."В". 4.12 Разрегулировка стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Бк-5-13 с последующим кратковременным схлёстом между проводами ф."А" и ф."В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-БК-5-13 ф.1, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Бк-5-13. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 21.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Бк-5-13. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 29.12.2023 год
357453 | 436 | 2023-11-19 | 22 | 56 | 0.0026549 | 2023-11-19 | 23 | 55 | 3.4.9.3 В результате перекрытия вводного АВ-0,4 кВ в ЩУ-0,4кВ жилого дома №5 (баланс потребителя), расположенный по адресу:, с. Вставское ул. Молодёжная, 5 произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Лж-14-3. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Лж-14-3. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 21.11.2023 год
357453 | 437 | 2023-11-19 | 23 | 3 | 0.0074004 | 2023-11-19 | 23 | 40 | 3.4.9.3 В результате междуфазного короткого замыкания между проводами на вводе с опоры №25 в жилой дом №14 (баланс потребителя), расположенный по адресу: Омская область, Большереченский район, с. Такмык, ул. Ворошилова, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от П-Тк-11-1. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Тк-11-1. Ответственное лицо: Начальник Большереченского РЭС Климов Андрей Сергеевич 21.11.2023 год
357451 | 170 | 2023-11-19 | 14 | 45 | 0.039582 | 2023-11-19 | 16 | 20 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ Бр-18-18 стало повреждение электроустановки потребителей по адресу: Омская область, Омский район, н.п. Ульяновка, ул. Центральная, 22. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ Бр-18-18. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 24.12.2023 год
357451 | 174 | 2023-11-19 | 15 | 35 | 0.083335 | 2023-11-19 | 17 | 15 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ Кр-3-4 стало повреждение электроустановки потребителей по адресу: Омская область, Омский район, н.п. Красноярка, ул. Островского, 18. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Кр-3-4. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 24.12.2023 год
357451 | 175 | 2023-11-19 | 15 | 42 | 0.060832 | 2023-11-19 | 18 | 8 | 3.4.12.5 В результате длительного воздействия сильных порывов ветра и налипание снега в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП 10/0,4 кВ 1ОГ-1 произошел подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В. 4.4 Подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В в пролете опор № 2-3 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 в КТП 10/0,4 кВ 1ОГ-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП - ОГ-1-1, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от КТП 10/0,4 кВ 1ОГ-1. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 21.12.2023 год
357451 | 176 | 2023-11-19 | 15 | 50 | 0.0525 | 2023-11-19 | 17 | 20 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Пш-3-28 стало повреждение электроустановки потребителей по адресу: Омская область, Омский район, ул. Щербакова, 11/1. | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Пш-3-28. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 24.12.2023 год
357451 | 177 | 2023-11-19 | 16 | 10 | 1.212 | 2023-11-19 | 22 | 54 | 3.4.12.5 В результате неблагоприятных погодных явлений (резкие перепады температуры с переходом через 0, ветер сильный порывистый до 18 м/с, отложения гололедной изморози на проводах и опорах ВЛ толщиной 6 мм) произошел обрыв проводов фаз А,В,С в пролете опор № 39-40 ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Тюкалинская и излом стоек и падение опор № 40,41,42 ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Тюкалинская. 4.4 Вследствие обрыва проводов фаз А,В,С в пролете опор № 39-40 ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Тюкалинская в результате неблагоприятных погодных явлений (резкие перепады температуры с переходом через 0, ветер сильный порывистый до 18 м/с, отложения гололедной изморози на проводах и опорах ВЛ толщиной 6 мм) и создавшегося одностороннего тяжения произошел излом стоек опор №40,41,42 ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Тюкалинская. Обрыв проводов фаз А,В,С привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Тюкалинская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стоек опор №40,41,42 на ТК-2_Тюкал-Сажино-Георгиевка-Шипачи-КШар, Опора П10-1; Обрыв проводов фаз А,В,С на ТК-2_Тюкал-Сажино-Георгиевка-Шипачи-КШар, Пролет: Опора № 39 - Опора № 40 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опор №№40,41,42 ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Тюкалинская. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 26.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт проводов фазы "А","В","С" в пролете опор №39-40 ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Тюкалинская. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 26.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Тюкалинская. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 26.12.2023 год
357451 | 178 | 2023-11-19 | 16 | 32 | 0.03675 | 2023-11-19 | 17 | 35 | 3.4.12.5 В результате длительного воздействия сильных порывов ветра и налипания снега в пролете опор №50-51 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 2ЕР-1 произошел подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В. 4.4 Подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В в пролете опор № 50-51 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 10/0,4 кВ 2Ер-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП - ЕР-2-1, Пролет: Опора № 50 - Опора № 51 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ 2ЕР-1. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 21.12.2023 год
357451 | 179 | 2023-11-19 | 16 | 50 | 0.04 | 2023-11-19 | 17 | 50 | 3.4.9.3 В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 10/0,4 кВ Ач-7-16 обнаружено повреждение электроустановки потребителей по адресу: Омская область, Омский район, н.п. Ачаир, ул. Почтовая, 70. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-10/0,4кВ Ач-7-16. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 24.12.2023 год
357451 | 181 | 2023-11-19 | 17 | 5 | 0.030934 | 2023-11-19 | 18 | 3 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильного порывистого ветра произошёл подхлёст проводов ф.А и ф.С в пролёте опор №1/2 - №1/3 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-10/0,4кВ 4КЯ-13. 4.4 Подхлёст проводов ф.А и ф.С в пролёте опор №1/2 - №1/3 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 ф.1 в ТП 10/0,4кВ 4КЯ-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлёст проводов ф.А и ф.С на ВЛ-0,4 ф 1 КТП 4КЯ-13, Пролет: Опора № 1-2 - Опора № 1-3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 4КЯ-13. Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 22.12.2023 год
357451 | 183 | 2023-11-19 | 18 | 20 | 0.032968 | 2023-11-19 | 19 | 3 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильного порывистого ветра произошёл подхлёст проводов ф.А и ф.В в пролёте опор №7 - №8 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 3НЛ-32. 4.4 Подхлёст проводов ф.А и ф.В в пролёте опор №7 - №8 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 ф.1 в ТП 10/0,4кВ 3НЛ-32. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлёст проводов ф.А и ф.В на ВЛ-0,4 ф 1 КТП 3НЛ-32, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 3НЛ-32. Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 22.12.2023 год
357451 | 185 | 2023-11-19 | 18 | 26 | 0.0016 | 2023-11-19 | 18 | 32 | 3.4.9.3 В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ 8Щ-3 обнаружено повреждение на объекте потребителя, расположенного по адресу: с. Бабеж, ул. Молодёжная д.11. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 8Щ-3. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 24.12.2023 год
357451 | 188 | 2023-11-19 | 18 | 45 | 0.014 | 2023-11-19 | 19 | 55 | 3.4.12.5 Вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки и налипания мокрого снега на провода произошел схлест проводов ф. А и ф. В в пролёте опор №2-3 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ 3СК-13. 4.4 Схлест проводов ф. А и ф. В в пролёте опор №2-3 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ 3СК-13 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.3 в ТП 10/0,4 кВ 3СК-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. А и ф. В на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-3СК-13, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ 3СК-13. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 22.12.2023 год
357451 | 189 | 2023-11-19 | 18 | 57 | 0.0010002 | 2023-11-19 | 19 | 7 | 3.4.9.3 В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 10/0,4 кВ 5Ек-20 обнаружено повреждение на объекте потребителя, расположенного по адресу: с. Новоскатовка, ул. Советская 14. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 10/0,4 кВ 5Ек-20. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 24.12.2023 год
357451 | 190 | 2023-11-19 | 19 | 30 | 0.0087495 | 2023-11-19 | 20 | 5 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов ф. А и ф. В в пролёте опор №2-3 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 2ЗВ-4. 4.4 Схлест проводов ф. А и ф. В в пролёте опор №2-3 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 2ЗВ-4 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП 10/0,4 кВ 2ЗВ-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. А и ф. В на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2ЗВ-4, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 23В-4. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 22.12.2023 год
357451 | 192 | 2023-11-19 | 19 | 50 | 0.014585 | 2023-11-19 | 20 | 15 | 3.4.9.3 При осмотре ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ Пф-6-5 выявлено повреждение у потребителя по адресу: с. Усть-Заостровка, СТ Сад, 3 аллея уч. 8. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ Пф-6-5. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 23.12.2023 год
357451 | 193 | 2023-11-19 | 20 | 15 | 0.073332 | 2023-11-19 | 22 | 5 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Пушкино, ул. Степная, 13. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Пш-4-16. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 27.12.2023 год
357451 | 194 | 2023-11-19 | 20 | 37 | 0.008334 | 2023-11-19 | 21 | 2 | 3.4.12.5 В результате длительного воздействия сильных порывов ветра и налипания снега в пролете опор №54-55 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 3ПЛ-14 произошел подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В. 4.4 Подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В в пролете опор № 54-55 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП 10/0,4 кВ 3ПЛ-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-3ПЛ-14, Пролет: Опора № 54 - Опора № 55 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ 3ПЛ-14. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 21.12.2023 год
357451 | 195 | 2023-11-19 | 20 | 45 | 0.015251 | 2023-11-19 | 21 | 46 | 3.4.12.5 В результате длительного воздействия сильных порывов ветра и налипания снега в пролете опор №42-43 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ 6ОГ-4 произошел подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В. 4.4 Подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В в пролете опор № 42-43 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.3 в ТП 10/0,4 кВ 6ОГ-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП - ОГ-6-4, Пролет: Опора № 42 - Опора № 43 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 10/0,4 кВ 6ОГ-4. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 21.12.2023 год
357451 | 196 | 2023-11-19 | 21 | 25 | 0.012082 | 2023-11-19 | 21 | 54 | 3.4.12.5 В результате длительного воздействия сильных порывов ветра и налипания снега в пролете опор №40-41 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 5ВЛ-3 произошел подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В. 4.4 Подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В в пролете опор № 40-41 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 10/0,4 кВ 5ВЛ-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5ВЛ-3, Пролет: Опора № 40 - Опора № 41 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ 5ВЛ-3. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 21.12.2023 год
357451 | 197 | 2023-11-19 | 21 | 40 | 0.0209 | 2023-11-19 | 22 | 13 | 3.4.12.5 В результате длительного воздействия сильных порывов ветра и налипания снега в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 3МС-7 произошел подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В. 4.4 Подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В в пролете опор № 3-4 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 10/0,4 кВ 3МС-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3 МС-7, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ 3МС-7. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 21.12.2023 год
357451 | 205 | 2023-11-20 | 1 | 5 | 0.081669 | 2023-11-20 | 2 | 15 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ Ач-8-15стало повреждение электроустановки потребителей по адресу: Омская область, Омский район, н.п. Николенко, ул. Центральная, 9. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ Ач-8-15. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 24.12.2023 год
357453 | 438 | 2023-11-20 | 8 | 30 | 0.17 | 2023-11-20 | 10 | 12 | 3.4.12.1 В результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (гололёдно-изморозевые отложение) произошло увеличение статистической механической нагрузки, что привело к срыву с крюка изолятора ф."С" на опоре №70 и схлёсту между проводами ф."В" и ф."С" в пролётах опор № 69-71 на ВЛ 10 кВ ф.6 от ПС 110 кВ Карташево. 4.12 Увеличение статистической механической нагрузки с последующим срывом с крюка изолятора ф."С" на опоре №70 и схлёстом между проводами ф."В" и ф."С" в пролётах опор № 69-71 на ВЛ 10 кВ ф.6 от ПС 110 кВ Карташево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на Кр-6_д. Карташово - с. Артын, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.6 от ПС 110 кВ Карташево. Ответственное лицо: Начальник Муромцевского РЭС Трубицин Валерий Владимирович 29.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену изолятора ф."А" на опоре №70 ВЛ 10 кВ ф.6 от ПС 110 кВ Карташево. Ответственное лицо: Начальник Муромцевского РЭС Трубицин Валерий Владимирович 29.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр ВЛ 10 кВ ф.6 от ПС 110 кВ Карташево с проверкой состояния крепления изоляторов на крюках. Ответственное лицо: Начальник Муромцевского РЭС Трубицин Валерий Владимирович 29.03.2024 год
357453 | 439 | 2023-11-20 | 9 | 20 | 0.02275 | 2023-11-20 | 10 | 51 | 3.4.9.3 В результате междуфазного короткого замыкания между проводами на вводе с опоры №8 в жилой дом №12 (баланс потребителя), расположенный по адресу: Омская область, Большереченский район, с. Аубаткан, ул. Аубаткан, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Чеб-7-2. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Чеб-7-2. Ответственное лицо: Начальник Большереченского РЭС Климов Андрей Сергеевич 22.11.2023 год
357453 | 440 | 2023-11-20 | 12 | 10 | 0.019933 | 2023-11-20 | 13 | 42 | 3.4.9.3 В результате междуфазного короткого замыкания между проводами на вводе с опоры №8 в жилой дом №12 (баланс потребителя), расположенный по адресу: Омская область, Большереченский район, с. Могильно посельское, ул. Победы, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП Мк-6-4. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП Мк-6-4. Ответственное лицо: Начальник Большереченского РЭС Климов Андрей Сергеевич 22.11.2023 год
357451 | 89 | 2023-11-20 | 3 | 56 | 0.0264 | 2023-11-20 | 4 | 32 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильного порывистого ветра произошёл подхлёст проводов ф.А и ф.В в пролёте опор №10 - №11 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-10/0,4кВ 2Л-3. 4.4 Подхлёст проводов ф.А и ф.В в пролёте опор №10 - №11 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 ф.1 в КТП 10/0,4кВ 2Л-3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлёст проводов ф.А и ф.В на ВЛ-0,4 ф 1 КТП 2Л-3, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 2Л-3. Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 22.12.2023 год
357451 | 206 | 2023-11-20 | 7 | 0 | 1.65 | 2023-11-20 | 16 | 10 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации произошел излом ж/б приставок и падение опор №257,258 ВЛ-10 кВ ф. 5 от ПС 110 кВ Валуевская-2. Сопутствующими обстоятельствами явились неблагоприятные погодные условия в период с 18-19.11.2023 по Тюкалинскому району: порывы ветра 17-18 м/с, отложение мокрого снега 6-8 мм. (согласно справке Гидрометцентра, прилагается). 4.1 Падение опор № 257,258 привело к схлесту проводов фаз А, В, С с возникновением межфазного короткого замыкания, что стало причиной отключения действием защит В-10 кВ ф.5 на ПС 110 кВ Валуевская-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение опор № 257,258 на В-5_д. Токарево-с. Никольск-д. Ермолино, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ж/б приставок опор №№257,258 ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 110 кВ Валуевская-2. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 26.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 110 кВ Валуевская-2. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 26.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальный осмотр состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 110 кВ Валуевская-2. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 26.12.2023 год
357451 | 207 | 2023-11-20 | 9 | 5 | 0.083335 | 2023-11-20 | 10 | 45 | 3.4.9.3 В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ Кр-3-6 было обнаружено повреждение ввода потребителя проживающего по адресу: с.Красноярка, ул.Мичурина д.61. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ Кр-3-6. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 23.12.2023 год
357451 | 208 | 2023-11-20 | 11 | 14 | 0.11783 | 2023-11-20 | 12 | 55 | 3.4.9.3 В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ Нд-2-22 было обнаружено повреждение ввода потребителя проживающего по адресу: с.Надеждино, ул.Центральная д.177. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ Нд-2-22. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 23.12.2023 год
357451 | 209 | 2023-11-20 | 11 | 20 | 0.00033843 | 2023-11-20 | 11 | 27 | 3.4.9.3 В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ 4Ек-7 обнаружено повреждение на объекте потребителя, расположенного по адресу: д. Крушановка, водонапорная станция. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 4Ек-7. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 24.12.2023 год
357451 | 211 | 2023-11-20 | 14 | 32 | 0.047082 | 2023-11-20 | 16 | 25 | 3.4.9.3 При осмотре ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ КН-5-9 обнаружено схлест провода у потребителя по адресу: с.Калинино, ул.Лесная д.16. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ Кн-5-9. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 23.12.2023 год
357451 | 212 | 2023-11-20 | 14 | 45 | 0.0006667 | 2023-11-20 | 15 | 25 | 3.4.12.5 В результате длительного воздействия сильных порывов ветра, гололедно-изморозевых отложений и налипания снега на провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ ПА-11-14 произошел подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В. 4.13 Подхлест проводов фазы ф.А и ф.В. в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ ПА-11-14 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и повреждению АВ-0,4кВ ф.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение АВ-0,4кВ ф.2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-Па-11-14, VN004-00055560 | Техническое мероприятие 1 Провести замену АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 10/0,4 кВ ПА-11-14. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 23.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ ПА-11-14. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 23.12.2023 год
357451 | 213 | 2023-11-20 | 15 | 1 | 0.00195 | 2023-11-20 | 15 | 16 | 3.4.9.3 В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ 3Ек-7 обнаружено повреждение на объекте потребителя, расположенного по адресу: а. Кудук-Чилик, ул. Советская д.8. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 3Ек-7. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 24.12.2023 год
357450 | 507 | 2023-11-20 | 11 | 30 | 0.0024999 | 2023-11-20 | 12 | 20 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При воздействии бокового порывистого ветра произошел срыв изолятора с трубастоя потребителя по адресу: Омская область, Горьковский район п. Ударный, ул. Труда д.6/1, присоединенного с опоры №11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП КП-7-5 с последующим коротким замыканием вводного провода и отключением АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП КП-7-5. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП КП-7-5. Ответственное лицо: Коннов Ю.В. 20.11.2023 год
357450 | 508 | 2023-11-20 | 11 | 30 | 0.015 | 2023-11-20 | 12 | 30 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания в ЩС потребителя по адресу Омская обл., Оконешниковский район, с. Маяк, зерноток (склад), присоединенного с опоры № 12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Лб-6-7 произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Лб-6-7. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Лб-6-7. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 24.11.2023 год
357450 | 509 | 2023-11-20 | 11 | 48 | 0.03465 | 2023-11-20 | 13 | 27 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Короткое замыкание вводного провода потребителя по адресу Омская обл., Калачинский район, г. Калачинск, ул. пер.Базарный д. 17, присоединенного с опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-30, привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-30. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-30. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 22.11.2023 год
357451 | 216 | 2023-11-20 | 16 | 18 | 0.044499 | 2023-11-20 | 17 | 47 | 3.4.9.3 В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ По-4-8 было обнаружено повреждение у потребителя проживающего по адресу: с.Покровка, ул.Центральная, д.59. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ По-4-8. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 23.12.2023 год
357450 | 510 | 2023-11-20 | 13 | 40 | 0.027501 | 2023-11-20 | 14 | 35 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания в щите учета потребителя по адресу Омская обл., Оконешниковский район, с. Куломзино, ул. Спортивная д. 56 кв. 1, присоединенного с опоры № 24 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-О-3-10 произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-О-3-10. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-О-3-10. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 24.11.2023 год
357450 | 511 | 2023-11-20 | 14 | 9 | 0.0078837 | 2023-11-20 | 14 | 52 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Короткое замыкание вводного автомата в дом потребителя по адресу: Омская область, Нижне-Омский район, с. Новотроицк, ул. Первомайская, д.22 кв 2 подключенного с опоры № 48 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Пп-5-1, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП Пп-1-5. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Пп-5-1. Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 24.11.2023 год
357450 | 512 | 2023-11-20 | 14 | 15 | 0.133 | 2023-11-20 | 16 | 0 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей между фазами "А" и "В" линейного разъединителя ОП КТП Вл-2-17 , произошло межфазное короткое замыкание, в результате чего отключилась ВЛ 10 кВ Со-6 от ПС 35 кВ Сорочино. 4.12 В результате межфазного замыкания между фазой "А" и "В" возникшего от перекрытия птицы на линейном разъединителе ОП КТП Вл-2-17 на опоре № 159 ВЛ 10 кВ Вл-2 запитанной от ВЛ 10 кВ Со-6 ПС 35 кВ Сорочино произошло отключение ВЛ 10 кВ Со-6 от ПС 35 кВ Сорочино действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей на Вл-2_д. Таволжанка - с. Глуховка, Опора УП10-1Б | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Вл-2, ВЛ 10 кВ Со-6 от ПС 35 кВ Сорочино. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 22.12.2023 год
357450 | 513 | 2023-11-20 | 14 | 50 | 0.13883 | 2023-11-20 | 16 | 49 | 3.4.12.5 При наличии неблагоприятных погодных явлений (снег, порывистый ветер), отложение мокрого снега на провода, привело к тяжению провода и срыву изолятора фазы "В" на опоре № 88 ВЛ 10 кВ Д-5 от ПС 110 кВ Дубровская с падением на провод фазы "С". 4.12 В результате межфазного замыкания фазы "В" и фазы "С" на опоре № 88 ВЛ 10 кВ Д-5 от ПС 110 кВ Дубровская, произошло отключение ВЛ 10 кВ Д-5 от ПС 110 кВ Дубровская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В" на Д-5_с. Алексеевка - д. Степановка, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Д-5 от ПС 110 кВ Дубровская. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 21.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изолятора фазы "В" на опоре № 88 ВЛ 10 кВ Д-5 от ПС 110 кВ Дубровская. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 21.11.2023 год
357450 | 514 | 2023-11-20 | 14 | 55 | 0.03 | 2023-11-20 | 15 | 55 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания в щите потребителя по адресу Омская обл., Оконешниковский район, д. Кочковатое, ул. Мира д. 8, присоединенного с опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Сг-4-3 произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Сг-4-3. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Сг-4-3. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 23.11.2023 год
357450 | 453 | 2023-11-19 | 0 | 16 | 0.028 | 2023-11-19 | 0 | 58 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания вводного кабеля потребителя по адресу: Омская обл., Азовский район, с. Цветнополье (ферма ЗАО Цветнополье), присоединенного с опоры № 40 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП Цп-3-13, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 от КТП Цп-3-13 действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП Цп-3-13. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 23.12.2023 год
357450 | 454 | 2023-11-19 | 0 | 38 | 0.029725 | 2023-11-19 | 2 | 5 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате налипания мокрого снега произошел излом и падение ветки дерева на вводной провод потребителя по адресу Омская область, Горьковский район, п.Весёлый ул. Центральная д.28, присоединенного с опоры № 27 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Г-6-4, что привело к возникновению короткого замыкания с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП Г-6-4. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Г-6-4. Ответственное лицо: Коннов Ю.В. 19.11.2023 год
357450 | 455 | 2023-11-19 | 1 | 35 | 0.60612 | 2023-11-20 | 11 | 30 | 3.4.12.1 При воздействии неблагоприятных погодных явлений (ГИО в виде мокрого снега 7 мм.), при падении гололёдно - изморозевых отложений с провода фазы "А" в пролете опор №№ 25-26 ВЛ 10 кВ Ст-1 от ПС 110 кВ Стрела произошел подхлест провода с возникновением межфазного замыкания. При воздействии неблагоприятных погодных явлений (ГИО в виде мокрого снега 7 мм.), при падении гололёдно - изморозевых отложений с провода фазы "В" в пролете опор №№ 13-14 ВЛ 10 кВ Ст-6 от ПС 110 кВ Стрела произошло произошел подхлест провода с возникновением межфазного замыкания. При воздействии неблагоприятных погодных явлений (ГИО в виде мокрого снега 7 мм.), при падении гололёдно - изморозевых отложений с провода фазы "В" в пролете опор №№ 70-71 ВЛ 10 кВ Нк-4 от ПС 110 кВ Звонарев Кут произошло произошел подхлест провода с возникновением межфазного замыкания. При воздействии неблагоприятных погодных явлений (ГИО в виде мокрого снега 7 мм.), для недопущения межфазного замыкания в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 10 кВ СЦБ-1 от ПС 110 кВ Стрела тяговая по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ 10 кВ СЦБ-1 от ПС 110 кВ Стрела тяговая. 4.12 В результате межфазного замыкания фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №№ 25-26 ВЛ 10 кВ Ст-1 от ПС 110 кВ Стрела, произошло отключение ВЛ 10 кВ Ст-1 от ПС 110 кВ Стрела действием защит. В результате межфазного замыкания фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №№ 13-14 ВЛ 10 кВ Ст-6 от ПС 110 кВ Стрела, произошло отключение ВЛ 10 кВ Ст-6 от ПС 110 кВ Стрела действием защит. В результате межфазного замыкания фазы "В" и фазы "С" в пролете опор №№ 70-71 ВЛ 10 кВ Нк-4 от ПС 110 кВ Звонарев Кут, произошло отключение ВЛ 10 кВ Нк-4 от ПС 110 кВ Звонарев Кут действием защит. Для удаления ГИО с проводов в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 10 кВ СЦБ-1 от ПС 110 кВ Стрела тяговая по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ 10 кВ СЦБ-1 от ПС 110 кВ Стрела тяговая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подхлест проводов фазы "А" и фазы "В" на Ст-1_р.п. Таврическое, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26; подхлест проводов фазы "А" и фазы "В" на Ст-6_р.п. Таврическое, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14; подхлест проводов фазы "В" и фазы "С" на Нк-4_ст. Новоселецк - д. Новоселецк, Пролет: Опора № 70 - Опора № 71; облединение провода на СЦБ-1_ст. Стрела, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Ст-1 от ПС 110 кВ Стрела. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 22.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Ст-6 от ПС 110 кВ Стрела. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 22.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Нк-4 от ПС 35 кВ Звонарев Кут. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 22.11.2023 год
357450 | 456 | 2023-11-19 | 1 | 55 |  | 2023-11-19 | 1 | 55 | 3.4.12.5 Снижение изоляционных характеристик (электрической прочности и сопротивления), обусловленного налипанием мокрого снега на поверхности подставных изоляторов фазы "А" и фазы "В" ШР-110 (С-98) (тип С-4) через металлическую траверсу, что привело к межфазному замыканию и отключению 2СШ-110 действием ДЗШ-110 ПС 110 кВ Одесская. 3.4.7.3 Несвоевременное выявление ухудшения параметров зарядного тока (увеличение пульсации, снижение силы тока и напряжения) зарядно-выпрямительного устройства ЗВУ-1 (SPTR-220/20) вследствие ухудшения свойств элементов электрической схемы (высыхание электролитических конденсаторов) в условиях длительной эксплуатации, что привело к неполному заряду аккумуляторной батареи ПС 110 кВ Одесская. 4.11 Нарушение электрической изоляции между фазой "А" и фазой "В" ШР-110 (С-98), произошедшее вследствие поверхностного перекрытия по мокрому снегу, на заземленную треверсу подставных изоляторов с возникновением КЗ, вследствие чего, произошло отключение выключателей В-110 С-98 ВЛ 110 кВ Сосновская – Одесская (С-98), В-110 С-96 ВЛ 110 кВ Екатеринославская – Одесская (С-96), ШСОВ-110 ПС 110 кВ Одесская действием ДЗШ-110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное замыкание на ПС "Одесская" 110/35/10, РНДЗ-1б-110/1000 4.16 В условиях длительной эксплуатации произошло снижение свойств электролитических конденсаторов зарядно-выпрямительного устройства ЗВУ-1 (SPTR-220/20), что привело к ухудшению параметров зарядного тока и неполному заряду аккумуляторной батареи ПС 110 кВ Одесская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение свойств электролитических конденсаторов ЗВУ-1 на ПС "Одесская" 110/35/10, HPT 40.220 XE | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену блока SPTR-220/20 ЗВУ-1 ПС 110 кВ Одесская. Ответственное лицо: Савинков А.В. 04.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Одесская. Ответственное лицо: Кутурга П.В. 29.11.2023 год
357450 | 457 | 2023-11-19 | 1 | 58 | 0.020066 | 2023-11-19 | 3 | 24 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Короткое замыкание вводного провода потребителя по адресу Омская обл., Калачинский район, г. Калачинск, ул. Рабочая д. 55, присоединенного с опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-25, привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-25. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-25. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 24.11.2023 год
357450 | 458 | 2023-11-19 | 2 | 7 |  | 2023-11-19 | 2 | 7 | 3.4.12.5 Налипание мокрого снега на поверхности элементов гирлянды изоляторов провода фазы «А» и гирлянды изоляторов провода фазы «В» на опоре № 2 ВЛ 110 кВ Валерино - Калачинская-Т (С-123) привело к электродуговому перекрытию данных подвесок на траверсу опоры, межфазному замыканию на землю и отключению ВЛ-110 кВ Валерино-Калачинская-Т (С-123) действием защит 4.11 Электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов провода фазы "А" и гирлянды изоляторов провода фазы "В" на опоре № 2 ВЛ 110 кВ Валерино - Калачинская-Т (С-123), вследствие налипания мокрого снега на их поверхности, привело к электродуговому перекрытию данных подвесок на траверсу, межфазному замыканию на землю и отключению ВЛ-110 кВ Валерино-Калачинская-Т (С-123) действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие гирлянды изоляторов провода фазы "А" и фазы "В" на ВЛ-110 кВ Валерино-Калачинская-Т (С-123), VL110-001391-001 / VL110-001391-001-3003 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Валерино - Калачинская-Т (С-123). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 110 кВ Валерино - Калачинская-Т (С-123), с персоналом СВЛ ПО ВЭС осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 15.12.2023 год
357453 | 410 | 2023-11-19 | 0 | 36 | 0.0288 | 2023-11-19 | 2 | 12 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 17 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами фаза "А" и "В" в пролёте опор № 22-23 с возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Бр-21-14. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами фаза "А" и "В" в пролёте опор № 22-23 с последующим возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Бр-21-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Бр-21-14 Ф1, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Бр-21-14. Ответственное лицо: Начальник Большереченского РЭС Климов Андрей Сергеевич 22.11.2023 год
357450 | 461 | 2023-11-19 | 3 | 36 |  | 2023-11-19 | 3 | 36 | 3.4.12.2 Снижение изоляционных характеристик (электрической прочности и сопротивления), обусловленного налипанием мокрого снега на поверхности элементов изоляторов и раму линейного разъединителя ОП Аз-3-2 на опоре № 12 ВЛ 10 кВ Аз-3 от ПС 110 кВ Азово, привело к межфазному замыканию по мокрому снегу. Снижение изоляционных характеристик (электрической прочности и сопротивления), обусловленного налипанием мокрого снега на поверхности элементов изоляторов и раму линейного разъединителя ОП КТП Тм-1-8 на опоре № 249 ВЛ 10 кВ Тм-1 от ПС 110 кВ Память Тельмана, привело к межфазному замыканию по мокрому снегу. 4.12 Нарушение электрической изоляции на опоре № 12 ОП Аз-3-2 ВЛ 10 кВ Аз-3 от ПС 110 кВ Азово между фазой "А" и фазой "В" по мокрому снегу с возникновением межфазного замыкания, что привело к отключению ВЛ 10 кВ Аз-3 от ПС 110 кВ Азово действием защит. Нарушение электрической изоляции на опоре № 249 ОП КТП Тм-1-8 ВЛ 10 кВ Тм-1 от ПС 110 кВ Память Тельмана между фазой "А" и фазой "В" по мокрому снегу с возникновением межфазного замыкания, что привело к отключению ВЛ 10 кВ Тм-1 от ПС 110 кВ Память Тельмана действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное замыкание между фазой "А" и фазой "В" на Аз-3_с. Азово, РЛНД-10/400; межфазное замыкание между фазой "А" и фазой "В" на Тм-1_Сосновка-Поповка-д. Мирная Долина, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ИТР по всей длине ВЛ 10 кВ Аз-3 от ПС 110 кВ Азово. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 24.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Тм-1 от ПС 110 кВ Память Тельмана Ответственное лицо: Блинт В.Г. 24.11.2023 год
357450 | 462 | 2023-11-19 | 3 | 36 | 0.0968 | 2023-11-19 | 4 | 9 | 3.4.12.1 При воздействии бокового порывистого ветра, при падении ГИО произошёл подхлёст проводов в пролёте опор №№ 60-62 ВЛ-10 Сб-3 от ПС 35 Серебряное, что привело к короткому замыканию. 4.12 В результате короткого замыкания проводов пролёте опор №№ 60-62 ВЛ-10 Сб-3 от ПС 35 Серебряное произошло отключение ВЛ-10 Сб-3 от ПС 35 Серебряное действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное замыкание на Сб-3_с. Серебряное, Пролет: Оп.№60 - Оп.№61; межфазное замыкание на Сб-3_с. Серебряное, Пролет: Оп.№61 - Оп.№62 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Сб-3 от ПС 35 Серебряное. Ответственное лицо: Коннов Ю.В. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 60-61, №№ 61-62 ВЛ 10 кВ Сб-3 от ПС 35 Серебряное, при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса провода. Ответственное лицо: Коннов Ю.В. 29.12.2023 год
357450 | 463 | 2023-11-19 | 4 | 53 | 0.095 | 2023-11-19 | 5 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Короткое замыкание вводного провода потребителя по адресу Омская обл., Калачинский район, г. Калачинск, ул.Омская. д. 24, присоединенного с опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-71, привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-71. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-71. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 23.11.2023 год
357450 | 464 | 2023-11-19 | 6 | 40 | 0.0215 | 2023-11-19 | 6 | 55 | 3.4.12.1 В результате нарушения изоляционного воздушного промежутка, между проводами фазы "А" и фазы "В" пролете опор №№ 48-49 ВЛ 10 кВ Чк-10 от ПС 110 кВ Черлак, при налипании снега на провод, произошло межфазное замыкание между фазой "А" и фазой "В" в пролете опор №№ 48-49 ВЛ 10 кВ Чк-10 от ПС 110 кВ Черлак. 4.12 В результате налипания мокрого снега на провода и увеличении провеса провода, при воздействии ветровых нагрузок, произошло нарушение воздушного промежутка с возникновением межфазного замыкания между проводами фазы "А" и фазы "В" пролете опор №№ 48-49 ВЛ 10 кВ Чк-10 от ПС 110 кВ Черлак с последующим отключением ВЛ 10 кВ Чк-10 от ПС 110 кВ Черлак действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное перекрытие между фазой "А" и фазой "В" на ЧК-10_р.п. Черлак-с. Елизаветинка, Пролет: Опора № 48 - Опора № 49 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Чк-10 от ПС 110 кВ Черлак. Ответственное лицо: Ильин А.В. 24.11.2023 год
357453 | 411 | 2023-11-19 | 2 | 22 | 0.049168 | 2023-11-19 | 4 | 20 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 17 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами фаза "А" и "С" в пролёте опор №15-16 с возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Чб-1-4. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами фаза "А" и "С" в пролёте опор №15-16 с последующим возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Чб-1-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-ЧБ-1-4 ф.1, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Чеб-1-4. Ответственное лицо: Начальник Большереченского РЭС Климов Андрей Сергеевич 22.11.2023 год
357450 | 465 | 2023-11-19 | 7 | 0 | 0.022933 | 2023-11-19 | 8 | 26 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания в ЩУ-0,4 кВ потребителя по адресу Омская обл., с. Заречное, ул. Патровская 104, присоединенного с опоры №28 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП Зр-8-7, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП Зр-8-7. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП Зр-8-7. Ответственное лицо: Шмидт В.А. 23.11.2023 год
357450 | 467 | 2023-11-19 | 7 | 50 | 0.025 | 2023-11-19 | 9 | 30 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания 3-х фазного ввода потребителя по адресу Омская область, Павлоградский р-он, р.п. Павлоградка, ул. Северная д. 1, присоединенного с опоры № 15 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП П-4-3, произошло отключение ф.1 от ТП П-4-3. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф. ф.1 от ТП П-4-3. Ответственное лицо: Ст. мастер Пв уч-ка Павлоградского РЭС ПО ВЭС Вакула А.Ю. 21.12.2023 год
357450 | 468 | 2023-11-19 | 8 | 11 | 0.018334 | 2023-11-19 | 9 | 6 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу: Омская обл., Черлакский район, д. Крупское, ул. Октябрьская 29 кв 2, присоединенного с опоры №6 от ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП И-6-2, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП И-6-2. | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП И-6-2. Ответственное лицо: Ильин А.В. 22.11.2023 год
357451 | 100 | 2023-11-18 | 23 | 35 | 0.03333 | 2023-11-18 | 23 | 55 | 3.4.12.2 В результате налипания мокрого снега на провода произошло увеличение стрелы провиса провода, при воздействии сильного порывистого ветра произошёл подхлёст проводов ф.В и ф.С с возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Полтавская в пролете опор №104-105 . 4.4 Межфазное короткое замыкание в пролете опор №104-105 привело к отключению В-10 ф.2 от ПС 110 кВ Полтавская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов в результате налипания мокрого снега и порывистого ветра. на ПЛ-2_Полтав-Черном-Прогр-Кр-путил-НСерг, Пролет: Опора № 104 - Опора № 105 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Полтавская. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 23.12.2023 год
357453 | 412 | 2023-11-19 | 2 | 27 | 0.017499 | 2023-11-19 | 4 | 2 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 17 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами фазы "А" и "В" в пролёте опор №25-31 с возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Бр-10-15. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами фазы "А" и "В" в пролёте опор №25-31 с последующим возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Бр-10-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Бр-10-15 Ф2, Пролет: Опора № 25 - Опора № 31 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП Бр-10-15. Ответственное лицо: Начальник Большереченского РЭС Климов Андрей Сергеевич 22.11.2023 год
357451 | 101 | 2023-11-18 | 23 | 47 | 0.04 | 2023-11-19 | 1 | 47 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов ф.А и ф.В в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП 10/0,4 кВ 2В-3. 4.4 Схлест проводов ф.А и ф.В в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП 10/0,4 кВ 2В-3 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 ф.1 в КТП 10/0,4 кВ 2В-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф.А и ф.В на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-В-2-3, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП 10/0,4 кВ 2В-3. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 22.12.2023 год
357451 | 102 | 2023-11-19 | 0 | 5 | 0.05 | 2023-11-19 | 1 | 5 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу: Омская область, Омский район, н.п. Ростовка, ул. 4я Новая, д. 10. (баланс потребителя). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-10/0,4кВ Бр-14-23. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 22.12.2023 год
357453 | 413 | 2023-11-19 | 3 | 2 | 0.0195 | 2023-11-19 | 4 | 59 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 17 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами фаза "В" и "С" в пролёте опор № 7-8 с возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Мк-6-4. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами фаза "В" и "С" в пролёте опор № 7-8 с последующим возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Мк-6-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Мк-6-4 Ф1, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Бр-21-14. Ответственное лицо: Начальник Большереченского РЭС Климов Андрей Сергеевич 22.11.2023 год
357451 | 104 | 2023-11-19 | 1 | 15 | 0.055 | 2023-11-19 | 3 | 27 | 3.4.12.5 Вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки и налипания мокрого снега на провода произошел схлест проводов ф. А и ф. В в пролёте опор №2-3 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ 4СК-18. 4.4 Схлест проводов ф. А и ф. В в пролёте опор №2-3 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ 4СК-18 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.3 в ТП 10/0,4 кВ 4СК-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. А и ф. В на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-4СК-18, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ 4СК-18. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 22.12.2023 год
357451 | 106 | 2023-11-19 | 1 | 45 | 0.2925 | 2023-11-19 | 2 | 24 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителя ТП 10/0,4 кВ Пш-3-39 (баланс потребителя ИП Демчук О.А.) | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 3 от ПС 35 кВ Пушкино. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 27.12.2023 год
357453 | 414 | 2023-11-19 | 3 | 7 | 0.02975 | 2023-11-19 | 5 | 6 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 17 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами фаза "А" и "В" в пролёте опор № 2-32 с возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кр-5-9. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами фаза "А" и "В" в пролёте опор № 2-32 с последующим возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кр-5-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Кр-5-9 Ф1, Пролет: Опора № 2 - Опора № 32 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Кр-5-9. Ответственное лицо: Начальник Большереченского РЭС Климов Андрей Сергеевич 22.11.2023 год
357451 | 107 | 2023-11-19 | 1 | 54 | 0.042083 | 2023-11-19 | 3 | 35 | 3.4.12.1 Вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки и налипания мокрого снега на провода произошел схлест проводов ф. А и ф. В в пролёте опор №3-4 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 7СК-6. 4.4 Схлест проводов ф. А и ф. В в пролёте опор №3-4 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 7СК-6 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП 10/0,4 кВ 7СК-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. А и ф. Всхлёст на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7СК-6, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф,2 от ТП 10/0,4кВ 7СК-6. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 22.12.2023 год
357451 | 108 | 2023-11-19 | 2 | 1 | 0.06667 | 2023-11-19 | 2 | 41 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. В процессе эксплуатации произошло повреждение на ТП 10/0,4 кВ Бр-1-1 (баланс потребителя АО «ТГК-11»). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 1 от ПС 110 кВ Бройлерная. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 27.12.2023 год
357453 | 415 | 2023-11-19 | 5 | 32 | 0.00063984 | 2023-11-19 | 5 | 40 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе с опоры № 25/1 в жилой дом №77 (баланс потребителя), расположенный по адресу: Омская область, с. Знаменское, ул. Светлая, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП -н-9-2. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-Зн-9-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника- главный инженер Знаменского РЭС Стасенко Дмитрий Александрович 20.11.2023 год
357453 | 416 | 2023-11-19 | 8 | 26 | 0.0124 | 2023-11-19 | 10 | 30 | 3.4.9.3 В результате кратковременного перекрытия между проводами на вводе с опоры №40 (баланс потребителя) в жилой дом № 12, расположенный по адресу: Омская область, Седельниковский район, с. Ельничное ул. Набережная, произошло отключение ВЛ 0,4 кВ ф 1 от ТП-Р-9-6. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф 1 от ТП-Р-9-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Дубровский Олег Андреевич 20.11.2023 год
357450 | 469 | 2023-11-19 | 8 | 40 | 0.017 | 2023-11-19 | 9 | 31 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания ввода потребителя по адресу: Омская обл., Черлакский район, с. Красный Октябрь, ул. Лесная д.4, присоединенного с опоры № 10 от ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП КО-6-3 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП КО-6-3. | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП КО-6-3. Ответственное лицо: Ильин А.В. 20.11.2023 год
357450 | 470 | 2023-11-19 | 9 | 27 | 0.0084326 | 2023-11-19 | 9 | 50 | 3.4.12.2 В результате гололедно - изморозевых отложений на деревьях, при воздействии ветровой нагрузки, произошел излом и падение ветки дерева в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Бс-4-1 из-за пределов охранной зоны ВЛ, с возникновением короткого замыкания. 4.12 В результате короткого замыкания проводов между фазами "В" и "С" в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Бс-4-1 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП Бс-4-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание между фазой на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-БС-4-1, Пролет: Оп.№.3 - Оп.№.4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Бс-4-1. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 23.11.2023 год
357450 | 471 | 2023-11-19 | 10 | 5 | 0.023749 | 2023-11-19 | 11 | 40 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания 3 фазного ввода потребителя по адресу Омская область, Павлоградский р-он , р.п. Павлоградка, ул. 20 Лет Победы д. 4, присоединенного с опоры № 13 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП П-3-31, произошло отключение ф.2 от ТП П-3-31. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП П-3-31. Ответственное лицо: Ст. мастер Пв уч-ка Павлоградского РЭС ПО ВЭС Вакула А.Ю. 23.11.2023 год
357450 | 472 | 2023-11-19 | 10 | 15 | 0.030999 | 2023-11-19 | 11 | 17 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Кратковременный схлёст вводного провода потребителя по адресу: Омская область, Кормиловский район, р.п Кормиловка, ул. Крылова, д. № 14, подключенного с опоры № 27 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-9-11, привело к короткому замыканию вводного провода с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-9-11. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-9-11. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 21.11.2023 год
357450 | 473 | 2023-11-19 | 10 | 28 | 0.03 | 2023-11-19 | 11 | 58 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания 3-х фазного ввода потребителя по адресу Омская область, Павлоградский р-он , с. Семяновка, ул. Энтузиастов д. 27 кв. 1, присоединенного с опоры № 26 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП ЛГ-2-6, произошло отключение ф.1 от ТП ЛГ-2-6. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП ЛГ-2-6. Ответственное лицо: Мастер Тихвинского уч-ка Павлоградского РЭС ПО ВЭС Козьма А.М. 22.11.2023 год
357450 | 474 | 2023-11-19 | 10 | 50 | 0.022334 | 2023-11-19 | 11 | 57 | 3.4.12.2 При воздействии бокового порывистого ветра произошел кратковременный схлёст проводов в пролёте опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ни-7-3. 4.12 В результате короткого замыкания в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ни-7-3 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ни-7-3 действием защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НИ-7-3, Пролет: Оп. №17 - Оп. №18 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ни-7-3. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 23.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролёте опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ни-7-3, при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 15.12.2023 год
357450 | 475 | 2023-11-19 | 11 | 7 | 0.044919 | 2023-11-19 | 11 | 56 | 3.4.12.5 В результате падения с провода отложений мокрого снега произошел кратковременный похлёст проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Цв-1-5, что привело к возникновению короткого замыкания. 4.12 В результате межфазного замыкания между фазой "В" и фазой "С" в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Цв-1-5, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП Цв-1-5 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подхлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ЦВ-1-5, Пролет: Оп.№5 - Оп.№6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Цв-1-5. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 23.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Цв-1-5, при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 15.12.2023 год
357450 | 476 | 2023-11-19 | 11 | 17 | 0.019 | 2023-11-19 | 12 | 14 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Короткое замыкание вводного провода в дом потребителя по адресу: Омская область, Нижне-Омский район, с. Нижняя Омка, ул. Солнечная, д.11 подключенного с опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП НО-2-12 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП НО-2-12. | Техническое мероприятие 1 ВЫполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП НО-2-12 Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 24.11.2023 год
357450 | 477 | 2023-11-19 | 11 | 20 | 0.468 | 2023-11-19 | 13 | 20 | 3.4.12.5 Снижение изоляционных характеристик (электрической прочности и сопротивления), обусловленного налипанием мокрого снега на поверхности провода фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №№ 44-45 ВЛ 10 кВ Орл-5 от ПС 35 кВ Орловка, воздействие ветровой нагрузки привело к нарушению изоляционного воздушного промежутка между фазами "А" и "С". 4.12 Нарушение воздушного промежутка провода фазы "А" и фазы "С " в пролете опор №№ 44-45 ВЛ 10 кВ Орл-5 от ПС 35 кВ Орловка привело к межфазному короткому замыканию с последующим отключением ВЛ 10 кВ Орл-5 от ПС 35 кВ Орловка, действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное замыкание между фазой "А" и фазой "С" на Орл-5_с. Орловка - - д. Старая Рига, Пролет: Оп.№44 - Оп.№45 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Орл-5 от ПС 35 кВ Орловка. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 24.11.2023 год
357450 | 478 | 2023-11-19 | 11 | 25 | 0.031332 | 2023-11-19 | 12 | 12 | 3.4.12.5 Межфазное замыкание между фазой "А" и "В" линейного разъединителя ОП КТП Сг-3-5 на опоре № 23 ВЛ 10 кВ Сг-3 от ПС 35 кВ Сергеевка при налипании мокрого снега. 4.12 Межфазное замыкание между фазой "А" и "В" возникшего при снижения изоляционных свойств при налипании мокрого снега на изоляцию разъединителя ОП КТП Сг-3-5 на опоре № 23 ВЛ 10 кВ Сг-3 от ПС 35 кВ Сергеевка привело к отключению ВЛ 10 кВ Сг-3 от ПС 35 кВ Сергеевка действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное замыкание между фазой "А" и "В" на Сг-3_с. Сергеевка - КТП-Сг-3-5, Опора ОА10-2 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Сг-3 от ПС 35 кВ Сергеевка. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 24.12.2023 год
357453 | 417 | 2023-11-19 | 8 | 39 | 0.00172 | 2023-11-19 | 9 | 3 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор №2-3 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Лж-9-2, что привело к кратковременному схлёсту между проводами ф."А" и ф."С". 4.12 Разрегулировка стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор №2-3 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Лж-9-2 с последующим кратковременным схлёстом между проводами ф."А" и ф."С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-ЛЖ-9-2 ф.1, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Лж-9-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 21.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор №2-3 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Лж-9-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 29.12.2023 год
357451 | 112 | 2023-11-19 | 2 | 25 | 0.095835 | 2023-11-19 | 4 | 20 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Новомосковка, ул. Юбилейная, д. 14. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Бр-5-23. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 22.12.2023 год
357450 | 479 | 2023-11-19 | 12 | 20 | 0.031 | 2023-11-19 | 13 | 53 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания 3 фазного ввода потребителя по адресу Омская область, Павлоградский р-он , с. Тихвинка, ул. Южная д. 3, присоединенного с опоры № 12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП ЛГ-4-5, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП ЛГ-4-5. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП ЛГ-4-5. Ответственное лицо: Мастер Тихвинского уч-ка Павлоградского РЭС ПО ВЭС Козьма А.М. 24.11.2023 год
357450 | 480 | 2023-11-19 | 12 | 45 |  | 2023-11-19 | 12 | 45 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания в щите потребителя по адресу Омская обл., Оконешниковский район, р.п. Оконешниково, ул. Коммунистическая д. №99, присоединенного с опоры № 2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-О-10-2 произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-О-10-2. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Лб-2-2. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 24.12.2023 год
357453 | 418 | 2023-11-19 | 9 | 32 | 0.0012832 | 2023-11-19 | 9 | 46 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор №8-9 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Т-4-140, что привело к кратковременному схлёсту между проводами ф."А" и ф."С". 4.12 Разрегулировка стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор №8-9 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Т-4-140 с последующим кратковременным схлёстом между проводами ф."А" и ф."С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Т-4-140 ф.1, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Т-4-140. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 21.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор №8-9 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Т-4-140. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 29.12.2023 год
357450 | 481 | 2023-11-19 | 12 | 50 | 0.032499 | 2023-11-19 | 13 | 55 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Кратковременный схлёст вводного провода потребителя по адресу: Омская область, Кормиловский район, д. Кольцова, ул. Центральная, д. № 17, подключенного с опоры № 12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кц-5-3, привело к короткому замыканию вводного провода с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кц-5-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кц-5-3. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 21.11.2023 год
357450 | 482 | 2023-11-19 | 13 | 2 | 0.0082329 | 2023-11-19 | 13 | 40 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При воздействии неблагоприятных погодных условий, произошёл схлёст вводного провода потребителя по адресу: Омская обл., Русско-Полянский район, с. Невольное ул.Олимпийская 6, подключенного с опоры № 15 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП РП 16-4, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП РП 16-4. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП РП 16-4. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 24.11.2023 год
357450 | 483 | 2023-11-19 | 13 | 15 | 0.03 | 2023-11-19 | 13 | 51 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания в щите потребителя по адресу Омская обл., Оконешниковский район, р.п. Оконешниково, ул. Пролетарская д. 41, присоединенного с опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-О-10-6 произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-О-10-6. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-О-10-6. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 24.11.2023 год
357450 | 484 | 2023-11-19 | 13 | 23 | 0.041499 | 2023-11-19 | 14 | 46 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу: Омская обл., р.п Черлак ул. Лесная 205 кв. 2, присоединенного с опоры № 9 от ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП Чк-3-19 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 от КТП Чк-3-19. | Организационное мероприятие 1 Выполненить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП Чк-3-19. Ответственное лицо: Ильин А.В. 23.11.2023 год
357450 | 485 | 2023-11-19 | 14 | 10 | 0.057501 | 2023-11-19 | 16 | 5 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Короткое замыкание вводного провода потребителя по адресу Омская обл., Калачинский район, г. Калачинск, ул. Луговая д. 22, присоединенного с опоры № 39 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-26, привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-26. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-26. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 24.11.2023 год
357451 | 114 | 2023-11-19 | 2 | 54 | 0.09997 | 2023-11-19 | 4 | 16 | 3.4.12.5 Отложение мокрого снега (5мм) при перепадах температуры окружающего воздуха на провода, изоляторы и траверсы опор №59-60 ВЛ-10 кВ ф.4 от ПС 110кВ Саргатская. Воздействие сильного порывистого ветра до (21 м/с) при перепадах температуры окружающего воздуха в районе прохождения ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 35 кВ Хохлово. 4.4 Вследствие воздействия сильного порывистого ветра (21 м/с) произошел недопустимый наклон опор №137-144 ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 35 кВ Хохлово с последующим изломом опор и схлестом проводов ф.А и ф.В, что стало причиной межфазного короткого замыкания и отключения В-10 ф.5 на ПС 35 кВ Хохлово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опор №137-144 на Х-5_с. Хохлово - д. Карманово, Опора П10-1 4.12 В результате межфазного перекрытия на опорах №59-60 ВЛ-10 кВ ф.4 от ПС 110кВ Саргатская по мокрому снегу в результате налипания на провода, изоляторы и траверсы опор произошло отключение В-10 ф.4 на ПС 110кВ Саргатская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Налипание снега на провода, изоляторы, траверсы опор на С-4_р.п. Саргатское, Пролет: Опора № 59 - Опора № 60 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену(установку) опор №137-144 ВЛ-10кВ ф.5 от ПС 35 кВ Хохлово. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.4 от ПС 110 кВ Саргатская. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 кВ ф.4 от ПС 110 кВ Саргатская. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 35кВ Хохлово. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 4 Провести визуальный осмотр состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.5 от ПС 35 кВ Хохлово. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 29.12.2023 год
357453 | 419 | 2023-11-19 | 10 | 8 | 0.0013998 | 2023-11-19 | 10 | 22 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (отложение мокрого снега, порывы ветра до 18 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами фаза "В" и "С" в пролёте опор № 4-5 с возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Мр-2-29. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами фаза "В" и "С" в пролёте опор № 4-5 с возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Мр-2-29. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Мр-2-29 ф.1, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Мр-2-29. Ответственное лицо: Начальник Муромцевского РЭС Трубицин В.В. 27.11.2023 год
357450 | 486 | 2023-11-19 | 14 | 10 | 0.037915 | 2023-11-19 | 15 | 15 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Кратковременный схлёст вводного провода потребителя по адресу: Омская область, Кормиловский район, р.п Кормиловка, ул. Труда д. № 5, подключенного с опоры № 19 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НК-9-12, привело к короткому замыканию вводного провода с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НК-9-12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НК-9-12. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 19.11.2023 год
357450 | 487 | 2023-11-19 | 14 | 15 | 0.017083 | 2023-11-19 | 14 | 56 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания ввода потребителя по адресу: Омская обл., Черлакский район, с. Медет, ул. Степная 19 кв 2, присоединенного с опоры № 27 от ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП Мд-3-4 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 от КТП Мд-3-4. | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП Мд-3-4. Ответственное лицо: Ильин А.В. 20.11.2023 год
357450 | 488 | 2023-11-19 | 14 | 20 | 0.029167 | 2023-11-19 | 15 | 30 | 3.4.12.2 При воздействии бокового порывистого ветра произошел кратковременный схлёст проводов в пролёте опор №№ 18-19 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кн-7-1. 4.12 В результате короткого замыкания в пролете опор №№ 18-19 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кн-7-1 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кн-7-1 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-КН-7-1, Пролет: Оп. №18 - Оп. №19 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кн-7-1. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 19.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролёте опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кн-7-1, при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 22.12.2023 год
357453 | 420 | 2023-11-19 | 11 | 6 | 0.020001 | 2023-11-19 | 11 | 46 | 3.4.12.1 В результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (отложений мокрого снега, порывы ветра до 18 м/сек.) произошло налипания снега на провода, что привело к увеличению статистической механической нагрузки с последующим нарушением воздушного изолирующего промежутка и кратковременному схлёсту между проводами в пролёте опор №132-133 на ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Чебаклы. 4.12 Увеличение статистической механической нагрузки с последующим нарушением воздушного изолирующего промежутка и кратковременному схлёсту между проводами в пролёте опор №132-133 на ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Чебаклы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлёс проводов на Чеб-2_с. Чебаклы, Пролет: Опора № 132 - Опора № 133 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Чебаклы с проверкой состояния крепления проводов и узлов крепления к изоляторам. Ответственное лицо: Начальник Большереченского РЭС Климов Андрей Сергеевич 29.03.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Чебаклы. Ответственное лицо: Начальник Большереченского РЭС Климов Андрей Сергеевич 29.11.2023 год
357451 | 117 | 2023-11-19 | 2 | 57 | 0.065412 | 2023-11-19 | 4 | 55 | 3.4.12.5 В результате длительного воздействия сильных порывов ветра и налипания снега в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ 12Ю-18 произошел подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В. 4.4 Подхлёст проводов ф.А и ф.В в пролете опор № 1-2 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.3 в ТП 10/0,4 кВ 12Ю-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлёст проводов ф.А и ф.В на ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП 12Ю-18, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ 12Ю-18 Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 23.12.2023 год
357451 | 118 | 2023-11-19 | 3 | 3 | 0.028167 | 2023-11-19 | 11 | 10 | 3.4.12.2 Воздействие сильного порывистого ветра (19 м/с) при перепадах температуры окружающего воздуха в районе прохождения ВЛ-10 кВ ф.15 от ПС 220кВ Называевская, ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Утичье. 4.4 Подхлёст проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 92 - 93 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению В-10 кВ ф.15 на ПС 220 кВ Называевская. Подхлёст проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 56 - 57 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению В-10 кВ ф.1 на ПС 110кВ Утичье. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлёст проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 92 - 93 ВЛ-10 15Н, фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 56 - 57 ВЛ-10 1УТ на ВЛ-10 кВ ф. Н-15, Пролет: Опора № 92 - Опора № 93 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 15 от ПС 220 кВ Называевская. Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 кВ ф.15 от ПС 220 кВ Называевская. Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 110 кВ Утичье. Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 4 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 110 кВ Утичье. Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 29.12.2023 год
357451 | 119 | 2023-11-19 | 3 | 3 | 0.0054015 | 2023-11-19 | 5 | 0 | 3.4.12.5 В результате длительного воздействия сильных порывов ветра и налипания снега в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 7МЖ-4 произошел подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В. 4.4 Подхлёст проводов ф.А и ф.В в пролете опор № 1-2 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП 10/0,4 кВ 7МЖ-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлёст проводов ф.А и ф.В на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП 7МЖ-4, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 7МЖ-4 Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 23.12.2023 год
357451 | 120 | 2023-11-19 | 3 | 5 | 0.070835 | 2023-11-19 | 4 | 30 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Ростовка, ул. Иртышская, д. 5. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ Бр-5-25. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 22.12.2023 год
357451 | 122 | 2023-11-19 | 3 | 40 | 0.054165 | 2023-11-19 | 4 | 45 | 3.4.9.3 При осмотре ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ Бр-14-16 выявлено повреждение в ЩУ потребителя по адресу: н.п. Ростовка, ул. Мира д.22 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ Бр-14-16. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 23.12.2023 год
357451 | 123 | 2023-11-19 | 3 | 50 | 0.15 | 2023-11-19 | 5 | 20 | 3.4.9.3 При осмотре ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ Пш-3-7 выявлено повреждение в ЩУ потребителя по адресу: с.Ракитинка ул.Центральная д.№45 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ Пш-3-7. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 23.12.2023 год
357453 | 421 | 2023-11-19 | 11 | 19 | 0.0075 | 2023-11-19 | 11 | 49 | 3.4.12.1 В результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (отложений мокрого снега, порывов ветра до 15 м/сек.) произошло налипания снега на провода , что привело к увеличению статистической механической нагрузки с последующим нарушением воздушного изолирующего промежутка и кратковременному схлёсту между проводами в пролёте опор №104-105 на ВЛ 10 кВ ф.9 от ПС 35 кВ Рагозино. 4.12 Увеличение статистической механической нагрузки с последующим нарушением воздушного изолирующего промежутка и кратковременному схлёсту между проводами в пролёте опор №104-105 на ВЛ 10 кВ ф.9 от ПС 35 кВ Рагозино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст между проводами на Р-9_с. Рагозино - с. Ельничное, Пролет: Опора № 104 - Опора № 105 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.9 от ПС 35 кВ Рагозино. Ответственное лицо: Начальник Седельниковского РЭС Свидерский Виталий Николаевич 29.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр ВЛ 10 кВ ф.9 от ПС 35 кВ Рагозино с проверкой состояния проводов и узлов крепления проводов к изоляторам. Ответственное лицо: Начальник Седельниковского РЭС Свидерский Виталий Николаевич 29.03.2024 год
357453 | 422 | 2023-11-19 | 13 | 38 | 0.0011997 | 2023-11-19 | 13 | 46 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (отложение мокрого снега, порывы ветра до 18 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами фаза "А" и "В" в пролёте опор № 22-23 с возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кд-4-3. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами фаза "А" и "В" в пролёте опор № 22-23 с последующим возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кд-4-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Кд-4-3 ф.1, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кд-4-3. Ответственное лицо: Начальник Муромцевского РЭС Трубицин В.В. 27.11.2023 год
357453 | 423 | 2023-11-19 | 11 | 21 | 0.00058029 | 2023-11-19 | 11 | 25 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе с опоры №7 в жилой дом №11 (баланс потребителя), расположенный по адресу: Омская область, с. Знаменское, ул. Березовая, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-Зн-15-1. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП Зн-15-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Знаменского РЭС Стасенко Дмитрий Александрович 20.11.2023 год
357451 | 128 | 2023-11-19 | 4 | 35 | 0.079677 | 2023-11-19 | 6 | 30 | 3.4.12.5 В результате обледенения траверсы на вводе в здание возникло междуфазное короткое замыкание ф. В и ф. С. КЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 3ПЧ-2. 4.12 Междуфазное короткое замыкание стало причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 10/0,4 кВ 3ПЧ-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное короткое замыкание в результате обледенения траверсы на КЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП 3ПЧ-2, KN004-00004458 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр КЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 3ПЧ-2 Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 23.12.2023 год
357453 | 424 | 2023-11-19 | 11 | 27 | 0.33167 | 2023-11-19 | 20 | 28 | 3.4.12.1 В результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (отложение мокрого снега, порывы ветра до 18 м/сек.) произошло налипания снега на провода, что привело к увеличению статистической механической нагрузки с последующим обрывом вязки крепления провода ф."А" на опоре №71 и схлёстом между проводами ф."А" и ф."С" в пролёте опор №70-72 на ВЛ 10 кВ ф.22 от ПС 110 кВ Муромцево. В результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (отложение мокрого снега, порывы ветра до 18 м/сек.) произошло налипание снега на провода, что привело к увеличению статистической механической нагрузки с последующим обрывом вязки крепления провода ф."А" на опоре №54 и схлёстом между проводами ф."А" и ф."С" в пролёте опор №53-55 на ВЛ 10 кВ ф.15 от ПС 35 кВ Мыс. 4.12 Увеличение статистической механической нагрузки с последующим обрывом вязки крепления провода ф."А" на опоре №71 и схлёстом между проводами ф."А" и ф."С" в пролёте опор №70-72 на ВЛ 10 кВ ф.22 от ПС 110 кВ Муромцево. Увеличение статистической механической нагрузки с последующим обрывом вязки крепления провода ф."А" на опоре №54 и схлёстом между проводами ф."А" и ф."С" в пролёте опор №53-55 на ВЛ 10 кВ ф.15 от ПС 35 кВ Мыс. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на Мр-22_р.п. Муромцево - д. Танатово, Опора П10-1; Обрыв вяки на Мс-15_с. Мыс, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.22 от ПС 110 кВ Муромцево. Ответственное лицо: Начальник Муромцевского РЭС Трубицин Валерий Владимирович 29.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену вязки крепления провода ф."А" на опоре №71 ВЛ 10 кВ ф.22 от ПС 110 кВ Муромцево. Ответственное лицо: Начальник Муромцевского РЭС Трубицин Валерий Владимирович 29.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролётах опор №70-72 на ВЛ 10 кВ ф.22 от ПС 110 кВ Муромцево. Ответственное лицо: Начальник Муромцевского РЭС Трубицин Валерий Владимирович 29.11.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести верховой осмотр с проверкой состояния проволочных вязок крепления проводов на ВЛ 10 кВ ф.22 от ПС 110 кВ Муромцево. Ответственное лицо: Начальник Муромцевского РЭС Трубицин Валерий Владимирович 30.04.2024 годТехническое мероприятие 5 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.15 от ПС 35 кВ Мыс. Ответственное лицо: Начальник Муромцевского РЭС Трубицин Валерий Владимирович 29.11.2023 годТехническое мероприятие 6 Произвести замену дефектной вязки крепления провода ф."А" на опоре №54 ВЛ 10 кВ ф.15 от ПС 35 кВ Мыс Ответственное лицо: Начальник Муромцевского РЭС Трубицин Валерий Владимирович 29.11.2023 годТехническое мероприятие 7 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролётах опор №53-55 на ВЛ 10 кВ ф.15 от ПС 35 кВ Мыс. Ответственное лицо: Начальник Муромцевского РЭС Трубицин Валерий Владимирович 29.11.2023 годТехническое мероприятие 8 Произвести верховой осмотр ВЛ 10 кВ ф.15 от ПС 35 кВ Мыс с проверкой состояния узла крепления проводов к изоляторам. Выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: Начальник Муромцевского РЭС Трубицин Валерий Владимирович 29.03.2024 год
357451 | 132 | 2023-11-19 | 4 | 50 |  | 2023-11-19 | 4 | 50 | 3.4.12.5 Отложение мокрого снега (7мм) при перепадах температуры окружающего воздуха на провода, изоляторы и траверсы опор №1-62 ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 35 кВ Красный Яр. 4.12 В результате межфазного перекрытия на опорах №1-62 ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 35 кВ Красный Яр по мокрому снегу в результате налипания на провода, изоляторы и траверсы опор произошло отключение В-10 ф.5 на ПС 35 кВ Красный Яр действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отложение мокрого снега на изоляторы, провода, траверсы опор №1-62 на 5КЯ_р.п. Красный Яр, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 35кВ Красный Яр Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 22.12.2023 год
357451 | 133 | 2023-11-19 | 4 | 52 | 0.014605 | 2023-11-19 | 6 | 47 | 3.4.12.5 В результате длительного воздействия сильных порывов ветра и налипания снега в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ 11Ю-1 произошел подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В. 4.4 Подхлёст проводов ф.А и ф.В в пролете опор № 1-2 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.3 в ТП 10/0,4 кВ 11Ю-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлёст проводов ф.А и ф.В на ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП 11Ю-1, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ 11Ю-1 Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 23.12.2023 год
357451 | 134 | 2023-11-19 | 5 | 10 | 0.054165 | 2023-11-19 | 6 | 15 | 3.4.9.3 При осмотре ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ Пф-3-7 выявлено повреждение в ЩУ потребителя по адресу: п.Иртышский ул.Садовая д.№15 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 10/0,4 кВ Пф-3-7. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 23.12.2023 год
357451 | 135 | 2023-11-19 | 5 | 20 | 0.0056669 | 2023-11-19 | 6 | 30 | 3.4.12.5 В результате длительного воздействия сильных порывов ветра и налипания снега в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 6Щ-16 произошел подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В. В результате длительного воздействия сильных порывов ветра и налипания снега в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 2Цр-4 произошел подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В. В результате длительного воздействия сильных порывов ветра и налипания снега в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 8Щ-2 произошел подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В. В результате длительного воздействия сильных порывов ветра и налипания снега в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ 4Кт-4 произошел подхлёст проводов ф.А и ф.В. В результате длительного воздействия сильных порывов ветра и налипания снега в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 3Ек-13 произошел подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В. 4.4 Подхлёст проводов ф.А и ф.В в пролете опор № 1-2 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 10/0,4 кВ 6Щ-16. Подхлёст проводов ф.А и ф.В в пролете опор № 1-2 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 10/0,4 кВ 2Цр-4. Подхлёст проводов ф.А и ф.В в пролете опор № 1-2 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП 10/0,4 кВ 8Щ-2. Подхлёст проводов ф.А и ф.В в пролете опор № 1-2 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.3 в ТП 10/0,4 кВ 4Кт-4. Подхлёст проводов ф.А и ф.В в пролете опор № 1-2 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 10/0,4 кВ 3Ек-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлёст проводов ф.А и ф.В в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 6Щ-16, ф.А и ф.В в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 2Цр-4, ф.А и ф.В в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 8Щ-2, ф.А и ф.В в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ 4Кт-4, ф.А и ф.В в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 3Ек-13 на ВЛ 0,4 кВ ф 1 КТП 6Щ-16, Пролет: Оп. №1 - Оп. №2 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 6Щ-16 Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 28.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 2Цр-4 Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 28.12.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 8Щ-2 Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 28.12.2023 годОрганизационное мероприятие 4 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ 4Кт-4 Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 28.12.2023 годОрганизационное мероприятие 5 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 3Ек-13 Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 28.12.2023 год
357453 | 425 | 2023-11-19 | 12 | 5 | 0.00025 | 2023-11-19 | 12 | 11 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе с опоры №19 в жилой дом №6 (баланс потребителя), расположенный по адресу: Омская область, п. Заготзерно (Пристань), ул. Поселковая, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-Зн-8-4. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-Зн-8-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Знаменского РЭС Стасенко Дмитрий Александрович 20.11.2023 год
357453 | 426 | 2023-11-19 | 12 | 5 | 0.0010002 | 2023-11-19 | 12 | 15 | 3.4.9.3 В результате падения конька с крыши жилого дома №19, расположенный по адресу: с. Колосовка, ул. Титова, произошёл кратковременный схлёст между проводами на вводе (баланс потребителя) от опоры №7 и вводом в дом, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Кл-11-2. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Кл-11-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Колосовского РЭС Тарасов Константин Валерьевич 20.11.2023 год
357451 | 138 | 2023-11-19 | 5 | 52 | 0.093331 | 2023-11-19 | 7 | 12 | 3.4.12.1 Вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки и налипания мокрого снега на провода произошел схлест проводов ф. А и ф. В в пролёте опор №6-7 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 3СК-2. 4.4 Схлест проводов ф. А и ф. В в пролёте опор №6-7 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 3СК-2 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 10/0,4 кВ 3СК-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. А и ф. В на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3СК-2, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 3СК-2. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 22.12.2023 год
357451 | 140 | 2023-11-19 | 6 | 17 | 0.090036 | 2023-11-19 | 7 | 30 | 3.4.12.1 Вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки и налипания мокрого снега на провода произошел схлест проводов ф. А и ф. В в пролёте опор №9-10 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 7ТМ-15. 4.4 Схлест проводов ф. А и ф. В в пролёте опор №9-10 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 7ТМ-15 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП 10/0,4 кВ 7ТМ-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. А и ф. В на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7ТМ-15, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 7ТМ-15. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 22.12.2023 год
357453 | 427 | 2023-11-19 | 12 | 34 | 0.0007332 | 2023-11-19 | 12 | 45 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлеста проводов с опоры №12 в жилой дом №4 (баланс потребителя), расположенный по адресу: с. Бражниково, ул. Новая, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Брж-7-1. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Брж-7-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тарасов К.В. 20.11.2023 год
357453 | 428 | 2023-11-19 | 13 | 5 | 0.0039165 | 2023-11-19 | 13 | 52 | 3.4.9.3 В результате междуфазного короткого замыкания между проводами на вводе с опоры №6в жилой дом №48 (баланс потребителя), расположенного по адресу: Омская область, Большереченский район, п. Большеречье, ул. Ленина, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Бр-10-9. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Бр-10-9. Ответственное лицо: Начальник Большереченского РЭС Климов Андрей Сергеевич 21.11.2023 год
357451 | 143 | 2023-11-19 | 6 | 30 | 0.0375 | 2023-11-19 | 7 | 15 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу: Омская область, Омский район, н.п. Усть-Заостровка, ул. 16-я Северная, 11. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ Уз-3-5. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 24.12.2023 год
357451 | 144 | 2023-11-19 | 6 | 35 | 0.0017493 | 2023-11-19 | 6 | 40 | 3.4.9.3 В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 2Цр-15 было обнаружено повреждение на объекте потребителя, расположенного по адресу: р.п. Шербакуль, ул. Гайдара 16. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 2Цр-15. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 24.12.2023 год
357453 | 429 | 2023-11-19 | 14 | 10 | 0.0015015 | 2023-11-19 | 14 | 27 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (отложение мокрого снега, порывы ветра до 18 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами фаза "В" и "С" в пролёте опор № 1-2 с возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Мс-15-3 . 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами фаза "В" и "С" в пролёте опор № 1-2 с последующим возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Мс-15-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Мс-15-3 ф.1, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Мс-15-3. Ответственное лицо: Начальник Муромцевского РЭС Трубицин В.В. 27.11.2023 год
357453 | 430 | 2023-11-19 | 14 | 37 | 0.0295 | 2023-11-19 | 16 | 35 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов в пролёте между опорой № 6/4 и жилым домом №64 (баланс потребителя), расположенного по адресу: ул. Центральная, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-Бгр-9-1. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-Бгр-9-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большеуковского РЭС Мельчуков Дмитрий Сергеевич 21.11.2023 год
357451 | 147 | 2023-11-19 | 9 | 43 | 2.3016 | 2023-11-19 | 12 | 0 | 3.4.12.5 В результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (ветер порывистый 20 м/с, снег, отложение мокрого снега 9 мм) произошло налипание мокрого снега и обледенение провода ф.В в пролете опор №8/20-8/21 ВЛ-10 кВ ф.9 от ПС 110кВ Юбилейная, что привело к провису провода ф.В в пролете опор №8/20-8/21 ВЛ-10 кВ ф.9 от ПС 110кВ Юбилейная. В результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (ветер порывистый 20 м/с, снег, отложение мокрого снега 9 мм) произошло налипание мокрого снега и обледенение провода ф.В в пролете опор №41-42 ВЛ-10 кВ ф.8 от ПС 35кВ Украинка, что привело к провису провода ф.В в пролете опор №41-42 ВЛ-10 кВ ф.8 от ПС 35кВ Украинка. В результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (ветер порывистый 20 м/с, снег, отложение мокрого снега 9 мм) произошло налипание мокрого снега и обледенение провода ф.В в пролете опор №199-200 ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 35кВ Новорождественка, что привело к провису провода ф.В в пролете опор №199-200 ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 35кВ Новорождественка. В результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (ветер порывистый 20 м/с, снег, отложение мокрого снега 9 мм) произошло налипание мокрого снега и обледенение провода ф.В в пролете опор №2/18-2/19 ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 35кВ Баррикада, что привело к провису провода ф.В в пролете опор №2/18-2/19 ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 35кВ Баррикада. В результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (ветер порывистый 20 м/с, снег, отложение мокрого снега 9 мм) произошло налипание мокрого снега и обледенение провода ф.В в пролете опор №53-54 ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 35кВ Медвежка, что привело к провису провода ф.В в пролете опор №53-54 ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 35кВ Медвежка. 4.4 Провис провода ф.В в пролете опор №8/20-8/21 ВЛ-10 кВ ф.9 от ПС 110кВ Юбилейная привел к схлесту проводов ф.С и ф.В в пролете опор №8/20-8/21 ВЛ-10 кВ ф.9 от ПС 110кВ Юбилейная привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению В-10 ф.9 на ПС 110кВ Юбилейная действием защит. Провис провода ф.В в пролете опор №41-42 ВЛ-10 кВ ф.8 от ПС 35кВ Украинка привел к схлесту проводов ф.А и ф.В в пролете опор №41-42 ВЛ-10 кВ ф.8 от ПС 35кВ Украинка привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению В-10 ф.8 на ПС 35кВ Украинка действием защит. Провис провода ф.В в пролете опор №199-200 ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 35кВ Новорождественка привел к схлесту проводов ф.А и ф.В в пролете опор №199-200 ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 35кВ Новорождественка привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению В-10 ф.1 на ПС 35кВ Новорождественка действием защит. Провис провода ф.В в пролете опор №2/18-2/19 ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 35кВ Баррикада привел к схлесту проводов ф.А и ф.В в пролете опор №2/18-2/19 ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 35кВ Баррикада привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению В-10 ф.1 на ПС 35кВ Баррикада действием защит. Провис провода ф.В в пролете опор №53-54 ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 35кВ Медвежка привел к схлесту проводов ф.С и ф.В в пролете опор №53-54 ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 35кВ Медвежка привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению В-10 ф.5 на ПС 35кВ Медвежка действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлесту проводов ф.С и ф.В в пролете опор №8/20-8/21 ВЛ-10 кВ ф.9 от ПС 110кВ Юбилейная, ф.А и ф.В в пролете опор №41-42 ВЛ-10 кВ ф.8 от ПС 35кВ Украинка, ф.А и ф.В в пролете опор №199-200 ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 35кВ Новорождественка, ф.А и ф.В в пролете опор №2/18-2/19 ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 35кВ Баррикада, ф.С и ф.В в пролете опор №53-54 ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 35кВ Медвежка на ВЛ-10 кВ 9Ю, Пролет: Опора № 8/20 - Опора № 8/21 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.9 от ПС 110кВ Юбилейная Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 24.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 кВ ф.9 от ПС 110кВ Юбилейная Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 24.12.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Провести проверку состояния опор, проводов, тросов ВЛ-10 кВ ф.9 от ПС 110кВ Юбилейная Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 24.12.2023 годОрганизационное мероприятие 4 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.8 от ПС 35кВ Украинка Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 24.12.2023 годОрганизационное мероприятие 5 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 кВ ф.8 от ПС 35кВ Украинка Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 24.12.2023 годОрганизационное мероприятие 6 Провести проверку состояния опор, проводов, тросов ВЛ-10 кВ ф.8 от ПС 35кВ Украинка Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 24.12.2023 годОрганизационное мероприятие 7 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 35кВ Новорождественка Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 24.12.2023 годОрганизационное мероприятие 8 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 35кВ Новорождественка Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 24.12.2023 годОрганизационное мероприятие 9 Провести проверку состояния опор, проводов, тросов ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 35кВ Новорождественка Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 24.12.2023 годОрганизационное мероприятие 10 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 35кВ Баррикада Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 24.12.2023 годОрганизационное мероприятие 11 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 35кВ Баррикада Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 24.12.2023 годОрганизационное мероприятие 12 Провести проверку состояния опор, проводов, тросов ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 35кВ Баррикада Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 24.12.2023 годОрганизационное мероприятие 13 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 35кВ Медвежка Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 24.12.2023 годОрганизационное мероприятие 14 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 35кВ Медвежка Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 24.12.2023 годОрганизационное мероприятие 15 Провести проверку состояния опор, проводов, тросов ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 35кВ Медвежка Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 24.12.2023 год
357451 | 153 | 2023-11-19 | 10 | 12 | 0.0002672 | 2023-11-19 | 10 | 13 | 3.4.9.3 При осмотре ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ 3Щ-8 обнаружено повреждение на объекте потребителя, расположенного по адресу: с. Максимовка, ул. Советская д.16. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 3Щ-8. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 24.12.2023 год
357451 | 154 | 2023-11-19 | 10 | 16 | 0.0073998 | 2023-11-19 | 11 | 30 | 3.4.12.5 В результате длительного воздействия сильных порывов ветра и налипания снега в пролете опор №3/1-3/2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 4КР-15 произошел подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В. 4.4 Подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В в пролете опор № 3/1-3/2 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП 10/0,4 кВ 4КР-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В на ВЛ-0,4 ф.2 от ТП 4КР-15, Пролет: Опора №3/1 - Опора №3/2 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 4КР-15. Ответственное лицо: Малыгин Владимир Николаевич 22.12.2023 год
357451 | 156 | 2023-11-19 | 11 | 15 | 0.25434 | 2023-11-19 | 13 | 4 | 3.4.12.2 В результате сильного порывистого ветра произошел наброс ветки с дерева прорастающего вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" на опоре №112 ВЛ-10кВ ф.4 от ПС 110 кВ Сельская. 4.4 Наброс ветки с дерева прорастающего вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" на опоре №112 привело к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению В-10 ф.4 на ПС 110 кВ Сельская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие веткой двух фаз "А" и "В" на СК-4_Екатериновка-Гольбштадт-Надеждовка, Пролет: Опора № 112 - Опора № 113 | Техническое мероприятие 1 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.4 от ПС 110кВ Сельская. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 23.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4 от ПС 110кВ Сельская. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 23.12.2023 год
357451 | 157 | 2023-11-19 | 11 | 45 | 0.57501 | 2023-11-19 | 13 | 40 | 3.4.12.5 В результате отложения мокрого снега (7мм) на провода и при воздействия сильного порывистого ветра произошел схлест проводов ф.А и ф.В в пролете опор №59-60 ВЛ-10 кВ ф.4 от ПС 35 кВ Пушкино. 4.12 Схлест проводов ф.А и ф.В в пролете опор №59-60 ВЛ-10 кВ ф.4 от ПС 35 кВ Пушкино привел к возникновению межфазного замыкания и отключению В-10 ф.4 на ПС 35 кВ Пушкино действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф.А и ф.В на Пш-4_Пушкино, Пролет: Опора № 59 - Опора № 60 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.4 от ПС 35 кВ Пушкино. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 28.12.2023 год
357451 | 158 | 2023-11-19 | 12 | 8 | 0.0069336 | 2023-11-19 | 13 | 0 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение на вводе потребителя по адресу: Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка, ул. Делегатская 32. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 4КР-14. Ответственное лицо: Малыгин Владимир Николаевич 22.12.2023 год
357451 | 159 | 2023-11-19 | 12 | 28 | 0.425 | 2023-11-19 | 14 | 10 | 3.4.12.2 В результате налипания мокрого снега на провода и воздействия сильного порывистого ветра произошёл схлёст проводов ф.А и ф.В в пролёте опор №71-72 ВЛ-10 кВ ф.11 от ПС 35 кВ Андреевка. 4.4 Схлёст проводов ф.А и ф.В в пролёте опор № 71-72 ВЛ-10 кВ ф.11 от ПС 35 кВ Андреевка привело к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению В-10 ф.11 от ПС 35 кВ Андреевка действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов ф.А и ф.В на Ан-11_Андреевка, Пролет: Опора № 71 - Опора № 72 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.11 от ПС 35 кВ Андреевка. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 28.12.2023 год
357451 | 160 | 2023-11-19 | 13 | 28 | 0.0067998 | 2023-11-19 | 14 | 36 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение на вводе потребителя по адресу Омская область, Крутинский район, с.Яман, ул. Ленина 5 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 5Ям-11 Ответственное лицо: Малыгин Владимир Николаевич 22.12.2023 год
357451 | 161 | 2023-11-19 | 13 | 42 | 0.0086331 | 2023-11-19 | 14 | 56 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение на вводе потребителя по адресу Омская область, Крутинский район, с.Китерьма, ул. Ленина 15 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 4Са-4 Ответственное лицо: Малыгин Владимир Николаевич 22.12.2023 год
357451 | 162 | 2023-11-19 | 13 | 50 | 0.06 | 2023-11-19 | 15 | 20 | 3.4.9.3 После осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ Сд-5-5 выявлено повреждение ввода потребителя проживающего по адресу: п. Омский, ул. Центральная д.6А. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ Сд-5-5. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 23.12.2023 год
357451 | 163 | 2023-11-19 | 13 | 50 | 0.0735 | 2023-11-19 | 15 | 35 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильного порывистого ветра произошёл подхлёст проводов ф.В и ф.С в пролёте опор №8 - №1/1 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 7КЯ-17. 4.4 Подхлёст проводов ф.В и ф.С в пролёте опор №8 - №1/1 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 ф.1 в ТП 10/0,4кВ 7КЯ-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлёст проводов ф.В и ф.С на ВЛ-0,4 ф 1 КТП 7КЯ-17, Пролет: Опора № 8 - Опора № 1-1 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 7КЯ-17. Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 22.12.2023 год
357451 | 164 | 2023-11-19 | 14 | 5 | 0.26834 | 2023-11-19 | 16 | 0 | 3.4.12.2 В результате отложения мокрого снега (9мм) на провода и при воздействия сильного порывистого ветра произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №49-50 ВЛ-10кВ ф.4 от ПС 110 кВ Тумановская. 4.4 Схлёст проводов двух фаз "А" и "В" в пролёте опор №49-50 ВЛ-10 кВ ф.4 от ПС 110 кВ Тумановская привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению В-10 ф.4 на ПС 110 кВ Тумановская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов двух фаз "А" и "В" на ТМ-4_с. Тумановка- с. Красное Знамя, Пролет: Опора № 49 - Опора № 50 | Техническое мероприятие 1 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.4 от ПС 110кВ Тумановская. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 23.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4 от ПС 110кВ Тумановская. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 23.12.2023 год
357451 | 166 | 2023-11-19 | 14 | 20 | 0.07 | 2023-11-19 | 16 | 5 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ Рз-7-6 стало повреждение электроустановки потребителей по адресу: Омская область, Омский район, н.п. Розовка, ул. Кирова, 3 (баланс потребителя). | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ Рз-7-6. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 24.12.2023 год
357451 | 168 | 2023-11-19 | 14 | 30 | 0.022666 | 2023-11-19 | 15 | 38 | 3.4.9.3 При осмотре ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ 2Тк-1 обнаружен схлёст на вводе потребителя по адресу: г. Тюкалинск, ул. 2-я Дорожная д.8, опора №12. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ 2Тк-1. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 23.12.2023 год
357451 | 85 | 2023-11-19 | 14 | 10 | 0.76441 | 2023-11-20 | 4 | 52 | 3.4.12.5 В результате длительного воздействия сильных порывов ветра и налипания снега на провода в пролете опор №.1\1-1\2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ СЗ-1914-29 произошел подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В. В результате длительного воздействия сильных порывов ветра и налипания снега в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Д-3-2 произошел подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В. В результате длительного воздействия сильных порывов ветра и налипания снега в пролете опор №1/1-1/2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Д-3-13 произошел подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В. В результате длительного воздействия сильных порывов ветра и налипания снега в пролете опор №4-4/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Сз-1914-9 произошел подхлёст проводов фазы ф.С и ф.В. В результате длительного воздействия сильных порывов ветра и налипания снега в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Сд-9-11 произошел подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В. В результате длительного воздействия сильных порывов ветра и налипания снега в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Мр-2-5 произошел подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В. В результате длительного воздействия сильных порывов ветра и налипания снега в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Ом-5-24 произошел подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В. В результате длительного воздействия сильных порывов ветра и налипания снега в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Чн-2-12 произошел подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В. В результате длительного воздействия сильных порывов ветра и налипания снега в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 10/0,4 кВ Д-3-6 произошел подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В. В результате длительного воздействия сильных порывов ветра и налипания снега в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Лт-5-3 произошел подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В. В результате длительного воздействия сильных порывов ветра и налипания снега в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Чн-2-35 произошел подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В. В результате длительного воздействия сильных порывов ветра и налипания снега в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Па-11-14 произошел подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В. В результате длительного воздействия сильных порывов ветра и налипания снега в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 10/0,4 кВ 3185 произошел подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В. В результате длительного воздействия сильных порывов ветра и налипания снега в пролете опор №8/9-8/10 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Кб-2313-29 произошел подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В. 4.4 Подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В в пролете опор № 1\1-1\2 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 10/0,4 кВ СЗ-1914-29. Подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В в пролете опор № 3-4 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 10/0,4 кВ Д-3-2 . Подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В в пролете опор № 1/1-1/2 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 10/0,4 кВ Д-3-13. Подхлёст проводов фазы ф.С и ф.В в пролете опор № 4-4/1 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.12 в ТП 10/0,4 кВ Сз-1914-9. Подхлёст проводов ф.А и ф.В в пролете опор № 19-20 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП 10/0,4 кВ Сд-9-11. Подхлёст проводов ф.А и ф.В в пролете опор № 1-2 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 10/0,4 кВ Мр-2-5. Подхлёст проводов ф.А и ф.В в пролете опор №1-2 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.3 в ТП 10/0,4 кВ Ом-5-24. Подхлёст проводов ф.А и ф.В в пролете опор №2-3 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 10/0,4 кВ Чн-2-12. Подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В в пролете опор №1-2 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.4 в ТП 10/0,4 кВ Д-3-6. Подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В в пролете опор № 1-2 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП 10/0,4 кВ Лт-5-3. Подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В в пролете опор № 6-7 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП 10/0,4 кВ Чн-2-35. Подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В в пролете опор №1-2 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП 10/0,4 кВ Па-11-14. Подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В в пролете опор № 1-2 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.4 в ТП 10/0,4 кВ 3185. Подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В в пролете опор № 8/9-8/10 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.3 в ТП 10/0,4 кВ Кб-2313-29. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлёст проводов ф.А и ф.В в пролете опор № 1\1-1\2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ СЗ-1914-29, ф.А и ф.В в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Д-3-2 , ф.А и ф.В в пролете опор № 1/1-1/2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Д-3-13, ф.С и ф.В в пролете опор № 4-4/1 ВЛ-0,4 кВ ф.12 от ТП 10/0,4 кВ Сз-1914-9, ф.А и ф.В в пролете опор № 19-20 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Сд-9-11, ф.А и ф.В в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Мр-2-5, ф.А и ф.В в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Ом-5-24, ф.А и ф.В в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Чн-2-12, ф.А и ф.В в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 10/0,4 кВ Д-3-6, ф.А и ф.В в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Лт-5-3, ф.А и ф.В в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Чн-2-35, ф.А и ф.В в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Па-11-14, ф.А и ф.В в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 10/0,4 кВ 3185, ф.А и ф.В в пролете опор № 8/9-8/10 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Кб-2313-29 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-Д-3-2, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ СЗ-1914-29. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4кВ Д-3-2. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4кВ Д-3-13. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 4 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 12 от ТП 10/0,4 кВ Сз-1914-9. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 5 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Сд-9-11 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 6 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Мр-2-5 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 7 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Ом-5-24 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 8 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Чн-2-12 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 9 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 10/0,4 кВ Д-3-6 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 10 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Лт-5-3 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 11 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Чн-2-35 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 12 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Па-11-14 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 13 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 10/0,4 кВ 3185 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 14 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Кб-2313-29 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 29.12.2023 год
357451 | 171 | 2023-11-18 | 23 | 44 |  | 2023-11-18 | 23 | 44 | 3.4.12.2 Воздействие ветра, направленного поперек ВЛ 110 кВ Лузино - Кировская с отпайками II цепь (С-64) привело к "пляске" проводов ЛЭП, что в условиях повышенной влажности с переходом температуры воздуха от положительных значений в отрицательные, осадками в виде дождя, переходящего в мокрый снег и, как следствие, снижения электрической прочности воздушной среды привело пробою воздушных промежутков между проводом фазы «В» и «С» в пролете опор №58-59 ВЛ 110 кВ Лузино - Кировская с отпайками II цепь (С-64). Воздействие ветра, направленного поперек ВЛ 110 кВ Лузино - Кировская с отпайками I цепь (С-63) привело к "пляске" проводов ЛЭП, что в условиях повышенной влажности с переходом температуры воздуха от положительных значений в отрицательные, осадками в виде дождя, переходящего в мокрый снег и, как следствие, снижения электрической прочности воздушной среды привело пробою воздушных промежутков между проводом фазы «В» и «А» в пролете опор №58-59 ВЛ 110 кВ Лузино - Кировская с отпайками I цепь (С-63). 4.11 Электродуговое перекрытие между проводом фазы «С» и фазы «В» в пролете опор №58-59 ВЛ 110 кВ Лузино - Кировская с отпайками II цепь (С-64) привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ 110 кВ Лузино - Кировская с отпайками II цепь (С-64) действием защит. Электродуговое перекрытие между проводом фазы «А» и фазы «В» в пролете опор №58-59 ВЛ 110 кВ Лузино - Кировская с отпайками I цепь (С-63) привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ 110 кВ Лузино - Кировская с отпайками I цепь (С-63) действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие между проводом фазы «С» и фазы «В» на ВЛ 110 кВ Лузино – Кировская (С-64), Пролет: Опора № 58 - Опора № 59; Электродуговое перекрытие между проводом фазы «А» и фазы «В» на ВЛ 110 кВ Лузино – Кировская (С-63), Пролет: Опора № 58 - Опора № 59 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Лузино - Кировская с отпайками I цепь (С-63), ВЛ 110 кВ Лузино - Кировская с отпайками II цепь (С-64) по всей длине Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 15.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение стрел провиса проводов в пролете опор № 58-59 ВЛ 110 кВ Лузино - Кировская с отпайками I цепь (С-63), ВЛ 110 кВ Лузино - Кировская с отпайками II цепь (С-64). В случае несоответствия измерений произвести регулировку стрел провиса проводов. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 23.02.2024 годТехническое мероприятие 3 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Стрела - Копейкино (С-90) по всей длине Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 06.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания верховой осмотр проводов в пролете опор № 58-59 ВЛ 110 кВ Лузино - Кировская с отпайками I цепь (С-63), ВЛ 110 кВ Лузино - Кировская с отпайками II цепь (С-64). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 23.02.2024 год
357451 | 172 | 2023-11-19 | 1 | 37 |  | 2023-11-19 | 1 | 37 | 3.4.12.5 Налипание мокрого снега между элементами гирлянды стеклянных изоляторов (тип ПС-6А) и проводов фазы «А» и фазы «В» на опоре № 78А КВЛ 110 кВ Московка - Промышленная с отпайками I цепь (С-47), привело к перекрытию подвесок с разрушением по два из десяти изоляторов. 4.11 В результате электродугового перекрытия между проводом фазы «А», фазы «В» и траверсой на опоре №78А КВЛ 110 кВ Московка - Промышленная с отпайками I цепь (С-47) привело к возникновению короткого замыкания и отключению КВЛ 110 кВ Московка - Промышленная с отпайками I цепь (С-47) действием защит, с последующем разрушением по два из десяти изоляторов в гирляндах фазы «А», и фазы «В» на опоре № 78А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 2 изоляторов из 10 в гирлянде фазы "А" и фазы "В"на опоре № 78А на КВЛ 110 кВ Московка-Промышленная (С-47), Опора анк. мет.У110-2+5 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Московка - Промышленная с отпайками I цепь (С-47) по всей длине Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 15.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания замер сопротивления заземляющих устройств на опоре № 78А КВЛ 110 кВ Московка - Промышленная с отпайками I цепь (С-47). При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 23.02.2024 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опоры № 78А КВЛ 110 кВ Московка - Промышленная с отпайками I цепь (С-47). При проведении верхового осмотра произвести чистку гирлянд изоляторов фаз А, В, С. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 23.02.2024 годОрганизационное мероприятие 3 Включить в план технического обслуживания замену дефектных изоляторов на опоре № 78А КВЛ 110 кВ Московка - Промышленная с отпайками I цепь (С-47). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 23.02.2024 год
357451 | 97 | 2023-11-19 | 2 | 20 | 1.7414 | 2023-11-19 | 19 | 0 | 3.4.12.5 В результате длительного воздействия сильных порывов ветра и налипания снега произошел подхлёст проводов ф.А и ф.В воздушной линии 10 кВ фидера Кб-2313 В результате длительного воздействия сильных порывов ветра и налипания снега произошел подхлёст проводов ф.А и ф.В воздушной линии 10 кВ фидера Пт-1 В результате длительного воздействия сильных порывов ветра и налипания снега произошел подхлёст проводов ф.А и ф.В воздушной линии 10 кВ фидера Чм-10 В результате длительного воздействия сильных порывов ветра и налипания снега произошел подхлёст проводов ф.А и ф.В воздушной линии 10 кВ фидера Чн-2 В результате длительного воздействия сильных порывов ветра и налипания снега произошел подхлёст проводов ф.А и ф.В воздушной линии 10 кВ фидера Чн-3 В результате длительного воздействия сильных порывов ветра и налипания снега произошел подхлёст проводов ф.А и ф.В воздушной линии 10 кВ фидера Сз-1914 В результате длительного воздействия сильных порывов ветра и налипания снега произошел подхлёст проводов ф.А и ф.В воздушной линии 10 кВ фидера Лз-8 В результате длительного воздействия сильных порывов ветра и налипания снега произошел подхлёст проводов ф.А и ф.В воздушной линии 10 кВ фидера Ом-3 В результате длительного воздействия сильных порывов ветра и налипания снега произошел подхлёст проводов ф.А и ф.В воздушной линии 10 кВ фидера Мр-2 4.4 Подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению воздушной линии 10 кВ фидера Кб-2313 Подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению воздушной линии 10 кВ фидера Пт-1 Подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению воздушной линии 10 кВ фидера Чм-10 Подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению воздушной линии 10 кВ фидера Чн-2 Подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению воздушной линии 10 кВ фидера Чн-3 Подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению воздушной линии 10 кВ фидера Сз-1914 Подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению воздушной линии 10 кВ фидера Лз-8 Подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению воздушной линии 10 кВ фидера Ом-3 Подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению воздушной линии 10 кВ фидера Мр-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В Кб-2313, Пт-1, Чм-10, Чн-2, Чн-3, Сз-1914, Лз-8, Ом-3, Мр-2 на Кб-2313_г. Омск - с. Троицкое, Пролет: Опора № 60 - Опора № 61 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ фидера Кб-2313 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ фидера Пт-1 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ фидера Чм-10 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 4 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ фидера Чн-2 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 5 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ фидера Чн-3 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 6 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ фидера Сз-1914 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 7 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ фидера Лз-8 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 8 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ фидера Ом-3 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 9 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ фидера Мр-2 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 29.12.2023 год
357453 | 394 | 2023-10-31 | 21 | 7 | 0.0037582 | 2023-10-31 | 21 | 48 | 3.4.9.3 В результате перекрытия вводного АВ-0,4 кВ в ЩУ-0,4кВ (баланс потребителя), расположенный по адресу: г. Тара, ул. 8-я Линия №143, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Лч-1-22. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Лч-1-22. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 02.11.2023 год
357450 | 431 | 2023-11-01 | 21 | 36 | 0.019066 | 2023-11-01 | 22 | 7 | 3.4.7.3 Обслуживание и ремонт ВЛ не обеспечило выявление дефекта провеса провода в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП РП-14-6, при воздействии бокового порывистого ветра привело к кратковременному схлесту проводов. 4.12 Нарушение электрической изоляции, в результате кратковременного схлеста проводов между фазами "В" и "С" в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП РП-14-6, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП РП-14-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов между фазами "В" и "С" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-РП-14-6, Пролет: Оп.№8 - Оп.№9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП РП 14-6, при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП РП 14-6. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 01.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП РП 14-6. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 10.11.2023 год
357451 | 60 | 2023-11-02 | 11 | 30 | 0.04667 | 2023-11-02 | 11 | 55 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя, расположенного по адресу: Омская область, Омский р-н п. Троицкое пер. 1-й Восточный 14. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Кб-2313-20 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 08.12.2023 год
357451 | 61 | 2023-11-02 | 15 | 30 | 0.0013001 | 2023-11-02 | 16 | 22 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала и механический износ вязки провода на опоре №7 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП 10/0,4 кВ 1Щ-11. 4.1 Изменение структуры материала и механический износ вязки провода на опоре №7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ 1Щ-11. привели к обрыву вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 0,4 кВ ф 1 КТП 1Щ-11, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести замену вязки провода на опоре №7 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП 10/0,4 кВ 1Щ-11. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 04.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП 10/0,4 кВ 1Щ-11. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 04.12.2023 год
357450 | 432 | 2023-11-02 | 19 | 48 | 0.025 | 2023-11-02 | 21 | 3 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного кабеля потребителя по адресу: Омская область, с. Одесское, ул. Советская, д. 16, подключенного от опоры № 19 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Од-6-18 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП Од-6-18. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Од-6-18. Ответственное лицо: Кутурга П.В. 10.11.2023 год
357451 | 63 | 2023-11-03 | 21 | 11 | 0.01235 | 2023-11-03 | 22 | 8 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошел подхлёст проводов ф.А и ф.В в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 11Н-18 . 4.4 Подхлёст проводов ф.А и ф.В в пролете опор № 12-13 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4кВ ф.1 в ТП 10/0,4 кВ 11Н-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от 11Н-18, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 11Н-18 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 04.12.2023 год
357451 | 64 | 2023-11-03 | 13 | 52 | 0.074004 | 2023-11-03 | 14 | 29 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей изоляторов фаз "В" и "С" ЛР-10 КТП 2ВЛ-15 на опоре №2/2 ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Вольное произошло межфазное короткое замыкание. 4.12 Перекрытие птицей опорных изоляторов двух фаз "В" и "С" ЛР-10 КТП 2ВЛ-15 на опоре №2/2 ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Вольное привело к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению В-10 ф.2 на ПС 35 кВ Вольное действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей изоляторов фаз "В" и "С" на ВЛ-2_с. Вольное, Опора А10-2 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Вольное. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 05.12.2023 год
357453 | 395 | 2023-11-04 | 17 | 34 | 0.0028 | 2023-11-04 | 17 | 58 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 16 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами фаза "А" и "В" в пролёте опор № 12/1-12/2 с возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Ск-3-8 4.12 В результате нарушения изолирующего воздушного промежутка между проводами фаза "А" и фаза "В" в пролёте опор № 12/1-12/2 ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП Ск-3-8, от возникшего межфазного короткого замыкания произошло отключение АВ-0,4 кВ №3 ф.3 от ТП-Ск-3-8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-СК-3-8 ф.3, Пролет: Опора № 12/1 - Опора № 12/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Ск-3-8. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 07.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролёте опор № 12/1-12/2 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Ск-3-8. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 29.12.2023 год
357453 | 396 | 2023-11-03 | 18 | 47 | 0.00018662 | 2023-11-03 | 18 | 55 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе с опоры №15 в жилой дом №60 (баланс потребителя), расположенный по адресу: с. Орлово, ул. Центральная, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Бк-9-22. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Бк-9-22 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 07.11.2023 год
357453 | 397 | 2023-11-03 | 21 | 25 | 0.0018052 | 2023-11-03 | 21 | 44 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе с опоры №44 в жилой дом №14 (баланс потребителя), расположенный по адресу: г. Тара, ул. Солнечная, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Т-4-87. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Т-4-87 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 07.11.2023 год
357453 | 398 | 2023-11-04 | 13 | 36 | 0.0022098 | 2023-11-04 | 14 | 2 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе с опоры №21 в жилой дом №20 (баланс потребителя), расположенный по адресу: г. Тара, ул. Широковская, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Чк-5-9. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Чк-5-9 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 07.11.2023 год
357453 | 399 | 2023-11-05 | 11 | 17 | 0.0006 | 2023-11-05 | 11 | 26 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе с опоры №26 в жилой дом №2 (баланс потребителя), расположенный по адресу: с. Чапаево, ул. Рабочая, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Ч-1-3. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Ч-1-3. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тарасов Константин Валерьевич 07.11.2023 год
357453 | 400 | 2023-11-05 | 21 | 4 | 0.00595 | 2023-11-05 | 21 | 55 | 3.4.9.3 В результате наклона трубостоя из-за обрыва оттяжки на крыше жилого дома №24, расположенного по адресу: д. Тюрметяки, ул. Центральная, произошел кратковременный схлест проводов на вводе в пролёте между опорой №4/5 и трубостоем жилого дома (баланс потребителя), произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-УИ-1-12. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП УИ-1-12. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 07.11.2023 год
357453 | 401 | 2023-11-06 | 19 | 21 | 0.014668 | 2023-11-06 | 19 | 43 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ подразделением 60 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области по тушению пожара жилого дома №20, расположенного по адресу: с. Ново-Уйка, ул. Ворошилова, отключена ВЛ-0,4кВ ф 1 от ТП-Из-3-24 с 19 час. 21 мин. до 19 час. 43 мин. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр участка ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Из-3-24, расположенного вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Седельниковского РЭС Дубровский Олег Андреевич 07.11.2023 год
357450 | 433 | 2023-11-04 | 9 | 17 | 0.001265 | 2023-11-04 | 9 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате слабого крепления трубастоя потребителя, при сходе снежной массы с крыши дома потребителя по адресу Омская обл., Горьковский район, с. Астыровка, ул. Комсомольская 17 кв.2, произошел наклон трубастоя в сторону опоры № 23 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Г-3-12, что привело к провесу провода ответвления к вводу потребителя с возникновением короткого замыкания и отключением АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП Г-3-12 действием защит. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Г-3-12. Ответственное лицо: Коннов Ю.В. 08.11.2023 год
357450 | 434 | 2023-11-04 | 9 | 51 | 0.014 | 2023-11-04 | 11 | 15 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Короткое замыкание вводного провода в дом потребителя по адресу: Омская область, Нижне-Омский район, д. Слободка, ул. Центральная, д.40 подключенного с опоры № 21 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП НО-11-3 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП НО-11-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП НО-11-3. Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 10.11.2023 год
357450 | 435 | 2023-11-04 | 10 | 41 | 0.007002 | 2023-11-04 | 10 | 48 | 3.4.7.3 Разрегулировка и нагрев подвижного силового контакта фазы "А" в АВ-0,4 кВ ф.1 КТП 10/0,4 кВ Ст-2-9, привело к недостаточному контактному соединению. 4.13 В результате нагрева подвижного силового контакта фазы "А" в АВ-0,4 кВ ф.1 КТП-10/0,4 кВ Ст-2-9, произошло нарушение электрического контакта, что привело к некачественной электроснабжению потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: недостаточное контактное соединение подвижного силового контакта фазы "А" на ТП-Ст-2-9, TP010-0033880-16-01-01-10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр КТП 10/0,4 Ст-2-9. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 13.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ревизию АВ-0,4 кВ ф.1 КТП 10/0,4 Ст-2-9. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 30.11.2023 год
357450 | 436 | 2023-11-04 | 11 | 19 | 0.0029501 | 2023-11-04 | 13 | 17 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При падении антенны на вводной провод потребителя по адресу Омская обл., Горьковский район, с. Новопокровка, ул. Садовая д 4/2, присоединенного с опоры № 14 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП НП-3-5 произошло короткое замыкание 1 фазного ввода потребителя, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.3 от КТП НП-3-5. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП НП-3-5. Ответственное лицо: Коннов Ю.В. 10.11.2023 год
357450 | 437 | 2023-11-04 | 12 | 12 | 0.0279 | 2023-11-04 | 13 | 45 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания в ЩУ-0,4 кВ потребителя по адресу Омская обл., Нововаршавский район, д. Моисеевка, ул. Нижняя д. 9 присоединенного с опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Пл-9-6 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП Пл-9-6. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Пл-9-6. Ответственное лицо: Шмидт В.А. 10.12.2023 год
357450 | 438 | 2023-11-05 | 22 | 7 | 0.0067131 | 2023-11-05 | 23 | 0 | 3.4.8.5 Отключение по заявке МЧС. Для безопасного проведения работ подразделением 72 ПСЧ ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Омской области по локализации пожара жилого дома расположенного по адресу Омская область, Русско-Полянский район, с. Черноусовка, ул. Мартыненко дом 16, присоединенного с опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Чр-3-3, по неотложной заявке (заявка МЧС) была отключена ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Чр-3-3. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр участка ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Чр-3-3 проходящего вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 10.11.2023 год
357450 | 439 | 2023-11-06 | 15 | 8 |  | 2023-11-06 | 15 | 30 | 3.4.8.5 В результате сбоя ПО контроллера ТМ МИР "ОМЬ-1" на ПС 110 кВ Стрела прекратилась передача телеметрической информации между ПС 110 кВ Стрела и Омским РДУ. 4.20 В процессе эксплуатации из-за утечек памяти в работе прикладного программного обеспечения контролера ТМ (Омь 1) и накопления программных ошибок произошел сбой ПО контроллера (зависание) ТМ ПС 110 кВ Стрела, что привело к прекращению обновления телеметрической информации между Омским РДУ и ПС 110 кВ Стрела. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сбой программного обеспечения на ПС "Стрела" 110/10, КП Омь1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить опробование получения телеметрической информации с сервера ТМ ПС 110 кВ Стрела на ОИК Филиал АО «СО ЕЭС» Омское РДУ. Ответственное лицо: Слободчиков В.Д. 30.11.2023 год
357451 | 66 | 2023-11-03 | 14 | 17 | 1.5766 | 2023-11-03 | 15 | 43 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях потребителя (фидер на балансе АО "Омскэлектро" – потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ячейки В-10 ф.513 и 2сш-10 на ПС 110 кВ Кировская. Ответственное лицо: Шаповалов Павел Васильевич 10.12.2023 год
357451 | 69 | 2023-11-06 | 16 | 43 | 0.008671 | 2023-11-06 | 16 | 47 | 3.4.9.3 Повреждение на объекте потребителя, расположенного по адресу р.п. Шербакуль ул. Советская 87 (многокв. дом). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП 10/0,4 кВ 2Цр-8. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 08.12.2023 год
357451 | 70 | 2023-11-07 | 16 | 26 | 0.08351 | 2023-11-07 | 17 | 55 | 3.4.10 В результате проникновения животного на трансформатор 10/0,4кВ КТП 10/0,4кВ 5Ек-20 через неплотно закрытую дверцу произошло перекрытие животным нулевой и фазной шпилек 10кВ трансформатора в КТП 10/0,4кВ 5Ек-20. 4.11 Перекрытие животным нулевой и фазной шпилек трансформатора 10/0,4кВ в КТП 10/0,4 кВ 5Ек-20 привело к отгоранию нулевой шины. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание нулевой шины РУ-10кВ на КТП 10/0,4 кВ 5Ек-20, Силовой трансформатор 1Т/TP010-0039471-01 | Техническое мероприятие 1 Провести замену нулевого вывода 1Т КТП 10/0,4 кВ 5Ек-20. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 16.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр РУ-10/0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ 5Ек-20. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 16.12.2023 год
357453 | 402 | 2023-11-09 | 9 | 43 | 0.0021998 | 2023-11-09 | 10 | 3 | 3.4.9.3 В результате повреждения вводного кабеля 0,4кВ с опоры №17 в жилой дом №8 (баланс потребителя), расположенного по адресу: р.п. Муромцево, ул. Чехова, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Мр-15-1. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Мр-15-1. Ответственное лицо: Начальник Муромцевского РЭС Трубицин Валерий Владимирович 10.11.2023 год
357453 | 403 | 2023-11-09 | 23 | 36 | 0.0013032 | 2023-11-09 | 23 | 53 | 3.4.8.5 В результате наезда сторонним автотранспортом на опору №3 произошел кратковременный схлест между проводами в пролете опор №3-4 и отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Т-2а-56. 4.12 Наезд сторонним автотранспортом на опору №3 с последующим кратковременным схлестом между проводами в пролёте опор №3-4 и отключением ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Т-2а-56. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на Вл-0,4 кВ от ТП-Т-2а-56 ф.№2, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Т-2а-56. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 13.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в ОМВД России по Тарскому району для привлечения лиц, виновных в отключении ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Т-2а-56, к ответственности. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 13.11.2023 год
357450 | 440 | 2023-11-10 | 13 | 24 | 0.053 | 2023-11-10 | 13 | 54 | 3.4.10 В результате нарушения воздушного промежутка через тело животного на опоре № 1А ВЛ 10 кВ Г-3 от ПС 110 кВ Горьковская, произошло однофазное замыкание на землю с последующим переходом в межфазное замыкание между фазой "А" и фазой "В" на опоре № 1А ВЛ 10 кВ Г-3 от ПС 110 кВ Горьковская. 4.12 В результате межфазного замыкания между фазой "А" и фазой "В" на опоре № 1А ВЛ 10 кВ Г-3 от ПС 110 кВ Горьковская, произошло отключение № 1А ВЛ 10 кВ Г-3 от ПС 110 кВ Горьковская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное перекрытие животным между фазой "А" и фазой "В" на Г-3_р.п. Горьковское - д. Астыровка, Опора П10-1 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 110кВ Горьковская. Ответственное лицо: Собур А.Н. 11.11.2023 год
357450 | 441 | 2023-11-11 | 10 | 59 | 0.24334 | 2023-11-11 | 12 | 12 | 3.4.7.3 Выполняемые в соответствии с требованиями нормативных документов техническое обслуживание и ремонт элементов ВЛ не обеспечили выявление дефекта, что привело к разрушению подвесного изолятора фазы "С" на опоре № 1 ВЛ 10 кВ Од-3 от ПС 110 кВ Одесская. 4.16 При длительной эксплуатации произошло разрушения подвесного изолятора фазы "С" на опоре № 1 ВЛ 10 кВ Од-3 от ПС 110 кВ Одесская, что привело к появлению однофазного замыкания на землю, в результате чего по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ 10 кВ Од-3 от ПС 110 кВ Одесская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение подвесного изолятора фазы "С" на Од-3_с. Одесское-с. Белосток, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Од-3 от ПС 110 кВ Одесская. Ответственное лицо: Кутурга П.В. 11.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену подвесного изолятора фазы "С" на опоре № 1 ВЛ 10 кВ Од-3 от ПС 110 кВ Одесская Ответственное лицо: Кутурга П.В. 11.11.2023 год
357450 | 442 | 2023-11-11 | 13 | 40 | 0.06435 | 2023-11-11 | 15 | 37 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания в ЩУ-0,4 кВ потребителя по адресу Омская обл., р.п Нововаршавка, ул. Транспортная д. 9 присоединенного с опоры №5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП НВ-6-1 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП НВ-6-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП НВ-6-1. Ответственное лицо: Шмидт В.А. 17.11.2023 год
357451 | 73 | 2023-11-10 | 13 | 49 | 0.026499 | 2023-11-10 | 14 | 42 | 3.4.8.5 По заявке МЧС для тушения пожара по адресу Омская область, Москаленский район д. Розенталь ул. Центральная 57 отключили АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 10/0,4 кВ 7СК-7. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ 7СК-7. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 14.12.2023 год
357451 | 75 | 2023-11-12 | 15 | 10 | 0.016332 | 2023-11-12 | 15 | 30 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, 12. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ Чн-3-11. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 20.12.2023 год
357451 | 76 | 2023-11-12 | 15 | 14 | 0.27869 | 2023-11-12 | 15 | 36 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала провода фазы "А" в пролёте опор №2/2-2/3 ВЛ-10кВ ф. 1 от ПС 110 кВ Шербакульская. 4.13 Изменение структуры материала провода фазы "А" в пролёте опор №2/2-2/3 ВЛ-10кВ ф. 1 от ПС 110 кВ Шербакульская вследствие длительного срока эксплуатации привело к обрыву провода фазы "А" с последующим касанием провода фазы "С", что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и отключения В-10 кВ ф.1 на ПС 110 кВ Шербакульская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" на ВЛ 10 кВ 1Щ, Пролет: Оп. №2/2 - Оп. №2/3 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонт провода фазы "А" в пролёте опор №2/2-2/3 ВЛ-10 кВ ф. 1 от ПС 110 кВ Шербакульская. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 20.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 1 от ПС 110 кВ Шербакульская. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 10.12.2023 год
357451 | 77 | 2023-11-12 | 18 | 40 | 0.01867 | 2023-11-12 | 18 | 50 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, 12. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ Чн-3-11. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 20.12.2023 год
357451 | 74 | 2023-11-11 | 16 | 50 | 0.0041665 | 2023-11-11 | 17 | 40 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Богословка, ул. Зеленая, 44. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ Бг-2-2. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 20.12.2023 год
357451 | 78 | 2023-11-13 | 2 | 55 | 0.007667 | 2023-11-13 | 3 | 41 | 3.4.9.3 По причине повреждения РУ-0,4 кВ потребителя, расположенного по адресу Омская область, г. Называевск, ул. Чкалова, д. 179, отключился АВ-0,4 кВ ф.3 в ТП 10/0,4 кВ 4НТ-7. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ 4НТ-7 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 14.12.2023 год
357450 | 443 | 2023-11-13 | 10 | 43 | 0.032167 | 2023-11-13 | 13 | 56 | 3.4.7.3 При проведении обслуживания ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Ст 8-2 не был выявлен дефект наклон опоры №9 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Ст 8-2 вдоль оси линии, что могло привести к повреждению оборудования. 4.12 Недопустимый наклон опоры №9 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Ст 8-2 вдоль оси линии мог привести к возникновению короткого замыкания с последующим повреждением оборудования и отключением потребителя. Для устранения развивающегося дефекта по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Ст 8-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры вдоль оси линии на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-СТ-8-2, Опора П1-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опоры №9 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Ст-8-2. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 15.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Ст-8-2 Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 15.11.2023 год
357451 | 79 | 2023-11-13 | 13 | 9 | 0.029167 | 2023-11-13 | 16 | 4 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом своевременно выполнялись все предусмотренные мероприятия, а также регламентное обслуживание и ТО, не удалось предотвратить возникновения дефекта - наличия вблизи охранной зоны ВЛ деревьев, угрожающих падению на провода ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ 1ПЛ-5 в пролете опор №8-9. 4.12 В связи с угрозой падения ОСД на провода ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ 1ПЛ-5 в пролете опор №8-9 и перекрытия проводов ВЛ по неотложной заявке для безопасного производства работ по обрезке крон деревьев отключили АВ-0,4 кВ ф. 1 в КТП 10/,4 кВ 1ПЛ-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: угроза падения ОСД на провода на ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-ПЛ-1-5, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести подрезку крон деревьев в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП 10/0,4 кВ 1ПЛ-5 Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 17.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП 10/0,4 кВ 1ПЛ-5 на предмет выявления ДКР в охранной зоне ВЛ, ОСД, угрожающих падением на ВЛ Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 17.12.2023 год
357450 | 444 | 2023-11-13 | 22 | 35 | 0.0039 | 2023-11-13 | 23 | 14 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Перекрытие вводного АВ-0,4 кВ в щиту учета потребителя по адресу: Омская область, Нижне-Омский район, с. Ситниково, ул. Советская, д.1 подключенного с опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Хр-6-5 привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП Хр-6-5. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Хр-6-5. Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 21.11.2023 год
357451 | 80 | 2023-11-13 | 20 | 40 | 0.030937 | 2023-11-13 | 20 | 56 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, 12. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ Чн-3-11. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 20.12.2023 год
357450 | 445 | 2023-11-15 | 9 | 4 | 0.021833 | 2023-11-15 | 11 | 15 | 3.4.8.5 Отключение по заявке МЧС. Для безопасного проведения работ подразделением 71 ПСЧ ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Омской области по локализации пожара жилого дома расположенного по адресу Омская область, п.Новоуральский, ул.Студенческая, 29/2 присоединенного с опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 НУ-4-9, по неотложной заявке (заявка МЧС) была отключена ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 НУ-4-9. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр участка ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 НУ-4-9 проходящего вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 21.11.2023 год
357450 | 446 | 2023-11-15 | 20 | 22 | 0.0065 | 2023-11-15 | 23 | 40 | 3.4.7.3 Не своевременное выявление наклона опоры № 6 поперек оси линии ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП См-6-1 привело к провесу провода, при воздействии бокового порывистого ветра произошел кратковременный схлест проводов. 4.12 Нарушение воздушного промежутка между проводами, при наклоне опоры № 6 в сторону опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ от КТП См-6-1 поперек оси линии, привело к возникновению короткого замыкания с последующим отключением АВ-0,4 кВ от КТП См-6-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры поперек оси линии на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-СМ-6-1, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ от КТП См-6-1. Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 21.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить выправку опоры №6 ВЛ-0,4 кВ от КТП См-6-1. Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 21.12.2023 год
357453 | 404 | 2023-11-15 | 17 | 38 | 0.0092004 | 2023-11-15 | 18 | 24 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе с опоры №38 в жилой дом №13 (баланс потребителя), расположенный по адресу: Омская область, Тевризский район, с. Кип, ул.Дорожная, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ут-7-12. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ут-7-12. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Федоренко Иван Васильевич 16.11.2023 год
357453 | 405 | 2023-11-16 | 11 | 49 | 0.0075 | 2023-11-16 | 12 | 49 | 3.4.9.3 В результате кратковременного перекрытия между проводами на вводе с опоры № 64 (баланс потребителя) в жилой дом №12, расположенный по адресу: Омская область, Седельниковский район, с. Ельничное ул. Центральная, произошло отключение ВЛ 0,4 кВ ф 2 КТП-Р-9-7. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф 2 КТП Р-9-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Дубровский Олег Андреевич 17.11.2023 год
357451 | 81 | 2023-11-16 | 11 | 39 | 0.003667 | 2023-11-16 | 12 | 1 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Называевский район, н.п. Называевск, ул. Вокзальная, 4. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 10/0,4 кВ 4НТ-13 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 18.12.2023 год
357451 | 82 | 2023-11-16 | 12 | 9 | 0.0026831 | 2023-11-16 | 12 | 32 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Называевский район, н.п. Называевск, ул. Вокзальная, 6. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ 4НТ-33 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 18.12.2023 год
357450 | 447 | 2023-11-16 | 17 | 43 | 0.074669 | 2023-11-16 | 18 | 47 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Кратковременный схлёст вводного провода потребителя по адресу: Омская область, Кормиловский район, р.п Кормиловка, ул. Фрунзе, д. № 2, подключенного с опоры № 28 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НК-7-15, привело к короткому замыканию вводного провода с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НК-7-15. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НК-7-15. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 21.11.2023 год
357453 | 406 | 2023-11-17 | 9 | 8 | 0.00072 | 2023-11-17 | 9 | 35 | 3.4.9.3 В результате перекрытия вводного АВ-0,4 кВ в ЩУ-0,4кВ (баланс потребителя), расположенный по адресу: г. Тара, ул. 4-я Сосновая, 5 произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Тл-4-3. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Тл-4-3. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 20.11.2023 год
357453 | 407 | 2023-11-18 | 21 | 35 | 0.00079173 | 2023-11-18 | 22 | 0 | 3.4.9.3 В результате перекрытия вводного АВ-0,4 кВ в ЩУ-0,4кВ жилого дома №2 (баланс потребителя), расположенный по адресу:, с. Чёкрушево, ул. Мира, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП Чк-2-1. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Чк-2-1 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 21.11.2023 год
357453 | 408 | 2023-11-18 | 22 | 42 | 0.03825 | 2023-11-18 | 23 | 33 | 3.4.7.3 Не выявление снижения потери механической прочности, обусловленной изменением свойств материалов в процессе длительной эксплуатации провода ф."А" (марка АС-95) в пролёте опор №167-168 ВЛ 110 кВ Большеречье - Муромцево с отпайкой на ПС Карташево (С-74А), привело к его обрыву с падением на землю. 4.1 В процессе длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала провода ф."А" , что привело к снижению его механической прочности и при воздействии ветровых нагрузок поочередному излому (разрыву) его жил в пролёте опор №167-168 на ВЛ 110 кВ Большеречье - Муромцево с отпайкой на ПС Карташево (С-74А). При протекании тока короткого замыкания на землю, возникший при обрыве провода, от создавшейся динамической нагрузки разрушено семь изоляторов в поддерживающей изолирующей подвеске ф."А" на опоре №71 ВЛ 110 кВ Большеречье - Муромцево с отпайкой на ПС Карташево (С-74А). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-110 кВ Большеречье-Муромцево (С-74 А), Пролет: Опора № 167 - Опора № 168; Разрушение изолятора на ВЛ-110 кВ Большеречье-Муромцево (С-74 А), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 4.14 При протекании тока короткого замыкания на землю, возникшего при обрыве провода, от воздействия создавшейся динамической нагрузки разрушено семь изоляторов в поддерживающей изолирующей подвеске ф."А" на опоре №71 ВЛ 110 кВ Большеречье - Муромцево с отпайкой на ПС Карташево (С-74А). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-110 кВ Большеречье-Муромцево (С-74 А) на ВЛ-110 кВ Большеречье-Муромцево (С-74 А), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Большеречье - Муромцево с отпайкой на ПС Карташево (С-74А). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 27.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт провода ф."А" в пролёте опор №167-168 на ВЛ 110 кВ Большеречье - Муромцево с отпайкой на ПС Карташево (С-74А). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 27.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену изоляторов в поддерживающей изолирующей подвеске ф."А" на опоре №71 ВЛ 110 кВ Большеречье - Муромцево с отпайкой на ПС Карташево (С-74А). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 27.11.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №71 ВЛ 110 кВ Большеречье - Муромцево с отпайкой на ПС Карташево (С-74А). При несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на опоре №71 ВЛ 110 кВ Большеречье - Муромцево с отпайкой на ПС Карташево (С-74А) нормативным значениям, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 28.06.2024 годТехническое мероприятие 5 Произвести верховую ревизию состояния проводов на ВЛ 110 кВ Большеречье - Муромцево с отпайкой на ПС Карташево (С-74А). Выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 28.06.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 110 кВ Большеречье - Муромцево с отпайкой на ПС Карташево (С-74А), с персоналом СВЛ ПО СЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 35-110 кВ. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 29.12.2023 год
357450 | 448 | 2023-11-18 | 13 | 5 | 0.186 | 2023-11-18 | 16 | 11 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Короткое замыкание при падении ветки дерева на вводной провод в дом потребителя по адресу: Омская область, Нижне-Омский район, д. Измайловка, ул. Трудовая, д.5 подключенного с опоры № 43 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Сл-4-8 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП Сл-4-8. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Сл-4-8. Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 24.11.2023 год
357450 | 449 | 2023-11-18 | 13 | 38 | 0.0286 | 2023-11-18 | 14 | 44 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Короткое замыкание вводного провода в дом потребителя по адресу: Омская область, Нижне-Омский район, с. Глухониколаевка, ул. Лесная, д.3 подключенного с опоры № 6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Сл-8-27 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП Сл-8-27. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Сл-8-27. Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 24.11.2023 год
357450 | 450 | 2023-11-18 | 20 | 45 | 0.0112 | 2023-11-18 | 21 | 49 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. При сходе мокрого снега с металлической кровли дома по адресу Омская область, Горьковский район д. Демьяновка ул. Кирова, д.50, запитанного с опоры №17 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Сх-6-2, на вводной провод в дом потребителя, произошло короткое замыкание, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП Сх-6-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Сх-6-2. Ответственное лицо: Коннов Ю.В. 21.12.2023 год
357450 | 451 | 2023-11-18 | 22 | 41 | 0.013999 | 2023-11-18 | 23 | 37 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Короткое замыкание вводного провода в дом потребителя по адресу: Омская область, Нижне-Омский район, д. Зенкуль, ул. Центральная, д.16 подключенного с опоры № 37 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Па-4-6 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП Па-4-6. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередного осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Па-4-6. Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 24.11.2023 год
357453 | 409 | 2023-11-18 | 23 | 21 | 9.163e-05 | 2023-11-18 | 23 | 26 | 3.4.9.3 В результате перекрытия вводного АВ-0,4 кВ в ЩУ-0,4кВ жилого дома №18 (баланс потребителя), расположенный по адресу:, д. Бородихино, ул. Береговая, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП Зл-1-18. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Зл-1-18. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 21.11.2023 год
357451 | 86 | 2023-11-18 | 19 | 6 | 0.15575 | 2023-11-22 | 23 | 30 | 3.4.12.5 В результате длительного воздействия сильных порывов ветра и налипания снега на провода в пролете опор №35-36 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ 4НТ-3 произошел подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В. В результате длительного воздействия сильных порывов ветра и налипания снега на провода в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 3НТ-16 произошел подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В. В результате длительного воздействия сильных порывов ветра и налипания снега на провода в пролете опор № 37-38 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 4ЖР-5 произошел подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В. В результате длительного воздействия сильных порывов ветра и налипания снега на провода в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 19Н-5 произошел подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В. В результате длительного воздействия сильных порывов ветра и налипания снега на провода в пролете опор № 41-42 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 8ВА-15 произошел подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В. В результате длительного воздействия сильных порывов ветра и налипание снега на провода в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 4КЧ-17 произошел подхлёст проводов фазы ф.В и ф.С. В результате длительного воздействия сильных порывов ветра и налипание снега на провода в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 4ПС-6 произошел подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В. В результате длительного воздействия сильных порывов ветра и налипания снега на провода в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 4ЖР-5 произошел подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В. В результате длительного воздействия сильных порывов ветра и налипания снега на провода в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 4НТ-26 произошел подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В. В результате длительного воздействия сильных порывов ветра и налипания снега на провода в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 1КЧ-1 произошел подхлёст проводов фазы ф.В и ф.С. В результате длительного воздействия сильных порывов ветра и налипания снега на провода в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 7УТ-4 произошел подхлёст проводов ф.В и ф.С. В результате длительного воздействия сильных порывов ветра и налипания снега на провода в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 4КИ-5 произошел подхлёст проводов фазы ф.В и ф.С. 4.4 Подхлёст проводов ф.А и ф.В в пролете опор № 35-36 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.3 в ТП 10/0,4 кВ 4НТ-3. Подхлёст проводов ф.А и ф.В в пролете опор № 11-12 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 10/0,4 кВ 3НТ-16. Подхлёст проводов ф.А и ф.В в пролете опор № 37-38 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 10/0,4 кВ 4ЖР-5. Подхлёст проводов ф.А и ф.В в пролете опор № 10-11 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 10/0,4 кВ 19Н-5. Подхлёст проводов ф.А и ф.В в пролете опор № 41-42 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП 10/0,4 кВ 8ВА-15. Подхлёст проводов ф.В и ф.С в пролете опор № 7-8 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 10/0,4 кВ 4КЧ-17. Подхлёст проводов ф.А и ф.В в пролете опор № 9-10 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 10/0,4 кВ 4ПС-6. Подхлёст проводов ф.А и ф.В в пролете опор № 9-10 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП 10/0,4 кВ 4ЖР-5. Подхлёст проводов ф.А и ф.В в пролете опор № 4-5 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП 10/0,4 кВ 4НТ-26. Подхлест проводов ф.В и ф.С в пролете опор № 12-13 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 10/0,4 кВ 1КЧ-1. Подхлёст проводов ф.В и ф.С в пролете опор № 12-13 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 10/0,4 кВ 7УТ-4. Подхлёст проводов ф.В и ф.С в пролете опор № 17-18 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 10/0,4 кВ 4КИ-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлёст проводов ф.А и ф.В в пролете опор № 35-36 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ 4НТ-3, ф.А и ф.В в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 3НТ-16, ф.А и ф.В в пролете опор № 37-38 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 4ЖР-5, ф.А и ф.В в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 19Н-5, ф.А и ф.В в пролете опор № 41-42 ВЛ-0,4 кВ ф.2 в ТП 10/0,4 кВ 8ВА-15, ф.В и ф.С в пролете опор № 7-8 ВЛ -0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 4КЧ-17, ф.А и ф.В в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 в ТП 10/0,4 кВ, 4ПС-6, ф.А и ф.В в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 в ТП 10/0,4 кВ 4ЖР-5, ф.А и ф.В в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 в ТП 10/0,4 кВ 4НТ-26, ф.В и ф.С в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 в ТП 10/0,4 кВ 1КЧ-1, ф.В и ф.С в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 в ТП 10/0,4 кВ 7УТ-4, ф.В и ф.С в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 в ТП 10/0,4 кВ 4КИ-5 на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-4НТ-3, Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ 4НТ-3 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 28.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 3НТ-16 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 28.12.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 4ЖР-5 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 28.12.2023 годОрганизационное мероприятие 4 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 19Н-5 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 28.12.2023 годОрганизационное мероприятие 5 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 8ВА-15 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 28.12.2023 годОрганизационное мероприятие 6 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 4КЧ-17 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 28.12.2023 годОрганизационное мероприятие 7 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 4ПС-6 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 28.12.2023 годОрганизационное мероприятие 8 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 4ЖР-5 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 28.12.2023 годОрганизационное мероприятие 9 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 4НТ-26. Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 28.12.2023 годОрганизационное мероприятие 10 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 1КЧ-1. Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 28.12.2023 годОрганизационное мероприятие 11 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 7УТ-4. Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 28.12.2023 годОрганизационное мероприятие 12 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 4КИ-5. Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 28.12.2023 год
357451 | 87 | 2023-11-18 | 20 | 23 | 0.6 | 2023-11-18 | 22 | 23 | 3.4.12.5 В результате неблагоприятных погодных явлений (мокрый снег, резкие перепад температуры с переходом через 0, ветер сильный порывистый) произошло налипание мокрого снега на провода, что привело к обледенению и обрыву провода фазы "В" в пролете опор № 17/10-17/11 ВЛ-10 кВ ф.4 от ПС 110 кВ Тюкалинская. 4.13 Обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 17/10-17/11 ВЛ-10 кВ ф.4 от ПС 110 кВ Тюкалинская привел к его падению на провод фазы С и возникновению межфазного короткого замыкания, что стало причиной отключения действием защит Р-2 4Тк. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф.В на ТК-4_г. Тюкалинск, Пролет: Опора № 17/10 - Опора № 17/11 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "В" в пролете опор №№17/10-17/11 ВЛ-10 кВ ф.4 от ПС 110 кВ Тюкалинская. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 24.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.4 от ПС 110 кВ Тюкалинская. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 24.12.2023 год
357451 | 88 | 2023-11-18 | 20 | 50 | 0.14 | 2023-11-18 | 21 | 11 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителя на ТП 10/0,4 кВ ПВ-6-15 (баланс потребителя «Религиозная организация»). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 6 от ПС 35 кВ Петровка. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 27.12.2023 год
357451 | 91 | 2023-11-18 | 21 | 5 | 2.1934 | 2023-11-19 | 1 | 0 | 3.4.12.5 В результате неблагоприятных погодных явлений (резкие перепады температуры с переходом через 0, ветер сильный порывистый) произошел схлест проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 40-41 ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 110 кВ Тюкалинская. 4.4 Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 40-41 ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 110 кВ Тюкалинская привел к возникновению межфазного короткого замыкания, что стало причиной отключения действием защит В-10 ф.3 на ПС 110 кВ Тюкалинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы "А" и фазы "В" на ТК-3_г. Тюкалинск, Пролет: Опора № 40 - Опора № 41 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 110 кВ Тюкалинская. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 24.12.2023 год
357451 | 92 | 2023-11-18 | 21 | 15 |  | 2023-11-18 | 21 | 15 | 3.4.12.2 В результате налипания мокрого снега на провода произошло увеличение стрелы провиса провода, при воздействии сильного порывистого ветра произошёл подхлёст проводов ф.А и ф.В с возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10 кВ ф.4 от ПС 110 кВ Полтавская в пролете опор №27-28 . 4.4 Межфазное короткое замыкание в пролете опор №27-28 ВЛ-10 кВ ф.4 от ПС 110 кВ Полтавская привело к отключению В-10 ф.4 на ПС 110 кВ Полтавская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов в результате налипания мокрого снега и порывистого ветра. на ПЛ-4_р.п. Полтавка- с. Гостиловка, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.4 от ПС 110 кВ Полтавская. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 21.12.2023 год
357451 | 98 | 2023-11-18 | 23 | 28 | 0.24138 | 2023-11-19 | 1 | 22 | 3.4.12.5 В результате отложения мокрого снега диаметром 8 мм и обледенения изоляторов ф. В и ф. С на опоре №23/1 ВЛ-10 кВ ф.8 от ПС 110 кВ Юбилейная произошло межфазное короткое замыкание. 4.4 В результате межфазного короткого замыкания фаз В и С на опоре № 23/1 ВЛ-10 кВ ф.8 от ПС 110 кВ Юбилейная произошло срабатывание защиты и отключение В-10 кВ ф.8 на ПС 110 кВ Юбилейная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отложение мокрого снега на изоляторах ф.В и ф.С на ВЛ-10 кВ 8Ю, Опора П10-9ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.8 от ПС 110 кВ Юбилейная. Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 23.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 кВ ф.8 от ПС 110 кВ Юбилейная. Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 23.12.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Провести проверку состояния опор, проводов, тросов ВЛ-10 кВ ф.8 от ПС 110 кВ Юбилейная. Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 23.12.2023 год
357451 | 99 | 2023-11-18 | 23 | 33 | 0.22232 | 2023-11-19 | 1 | 18 | 3.4.12.5 В результате отложения мокрого снега диаметром 8 мм и обледенения изоляторов ф. В и ф. А на опоре №111 ВЛ-10 кВ ф.12 от ПС 110 кВ Юбилейная произошло межфазное короткое замыкание. 4.4 В результате межфазного короткого замыкания на опоре № 111 фаз А и В произошло срабатывание защиты и отключение ВЛ-10 кВ ф.12 от ПС 110 кВ Юбилейная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отложение мокрого снега на изоляторах ф.В и ф.А на ВЛ-10 кВ 12Ю, Опора П10-9ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.12 от ПС 110 кВ Юбилейная. Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 23.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 кВ ф.12 от ПС 110 кВ Юбилейная. Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 23.12.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Провести проверку состояния опор, проводов, тросов ВЛ-10 кВ ф.12 от ПС 110 кВ Юбилейная. Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 23.12.2023 год
357451 | 215 | 2023-11-18 | 20 | 56 | 1.089 | 2023-11-19 | 1 | 56 | 3.4.12.2 Воздействие ветра, направленного поперек ВЛ 110 кВ Кухарево - Юбилейная с отпайкой на ПС Озеро Комысловское (С-25) привело к "пляске" проводов ЛЭП, что в условиях повышенной влажности с переходом температуры воздуха от положительных значений в отрицательные, осадками в виде дождя, переходящего в мокрый снег и, как следствие, снижения электрической прочности воздушной среды привело к пробою воздушных промежутков между проводом фазы «А» и «С» в пролете опор № 92 – 93 ВЛ-110кВ Кухарево - Юбилейная с отпайкой на ПС Озеро Комысловское (С-25) Воздействие ветра, направленного поперек ВЛ 110 кВ Москаленки – Исилькуль с отпайками (С-26) привело к "пляске" проводов ЛЭП, что в условиях повышенной влажности с переходом температуры воздуха от положительных значений в отрицательные, осадками в виде дождя, переходящего в мокрый снег и, как следствие, снижения электрической прочности воздушной среды привело к пробою воздушного промежутка между элементами гирлянды фарфоровых изоляторов (тип ПЦ-4,5) и проводом фазы «В» на опоре № 1 ВЛ 110 кВ Москаленки – Исилькуль с отпайками (С-26). 4.11 Электродуговое перекрытие между проводом фазы «А» и фазы «С» в пролете опор № 92 – 93 , привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ 110 кВ Кухарево - Юбилейная с отпайкой на ПС Озеро Комысловское (С-25) действием защит. Электродуговое перекрытие между проводом фазы «В» и траверсой на опоре № 1 фазы «В» ВЛ 110 кВ Юбилейная – Исилькуль (С-26) , привело к короткому замыканию и отключению ВЛ 110 кВ Юбилейная – Исилькуль (С-26) действием защит разрушением одного из восьми изоляторов на опоре № 1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое перекрытие между проводом фазы «А» и фазы «С» в пролете опор № 92 – 93 на ВЛ 110 кВ Кухарево – Юбилейная (С-25), Пролет: Опора № 92 - Опора № 93; разрушение одного из восьми изоляторов на опоре № 1 фазы «В» на ВЛ 110 кВ Москаленки – Исилькуль (С-26), Опора анк. мет.УТК-30 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Кухарево - Юбилейная с отпайкой на ПС Озеро Комысловское (С-25) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 15.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Юбилейная – Исилькуль (С-26) и ВЛ 110 кВ Москаленки – Исилькуль с отпайками (С-26) по всей длине Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 15.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести измерение стрел провиса проводов в пролете опор № 92-93 ВЛ 110 кВ Кухарево - Юбилейная с отпайкой на ПС Озеро Комысловское (С-25). В случае несоответствия измерений произвести регулировку стрел провиса проводов. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 28.06.2024 годТехническое мероприятие 4 Произвести верховой осмотр опоры № 1 ВЛ 110 кВ Москаленки – Исилькуль с отпайками (С-26) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 15.12.2023 годТехническое мероприятие 5 Произвести замену изолятора на опоре № 1 ВЛ ВЛ 110 кВ Москаленки – Исилькуль с отпайками (С-26) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 15.12.2023 годТехническое мероприятие 6 Произвести тепловизионное обследование ВЛ 110 кВ Кухарево - Юбилейная с отпайкой на ПС Озеро Комысловское (С-25) по всей длине. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 27.09.2024 годТехническое мероприятие 7 Произвести тепловизионное обследование ВЛ 110 кВ Юбилейная – Исилькуль (С-26) и ВЛ 110 кВ Москаленки – Исилькуль с отпайками (С-26) по всей длине. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 27.09.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания верховой осмотр проводов в пролете опор № 92-93 ВЛ 110 кВ Кухарево - Юбилейная с отпайкой на ПС Озеро Комысловское (С-25). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 27.09.2024 год
357451 | 165 | 2023-11-18 | 22 | 23 |  | 2023-11-18 | 22 | 23 | 3.4.12.2 Воздействие ветра, направленного поперек ВЛ 110кВ Петрушенко - Драгунская с отпайками I цепь (С-31) привело к "пляске" проводов ЛЭП, что в условиях повышенной влажности с переходом температуры воздуха от положительных значений в отрицательные, осадками в виде дождя, переходящего в мокрый снег и, как следствие, снижения электрической прочности воздушной среды привело к пробою воздушных промежутков между проводом фазы «В» и «С» в пролете опор № 111 – 112 ВЛ 110кВ Петрушенко - Драгунская с отпайками I цепь (С-31). Воздействие ветра, направленного поперек ВЛ 110 кВ Петрушенко – Драгунская с отпайками II цепь (С-32) привело к "пляске" проводов ЛЭП, что в условиях повышенной влажности с переходом температуры воздуха от положительных значений в отрицательные, осадками в виде дождя, переходящего в мокрый снег и, как следствие, снижения электрической прочности воздушной среды привело к пробою воздушных промежутков между проводом фазы «В» и «А» в пролете опор № 210 – 211 Петрушенко – Драгунская с отпайками II цепь (С-32). 4.11 Электродуговое перекрытие между проводом фазы «В» и фазы «С» в пролете опор № 111 – 112 ВЛ 110кВ Петрушенко - Драгунская с отпайками I цепь (С-31) привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ 110кВ Петрушенко - Драгунская с отпайками I цепь (С-31) действием защит. Электродуговое перекрытие между проводом фазы «В» и фазы «А» в пролете опор № 210 – 211 ВЛ 110 кВ Петрушенко – Драгунская с отпайками II цепь (С-32) привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ 110 кВ Петрушенко – Драгунская с отпайками II цепь (С-32) действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое перекрытие между проводом фазы «В» и фазы «С» в пролете опор № 11-112 на ВЛ 110 кВ Петрушенко - Драгунская (С-31), Пролет: Опора № 111 - Опора № 112; электродуговое перекрытие между проводом фазы «А» и фазы «В» в пролете опор № 210-211 на ВЛ 110 кВ Петрушенко - Драгунская (С-32), Пролет: Опора № 210 - Опора № 211 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Петрушенко - Драгунская с отпайками I цепь (С-31) по всей длине Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 15.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Петрушенко – Драгунская с отпайками II цепь (С-32) по всей длине Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 15.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести измерение стрел провиса проводов в пролете опор № 111-112 ВЛ 110кВ Петрушенко - Драгунская с отпайками I цепь (С-31). В случае несоответствия измерений произвести регулировку стрел провиса проводов. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 26.07.2024 годТехническое мероприятие 4 Произвести измерение стрел провиса проводов в пролете опор № 210-211 ВЛ 110 кВ Петрушенко – Драгунская с отпайками II цепь (С-32). В случае несоответствия измерений произвести регулировку стрел провиса проводов. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 26.07.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания верховой осмотр проводов в пролете опор № 111-112 ВЛ 110кВ Петрушенко - Драгунская с отпайками I цепь (С-31). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 29.03.2024 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план технического обслуживания верховой осмотр проводов в пролете опор № 210-211 ВЛ 110 кВ Петрушенко – Драгунская с отпайками II цепь (С-32) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 29.03.2024 год
357451 | 167 | 2023-11-18 | 17 | 8 |  | 2023-11-18 | 17 | 8 | 3.4.12.2 Воздействие ветра, направленного поперек ВЛ 110 кВ Сельская - Тумановская с отпайкой на ПС Птичья (С-120) привело к "пляске" проводов ЛЭП, что в условиях повышенной влажности с переходом температуры воздуха от положительных значений в отрицательные, осадками в виде дождя, переходящего в мокрый снег и, как следствие, снижения электрической прочности воздушной среды привело к пробою воздушного промежутка между элементами гирлянды стеклянных изоляторов (тип ПС-6А) и проводом фазы «С» на опоре № 18 ВЛ 110 кВ Сельская - Тумановская с отпайкой на ПС Птичья (С-120). Воздействие ветра, направленного поперек ВЛ 110 кВ Новоцарицино – Полтавская с отпайкой на ПС Щербакульская (С-5) привело к "пляске" проводов ЛЭП, что в условиях повышенной влажности с переходом температуры воздуха от положительных значений в отрицательные, осадками в виде дождя, переходящего в мокрый снег и, как следствие, снижения электрической прочности воздушной среды привело к пробою воздушных промежутков между проводом фазы «В» и «С» в пролете опор№ 211 – 212 ВЛ 110 кВ Новоцарицино – Полтавская с отпайкой на ПС Щербакульская (С-5) с разрушением на опоре № 212 одного из восьми изоляторов марки ПС-6А фазы «С». 4.11 Электродуговое перекрытие между проводом фазы «С» и траверсой на опоре № 18 ВЛ 110 кВ Сельская - Тумановская с отпайкой на ПС Птичья (С-120) привело к короткому замыканию и отключению ВЛ 110 кВ Сельская - Тумановская с отпайкой на ПС Птичья (С-120) действием защит, с последующим разрушением одного из восьми изоляторов на опоре № 18 фазы «С». Электродуговое перекрытие между проводом фазы «В» и фазы «С» в пролете опор № 211 – 212 ВЛ 110 кВ Новоцарицино – Полтавская с отпайкой на ПС Щербакульская (С-5) привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ 110 кВ Новоцарицино – Полтавская с отпайкой на ПС Щербакульская (С-5) действием защит, с последующим разрушением одного из восьми изоляторов на опоре № 212 фазы «С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора в гирлянде фазы "С" на опоре № 212 на ВЛ 110 кВ Новоцарицино-Полтавcкая (С-5), Опора пром.ж/б.ПБ110-5; разрушение изолятора в гирлянде фазы "С" на опоре № 18 на ВЛ 110 кВ Сельская – Тумановка (С-120), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Сельская - Тумановская с отпайкой на ПС Птичья (С-120) по всей длине Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 15.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Новоцарицино – Полтавская с отпайкой на ПС Щербакульская (С-5) по всей длине Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 15.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер сопротивления заземляющих устройств на опоре № 18 ВЛ 110 кВ Сельская - Тумановская с отпайкой на ПС Птичья (С-120). При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 27.09.2024 годТехническое мероприятие 4 Произвести верховой осмотр опоры № 18 ВЛ 110 кВ Сельская - Тумановская с отпайкой на ПС Птичья (С-120). При проведении верхового осмотра произвести чистку гирлянд изоляторов фаз А, В, С. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 27.09.2024 годТехническое мероприятие 5 Произвести замер сопротивления заземляющих устройств на опоре № 212 ВЛ 110 кВ Новоцарицино – Полтавская с отпайкой на ПС Щербакульская (С-5). При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 27.09.2024 годТехническое мероприятие 6 Произвести верховой осмотр № 212 ВЛ 110 кВ Новоцарицино – Полтавская с отпайкой на ПС Щербакульская (С-5). При проведении верхового осмотра произвести чистку гирлянд изоляторов фаз А, В, С. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 27.09.2024 годТехническое мероприятие 7 Произвести телевизионное обследование ВЛ 110 кВ Сельская - Тумановская с отпайкой на ПС Птичья (С-120) опоры № 18. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 27.09.2024 годТехническое мероприятие 8 Произвести телевизионное обследование ВЛ 110 кВ Новоцарицино – Полтавская с отпайкой на ПС Щербакульская (С-5) опоры № 212. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 27.09.2024 годТехническое мероприятие 9 Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 110 кВ Новоцарицино – Полтавская с отпайкой на ПС Щербакульская (С-5) в пролете № 211-212. При несоответствии измерений произвести регулировку стрел провеса Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 27.09.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора на опоре № 18 ВЛ 110 кВ Сельская - Тумановская с отпайкой на ПС Птичья (С-120). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 23.02.2024 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора на опоре № 212 ВЛ 110 кВ Новоцарицино – Полтавская с отпайкой на ПС Щербакульская (С-5). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 23.02.2024 год
357451 | 169 | 2023-11-18 | 21 | 53 |  | 2023-11-18 | 21 | 53 | 3.4.12.5 Снижение изоляционных характеристик (электрической прочности и сопротивления), обусловленное налипанием мокрого снега между поверхностью элементов гирлянды стеклянных изоляторов (тип ПС-6А) и проводом фазы «А» на опоре № 96 ВЛ 110 кВ Тюкалинская - Бекишево (С-39), привело к перекрытию данной подвески, с последующим разрушением одного из восьми изолятора. 4.11 В результате электродугового перекрытия между проводом фазы «А» и траверсой, возникшего вследствие налипания мокрого снега на поверхности гирлянды изоляторов, произошло снижение изоляционных свойств гирлянды изоляторов, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания и отключению ВЛ 110 кВ Тюкалинская - Бекишево (С-39) действием защит с разрушением одного из восьми изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора в гирлянде фазы "А" на опоре № 96 на ВЛ 110 кВ Тюкалинская – Бекишево (С-39), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Тюкалинская - Бекишево (С-39) по всей длине. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 15.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер сопротивления заземляющих устройств на опоре № 96 ВЛ 110 кВ Тюкалинская - Бекишево (С-39). При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 28.06.2024 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опоры № 96 ВЛ 110 кВ Тюкалинская - Бекишево (С-39). При проведении верхового осмотра произвести чистку гирлянд изоляторов фаз А, В, С. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 28.06.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора на опоре № 96 ВЛ 110 кВ Тюкалинская - Бекишево (С-39). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 28.06.2024 год
357451 | 26 | 2023-10-23 | 15 | 45 | 0.041665 | 2023-10-23 | 16 | 35 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Нижняя Ильинка, ул. Зеленая, 101 (баланс потребителя). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 6/0,4кВ 20. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 01.12.2023 год
357451 | 27 | 2023-10-23 | 16 | 0 | 0.46665 | 2023-10-23 | 17 | 20 | 3.4.10 Перекрытие птицей изоляторов фаз "А" и "В" линейного разъединителя на опоре №12/84 ВЛ-10кВ ф.8 от ПС 110 кВ Сельская. 4.12 Перекрытие птицей изоляторов двух фаз "А" и "В" линейного разъединителя на опоре №12/84 ВЛ-10 кВ ф.8 от ПС 110 кВ Сельская привело к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению В-10 ф.8 на ПС 110 кВ Сельская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции птицей на СК-8_с. Шевченко, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.8 от ПС 110кВ Сельская Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 25.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.8 от ПС 110кВ Сельская Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 25.11.2023 год
357450 | 417 | 2023-10-23 | 14 | 27 | 0.016751 | 2023-10-23 | 15 | 34 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания ввода потребителя по адресу: Омская обл., Черлакский район, с. Джартаргуль, ул.Комсомольская 11, присоединенного с опоры № 21 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Ку-5-1 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП Ку-5-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Ку-5-1. Ответственное лицо: Ильин А.В. 26.10.2023 год
357450 | 418 | 2023-10-23 | 14 | 30 | 0.009833 | 2023-10-23 | 15 | 29 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате провеса ответвления к вводу потребителя по адресу: Омская область, Таврический р-н, с. Новобелозеровка, ул. Новая, 20 от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Ст-13-9, при воздействии порывистого ветра, произошел подхлест проводов с возникновением короткого замыкания, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Ст-13-9. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Ст-13-9. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 27.10.2023 год
357450 | 419 | 2023-10-23 | 15 | 20 | 0.081248 | 2023-10-23 | 16 | 25 | 3.4.12.2 При воздействии бокового порывистого ветра произошел кратковременный схлёст проводов в пролёте опор №№ 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НК-5-2. 4.12 В результате короткого замыкания в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НК-5-2 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НК-5-2 действием защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НК-5-2, Пролет: Оп. №7 - Оп. №8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НК-5-2. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 23.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролёте опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НК-5-2, при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 10.11.2023 год
357450 | 420 | 2023-10-23 | 15 | 30 | 0.02125 | 2023-10-23 | 16 | 55 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания 3-х фазного ввода потребителя по адресу Омская область, Павлоградский р-он , с. Новоуральское, ул. Центральная д. 40 кв.1 , присоединенного с опоры № 15 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП НУ-5-20, произошло отключение ф.1 от ТП НУ-5-20. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП НУ-5-20. Ответственное лицо: Мастер Тихвинского уч-ка Павлоградского РЭС ПО ВЭС Козьма А.М. 26.11.2023 год
357450 | 421 | 2023-10-23 | 17 | 10 | 0.03 | 2023-10-23 | 18 | 40 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания 3 фазного ввода потребителя по адресу Омская область, Павлоградский р-он , с. Новоуральское, ул. Колхозная д. 45, присоединенного с опоры № 27 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП НУ-5-10, произошло отключение ф.3 от ТП НУ-5-10. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП НУ-5-10. Ответственное лицо: Мастер Тихвинского уч-ка Павлоградского РЭС ПО ВЭС Козьма А.М. 01.11.2023 год
357450 | 422 | 2023-10-23 | 17 | 14 | 0.011333 | 2023-10-23 | 18 | 22 | 3.4.12.5 Утяжеление провода обусловленного налипанием мокрого снега на провод в пролете опор №№ 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ С-1-5, при воздействии ветровой нагрузки привело к межфазному замыканию фазы "В" и фазы "С". 4.12 Нарушение электрической изоляции проводов между фазой "В" и фазой "С " в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ С-1-5, произошедшее в следствии обледенения обледенения провода фазы "В" привело к возникновению короткого замыкания с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ С-1-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное замыкание проводов фазы "В" и фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-С-1-5, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ С-1-5 Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 25.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ С-1-5. При необходимости выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №№ 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ С-1-5. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 30.11.2023 год
357450 | 423 | 2023-10-24 | 10 | 35 | 0.067085 | 2023-10-24 | 12 | 30 | 3.4.7.3 Не своевременное выявление наклона опоры № 57 поперек оси линии ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП Чк-9-16 в сторону строения абонента, привело к провесу ответвления ввода потребителя, при воздействии бокового порывистого ветра произошел кратковременный схлест ответвления ввода потребителя. 4.12 В результате короткого замыкания ответвления ввода потребителя при наклоне опоры № 57 поперек оси линии ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП Чк-9-16 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП Чк-9-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры поперек оси линии на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ЧК-9-16, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опоры № 57 ВЛ- 0,4 кВ ф.2 от КТП Чк-9-16. Ответственное лицо: Литвиненко А.С. 24.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Чк-9-16. Ответственное лицо: Литвиненко А.С. 01.11.2023 год
357450 | 424 | 2023-10-24 | 14 | 15 | 0.017334 | 2023-10-24 | 15 | 7 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного кабеля потребителя по адресу: Омская область, с. Одесское, ул. Кирова, д. 93, подключенного с опоры № 15 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Од-10-16, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП Од-10-16. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Од-10-16 Ответственное лицо: Кутурга П.В. 27.10.2023 год
357451 | 29 | 2023-10-24 | 11 | 33 | 0.224 | 2023-10-24 | 13 | 9 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала вязки провода ф. А к изолятору на опоре №19 ВЛ-10кВ ф. 3 от ПС 35 кВ Таловская и её механический износ. 4.1 В результате истирания вязки провода произошел обрыв вязки провода ф. А на опоре №19 ВЛ-10кВ ф. 3 от ПС 35 кВ Таловская, что привело к обрыву вязки провода и его провису. Для устранения дефекта ВЛ-10кВ ф. 3 от ПС 35 кВ Таловская была выведена в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода ф. А на опоре №19 на ВЛ 10 кВ 3Тл, Пролет: Оп. №19 - Оп. №20 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки провода ф "А" на опоре № 19 ВЛ-10 кВ ф. 3 от ПС 35 кВ Таловская. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 28.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 3 от ПС 35 кВ Таловская. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 28.11.2023 год
357451 | 30 | 2023-10-24 | 15 | 50 | 0.020001 | 2023-10-24 | 16 | 30 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Сибниви, ул. Центральная, 117. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Ан-11-17. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 02.12.2023 год
357451 | 31 | 2023-10-24 | 17 | 21 | 0.024501 | 2023-10-24 | 18 | 10 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Трусовка, ул. Лесная, 2А. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Тр-2-5. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 02.12.2023 год
357451 | 32 | 2023-10-24 | 21 | 3 | 0.03325 | 2023-10-24 | 22 | 0 | 3.4.9.3 Вследствие короткого замыкания у потребителя, проживающего по адресу п. Магистральный ул. Луговая д.11, произошло перегорание плавкой вставки ПН-2 ф.С в ТП 10/0,4 кВ Чн-2-21. 4.13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Чн-2-21 была обесточена по причине перегорания ПН ф.С в ТП 10/0,4 кВ Чн-2-21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН ф.С на ТП-Чн-2-21, ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-Чн-2-21/VN004-00055291 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ПН ф.С в ТП 10/0,4 кВ Чн-2-21 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Чн-2-21 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 30.11.2023 год
357451 | 33 | 2023-10-24 | 21 | 20 | 0.0875 | 2023-10-24 | 22 | 35 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Пушкино, ул. Полевая, 1. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ Пш-7-12. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 02.12.2023 год
357451 | 34 | 2023-10-24 | 23 | 30 | 0.0099127 | 2023-10-24 | 23 | 35 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, п. Магистральный ул. Апрельская 8. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ Чн-2-9 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 27.11.2023 год
357453 | 383 | 2023-10-24 | 13 | 55 |  | 2023-10-24 | 13 | 55 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей токоведущих частей (ножей) ф."А" и ф."В" на ЛР-10 ОП-3-Уи-5 (опора № 233) произошло междуфазное короткое замыкание, что привело к отключению ВЛ 10 кВ ф.5 от ПС 110 Усть-Ишим. 4.12 Перекрытие птицей токоведущих частей (ножей) ф."А" и ф."В" на ЛР-10 ОП-3-Уи-5 (опора № 233) с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением ВЛ 10 кВ ф.5 от ПС 110 Усть-Ишим. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на УИ-5_с. Усть-Ишим - д. М-Тебендя, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.5 от ПС 110 кВ Усть-Ишим. Ответственное лицо: Начальник Усть-Ишимского РЭС Лабода Павел Петрович 03.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр состояния ЛР-10 ОП-3-Уи-5 (опора № 233) на ВЛ 10 кВ ф.5 от ПС 110 кВ Усть-Ишим. Ответственное лицо: Начальник Усть-Ишимского РЭС Лабода Павел Петрович 30.11.2023 год
357453 | 384 | 2023-10-25 | 14 | 30 |  | 2023-10-25 | 14 | 30 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей токоведущих частей (ножей) ф."А" и ф."В" на ЛР-10 ОП-2-Брж-1 (опора № 89) произошло междуфазное короткое замыкание, что привело к отключению ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Бражниково. 4.12 Перекрытие птицей токоведущих частей (ножей) ф."А" и ф."В" на ЛР-10 ОП-2-Брж-1 (опора № 89) с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Бражниково. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на БРЖ-1_д. Тоскино, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 1 от ПС 110 кВ Бражниково. Ответственное лицо: Начальник Колосовского РЭС Комсюков Алексей Анатольевич 03.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр состояния ЛР-10 ОП-2-Брж-1 (опора № 89) на ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Бражниково. Ответственное лицо: Начальник Колосовского РЭС Комсюков Алексей Анатольевич 30.11.2023 год
357453 | 385 | 2023-10-25 | 15 | 53 | 0.0057 | 2023-10-25 | 17 | 47 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе с опоры №34 в жилой дом №85 (баланс потребителя), расположенный по адресу: Омская область, Тарский район, с. Егоровка, ул. Центральная, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ер-10-10. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ер-10-10. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 27.10.2023 год
357453 | 386 | 2023-10-25 | 21 | 55 |  | 2023-10-25 | 21 | 55 | 3.4.7.3 Выполняемые в соответствии с требованиями нормативных документов техническое обслуживание и ремонт элементов ВЛ персоналом Тевризского РЭС не обеспечили своевременное выявление разрегулировки стрелы провеса провода ф."С" в пролёте опор № 616-617, что привело к нарушению воздушного промежутка между проводами ф."А" и ф."С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания в данном пролёте и отключением ВЛ 10 кВ ф.15 от ПС 110 кВ Тевриз. 4.12 В процессе эксплуатации произошло ослабление проволочной вязки крепления провода ф."С" на опоре № 617, что привело к разрегулировки стрелы провеса провода ф."С" и нарушению воздушного промежутка между проводами ф."А" и ф."С" в пролёте опор № 616-617 с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и отключением ВЛ 10 кВ ф.15 от ПС 110 кВ Тевриз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ТВ-15_Тевриз-Полуян-Утузы-Петр-М.Кулар, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода ф."С" в пролёте опор № 616-617 на ВЛ 10 кВ ф.15 от ПС 110 кВ Тевриз. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тевризского РЭС Федоренко Иван Васильевич 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр ВЛ 10 кВ ф.15 от ПС 110 кВ Тевриз с проверкой состояния узла крепления проводов к изоляторам. Выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тевризского РЭС Федоренко Иван Васильевич 30.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.15 от ПС 110 кВ Тевриз. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тевризского РЭС Федоренко Иван Васильевич 03.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 10 кВ ф.15 от ПС 110 кВ Тевриз, с персоналом Тевризского РЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 10 кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тевризского РЭС Федоренко Иван Васильевич 30.11.2023 год
357451 | 35 | 2023-10-25 | 6 | 17 | 0.034497 | 2023-10-25 | 6 | 40 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителя (ТП 10/0,4 кВ Ом-3-12 на балансе потребителя Штейн Н.Н.). | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 3 от ПС 35 кВ Омская. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 03.12.2023 год
357451 | 36 | 2023-10-25 | 10 | 10 | 0.015 | 2023-10-25 | 10 | 28 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей проводов ф.А и ф.В ВЛ-10 кВ ф. 1 от ПС 110 кВ Утичье в пролете опор №181-182 произошло межфазное короткое замыкание. 4.12 Межфазное короткое замыкание стало причиной отключения В-10 кВ ф. 1 на ПС 110 кВ Утичье. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей проводов ф.А и ф.В на ВЛ-10 кВ ф. УТ-1, Пролет: Опора № 181 - Опора № 182 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 1 от ПС 110 кВ Утичье. Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 26.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ 10 кВ ф. 1 от ПС 110 кВ Утичье. Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 26.11.2023 год
357451 | 37 | 2023-10-25 | 10 | 13 | 0.0005835 | 2023-10-25 | 10 | 20 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Крутинский район, д. Горькое ул. Новая 8. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 6ПШ-6 Ответственное лицо: Малыгин Владимир Николаевич 27.11.2023 год
357451 | 38 | 2023-10-25 | 12 | 45 | 0.0019167 | 2023-10-25 | 14 | 40 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло разрушение изолятора ф.В на опоре №8 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ Д-3-7. 4.12 Разрушение изолятора ф.В на опоре №8 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ Д-3-7 привело к обрыву провода ф.В с последующим касанием с ф.А, что стало причиной короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП 10/0,4 кВ Д-3-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ф.В на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-Д-3-7, Опора П1ДБ-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора ф.В на опоре №8 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ Д-3-7 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ Д-3-7 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 30.11.2023 год
357450 | 425 | 2023-10-25 | 14 | 38 | 0.042249 | 2023-10-25 | 15 | 43 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Замыкание в щите учета потребителя по адресу Омская обл., Нововаршавский район, с. Новороссийка , ул. Центральная 21, присоединенного с опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП НВ-4-6, привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП НВ-4-6. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП НВ-4-6. Ответственное лицо: Шмидт В.А. 27.10.2023 год
357450 | 426 | 2023-10-25 | 16 | 40 | 0.030666 | 2023-10-25 | 18 | 12 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу: Омская обл., Черлакский район, д. Пробуждение, ул. Новая 6 кв 2, присоединенного с опоры № 7 от ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Чк-6-6 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП Чк-6-6. | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Чк-6-6. Ответственное лицо: Ильин А.В. 25.10.2023 год
357451 | 40 | 2023-10-26 | 4 | 40 | 0.0001666 | 2023-10-26 | 4 | 45 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки произошел подхлёст проводов ф.А и ф.В в пролете опор №№ 42-43 ВЛ-10 кВ ф.2313 от ПС 110 кВ Карбышево. 4.4 Подхлёст проводов ф.А и ф.В в пролете опор №№ 42-43 ВЛ-10 кВ ф.2313 от ПС 110 кВ Карбышево привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению В-10 ф.2313 на ПС 110 кВ Карбышево действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов ф.А и ф.В на Кб-2313_г. Омск - с. Троицкое, Пролет: Опора № 42 - Опора № 43 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.2313 от ПС 110 кВ Карбышево. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 03.12.2023 год
357453 | 387 | 2023-10-26 | 11 | 8 | 0.00076008 | 2023-10-26 | 11 | 27 | 3.4.9.3 В результате перекрытия вводного АВ-0,4 кВ в ЩУ-0,4кВ (баланс потребителя), расположенный по адресу: г. Тара, ул. Ленина №68, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Т-2в-76. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Т-2в-76. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 27.10.2023 год
357451 | 42 | 2023-10-26 | 10 | 40 | 0.0095835 | 2023-10-26 | 12 | 35 | 3.4.9.3 По причине повреждения РУ-0,4 кВ потребителя, расположенного по адресу Омская область, с. Жирновка (насосная), отключился АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП 10/0,4 кВ 2ЖР-1. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 2ЖР-1 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 29.11.2023 год
357451 | 43 | 2023-10-26 | 13 | 22 | 0.16 | 2023-10-26 | 14 | 10 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителя (ТП 10/0,4 кВ Нд-1-8 на балансе потребителя ООО" УК Большекулачинская"). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 1 от ПС 35 кВ Надеждино. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 02.12.2023 год
357450 | 427 | 2023-10-26 | 10 | 52 | 0.047332 | 2023-10-26 | 12 | 3 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате перекрытия вводного автомата потребителя по адресу: Омская обл., Азовский район, с. Сосновка ул. Молодежная д. 3, присоединенного с опоры № 12 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП Тм-4-8, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП Тм-4-8 действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 ф.2 от КТП Тм-4-8. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 03.12.2023 год
357453 | 388 | 2023-10-27 | 11 | 47 | 0.0021666 | 2023-10-27 | 12 | 52 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 15 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами фаза "А" и "В" в пролёте опор № 11-12 с возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ак-10-2. 4.12 В результате нарушения изолирующего воздушного промежутка между проводами фазы "А" и фазы "В" в пролёте опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП Ак-10-2, от возникшего межфазного короткого замыкания произошло отключение АВ-0,4 кВ №1 ф.1 от ТП-Ак-10-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-АК-10-2 ф.1, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ак-10-2 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 30.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролёте опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Ак-10-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 30.11.2023 год
357453 | 389 | 2023-10-27 | 12 | 16 | 3.33e-05 | 2023-10-27 | 12 | 18 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе с опоры №6 в здание школы (баланс потребителя), расположенный по адресу: Омская область, с. Бутаково, ул. Школьная №8, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Зн-6-12. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-Зн-6-12. Ответственное лицо: Начальник Знаменского РЭС Голубович Артём Владимирович 30.10.2023 год
357453 | 390 | 2023-10-27 | 15 | 58 | 0.0017334 | 2023-10-27 | 16 | 50 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов в пролёте между опорой №11 и жилым домом №29 (баланс потребителя), расположенного по адресу: ул. Поспеловская, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-ВУ-1-1. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-ВУ-1-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большеуковского РЭС Мельчуков Дмитрий Сергеевич 30.10.2023 год
357451 | 44 | 2023-10-27 | 11 | 9 |  | 2023-10-27 | 11 | 9 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя (фидер на балансе ОАО ОмПО "Радиозавод им. А.С.Попова" (РЕЛЕРО) – потребитель не находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ячейки В-10 кВ ф.317 на ПС 110 кВ Октябрьская Ответственное лицо: Шаповалов Павел Васильевич 03.12.2023 год
357451 | 45 | 2023-10-27 | 11 | 19 | 0.0725 | 2023-10-27 | 12 | 46 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Сибниви, ул. Центральная, д. 13. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Ан-11-12. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 02.12.2023 год
357450 | 428 | 2023-10-29 | 13 | 0 | 0.031 | 2023-10-29 | 14 | 33 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Кратковременный схлёст вводного провода потребителя по адресу: Омская область, Кормиловский район, р.п Кормиловка, ул. Ленина, д. № 20, подключенного с опоры № 2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-9-23, привело к короткому замыканию вводного провода с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-9-23. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-9-23. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 31.10.2023 год
357450 | 429 | 2023-10-29 | 16 | 10 | 0.009667 | 2023-10-29 | 17 | 8 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При воздействии бокового порывистого ветра произошел кратковременный схлест проводов, ответвления к вводу потребителя о адресу: Омская область, Таврический р-н, с. Прииртышье, ул. Ленина, 15, присоединенного с опоры №11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Пя-6-9, что привело к короткому замыканию с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Пя-6-9. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Пя-6-9. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 01.11.2023 год
357451 | 46 | 2023-10-27 | 13 | 10 | 0.105 | 2023-10-27 | 14 | 13 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Пушкино, ул. Олимпийская, 21. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.6 от ТП 10/0,4кВ Пш-7-12. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 02.12.2023 год
357451 | 47 | 2023-10-27 | 15 | 6 | 0.27768 | 2023-10-27 | 15 | 55 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом своевременно выполнялись все предусмотренные мероприятия, а также регламентное обслуживание и ТО, не удалось предотвратить возникновения дефекта - наличия вблизи охранной зоны ВЛ деревьев, угрожающих падению на провода ВЛ-10кВ ф.6 от ПС 110кВ Сельская в пролете опор №№28-29. 4.12 В связи с падением ветки на провод ф.В ВЛ-10кВ ф.6 от ПС 110 кВ Сельская в пролете опор №№ 28-29 вышеуказанная линия была выведена по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки на провод ф.В извне охранной зоны на СК-6_с. Алексеевка- с. Красный Флаг, Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | Техническое мероприятие 1 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.6 от ПС 110кВ Сельская Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 01.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение ДКР на предмет выявления ОСД, угрожающих падению на провода в пролете опор №28-29 ВЛ-10кВ ф.6 от ПС 110кВ Сельская. При выявлении ОСД, угрожающих падению на провода ВЛ, рассмотреть возможность произвести выпилку Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 01.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.6 от ПС 110кВ Сельская на предмет выявления ДКР в охранной зоне ВЛ, ОСД, угрожающих падением на ВЛ Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 01.12.2023 год
357451 | 48 | 2023-10-28 | 10 | 45 |  | 2023-10-28 | 10 | 45 | 3.4.7.2 Объем организованного в соответствии с требованиями нормативных документов обслуживания 1Т ПС 35кВ Омская не обеспечил своевременное выявление дефекта прокладки ввода 10кВ ф.А 1Т ПС 35 кВ Омская. 4.7 По причине нарушения целостности прокладки ввода 10кВ ф.А произошло снижение уровня масла в баке трансформатора 1Т, в результате чего произошло срабатывание отключающего элемента газового реле трансформатора 1Т ПС 35 кВ Омская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение целостности прокладки ввода 10кВ ф.А на ПС "Омская" 35/10, Трансформатор ТМН-6300/35/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену прокладки ввода 10 кВ ф.А, доливку масла 1Т ПС 35 кВ Омская Ответственное лицо: Шаповалов Павел Васильевич 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести профилактические испытания 1Т ПС 35 кВ Омская Ответственное лицо: Некрасов Василий Васильевич 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр маслонаполненного оборудования ПС 35кВ Омская. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 30.11.2023 год
357451 | 49 | 2023-10-28 | 14 | 12 | 0.077 | 2023-10-28 | 14 | 45 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей изоляторов фаз В и С на опоре №5 ВЛ-10кВ ф.2 от ПС 35 кВ Урожай произошло межфазное короткое замыкание. 4.12 Межфазное короткое замыкание стало причиной отключения В-10кВ ф. 2 на ПС 35 кВ Урожай. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей изоляторов фаз В и С на УР-2_Марьяновский, Опора П10-2 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Урожай. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести визуальный осмотр состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Урожай. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 30.11.2023 год
357451 | 50 | 2023-10-28 | 16 | 18 | 0.009 | 2023-10-28 | 16 | 54 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя, расположенного по адресу: Омская область, Тюкалинский р-н п. Октябрьский, ул. Механизаторская д.19, ввод от опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 9Тк-6. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 9Тк-6. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 04.12.2023 год
357451 | 52 | 2023-10-29 | 14 | 10 | 1.1 | 2023-10-29 | 16 | 0 | 3.4.9.3 В результате повреждения КТП 10/0,4 кВ 10Ю-2 (баланс потребителя ФГБНУ Сибирская опытная станция) возникло междуфазное короткое замыкание. В результате чего произошло срабатывание защиты и отключение ВЛ-10 кВ ф.10 от ПС 110 кВ Юбилейная. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10 от ПС 110 кВ Юбилейная. Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Провести проверку состояния опор, проводов, тросов ВЛ-10 кВ ф.10 от ПС 110 кВ Юбилейная. Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 30.11.2023 год
357451 | 53 | 2023-10-29 | 17 | 10 | 0.00065 | 2023-10-29 | 17 | 49 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя, расположенного по адресу: Омская область, Омский р-н п. Дружино ул. Полевая 5. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Д-2-19 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 08.12.2023 год
357450 | 430 | 2023-10-30 | 17 | 45 | 0.036 | 2023-10-30 | 18 | 12 | 3.4.12.5 Снижение изоляционных характеристик (электрической прочности и сопротивления), обусловленного налипанием мокрого снега на поверхности элементов изоляторов и раму ОП Пл-9-2 на опоре № 290 ВЛ 10 кВ Пл-9 от ПС 35 кВ 50 лет СССР, привело к межфазному замыканию. 4.12 Нарушение электрической изоляции на опоре № 290 ВЛ 10 кВ Пл-9 от ПС 35 кВ 50 лет СССР между фазой "А" и фазой "В" по мокрому снегу с возникновением межфазного замыкания привело к отключению ВЛ 10 кВ Пл-9 от ПС 35 кВ 50 лет СССР действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение промежутка между изоляторами фазы "А" и фазы "В" на ПЛ-9_с. Черлакское, РЛНД-10/200. ОП Пл-9-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Пл-9 от ПС 35 кВ 50 лет СССР. Ответственное лицо: Шмидт В.А. 10.11.2023 год
357451 | 55 | 2023-10-30 | 20 | 45 | 0.024334 | 2023-10-30 | 21 | 58 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала и механический износ вязки провода фазы "В" на опоре №4 ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 35 кВ Хохлово. 4.1 Изменение структуры материала и механический износ вязки провода фазы "В" на опоре №4 ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 35 кВ Хохлово привели к обрыву вязки провода фазы "В" с последующим касанием провода фазы "А", что стало причиной межфазного короткого замыкания и отключения В-10 ф.3 на ПС 35 кВ Хохлово действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "В" на Х-3_с. Хохлово - д. Степановка, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки провода фаза "В" на опоре №4 ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 35 кВ Хохлово. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 02.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 35 кВ Хохлово. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 02.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальный осмотр состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 35 кВ Хохлово. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 02.12.2023 год
357453 | 391 | 2023-10-30 | 13 | 7 |  | 2023-10-30 | 13 | 7 | 3.4.7.3 Выполняемые в соответствии с требованиями нормативных документов техническое обслуживание и ремонт элементов ВЛ персоналом Большереченского РЭС не обеспечили своевременное выявление разрегулировки стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор № 11-12, что привело к нарушению воздушного промежутка между проводами ф."А" и ф."С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания в данном пролёте и отключением ВЛ 10 кВ ф.4 от ПС 110 кВ Маяк. 4.12 В процессе эксплуатации произошло ослабление проволочной вязки крепления провода ф."А" на опоре № 12, что привело к разрегулировки стрелы провеса провода ф."А" и нарушению воздушного промежутка между проводами ф."А" и ф."С" в пролёте опор № 11-12 с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и отключением ВЛ 10 кВ ф.4 от ПС 110 кВ Маяк. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление проволочной мвязки на Мк-4_д. М-Старожильск, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.4 от ПС 110 кВ Маяк. Ответственное лицо: Начальник Большереченского РЭС Климов Андрей Сергеевич 08.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор № 11-12 на ВЛ 10 кВ ф.4 от ПС 110 кВ Маяк. Ответственное лицо: Начальник Большереченского РЭС Климов Андрей Сергеевич 30.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр ВЛ 10 кВ ф.4 от ПС 110 кВ Маяк с проверкой состояния узла крепления проводов к изоляторам. Выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: Начальник Большереченского РЭС Климов Андрей Сергеевич 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 10 кВ ф.4 от ПС 110 кВ Маяк, с персоналом Большереченского РЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 10 кВ. Ответственное лицо: Начальник Большереченского РЭС Климов Андрей Сергеевич 30.11.2023 год
357451 | 57 | 2023-10-31 | 9 | 48 | 0.037666 | 2023-10-31 | 11 | 41 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации произошло ослабление крепления крюка фазы "А" опоры №68 ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Увальная Бития. 4.1 Ослабление крепления крюка фазы "А" опоры №68 ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Увальная Бития привело к выпадению крюка и схлесту проводов ф. "А" и ф."В", что стало причиной межфазного короткого замыкания и отключения В-10 ф.1 на ПС 35 кВ Увальная Бития действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка фазы "А" на УБ-1_с. Увальная Бития - д. Аксёново, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену крюка фаза "А" на опоре №68 ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Увальная Бития. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 02.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Увальная Бития. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 02.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальный осмотр состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Увальная Бития. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 02.12.2023 год
357451 | 58 | 2023-10-31 | 10 | 30 | 0.15 | 2023-10-31 | 11 | 6 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителя (ТП 10/0,4 кВ АЧ-9-22 на балансе ФЛ Смирнова) | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 9 от ПС 110 кВ Ачаирская. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 09.12.2023 год
357451 | 59 | 2023-10-31 | 15 | 18 | 0.0935 | 2023-10-31 | 17 | 0 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала и механический износ вязки провода фазы "В" на опоре №4/5 ВЛ-10кВ ф.8 от ПС 110 кВ Сельская. 4.1 Изменение структуры материала и механический износ вязки провода фазы "В" на опоре №4/5 ВЛ-10кВ ф.8 от ПС 110 кВ Сельская привели к обрыву вязки провода фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "В" на СК-8_с. Шевченко, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену вязки провода фазы "В" на опоре №4/5 ВЛ-10кВ ф.8 от ПС 110кВ Сельская. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 01.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.8 от ПС 110кВ Сельская. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 01.12.2023 год
357453 | 392 | 2023-10-31 | 9 | 11 | 0.0185 | 2023-10-31 | 11 | 2 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению пожара бани жилого дома №7, расположенного по адресу: Омская область, Усть-Ишимский район, с. Усть-Ишим, ул. Делегатская, подразделением 74 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области, отключена ВЛ-0,4 кВ от ТП-УИ-3-5 ф.1 с 09 час. 11 мин. до 11 час. 02 мин. Очаг возгорания находится вблизи ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-УИ-3-5, проходящий вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Начальник Усть-Ишимского РЭС Лабода Павел Петрович 01.11.2023 год
357453 | 393 | 2023-10-31 | 12 | 55 |  | 2023-10-31 | 12 | 55 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей токоведущих частей (ножей) ф."В" и ф."С" на ЛР-10 ОП-1-Из-6 (опора №102) произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10 кВ ф.6 от ПС 110 кВ Избышева. 4.12 Перекрытие птицей токоведущих частей (ножей) ф."В" и ф."С" на ЛР-10 ОП-1-Из-6 (опора №102) с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением ВЛ 10 кВ ф.6 от ПС 110 кВ Избышева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на Из-6_с. Седельниково - д. Павловка, Опора ОА10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.6 от ПС 110 кВ Избышева. Ответственное лицо: Начальник Седельниковского РЭС Свидерский Виталий Николаевич 08.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр ЛР-10 на ОП-1-Из-6 (опора №102) ВЛ 10 кВ ф.6 от ПС 110 кВ Избышева. Ответственное лицо: Начальник Седельниковского РЭС Свидерский Виталий Николаевич 30.11.2023 год
357450 | 392 | 2023-10-14 | 20 | 55 | 0.03 | 2023-10-14 | 22 | 25 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания 3-х фазного ввода потребителя по адресу Омская область, Павлоградский р-он , р.п. Павлоградка, ул. Степная д. 95, присоединенного с опоры № 18 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП П-18-22, произошло отключение ф. 2 от ТП П-18-22. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП П-18-22. Ответственное лицо: Ответственное лицо: Ст. мастер Пв уч-ка Павлоградского РЭС ПО ВЭС Вакула А.Ю. 18.11.2023 год
357450 | 393 | 2023-10-14 | 23 | 16 | 0.0026066 | 2023-10-15 | 0 | 24 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При воздействии порывистого ветра произошло ослабление оттяжки трубастоя по адресу Омская область, Горьковский район д. Новоюрьево ул. Центральная д.7/2, что привело к провесу вводного провода от опоры № 15 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП КП-3-1, с последующим кратковременным схлестом проводов. В результате короткого замыкания произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП КП-3-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП КП-3-1. Ответственное лицо: Собур А.Н. 16.10.2023 год
357451 | 980 | 2023-10-14 | 16 | 37 | 0.0044004 | 2023-10-14 | 16 | 59 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов ф. А и ф. В в пролёте опор №1-2 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ 4СК-18. 4.4 Схлест проводов ф. А и ф. В в пролёте опор №1-2 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ 4СК-18 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.3 в ТП 10/0,4 кВ 4СК-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов ф. А и ф. В на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-4СК-18, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ 4СК-18. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 18.11.2023 год
357451 | 981 | 2023-10-15 | 19 | 26 | 0.0195 | 2023-10-15 | 20 | 56 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов ф. А и ф. В в пролёте опор №1-2 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 4ТМ-16. 4.4 Схлест проводов ф. А и ф. В в пролёте опор №1-2 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 4ТМ-16 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4кВ ф.1 в ТП 10/0,4кВ 4ТМ-16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов ф. А и ф. В на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4ТМ-16, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 4ТМ-16. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 18.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 4ТМ-16. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 18.11.2023 год
357450 | 394 | 2023-10-16 | 14 | 45 | 0.019167 | 2023-10-16 | 16 | 40 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного кабеля потребителя по адресу: Омская область, с. Буняковка, пер. Школьный, д. 7, подключенного от опоры № 14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП Бн-2-1 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 КТП Бн-2-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Бн-2-1. Ответственное лицо: Кутурга П.В. 16.10.2023 год
357451 | 982 | 2023-10-17 | 17 | 30 | 0.06667 | 2023-10-17 | 18 | 10 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Хвойный, ул. Центральная, 11 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ Пш-4-30. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 24.11.2023 год
357451 | 983 | 2023-10-18 | 21 | 49 | 0.06667 | 2023-10-18 | 22 | 29 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Комиссарова, ул. Комиссарова, 57. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Кс-10-8. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 24.11.2023 год
357450 | 395 | 2023-10-18 | 10 | 52 | 0.195 | 2023-10-18 | 12 | 49 | 3.4.7.3 В результате окисления контактного соединения, произошел нагрев контактного соединения, что привело к отгоранию шлейфа провода фазы "В" на ОП Аз-4-1 от ВЛ 10 кВ Аз-4 от ПС 110 кВ Азово. 4.12 В результате отгорания шлейфа провода фазы "В" на ОП Аз-4-1 произошло нарушение воздушного промежутка с последующим переходом в межфазное замыканием с фазой "С", что привело к отключению ВЛ 10 кВ Аз-4 от ПС 110 кВ Азово действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание шлейфа провода фазы "В" на Аз-4_с. Азово - с. Пахомовка, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Аз-4 от ПС 110 кВ Азово. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 27.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену шлейфа провода ОП Аз-4-1 на опоре №1 ВЛ 10 кВ Аз-4 от ПС 110 кВ Азово. При замене шлейфа провода на опоре №1 ВЛ 10 кВ Аз-4 от ПС 110 кВ Азово выполнить верховой осмотр ОП Аз-4-1. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 27.10.2023 год
357450 | 396 | 2023-10-18 | 22 | 20 | 0.002 | 2023-10-18 | 22 | 32 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате перекрытия вводного автомата в ЩУ-0,4 кВ потребителя по адресу: Омская обл., Азовский район, с. Пришиб ул. пер. Торговый (ГАЗС) присоединенного с опоры № 15 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП Цп-8-13, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП Цп-8-13 действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Цп-8-13. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 27.10.2023 год
357451 | 984 | 2023-10-19 | 13 | 58 | 0.03425 | 2023-10-19 | 16 | 15 | 3.4.9.3 По причине повреждения РУ-0,4 кВ потребителя, расположенного по адресу Омская область, Называевский район, д. Искра ул. Новая, д. 11, отключился АВ-0,4 кВ ф.3 в ТП 10/0,4 кВ 2Ис-4. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ 2Ис-4 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 21.11.2023 год
357453 | 378 | 2023-10-20 | 15 | 55 | 0.0024368 | 2023-10-20 | 16 | 29 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе с опоры №21 в жилой дом №14 (баланс потребителя), расположенный по адресу: с. Петрово, ул. Зелёная, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Чк-7-6. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Чк-7-6 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 23.10.2023 год
357453 | 379 | 2023-10-21 | 12 | 25 | 0.006333 | 2023-10-21 | 13 | 3 | 3.4.9.3 В результате схода с кровли мокрого снега на ввод в дом №32 от опоры № 7 (баланс потребителя), расположенный по адресу: Омская область, с. Седельниково, ул. Советская, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-Из-1-4. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-Из-1-4. Ответственное лицо: Начальник Седельниковского РЭС Свидерский Виталий Николаевич 24.10.2023 год
357453 | 380 | 2023-10-21 | 14 | 8 | 0.0154 | 2023-10-21 | 15 | 25 | 3.4.9.3 В результате схода с кровли мокрого снега и металлического конька на ввод в дом №20 от опоры № 7 (баланс потребителя) по адресу: д. Лебединка, ул. Центральная, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-К-7-16. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-К-7-16. Ответственное лицо: Начальник Седельниковского РЭС Свидерский Виталий Николаевич 24.10.2023 год
357450 | 397 | 2023-10-21 | 18 | 0 | 0.024 | 2023-10-21 | 18 | 48 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного провода от траверсы до РШ-0,4 кВ потребителя по адресу: Омская область, р.п Черлак ул. 2я Восточная д. 59 , присоединенного с опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Чк-2-8, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП Чк-2-8. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Чк-2-8. Ответственное лицо: Литвиненко А.С. 25.10.2023 год
357450 | 398 | 2023-10-22 | 10 | 54 | 0.013666 | 2023-10-22 | 11 | 35 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного кабеля потребителя по адресу: Омская область, с. Буняковка, ул. Почтовая, д. 18, подключенного от опоры № 34 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Бн-2-3, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП Бн-2-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Бн-2-3 Ответственное лицо: Кутурга П.В. 22.10.2023 год
357450 | 399 | 2023-10-22 | 17 | 53 | 0.009 | 2023-10-22 | 18 | 20 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания ввода потребителя по адресу: Омская обл., Черлакский район, д. Ольховка, ул.Морозова 24, присоединенного с опоры № 41 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Тт-7-3 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП Тт-7-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Тт-7-3. Ответственное лицо: Литвиненко А.С. 24.10.2023 год
357450 | 400 | 2023-10-22 | 20 | 40 | 0.026666 | 2023-10-22 | 22 | 0 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Короткое замыкание вводного провода потребителя по адресу Омская обл., Калачинский район, г. Калачинск, ул. Папко д. 7, присоединенного с опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-102, привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-102. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-102 Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 31.10.2023 год
357450 | 401 | 2023-10-22 | 21 | 50 | 0.015634 | 2023-10-22 | 22 | 57 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Замыкание вводного провода потребителя по адресу Омская обл., Нововаршавский район, с. Бобринка , ул. Новая 10, присоединенного с опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Бо-3-1, привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП Бо-3-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-БО-3-1 Ответственное лицо: Шмидт В.А. 30.10.2023 год
357451 | 991 | 2023-10-20 | 17 | 35 | 0.078003 | 2023-10-20 | 18 | 27 | 3.4.7.3 Не выявление снижения изоляционных характеристик (электрической прочности и сопротивления), обусловленного загрязнением в процессе эксплуатации поверхности изолятора провода фазы «А» на опоре №3 ВЛ-10 кВ ф.2313 от ПС 110 кВ Карбышево привело к перекрытию с последующим разрушением изолятора. 4.12 Разрушение изолятора фазы «А» на опоре №3 ВЛ-10 кВ ф.2313 от ПС 110 кВ Карбышево, произошедшее вследствие поверхностного перекрытия, привело к падению шлейфа ф.А и касанию провода фазы "В", что привело к возникновению межфазного замыкания и отключению В-10 кВ ф.2313 на ПС 110 кВ Карбышево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "А" на Кб-2313_г. Омск - с. Троицкое, Опора УОА10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести работы по замене изолятора ф.А на опоре №3 ВЛ-10 кВ ф.2313 от ПС 110 кВ Карбышево Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.2313 от ПС 110 кВ Карбышево Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 30.11.2023 год
357451 | 994 | 2023-10-21 | 4 | 52 | 0.0255 | 2023-10-21 | 5 | 43 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение у потребителя по адресу Омская область, Омский район, н.п. Ульяновка, ул. Клубная,11. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ Бр-18-7. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 25.11.2023 год
357451 | 995 | 2023-10-21 | 6 | 52 | 0.015733 | 2023-10-21 | 7 | 51 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Марьяновский район,д. Старая Шараповка ул. Снежная. д. 19 кв 1 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 2НШ-1 Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 25.11.2023 год
357451 | 996 | 2023-10-21 | 9 | 20 | 0.01725 | 2023-10-21 | 10 | 29 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия сильных порывов ветра в пролете опор № 12-27 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 2ЖР-1 произошел подхлёст проводов фазы ф.В и ф.С. 4.4 Подхлёст проводов фазы ф.В и ф.С в пролете опор № 12-27 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4кВ ф.1 в ТП 10/0,4 кВ 2ЖР-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлёст проводов фазы ф.В и ф.С на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от 2ЖР-1, Пролет: Опора № 12 - Опора № 27 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 2ЖР-1 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 25.11.2023 год
357451 | 997 | 2023-10-21 | 14 | 23 | 0.00525 | 2023-10-21 | 14 | 44 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя, расположенного по адресу: Омская область, Тюкалинский р-н с.Красноусово, ул. Ленина д.57, ввод от опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 8Тк-8. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 8Тк-8. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 24.11.2023 год
357451 | 1 | 2023-10-21 | 21 | 14 | 0.011917 | 2023-10-21 | 22 | 9 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия сильных порывов ветра в пролете опор № 35-36 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 4ЖР-8 произошел подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В. 4.4 Подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В в пролете опор № 35-36 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4кВ ф.1 в ТП 10/0,4 кВ 4ЖР-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от 4ЖР-8, Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 4ЖР-8 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 25.11.2023 год
357451 | 3 | 2023-10-22 | 8 | 46 | 0.0038004 | 2023-10-22 | 9 | 5 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя, расположенного по адресу: Москаленский район, с.Екатериновка ул.Центральная 1/Г. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ 4СК-18 Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 25.11.2023 год
357451 | 4 | 2023-10-22 | 10 | 55 | 0.065331 | 2023-10-22 | 11 | 51 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Халдеевка, ул. Центральная, 11. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Пв-6-7. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 25.11.2023 год
357451 | 5 | 2023-10-22 | 23 | 25 | 0.016667 | 2023-10-23 | 1 | 5 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия сильных порывов ветра в пролете опор № 26-27 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 4КЧ-17 произошел подхлёст проводов фазы ф.В и ф.С. 4.4 Подхлёст проводов фазы ф.В и ф.С в пролете опор № 26-27 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4кВ ф.1 в ТП 10/0,4 кВ 4КЧ-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлёст проводов фазы ф.В и ф.С на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от 4КЧ-17, Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 4КЧ-17 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 25.11.2023 год
357451 | 6 | 2023-10-23 | 0 | 10 |  | 2023-10-23 | 0 | 10 | 3.4.12.5 Снижение изоляционных характеристик (электрической прочности и сопротивления), обусловленного налипанием мокрого снега на поверхности элементов гирлянды стеклянных изоляторов (тип ПС-6А) провода фазы "А" на опоре № 138 ВЛ 110 кВ Баженово - Бекишево (С-70), привело к перекрытию данной подвески с разрушением одного из семи изоляторов. 4.11 В результате налипания мокрого снега на поверхность элементов гирлянды стеклянных изоляторов произошло ее увлажнение, что привело к поверхностному электродуговому перекрытию поддерживающей гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре № 138 ВЛ 110 кВ Баженово - Бекишево (С-70) на заземленную траверсу опоры и к отключению ВЛ действием защит, с повреждением одного (из семи) изолятора в гирлянде от воздействия электрической дуги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного из семи изоляторов ф.«А» на опоре №138 на ВЛ 110 кВ Баженово – Бекишево (С-70), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Баженово – Бекишево (С-70) по всей длине Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 24.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания замер сопротивления заземляющих устройств на опоре № 138 ВЛ 110 кВ Баженово – Бекишево (С-70). При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 24.11.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опоры № 138 ВЛ 110 кВ Баженово – Бекишево (С-70). При проведении верхового осмотра произвести чистку гирлянд изоляторов фаз А, В, С. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 24.11.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора на опоре № 138 ВЛ 110 кВ Баженово – Бекишево (С-70). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 24.11.2023 год
357451 | 7 | 2023-10-23 | 0 | 32 | 0.035417 | 2023-10-23 | 1 | 57 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Чернолучье, ул. Лесная, 4. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ Нт-2-25. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 25.11.2023 год
357451 | 8 | 2023-10-23 | 1 | 52 | 0.002 | 2023-10-23 | 2 | 16 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия сильных порывов ветра в пролете опор № 19-20 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 1ЖР-9 произошел подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В. 4.4 Подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В в пролете опор № 19-20 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4кВ ф.1 в ТП 10/0,4 кВ 1ЖР-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В на Вл-0,4 кВ ф.1 от ТП 1ЖР-9, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 1ЖР-9 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 25.11.2023 год
357451 | 9 | 2023-10-23 | 2 | 37 | 0.0775 | 2023-10-23 | 4 | 10 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Новомосковка, ул. Набережная, 23. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ Бр-5-18. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 25.11.2023 год
357451 | 10 | 2023-10-23 | 2 | 40 |  | 2023-10-23 | 2 | 40 | 3.4.10 Перекрытие птицей опорных изоляторов двух фаз "А" и "В" линейного разъединителя на опоре №10/1 ВЛ-10 кВ ф.7 от ПС 110 кВ Полтавская. 4.12 Перекрытие птицей опорных изоляторов двух фаз "А" и "В" линейного разъединителя на опоре №10/1 ВЛ-10 кВ ф.7 от ПС 110 кВ Полтавская привело к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению В-10 ф.7 на ПС 110 кВ Полтавская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей опорных изоляторов двух фаз "А" и "В" на ПЛ-7_р.п.Полтавка, Опора П10-1 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.7 от ПС 110 кВ Полтавская. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 25.11.2023 год
357450 | 402 | 2023-10-23 | 1 | 59 |  | 2023-10-23 | 1 | 59 | 3.4.12.5 Снижение изоляционных характеристик (электрической прочности и сопротивления), обусловленного налипанием мокрого снега на поверхности элементов гирлянды стеклянных изоляторов (тип ПС-6А) провода фазы "С" на опоре № 15 ВЛ 110 кВ Стрела - Копейкино (С-90), привело к перекрытию данной подвески с разрушением одного из девяти изоляторов. 3.4.7.3 Выполняемые при проведении технического обслуживания проверки и опробования устройств РЗА не обеспечили выявление дефекта контрольного кабеля в цепях напряжения, формирующих схему «разомкнутого треугольника» цепей напряженияТН-110 1сш, что привело к отсутствию напряжения 3U0 на панели резервных защит ВЛ 110 кВ Кировская – Карбышево (ДЗ, ТЗНП, МФТО) (ЭПЗ-1636) КСЗ В-110 С-90 и, как следствие, не позволило сработать реле направления мощности нулевой последовательности определить направление тока КЗ, что привело к отказу 2ст ТЗНП. 4.12 Нарушение электрической изоляции провода фазы "С " ВЛ 110 кВ Стрела - Копейкино (С-90), произошедшее вследствие поверхностного перекрытия, гирлянды изоляторов, имеющей сниженные электрическую прочность и сопротивление, на заземленную траверсу опоры № 15 с возникновением КЗ и отключением ВЛ 110 кВ Стрела - Копейкино (С-90) действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора в гирлянде фазы "С" на ВЛ-110 кВ Копейкино - Стрела (С-90), Опора анк. мет.УС110-5 (сталь) 4.13 В результате излома жилы кабеля Н601 (между клеммой "Ад") в клеммной коробке фазы "А" ТН-110 1сш-110 и клеммой «II-2» в шкафу зажимов ТН-110 1сш-110), формирующей схему «разомкнутого треугольника» цепей ТН-110 1сш, что привело к отсутствию напряжения 3U0 на панели резервных защит ВЛ 110 кВ Кировская – Карбышево (ДЗ, ТЗНП, МФТО) (ЭПЗ-1636) на ПС 110 Кировская, вследствие чего, при однофазном коротком замыкании фазы "С" на опоре № 15 ВЛ 110 кВ Стрела - Копейкино (С-90) при отсутствии напряжения 3U0 на панели резервных защит ВЛ 110 кВ Кировская – Карбышево (ДЗ, ТЗНП, МФТО) (ЭПЗ-1636) не произошло срабатывание реле мощности нулевой последовательности, что привело к отказу 2 ст. ТЗНП В-110 С-90 на ПС 110 кВ Кировская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом жилы кабеля на ПС "Кировская" 110/10, Панель ТН-110 1сш/000000600000109348 | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку вторичных цепей ТН-110 1 сш-110 ПС 110 кВ Кировская. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО ЗЭС Терехов Е.А. 13.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Стрела - Копейкино (С-90). Ответственное лицо: заместитель начальника СВЛ Иманкулов Р.Ж. 13.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 15 ВЛ 110 кВ Стрела - Копейкино (С-90), при несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на опоре № 15 ВЛ 110 кВ Стрела - Копейкино (С-90) нормативным значениям, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: заместитель начальника СВЛ Иманкулов Р.Ж. 13.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж персоналу СРЗА по теме "ТО вторичных цепей ТН-110, находящихся в эксплуатации более 25 лет". Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО ЗЭС Терехов Е.А. 13.11.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде фазы "С" на опоре № 15 ВЛ 110 кВ Стрела - Копейкино (С-90), при выполнении замены изолятора выполнить осмотр при необходимости замену изоляторов фаз "А", "В" и "С". Ответственное лицо: заместитель начальника СВЛ Иманкулов Р.Ж. 13.11.2023 годОрганизационное мероприятие 3 При всех видах ТО вторичных цепей ТН-110, находящихся в эксплуатации более 25 лет, выполнять проверку целостности цепи разомкнутого треугольника цепей напряжения ТН-110 при собранной схеме. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО ЗЭС Терехов Е.А. 13.11.2023 год
357451 | 11 | 2023-10-23 | 5 | 23 | 0.1 | 2023-10-23 | 6 | 23 | 3.4.12.5 При перепадах температур окружающего воздуха и воздействии неблагоприятных погодных условий произошло налипание мокрого снега на провода, изоляторы и траверсы опор ВЛ-10 кВ ф.8 от ПС 35 кВ Красный Яр, что привело к межфазному замыканию между проводами. 4.12 В результате межфазного перекрытия на опорах ВЛ-10 кВ ф.8 от ПС 35 кВ Красный Яр по мокрому снегу в результате налипания на провода, изоляторы и траверсы опор произошло отключение В-10 ф.8 на ПС 35 кВ Красный Яр действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное перекрытие по изоляции на 8КЯ_р.п. Красный Яр, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.8 от ПС 35кВ Красный Яр Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 30.11.2023 год
357451 | 12 | 2023-10-23 | 5 | 50 | 0.040002 | 2023-10-23 | 6 | 30 | 3.4.12.5 При перепадах температур окружающего воздуха и воздействии неблагоприятных погодных условий произошло налипание мокрого снега на провода, изоляторы и траверсы опор ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Красный Яр, что привело к межфазному замыканию между проводами. 4.12 В результате межфазного перекрытия на опорах ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Красный Яр по мокрому снегу в результате налипания на провода, изоляторы и траверсы опор произошло отключение В-10 ф.2 на ПС 35 кВ Красный Яр действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное перекрытие по изоляции на 2КЯ_р.п. Красный Яр, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС 35кВ Красный Яр Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 30.11.2023 год
357451 | 14 | 2023-10-23 | 8 | 20 | 0.05 | 2023-10-23 | 9 | 20 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Речной, ул. Юбилейная, 12. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ Ач-9-34. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 25.11.2023 год
357451 | 15 | 2023-10-23 | 8 | 25 | 0.042999 | 2023-10-23 | 9 | 51 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение в сетях потребителя по адресу Омская область, Омский район, н.п. Усть-Заостровка, ул. Мира, 66. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ Кс-1-1. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 25.11.2023 год
357450 | 403 | 2023-10-23 | 6 | 24 | 0.0055 | 2023-10-23 | 6 | 57 | 3.4.12.2 При воздействии неблагоприятных погодных условий (боковой порывистый ветер до 17 м/с.), произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 от КТП Од-1-26. 4.12 В результате короткого замыкания проводов в пролете опор №№ 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП Од-1-26, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 от КТП Од-1-26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-ОД-1-26, Пролет: Оп. №6 - Оп. №7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП Од-1-26. Ответственное лицо: Кутурга П.В. 23.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП Од-1-26. Ответственное лицо: Кутурга П.В. 30.11.2023 год
357453 | 381 | 2023-10-23 | 11 | 5 | 0.07 | 2023-10-23 | 12 | 29 | 3.4.7.3 Выполняемые в соответствии с требованиями нормативных документов техническое обслуживание и ремонт элементов ВЛ персоналом Тарского РЭС не обеспечили своевременное выявление разрегулировки стрелы провеса провода ф."В" в пролёте опор № 20-23, что привело к кратковременному схлёсту между проводами ф. "В" и ф."С" и отключению ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Чёкрушево. 4.12 В процессе эксплуатации произошло ослабление узла крепления провода ф."В" на изоляторе опоры № 20, что привело к разрегулировки стрелы провеса провода ф."В" с последующим схлёстом между проводами ф."В" и ф."С" в пролёте опор № 20-23 и отключению ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Чёкрушево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ЧК-2_с. Чекрушево, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Чёкрушево. Ответственное лицо: Начальник Тарского РЭС Семёнов Олег Михайлович 30.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт провода ф."В" в пролёте опор № 20-23 на ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Чёкрушево. Ответственное лицо: Начальник Тарского РЭС Семёнов Олег Михайлович 30.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр с проверкой состояния мест крепления проводов к изоляторам на ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Чёкрушево. Ответственное лицо: Начальник Тарского РЭС Семёнов Олег Михайлович 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Чёкрушево, с персоналом Тарского РЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 10 кВ. Ответственное лицо: Начальник Тарского РЭС Семёнов Олег Михайлович 30.11.2023 год
357453 | 382 | 2023-10-23 | 14 | 11 | 0.0082798 | 2023-10-23 | 15 | 43 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."С" на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Крб-6-2 в пролёте опор № 20-21, что привело к кратковременному схлёсту между проводами ф."в" и ф."С". 4.12 Разрегулировка стрелы провеса провода ф."С" на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Крб-6-2 в пролёте опор № 20-21 с последующим кратковременным схлёстом между проводами ф."в" и ф."С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Крб-6-2 ф.2, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Крб-6-2. Ответственное лицо: Начальник Муромцевского РЭС Трубицин Валерий Владимирович 24.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 20-21 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Крб-6-2. Ответственное лицо: Начальник Муромцевского РЭС Трубицин Валерий Владимирович 30.11.2023 год
357451 | 16 | 2023-10-23 | 9 | 49 | 0.0082644 | 2023-10-23 | 10 | 18 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошел обрыв вязки провода ф."В" на опоре №10 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ 1Цр-4. 4.13 Для устранения обрыва вязки провода фазы В на опоре № 10 по неотложной заявке отключили АВ-0,4кВ ф.2 в ТП 10/0,4 кВ 1Цр-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы В на ВЛИ 0,4 кВ ф 2 КТП 1Цр-4, Пролет: оп. №10 - оп. №11 | Техническое мероприятие 1 Провести замену вязки провода на опоре №10 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ 1Цр-4. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 24.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ 1Цр-4. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 24.11.2023 год
357451 | 17 | 2023-10-23 | 10 | 6 | 0.00157 | 2023-10-23 | 10 | 12 | 3.4.9.3 Повреждение на объекте потребителя, расположенного по адресу с. Борисовское ул. Больничный переулок д.2. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ 6Щ-16. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 24.11.2023 год
357451 | 18 | 2023-10-23 | 10 | 23 | 0.0294 | 2023-10-23 | 11 | 5 | 3.4.9.3 Вследствие короткого замыкания у потребителя, проживающего по адресу п.Осташково ул. Сельская д.11, произошло перегорание плавкой вставки ПН-2 ф.А в ТП 10/0,4 кВ Мр-1-4. 4.13 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Мр-1-4 была обесточена по причине перегорания ПН ф.А в ТП 10/0,4 кВ Мр-1-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН ф.А на ТП-Мр-1-4, ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-Мр-1-4/VN004-00055521 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ПН ф.А в ТП 10/0,4 кВ Мр-1-4 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Мр-1-4 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 30.11.2023 год
357451 | 20 | 2023-10-23 | 10 | 45 | 0.0068004 | 2023-10-23 | 11 | 19 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Марьяновский район, п. Марьяновский ул. Школьная д. 27 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 5УР-4 Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 25.11.2023 год
357451 | 21 | 2023-10-23 | 11 | 19 | 0.0077497 | 2023-10-23 | 12 | 21 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации в межремонтный период произошло разрушение изоляции СИП в пролёте опор №3 - №4 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от КТП 10/0,4 кВ 4Щ-1. 4.12 Для предупреждения возникновения короткого замыкания по неотложной заявке отключили АВ-0,4кВ ф.3 в КТП 10/0,4 кВ 4Щ-1 для ремонта изоляции ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП 10/0,4 кВ 4Щ-1 в пролёте опор №3 - №4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изоляции СИП на ВЛИ 0,4 кВ ф 3 КТП 4Щ-1, Пролет: оп. №3 - оп. №4 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонт изоляции СИП в пролёте опор №3 - №4 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от КТП 10/0,4 кВ 4Щ-1. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 24.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от КТП 10/0,4 кВ 4Щ-1. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 24.11.2023 год
357451 | 22 | 2023-10-23 | 11 | 43 | 0.0725 | 2023-10-23 | 13 | 10 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Калиновка, ул. Восточная, 3. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ Пв-8-2. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 01.12.2023 год
357451 | 23 | 2023-10-23 | 12 | 20 | 0.054165 | 2023-10-23 | 13 | 25 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Серебряковка, ул.Северная, 6. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ Кн-7-2. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 01.12.2023 год
357451 | 24 | 2023-10-23 | 12 | 43 | 0.016751 | 2023-10-23 | 13 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя, расположенного по адресу: Москаленский район, а.Кзыл-Агаш ул.Школьная 36 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 2НЦ-3 Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 25.11.2023 год
357451 | 25 | 2023-10-23 | 13 | 56 | 0.05 | 2023-10-23 | 16 | 26 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов ф. А и ф. В в пролёте опор №5-6 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ 4СК-7. 4.4 Схлест проводов ф. А и ф. В в пролёте опор №5-6 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ 4СК-7 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.3 в ТП 10/0,4 кВ 4СК-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов ф. А и ф. В на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-4СК-7, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ 4СК-7. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 25.11.2023 год
357450 | 404 | 2023-10-23 | 9 | 2 | 0.0029134 | 2023-10-23 | 10 | 18 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При воздействии ветровой нагрузки произошло перетирание 1 фазного ввода кабеля потребителя об трубастой по адресу Омская область, Горьковский район, р.п.Горьковское ул. Кирова (Обувной ларёк) присоединенного с опоры № 42 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Г-2-7, что привело к короткому замыканию с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП Г-2-7. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Г-2-7. Ответственное лицо: Собур А.Н. 25.10.2023 год
357450 | 405 | 2023-10-23 | 9 | 50 | 0.053332 | 2023-10-23 | 11 | 10 | 3.4.12.5 Снижение изоляционных характеристик (электрической прочности и сопротивления), обусловленного налипанием мокрого снега на поверхности элементов изоляторов и раму ОП КТП Ор-2-2 на опоре № 16, ОП КТП Ор-2-17 на опоре № 51 ВЛ-10 кВ Ор-2 от ПС 35 кВ Орехово, что привело к межфазному замыканию. 4.12 Нарушение электрической изоляции на опоре № 16 ОП КТП Ор-2-2, на опоре № 51 ОП КТП Ор-2-17 ВЛ-10 кВ Ор-2 от ПС 35 кВ Орехово между фазой "В" и фазой "С" по мокрому снегу с возникновением межфазного замыкания и отключением ВЛ-10 кВ Ор-2 от ПС 35 кВ Орехово действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное перекрытие по изоляции на ОР-2_с. Орехово, Опора А10-1; межфазное перекрытие по изоляции на ОР-2_с. Орехово, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ Ор-2 от ПС 35 кВ Орехово Ответственное лицо: Кутурга П.В. 23.10.2023 год
357450 | 406 | 2023-10-23 | 9 | 56 | 0.03325 | 2023-10-23 | 10 | 53 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания в щите учета потребителя по адресу Омская обл., Оконешниковский район, с. Красовка, ул. Калинина д. 5 кв. 1, присоединенного с опоры № 27 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-О-1-6 произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-О-1-6. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-О-1-6. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 27.10.2023 год
357450 | 407 | 2023-10-23 | 10 | 15 | 0.049165 | 2023-10-23 | 11 | 14 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате перекрытия вводного автомата потребителя в ЩУ-0,4 кВ по адресу: Омская обл., Азовский район, д. Пахомовка ул. Лесная д. 10, присоединенного с опоры № 33 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП Аз-4-4, произошло короткое замыкание с последующим отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП Аз-4-4 действием защит. | Техническое мероприятие 1 выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-Аз-4-4. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 27.10.2023 год
357450 | 408 | 2023-10-23 | 10 | 20 | 0.051665 | 2023-10-23 | 11 | 22 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания в щите учета потребителя по адресу Омская обл., Оконешниковский район, с. Крестики, ул. Гагарина д. 4, присоединенного с опоры № 52 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кр-3-2 произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кр-3-2. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кр-3-2. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 27.10.2023 год
357450 | 409 | 2023-10-23 | 10 | 21 | 0.017034 | 2023-10-23 | 11 | 34 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Короткое замыкание вводного провода потребителя по адресу Омская обл., Калачинский район, г. Калачинск, ул. Черепова д. 79е , присоединенного с опоры № 12 ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-29, привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.5 от ТП-29. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-29 Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 26.11.2023 год
357450 | 410 | 2023-10-23 | 10 | 50 | 0.0192 | 2023-10-23 | 11 | 26 | 3.4.12.5 Снижение изоляционных характеристик (электрической прочности и сопротивления), обусловленного налипанием мокрого снега на поверхности элементов изоляторов и траверсу на опоре № 202 ВЛ-10 кВ Пв-9 от ПС 35 кВ Павлодаровка, что привело к межфазному замыканию. 4.12 Нарушение электрической изоляции на опоре № 202 ВЛ-10 кВ Пв-9 от ПС 35 кВ Павлодаровка между фазой "А" и фазой "С" по мокрому снегу с возникновением межфазного замыкания и отключением ВЛ-10 кВ Пв-9 от ПС 35 кВ Павлодаровка действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное перекрытие по изоляции на Пв-9_Павлодаровка-Бельсенды-Казахское, Опора УП10-3ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Пв-9 от ПС 35 Павлодаровка. Ответственное лицо: Собур А.Н. 23.10.2023 год
357450 | 411 | 2023-10-23 | 11 | 51 | 0.09 | 2023-10-23 | 13 | 39 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате замыкания вводного кабеля потребителя по адресу: Омская обл., Азовский район, д. Бердянка ул. Восточная д. 10, присоединенного с опоры № 36 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП Аз-6-2, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП Аз-6-2 действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 ф.1 от КТП Аз-6-2. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 01.11.2023 год
357450 | 412 | 2023-10-23 | 12 | 28 | 0.013034 | 2023-10-23 | 13 | 2 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания ввода потребителя по адресу: Омская обл., Черлакский район, д. Ольховка, ул.Центральная 9 кв 1, присоединенного с опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП ТТ-7-2 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП ТТ-7-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП ТТ-7-2. Ответственное лицо: Ильин А.В. 26.10.2023 год
357450 | 413 | 2023-10-23 | 13 | 5 | 0.024999 | 2023-10-23 | 13 | 55 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания в щите потребителя по адресу Омская обл., Оконешниковский район, д. Ольховка, ул. Школьная д. 18, присоединенного с опоры № 18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Сг-7-1 произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Сг-7-1. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Сг-7-1. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 01.11.2023 год
357450 | 414 | 2023-10-23 | 13 | 43 | 0.034 | 2023-10-23 | 14 | 34 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания в щите потребителя по адресу Омская обл., Оконешниковский район, д. Кирилловка, ул. Зеленая д. 15 кв. 2, присоединенного с опоры № 52 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Лб-2-2 произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Лб-2-2. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Лб-2-2. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 01.11.2023 год
357450 | 415 | 2023-10-23 | 14 | 8 | 0.018335 | 2023-10-23 | 14 | 30 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате замыкания вводного кабеля потребителя по адресу: Омская обл., Азовский район, д. Руслановка ул. Российская д. 26, присоединенного с опоры № 28 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП Аз-9-5, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП Аз-9-5 действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Аз-9-5. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 01.11.2023 год
357450 | 416 | 2023-10-23 | 14 | 16 | 0.0136 | 2023-10-23 | 15 | 24 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Короткое замыкание вводного провода потребителя по адресу Омская обл., Калачинский район, г. Калачинск, ул. новоселов д. 24, присоединенного с опоры № 12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-82, привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-82. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-82. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 01.11.2023 год
357453 | 365 | 2023-10-01 | 16 | 4 | 0.209 | 2023-10-01 | 17 | 58 | 3.4.7.3 Персоналом СВЛ не выявлено дерево, угрожающее падением на провода или опоры ВЛ Свердлово - Ингалы (С-72), в результате чего, при повреждении ствола этого дерева бобрами (подрезания) произошло его падение из-за пределов просеки на провода ф."А" и ф."С" в пролёте опор №186-187 на ВЛ 110 кВ Свердлово - Ингалы (С-72) с последующим междуфазным коротким замыканием и отключение ВЛ ВЛ 110 кВ Свердлово - Ингалы (С-72) действием защит. Ширина просеки в данном пролёте с учётом расстояния до провода составляет 40 метров (согласно листку осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеках ВЛ от 28.09.2023), высота упавшего дерева составляет 25 метров. 4.12 В результате перекрытия воздушного изоляционного промежутка между упавшим деревом и проводом ф."А" и ф."С" в пролёте опор №186-187 ВЛ 110 кВ Свердлово - Ингалы (С-72) произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 110 кВ Свердлово - Ингалы (С-72) действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-110 кВ Свердлово-Ингалы (С-72), Пролет: Опора № 186 - Опора № 187 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Свердлово - Ингалы (С-72). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 06.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести уборку дерева с проводов ф."А" и ф."С" в пролёте опор №186-187 на ВЛ 110 кВ Свердлово - Ингалы (С-72). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 06.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести ревизию состояния проводов ф."А" и ф."С" в пролёте опор №186-187 на ВЛ 110 кВ Свердлово - Ингалы (С-72). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 06.10.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести расширение просеки в пролёте опор №186-187 ВЛ 110 кВ Свердлово - Ингалы (С-72) на высоту падающего дерева. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 110 кВ Свердлово - Ингалы (С-72) с персоналом, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ на тему: «Порядок выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ. Порядок выявления ДКР, растущих под проводами ВЛ. Организация своевременного устранения выявленных дефектов». Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 30.11.2023 год
357453 | 366 | 2023-10-01 | 16 | 48 | 0.0033831 | 2023-10-01 | 17 | 17 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 15 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 9-10 с возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ск-12-1. 4.12 В результате нарушения изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-Ск-12-1 произошло межфазное короткое замыкание с последующим отключением ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-СК-12-1 ф.1, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ск-12-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 02.10.2023 год
357453 | 367 | 2023-10-01 | 21 | 20 | 0.0040002 | 2023-10-01 | 22 | 0 | 3.4.9.3 В результате короткого замыкания вводного кабеля потребителя в трубостое жилого дома (баланс потребителя) по адресу: Муромцевский район, с. Ушаково, ул. Солнечная дом №3, присоединенного с опоры №21 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Мс-7-8, произошло отключение ВЛ. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Мс-7-8 Ответственное лицо: Начальник Муромцевского РЭС Трубицин Валерий Владимирович 02.10.2023 год
357451 | 951 | 2023-10-01 | 16 | 5 | 0.23334 | 2023-10-01 | 17 | 15 | 3.4.8.5 По причине столкновения стороннего автомобиля с опорой №12/1 произошло её повреждение. Отключение по аварийной заявке для безопасного производства работ по демонтажу шлейфов в сторону опоры № 12/1 на ВЛ-10кВ ф.7 от ПС 35кВ Красный Яр. 4.4 В результате столкновения автомобиля с опорой № 12/1 ВЛ-10кВ ф.7 от ПС-35кВ Красный Яр произошел излом ж/б опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом ж/бопоры на 7КЯ_р.п. Красный Яр-д. Любино-Малороссы, Опора УП10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ж/б опоры № 12/1 ВЛ 10кВ ф 7КЯ от ПС-35кВ Красный Яр. Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 03.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф 7КЯ от ПС 35 кВ Красный Яр Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 03.11.2023 год
357451 | 952 | 2023-10-01 | 21 | 7 | 0.015832 | 2023-10-01 | 21 | 45 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя, расположенного по адресу: г. Тюкалинск ул. Первомайская д.38, ввод от опоры № 2/5 ВЛ- 0,4 кВ ф 2 КТП 10/0,4 кВ 3Тк-13. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ 3Тк-13. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 03.11.2023 год
357450 | 384 | 2023-10-04 | 23 | 1 | 0.017167 | 2023-10-05 | 0 | 44 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановку потребителей. Короткое замыкание вводного провода потребителя по адресу: Омская область, Черлакский район, д. Первый Шаг, ул. Центральная (насосная станция), присоединенного с опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-БА-11-4, привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП-БА-11-4. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-БА-11-4. Ответственное лицо: Литвиненко А.С. 06.10.2023 год
357453 | 368 | 2023-10-05 | 19 | 0 | 0.0050664 | 2023-10-05 | 19 | 38 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 14 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 10-11 с возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-УИ-20-20. 4.12 В результате нарушения изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №№ 10-11 фаза "В" и "С" ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП УИ-20-20 произошло межфазное короткое замыкание с последующим отключением АВ-0,4 кВ №1 ф.1 от ТП УИ-20-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-УИ-20-20 ф.1, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-УИ-20-20 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 06.10.2023 год
357453 | 369 | 2023-10-06 | 11 | 4 | 0.0005499 | 2023-10-06 | 11 | 15 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе с опоры №11 в жилой дом №41 (баланс потребителя), расположенный по адресу: д. Николаевка, ул. Николаевская, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ктл-8-1. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ктл-8-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Колосовского РЭС Тарасов Константин Валерьевич 09.10.2023 год
357453 | 370 | 2023-10-06 | 11 | 53 | 0.0014334 | 2023-10-06 | 12 | 36 | 3.4.9.3 В результате возникшего междуфазного короткого замыкания на вводе потребителя по адресу: Омская область, Усть-Ишимский район, с. Утускун, ул. Куликова, д. 16/1, присоединенного от опоры №10 произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Нн-2-3. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Нн-2-3. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 09.10.2023 год
357450 | 385 | 2023-10-06 | 11 | 31 | 0.29666 | 2023-10-06 | 13 | 0 | 3.4.7.3 В результате окисления контактного соединения, произошел нагрев контактного соединения, что привело к отгоранию шлейфа провода фазы "С" на ОП КТП Цп-8-13 от ВЛ 10 кВ Цп-8 от ПС 35 кВ Цветнополье. 4.13 В результате отгорания шлейфа провода фазы "С" на ОП КТП Цп-8-13, произошло нарушение воздушного промежутка с последующим переходом в межфазное замыканием с фазой "В", что привело к отключению ВЛ 10 кВ Цп-8 от ПС 35 кВ Цветнополье действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорания шлейфа провода фазы "С" на Цп-8_Цветнополье - Пришиб - Сереброполье, Спуск: Оп. №267 - Цп-8-13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Цп-8 от ПС 35 кВ Цветнополье Ответственное лицо: Блинт В.Г. 16.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт шлейфа провода фазы "С" на ОП КТП Цп-8-13. При выполнении ремонта выполнить верховой осмотр ОП КТП Цп-8-13. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 16.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ОП КТП Цп-8-13, с персоналом Азовского РЭС, осуществляющего обслуживание и ремонт ВЛ, КТП. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 13.11.2023 год
357450 | 386 | 2023-10-06 | 15 | 1 | 0.0084006 | 2023-10-06 | 15 | 29 | 3.4.10 Перекрытие птицей между фазой "А" и "В" линейного разъединителя ОП Лб-6-1 на опоре № 298А ВЛ 10 кВ Лб-6 от ПС 35 кВ Любимовка привело к отключению ВЛ 10 кВ Лб-6 от ПС 35 кВ Любимовка. 4.12 В результате межфазного замыкания между фазой "А" и "В" возникшего от перекрытия птицы на линейном разъединителе ОП Лб-6-1 на опоре № 298А ВЛ 10 кВ Лб-6 от ПС 35 кВ Любимовка произошло отключение ВЛ 10 кВ Лб-6 от ПС 35 кВ Любимовка действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное перекрытие через тело птицы на Лб-6_с. Любимовка - д. Андреевка, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Лб-6 от ПС 35 кВ Любимовка. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 16.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить визуальный осмотр ОП Лб-6-1 на опоре 298А ВЛ 10 кВ Лб-6 от ПС 35 кВ Любимовка Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 16.10.2023 год
357450 | 387 | 2023-10-07 | 9 | 4 | 0.016 | 2023-10-07 | 9 | 52 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. Короткое замыкании вводного провода потребителя по адресу: Омская обл., Черлакский район, с. Большой Атмас ул. Октябрьская д.9, присоединенного с опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП БА-4-2, привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП БА-4-2 действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП БА-4-2 Ответственное лицо: Ильин А.В. 16.10.2023 год
357451 | 959 | 2023-10-08 | 7 | 4 |  | 2023-10-08 | 7 | 4 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств КЛ-10кВ ф.419 от ПС 110 кВ Центральная. 4.12 Снижение изоляционных свойств материала кабеля КЛ-10кВ ф.419 от ПС 110кВ Центральная привело к пробою изоляции кабеля с возникновением межфазного замыкания, что стало причиной отключения В-10 кВ ф. 419 на ПС 110 кВ Центральная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляции кабельной линии в соединительной муфте на КЛ-10 кВ ф.419 от ПС Центральная, ААБл-10 3х240 (1 уч.) | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр трассы КЛ-10кВ ф.419 от ПС 110 Центральная Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 18.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести ремонтные работы КЛ-10кВ ф.419 от ПС 110 Центральная Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 18.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Провести внеочередные высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.419 от ПС 110 Центральная Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 18.11.2023 год
357451 | 960 | 2023-10-08 | 11 | 40 | 0.006833 | 2023-10-08 | 12 | 21 | 3.4.9.3 По причине повреждения РУ-0,4 кВ потребителя, расположенного по адресу Омская область, г. Называевск, ул. 2 Северная д. 155, отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 10/0,4 кВ 19Н-10. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 19Н-10 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 11.11.2023 год
357451 | 961 | 2023-10-08 | 18 | 36 | 0.13 | 2023-10-08 | 19 | 54 | 3.4.8.1 В результате несанкционированного производства работ по ремонту дороги в месте пересечения с ВЛ-10кВ ф.2 от ЦРП 10кВ Любинский в пролете опор №25/6-25/7 произошел обрыв провода фазы "В" экскаватором сторонней организации. 4.4 В результате обрыва провода фазы "В" ВЛ-10кВ ф.2 от ЦРП 10кВ Любинский экскаватором сторонней организации в пролете опор № 25/6-25/7 произошло замыкание на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" экскаватором сторонней организации на 2Л_р.п. Любинский, Пролет: Опора № 25-6 - Опора № 25-7 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "В" в пролете опор № 25/6-25/7 ВЛ-10кВ ф.2 от ЦРП 10кВ Любинский Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 11.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.2 от ЦРП 10кВ Любинский Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 11.11.2023 год
357451 | 962 | 2023-10-08 | 20 | 29 | 0.0005 | 2023-10-08 | 20 | 35 | 3.4.9.3 По причине повреждения РУ-0,4 кВ потребителя, расположенного по адресу Омская область, Называевский район, д. Лебедки ул. Центральная, д. 7, отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 10/0,4 кВ 15Н-1. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 15Н-1 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 11.11.2023 год
357453 | 371 | 2023-10-07 | 10 | 32 | 0.0057197 | 2023-10-07 | 11 | 16 | 3.4.9.3 В результате короткого замыкания вводного кабеля потребителя в трубостое жилого дома №10 (баланс потребителя) по адресу: Муромцевский район, д. Плотбище, ул. Заводская, присоединенного с опоры №27 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Мс-16-1, произошло отключение ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Мс-16-1. Ответственное лицо: Начальник Муромцевского РЭС Трубицин Валерий Владимирович 09.10.2023 год
357453 | 372 | 2023-10-07 | 12 | 41 | 0.000175 | 2023-10-07 | 12 | 44 | 3.4.9.3 В результате падения телевизионной антены из-за обрыва оттяжки на крыше жилого дома №2, расположенного по адресу д. Котовщиково, ул. Заречная, произошел кратковременный схлест проводов ввода (баланс потребителя) в пролёте между опорой №13 и трубостоем жилого дома, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-Зн-16-26. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.32 от КТП-Зн-16-26. Ответственное лицо: Начальник Знаменского РЭС Голубович Артём Владимирович 09.10.2023 год
357453 | 373 | 2023-10-08 | 9 | 48 | 0.026666 | 2023-10-08 | 11 | 8 | 3.4.9.3 В результате междуфазного короткого замыкания на вводе с опоры №12 в жилой дом №33 (баланс потребителя), расположенный по адресу: Омская область, Большереченский район, д. Яготово, ул. Центральная, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Пч-6-11. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП Пч-6-11. Ответственное лицо: Начальник Большереченского РЭС Климов Андрей Сергеевич 11.10.2023 год
357453 | 374 | 2023-10-08 | 17 | 57 | 0.0068803 | 2023-10-08 | 18 | 40 | 3.4.9.3 В результате короткого замыкания вводного кабеля потребителя в трубостое жилого дома №48 (баланс потребителя) по адресу: Муромцевский район, д. Сперановка, ул. Центральная, присоединенного с опоры №34 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-МП-12-11, произошло отключение ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-МП-12-11. Ответственное лицо: Начальник Муромцевского РЭС Трубицин Валерий Владимирович 09.10.2023 год
357453 | 375 | 2023-10-09 | 8 | 45 | 0.036 | 2023-10-09 | 11 | 45 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошёл наклон опора №30 выше допустимой нормы, что привело подхлёсту между проводами в пролете опор №29-30 и отключению ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ут-12-9. 4.12 Наклон опоры №30 выше допустимой нормы с последующим подхлёстом между проводами в пролете опор №29-30 и отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП Ут-12-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры на ВЛ-0,4 кВ от ТП-УТ-12-9 ф.№1, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры №30 ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-Ут-12-9. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Федоренко Иван Васильевич 11.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ут-12-9 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Федоренко Иван Васильевич 11.10.2023 год
357451 | 964 | 2023-10-09 | 10 | 31 | 0.020825 | 2023-10-09 | 12 | 30 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Крутинский район, д.Никольск 2-й Советский переулок д.2 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 4ТО-2 Ответственное лицо: Малыгин Владимир Николаевич 12.11.2023 год
357451 | 965 | 2023-10-09 | 14 | 8 | 0.01325 | 2023-10-09 | 15 | 1 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. В процессе эксплуатации произошло повреждение в ТП 10/0,4кВ Мр-7-4 (баланс ЗАО ПК "ОША"). | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.7 от ПС 110кВ Морозовская. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 18.11.2023 год
357451 | 967 | 2023-10-09 | 16 | 15 | 0.0088 | 2023-10-09 | 16 | 48 | 3.4.9.3 Повреждение на вводе в дом потребителя, расположенного по адресу д.Урусово, ул.Заозерная д.4. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ Бж-1-3. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 10.11.2023 год
357451 | 968 | 2023-10-09 | 18 | 49 | 0.018668 | 2023-10-09 | 19 | 29 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов ф.А и ф.В в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 9Тк-7. 4.4 Схлест проводов ф.А и ф.В в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ 9Тк-7 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 ф.2 в ТП 10/0,4 кВ 9Тк-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов ф.А и ф.В на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ТК-9-7, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ 9Тк-7. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 14.11.2023 год
357451 | 969 | 2023-10-09 | 23 | 40 | 0.142 | 2023-10-10 | 0 | 51 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (16 м/с) произошло падение ветки извне охранной зоны ВЛ на провода фаз «А» и «В» ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Тюкалинская в пролете опор №45-46, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания. 4.12 Межфазное короткое замыкание стало причиной отключения действием защиты В-10 ф.2 на ПС 110 кВ Тюкалинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов фаз "А" и "В" веткой на ТК-2_Тюкал-Сажино-Георгиевка-Шипачи-КШар, Пролет: Опора № 45 - Опора № 46 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение ДКР на предмет выявления ОСД, угрожающих падению на провода в пролете опор №45-46 ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Тюкалинская. При выявлении ОСД угрожающих падению на провода ВЛ, рассмотреть возможность произвести выпилку. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 18.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Тюкалинская. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 18.11.2023 год
357451 | 970 | 2023-10-10 | 1 | 53 | 0.0035835 | 2023-10-10 | 2 | 36 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия сильных порывов ветра в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 5ПС-1 произошел подхлёст проводов фазы ф.В и ф.С. 4.4 Подхлёст проводов фазы ф.В и ф.С в пролете опор № 14-15 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 10/0,4 кВ 5ПС-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлёст проводов ф.В и ф.С на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от 5ПС-1, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 5ПС-1 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 11.11.2023 год
357451 | 971 | 2023-10-10 | 7 | 16 | 0.013917 | 2023-10-10 | 10 | 3 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия сильных порывов ветра в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 4ИС-3 произошел подхлёст проводов фазы ф.В и ф.С. 4.4 Подхлёст проводов фазы ф.В и ф.С в пролете опор № 5-6 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4кВ ф.1 в ТП 10/0,4 кВ 4ИС-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлёст проводов ф.В и ф.С на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от 4ИС-3, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 4ИС-3 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 11.11.2023 год
357450 | 388 | 2023-10-09 | 22 | 41 | 0.12483 | 2023-10-10 | 0 | 28 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате замыкания вводного кабеля потребителя по адресу: Омская обл., Азовский район, д. Кошкарево ул. Центральная д. 58, присоединенного с опоры № 39 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП Зв-3-2, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП Зв-3-2 действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ЗВ-3-2. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 17.10.2023 год
357450 | 389 | 2023-10-10 | 14 | 54 |  | 2023-10-10 | 14 | 54 | 3.4.7.3 Персоналом СВЛ не выявлено дерево, угрожающее падением на провода или опоры ВЛ-110 кВ Нижнеомская-Петропавловская (С-130), которое находилось в болотистой местности, в результате чего, произошло его падение из-за пределов просеки на провода фазы "А" и фазы "В" в пролёте опор №" 202-203 ВЛ-110 кВ Нижнеомская-Петропавловская (С-130) с последующим междуфазным коротким замыканием и отключение ВЛ-110 кВ Нижнеомская-Петропавловская (С-130) действием защит. Ширина просеки в данном пролёте составляет 38 метров (согласно листку осмотра с детальным описанием состояния ДКР на просеке ВЛ от января 2022), высота упавшего дерева составляет 30 метров. 4.12 В результате перекрытия воздушного изоляционного промежутка между упавшим деревом и проводом фазы "А" и фазы "В" в пролёте опор №№ 202-203 ВЛ-110 кВ Нижнеомская-Петропавловская (С-130) произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-110 кВ Нижнеомская-Петропавловская (С-130) действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева из-за пределов, просеки на ВЛ-110 кВ Нижнеомская-Петропавл. (С-130), Пролет: Опора № 202 - Опора № 203 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-110 кВ Нижнеомская-Петропавловская (С-130). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 12.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить уборку дерева с проводов фазы "А" и фазы "В" в пролёте опор №№ 202-203 ВЛ-110 кВ Нижнеомская-Петропавловская (С-130). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 12.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить расширение просеки в пролёте опор №№ 202-203 ВЛ-110 кВ Нижнеомская-Петропавловская (С-130) на высоту падающего дерева на высоту падающего дерева. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ-110 кВ Нижнеомская-Петропавловская (С-130) с персоналом, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ на тему: «Порядок выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ. Порядок выявления ДКР, растущих под проводами ВЛ. Организация своевременного устранения выявленных дефектов». Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 30.11.2023 год
357453 | 376 | 2023-10-09 | 22 | 4 | 0.013334 | 2023-10-09 | 22 | 44 | 3.4.9.3 В результате междуфазного короткого замыкания вводного провода потребителя присоединенного с опоры № 10 АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Бр-13-2, по адресу: Омская область, Большереченский район, п. Большеречье, ул. Производственная д.3, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Бр-13-2. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Бр-13-2. Ответственное лицо: Начальник Большереченского РЭС Климов Андрей Сергеевич 16.10.2023 год
357453 | 377 | 2023-10-10 | 0 | 10 | 0.003 | 2023-10-10 | 0 | 55 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 16 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 15-16 с возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Ор-8-5. 4.12 В результате нарушения изолирующего воздушного промежутка между проводами фазы "А" и фазы "В" в пролёте опор №№ 15-16 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП Ор-8-5, от возникшего межфазного короткого замыкания произошло отключение АВ-0,4 кВ №1 ф.1 от ТП Ор-8-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-ОР-8-5 ф.1, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП Ор-8-5 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 16.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 15-16 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП Ор-8-5. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 13.11.2023 год
357450 | 390 | 2023-10-11 | 9 | 54 |  | 2023-10-11 | 9 | 54 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей между фазами "А" и "В" проходных изоляторов КТП Бн-9-1, произошло межфазное короткое замыкание, в результате чего отключилась ВЛ 10 кВ Бн-9 от ПС 35 кВ Буняковка. 4.12 В результате нарушение воздушного промежутка, через тело птицы, произошло однофазное замыкание фазы "А" на корпус КТП Бн-9-1 с последующим переходом в межфазное замыкание с фазой "В", что привело к отключению ВЛ 10 кВ Бн-9 от ПС 35 кВ Буняковка действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное перекрытие между фазами "А" и "В", проходных изоляторов на ТП-БН-9-1, TP010-0032723-01 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ Бн-9 от ПС 35 кВ Буняковка. Ответственное лицо: Кутурга П.В. 12.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить визуальный осмотр КТП Бн-9-1 на наличие повреждения и загрязнения изоляторов ИПУ-10 Ответственное лицо: Кутурга П.В. 12.10.2023 год
357451 | 974 | 2023-10-11 | 11 | 31 | 0.024966 | 2023-10-11 | 13 | 18 | 3.4.9.3 По причине повреждения РУ-0,4 кВ потребителя, расположенного по адресу Омская область, г. Называевск, ул. Пролетарская, д. 150, отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 10/0,4 кВ 3НТ-28. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 3НТ-28 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 14.11.2023 год
357451 | 975 | 2023-10-12 | 14 | 50 | 0.38999 | 2023-10-12 | 15 | 55 | 3.4.8.5 Повреждение кабельной вставки от ПС 110 кВ Левобережная до опоры №1 компанией ООО "К-Электротехник" при производстве земляных работ с применением спец.техники. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.1121 от ПС 110 кВ Левобережная стало механическое повреждение изоляции кабельной вставки от ПС 110 кВ Левобережная до опоры №1 компанией ООО "К-Электротехник" при производстве земляных работ с применением спец.техники, что привело к межфазному короткому замыканию ф. А и ф. С и отключению ВЛ-10 кВ ф.1121 от ПС 110 кВ Левобережная действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции кабельной вставки на Ф. 1121_п. Солнечный - с. Приветное, ААШв-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.1121 от ПС 110 кВ Левобережная Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 20.11.2023 год
357450 | 391 | 2023-10-12 | 12 | 23 | 0.1275 | 2023-10-12 | 14 | 56 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате выпадания крюка из стены жилого дома абонента по адресу Омская область, Таврический р-н, с.Неверовка ул.Зеленная 18, произошел схлест ответвления в дом потребителя присоединенного с опоры № 46 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП 10/0,4 кВ Н-3-6, что привело к отключению АВ-0,4 кВ Ф-2 КТП 10/0,4 кВ Н-3-6. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Н-3-6 Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 18.10.2023 год
357451 | 976 | 2023-10-13 | 9 | 20 | 0.0445 | 2023-10-13 | 12 | 18 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя, расположенного по адресу: Москаленский район, с.Розенталь ул.Центральная 38А. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 7СК-6 Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 18.11.2023 год
357451 | 978 | 2023-10-13 | 14 | 57 | 0.019067 | 2023-10-13 | 16 | 25 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов ф. А и ф. В в пролёте опор №4-5 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 4ТМ-3. 4.4 Схлест проводов ф. А и ф. В в пролёте опор №4-5 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 4ТМ-3 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4кВ ф.1 в ТП 10/0,4кВ 4ТМ-3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов ф. А и ф. В на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4ТМ-3, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 4ТМ-3. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 18.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 4ТМ-3. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 18.11.2023 год
357451 | 979 | 2023-10-14 | 0 | 28 | 0.0081 | 2023-10-14 | 1 | 22 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Марьяновский район, п. Марьяновский ул. Ленина д. 38 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ 2УР-2 Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 16.11.2023 год