## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях и объеме недоотпущенной электрической энергии по границам территориальных зон деятельности организации
Дата возникновения аварии: за II квартал текущего года (местное время)
Учётный признак аварии: поле заполнено
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
Принадлежность акта к отчётности Общества: рассматривается Подлежит отчётности Общества
| Январь | Февраль | Март | 1-й квартал | Апрель | Май | Июнь | 2-й квартал | Июль | Август | Сентябрь | 3-й квартал | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4-й квартал | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго
Количество аварий, шт. |  |  |  |  | 150 | 171 | 281 | 602 | [8 empty] | 602
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч |  |  |  |  | 9.512 | 11.1755 | 27.7769 | 48.4644 | [8 empty] | 48.4644
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение |  |  | Дата возникновения аварии | Дата ликвидации аварии | Причины аварии |  |  |  | Противоаварийные мероприятия |  |  |  |  | Идентификатор акта расследования причин аварии
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденный контрольный кабель 2Т-121 на ПС 110 кВ Новая.; Осмотреть трассу контрольных кабелей 1Т и 2Т, идущих от ОПУ на ОРУ 110 кВ, и осмотреть места поворотов кабельных лотков, а также места пересечения с другими лотками на ПС 110 Новая.; Провести послеаварийную проверку устройств РЗА силового трансформатора 2Т на ПС 110кВ Новая.; Провести электротехническому персоналу, обслуживающему УРЗА ПС 110 Новая, внеплановый инструктаж по теме: "Оценка условий прокладки кабелей вторичной коммутации, их целостности (отсутствие трещин, изломов, раздавливания), а также проверки электрических характеристик (отсутствие обрыва жил, включая резервные, сопротивление изоляции)." |  |  |  |  | 357451 0104240137166
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить поврежденный кабель КЛ-10 кВ ф.708 от ПС 110 кВ Сибзавод; Провести высоковольтные испытания КЛ-10 кВ ф.708 от ПС 110 кВ Сибзавод; Произвести ОМП КЛ-10 кВ ф.708 от ПС 110 кВ Сибзавод |  |  |  |  | 35745101 0104240215165
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить поврежденный кабель КЛ-10 кВ ф.2803от ПС 110 кВ Съездовская; Провести высоковольтные испытания КЛ-10 кВ ф.2803от ПС 110 кВ Съездовская; Произвести ОМП КЛ-10 кВ ф.2803от ПС 110 кВ Съездовская |  |  |  |  | 35745101 0104241801168
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Называевский РЭС |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ 5ЖР-2. |  |  |  |  | 35745107 0104242343170
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-04-02 | 2024-04-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить поврежденный кабель КЛ-10 кВ ф.1808Б от ПНС-10 до ТП-РП-401; Провести высоковольтные испытания КЛ-10 кВ ф.1808Б от ПНС-10 до ТП-РП-401; Произвести ОМП КЛ-10 кВ ф.1808Б от ПНС-10 до ТП-РП-401 |  |  |  |  | 35745101 0204241900171
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Усть-Ишимский РЭС |  |  | 2024-04-02 | 2024-04-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП МБ-2-2. |  |  |  |  | 35745309 0204242209076
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тевризский РЭС |  |  | 2024-04-02 | 2024-04-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Тв-7-13. |  |  |  |  | 35745308 0204242220077
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2024-04-03 | 2024-04-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести отключение участка ВЛ 10 кВ ф.7 от ПС 35 кВ Лечебная от ЛР-10 Лч-7 №1 (опора №287) до ТР-10 КТП-Лч-7-35 (опора №464). |  |  |  |  | 35745307 0304241703078
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Называевский РЭС |  |  | 2024-04-03 | 2024-04-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ 3НТ-28.; Произвести замену ж/б приставки опоры №22 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ 3НТ-28. |  |  |  |  | 35745107 0304241814175
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Москаленский РЭС |  |  | 2024-04-04 | 2024-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену вязки провода на опоре №2/3, ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП 3ПЯ-7.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ 3ПЯ-7. |  |  |  |  | 35745106 0404241357176
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-04-04 | 2024-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора на опоре № 81 КВЛ 110 кВ Лузино – Весенняя с отпайкой на ПС Левобережная I цепь (С-53); Провести внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Лузино – Весенняя с отпайкой на ПС Левобережная I цепь (С-53) по всей длине; Произвести верховой осмотр опоры № 81 на КВЛ 110 кВ Лузино – Весенняя с отпайкой на ПС Левобережная I цепь (С-53). Во время проведения верхового осмотра произвести чистку изоляторов.; Произвести измерение сопротивления опоры № 81 на КВЛ 110 кВ Лузино – Весенняя с отпайкой на ПС Левобережная I цепь (С-53). При необходимости произвести установку дополнительного заземлителя. |  |  |  |  | 357451 0404241720177
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Павлоградский РЭС |  |  | 2024-04-04 | 2024-04-04 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ЛР ОП Лг-4-1 ВЛ 10 кВ Лг-4 от ПС 35 кВ Логиновка.; Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Лг-4 от ПС 35 кВ Логиновка.; Выполнить ремонт шлейфа провода фазы "А" ЛР ОП Лг-4-1 ВЛ 10 кВ Лг-4 от ПС 35 кВ Логиновка. |  |  |  |  | 35745009 0404241837104
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Таврический РЭС |  |  | 2024-04-05 | 2024-04-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Пр-6-2 проходящей вблизи возгорания. |  |  |  |  | 35745008 0504240330105
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-04-05 | 2024-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора на опоре № 51 ВЛ 110 кВ Москаленки – Исилькуль с отпайками (С-26); Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Москаленки – Исилькуль с отпайками (С-26) по всей длине; Произвести верховой осмотр опоры № 51 на ВЛ 110 кВ Москаленки – Исилькуль с отпайками (С-26). Во время проведения верхового осмотра произвести чистку изоляторов.; Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 51 ВЛ 110 кВ Москаленки – Исилькуль с отпайками (С-26). При необходимости произвести установку дополнительного заземлителя. |  |  |  |  | 357451 0504241113178
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Любинский РЭС |  |  | 2024-04-05 | 2024-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 от КТП 10/0,4кВ 2Л-40. |  |  |  |  | 35745104 0504241306179
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС |  |  | 2024-04-06 | 2024-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 18 ВЛ 110 кВ Большеречье - Муромцево с отпайкой на ПС Карташево (С-74А). При несоответствии сопротивления заземляющего устройства нормативному значению, установить дополнительные заземлители.; Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 110 кВ Большеречье - Муромцево с отпайкой на ПС Карташево (С-74А), с персоналом СВЛ, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 35-110 кВ.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Большеречье - Муромцево с отпайкой на ПС Карташево (С-74А).; Произвести замену дефектного изолятора в натяжной изолирующей подвеске ф."С" на опоре № 18 ВЛ 110 кВ Большеречье - Муромцево с отпайкой на ПС Карташево (С-74А). |  |  |  |  | 357453 0604241006083
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2024-04-06 | 2024-04-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Чк-5-6. |  |  |  |  | 35745005 0604241115107
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-04-06 | 2024-04-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. 11 от ПС 110 кВ Парниковая. |  |  |  |  | 35745101 0604241621184
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Усть-Ишимский РЭС |  |  | 2024-04-06 | 2024-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ ф 1 от ТП НН-2-1.; Произвести регулировку стрелы провиса проводов фаза "В" и "С" в пролете опор № 5/3-5/4 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-НН-2-1. |  |  |  |  | 35745309 0604241728079
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2024-04-06 | 2024-04-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Нз-1-1. |  |  |  |  | 35745306 0604242220080
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Тюкалинский РЭС |  |  | 2024-04-06 | 2024-04-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от КТП 10/0,4 кВ 4В-6. |  |  |  |  | 35745111 0604242241187
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Москаленский РЭС |  |  | 2024-04-06 | 2024-04-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ 11СК-25. |  |  |  |  | 35745106 0604242258188
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Саргатский РЭС |  |  | 2024-04-06 | 2024-04-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ Бж-5-9. |  |  |  |  | 35745110 0604242330189
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Любинский РЭС |  |  | 2024-04-06 | 2024-04-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 5НА-6; Произвести ремонт вязки провода фазы "С" на опоре №15 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 5НА-6 |  |  |  |  | 35745104 0604242350190
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2024-04-07 | 2024-04-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Чк-3-16. |  |  |  |  | 35745005 0704240211106
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Седельниковский РЭС |  |  | 2024-04-07 | 2024-04-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф. 1 КТП-Из-3-21. |  |  |  |  | 35745310 0704240856081
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2024-04-07 | 2024-04-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Нз-1-5. |  |  |  |  | 35745306 0704240900082
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-04-07 | 2024-04-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить поврежденный кабель КЛ-10 кВ ф.414 А от ПС 110 кВ Центральная; Провести внеочередные высоковольтные испытания КЛ-10 кВ ф.414 А от ПС 110 кВ Центральная; Произвести ОМП КЛ-10 кВ ф.414 А от ПС 110 кВ Центральная |  |  |  |  | 35745101 0704241445192
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Таврический РЭС |  |  | 2024-04-08 | 2024-04-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 Кпк-13 от ПС 110 кВ Копейкино. |  |  |  |  | 35745008 0804241314108
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Кормиловский РЭС |  |  | 2024-04-09 | 2024-04-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-7-12. |  |  |  |  | 35745006 0904242307109
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-04-10 | 2024-04-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 2 от ПС 35 кВ Красноярская. |  |  |  |  | 35745108 1004240530199
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-04-10 | 2024-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Новоселецк - Амре (С-67).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 334 ВЛ 110 кВ Новоселецк - Амре (С-67).; Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде фазы "В" на опоре № 334 ВЛ 110 кВ Новоселецк - Амре (С-67), при замене изолятора выполнить чистку изоляции фаз "А", "В", "С" на опоре № 334 ВЛ 110 кВ Новоселецк - Амре (С-67). |  |  |  |  | 357450 1004240659110
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Крутинский РЭС |  |  | 2024-04-10 | 2024-04-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 6КР-15. |  |  |  |  | 35745103 1004240910200
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-04-11 | 2024-04-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 110кВ Петрушенко.; Произвести высоковольтные испытания КЛ-10 на опоре 20 А ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 110кВ Петрушенко.; Произвести ремонт концевой муфты КЛ-10 на опоре 20 А ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 110кВ Петрушенко. |  |  |  |  | 35745101 1104240535201
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Большереченский РЭС |  |  | 2024-04-11 | 2024-04-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ин-6-2. |  |  |  |  | 35745301 1104241702084
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Называевский РЭС |  |  | 2024-04-12 | 2024-04-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр и визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 110 кВ Кочковатская; Произвести замену изолятора на опоре №298 фазы "А" ВЛ-10 кВ ф.3 ПС 110 кВ Кочковатская |  |  |  |  | 35745107 1204241808208
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нижнеомский РЭС |  |  | 2024-04-12 | 2024-04-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Хм-8-1. |  |  |  |  | 35745003 1204242205112
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Горьковский РЭС |  |  | 2024-04-12 | 2024-04-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ЛР-10 ОП Г-21-1 на опоре № 1 ВЛ 10 кВ Г-21 от ПС 110 кВ Горьковская.; Выполнить ремонт провода фазы "А" на опоре № 1 ВЛ-10 кВ ф.21 ПС 110кВ Горьковская. |  |  |  |  | 35745004 1204242320113
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Оконешниковский РЭС |  |  | 2024-04-13 | 2024-04-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-З-2-3. |  |  |  |  | 35745001 1304240924114
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2024-04-13 | 2024-04-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Нз-16-13. |  |  |  |  | 35745306 1304241108085
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Шербакульский РЭС |  |  | 2024-04-13 | 2024-04-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ 8Щ-26. |  |  |  |  | 35745112 1304241258205
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-04-13 | 2024-04-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора на опоре № 259 ВЛ 110 кВ Новоцарицыно - Полтавская с отпайкой на ПС Шербакульская (С-5); Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Новоцарицыно - Полтавская с отпайкой на ПС Шербакульская (С-5) по всей длине; Произвести верховой осмотр опоры № 259 на ВЛ 110 кВ Новоцарицыно - Полтавская с отпайкой на ПС Шербакульская (С-5). Во время проведения верхового осмотра произвести чистку изоляторов; Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 259 на ВЛ 110 кВ Новоцарицыно - Полтавская с отпайкой на ПС Шербакульская (С-5). При необходимости произвести установку дополнительного заземлителя. |  |  |  |  | 357451 1304242031211
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-04-13 | 2024-04-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Пш-4-28. |  |  |  |  | 35745108 1304242235212
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Пш-4-13. |  |  |  |  | 35745108 1404240045213
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Саргатский РЭС |  |  | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ УБ-5-13. |  |  |  |  | 35745110 1404241253215
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Русско-Полянский РЭС |  |  | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участка ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-РП-2-3, проходящего вблизи возгорания. |  |  |  |  | 35745011 1404241859115
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Горьковский РЭС |  |  | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Пв-3-1. |  |  |  |  | 35745004 1404242142111
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ Цр-6-1.; Произвести замену Рб-0,4 кВ КЛ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 10/0,4 кВ Цр-6-1. |  |  |  |  | 35745101 1504240018216
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Полтавский РЭС |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП 10/0,4кВ 3ВЛ-1. |  |  |  |  | 35745109 1504240541217
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Большереченский РЭС |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ул-1-4. |  |  |  |  | 35745301 1504241045086
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Таврический РЭС |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ С-12-5. |  |  |  |  | 35745008 1504241110116
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Азовский РЭС |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Га-1 от ПС 110 кВ Гауф. |  |  |  |  | 35745012 1504241605117
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Большереченский РЭС |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Ев-11-2. |  |  |  |  | 35745301 1504242046087
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Кормиловский РЭС |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-12-11. |  |  |  |  | 35745006 1504242053118
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-04-16 | 2024-04-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Рз-3-1. |  |  |  |  | 35745108 1604241033218
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Большереченский РЭС |  |  | 2024-04-16 | 2024-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 10 кВ ф.6 от ПС 110 кВ Такмык, с персоналом Большереченского РЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 10 кВ.; Произвести верховой осмотр ВЛ 10 кВ ф.6 от ПС 110 кВ Такмык с проверкой состояния узла крепления проводов к изоляторам. Выявленные замечания устранить.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.6 от ПС 110 кВ Такмык; Произвести регулировку стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор № 20-21 на ВЛ 10 кВ ф.6 от ПС 110 кВ Такмык |  |  |  |  | 35745301 1604241504088
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2024-04-16 | 2024-04-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Подать заявление в ОМВД России по Тарскому району для привлечения лиц, виновных в отключении ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Тара, к ответственности и выплате причиненного материального ущерба.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Тара.; Произвести закрепление стойки железобетонной промежуточной опоры №33 в грунте на ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Тара.; Произвести замену стоки промежуточной бетонной опоры №33 на ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Тара.; Произвести монтаж изолятора ф."С" на опоре №33 ВЛ 10кВ ф.2 от ПС 110 кВ Тара. |  |  |  |  | 35745307 1604241830089
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Шербакульский РЭС |  |  | 2024-04-16 | 2024-04-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.5 от КТП 10/0,4 кВ 5Ек-20. |  |  |  |  | 35745112 1604242117219
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-04-17 | 2024-04-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.8 от ТП-10/0,4кВ Кр-4-9. |  |  |  |  | 35745108 1704240428220
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Тюкалинский РЭС |  |  | 2024-04-17 | 2024-04-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от КТП 10/0,4 кВ 6М-7. |  |  |  |  | 35745111 1704240530221
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Таврический РЭС |  |  | 2024-04-17 | 2024-04-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Стрела. |  |  |  |  | 35745008 1704241030119
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Шербакульский РЭС |  |  | 2024-04-17 | 2024-04-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ 3Тл-1. |  |  |  |  | 35745112 1704241047222
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-04-17 | 2024-04-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Густафьево – Ачаирская с отпайками (С-6). |  |  |  |  | 357451 1704241355223
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тевризский РЭС |  |  | 2024-04-17 | 2024-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 10 кВ ф.11 от ПС 110 кВ Тевриз, с персоналом Тевризского РЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 10 кВ.; Произвести верховой осмотр ВЛ 10 кВ ф.11 от ПС 110 кВ Тевриз с проверкой состояния узла крепления проводов к изоляторам. Выявленные замечания устранить.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.11 от ПС 110 кВ Тевриз; Произвести регулировку стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор № 186-187 на ВЛ 10 кВ ф.11 от ПС 110 кВ Тевриз. |  |  |  |  | 35745308 1704241355090
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Азовский РЭС |  |  | 2024-04-17 | 2024-04-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Га-1-2. |  |  |  |  | 35745012 1704241441120
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2024-04-17 | 2024-04-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мс-7-1. |  |  |  |  | 35745306 1704241544091
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-04-17 | 2024-04-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Пш-9-8. |  |  |  |  | 35745108 1704241555224
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Шербакульский РЭС |  |  | 2024-04-17 | 2024-04-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ 6Ек-2 |  |  |  |  | 35745112 1704241816225
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Называевский РЭС |  |  | 2024-04-17 | 2024-04-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 4 от РП-10 кВ Кисляки и визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры |  |  |  |  | 35745107 1704241930226
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Усть-Ишимский РЭС |  |  | 2024-04-17 | 2024-04-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ ф 2 ТП Ак-14-9. |  |  |  |  | 35745309 1704242242092
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2024-04-18 | 2024-04-18 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести верховой осмотр ЛР-10 ТП-Мр-17-1 (опора № 14) ВЛ 10 кВ ф.17 от ПС 110 кВ Муромцево.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.17 от ПС 110 кВ Муромцево. |  |  |  |  | 35745306 1804241346093
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Тюкалинский РЭС |  |  | 2024-04-18 | 2024-04-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Тюкалинская.; Произвести замену вязки провода фазы "С" на опоре №9/66 ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Тюкалинская. |  |  |  |  | 35745111 1804241845230
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-04-18 | 2024-04-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 10/0,4 кВ Сд-5-5. |  |  |  |  | 35745108 1804242005231
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Проведены высоковольтные испытания КЛ-10 кВ ф.1215Б от РП 410 до ТП 4106; Произведены работы по Восстановлению поврежденного кабеля КЛ-10 кВ ф.1215Б от РП 410 до ТП 4106; Произвести ОМП КЛ-10 кВ ф.1215Б от РП 410 до ТП 4106 |  |  |  |  | 35745101 1904242248234
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Называевский РЭС |  |  | 2024-04-20 | 2024-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр оборудования ТП 10/0,4кВ 3НТ-28; Произвести замену силового трансформатора 1Т ТП 10/0,4кВ 3НТ-28 |  |  |  |  | 35745107 2004241246236
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Усть-Ишимский РЭС |  |  | 2024-04-20 | 2024-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ ф 1 от ТП-Ак-14-9.; Произвести регулировку стрелы провиса проводов фаза "В" и "А" в пролете опор № 3-4 на ВЛ 0,4 кВ ф 1 от ТП-Ак-14-9. |  |  |  |  | 35745309 2004241410094
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Москаленский РЭС |  |  | 2024-04-20 | 2024-04-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ 5ЗВ-24. |  |  |  |  | 35745106 2004241752239
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2024-04-21 | 2024-04-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Кр-6-14. |  |  |  |  | 35745306 2104241150095
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2024-04-21 | 2024-04-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-В-14-22. |  |  |  |  | 35745307 2104241852096
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-04-21 | 2024-04-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 4 от ПС 35 кВ Пушкино. |  |  |  |  | 35745108 2104242103240
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Знаменский РЭС |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Зн-6-4. |  |  |  |  | 35745303 2204240948097
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Называевский РЭС |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ 3НТ-9. |  |  |  |  | 35745107 2204241010243
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 110 кВ Новоселецк - Амре (С-67), с персоналом СВЛ ПО ВЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 35-110 кВ.; Произвести верховую ревизию состояния проводов на ВЛ 110 кВ Новоселецк - Амре (С-67). Выявленные замечания устранить.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Новоселецк - Амре (С-67); Произвести ремонт провода ф."В" в пролёте опор № 325-326 на ВЛ 110 кВ Новоселецк - Амре (С-67) |  |  |  |  | 357450 2204241326121
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Лч-7-14.; Произвести ремонт провода ф."А" в пролёте опор №4-5 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Лч-7-14. |  |  |  |  | 35745307 2204241600098
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. 4 от РП-10 кВ Московка |  |  |  |  | 35745101 2204242037246
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Исилькульский РЭС |  |  | 2024-04-23 | 2024-04-23 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 кВ ф.6 от ПС 35 кВ Лесная.; Провести проверку состояния опор, проводов, тросов ВЛ-10 кВ ф.6 от ПС 35 кВ Лесная.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.6 от ПС 35 кВ Лесная. |  |  |  |  | 35745102 2304241010249
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Исилькульский РЭС |  |  | 2024-04-23 | 2024-04-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ 6ЛС-12 |  |  |  |  | 35745102 2304241208250
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Усть-Ишимский РЭС |  |  | 2024-04-23 | 2024-04-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ ф 1 ТП УИ-3-10. |  |  |  |  | 35745309 2304241507099
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Усть-Ишимский РЭС |  |  | 2024-04-23 | 2024-04-23 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести верховой осмотр ЛР-10 ОП-2-Бт-5 (опора № 51) ВЛ 10 кВ ф.5 от ПС 110 кВ Большая Тава.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.5 от ПС 110 кВ Большая Тава. |  |  |  |  | 35745309 2304241819100
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2024-04-23 | 2024-04-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП КО-7-10. |  |  |  |  | 35745005 2304242210122
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Тюкалинский РЭС |  |  | 2024-04-23 | 2024-04-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от КТП 10/0,4 кВ 2Сс-11. |  |  |  |  | 35745111 2304242212252
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Москаленский РЭС |  |  | 2024-04-24 | 2024-04-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ 5ТМ-8. |  |  |  |  | 35745106 2404241135255
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Усть-Ишимский РЭС |  |  | 2024-04-24 | 2024-04-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-УИ-1-10. |  |  |  |  | 35745309 2404241841101
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2024-04-24 | 2024-04-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мр-11-8.; Произвести выправку опоры №16 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мр-11-8. |  |  |  |  | 35745306 2404241844102
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-04-26 | 2024-04-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра запланировать чистку изоляторов 4сш-10 ПС 110 кВ Куйбышевская; Произвести внеочередной осмотр 4сш-10 ПС 110 кВ Куйбышевская.; Произвести замену проходных изоляторов фаз А, В, С в ячейке В-10 2Т 4сш-10 ПС 110 кВ Куйбышевская; Произвести замену ТТ В-10 2Т 4сш-10 ф.В и С ПС 110 кВ Куйбышевская; Произвести профилактические испытания 4сш-10, 2Т ПС 110 кВ Куйбышевская. |  |  |  |  | 357451 2604241122261
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2024-04-26 | 2024-04-26 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести верховой осмотр ЛР-10 ТП-В-14-5 (опора № 294) ВЛ 10 кВ ф.14 от ПС 35 кВ Васисс.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.14 от ПС 35 кВ Васисс. |  |  |  |  | 35745307 2604241423103
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2024-04-26 | 2024-04-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-В-14-1. |  |  |  |  | 35745307 2604241922104
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2024-04-26 | 2024-04-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-В-14-17. |  |  |  |  | 35745307 2604242236105
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Азовский РЭС |  |  | 2024-04-27 | 2024-04-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Аз-16-7. |  |  |  |  | 35745012 2704240918130
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2024-04-27 | 2024-04-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-П-9-3. |  |  |  |  | 35745307 2704242038110
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Кормиловский РЭС |  |  | 2024-04-28 | 2024-04-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участка ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НК-9-26, проходящей вблизи очага возгорания. |  |  |  |  | 35745006 2804240942127
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Калачинский РЭС |  |  | 2024-04-28 | 2024-04-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Ос-5 от ПС 35 кВ Осокино. |  |  |  |  | 35745002 2804241038126
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-04-28 | 2024-04-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Пв-2-9. |  |  |  |  | 35745108 2804241055264
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нижнеомский РЭС |  |  | 2024-04-28 | 2024-04-28 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ НО-11 от ПС 110 кВ Нижнеомская. |  |  |  |  | 35745003 2804241342131
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Марьяновский РЭС |  |  | 2024-04-28 | 2024-04-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести визуальный осмотр состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС 35кВ Конезавод.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС 35кВ Конезавод. |  |  |  |  | 35745105 2804241541265
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Таврический РЭС |  |  | 2024-04-28 | 2024-04-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 10/0,4 кВ Ст-8-2. |  |  |  |  | 35745008 2804241610132
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-04-28 | 2024-04-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Ом-1-1. |  |  |  |  | 35745101 2804241617266
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Одесский РЭС |  |  | 2024-04-28 | 2024-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Бн-3 от ПС 35 кВ Буняковка.; По результатам осмотра выполнить выпиловку отдельно стоящих деревьев (подрезку крон деревьев). |  |  |  |  | 35745010 2804241630123
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Шербакульский РЭС |  |  | 2024-04-28 | 2024-04-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ 7Ек-12 |  |  |  |  | 35745112 2804241750267
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Таврический РЭС |  |  | 2024-04-28 | 2024-04-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Ст-8-5. |  |  |  |  | 35745008 2804241750133
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Исилькульский РЭС |  |  | 2024-04-28 | 2024-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 кВ ф.7 от ПС 110 кВ Юбилейная.; Провести проверку состояния опор, проводов, тросов ВЛ-10 кВ ф.7 от ПС 110 кВ Юбилейная.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.7 от ПС 110 кВ Юбилейная. |  |  |  |  | 35745102 2804241752268
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Калачинский РЭС |  |  | 2024-04-28 | 2024-04-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-36. |  |  |  |  | 35745002 2804241757125
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Саргатский РЭС |  |  | 2024-04-28 | 2024-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести визуальный осмотр состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Хохлово.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Хохлово.; Произвести замену изолятора фазы "С" на опоре № 2/2 ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Хохлово. |  |  |  |  | 35745110 2804241805269
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Таврический РЭС |  |  | 2024-04-28 | 2024-04-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Пя-8-3. |  |  |  |  | 35745008 2804241805134
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-04-28 | 2024-04-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 10/0,4 кВ Д-3-6. |  |  |  |  | 35745101 2804241820270
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Кормиловский РЭС |  |  | 2024-04-28 | 2024-04-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-7-7. |  |  |  |  | 35745006 2804241824128
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Москаленский РЭС |  |  | 2024-04-28 | 2024-04-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 3ТМ-19. |  |  |  |  | 35745106 2804241827271
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Полтавский РЭС |  |  | 2024-04-28 | 2024-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от КТП 10/0,4 кВ 3МС-3. |  |  |  |  | 35745109 2804241828272
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2024-04-28 | 2024-04-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП ЮП-7-3. |  |  |  |  | 35745005 2804241845124
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нижнеомский РЭС |  |  | 2024-04-28 | 2024-04-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Па-6-6 |  |  |  |  | 35745003 2804241900135
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-04-28 | 2024-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Крутинская; Произвести осмотр охранной зоны ПС 110 кВ Крутинская и территории ПС 110 кВ Крутинская на предмет выявления посторонних предметов. По результатам осмотра запланировать вырубку угрожающих деревьев; Произвести профилактические испытания 2Т, ШМ-10 2Т ПС 110 кВ Крутинская |  |  |  |  | 357451 2804241959273
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-04-28 | 2024-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опор №№56, 59 ВЛ 110 кВ Чумановка - Атрачи (С-37) с проверкой мест крепления грозотроса. При проведении верхового осмотра произвести чистку изоляторов и замер сопротивления металлосвязи между заземлителем и заземляемыми элементами; Включить в план технического обслуживания замену дефектных изоляторов на опорах №№56, 59 ВЛ 110 кВ Чумановка - Атрачи (С-37).; Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Чумановка - Атрачи (С-37) по всей длине; Провести замер сопротивления заземляющих устройств на опорах №№56, 59 ВЛ 110 кВ Чумановка - Атрачи (С-37). При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей. |  |  |  |  | 357451 2804242015275
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Называевский РЭС |  |  | 2024-04-28 | 2024-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП-10/0,4 кВ 8ВА-15. |  |  |  |  | 35745107 2804242020276
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Называевский РЭС |  |  | 2024-04-28 | 2024-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ 4ПС-8. |  |  |  |  | 35745107 2804242052277
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-04-28 | 2024-04-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 2 от ПС 110 кВ Ачаирская. |  |  |  |  | 35745108 2804242151278
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2024-04-28 | 2024-04-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Т-2в-42.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №33-34 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Т-2в-42. |  |  |  |  | 35745307 2804242159106
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Тюкалинский РЭС |  |  | 2024-04-28 | 2024-04-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от КТП 10/0,4 кВ 11Тк-5. |  |  |  |  | 35745111 2804242218279
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Исилькульский РЭС |  |  | 2024-04-28 | 2024-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ 4БР-3 |  |  |  |  | 35745102 2804242252280
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Усть-Ишимский РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-УИ-20-15. |  |  |  |  | 35745309 2904240011107
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Называевский РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 2 от ПС 35 кВ Искра и визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры |  |  |  |  | 35745107 2904240108281
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Усть-Ишимский РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-УИ-20-11.; Произвести регулировку стрелы провиса проводов фаза "А" и "В" в пролете опор № 9-10 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-УИ-20-11. |  |  |  |  | 35745309 2904240528108
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ер-2-4. |  |  |  |  | 35745307 2904240641109
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Называевский РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ 10 кВ ф. 7 от ПС 110 кВ Утичье.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 7 от ПС 110 кВ Утичье на предмет выявления ОСД, угрожающих падением |  |  |  |  | 35745107 2904240900282
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тевризский РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ут-12-9. |  |  |  |  | 35745308 2904240955112
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-В-14-22. |  |  |  |  | 35745307 2904241018111
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тевризский РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Ут-12-3. |  |  |  |  | 35745308 2904241036113
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Тюкалинский РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от КТП 10/0,4 кВ 8Ат-6. |  |  |  |  | 35745111 2904241148283
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нижнеомский РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить визуальный осмотр опор № 26, № 28 ВЛ 10 кВ Хр-7 от ПС 35 кВ Хортицы обратив внимание на состояние изоляторов и вязок крепления провода к изолятору, при необходимости выполнить замену капронового колпачка и вязки крепления провода к изолятору.; Выполнить выправку опоры № 27 ВЛ 10 кВ Хр-7 от ПС 35 кВ Хортицы |  |  |  |  | 35745003 2904241202136
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Крутинский РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Рыжково. |  |  |  |  | 35745103 2904241241284
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Полтавский РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП 10/0,4 кВ 3МС-25. |  |  |  |  | 35745109 2904241345285
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Москаленский РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 8СК-32. |  |  |  |  | 35745106 2904241433286
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Называевский РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ 4ПК-4. |  |  |  |  | 35745107 2904241640287
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Азовский РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Зв-6-6. |  |  |  |  | 35745012 2904241808137
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Называевский РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ 5ПС-2. |  |  |  |  | 35745107 2904241815288
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 10 от ПС 35 кВ Красноярская. |  |  |  |  | 35745108 2904242146289
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Крутинский РЭС |  |  | 2024-04-30 | 2024-04-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 7КР-1. |  |  |  |  | 35745103 3004241052290
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2024-04-30 | 2024-04-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП ЮП-4-4. |  |  |  |  | 35745005 3004241212129
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-04-30 | 2024-04-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 8 от ПС 35 кВ Покровка Омская. |  |  |  |  | 35745108 3004241720291
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-04-30 | 2024-04-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 1 от ПС 35 кВ Солнечная Долина. |  |  |  |  | 35745108 3004242125292
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Тюкалинский РЭС |  |  | 2024-04-30 | 2024-04-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от КТП 10/0,4 кВ 12Тк-10. |  |  |  |  | 35745111 3004242201293
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Оконешниковский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участка ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП О-7-9, проходящего вблизи возгорания. |  |  |  |  | 35745001 0105240459138
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нижнеомский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП Хр-5-4. |  |  |  |  | 35745003 0105241448139
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Кормиловский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Пб-4-3. |  |  |  |  | 35745006 0105241545140
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-05-02 | 2024-05-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 110кВ Морозовка.; Произвести высоковольтные испытания КЛ-10 на опоре 1 ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 110кВ Морозовка.; Произвести ремонт концевой муфты КЛ-10 на опоре 1 ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 110кВ Морозовка. |  |  |  |  | 35745101 0205240010299
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-05-02 | 2024-05-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Уз-1-7. |  |  |  |  | 35745108 0205240500300
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Шербакульский РЭС |  |  | 2024-05-02 | 2024-05-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ 8Щ-2 |  |  |  |  | 35745112 0205240938301
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Одесский РЭС |  |  | 2024-05-02 | 2024-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП Лу-10-3.; Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролёте опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП Лу-10-3., при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса проводов. |  |  |  |  | 35745010 0205240950141
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Больше-Уковский РЭС |  |  | 2024-05-02 | 2024-05-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Рд-3-12. |  |  |  |  | 35745302 0205240955114
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС |  |  | 2024-05-02 | 2024-05-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план ремонтной компании 2025 года работы по замене опорно-стержневой изоляции на ПС 110 кВ Маяк.; Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ПС 110 кВ Маяк, с персоналом, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ПС Большереченского РЭС; Произвести замену опорного изолятора ф."В" на ШР-110 1Т ПС 110 кВ Маяк.; Произвести осмотр электрооборудования ПС 110 кВ Маяк.; Произвести ревизию фарфоровой опорно-стержневой изоляции на ПС 110 кВ Маяк. |  |  |  |  | 357453 0205241125115
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Тюкалинский РЭС |  |  | 2024-05-02 | 2024-05-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от КТП 10/0,4 кВ 4Нг-9. |  |  |  |  | 35745111 0205241444303
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2024-05-03 | 2024-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-ЧК-2-4.; Произвести замену дефектной вязки крепления провода к изолятору ф."А" на опоре №18 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Чк-2-4. |  |  |  |  | 35745307 0305240925116
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-05-03 | 2024-05-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. 3 от ПС 110 кВ Чунаевка. |  |  |  |  | 35745101 0305241315262
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-05-03 | 2024-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить поврежденный кабель ВЛ-10 кВ ф. 6 от ПС 110 кВ Парниковая.; Провести высоковольтные испытания кабельной вставки ВЛ-10 кВ ф. 6 от ПС 110 кВ Парниковая.; Произвести ОМП ВЛ-10 кВ ф. 6 от ПС 110 кВ Парниковая. |  |  |  |  | 35745101 0305241830307
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Большереченский РЭС |  |  | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Бр-13-23. |  |  |  |  | 35745301 0405240910120
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Шербакульский РЭС |  |  | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ 3Кт-1 |  |  |  |  | 35745112 0405241040308
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Москаленский РЭС |  |  | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить ремонт провода в пролёте опор №5-6 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4 кВ 3ПЯ-7.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 3ПЯ-7. |  |  |  |  | 35745106 0405241054309
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Любинский РЭС |  |  | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 5РС-2. |  |  |  |  | 35745104 0405241200310
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тевризский РЭС |  |  | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Тск-2-16. |  |  |  |  | 35745308 0405241408118
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Большереченский РЭС |  |  | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Кур-5-3. |  |  |  |  | 35745301 0405241424121
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Ку-4-2.; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №№ 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Ку-4-2. |  |  |  |  | 35745005 0405241459143
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Кормиловский РЭС |  |  | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить визуальный осмотр изоляторов и линейной арматуры на опоре № 2 ВЛ 10 кВ КЦ-7 от ПС 35 кВ Кольцовка.; Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Кц-7 от ПС 35 кВ Кольцовка. |  |  |  |  | 35745006 0405241503145
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тевризский РЭС |  |  | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Тск-2-14. |  |  |  |  | 35745308 0405241554117
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Крутинский РЭС |  |  | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Крутинская; Произвести замену вязки провода ф.В на опоре 45 ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Крутинская |  |  |  |  | 35745103 0405241555312
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Т-2в-76.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Т-2в-76. |  |  |  |  | 35745307 0405241813119
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Горьковский РЭС |  |  | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Пв-3-1. |  |  |  |  | 35745004 0405242053142
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Калачинский РЭС |  |  | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Вс-3-3. |  |  |  |  | 35745002 0405242145146
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-05-05 | 2024-05-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ Нт-1-7. |  |  |  |  | 35745108 0505240108313
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2024-05-05 | 2024-05-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Чк-2-1. |  |  |  |  | 35745005 0505240831144
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2024-05-05 | 2024-05-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мр-22-26. |  |  |  |  | 35745306 0505241316122
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Тюкалинский РЭС |  |  | 2024-05-05 | 2024-05-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от КТП 10/0,4 кВ 3Тк-19. |  |  |  |  | 35745111 0505241316314
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тевризский РЭС |  |  | 2024-05-05 | 2024-05-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ут-7-6. |  |  |  |  | 35745308 0505241337123
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2024-05-05 | 2024-05-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-В-14-3. |  |  |  |  | 35745307 0505241417124
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Усть-Ишимский РЭС |  |  | 2024-05-05 | 2024-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП УИ-20-4; Произвести регулировку стрелы провиса проводов фаза "С" и "В" в пролете опор № 14-15 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-УИ-20-4. |  |  |  |  | 35745309 0505241937125
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-05-05 | 2024-05-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить поврежденный кабель КЛ-10 кВ ф.704 от ПС 110 кВ Сибзавод; Провести высоковольтные испытания КЛ-10 кВ ф.704 от ПС 110 кВ Сибзавод; Произвести ОМП КЛ-10 кВ ф.704 от ПС 110 кВ Сибзавод |  |  |  |  | 35745101 0505242305315
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Полтавский РЭС |  |  | 2024-05-06 | 2024-05-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 110 кВ Полтавская.; Произвести замену промежуточной деревянной опоры на ж/б приставке №18 ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 110 кВ Полтавская. |  |  |  |  | 35745109 0605240130318
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-05-07 | 2024-05-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить поврежденный кабель КЛ-10 кВ ф.7 от РП-410 к ТП-4011; Провести высоковольтные испытания КЛ-10 кВ ф.7 от РП-410 к ТП-4011; Произвести ОМП КЛ-10 кВ ф.7 от РП-410 к ТП-4011 |  |  |  |  | 35745101 0705241025321
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-05-07 | 2024-05-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Южная – Новоуральская (С-95) с выявлением посторонних предметов в охранной зоне ЛЭП, создающих риски отключения линии.; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 165 ВЛ 110 кВ Южная - Новоуральская (С-95). При несоответствии сопротивления заземляющего устройства нормативному значению, установить дополнительные заземлители.; Написать письмо в администрацию Южного сельского поселения о необходимости уборки несанкционированной свалки в охранной зоне ВЛ 110 кВ Южная - Новоуральская (С-95). |  |  |  |  | 357450 0705241128147
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Седельниковский РЭС |  |  | 2024-05-07 | 2024-05-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф. 1 КТП Р-9-17. |  |  |  |  | 35745310 0705241315126
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Усть-Ишимский РЭС |  |  | 2024-05-07 | 2024-05-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП УИ-20-17. |  |  |  |  | 35745309 0705241503127
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2024-05-07 | 2024-05-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мр-22-17, проходящего вблизи очага возгорания. |  |  |  |  | 35745306 0705241525128
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тевризский РЭС |  |  | 2024-05-07 | 2024-05-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Бш-7-5. |  |  |  |  | 35745308 0705241854129
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Седельниковский РЭС |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф. 1 КТП Из-4-14. |  |  |  |  | 35745310 0805240917131
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Шербакульский РЭС |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП 10/0,4 кВ 4Кт-3. |  |  |  |  | 35745112 0805241317324
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Кормиловский РЭС |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 Пд-4 от ПС 35 кВ Правда.; Выполнить замену поврежденного изолятора фазы "С" на опоре № 38 ВЛ-10 кВ Пд-4 от ПС 35 кВ Правда. |  |  |  |  | 35745006 0805241406152
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 7 от ПС 35 кВ Дружино; Произвести замену опоры 11 ВЛ-10 кВ ф. 7 от ПС 35 кВ Дружино |  |  |  |  | 35745101 0805241510327
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Шербакульский РЭС |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП 10/0,4 кВ 3Щ-8. |  |  |  |  | 35745112 0805241512325
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Шербакульский РЭС |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ 3Щ-8. |  |  |  |  | 35745112 0805241842326
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. 5 от ПС 35 кВ Дружино. |  |  |  |  | 35745101 0905240510330
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Нижнеомская-Петропавловская (С-130).; Выполнить расширение просеки в пролёте опор №№ 144-145 ВЛ 110 кВ Нижнеомская-Петропавловская (С-130) на высоту падающего дерева на высоту падающего дерева.; Выполнить ремонт провода фазы "А" в пролёте опор №№ 144-145 ВЛ 110 кВ Нижнеомская-Петропавловская (С-130).; Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 110 кВ Нижнеомская-Петропавловская (С-130) с персоналом, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ на тему: «Порядок выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ. Порядок выявления ДКР, растущих под проводами ВЛ. Организация своевременного устранения выявленных дефектов». |  |  |  |  | 357450 0905240939153
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Кормиловский РЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Кц-7-11. |  |  |  |  | 35745006 0905241000154
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Исилькульский РЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ 5БР-6 |  |  |  |  | 35745102 0905241000331
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Горьковский РЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Г-19-4. |  |  |  |  | 35745004 0905241008148
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Полтавский РЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП 10/0,4 кВ 1ЕР-3. |  |  |  |  | 35745109 0905241022323
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тевризский РЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Бш-10-7. |  |  |  |  | 35745308 0905241105132
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-КК-9-13.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 38-39 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-КК-9-13. |  |  |  |  | 35745306 0905241117140
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Усть-Ишимский РЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП УИ-19-5.; Произвести регулировку стрелы провиса проводов фаза "А" и "В" в пролете опор №3-3/1 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП УИ-19-5. |  |  |  |  | 35745309 0905241120141
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Пв-6-9. |  |  |  |  | 35745108 0905241126332
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Тюкалинский РЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.7 от ПС 110 кВ Тюкалинская. |  |  |  |  | 35745111 0905241145333
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Исилькульский РЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП 10/0,4 кВ 12Ю-22 |  |  |  |  | 35745102 0905241145334
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Павлоградский РЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП П-5-10. |  |  |  |  | 35745009 0905241148155
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Седельниковский РЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести осмотр ТП-Из-5-22 и участка ВЛ 10 кВ ф.5 от ПС 110 кВ Избышева, расположенных вблизи очага возгорания. |  |  |  |  | 35745310 0905241150143
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Исилькульский РЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Восстановить провода в пролете опор №№ 2/2-2/3 ф. А и ф. В ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП 10/0,4 кВ 12Ю-40; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП 10/0,4 кВ 12Ю-40 |  |  |  |  | 35745102 0905241150335
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ Ком-7 от ПС 110 кВ Коммунист. |  |  |  |  | 35745005 0905241153149
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тевризский РЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Бш-7-4. |  |  |  |  | 35745308 0905241210133
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Тюкалинский РЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 КТП 10/0,4 кВ 1Ат-7. |  |  |  |  | 35745111 0905241245337
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Саргатский РЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф 1 от ТП 10/0,4 кВ С-8-20.; Произвести замену вязки фазы "А" на опоре № 2 ВЛ 0,4 кВ ф 1 от ТП 10/0,4 кВ С-8-20. |  |  |  |  | 35745110 0905241255338
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ Бр-9-3. |  |  |  |  | 35745108 0905241315339
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Тюкалинский РЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 КТП 10/0,4 кВ 1Тк-22. |  |  |  |  | 35745111 0905241330340
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Марьяновский РЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 6ОР-6 |  |  |  |  | 35745105 0905241423341
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Большереченский РЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Кур-5-9. |  |  |  |  | 35745301 0905241446130
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Таврический РЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Пр-6-8. |  |  |  |  | 35745008 0905241450156
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Зл-1-4.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №15-16 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Зл-1-4 |  |  |  |  | 35745307 0905241506135
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Тюкалинский РЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Малиновка.; Произвести замену изолятора фазы "В" на опоре № 2/6 ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Малиновка. |  |  |  |  | 35745111 0905241530342
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Т-2-108.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №42-43 на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Т-2-108. |  |  |  |  | 35745307 0905241554136
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тевризский РЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Бш-10-7. |  |  |  |  | 35745308 0905241700134
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Горьковский РЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ Сх-2-2. |  |  |  |  | 35745004 0905241746150
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 10 кВ ф.11 от ПС 35 кВ Ермаковка, с персоналом Тарского РЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 10 кВ.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.11 от ПС 35 кВ Ермаковка.; Произвести вырубку отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением на провода, по всей длине ВЛ 10 кВ ф.11 от ПС 35 кВ Ермаковка.; Произвести ревизию состояния проводов ф."А" и ф."В" в пролёте опор №70-71 на ВЛ 10 кВ ф.11 от ПС 35 кВ Ермаковка. |  |  |  |  | 35745307 0905241805142
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Новотроицкая |  |  |  |  | 35745108 0905242001343
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Усть-Ишимский РЭС |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Ск-3-7.; Произвести регулировку стрелы провиса проводов фаза "С" и "В" в пролете опор № 11-12 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП Ск-3-7. |  |  |  |  | 35745309 1005240043144
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тевризский РЭС |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести осмотр участка ВЛ 10 кВ ф.15 от ПС 110 кВ Тевриз, расположенного вблизи очага возгорания. |  |  |  |  | 35745308 1005240446145
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Седельниковский РЭС |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф. 2 КТП Из-4-20. |  |  |  |  | 35745310 1005240832138
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Усть-Ишимский РЭС |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП Ск-3-11.; Произвести регулировку стрелы провиса проводов фаза "А" и "В" в пролете опор № 8-8/7 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП Ск-3-11. |  |  |  |  | 35745309 1005241012146
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Горьковский РЭС |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ Сб-3-3. |  |  |  |  | 35745004 1005241047151
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Усть-Ишимский РЭС |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП УИ-13-25.; Произвести регулировку стрелы провиса проводов фаза "А" и "В" в пролете опор № 6-7 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП УИ-13-25. |  |  |  |  | 35745309 1005241127147
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Усть-Ишимский РЭС |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП УИ-20-8.; Произвести регулировку стрелы провиса проводов фаза "С" и "В" в пролете опор № 5/3-5/4 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП УИ-20-8. |  |  |  |  | 35745309 1005241520148
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тевризский РЭС |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-БЯ-2-6. |  |  |  |  | 35745308 1005241541149
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Большереченский РЭС |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Пч-6-5. |  |  |  |  | 35745301 1005242058137
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Москаленский РЭС |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт контактного соединения ф "А" на РБ-0,4кВ 1Т в КТП 10/0,4 кВ 2ТМ-15; Провести внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ 2ТМ-15. |  |  |  |  | 35745106 1005242110346
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-05-11 | 2024-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Амре – Жатва (С-67).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 459 ВЛ 110 кВ Амре – Жатва (С-67).; Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде фазы "В" на опоре № 459 ВЛ 110 кВ Амре – Жатва (С-67), при замене изолятора выполнить чистку изоляции фаз "А", "В", "С" на опоре № 459 ВЛ 110 кВ Амре – Жатва (С-67). |  |  |  |  | 357450 1105240429157
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-05-11 | 2024-05-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Бр-9-33 |  |  |  |  | 35745108 1105242245347
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тевризский РЭС |  |  | 2024-05-12 | 2024-05-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Бш-10-7. |  |  |  |  | 35745308 1205241510150
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Седельниковский РЭС |  |  | 2024-05-12 | 2024-05-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф. 1 от КТП-Из-5-22. |  |  |  |  | 35745310 1205241632139
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-05-12 | 2024-05-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Сд-5-8 |  |  |  |  | 35745108 1205241635349
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тевризский РЭС |  |  | 2024-05-12 | 2024-05-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Бш-12-4. |  |  |  |  | 35745308 1205241635151
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Большереченский РЭС |  |  | 2024-05-12 | 2024-05-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мк-12-8. |  |  |  |  | 35745301 1205241644152
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Тюкалинский РЭС |  |  | 2024-05-12 | 2024-05-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 КТП 10/0,4 кВ 11Тк-1. |  |  |  |  | 35745111 1205241737350
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Называевский РЭС |  |  | 2024-05-12 | 2024-05-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ 8ПК-4. |  |  |  |  | 35745107 1205241831351
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Называевский РЭС |  |  | 2024-05-12 | 2024-05-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 10/0,4 кВ 1УТ-3 |  |  |  |  | 35745107 1205242141352
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-05-13 | 2024-05-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Направить заявление в ОМВД России по Омскому району; Провести внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Густафьево – Московка с отпайкой на ПС Морозовская I цепь (С-11), КВЛ 110 кВ Густафьево – Московка с отпайкой на ПС Морозовская II цепь (С-12) по всей длине.; Произвести измерение стрел провеса проводов в пролете опор №№ 40-41 ВЛ 110 кВ КВЛ 110 кВ Густафьево – Московка с отпайкой на ПС Морозовская I цепь (С-11), КВЛ 110 кВ Густафьево – Московка с отпайкой на ПС Морозовская II цепь (С-12). В случае выявления нарушения произвести регулировку. |  |  |  |  | 357451 1305241453359
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Горьковский РЭС |  |  | 2024-05-13 | 2024-05-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Г-3 от ПС 110 кВ Горьковская.; Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 10 кВ Г-3 от ПС 110 кВ Горьковская, с персоналом Горьковского РЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 10 кВ.; Произвести вырубку отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением на провода, по всей длине ВЛ 10 кВ Г-3 от ПС 110 кВ Горьковская. |  |  |  |  | 35745004 1305241502158
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Калачинский РЭС |  |  | 2024-05-13 | 2024-05-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-51. |  |  |  |  | 35745002 1305241624159
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2024-05-13 | 2024-05-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 35 кВ Тара - Чёкрушево (125Ц), с персоналом СВЛ ПО СЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 35-110 кВ.; Произвести верховую ревизию состояния проводов на ВЛ 35 кВ Тара - Чёкрушево (125Ц). Выявленные замечания устранить.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Тара - Чёкрушево (125Ц).; Произвести ремонт провода ф."В" в пролёте опор №47-48 на ВЛ 35 кВ Тара - Чёкрушево (125Ц). |  |  |  |  | 35745307 1305241745153
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-05-13 | 2024-05-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 10/0,4 кВ Мр-1-9. |  |  |  |  | 35745101 1305242029360
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-05-14 | 2024-05-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Включить информацию о ТН в письмо в Ростехнадзор о потребительских отключениях за 2 квартал 2024 г. для учета информации при проведении дальнейших проверок; Выполнить замену ОПН-10 1Т 1сш ф."А" на ПС 110кВ Барановская; Провести высоковольтные испытания 1Т на ПС 110кВ Барановская; Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Барановская |  |  |  |  | 357451 1405241514364
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Называевский РЭС |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр и визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 кВ ф.6 от ПС 110 кВ Кочковатская; Произвести замену изолятора на опоре № 87 фазы "А" ВЛ-10 кВ ф.6 ПС 110 кВ Кочковатская |  |  |  |  | 35745107 1505241302369
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Называевский РЭС |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ 4КЧ-21. |  |  |  |  | 35745107 1505241539370
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Пш-4-16. |  |  |  |  | 35745108 1505241930374
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Мр-22-20. |  |  |  |  | 35745306 1605241018154
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Крутинский РЭС |  |  | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Стахановка, в том числе на предмет выявления посторонних предметов в охранной зоне |  |  |  |  | 35745103 1705241047358
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мр-22-18, проходящего вблизи очага возгорания. |  |  |  |  | 35745306 1705241936155
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Большереченский РЭС |  |  | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ПС 110 кВ Ингалы, с персоналом Большереченского РЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ПС.; Произвести внеочередной осмотр электрооборудования на ПС 110 кВ Ингалы.; Произвести очистку подвижных контактов траверсы изолирующей штанги и их регулировку за счет вворачивания (выворачивания) данных контактов в полюсе ф."С" СВ-110 кВ на ПС 110 кВ Ингалы.; Произвести регулировку одновременность касания подвижных контактов траверсы изолирующей штанги и нижних контактов дугогосительных устройств (камер) в полюсе ф."С" СВ-110 на ПС 110 кВ Ингалы.; Произвести центровку положения подвижных контактов траверсы изолирующей штанги относительно центров плоскости нижних контактов дугогосительных устройств (камер) в полюсе ф."С" СВ-110 на ПС 110 кВ Ингалы. |  |  |  |  | 35745301 1705242122156
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей ВЛ-110 кВ Азово - Сосновская (С-98).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 54 ВЛ-110 кВ Азово - Сосновская (С-98), при несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на опоре № 54 ВЛ-110 кВ Азово - Сосновская (С-98) нормативным значениям, установить дополнительные заземлители.; Запланировать замену подвесной изоляции фазы "В" на опоре № 54 ВЛ-110 кВ Азово - Сосновская (С-98). |  |  |  |  | 357450 1805240048160
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей ВЛ 110 кВ Павлоградская - Русская Поляна (С-93).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 142 ВЛ 110 кВ Павлоградская - Русская Поляна (С-93), при несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на опоре № 142 ВЛ 110 кВ Павлоградская - Русская Поляна (С-93) нормативным значениям, установить дополнительные заземлители.; Запланировать замену подвесной изоляции фазы "А" на опоре № 142 ВЛ 110 кВ Павлоградская - Русская Поляна (С-93). |  |  |  |  | 357450 1805240512161
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Красный Октябрь - Медет (24Ц); Выполнить замену опоры № 93 ВЛ-35 кВ Красный Октябрь - Медет (24Ц). |  |  |  |  | 357450 1805241150162
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Исилькульский РЭС |  |  | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ 9Ю-27 |  |  |  |  | 35745102 1805241747385
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора на опоре № 2 отпайки на ПС 110 кВ Птицефабрика ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками(С-6); Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками (С-6) по всей длине; Произвести верховой осмотр опоры № 2 отпайки на ПС Птицефабрика ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками (С-6). Во время проведения верхового осмотра произвести чистку изоляторов.; Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 2 отпайки на ПС 110 кВ Птицефабрика ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками (С-6). При необходимости произвести установку дополнительного заземлителя |  |  |  |  | 357451 1905240428386
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Большереченский РЭС |  |  | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Бр-10-3, проходящего вблизи очага возгорания. |  |  |  |  | 35745301 1905240547157
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нижнеомский РЭС |  |  | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить выправку опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП См-5-3 |  |  |  |  | 35745003 1905241801163
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Включить информацию о ТН в письмо в Ростехнадзор о потребительских отключениях за 2 квартал 2024 г. для учета информации при проведении дальнейших проверок; Произвести внеочередной осмотр опорно-стержневой изоляции ПС 110 кВ Бройлерная; Произвести внеочередные высоковольтные испытания 2Т, ШМ-10 2Т ПС 110 кВ Бройлерная.; Произвести замену опорно-стержневого изолятора на шинном мосту 10кВ 2Т ф."А" на ПС 110кВ Бройлерная. |  |  |  |  | 357451 1905242007391
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора на опоре № 93 ВЛ 110 кВ Тюкалинская – Бекишево (С-39); Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Тюкалинская – Бекишево (С-39) по всей длине; Произвести верховой осмотр опоры № 93 ВЛ 110 кВ Тюкалинская – Бекишево (С-39). Во время проведения верхового осмотра произвести чистку изоляторов.; Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 93 ВЛ 110 кВ Тюкалинская – Бекишево (С-39). При необходимости произвести установку дополнительного заземлителя. |  |  |  |  | 357451 1905242224393
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 14 от ПС 110 кВ Бройлерная. |  |  |  |  | 35745108 1905242315394
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Нт-1-30. |  |  |  |  | 35745108 2005240010395
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Пш-7-14. |  |  |  |  | 35745108 2005240144396
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Сд-7-16. |  |  |  |  | 35745108 2005240205397
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 7 от ПС 220 кВ Лузино.; Провести ремонт шлейфа на опоре №7 ВЛ-10 кВ ф. 7 от ПС 220 кВ Лузино. |  |  |  |  | 35745101 2005240215398
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 3 от ПС 220 кВ Лузино.; Провести ремонт провода на опоре №28 в сторону опоры №29 ВЛ-10 кВ ф. 3 от ПС 220 кВ Лузино. |  |  |  |  | 35745101 2005240225399
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Па-11-15. |  |  |  |  | 35745101 2005240300401
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ Сд-7-5. |  |  |  |  | 35745108 2005240422403
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-10/0,4кВ Нд-3-2. |  |  |  |  | 35745108 2005240500404
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 7 от ПС 35 кВ Солнечная Долина. |  |  |  |  | 35745108 2005240805405
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Любинский РЭС |  |  | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.3 от ЦРП 10кВ Новокиевский.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.3 от ЦРП 10кВ Новокиевский. |  |  |  |  | 35745104 2005241611407
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Горьковский РЭС |  |  | 2024-05-21 | 2024-05-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Г-5-10. |  |  |  |  | 35745004 2105241051164
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Москаленский РЭС |  |  | 2024-05-21 | 2024-05-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ 3НЦ-9. |  |  |  |  | 35745106 2105241403410
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Таврический РЭС |  |  | 2024-05-21 | 2024-05-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Ло-3-9. |  |  |  |  | 35745008 2105241718165
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Тюкалинский РЭС |  |  | 2024-05-21 | 2024-05-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от КТП 10/0,4 кВ 2Тк-1. |  |  |  |  | 35745111 2105242142413
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Саргатский РЭС |  |  | 2024-05-22 | 2024-05-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4кВ С-4-11. |  |  |  |  | 35745110 2205241252416
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-05-22 | 2024-05-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора на опоре № 35 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 – Петрушенко с отпайками I цепь (С-21); Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 – Петрушенко с отпайками I цепь (С-21) по всей длине; Произвести верховой осмотр опоры № 35 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 – Петрушенко с отпайками I цепь (С-21). Во время проведения верхового осмотра произвести чистку изоляторов.; Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 35 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 – Петрушенко с отпайками I цепь (С-21). При необходимости произвести установку дополнительного заземлителя. |  |  |  |  | 357451 2205241449417
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-05-22 | 2024-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ 6841.; Произвести замену АВ-0,4кВ ф.1 и РБ-0,4 кВ ф.1 фазы В в ТП 10/0,4 кВ 6841. |  |  |  |  | 35745101 2205241600418
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Азовский РЭС |  |  | 2024-05-22 | 2024-05-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Тм-10 от ПС 110 кВ Память Тельмана. |  |  |  |  | 35745012 2205241928166
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-05-22 | 2024-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ М-2-1.; Провести внеочередной осмотр ТП 10/0,4кВ М-2-1.; Произвести замену АВ-0,4кВ ф.1 в ТП 10/0,4кВ М-2-1 |  |  |  |  | 35745101 2205242005419
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-05-23 | 2024-05-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ТМ на ПС 110 кВ Новоуральская.; Направить письмо в ПАО "Россети Цифра" об необходимости информирования ПАО «Россети Сибирь» при выполнении планируемых работ и неисправностях на оборудовании арендованных каналов связи. |  |  |  |  | 357450 2305240813167
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Одесский РЭС |  |  | 2024-05-23 | 2024-05-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Од-3 от ПС 110 кВ Одесская.; Произвести замену полюса фазы "В" РЛНД-10 на опоре № 252 ОП КТП Од-3-6 ВЛ 10 кВ Од-3 от ПС 110 кВ Одесская. |  |  |  |  | 35745010 2305241355168
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Большереченский РЭС |  |  | 2024-05-23 | 2024-05-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр Вл-0,4кВ ф.1 от ТП-Пч-6-3. |  |  |  |  | 35745301 2305241536158
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-05-24 | 2024-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опоры № 8, 9А ВЛ 110 кВ Петрушенко - Новомарьяновская (С-142). При проведении верхового осмотра проверить целостность провода.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Петрушенко - Новомарьяновская (С-142); Провести замер сопротивления заземляющих устройств на опоре №8, 9А ВЛ 110 кВ Петрушенко - Новомарьяновская (С-142). При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей. |  |  |  |  | 357451 2405240421420
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-05-24 | 2024-05-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Стрела-Т - Жатва (С-68).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 468 ВЛ 110 кВ Стрела-Т - Жатва (С-68), при несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на опоре № 468 ВЛ 110 кВ Стрела-Т - Жатва (С-68) нормативным значениям, установить дополнительные заземлители.; Запланировать замену подвесной изоляции фазы "С" на опоре № 468 ВЛ 110 кВ Стрела-Т - Жатва (С-68).; Провести анализ причин отключений участка ВЛ 110 кВ Стрела-Т - Жатва (С-68), при необходимости пересмотреть объемы ремонта ВЛ 110 кВ Стрела-Т - Жатва (С-68). |  |  |  |  | 357450 2405240459169
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-05-24 | 2024-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опоры №41А, 42А ВЛ 110 кВ Загородная - Саргатская с отпайкой на ПС Романенко I цепь (С-27). При проведении верхового осмотра проверить место крепления заземления грозотроса к телу опоры.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Загородная - Саргатская с отпайкой на ПС Романенко I цепь (С-27); Провести замер сопротивления заземляющих устройств на опоре 41А, 42А ВЛ 110 кВ Загородная - Саргатская с отпайкой на ПС Романенко I цепь (С-27). При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей. |  |  |  |  | 357451 2405240500421
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Русско-Полянский РЭС |  |  | 2024-05-26 | 2024-05-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участка ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Сиб-1-9 проходящего вблизи возгорания. |  |  |  |  | 35745011 2605240353170
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Пр-2-12. |  |  |  |  | 35745306 2705241104159
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нижнеомский РЭС |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ См-10 от ПС 35 кВ Старомалиновка.; Выполнить выправку опоры № 110 ВЛ 10 кВ См-10 от ПС 35 кВ Старомалиновка. |  |  |  |  | 35745003 2705241112171
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | При проведении верхового осмотра опоры №18 на ВЛ 110 кВ Большеречье - Моховой Привал с отпайками (С-74Б) произвести очистку траверсы от гнезда.; Произвести верховой осмотр на опоре №18 ВЛ 110 кВ Большеречье - Моховой Привал с отпайками (С-74Б) с проверкой состояния провода ф."А". При необходимости произвести ремонт провода.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Большеречье - Моховой Привал с отпайками (С-74Б).; Произвести измерение сопротивления опоры №18 на ВЛ 110 кВ Большеречье - Моховой Привал с отпайками (С-74Б). При необходимости произвести установку дополнительного заземлителя.; Рассмотреть вопрос о возможности установки специальных отпугивающих или препятствующих посадке птиц устройств на ВЛ 110 кВ Большеречье - Муромцево (С-74Б). |  |  |  |  | 357453 2805240416160
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.1212Б от ПС 110 кВ Куйбышевская; Провести ремонт шлейфа ф.В на опоре № 2/1 ВЛ-10 кВ ф.1212Б от ПС 110 кВ Куйбышевская |  |  |  |  | 35745101 2805241052433
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Исилькульский РЭС |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ 3И-4 |  |  |  |  | 35745102 2805241447435
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Подготовить и направить претензионное письмо руководству АО ТПК "Асгард агро" о возмещении причинённого ущерба и организации надлежавшего выполнения работ в соответствии с условиями договора.; Произвести верховую ревизию состояния провода ф."А" в пролёте опор №52-53 на ВЛ 110 кВ Большеречье - Моховой Привал с отпайками (С-74Б). При необходимости произвести ремонт провода.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Большеречье - Моховой Привал с отпайками (С-74Б).; Убрать дерево с провода ф."А" в пролёте опор №52-53 на ВЛ 110 кВ Большеречье - Моховой Привал с отпайками (С-74Б). |  |  |  |  | 357453 2805241541161
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Любинский РЭС |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.3 от ПС 110 кВ Новолюбинская.; Произвести замену подвесного изолятора ф.С на опоре №16 ВЛ-10кВ ф.3 от ПС 110 кВ Новолюбинская |  |  |  |  | 35745104 2805241605437
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования на наличие птичьих гнезд на территории ПС 110 кВ Екатеринославская; Произвести внеочередные профилактические испытания 2Т, ШМ-10 2Т ПС 110 кВ Екатеринославская; Рассмотреть возможность установки специальных устройств, исключающих возможность перекрытий, а также устройств, препятствующих посадке птиц на электрооборудование ПС 110 кВ Екатеринославская. |  |  |  |  | 357451 2805241638438
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нижнеомский РЭС |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП Сл-2-1. |  |  |  |  | 35745003 2805241701172
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Калачинский РЭС |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Вс-11 от ПС 35 кВ Воскресенка. |  |  |  |  | 35745002 2805242054173
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тевризский РЭС |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Тв-8-3. |  |  |  |  | 35745308 2805242126162
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Тюкалинский РЭС |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.6 от ПС 110 кВ Валуевская-2. |  |  |  |  | 35745111 2805242155441
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Т-1-69.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Т-1-69. |  |  |  |  | 35745307 2905240239163
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 7 от ПС 35 кВ Красноярская. |  |  |  |  | 35745108 2905240310443
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Исилькульский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 35 кВ Баррикада.; Провести проверку состояния опор, проводов, тросов ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 35 кВ Баррикада.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 35 кВ Баррикада. |  |  |  |  | 35745102 2905240510442
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Колосовский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Ч-1-6 |  |  |  |  | 35745305 2905241026164
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ ф.5 от ПС 35 Красная Горка.; Произвести замену изолятора ф.А на опоре №2/1 ВЛ-6 кВ ф.5 от ПС 35 кВ Красная Горка. |  |  |  |  | 35745101 2905241200444
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Калачинский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Мз-3 от ПС 35 кВ Мехзавод. |  |  |  |  | 35745002 2905241703174
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Тюкалинский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.6 от ПС 35 кВ Старосолдатка. |  |  |  |  | 35745111 2905242115445
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Усть-Ишимский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-УИ-13-18.; Произвести регулировку стрелы провиса проводов фаза "А" и "В" в пролете опор № 10-11 на ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-3УИ-13-18. |  |  |  |  | 35745309 2905242346165
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Москаленский РЭС |  |  | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 10/0,4 кВ 8СК-33. |  |  |  |  | 35745106 3005240755446
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Любинский РЭС |  |  | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 1НЛ-6. |  |  |  |  | 35745104 3005240851447
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 25 от ПС 110 кВ Бройлерная. |  |  |  |  | 35745108 3105241610451
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опоры №9 ВЛ 110 кВ Петрушенко - Драгунская с отпайками I цепь (С-31). При проведении верхового осмотра проверить целостность провода в месте касания.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Петрушенко - Драгунская с отпайками I цепь (С-31) по всей длине; Провести замер сопротивления заземляющих устройств на опоре №9 ВЛ 110 кВ Петрушенко - Драгунская с отпайками I цепь (С-31). При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей.; Рассмотреть вопрос о возможности установки специальных отпугивающих или препятствующих посадке птиц устройств на ВЛ 110 кВ Петрушенко - Драгунская с отпайками I цепь (С-31) |  |  |  |  | 357451 3105242001452
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Подать заявление в полицию для установления виновных лиц; Провести внеочередные высоковольтные испытания КЛ-10 кВ ф.3638 и ф.3615 от ПС 110кВ Прибрежная до ТП 10/0,4 кВ 6581.; Произвести работы по восстановлению поврежденных кабелей КЛ-10 кВ ф.3638 и ф.3615 от ПС 110кВ Прибрежная до ТП 10/0,4 кВ 6581. |  |  |  |  | 35745101 0106241010454
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Кормиловский РЭС |  |  | 2024-06-02 | 2024-06-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участка ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-7-1, проходящей вблизи очага возгорания. |  |  |  |  | 35745006 0206240346175
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Кормиловский РЭС |  |  | 2024-06-02 | 2024-06-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участка ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-9-17, проходящей вблизи очага возгорания. |  |  |  |  | 35745006 0206241314176
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-06-02 | 2024-06-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Кр-3-19. |  |  |  |  | 35745108 0206241321456
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-06-03 | 2024-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Горьковская – Нижнеомская (С-129).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 172 ВЛ 110 кВ Горьковская – Нижнеомская (С-129).; Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде фазы "А" на опоре № 172 ВЛ 110 кВ Горьковская – Нижнеомская (С-129), при замене изолятора выполнить чистку изоляции фаз "А", "В", "С" на опоре № 172 ВЛ 110 кВ Горьковская – Нижнеомская (С-129). |  |  |  |  | 357450 0306240541177
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-06-03 | 2024-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести высоковольтные испытания КЛ-10 кВ ф.1215Б от РП 410 до ТП 4106; Произвести ОМП КЛ-10 кВ ф.1215Б от РП 410 до ТП 4106; Произвести работы по восстановлению поврежденного кабеля КЛ-10 кВ ф.1215Б от РП 410 до ТП 4106 |  |  |  |  | 35745101 0306240705439
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-06-03 | 2024-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить фарфоровую опорно-стержневой изоляции на полимерную на ПС 110 кВ Калачинская.; Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ПС 110 кВ Калачинская, с персоналом, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ПС Калачинского РЭС; Произвести осмотр электрооборудования ПС 110 кВ Калачинская.; Произвести ревизию фарфоровой опорно-стержневой изоляции на ПС 110 кВ Калачинская. |  |  |  |  | 357450 0306240950179
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2024-06-03 | 2024-06-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Чк-5-15. |  |  |  |  | 35745005 0306241045180
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Азовский РЭС |  |  | 2024-06-03 | 2024-06-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Тм-1-11. |  |  |  |  | 35745012 0306241657181
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-06-03 | 2024-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ Д-3-6. |  |  |  |  | 35745101 0306242010459
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-06-03 | 2024-06-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ Рз-7-6. |  |  |  |  | 35745108 0306242206461
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Тюкалинский РЭС |  |  | 2024-06-03 | 2024-06-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от КТП 10/0,4 кВ 4Сс-14. |  |  |  |  | 35745111 0306242335463
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Тюкалинский РЭС |  |  | 2024-06-04 | 2024-06-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Подать заявление в полицию для установления виновных лиц; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.4 от ПС 35 кВ Старосолдатка.; Произвести замену опоры № 5/5 ВЛ-10 кВ ф.4 от ПС 35 кВ Старосолдатка. |  |  |  |  | 35745111 0406240047464
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-06-04 | 2024-06-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Рз-3-20. |  |  |  |  | 35745108 0406240345465
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-06-04 | 2024-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Лузино – Новоселецк (С-67).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 112 ВЛ 110 кВ Лузино – Новоселецк (С-67).; Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде фазы "В" на опоре № 112 ВЛ 110 кВ Лузино – Новоселецк (С-67), при замене изолятора выполнить чистку изоляции фаз "А", "В", "С" на опоре № 112 ВЛ 110 кВ Лузино – Новоселецк (С-67). |  |  |  |  | 357450 0406240432178
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-06-04 | 2024-06-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф. ОБВ-1 от ПС 110 кВ ОБВ. |  |  |  |  | 35745101 0406241142467
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-06-04 | 2024-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Татарская.; Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Иртышская – Татарская (С-170).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 11 ВЛ 110 кВ Иртышская – Татарская (С-170).; Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде фазы "В" на опоре № 11 ВЛ 110 кВ Иртышская – Татарская (С-170), при замене изолятора выполнить чистку изоляции фаз "А", "В", "С" на опоре № 11 ВЛ 110 кВ Иртышская – Татарская (С-170).; Произвести послеаварийную проверку работы цепей управления и привода СВ-110 ПС 110 кВ Татарская. |  |  |  |  | 357450 0406241231182
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Кормиловский РЭС |  |  | 2024-06-04 | 2024-06-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-4-4. |  |  |  |  | 35745006 0406242222183
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опоры № 121, № 154 ВЛ 110 кВ Валерино-Оконешниковская (С-59). При проведении верхового осмотра проверить место крепления заземления грозотроса к телу опоры.; Выполнить замер сопротивления заземляющих устройств на опоре № 121, № 154 ВЛ 110 кВ Валерино-Оконешниковская (С-59). При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Валерино-Оконешниковская (С-59). |  |  |  |  | 357450 0506240414184
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Азовский РЭС |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП Цп-8-7. |  |  |  |  | 35745012 0506241459185
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Азовский РЭС |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.4 от КТП Цп-8-6. |  |  |  |  | 35745012 0506241644187
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Большереченский РЭС |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр Вл-0,4кВ ф.2 от ТП-Тк-11-1. |  |  |  |  | 35745301 0506241730166
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Одесский РЭС |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Од-6-8. |  |  |  |  | 35745010 0506241858188
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести ревизию всех шкафов СН ПС "Ачаирская оросительная", с восстановлением лакокрасочного покрытия |  |  |  |  | 357451 0506241930468
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 7 от ПС 110 кВ Ачаирская Оросительная. |  |  |  |  | 35745108 0506242110469
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 7 от ПС 35кВ Розовка. |  |  |  |  | 35745108 0506242131470
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Т-1-96. |  |  |  |  | 35745307 0506242207167
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тевризский РЭС |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Ут-7-11. |  |  |  |  | 35745308 0506242259168
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тевризский РЭС |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Ут-7-4. |  |  |  |  | 35745308 0606241025169
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Азовский РЭС |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП РП-1-2-2. |  |  |  |  | 35745012 0606241103191
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Знаменский РЭС |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Ня-10-8. |  |  |  |  | 35745303 0606241126170
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план технического обслуживания замену дефектных изоляторов на опоре № 459 ВВЛ 110 кВ Драгунская – Называевская с отпайкой на ПС Кочковатская I цепь (С-33), ВЛ 110 кВ Драгунская – Называевская с отпайкой на ПС Кочковатская II цепь (С-34).; Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Драгунская – Называевская с отпайкой на ПС Кочковатская I цепь (С-33), ВЛ 110 кВ Драгунская – Называевская с отпайкой на ПС Кочковатская II цепь (С-34) по всей длине; Произвести верховой осмотр опоры № 459 ВЛ 110 кВ Драгунская – Называевская с отпайкой на ПС Кочковатская I цепь (С-33), ВЛ 110 кВ Драгунская – Называевская с отпайкой на ПС Кочковатская II цепь (С-34). Во время проведения верхового осмотра произвести чистку изоляторов, а также проверить место крепления грозотроса к телу опоры.; Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 459 ВЛ 110 кВ Драгунская – Называевская с отпайкой на ПС Кочковатская I цепь (С-33), ВЛ 110 кВ Драгунская – Называевская с отпайкой на ПС Кочковатская II цепь (С-34). При необходимости произвести установку дополнительного заземлителя. |  |  |  |  | 357451 0606241148472
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план технического обслуживания замену дефектных изоляторов на опоре № 101 ВЛ 110 кВ Саргатская - Баженово (С-70); Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Саргатская - Баженово (С-70) по всей длине; Произвести верховой осмотр опоры № 101 ВЛ 110 кВ Саргатская - Баженово (С-70). Во время проведения верхового осмотра проверить заземление грозотроса к телу опоры.; Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 101 ВЛ 110 кВ Саргатская - Баженово (С-70). При необходимости произвести установку дополнительного заземлителя. |  |  |  |  | 357451 0606241200474
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-35 кВ Рассохино - Заречная (308Ц).; Выполнить измерение сопротивление заземляющего устройства на опорах № 71, № 72, № 73, № 74 ВЛ-35 кВ Рассохино - Заречная (308Ц), при несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на данных опорах нормативным значениям, установить дополнительные заземлители.; Выполнить ремонт провода фазы "С" в пролете опор №№ 71-72, фазы "А" в пролете опор №№ 73-74 ВЛ-35 кВ Рассохино - Заречная (308Ц). |  |  |  |  | 357450 0606241316192
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тевризский РЭС |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ут-7-11. |  |  |  |  | 35745308 0606241550171
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 7 от ПС 35кВ Пушкино. |  |  |  |  | 35745108 0606241611475
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нижнеомский РЭС |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ХР-7-3. |  |  |  |  | 35745003 0606241620193
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Чк-5-5. |  |  |  |  | 35745005 0606242137194
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Называевский РЭС |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.4 от ПС 35 кВ Большепесчанка. |  |  |  |  | 35745107 0606242330476
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опоры № 168 ВЛ 110 кВ Одесская – Павлоградская (С-94). При проведении верхового осмотра проверить место крепления заземления грозотроса к телу опоры.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Одесская – Павлоградская (С-94).; Выполнить замер сопротивления заземляющих устройств на опоре № 168 ВЛ 110 кВ Одесская – Павлоградская (С-94). При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей. |  |  |  |  | 357450 0706240157190
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опоры № 18 ВЛ 110 кВ Память Тельмана – Азово (С-69). При проведении верхового осмотра проверить место крепления заземления грозотроса к телу опоры.; Выполнить замер сопротивления заземляющих устройств на опоре № 18 ВЛ 110 кВ Память Тельмана – Азово (С-69). При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Память Тельмана – Азово (С-69). |  |  |  |  | 357450 0706240159189
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Павлоградская - Русская Поляна (С-93).; При проведении верхового осмотра опоры № 149 ВЛ 110 кВ Павлоградская - Русская Поляна (С-93) очистить опору от гнезда.; Произвести верховой осмотр на опоре № 149 ВЛ 110 кВ Павлоградская - Русская Поляна (С-93) с проверкой состояния провода фазы "А". При необходимости выполнить ремонт провода.; Рассмотреть вопрос о возможности установки специальных отпугивающих или препятствующих посадке птиц устройств на ВЛ 110 кВ Павлоградская - Русская Поляна (С-93). |  |  |  |  | 357450 0706240646195
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ Пш-4-13. |  |  |  |  | 35745108 0706240955477
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 35 кВ Нововаршавская - Славянка (67Ц).; Выполнить замер сопротивления заземляющих устройств на опоре № 3 ВЛ 35 кВ Нововаршавская - Славянка (67Ц). При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей.; Запланировать замену поврежденных изоляторов на опоре № 3 ВЛ 35 кВ Нововаршавская - Славянка (67Ц). |  |  |  |  | 357450 0706241224186
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Полтавский РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП 10/0,4 кВ 1ПЛ-14. |  |  |  |  | 35745109 0706241225478
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Таврический РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену ИБП Inelt-1000 (ИБП-1) ПС 110 кВ Новоуральская. |  |  |  |  | 35745008 0706241555199
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Таврический РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 Ну-1 от ПС 110 кВ Новоуральская. |  |  |  |  | 35745008 0706241600200
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Русско-Полянский РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Ал-1-4.; Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 17-18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Ал-1-4, при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса проводов. |  |  |  |  | 35745011 0706241621201
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Павлоградский РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП ЛГ-4-3. |  |  |  |  | 35745009 0706241640202
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нововаршавский РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП НВ-12-17 |  |  |  |  | 35745007 0706241657203
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП Чк-3-22 |  |  |  |  | 35745005 0706241712196
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ПС 110 кВ Саргатская выполнить внеочередной осмотр опорно-штыревой изоляции 110 кВ на наличие оказывающих влияние на механическую прочность замечаний и дефектов; На ПС 110 кВ Саргатская выполнить внеочередной тепловизионный контроль опорно-штыревой изоляции 110 кВ на наличие локальных нагревов токами утечек с разработкой, при необходимости, плана-графика устранения выявленных замечаний; Произвести замену подставных изоляторов ф "А", "В", "С" между ЛР-110 С-28 и В-110 С-28 ПС 110 кВ Саргатская |  |  |  |  | 357451 0706241719480
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП Чк-9-13. |  |  |  |  | 35745005 0706241723197
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нововаршавский РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-РС-5-6. |  |  |  |  | 35745007 0706241800204
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Называевский РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.4 от РП 10 кВ Кисляки. |  |  |  |  | 35745107 0706242346479
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Тюкалинский РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ 7Хт-6.; Произвести замену изолятора фазы "А" на опоре № 2 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ 7Хт-6. |  |  |  |  | 35745111 0806241146481
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Нз-2-1.; Произвести выправку опоры №9 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Нз-2-1. |  |  |  |  | 35745306 0806241605172
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Азовский РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП Зв-6-7.; Выполнить замену опоры № 14 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП Зв-6-7. |  |  |  |  | 35745012 0806242012198
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Любинский РЭС |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 5КМ-1. |  |  |  |  | 35745104 1006240746485
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нововаршавский РЭС |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-СИ-11-1. |  |  |  |  | 35745007 1006241210205
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опоры № 106 ВЛ 110 кВ Красная Поляна – Дубровская (С-128). При проведении верхового осмотра проверить место крепления заземления грозотроса к телу опоры.; Выполнить замер сопротивления заземляющих устройств на опоре № 106 ВЛ 110 кВ Красная Поляна – Дубровская (С-128). При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Красная Поляна – Дубровская (С-128).; Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ПС 110кВ Горьковская, с персоналом Горьковского РЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ПС 110 кВ Горьковская.; Произвести регулировку тяги привода блокировочных контактов цепей отключения (КБО) В-110 С-128 на ПС 110 кВ Горьковская. |  |  |  |  | 357450 1006241304206
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опоры №49 ВЛ 110 кВ Черлак – Большой Атмас (С-161). При проведении верхового осмотра проверить место крепления заземления грозотроса к телу опоры.; Выполнить замер сопротивления заземляющих устройств на опоре № 49 ВЛ 110 кВ Черлак – Большой Атмас (С-161). При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Черлак – Большой Атмас (С-161). |  |  |  |  | 357450 1006241841207
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мр-11-10. |  |  |  |  | 35745306 1006242042173
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Чк-2-11. |  |  |  |  | 35745005 1006242047208
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нововаршавский РЭС |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП ЛВ-4-28. |  |  |  |  | 35745007 1006242250209
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Азовский РЭС |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Цп-8-17. |  |  |  |  | 35745012 1106240828210
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Лз-8-5 |  |  |  |  | 35745101 1106240850489
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Лз-8-8 |  |  |  |  | 35745101 1106240900490
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Горьковский РЭС |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ Р-2-1 |  |  |  |  | 35745004 1106240900211
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нововаршавский РЭС |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотра по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НВ-5-14 |  |  |  |  | 35745007 1106241018213
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нововаршавский РЭС |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-СЛА-3-2 |  |  |  |  | 35745007 1106241026214
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нововаршавский РЭС |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-СИ-1-6. |  |  |  |  | 35745007 1106241142215
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Горьковский РЭС |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Р-2 ПС 110кВ Романенко.; Выполнить ремонт шлейфа провода фазы "А" на опоре № 2 ВЛ-10 кВ Р-2 ПС 110кВ Романенко. |  |  |  |  | 35745004 1106241340212
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Оконешниковский РЭС |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Лб-4-2. |  |  |  |  | 35745001 1106241448216
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Оконешниковский РЭС |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кр-3-4. |  |  |  |  | 35745001 1106241626217
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Мр-22-19. |  |  |  |  | 35745306 1106241630174
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП ЮП-1-1. |  |  |  |  | 35745005 1106241820218
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нововаршавский РЭС |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Бо-6-12. |  |  |  |  | 35745007 1106242015219
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Оконешниковский РЭС |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-О-3-14. |  |  |  |  | 35745001 1106242023220
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП БА-4-2. |  |  |  |  | 35745005 1206241005221
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Пш-4-30. |  |  |  |  | 35745108 1206241025494
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мс-7-12. |  |  |  |  | 35745306 1206241312175
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Большереченский РЭС |  |  | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр Вл-0,4кВ ф.1 от ТП-Ул-7-3.; Произвести выправку опоры №54 поперёк оси линии на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ул-7-3. |  |  |  |  | 35745301 1206241442176
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Тт-7-2. |  |  |  |  | 35745005 1206241801222
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Сосновская - Одесская (С-98).; Выполнить измерение габарита и стрел провеса провода в пролете опор №№ 157-158 ВЛ 110 кВ Сосновская - Одесская (С-98). |  |  |  |  | 357450 1306241423223
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. 1 от ПС 110 кВ Лузино Тяговая |  |  |  |  | 35745101 1306241520500
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести высоковольтные испытания кабельной вставки от РП-10 Кондратюка до ОП-1 ВЛ -10 кВ ф. 1107.; Произвести ОМП кабельной вставки от РП-10 Кондратюка до ОП-1 ВЛ -10 кВ ф. 1107.; Произвести работы по восстановлению поврежденной кабельной вставки от РП-10 Кондратюка до ОП-1 ВЛ -10 кВ ф. 1107. |  |  |  |  | 35745101 1306241655501
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Сг-1-8 |  |  |  |  | 35745101 1306241845502
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нижнеомский РЭС |  |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Сл-1-22. |  |  |  |  | 35745003 1306242116224
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Называевский РЭС |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-14 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ 10 кВ ф. 1 от ПС 35 кВ Большепесчанка.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 1 от ПС 35 кВ Большепесчанка. |  |  |  |  | 35745107 1406241217503
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Больше-Уковский РЭС |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 10 кВ ф.13 от ПС 110 кВ Большие Уки, с персоналом Большеуковского РЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 10 кВ.; Произвести верховой осмотр ВЛ 10 кВ ф.13 от ПС 110 кВ Большие Уки с проверкой состояния узла крепления проводов к изоляторам. Выявленные замечания устранить.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.13 от ПС 110 кВ Большие Уки.; Произвести регулировку стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор №60-61 на ВЛ 10 кВ ф.13 от ПС 110 кВ Большие Уки. |  |  |  |  | 35745302 1406241515178
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нововаршавский РЭС |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 ОТ КТП НВ-4-13 |  |  |  |  | 35745007 1406241905225
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Исилькульский РЭС |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 кВ ф.6 от ПС 35 кВ Украинка.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.6 от ПС 35 кВ Украинка.; Провести проверку состояния опор, проводов, тросов ВЛ-10 кВ ф.6 от ПС 35 кВ Украинка. |  |  |  |  | 35745102 1406242142506
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Сосновская - Одесская (С-98).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 235 ВЛ 110 кВ Сосновская - Одесская (С-98).; Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде фазы "В" на опоре № 235 ВЛ 110 кВ Сосновская - Одесская (С-98), при замене изолятора выполнить чистку изоляции фаз "А", "В", "С" на опоре № 235 ВЛ 110 кВ Сосновская - Одесская (С-98). |  |  |  |  | 357450 1506240314226
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Большереченский РЭС |  |  | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр Вл-0,4кВ ф.3 от ТП-Тк-6-4. |  |  |  |  | 35745301 1506240603177
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Пв-2-9. |  |  |  |  | 35745108 1506241416508
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр изоляции на ПС 110 кВ Полтавская; Произвести замену опорного изолятора ф."С" на ТР-10 ТСН 1Т ф."С" на ПС 110кВ Полтавская.; Произвести профилактические испытания 1Т, ШМ-10 1Т ПС 110 кВ Полтавская |  |  |  |  | 357451 1506241518509
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Кормиловский РЭС |  |  | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-12-10. |  |  |  |  | 35745006 1506241828227
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Тюкалинский РЭС |  |  | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от КТП 10/0,4 кВ 5В-4. |  |  |  |  | 35745111 1506242152511
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-06-15 | 2024-06-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ ТП-Чн-3-14. |  |  |  |  | 35745101 1506242225512
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине двухцепной ВЛ в пролете опор № 141-142 ВЛ 110 кВ Густафьево – Новокормиловская с отпайкой на ПС Сыропятская I цепь (С-13) и ВЛ 110 кВ Густафьево – Новокормиловская с отпайкой на ПС Сыропятская II цепь (С-14).; Выполнить замер сопротивления заземляющих устройств на опорах № 141, № 142 ВЛ 110 кВ Густафьево – Новокормиловская с отпайкой на ПС Сыропятская I цепь (С-13) и ВЛ 110 кВ Густафьево – Новокормиловская с отпайкой на ПС Сыропятская II цепь (С-14). При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей. |  |  |  |  | 357450 1606241409298
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора на опоре № 1 отпайки на ПС Птицефабрика ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками(С-6); Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками (С-6) по всей длине; Произвести верховой осмотр опоры № 1 отпайки на ПС Птицефабрика ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками(С-6). Во время проведения верхового осмотра произвести проверку места заземления грозотроса к траверсе; Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 1 отпайки на ПС Птицефабрика ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками(С-6). При необходимости произвести установку дополнительного заземлителя |  |  |  |  | 357451 1606241417514
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Усть-Ишимский РЭС |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр про всей длине ВЛ 0,4 кВ ф 1 ТП Ак-10-8. |  |  |  |  | 35745309 1606241512179
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Называевский РЭС |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ 3НТ-10. |  |  |  |  | 35745107 1606241650515
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Горьковский РЭС |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Г-8 от ПС 110 кВ Горьковская.; Выполнить выправку опоры № 140 ВЛ-10 кВ Г-8 от ПС 110 кВ Горьковская.; Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 10 кВ Г-8 от ПС 110 кВ Горьковская, с персоналом Горьковского РЭС, осуществляющим обход и осмотр ВЛ. |  |  |  |  | 35745004 1606241650228
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замер сопротивления заземляющих устройств на опоре № 98 ВЛ-35 кВ Русская Поляна - Бологое (324Ц). При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей.; Запланировать замену поврежденного изолятора фазы "В" на опоре № 98 ВЛ-35 кВ Русская Поляна - Бологое (324Ц); Провести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Русская Поляна - Бологое (324Ц) |  |  |  |  | 357450 1606241715229
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Любинский РЭС |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.6 от ПС 35кВ Большаковка.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.6 от ПС 35кВ Большаковка; Провести восстановление вязки провода фазы В на опоре №1/51 ВЛ-10кВ ф.6 от ПС 35кВ Большаковка. |  |  |  |  | 35745104 1606241740516
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП КО-7-1. |  |  |  |  | 35745005 1606241904230
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нововаршавский РЭС |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ЛВ-4-7 |  |  |  |  | 35745007 1606241912231
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Павлоградский РЭС |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП П-10-5. |  |  |  |  | 35745009 1606241915232
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-10/0,4кВ Кн-5-5. |  |  |  |  | 35745108 1606241954517
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план технического обслуживания замену дефектных изоляторов на опорах № 89 ВЛ 110 кВ Тюкалинская – Бекишево (С-39), № 34 ВЛ 110 кВ Лузино – Кировская с отпайками II цепь (С-64); Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Петрушенко – Драгунская с отпайками II цепь (С-32), ВЛ 110 кВ Тюкалинская – Бекишево (С-39), ВЛ 110 кВ Лузино – Кировская с отпайками II цепь (С-64) по всей длине; Произвести верховой осмотр опор № 89 ВЛ 110 кВ Тюкалинская – Бекишево (С-39), № 34 ВЛ 110 кВ Лузино – Кировская с отпайками II цепь (С-64). Во время проведения верхового осмотра произвести проверку место заземления грозотроса к траверсе.; Произвести верховой осмотр опоры №214 ВЛ 110 кВ Петрушенко – Драгунская с отпайками II цепь (С-32). Во время проведения верхового осмотра произвести проверку места заземления грозотроса к траверсе; Произвести замену изоляторов на опоре №214 ВЛ 110 кВ Петрушенко – Драгунская с отпайками II цепь (С-32); Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №214 ВЛ 110 кВ Петрушенко – Драгунская с отпайками II цепь (С-32), № 89 ВЛ 110 кВ Тюкалинская – Бекишево (С-39), № 34 ВЛ 110 кВ Лузино – Кировская с отпайками II цепь (С-64). При необходимости произвести установку дополнительных заземлителей |  |  |  |  | 357451 1606242030518
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Пв-8-5. |  |  |  |  | 35745108 1606242040519
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Знаменский РЭС |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Зн-16-24. |  |  |  |  | 35745303 1606242128180
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Знаменский РЭС |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Зн-12-11. |  |  |  |  | 35745303 1606242133181
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Большереченский РЭС |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Мк-5-2.; Произвести выправку опоры №14 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Мк-5-2. |  |  |  |  | 35745301 1606242202182
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тевризский РЭС |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Бш-10-1; Произвести выправку опоры №22 ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-Бш-10-1. |  |  |  |  | 35745308 1606242215183
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Знаменский РЭС |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Зн-15-1. |  |  |  |  | 35745303 1606242303184
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый производственный инструктаж персоналу, обслуживающему устройства РЗА на ПС 110 кВ Восточная на тему: «Порядок проведения технического обслуживания трансформаторов тока 6 кВ на ПС 110 кВ Восточная, в части своевременного определения и устранения дефектов изоляции вторичных обмоток»; Провести послеаварийную проверку устройств РЗА силового трансформатора 1Т на ПС 110 кВ Восточная.; Произвести замену трансформатора тока ТТ-6 фазы "С" 1Т на ПС 110 кВ Восточная |  |  |  |  | 357451 1606242340523
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Называевский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ 2ЖР-1. |  |  |  |  | 35745107 1706240016525
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр трассы кабельной вставки ВЛ-10кВ ф.27 от ПС 110кВ Бройлерная; Провести ремонтные работы по установке концевой муфты на участке кабельной вставки ВЛ-10кВ ф.27 от ПС 110кВ Бройлерная в ячейке выключателя В-10 ф.27. |  |  |  |  | 35745108 1706240032526
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Бр-18-7. |  |  |  |  | 35745108 1706240110527
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Кр-10-6. |  |  |  |  | 35745108 1706240115528
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Чк-6 от ПС 110 кВ Черлак.; Выполнить замер сопротивления заземляющих устройств на опоре № 397 ВЛ 10 кВ Чк-6 от ПС 110 кВ Черлак. При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей.; Выполнить ремонт шлейфа провода ОП Чк-6-1 ВЛ 10 кВ Чк-6 от ПС 110 кВ Черлак. |  |  |  |  | 35745005 1706240155233
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нововаршавский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НВ-4-12. |  |  |  |  | 35745007 1706240830234
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. 11 от ПС 110 кВ Парниковая. |  |  |  |  | 35745101 1706240840529
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Знаменский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 10 кВ ф.15 от ПС 110 кВ Знаменка, с персоналом Знаменского РЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 10 кВ.; Произвести верховой осмотр ВЛ 10 кВ ф.15 от ПС 110 кВ Знаменка, обратив особое внимание на состояние штыревой изоляции. Выявленные замечания устранить.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.15 от ПС 110 кВ Знаменка.; Произвести замену дефектного изолятора ф."В" на опоре №3 ВЛ 10 кВ ф.15 от ПС 110 кВ Знаменка. |  |  |  |  | 35745303 1706240850185
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить поврежденный кабель ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Лузино-Т; Провести высоковольтные испытания кабельной вставки ВЛ-10 кВ ф. 1 от ПС 110 кВ Лузино-Т; Произвести ОМП ВЛ-10 кВ ф. 1 от ПС 110 кВ Лузино-Т |  |  |  |  | 35745101 1706240900530
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 3185. |  |  |  |  | 35745101 1706240900531
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Исилькульский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 35 кВ Медвежка.; Провести проверку состояния опор, проводов, тросов ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 35 кВ Медвежка.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 35 кВ Медвежка. |  |  |  |  | 35745102 1706240920532
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Гф-2-4. |  |  |  |  | 35745108 1706240925533
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Большереченский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Тк-11-6.; Произвести выправку опоры №59 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Тк-11-6. |  |  |  |  | 35745301 1706240926186
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Пв-1-4. |  |  |  |  | 35745108 1706240940534
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Называевский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ 10 кВ ф. 1 от ПС 110 кВ Утичье.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 1 от ПС 110 кВ Утичье. |  |  |  |  | 35745107 1706240945535
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Нт-3-4. |  |  |  |  | 35745108 1706240954536
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Чёкрушево, с персоналом Тарского РЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 10 кВ.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Чёкрушево.; Произвести замену провода ф."А" на спуске с опоры №57 в ТП-Чк-2-8 ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Чёкрушево.; Произвести замену шлейфа ф."А", соединяющий ЛР-10 с проводом на спуске в ТП-Чк-2-8, на ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Чёкрушево.; Произвести телевизионное обследование контактных соединений на ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Чёкрушево. |  |  |  |  | 35745307 1706241006187
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Шербакульский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ 3Щ-22. |  |  |  |  | 35745112 1706241012537
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Колосовский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ктл-6-8. |  |  |  |  | 35745305 1706241040188
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Ле-1121-7. |  |  |  |  | 35745101 1706241055538
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ Пф-6-25. |  |  |  |  | 35745108 1706241208539
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нововаршавский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по в сей длине ВЛ-0,4 кВ ф.6 от ТП-НВ-12-21. |  |  |  |  | 35745007 1706241320235
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Больше-Уковский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП-Бу-2-8, проходящего вблизи очага возгорания. |  |  |  |  | 35745302 1706241708189
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Полтавский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ 3ЕР-1. |  |  |  |  | 35745109 1706241835542
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ Пв-2-9. |  |  |  |  | 35745108 1706242300544
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Шербакульский РЭС |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ 5Щ-10. |  |  |  |  | 35745112 1806240210545
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Шербакульский РЭС |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ 5Щ-3. |  |  |  |  | 35745112 1806240906547
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ЧК-2-17. |  |  |  |  | 35745005 1806241426236
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Седельниковский РЭС |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести осмотр участка ВЛ 10 кВ ф.11 от ПС 110 кВ Избышева, расположенного вблизи очага возгорания. |  |  |  |  | 35745310 1806242337190
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести верховой осмотр ЛР-10 Оп-6-В-3 (опора №158) ВЛ 10 кВ ф.3 от ПС 35 кВ Васисс; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.3 от ПС 35 кВ Васисс. |  |  |  |  | 35745307 1906240657191
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Оконешниковский РЭС |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Лб-4-1. |  |  |  |  | 35745001 1906241015238
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Горьковский РЭС |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Г-4 от ПС 110 кВ Горьковская.; Выполнить выправку опоры № 96 вдоль оси линии ВЛ 10 кВ Г-4 от ПС 110 кВ Горьковская. |  |  |  |  | 35745004 1906241432239
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Кормиловский РЭС |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Нс-7-5. |  |  |  |  | 35745006 1906241432237
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Пш-4-1. |  |  |  |  | 35745108 1906241744554
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора на опоре № 27 отпайки на ПС 110 кВ Новотроицкая ВЛ 110 кВ ТПК Надеждинский - Загородная с отпайками (С-8); Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ ТПК Надеждинский - Загородная с отпайками (С-8) по всей длине; Произвести верховой осмотр опоры № 27 отпайки на ПС 110 кВ Новотроицкая ВЛ 110 кВ ТПК Надеждинский - Загородная с отпайками (С-8). Во время проведения верхового осмотра произвести проверку места заземления грозотроса к траверсе; Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 27 отпайки на ПС 110 кВ Новотроицкая ВЛ 110 кВ ТПК Надеждинский - Загородная с отпайками (С-8). При необходимости произвести установку дополнительного заземлителя. |  |  |  |  | 357451 2006240004557
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-10/0,4кВ Нд-2-18. |  |  |  |  | 35745108 2006240900522
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-10/0,4кВ Кс-3-5. |  |  |  |  | 35745108 2006240920524
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нововаршавский РЭС |  |  | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Си-11-3 |  |  |  |  | 35745007 2006241001240
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Кс-3-12. |  |  |  |  | 35745108 2006241024558
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Называевский РЭС |  |  | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ 4КЧ-4. |  |  |  |  | 35745107 2006241219559
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Москаленский РЭС |  |  | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.4 от ПС 110 кВ Сельская |  |  |  |  | 35745106 2006241317560
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Колосовский РЭС |  |  | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ 10 кВ ф.5 от ПС 110 кВ Колосовка, проходящего вблизи очага возгорания. |  |  |  |  | 35745305 2006241431192
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ЧК-8-1 |  |  |  |  | 35745005 2006241532241
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Усть-Ишимский РЭС |  |  | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Малая Бича. |  |  |  |  | 35745309 2006241629193
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ Бр-14-4. |  |  |  |  | 35745108 2006242108563
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Лузино - Стрела с отпайками (С-65) инженерно-техническими работниками на предмет выявления недостаточного закрепления опор в грунте по всей длине. Выявленные дефекты устранить.; Выполнить установку опоры № 104 ВЛ 110 кВ Лузино - Стрела с отпайками (С-65).; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Лузино - Стрела с отпайками (С-65). |  |  |  |  | 357450 2006242216242
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками (С-6) по всей длине; Произвести верховой осмотр провода в пролете №№ 3-4 ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками (С-6) на наличие повреждений. В случае выявления повреждения произвести ремонт провода.; Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опор №3 и №4 ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками (С-6). При необходимости произвести установку дополнительных заземлителей. |  |  |  |  | 357451 2006242243564
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Марьяновский РЭС |  |  | 2024-06-20 | 2024-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ 6К-2; Произвести замену оборудования АВ 0,4 кВ ф. 1,2,3,4,5 в КТП 10/0,4 кВ 6К-2 |  |  |  |  | 35745105 2006242334567
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-06-20 | 2024-06-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Бр-9-3. |  |  |  |  | 35745108 2006242347568
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Называевский РЭС |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 3МГ-1 |  |  |  |  | 35745107 2106240009569
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Кр-3-3. |  |  |  |  | 35745108 2106240138571
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Бр-9-24. |  |  |  |  | 35745108 2106240226572
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ Кр-8-15. |  |  |  |  | 35745108 2106240352573
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Густафьево – Московка с отпайкой на ПС Морозовская I цепь (С-11); Произвести верховой осмотр опор № 39/1, 40 КВЛ 110 кВ Густафьево – Московка с отпайкой на ПС Морозовская I цепь (С-11). Проверить место крепления грозотроса к телу опоры.; Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опор №39/1 и №40 КВЛ 110 кВ Густафьево – Московка с отпайкой на ПС Морозовская I цепь (С-11). При необходимости произвести установку дополнительных заземлителей.; Произвести ремонт провода в пролете опор №№39/1-40 КВЛ 110 кВ Густафьево – Московка с отпайкой на ПС Морозовская I цепь (С-11) |  |  |  |  | 357451 2106240616575
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести высоковольтные испытания КЛ-10 кВ ф.41 от ЦРП-2.; Произвести ремонт КЛ-10 кВ ф.41 от ЦРП-2. |  |  |  |  | 35745101 2106240631576
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Марьяновский РЭС |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Восстановить обрыв провода в пролете опор №№14-15 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 5УР-6; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 5УР-6 |  |  |  |  | 35745105 2106240802577
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нововаршавский РЭС |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП НВ-4-14. |  |  |  |  | 35745007 2106240840243
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Тюкалинский РЭС |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ 11Тк-1.; Произвести ремонт провода фаз "А", "В", "С", "N" в пролетах опор №№ 3-4, 4-5 ВЛ 0,4 кВ ф. 2 КТП 10/0,4 кВ 11Тк-1. |  |  |  |  | 35745111 2106240847578
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Шербакульский РЭС |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.8 от ПС 110 кВ Шербакульская. |  |  |  |  | 35745112 2106240922579
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Морозовская; Произвести ремонт провода ф.В ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Морозовская в пролете опор №23-24 |  |  |  |  | 35745101 2106241015580
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Называевский РЭС |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.3 от ПС 110 кВ Кочковатская. |  |  |  |  | 35745107 2106241028581
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4кВ 20. |  |  |  |  | 35745108 2106241045582
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Большие Кучки инженерно-техническими работниками по всей длине ВЛ, обратив особое внимание на закрепление опор в грунте.; Произвести выправку опоры №17 на ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Большие Кучки.; Произвести выправку опоры №17 на ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Большие Кучки. |  |  |  |  | 35745307 2106241058197
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Азовский РЭС |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Га-1 от ПС 110 кВ Гауф. |  |  |  |  | 35745012 2106241101244
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Москаленский РЭС |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП 10/0,4 кВ 5ЗВ-12. |  |  |  |  | 35745106 2106241307583
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Москаленский РЭС |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП 10/0,4 кВ 2ЗВ-7. |  |  |  |  | 35745106 2106241332584
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тевризский РЭС |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ 10 кВ ф.7 от ПС 110 кВ Тевриз, проходящего вблизи очага возгорания. |  |  |  |  | 35745308 2106241425198
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нововаршавский РЭС |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-СИ-11-1. |  |  |  |  | 35745007 2106241450245
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Крутинский РЭС |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.13 от ПС 110 кВ Крутинская на предмет ОСД, угрожающих падением |  |  |  |  | 35745103 2106241525585
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.11 от ПС 110 кВ Парниковая |  |  |  |  | 35745101 2106241550586
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нововаршавский РЭС |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Бо-6-6. |  |  |  |  | 35745007 2106241605246
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Называевский РЭС |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.5 от ПС 110 кВ Путиловская. |  |  |  |  | 35745107 2106241613587
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ Бр-9-24. |  |  |  |  | 35745108 2106241750589
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ Бр-5-4. |  |  |  |  | 35745108 2106241854590
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опоры № 350 ВЛ 110 кВ Талапкер - Иртышская (С-167). При проведении верхового осмотра проверить место крепления заземления грозотроса к телу опоры.; Выполнить замер сопротивления заземляющих устройств на опоре № 350 ВЛ 110 кВ Талапкер - Иртышская (С-167). При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Талапкер - Иртышская (С-167). |  |  |  |  | 357450 2106241923247
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Рз-7-10. |  |  |  |  | 35745108 2106242023591
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 4 от ПС 35 кВ Пушкино. |  |  |  |  | 35745108 2106242030592
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Кс-3-4. |  |  |  |  | 35745108 2106242030593
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-10/0,4кВ Уз-3-12. |  |  |  |  | 35745108 2106242200594
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нововаршавский РЭС |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-СИ-9-3 |  |  |  |  | 35745007 2106242217248
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-А-5-6. |  |  |  |  | 35745307 2106242220194
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нижнеомский РЭС |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-СЛ-3-3 |  |  |  |  | 35745003 2106242227249
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Оконешниковский РЭС |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-З-2-10. |  |  |  |  | 35745001 2106242300250
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Калачинский РЭС |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Ос-2-5. |  |  |  |  | 35745002 2106242305251
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Оконешниковский РЭС |  |  | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Лб-1-3. |  |  |  |  | 35745001 2206240010252
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Оконешниковский РЭС |  |  | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-О-3-11. |  |  |  |  | 35745001 2206240110254
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Оконешниковский РЭС |  |  | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Кр-4-1. |  |  |  |  | 35745001 2206240130255
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Оконешниковский РЭС |  |  | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-О-1-17. |  |  |  |  | 35745001 2206240210256
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора на опоре № 28 ВЛ 110 кВ Тюкалинская – Атрачи (С-37); Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Тюкалинская – Атрачи (С-37), ВЛ 110 кВ Петрушенко - Новомарьяновская (С-141) по всей длине; Произвести верховой осмотр опоры № 28 ВЛ 110 кВ Тюкалинская – Атрачи (С-37). Во время проведения верхового осмотра произвести проверку места заземления грозотроса к траверсе. Произвести верховой осмотр опоры № 50А ВЛ 110 кВ Петрушенко - Новомарьяновская (С-141) на наличие повреждения шлейфа провода, в случае выявления повреждения произвести ремонт; Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры № 28 ВЛ 110 кВ Тюкалинская – Атрачи (С-37), опоры № 50А ВЛ 110 кВ Петрушенко - Новомарьяновская (С-141). При необходимости произвести установку дополнительных заземлителей |  |  |  |  | 357451 2206240443596
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Одесский РЭС |  |  | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Одесская.; Выполнить замену опорного изолятора фазы "В" ПС 110 кВ Одесская.; Выполнить чистку изоляции фазы "А" и фазы "С" в ячейке 10 кВ ТСН 2Т ПС 110 кВ Одесская. |  |  |  |  | 35745010 2206240654257
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Любинский РЭС |  |  | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.2 от ЦРП 10кВ Любинский; Провести тепловизионное обследование шлейфов ВЛ-10кВ ф.2 от ЦРП 10кВ Любинский; Произвести ремонт шлейфа ф.В на опоре № 12/3 ВЛ-10кВ ф.2 от ЦРП 10кВ Любинский |  |  |  |  | 35745104 2206241016597
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Исилькульский РЭС |  |  | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 2Ю-2 |  |  |  |  | 35745102 2206241055598
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ТП 10/0,4кВ Мр-1-10.; Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ Мр-1-10.; Произвести замену АВ-0,4кВ ф.1 в ТП 10/0,4кВ Мр-1-10 |  |  |  |  | 35745101 2206241106599
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Исилькульский РЭС |  |  | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ 2Ю-4 |  |  |  |  | 35745102 2206241120600
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Москаленский РЭС |  |  | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 3Бш-1 |  |  |  |  | 35745106 2206241202601
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Усть-Ишимский РЭС |  |  | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ ф 1 от ТП-Ак-14-2. |  |  |  |  | 35745309 2206241210195
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-А-5-9 |  |  |  |  | 35745307 2206241227196
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Калачинский РЭС |  |  | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Ос-1-12. |  |  |  |  | 35745002 2206241251258
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нововаршавский РЭС |  |  | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП ПЛ-9-1 |  |  |  |  | 35745007 2206241325259
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести высоковольтные испытания КЛ-10 кВ ф.1106 от ПС 110 кВ Левобережная; Произвести ремонт КЛ-10 кВ ф.1106 от ПС 110 кВ Левобережная |  |  |  |  | 35745101 2206241509604
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Пш-4-16. |  |  |  |  | 35745108 2206241515605
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Павлоградский РЭС |  |  | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП П-10-16. |  |  |  |  | 35745009 2206241630253
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Горьковский РЭС |  |  | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Пв-3-1. |  |  |  |  | 35745004 2206241759260
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нижнеомский РЭС |  |  | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Хр-4-1. |  |  |  |  | 35745003 2206241856261
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ЧК-8-5 |  |  |  |  | 35745005 2206242132262
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-ЧК-8-1 |  |  |  |  | 35745005 2206242222263
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тевризский РЭС |  |  | 2024-06-22 | 2024-06-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Тв-15-9. |  |  |  |  | 35745308 2206242352199
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Кормиловский РЭС |  |  | 2024-06-23 | 2024-06-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-7-21. |  |  |  |  | 35745006 2306240105264
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-06-23 | 2024-06-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Пф-6-26. |  |  |  |  | 35745108 2306240625608
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС |  |  | 2024-06-23 | 2024-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | При выполнении работ по замене изолятора, произвести верховой осмотр опоры № 14 на ВЛ 110 кВ Заливино - Телевизионная (С-73) обязательной проверкой мест крепления грозотроса к телу опоры и замером переходного сопротивления металосвязи между грозозащитным тросом и заземляющим устройством.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Заливино - Телевизионная (С-73).; Произвести замену дефектного изолятора в поддерживающей изолирующей подвеске ф."А" на опоре № 14 ВЛ 110 кВ Заливино - Телевизионная (С-73).; Произвести замер сопротивления заземляющих устройств на опоре № 14 ВЛ 110 кВ Заливино - Телевизионная (С-73). При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей. |  |  |  |  | 357453 2306240917200
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-06-23 | 2024-06-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ Тр-4-6. |  |  |  |  | 35745108 2306241006609
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2024-06-23 | 2024-06-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Тл-10-12. |  |  |  |  | 35745307 2306241044201
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2024-06-23 | 2024-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Пологрудово.; Произвести замену изолятора ф."В" на опоре №165 ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Пологрудово.; Произвести замену проволочной вязки крепления провода на опоре №165 ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Пологрудово.; Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Пологрудово по всей длине инженерно-техническими работниками, обратив особое внимание на состояние штыревой изоляции. Выявленные замечания устранить. |  |  |  |  | 35745307 2306241046202
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-06-23 | 2024-06-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ Нт-3-4. |  |  |  |  | 35745108 2306241210610
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2024-06-23 | 2024-06-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Е-4-18. |  |  |  |  | 35745307 2306241243203
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2024-06-23 | 2024-06-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Пр-2-8. |  |  |  |  | 35745306 2306241436204
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Горьковский РЭС |  |  | 2024-06-23 | 2024-06-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Р-3-7. |  |  |  |  | 35745004 2306241437265
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2024-06-23 | 2024-06-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Мд-3-4 |  |  |  |  | 35745005 2306242330266
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Дружино. |  |  |  |  | 35745101 2406240810612
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Седельниковский РЭС |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Из-3-3. |  |  |  |  | 35745310 2406240905205
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Седельниковский РЭС |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Из-11-14. |  |  |  |  | 35745310 2406241338206
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Саргатский РЭС |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ Бж-4-10. |  |  |  |  | 35745110 2406241437614
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Знаменский РЭС |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Зн-13-21. |  |  |  |  | 35745303 2406241753207
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Саргатский РЭС |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Саргатская. |  |  |  |  | 35745110 2406241915615
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тевризский РЭС |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Тск-2-14. |  |  |  |  | 35745308 2406241925208
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Знаменский РЭС |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.7 от ПС 110 кВ Знаменка. |  |  |  |  | 35745303 2406241931209
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ Ач-2-14. |  |  |  |  | 35745108 2406242142616
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тевризский РЭС |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Тск-2-4. |  |  |  |  | 35745308 2406242158210
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-10/0,4кВ Сд-7-16. |  |  |  |  | 35745108 2406242214617
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Называевский РЭС |  |  | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.5 от ПС 110 кВ Путиловская.; Провести замену опор № 84,85,86,87 ВЛ 10 кВ ф.5 от ПС 110 кВ Путиловская. |  |  |  |  | 35745107 2506240157619
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опоры № 226 ВЛ 110 кВ Павлоградская – Русская Поляна (С-93). При проведении верхового осмотра проверить место крепления заземления грозотроса к телу опоры.; Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре № 226 ВЛ 110 кВ Павлоградская – Русская Поляна (С-93). При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Павлоградская – Русская Поляна (С-93). |  |  |  |  | 357450 2506240410267
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Калачинский РЭС |  |  | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-Кк-4-5. |  |  |  |  | 35745002 2506240455268
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора на опоре №136 ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками(С-6); Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками(С-6) по всей длине; Провести тепловизионный осмотр ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками(С-6) по всей длине; Произвести верховой осмотр опоры №136 ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками(С-6). Во время проведения верхового осмотра произвести проверку места заземления грозотроса к траверсе; Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №136 ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками(С-6). При необходимости произвести установку дополнительного заземлителя |  |  |  |  | 357451 2506240456620
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Знаменский РЭС |  |  | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Ня-8-10.; Произвести ремонт проводов ф."А", ф."В" и ф."С" на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Ня-8-10. |  |  |  |  | 35745303 2506240957211
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Горьковский РЭС |  |  | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 ф.1 от КТП Г-19-4. |  |  |  |  | 35745004 2506241036269
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Кормиловский РЭС |  |  | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пб-8-8. |  |  |  |  | 35745006 2506241052270
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от Т- В-3-8 |  |  |  |  | 35745307 2506241103212
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6/0,4кВ 22. |  |  |  |  | 35745108 2506241120621
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 ф. ЛЭП-3 от РП-6 кВ ОСК «Энергопоставка». |  |  |  |  | 35745108 2506241140622
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Чк-8 от ПС 110 кВ Черлак.; Выполнить замену поврежденного изолятора фазы "В" на опоре № 170 ВЛ 10 кВ Чк-8 от ПС 110 кВ Черлак. |  |  |  |  | 35745005 2506241144271
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Усть-Ишимский РЭС |  |  | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.7 от ПС 35 кВ Новоникольск. |  |  |  |  | 35745309 2506242225213
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Саргатский РЭС |  |  | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф 1 от ТП 10/0,4кВ Бж-4-1. |  |  |  |  | 35745110 2606241334629
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опоры № 29 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Густафьево с отпайками I цепь (С-101/15). Во время проведения верхового осмотра произвести чистку изоляторов.; Включить в план технического обслуживания замену дефектных изоляторов на опоре № 29 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Густафьево с отпайками I цепь (С-101/15); Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Густафьево с отпайками I цепь (С-101/15) по всей длине; Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 29 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Густафьево с отпайками I цепь (С-101/15). При необходимости произвести установку дополнительного заземлителя. |  |  |  |  | 357451 2606241443630
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Е-4-4 |  |  |  |  | 35745307 2606241614214
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Исилькульский РЭС |  |  | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ 5Ю-33 |  |  |  |  | 35745102 2606241647631
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Великорусская – Оконешниковская (С-55).; Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре № 110 ВЛ 110 кВ Великорусская – Оконешниковская (С-55). При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей. |  |  |  |  | 357450 2606242055272
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2024-06-26 | 2024-06-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 от КТП-Т-2а-60.; Произвести замену дефектной вязки крепления провода к изолятору ф."А" на опоре №29 ВЛ-0,4кВ ф.4 от КТП-Т-2а-60. |  |  |  |  | 35745307 2606242241215
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Большереченский РЭС |  |  | 2024-06-27 | 2024-06-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Шипицино, с персоналом Большереченского РЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 10 кВ.; Произвести верховой осмотр ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Шипицино, обратив особое внимание на состояние штыревой изоляции. Выявленные замечания устранить.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Шипицино.; Произвести замену дефектного изолятора ф."В" на опоре №4 ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Шипицино. |  |  |  |  | 35745301 2706240850216
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Оконешниковский РЭС |  |  | 2024-06-27 | 2024-06-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-З-3-2. |  |  |  |  | 35745001 2706241050273
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Саргатский РЭС |  |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести визуальный осмотр состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ 10 кВ ф.4 от ПС 110 кВ Саргатская.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.4 от ПС 110 кВ Саргатская.; Произвести замену ригеля на опоре №9/2 ВЛ 10 кВ ф.4 от ПС 110 кВ Саргатская. |  |  |  |  | 35745110 2806241441639
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Большереченский РЭС |  |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр Вл-0,4кВ ф.1 от ТП-Ев-11-5. |  |  |  |  | 35745301 2806242140217
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Шербакульский РЭС |  |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ 4А-8. |  |  |  |  | 35745112 2806242317640
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Калачинский РЭС |  |  | 2024-06-29 | 2024-06-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.7 от ТП-107. |  |  |  |  | 35745002 2906241600274
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-06-29 | 2024-06-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Сз-1914-40.; Произвести ремонт провода ф.А ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Сз-1914-40 до опоры №138А |  |  |  |  | 35745101 2906241625641
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нововаршавский РЭС |  |  | 2024-06-29 | 2024-06-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-СЛА-1-8. |  |  |  |  | 35745007 2906241635275
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-06-29 | 2024-06-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ Чн-2-54. |  |  |  |  | 35745101 2906241715642
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Марьяновский РЭС |  |  | 2024-06-29 | 2024-06-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести визуальный осмотр состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 кВ ф.7 от ПС 110кВ Новомарьяновская.; Произвести внеочердной осмотр ВЛ-10 кВ ф.7 от ПС 110кВ Новомарьяновская. |  |  |  |  | 35745105 2906241959643
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Называевский РЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.15 от ПС 220 кВ Называевская.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 220 кВ Называевская.; Произвести ремонтные работы на КЛ-10 кВ ф.20 от ПС 220 кВ Называевская |  |  |  |  | 35745107 3006240050647
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-07-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Бр-5-25. |  |  |  |  | 35745108 3006242249650
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Калачинская.; Выполнить замену ОПН-35 1Т фазы "С", ОПН-35 1Т фазы "В" на ПС 110 кВ Калачинская. |  |  |  |  | 357450 3006242258276
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-07-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ Бр-9-3. |  |  |  |  | 35745108 3006242313651
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-07-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-10/0,4кВ Бр-14-23. |  |  |  |  | 35745108 3006242341652