## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Красноярскэнерго за 2 квартал 2021 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Противоаварийные мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
357150 | 207 | 2021-06-20 | 22 | 16 |  | 2021-06-20 | 22 | 16 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта на ВЛ 110 кВ Карьер-Канская Опорная (С-66), ВЛ 110 кВ Солянка-Канская оп.с отп. (С-67) в результате грозового разряда в тело опоры № 61 (№ 171 С-67) произошло перекрытие изоляции фазы "В" электрической дугой на ”землю” по телу опоры вследтвие ионизации воздушного элекроизоляционного промежутка. 4.10 Вследствие термического воздействия электрической дуги, возникшей при ионизации воздушного электроизоляционного промежутка от грозового разряда, на опоре № 61 ВЛ 110 кВ Карьер-Канская Опорная (С-66), ВЛ 110 кВ Солянка-Канская оп.с отп. (С-67) произошло разрушение 1 изолятора в гирлянде изоляторов марки ПС-70 фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение, перегрев, пережог на ВЛ 110 кВ Карьер-Канская Опорная (С-66), Пролет: Опора № 61 - Опора № 62 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Карьер-Канская Опорная (С-66), ВЛ 110 кВ Солянка-Канская оп.с отп. (С-67). Номер заказа 151975677 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления контура заземляющих устройств на ВЛ 110 кВ Карьер-Канская Опорная (С-66), ВЛ 110 кВ Солянка-Канская оп.с отп. (С-67). Номер заказа 151975678 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену 1 изолятора в гирлянде изоляторов фазы ”В” на опоре № 61 ВЛ 110 кВ Карьер-Канская Опорная (С-66). Номер заказа 142733139 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в ремонтную программу на 2022 год мероприятие по замене изоляции фазы ”В” на опоре № 61 ВЛ 110 кВ Карьер-Канская Опорная (С-66). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 30.06.2021 год
357156 | 546 | 2021-06-20 | 20 | 5 | 0.88998 | 2021-06-20 | 21 | 34 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 7003 (ООО УК "СИА"), действием МТЗ, на ПС Северная 110/10/6кВ был отключен В/10кВ ф.122-29. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 7003, (ООО УК "СИА"), руководителю Рождественский Сергей Леонидович (660061, Красноярский край, город Красноярск, улица Калинина, дом 175, помещение 2), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 28.08.2021 год
357156 | 547 | 2021-06-20 | 20 | 10 |  | 2021-06-20 | 20 | 10 | 3.4.10 В следствии попадания животного (крыса) между токоведущими частями ф."А" и ф."В" РУ-6кВ в ТП 853 произошло межфазное короткое замыкание, что привело к отключению действием МТЗ В/6кВ ф.122-13 на ПС Северная 110/10/6кВ. 4.12 В следствии попадания животного (крыса) между токоведущими частями ф."А" и ф."Б" РУ-6кВ в ТП 853 произошло межфазное короткое замыкание, что привело к отключению действием МТЗ В/6кВ ф.122-13 на ПС Северная 110/10/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-853, ВН-16 | Техническое мероприятие 1 Провести дератизацию крыс в ТП 853. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ТП 853, устранить причину отключения. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 05.07.2021 год
357156 | 548 | 2021-06-20 | 20 | 38 | 0.43335 | 2021-06-20 | 21 | 30 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 3209 (ООО Апрель), действием МТЗ, на ПС Мясокомбинат 110/35/10кВ был отключен ф.121-18. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 3209 (ООО Апрель) директору Шевчук Роман Валерьевич (660050, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Кутузова, дом 62) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 21.08.2021 год
357156 | 549 | 2021-06-20 | 21 | 10 | 0.91 | 2021-06-20 | 22 | 30 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ, более 49 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-6 кВ от ТП 241 яч.8 до ТП 224 яч.1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ яч.18 на ПС 23 "Предмостная" 110/6кВ. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции КЛ-6 кВ от ТП 241 яч.8 до ТП 224 яч.1, в следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ более 49 лет, с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6кВ яч.18 на ПС 23 "Предмостная" 110/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 224 - ТП 241, Кабель силовой ААШв-6 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-6 3х150 КЛ-6 кВ от ТП 241 яч.8 до ТП 224 яч.1. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 06.08.2021 год
357156 | 550 | 2021-06-20 | 22 | 5 | 0.44165 | 2021-06-20 | 22 | 58 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на КТП 5022 (ТСН "Гаражный комплекс на улице Энергетиков, 46Г"), действием МТЗ, В 22-05 20.06.21 на ПС Энергетик 110/6кВ отключился ф.118-03. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки КТП 5022, Председателю правления ТСН "Гаражный комплекс на улице Энергетиков, 46Г" Базникин Андрей Иванович (660013, Красноярский край, город Красноярск, улица Говорова, дом 44, квартира 1) о включении в состав комиссии по расследованию ТН специалиста ПО КЭС, а также недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Жук В.П. 21.07.2021 год
357156 | 551 | 2021-06-20 | 22 | 20 | 0.72 | 2021-06-21 | 0 | 8 | 3.4.12.3 В следствии атмосферных перенапряжений (гроза) с длительным ливневым дождем, произошло подтопление РУ 10кВ на ТП 1160, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.9-07 на ПС 9 "Центральная" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции ТП 1160, в следствии атмосферных перенапряжений (гроза) с длительным ливневым дождем произошло подтопления РУ 10кВ ТП 1160 , что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.9-07 на ПС 9 "Центральная" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-1160, ВН-16 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт 1, 2 сек РУ 10кВ на ТП 1160. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 01.07.2021 год
357156 | 552 | 2021-06-20 | 22 | 50 | 0.73332 | 2021-06-21 | 0 | 40 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 3199 (ф.л. Чернов Д.М.), действием МТЗ, на ПС Мясокомбинат 110/35/10кВ был отключен В/10кВ ф.121-08. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 3199, Чернову Денису Михайловичу (660100 г. Красноярск ул. Кириенского, д.25Б, кв.35), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 20.08.2021 год
357156 | 553 | 2021-06-20 | 23 | 20 | 0.06666 | 2021-06-20 | 23 | 40 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ, более 56 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-6 кВ от ТП-234 яч.3 до ТП-241 яч.6, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6 кВ яч.11 на РП-34. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции КЛ-6 кВ от ТП-234 яч.3 до ТП-241 яч.6, в следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ более 56 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6 кВ яч.11 на РП-34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 234 - ТП 241, Кабель силовой АСБ-6 3х70 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х70 КЛ-6 кВ ТП-234 яч.3 до ТП-241 яч.6. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 21.07.2021 год
357156 | 554 | 2021-06-21 | 0 | 3 | 0.48 | 2021-06-21 | 1 | 39 | 3.4.12.3 В следствие попадания молнии в опору №2 ВЛ 10кВ ф.45-3 произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №1-2, в результате чего действием МТЗ, на ПС 110/35/10кВ №45 "Емельяново-110" был отключен В 10кВ ф.45-13. 4.13 По причине попадания молнии в опору №2 ВЛ 10кВ ф.45-3 произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №1-2, в результате чего действием МТЗ, на ПС 110/35/10кВ №45 "Емельяново-110" был отключен В 10кВ ф.45-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 10 кВ ф.45-13, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "А" в пролете опор №1-2 ВЛ 10кВ ф.45-3. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 07.08.2021 год
357156 | 556 | 2021-06-21 | 0 | 23 | 0.1 | 2021-06-21 | 0 | 35 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-6 кВ ф.37-14 произошел схлёст проводов в пролете опор 52-53. Что привело к отключению действием МТЗ В/6 кВ ф.37-14 на ПС Няша 35/6кВ. 4.12 По причине длительного воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-6 кВ ф.37-14 произошел схлёст проводов в пролете опор 52-53. Что привело к отключению действием МТЗ В/6 кВ ф.37-14 на ПС Няша 35/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 6 кВ ф.37-14, Пролет: Опора № 52 - Опора № 53 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов на участке ВЛ 6кВ ф.37-14 от опоры №52 до опоры №53. Ответственное лицо: Назаров А.А. 24.07.2021 год
357156 | 557 | 2021-06-21 | 0 | 35 | 0.56 | 2021-06-21 | 1 | 59 | 3.4.9.3 В следствие повреждения в сети потребителя на отпайке ВЛ 10 кВ ф. 45-10 в сторону ТП 45-10-31 (Гук И.Н.), действием МТЗ, на ПС 110/35/10кВ №45 "Емельяново-110" был отключен В 10кВ ф.45-3. | Техническое мероприятие 1 Ввести ограничение режима потребления электроэнергии на отпайке ВЛ-10кВ ф.45-10 от опоры №25/11 до ТП №45-10-31, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности Гук И.Н. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 07.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо о вводе ограничения режима потребления электроэнергии на отпайке ВЛ-10кВ ф.45-10 от опоры №25/11 до ТП №45-10-31, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности Гук И.Н. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 07.08.2021 год
357157 | 110 | 2021-06-20 | 20 | 29 |  | 2021-06-20 | 20 | 29 | 3.4.12.3 В 20:29 20.06.2021 откл. ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Камала-2 тяговая С-54/С-806. ПС 110кВ Камарчага тяговая 1 ст. ТЗНП, успешное АПВ. по данным ФИП точка КЗ 11,7км. ПС 110 кВ Камала-2 тяговая 2 ст.ТЗНП успешное АПВ. 3I0-1.05кА, 3U0-6.9кВ,I2-0.68кА, U2-4,0кВ. Погашенных потребителей нет. Погодные условия: +20град., дождь гроза. Результаты осмотра ПС 110 кВ Буйная: ОРУ 110 без замечаний. От защит минимального напряжения откл. ввода 27,5кВ. В 20:38 успешное ПВ вводов 27,5 кВ. Результаты осмотра ПС 110 кВ Заозерновская: замечаний нет. 4.11 Вследствие междуфазного замыкания на землю в момент прохождения грозового разряда на металлической опоре № 48 при перекрытии гирлянды изоляторов на нижней фазе ("С") с повреждением седьмого изолятора и перекрытия гирлянды верхней фазы("В"); на ПС 110кВ Камарчага тяговая (ПАО "РЖД") действием 1 ст. ТЗНП с У АПВ отключался В 110 С-54; на ПС 110 Камала-2 тяговая (ПАО "РЖД") действием 2 ст. ТЗНП с УАПВ отключался В 110 С-806. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание на землю в момент прохождения грозового разряда на ВЛ 110 кВ Камарч.т.-Буйная с отп. С-54, Пролет: Опора № 48 - Опора № 49 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 110 кВ Камарч.т.-Буйная с отп. С-54: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Заказ № 151902850 - выполнить замер сопротивления контура заземления на металлической опоре №48. Заказ № 151959203 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 110 кВ Камарч.т.-Буйная с отп. С-54: - на опоре №48 выполнить замену изоляции в гирляндах на фазе "В", на фазе "С". Заказ № 142732604 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 ВЛ 110 кВ Камарч.т.-Буйная с отп. С-54: - включить в план РП на 2022г. на опоре №48 замену изоляции в гирляндах на фазе "В", на фазе "С". Ответственное лицо: Савостенок С.П. 30.06.2021 год
357153 | 118 | 2021-06-20 | 23 | 27 | 0.52268 | 2021-06-21 | 1 | 19 | 3.4.10 Во время внеочередного осмотра КТП 10/0,4 кВ №9-06-2456 под ЛР ТП 9-06-2456 обнаружена птица со следами повреждения от электрической дуги. 4.12 В результате попадания птицы на ЛР ТП 9-06-2456 произошло перекрытие двух фаз через тело птицы, что явилось причиной двухфазного короткого замыкания работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.9-06 на ПС 110/10 кВ №9 "Знаменская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по птице. на ВЛ-10 кВ ф.9-06 с.Лугавское, Спуск: Оп.№226 - ТП 9-06-2456 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 ф.9-06. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 22.07.2021 год
357153 | 119 | 2021-06-20 | 22 | 19 | 0.60499 | 2021-06-21 | 0 | 9 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 20 м/с и тяжения провода на опоре №36 был сорван стеклянный изолятор фазы "В" марки ШС-10, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№35-36, междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.15-16 на ПС 110/35/10кВ № 15 "Каратузская". 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.15-16 Был обнаружен сорванный изолятор фазы "В" на опоре №36, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№35-36, междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.15-16 на ПС 110/35/10кВ № 15 "Каратузская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.15-16 ПС№15-с. Сагайское-сТас, Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.15-16 после неблагоприятного стихийного явления. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Копленко А.А. 25.07.2021 год
357153 | 120 | 2021-06-20 | 20 | 46 |  | 2021-06-20 | 20 | 46 | 3.4.12.3 20.06.2021г. в 20 час. 46 мин. во время грозы при прямом попадании молнии в провода ВЛ-35 кВ Туран - Верхнеусинская Т-21, Т-22 с последующим перекрытием разряда на тело опор произошло перекрытие гирлянд изоляторов фаз «В» и «С» на опоре №110 ВЛ-35 кВ Туран - Верхнеусинская Т-21, и фаз «А», «В», «С» на опоре №96 ВЛ-35 кВ Туран - Верхнеусинская Т-22, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, работе ТО и отключению В-35 кВ Т-21, В-35 кВ Т-22 на ПС 220 кВ Туран (ХПМЭС). 4.12 Во время внеочередного обхода ВЛ-35 кВ Туран - Верхнеусинская Т-21 в совместном подвесе с ВЛ-35 кВ Туран Верхнеусинская Т-22 обнаружены: следы перекрытия гирлянд изоляторов фазы «В» и фазы «С» на опоре №110 ВЛ-35 кВ Туран - Верхнеусинская Т-21 (Приложения №6, №7); следы перекрытия гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опоре №96 ВЛ-35 кВ Туран - Верхнеусинская Т-22 (Приложения №12, №13, №14). 20.06.2021г. в 20 час. 46 мин. во время грозы при прямом попадании молнии в провода ВЛ-35 кВ Туран - Верхнеусинская Т-21, Т-22 с последующим перекрытием разряда на тело опор произошло перекрытие гирлянд изоляторов фаз «В» и «С» на опоре №110 ВЛ-35 кВ Туран - Верхнеусинская Т-21, и фаз «А», «В», «С» на опоре №96 ВЛ-35 кВ Туран - Верхнеусинская Т-22, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, работе ТО и отключению В-35 кВ Т-21, В-35 кВ Т-22 на ПС 220 кВ Туран (ХПМЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов. на ВЛ 35 кВ Туран-Верхнеусинская (Т-21), Опора анк. мет.У110-4н | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Туран - Верхнеусинская (Т-21). Заказ SAP № 151851938. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Туран - Верхнеусинская (Т-22). Заказ SAP № 151852143. Ответственное лицо: Середа Е.В. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерения сопротивления контура заземления ВЛ-35 кВ Туран - Верхнеусинская (Т-21) / (Т-22) опор №96,№110. Заказ SAP № 151852391. Ответственное лицо: Середа Е.В. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену перекрытых натяжных гирлянд изоляторов на опоре №110 ВЛ-35 кВ Туран - Верхнеусинская (Т-21). Заказ SAP № 142731517. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести замену перекрытых гирлянд изоляторов на опоре №96 ВЛ-35 кВ Туран - Верхнеусинская (Т-22). Заказ SAP №142731881. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировано при формировании плана капитального ремонта 2022 года: - замена перекрытых натяжных гирлянд изоляторов на опоре №110 ВЛ-35 кВ Туран –Верхнеусинская (Т-21). - замену перекрытых гирлянд изоляторов на опоре №96 ВЛ-35 кВ Туран - Верхнеусинская (Т-22) . Ответственное лицо: Середа Е.В 23.07.2021 год
357156 | 558 | 2021-06-21 | 1 | 35 | 0.525 | 2021-06-21 | 3 | 20 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 49 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ на ТП 127-5-1 до 1Т, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.147-12 на ПС 147 "Речпорт" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10кВ на ТП 127-5-1 до 1Т, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 49 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.147-12 на ПС 147 "Речпорт" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-127-5-1, ВН-10/400 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля 10кВ на ТП 127-5-1 от ВН 10 до 1Т. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.08.2021 год
357157 | 111 | 2021-06-21 | 2 | 25 | 2.3333 | 2021-06-21 | 3 | 21 | 3.4.10 На ПС 110кВ Рыбинская воздействие на контрольный кабель 1Т-200 животных (повреждение крысами. Рядом с ГРУ-6кВ столовая Рыбинской ЛДПС). 4.12 Вследствие замыкания между жилами контрольного кабеля (маркировка «401», «041») между собой и на землю из-за повреждения междуфазной изоляции животными (крысами) произошло ложное срабатывание защиты МТЗ-6кВ после реактора» В 6 1Т 3сек, что привело к отключению: В ЛСВ;В 6 1Т 1сек; В 6 1Т 3сек; ОД 110 1Т; В 35 1Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание между жилами контрольного кабеля (маркировка «401», «041») между собой и на землю из-за повреждения междуфазной изоляции животными (крысами) на ПС 110/35/6 кВ №26 "Рыбинская", МТЗ В1Т/3сек. после реактора | Техническое мероприятие 1 ПС 110кВ Рыбинская: - выполнить послеаварийную проверку устройств РЗА трансформатора 1Т. Ответственное лицо: Гостевкий И.Е. 21.06.2021 годТехническое мероприятие 2 ПС 110кВ Рыбинская: - произвести замену поврежденного контрольного кабеля «1Т-200». Ответственное лицо: Гостевский И.Е. 31.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 ПС 110кВ Рыбинская: - включит в план РП на 2022г. приобретение спец. средств для уничтожения крыс. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 30.06.2021 год
357153 | 124 | 2021-06-21 | 2 | 12 | 0.0020801 | 2021-06-21 | 3 | 4 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 17 м/с произошло схлёстывание проводов в пролёте опор №№3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.2, что привело к короткому замыканию и отключения АВ-0,4 кВ ф.2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №49-01-2575. 4.4 В результате сильных порывов ветра до 17 м/с произошло схлёстывание проводов в пролёте опор №№3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.2, что привело к короткому замыканию и отключения АВ-0,4 кВ ф.2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №49-01-2575. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 49-01-2575, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ №49-01-2575. При обнаружении замечаний организовать их устранение. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 25.07.2021 год
357157 | 112 | 2021-06-21 | 4 | 25 | 0.84 | 2021-06-21 | 5 | 7 | 3.4.12.2 Падение деревьев (веток) из-за ветра 20м/с на ВЛ-10кВ ф.25-21. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов упавшим из-за сильного ветра (20м/с) дерева из вне охранной зоны в пролете опор №№ 3.5-3.6; на ПС 110/35/10 №25 "Уяр-Городская" действием ТО с НАПВ отключался В 10 ф.25-21. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: С хлест проводов, упавшим из вне охранной зоны деревом. на ВЛ 10 кВ ф. 25-21, Пролет: опора3-5-опора3-6 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 25-21: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко в.В. 21.07.2021 год
357154 | 84 | 2021-06-21 | 6 | 35 | 0.45832 | 2021-06-21 | 8 | 25 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя (ФИЦ КНЦ Институт леса им В.Н. Сукачева СО РАН). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственникам, главам администраций. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 30.06.2021 год
357154 | 85 | 2021-06-21 | 6 | 40 | 0.1204 | 2021-06-21 | 8 | 4 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя (Сухобузимский район урочище "Остров Конный"). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственникам, главам администраций. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 30.06.2021 год
357157 | 113 | 2021-06-21 | 10 | 25 | 0.057501 | 2021-06-21 | 12 | 20 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза в зоне прохождения ВЛ-10кВ ф. 84-03). 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№ 63-64, поврежденным и упавшим во время грозового разряда на провода деревом из вне охранной зоны; на ПС 35/10кВ №84 "Б.Унгут" действием МТЗ (АПВ нет) отключался В 10 ф.84-03. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 84-03, Пролет: Опора № 63 - Опора № 64 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 84-03: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Арахов Э.Х. 22.07.2021 год
357157 | 114 | 2021-06-21 | 14 | 55 |  | 2021-06-21 | 14 | 55 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза в районе прохождения ВЛ-10кВ ф.131-05; ф.82-07). 4.12 Вследствие междуфазного замыкания между проходными изоляторами (ИПУ-10) на ТП 82-07-17/100 при пробое проходной изоляции в момент прохождения грозового разряда; на ПС 35/10кВ №131 "Ст.Баджей" действием МТЗ (АПВ нет) отключался В 10 ф.131-05. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между проходными изоляторами на КТП 82-07-17/100, ВЛ 10 кВ ф. 131-05 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 131-05/ф.82-07: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Арахов Э.Х. 22.07.2021 год
357157 | 115 | 2021-06-21 | 15 | 49 | 0.000667 | 2021-06-21 | 15 | 53 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза в зоне прохождения ВЛ-10кЫ ф. 132-03). 4.4 Вследствие междуфазного замыкания при с хлесте проводов влетевшей веткой из вне охранной зоны в пролете опор №№ 102-103 из-за разрушившегося в момент прохождения грозового разряда дерева, на РП 10кВ №132 "Колбинское" действием МТЗ (АПВ не выполнено) отключался В 10 ф.132-03. (ТН самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов влетевшей веткой из вне охранной зоны на ВЛ 10 кВ ф. 132-03, Пролет: Опора № 102 - Опора № 103 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 132-03: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Морозов И.Н. 22.07.2021 год
357156 | 559 | 2021-06-21 | 15 | 20 |  | 2021-06-21 | 15 | 20 | 3.4.12.5 В результате пучения грунта (из-за продолжительных ливневых дождей), произошел недопустимый перегиб КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ №30 "Белые росы"(яч.16) до ТП 262 (яч.2), что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6кВ яч.16 на ПС 110/6 кВ №30 "Белые росы". 4.12 По причине пучения грунта (из-за продолжительных ливневых дождей), произошел недопустимый перегиб КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ №30 "Белые росы"(яч.16) до ТП 262 (яч.2), что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6кВ яч.16 на ПС 110/6 кВ №30 "Белые росы". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.30-16 -ТП 262 яч.2, Кабель силовой АВБбШв-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АВБбШв-6 3х240 КЛ 6 кВ от ПС 110/6 кВ №30 "Белые росы"(яч.16) до ТП 262 (яч.2). Ответственное лицо: Лалетин С.М. 02.08.2021 год
357150 | 209 | 2021-06-21 | 8 | 8 | 0.12483 | 2021-06-21 | 9 | 55 | 3.4.7.3 В результате потери механической прочности провода фазы "С" на ВЛ-10 кВ ф.58-04 в пролёте опор № 4-5 произошла разрегулировка стрелы провеса провода, что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф. "С", "А" под воздействием ветровой нагрузки и дождя на ВЛ-10 кВ ф.58-04 в пролёте опор № 4-5 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ ф.58-04 на ПС 35 кВ №58 "Анцирь". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.58-04, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.58-04 Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "С" в пролёте опор № 4-5 ВЛ-10 кВ ф.58-04 Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 09.07.2021 год
357150 | 210 | 2021-06-21 | 8 | 8 | 0.33883 | 2021-06-21 | 9 | 55 | 3.4.7.3 В результате потери механической прочности провода фазы "В" на ВЛ-10 кВ ф.70-09 в пролёте опор № 15-16 произошла разрегулировка стрелы провеса провода, что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф. "В", "С" под воздействием ветровой нагрузки и дождя на ВЛ-10 кВ ф.70-09 в пролёте опор № 15-16 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ ф.70-09 на ПС 35 кВ № 70 "Чечеул". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.70-09, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.70-09 Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 15-16 ВЛ-10 кВ ф.70-09 Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 09.07.2021 год
357156 | 561 | 2021-06-22 | 9 | 40 | 0.83335 | 2021-06-22 | 11 | 20 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 49 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции концевой муфты 3КНТп-10-70/120 оп. 6 КЛ 10кВ оп.6-ТП456 ф.10-28, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.10-28 на ПС Нагорная 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции концевой муфты 3КНТп-10-70/120 оп.6 КЛ 10кВ оп.6-ТП456 ф.10-28, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 49 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.10-28 на ПС Нагорная 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.10-28, 3КНТп-10-70/120 оп.6 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств концевой муфты 3КНТп-10-70/120 оп.6 КЛ 10кВ оп.6-ТП456 ф.10-28. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 28.09.2021 год
357156 | 562 | 2021-06-22 | 10 | 5 | 0.20835 | 2021-06-22 | 10 | 30 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 57 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ф.24-15 от опоры №26 до РП 65 , что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.24-15 на ПС 35/10/6кВ №24 "Промбаза". 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ ф.24-15 от опоры №26 до РП 65, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 57 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.24-15 на ПС 35/10/6кВ №24 "Промбаза". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф. 24-15, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3*240 ф. 24-15 от опоры №26 до РП 65. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.08.2021 год
357156 | 564 | 2021-06-22 | 13 | 20 | 0.225 | 2021-06-22 | 14 | 5 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 37 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ от ТП 473 до ТП 472, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.№5 на РП-161. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10кВ от ТП 473 до ТП 472, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 37 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.№5 на РП-161. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ от ТП 473 до ТП 472, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10кВ от ТП 473 до ТП 472 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 01.10.2021 год
357156 | 565 | 2021-06-22 | 16 | 10 | 0.35 | 2021-06-22 | 17 | 55 | 3.4.7.3 В результате длительной ветровой нагрузки на провода ВЛ-10 кВ ф.130-2 произошло схлёстывние проводов фазы "А" и фазы "В" в пролёте опоре №№59-60, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.130-2 на ПС Узловая 220/110/10кВ. 4.12 В результате длительной ветровой нагрузки на провода ВЛ-10 кВ ф.130-2 произошло схлёстывние проводов фазы "А" и фазы "В" в пролёте опоре №№59-60, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.130-2 на ПС Узловая 220/110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.130-2, Пролет: Опора № 59 - Опора № 60 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10кВ ф.130-2 произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор 59-60. Ответственное лицо: Назаров А.А. 25.07.2021 год
357157 | 116 | 2021-06-22 | 16 | 35 | 0.1225 | 2021-06-22 | 18 | 20 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние АВ-0,4кВ Л-3 от ТП 20-01-1/250. 4.16 Вследствие превышения нагрузки на 10% АВ-0,4кВ на 160А произошло отключение АВ-0,4кВ на 160А с разрушением автомата со сроком эксплуатации 42 года на ТП 20-01-1/250.(устранено, выполнена замена АВ-0,4кВ на 160А на аналогичный). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение автомата 0,4кВ. на КТП 20-01-1/250, ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 20-01-1 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 20-01-1: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 25.07.2021 год
357157 | 117 | 2021-06-22 | 20 | 18 | 0.79331 | 2021-06-22 | 21 | 14 | 3.4.8.5 Не умышленное повреждение сторонним автотранспортом ж/б. приставки одностоечной опоры №62 на ВЛ-10кВ ф.3-01. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№ 62-63 из-за наезда неустановленного автотранспорта на одностоечную опору №62 с повреждением ж/б. приставки, на РП 10кВ №3 "ЗЗРК" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.3-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наезд неустановленного автотранспорта на ВЛ 10 кВ ф. 3-01, Опора П10-7ДБ; с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 3-01, Пролет: Опора № 62 - Опора № 63 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 3-01: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 23.07.2021 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 10 кВ ф. 3-01: - выполнить замену ж/б. приставки на одностоечной опоре № 62; - в пролете опор №№ 62-63 выполнить регулировку стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 31.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 3-01: - оформить необходимый пакет документов для организации претензионной работы. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 23.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 ВЛ 10 кВ ф. 3-01: - опору № 62 внести в перечень опор на которые запрещен подъем; - провести внеплановый инструктаж по обновленному перечню опор на которые запрещен подъем. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 30.06.2021 год
357156 | 501 | 2021-06-23 | 5 | 0 | 0.10002 | 2021-06-23 | 5 | 10 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 43 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 1129 до ТП 409, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.10-45 на ПС Нагорная 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 1129 до ТП 409, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 43 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.10-45 на ПС Нагорная 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 1129 до ТП 409, ААШв-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х240 КЛ 10 кВ от ТП 1129 до ТП 409. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 23.10.2021 год
357156 | 502 | 2021-06-23 | 9 | 50 |  | 2021-06-23 | 9 | 50 | 3.4.9.3 В следствии повреждения на ведомственной КЛ-6 кВ от ПС-97 110/6кВ "Судостроительная" (яч.40) до ТП-19(яч.2) принадлежит ООО "АЛЕНС", действием МТЗ на ПС-97 110/6кВ "Судостроительная" был отключен В/6кВ ведомственного ф.97-40. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ведомственной КЛ-6 кВ от ПС-97 110/6кВ "Судостроительная" (яч.40) до ТП-19(яч.2), генеральному директору ООО "АЛЕНС" Крушинскому Александру Юрьевичу(663025, Красноярский край, город Красноярск, пер. Вузовский д.5, пом.6), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 24.07.2021 год
357156 | 524 | 2021-06-23 | 9 | 10 | 1.12 | 2021-06-23 | 11 | 2 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 4037 (ООО "КБС-ЛД"), действием МТЗ, на ПС Нагорная 110/10кВ был отключен В/10кВ ф.10-31. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 4037 директору Ткаченко Радмила Владимировна (ООО "КБС-ЛД") о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 29.08.2021 год
357152 | 226 | 2021-06-23 | 19 | 48 |  | 2021-06-23 | 19 | 48 | 3.4.8.1 В результате проведения несанкционированных земляных работ сторонней строительной организацией, произошло внешние механическое воздействие на КЛ-0,4кВ ААБл 4х150 Л-7 от ЗТП 40-19-102 10/0,4кВ с повреждением, в результате чего произошло междуфазное короткое замыкание и срабатывание на отключение АВ-0,4кВ Л-7 на ЗТП 40-19-102 10/0,4кВ. 4.4 В результате проведения несанкционированных земляных работ сторонней строительной организацией, произошло внешние механическое воздействие на КЛ-0,4кВ ААБл 4х150 Л-7 от ЗТП 40-19-102 10/0,4кВ с повреждением, в результате чего произошло междуфазное короткое замыкание и срабатывание на отключение АВ-0,4кВ Л-7 на ЗТП 40-19-102 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: внешние механическое воздействие на КЛ-0,4кВ ААБл 4х150 Л-7 от ЗТП 40-19-102 10/0,4кВ на КЛ 0,4 кВ Л7 ЗТП 40-19-102, Кабель ААБл 4х150 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт КЛ 0,4 кВ Л7 ЗТП 40-19-102 Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 25.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр КЛ 0,4 кВ Л7 ЗТП 40-19-102 Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 25.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить заявление в органы полиции с целью установления личностей причастных к данному ТН и привлечения их к административной ответственности. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 25.07.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Направить заявление в органы прокуратуры с целью проведения проверки в отношении лиц допустивший ТН и привлечения их к административной ответственности. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 25.07.2021 год
357156 | 566 | 2021-06-23 | 12 | 23 | 0.76998 | 2021-06-23 | 13 | 40 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 10с яч.4 до ТП 4с яч.1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-22 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 10с яч.4 до ТП 4с яч.1, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-22 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 10 яч.4 до ТП 4 яч.1, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3*120 от ТП 10с яч.4 до ТП 4с яч.1. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.08.2021 год
357156 | 567 | 2021-06-23 | 13 | 30 | 1.14 | 2021-06-23 | 15 | 24 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 46 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 408 до ТП 444, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.12 на РП-107. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 408 до ТП 444, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 46 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.12 на РП-107. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 408 до ТП 444, АСБ-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х150 КЛ 10 кВ от ТП 408 до ТП 444. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 15.09.2021 год
357156 | 568 | 2021-06-23 | 13 | 50 | 0.095 | 2021-06-23 | 14 | 47 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 11с яч.1 до ТП 19с яч.2, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-08 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 11с яч.1 до ТП 19с яч.2, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-08 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 11 до ТП 19 нитка А, ААШв-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3*95 от ТП 11с яч.1до ТП 19с яч.2 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.08.2021 год
357156 | 569 | 2021-06-23 | 17 | 33 | 0.14165 | 2021-06-23 | 17 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ-6кВ (45 лет), с изменением и ухудшением физических свойств материалов, при повторяющихся ветровых нагрузках с порывами ветра до 15 м/с, произошло растяжение и провис провода в пролете опор №52-№53, междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз «В» и «С», и отключению ВЛ-6кВ ф.37-14 ПС Няша 35/6кВ. 4.12 По причине длительной эксплуатации ВЛ-6кВ (45 лет), с изменением и ухудшением физических свойств материалов, при повторяющихся ветровых нагрузках с порывами ветра до 15 м/с, произошло растяжение и провис провода в пролете опор №52-№53, междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз «В» и «С», и отключению ВЛ-6кВ ф.37-14 ПС Няша 35/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 6 кВ ф.37-14, Пролет: Опора № 52 - Опора № 53 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов на участке ВЛ 6кВ ф.37-14 от опоры №52 до опоры №53. Ответственное лицо: Назаров А.А. 24.07.2021 год
357156 | 570 | 2021-06-23 | 18 | 39 |  | 2021-06-23 | 18 | 39 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4кВ более 48 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4кВ от ТП 464 руб.8 до ж.д. пер. Речной 3 (резерв), что привело к однофазному короткому замыканию и перегоранию ПН 250 ф."С" на ТП 464. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 0,4кВ от ТП 464 руб.8 до ж.д. пер. Речной, 3 (резерв), в следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4кВ более 48 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к однофазному короткому замыканию и перегоранию ПН 250 ф."С" на ТП 464. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП-464 руб.8 п.Речной 3, КВтп-1-3х150/240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 0,4кВ 3*240 от ТП 464 руб. 8 до ж.д. пер. Речной, 3 (резерв) Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.12.2021 год
357156 | 571 | 2021-06-23 | 20 | 50 |  | 2021-06-23 | 20 | 50 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ более 56 лет с изменением свойств и старением материалов произошло нарушение электрического контакта ВЛ 0,4 кВ в пролете опор №3-4 Л2 ТП 513, что привело к обрыву провода из крепления в пролете опор № 3-4. 4.13 Произошло нарушение электрического контакта ВЛ 0,4 кВ в пролете опор №3-4 Л2 ТП 513, в следствии длительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ более 56 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к обрыву провода из крепления в пролете опор № 3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 513, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода в пролете опор № 3-4 от ТП 513 Л2. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 06.08.2021 год
357156 | 572 | 2021-06-23 | 23 | 20 | 0.66665 | 2021-06-24 | 0 | 40 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 28 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС 126 яч.№13 до оп.№4, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.126-13 на ПС Радиотехническая 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ПС 126 яч.№13 до оп.№4, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 28 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.126-13 на ПС Радиотехническая 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ Ф.126-13 ПС 126 РП 75 цепь А, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10 кВ от ПС 126 яч.№13 до оп.№4 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 29.09.2021 год
357154 | 86 | 2021-06-23 | 19 | 24 | 0.17 | 2021-06-23 | 21 | 6 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (до 12 м/с.) произошло падение дерева (ольха длинной 18-20 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 154-155, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением ВЛ 10кВ ф.18-03 на ПС 35/10кВ № 18 "Погодаево. 4.4 Падение дерева (ольха длинной 18-20 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 154-155 в результате резкого порыва ветра (до 12 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО с НАПВ и отключению ВЛ 10кВ ф.18-03 на ПС 35/10кВ № 18 "Погодаево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода в пролете опор №№ 154-155 ВЛ 10кВ ф.18-03. на ВЛ 10 кВ ф. 18-03 д. Анциферово, Пролет: Опора № 154 - Опора № 155 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.18-03. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 09.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Снять дерево с проводов в пролете опор №№ 154-155 ВЛ 10кВ ф.18-03. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 09.07.2021 год
357156 | 573 | 2021-06-24 | 18 | 14 | 0.95337 | 2021-06-24 | 19 | 6 | 3.4.12.5 В результате пучения грунта (из-за продолжительных ливневых дождей), произошло смешение кабельного лотка с последующим изломом контрольного кабеля от клемного шкафа 1Т до промежуточного клемного шкафана ПС №25 "РТИ" 110/6кВ, с дальнейшим включением КЗ 1Т 110кВ, ОД 1Т 110кВ не отработал по причине неисправности катушки отключения, в результате чего произошло отключение ВЛ 110кВ КТЭЦ-1-КТЭЦ-2 (С-7) с НАПВ. 3.4.12.5 В результате пучения грунта (из-за продолжительных ливневых дождей), произошло смешение кабельного лотка с последующим изломом контрольного кабеля от клемного шкафа 1Т до промежуточного клемного шкафана ПС №25 "РТИ" 110/6кВ, с дальнейшим включением КЗ 1Т 110кВ, ОД 1Т 110кВ не отработал по причине неисправности катушки отключения, в результате чего произошло отключение ВЛ 110кВ КТЭЦ-1-КТЭЦ-2 (С-7) с НАПВ. 4.4 По причине пучения грунта (из-за продолжительных ливневых дождей), произошло смешение кабельного лотка с последующим изломом контрольного кабеля от клемного шкафа 1Т до промежуточного клемного шкафана ПС №25 "РТИ" 110/6кВ, с дальнейшим включением КЗ 1Т 110кВ, ОД 1Т 110кВ не отработал по причине неисправности катушки отключения, в результате чего произошло отключение ВЛ 110кВ КТЭЦ-1-КТЭЦ-2 (С-7) с НАПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на 1Т/110кВ, PS110-000398-01 4.4 По причине пучения грунта (из-за продолжительных ливневых дождей), произошло смешение кабельного лотка с последующим изломом контрольного кабеля от клемного шкафа 1Т до промежуточного клемного шкафана ПС №25 "РТИ" 110/6кВ, с дальнейшим включением КЗ 1Т 110кВ, ОД 1Т 110кВ не отработал по причине неисправности катушки отключения, в результате чего произошло отключение ВЛ 110кВ КТЭЦ-1-КТЭЦ-2 (С-7) с НАПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на 1Т/110кВ, PS110-000398-01 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену контрольного кабеля от клеммного шкафа 1Т до промежуточного клеммного шкафа на ПС №25 "РТИ" 110/6кВ. Ответственное лицо: Лехнович С.А. 05.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену катушки отключения ОД 1Т 110кВ. Ответственное лицо: Лехнович С.А. 07.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ПС №25 "РТИ" 110/6кВ на предмет поврежденных (смещенных) кабельных лотков. Ответственное лицо: Сюськин М.А. 08.08.2021 год
357153 | 114 | 2021-06-23 | 11 | 41 | 0.014167 | 2021-06-23 | 13 | 6 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло перекрытие фарфорового опорного изолятора 10 кВ фазы "В" марки ИО-10-3,75 i 03 в РУ 10 кВ КТП 10/0,4 кВ №14-02-1931, что явилось причиной однофазного короткого замыкания фазы "В" на металлическую конструкцию КТП и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35/10 кВ №14 "Большие Кныши". 4.12 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.14-02 был обнаружен перекрытый фарфоровый опорный изолятор 10 кВ фазы "В" марки ИО-10-3,75 i 03 в РУ 10 кВ КТП 10/0,4 кВ №14-02-1931, что явилось причиной однофазного короткого замыкания фазы "В" на металлическую конструкцию КТП и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35/10 кВ №14 "Большие Кныши". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изолятора. на ВЛ-10 кВ ф.14-02 с. Б-Кныши, Спуск Оп.№52 до ТП | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.14-02. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 28.07.2021 год
357156 | 574 | 2021-06-24 | 9 | 8 | 0.79502 | 2021-06-24 | 10 | 54 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 3214 (Заболуев О.Н.), действием МТЗ, на ПС Мясокомбинат 110/35/10кВ был отключен В/10кВ ф.121-18. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 3214 (Заболуев О.Н.) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 02.08.2021 год
357156 | 575 | 2021-06-24 | 10 | 50 | 0.18 | 2021-06-24 | 12 | 38 | 3.4.9.3 В следствие повреждения в сети потребителя на отпайке ВЛ 10 кВ ф.133-10 в сторону ТП 133-10-10 (Лашаков И.Д.), действием МТЗ, на ПС 35/10кВ №133 "Сухая балка" был отключен В 10кВ ф.133-6. | Техническое мероприятие 1 Ввести ограничение режима потребления электроэнергии на отпайке ВЛ-10кВ ф.133-10 от опоры №38/27 до ТП №133-10-10, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности Лашаков И.Д. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 07.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо о вводе ограничения режима потребления электроэнергии на отпайке ВВЛ-10кВ ф.133-10 от опоры №38/27 до ТП №133-10-10, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности Лашаков И.Д. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 07.08.2021 год
357156 | 576 | 2021-06-24 | 11 | 15 | 0.18 | 2021-06-24 | 13 | 3 | 3.4.7.3 Во время дождя в результате попадания воды в концевую муфту кабеля ВЛ-6 кВ ф.7-11 произошло перекрытие кабельной муфты на опоре №8/15, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В 6 кВ на ПС №7 "Медпрепараты". 4.12 Во время дождя в результате попадания воды в концевую муфту кабеля ВЛ-6 кВ ф.7-11 произошло перекрытие кабельной муфты на опоре №8/15, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В 6 кВ на ПС №7 "Медпрепараты". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Концевая муфта наружной установки 3КНТп-10-150/240. на ВЛ 6 кВ ф.7-11, 3КНТп-10-150/240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств концевой муфты 3КНТп-10 150-240 на КЛ-6 кВ оп.8/15-8/16 ВЛ-6 кВ ф.7-11. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 28.07.2021 год
357156 | 577 | 2021-06-24 | 11 | 20 | 0.78169 | 2021-06-24 | 12 | 27 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 6054 ("Ментал плюс"), действием МТЗ, на ПС 71 "Весна" был отключен В/10кВ яч. 11 ф.71-11. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору "ООО Ментал плюс" Каунов Сергей Николаевич (г. Красноярск, ул. Кирова 2, помещение 80), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 25.07.2021 год
357156 | 578 | 2021-06-24 | 11 | 35 | 0.03666 | 2021-06-24 | 11 | 46 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ 6 кВ от ТП 678 до ТП 670 (ООО "Сантрейд"), действием МТЗ, на РП 10 был отключен В/6кВ яч. 8. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки КВЛ 6 кВ от ТП 678 до ТП 670 ООО "Сантрейд" Директору Достовалову Алексею Евгеньевичу (660031, Красноярский край, город Красноярск, улица Глинки, 37 г)о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Жук В.П. 25.07.2021 год
357156 | 579 | 2021-06-24 | 17 | 10 | 0.06666 | 2021-06-24 | 17 | 30 | 3.4.9.3 В следствие повреждения в сети потребителя на отпайке ВЛ 10 кВ ф. 133-8 в сторону ТП 133-6-13 (СНТ Сухая балка-2), действием МТЗ, на ПС 35/10кВ №133 "Сухая балка" был отключен В 10кВ ф.133-8. | Техническое мероприятие 1 Ввести ограничение режима потребления электроэнергии на отпайке ВЛ-10кВ ф.133-8 от опоры №1 до ТП №133-8-13, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности СНТ Сухая балка-2 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 07.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо о вводе ограничения режима потребления электроэнергии на отпайке ВЛ-10кВ ф.133-8 от опоры №1 до ТП №133-8-13, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности СНт Сухая балка-2 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 07.08.2021 год
357156 | 581 | 2021-06-24 | 21 | 25 | 0.003334 | 2021-06-24 | 21 | 35 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4кВ более 55 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-0,4 кВ ТП568 АВ 8 до оп 1 КВЛ 0,4 кВ ТП 568 Л-8 что привело к межфазному короткому замыканию и отключению АВ №8/0,4кВ на ТП 568. 4.12 В следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4кВ более 55 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-0,4 кВ ТП568 АВ 8 до оп 1 КВЛ 0,4 кВ ТП 568 Л-3 что привело к межфазному короткому замыканию и отключению АВ №8/0,4кВ на ТП 568. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 0,4 кВ ТП 568 Л-3, Кабель АСБ 3х50+1х25 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 3х50+1х25 от ТП-568 до оп.1. Ответственное лицо: Жук В.П. 30.09.2021 год
357156 | 582 | 2021-06-24 | 22 | 34 | 0.63335 | 2021-06-24 | 23 | 50 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 39 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 37 до ТП 38 н.А, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.126-01 на ПС Радиотехническая 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 37 до ТП 38 н.А, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 39 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.126-01 на ПС Радиотехническая 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 37 до ТП 38 н.А, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 37 до ТП 38 н.А. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 02.09.2021 год
357156 | 583 | 2021-06-24 | 23 | 20 | 0.16668 | 2021-06-24 | 23 | 45 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 5002 до ТП 5010 , что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.71-13 на ПС 71 "Весна" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 5002 до ТП 5010, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.71-13 на ПС 71 "Весна" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции Описание технической причины: на КЛ 10кВ ТП5002 - ТП5010, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3*120 от ТП 5002 до ТП 5010. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 20.08.2021 год
357157 | 118 | 2021-06-25 | 11 | 40 | 0.155 | 2021-06-25 | 13 | 15 | 3.4.12.5 Пучение грунтов после проливных дождей в районе прохождения ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 36-08-5/100. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов на развернутой и наклоненной из-за подмыва грунта проливными дождями одностоечной опоре №1.1.5, на КТП 36-08-5/100 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л1. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание от с хлеста проводов на развернутой и наклоненной из-за подмыва грунта проливными дождями одностоечной опоре на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 36-08-5, Опора ПН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 36-08-5: - вцыполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Коростелев С.С. 26.07.2021 год
357156 | 580 | 2021-06-25 | 22 | 2 | 0.32 | 2021-06-25 | 22 | 50 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ф. 139-24 до ТП 6с яч.2, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-24 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ ф. 139-24 до ТП 6с яч.2, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-24 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ от ПС 139 яч.24 до ТП 6с яч.2, ААБл-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3*95 от ПС Солнечная 110/10кВ ф.134-24 до ТП 6с яч.2. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 27.08.2021 год
357156 | 584 | 2021-06-26 | 13 | 52 | 0.675 | 2021-06-26 | 14 | 46 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 44 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ РП-109 яч.9 - ТП 184 н.А, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.33-4-8 на ПС 33 "Молодежная" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10кВ РП-109 - ТП 184 н.А в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 44 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.33-4-8 на ПС 33 "Молодежная" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от РП-109 яч.9 в ст. ТП 184, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3*120 КЛ 10кВ от РП-109яч.9 до ТП 184 н.А. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 13.08.2021 год
357156 | 587 | 2021-06-26 | 22 | 30 | 0.20001 | 2021-06-26 | 23 | 10 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 55 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 223 до ТП 262, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.122-36 на ПС 110кВ Северная. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 223 до ТП 262, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 55 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.122-36 на ПС 110кВ Северная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 223 до ТП 262, АСБ-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х95 КЛ 10 кВ от ТП 223 до ТП 262. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.09.2021 год
357156 | 588 | 2021-06-27 | 5 | 30 | 0.09167 | 2021-06-27 | 6 | 25 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 51 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции и повреждению кабельной муфты на оп. №10, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.26-06 на ПС 26"Зеленая" 220/10кВ (КП МЭС). 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции кабельной муфты на оп. №10 ф. 25-05 , в следствии длительной эксплуатации КМ более 51 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.26-05 на ПС 26 "Зеленая" 220/10кВ )КП МЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф.26-05, 3КНТп-10-150/240 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену кабельной муфты 3КНТп-10-150/240 на опоре №10 ф. 26-05 ПС 26 "Зеленая" 220/10кВ )КП МЭС). Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 28.07.2021 год
357153 | 121 | 2021-06-27 | 12 | 52 |  | 2021-06-27 | 12 | 52 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (гниение древесины) при порывах ветра до 14 м/с произошло разрушение траверсы деревянной анкерной опоры №106 ВЛ 10 ф.2-12, что явилось причиной выпадения штыря с натяжным изолятором фазы "В", работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.2-12 на ПС 110/10 кВ №2 "Минусинская городская". 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 ф.2-12 на опоре №106 обнаружено разрушение траверсы, выпадание натяжного изолятора 10 кВ, что явилось причиной работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.2-12 на ПС 110/10 кВ №2 "Минусинская городская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расслоение траверсы. на ВЛ 10 кВ ф.2-12 г.Минусинск, Опора ОА10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденной траверсы на опоре №106 ВЛ 10 кВ ф.2-12. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 28.07.2021 год
357156 | 589 | 2021-06-27 | 11 | 15 | 0.26664 | 2021-06-27 | 11 | 35 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 57 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ПС 15 "Злобинская" 110/6 кВ яч 22 до ТП 768 яч 3, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ яч 22 на ПС 15 "Злобинская" 110/6кВ ф 15-22. 4.12 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 57 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ПС 15 "Злобинская" 110/6 кВ яч 22 до ТП 768 яч 3, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ яч 22 на ПС 15 "Злобинская" 110/6кВ ф 15-22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.15-22 от ПС 15 до ТП 768, Кабель силовой АСБ-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х240 КЛ 6 ПС 15 - ТП 768. Ответственное лицо: Жук В.П. 01.08.2021 год
357153 | 125 | 2021-06-27 | 14 | 4 | 0.021634 | 2021-06-27 | 14 | 59 | 3.4.12.2 В результате сильных порывах ветра 14 м/сек. произошло схлёстывание проводов на отпайке ввода в жилой дом от опоры №15 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 10/0,4 кВ №46-15-756, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №46-15-756. 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10/0,4 кВ №46-15-756 обнаружено схлёстывание проводов на отпайки от опоры №15 до ввода в жилой дом, что привело к схлёстыванию проводов, междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №46-15-756. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 46-15-756, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ №46-15-756. При обнаружении замечаний организовать их устранение. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 28.07.2021 год
357156 | 590 | 2021-06-28 | 2 | 13 |  | 2021-06-28 | 2 | 13 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 46 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ф. 33-1-8 до РП 103 яч.3 Н.А, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.33-1-8 ПС 33 "Молодехная" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ф.33-1-8 до РП 103 яч.3 Н.А, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 46 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.33-1-8 на ПС 33 "Молодежная" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ф.33-31 - РП 103, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв - 10 3*120 ф. 33-1-8 до РП 103 яч. 3 Н.А. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 28.07.2021 год
357152 | 227 | 2021-06-25 | 11 | 47 | 0.085835 | 2021-06-25 | 13 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло загнивание древесины опор № 3/2,3/5,3/7. ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП № 67-1-12 10/0,4кВ, что при повторяющихся порывах ветра до 10 м/с привело к их излому, наклону опор, схлесту проводов и междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз «А» и «В», с отключением АВ ВЛ-0,4 кВ Л-2 на ТП № 67-1-12 10/0,4кВ. 4.1 В результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло загнивание древесины опор № 3/2,3/5,3/7. ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП № 67-1-12 10/0,4кВ, что при повторяющихся порывах ветра до 10 м/с привело к их излому, наклону опор, схлесту проводов и междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз «А» и «В», с отключением АВ ВЛ-0,4 кВ Л-2 на ТП № 67-1-12 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры № 3/2, ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП № 67-1-12 10/0,4кВ, на ВЛ-0,4 кВ Л2 ТП 67-01-12, Опора ПКН-3ДБ; излом опоры № 3/5, ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП № 67-1-12 10/0,4кВ на ВЛ-0,4 кВ Л2 ТП 67-01-12, Опора ПКН-3ДБ; излом опоры № 3/7 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП № 67-1-12 10/0,4кВ на ВЛ-0,4 кВ Л2 ТП 67-01-12, Опора АКН-3ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Выполнить на ВЛ-0,4кВ Л2 от ТП № 67-1-12 замену опор № 3/2,3/5,3/7 перетяжку провода с регулировкой стрелы провеса в пролётах опор № 3/1,3/5,3/7 Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 28.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л2 от ТП№ 67-1-12 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 28.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 28.07.2021 год
357152 | 240 | 2021-06-26 | 11 | 4 | 0.0185 | 2021-06-26 | 12 | 55 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации электрооборудования более 54 лет, с ухудшением и старением физических свойств материалов, произошло перекрытие изоляции концевой кабельной муфты на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф. 96-06, что привело к междуфазному короткому замыканию фаз «В» и «С» и отключению действием МТЗ В-10 кВ ф. 96-06 на ПС-35/10кВ № 96 "Михайловка". 4.12 Произошло перекрытие изоляции концевой кабельной муфты на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф. 96-06, что привело к междуфазному короткому замыканию фаз «В» и «С» и отключению действием МТЗ В-10 кВ ф. 96-06 на ПС-35/10кВ № 96 "Михайловка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции концевой кабельной муфты на ВЛ 10 кВ ф.96-06 с.Михайловка, 3КНТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Произвести высоковольтные испытания вновь установленной концевой кабельной муфты наружной установки КНТп - 10кВ на опоре №1 ВЛ-10кВ ф.96-06. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 28.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену поврежденной концевой кабельной муфты наружной установки КНТп - 10к на опоре №1 ВЛ-10кВ ф.96-06 Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 28.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 96-06 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 28.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 28.07.2021 год
357153 | 126 | 2021-06-28 | 14 | 52 | 0.3465 | 2021-06-28 | 15 | 55 | 3.4.12.3 Во время грозы в результате попадания молнии в провода ВЛ-10 кВ ф.15-16 с последующим перекрытием на тело опоры произошло расщепление деревянной одностоечной опоры №167/12 по верху конструкции, что явилось причиной выпадения из тела опор крюка с проводом фазы "А", с проводом фазы "В" и с проводом фазы "С", междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.15-16 на ПС 110/35/10 кВ №15 "Каратузская". 4.11 Во время внеочередного осмотра обнаружено расщепление деревянной одностоечной опоры №167/12 ВЛ 10 кВ ф.15-16 по верху конструкции, что явилось причиной выпадения из тела опор крюка с проводом фазы "А", с проводом фазы "В" и с проводом фазы "С", междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.15-16 на ПС 110/35/10 кВ №15 "Каратузская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расщепление стойки опоры при грозе. на ВЛ-10 кВ ф.15-16 ПС№15-с. Сагайское-сТас, Опора П10-8Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.15-16. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести ревизию грозозащиты. Ответственное лицо: Копленко А.А. 02.08.2021 год
357152 | 241 | 2021-06-28 | 23 | 35 | 0.125 | 2021-06-29 | 0 | 5 | 3.4.7.2 В результате невыполнения в требуемых объемах ТО и ремонта произошло внутренние электрическое повреждение изоляции концевой кабельной муфты на опоре №71/10 ВЛ-10 кВ Ф 20-08 , что привело к межфазному короткому замыканию с отключением от МТЗ В-10кВ ф.20-08 на ПС-110/10кВ №20 "Западная" 4.12 В результате нарушения изоляции концевой кабельной муфты, произошло внутренние электрическое повреждение изоляции концевой кабельной муфты на опоре №71/10 ВЛ-10 кВ Ф 20-08 , что привело к межфазному короткому замыканию с отключением от МТЗ В-10кВ ф.20-08 на ПС-110/10кВ №20 "Западная" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло внутренние электрическое повреждение изоляции концевой муфты на опоре №71/10 ВЛ-10 кВ Ф 20-08 на ВЛ 10 кВ ф.20-08 г Шарыпово, 3КНТп-10-150/240 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену концевой кабельной муфты 3КНТп-10-150/240 на опоре №71/10 ВЛ-10 кВ Ф 20-08 Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 30.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ВВ испытания вновь установленной концевой кабельной муфты 3КНТп-10-150/240 на опоре №71/10 ВЛ-10 кВ Ф 20-08 Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.20-08 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 30.07.2021 год
357152 | 242 | 2021-06-28 | 22 | 50 | 0.14583 | 2021-06-28 | 23 | 25 | 3.4.7.2 В связи с невыполнением в требуемых объемах ТО и ремонта произошло междуфазное короткое замыкание в концевой кабельной муфте на опоре №1 ВЛ-10 кВ Ф 20-10 с отключением от МТЗ В-10кВ ф.20-10 на ПС-110/10кВ №20 "Западная". 4.12 В результате нарушения изоляции в концевой кабельной муфте на опоре №1 ВЛ-10 кВ Ф 20-10 , произошло междуфазное короткое замыкание с отключением от МТЗ В-10кВ ф.20-10 на ПС-110/10кВ №20 "Западная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло внутренние электрическое повреждение изоляции концевой муфты на опоре №1 ВЛ-10 кВ Ф 20-10 на ВЛ 10 кВ ф.20-10 г.Шарыпово, 3КНТп-10-150/240 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену концевой кабельной муфты 3КНТп-10-150/240 на опоре №1 ВЛ-10 кВ Ф 20-10 Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 30.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ВВ испытания вновь установленной концевой кабельной муфты 3КНТп-10-150/240 на опоре №1 ВЛ-10 кВ Ф 20-10 Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.20-10 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 30.07.2021 год
357150 | 218 | 2021-06-28 | 17 | 43 | 0.015 | 2021-06-28 | 18 | 19 | 3.4.7.3 В результате потеря механической прочности провода фазы "А" на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролёте опор № 1-2 произошла разрегулировка стрелы провеса провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролёте опор № 1-2 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 47-02-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 47-02-1, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролёте опор № 1-2. Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 09.07.2021 год
357153 | 127 | 2021-06-29 | 8 | 4 | 0.095 | 2021-06-29 | 9 | 58 | 3.4.12.2 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов при воздействии ветровой нагрузки на провода произошёл излом провода фазы "А" в пролёте опор №№7-9 ВЛ 10 кВ ф.1-21, что явилось причиной схлёстывания провода фазы "А" и провода фазы "В", возникновения короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.1-21 на ПС 220 кВ Минусинская опорная (ХП МЭС). 4.3 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 ф.1-21 обнаружен обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №№7-9 ВЛ 10 кВ ф.1-21, что явилось причиной схлёстывания провода фазы "А" и провода фазы "В", возникновения короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.1-21 на ПС 220 кВ Минусинская опорная (ХП МЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10 кВ ф.1-21 г.Минусинск, Пролет: Оп. №7 - Оп. №8 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 ф.1-21. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 01.08.2021 год
357153 | 128 | 2021-06-29 | 8 | 4 | 0.21667 | 2021-06-29 | 9 | 58 | 3.4.12.2 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов при воздействии ветровой нагрузки на провода произошёл излом проводов фазы "А" и провода фазы "В" на спусках к КТП 10/0,4 кВ №1-25-1952, что явилось причиной касания провода фазы "А" и провода фазы "В", возникновения короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.1-25 на ПС 220 кВ Минусинская опорная (ХП МЭС). 4.2 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 ф.1-25 обнаружены оборванные провода фазы "А" и фазы "В" на спусках к КТП 10/0,4 кв №1-25-1952, что явилось причиной касания провода фазы "А" и провода фазы "В", возникновения короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.1-25 на ПС 220 кВ Минусинская опорная (ХП МЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов. на ВЛ-10 кВ ф.1-25 г.Минусинск, Спуск: Оп.№9/1 - ТП 1-25-1952 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 ф.1-25. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 01.08.2021 год
357156 | 591 | 2021-06-28 | 14 | 50 | 0.1 | 2021-06-28 | 15 | 20 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ, более 45 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-6 кВ от РП-136 яч.19 до ТП-4005 яч.4, что привело к трехфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6 кВ яч.19 на РП-136. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции КЛ-6 кВ от РП-136 яч.19 до ТП-4005 яч.4, в следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ, более 45 лет, с изменением свойств и старением материалов, что привело к трехфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6 кВ яч.19 на РП-136. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ РП 136 (яч.19) - ТП 4005, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 РП-136 яч.119 до ТП-4005 яч.4. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 06.08.2021 год
357156 | 592 | 2021-06-28 | 16 | 11 | 1.09 | 2021-06-28 | 18 | 0 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ, более 55 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 6 кВ от оп.№ 28/2 ф.117-13 до ТП 909, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению В/6 кВ яч.13 на ПС 35/6 кВ №117 "ЛПК". 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 6 кВ от оп.№ 28/2 ф.117-13 до ТП 909, в следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ, более 55 лет, с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению В/6 кВ яч.13 на ПС 35/6 кВ №117 "ЛПК". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 6 кВ ф.117-13, Кабель силовой ААБ 3x70 | Организационное мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x70 от оп.№ 28/2 ВЛ-6 кВ ф.117-13 до ТП 909. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 05.08.2021 год
357156 | 594 | 2021-06-28 | 20 | 20 | 1.425 | 2021-06-28 | 21 | 55 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 16 яч.1 до ТП 15 яч.1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-14 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 16с яч.1 до ТП 15с яч.1, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-14 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 16 яч.1 до ТП 15 яч.1, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3*120 от ТП 16с яч.1 до ТП 15с яч.1. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 13.08.2021 год
357156 | 595 | 2021-06-28 | 21 | 30 | 0.58335 | 2021-06-28 | 22 | 40 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 16с яч.2 до ТП 15с яч.6, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-12 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 16с яч.2 до ТП 15с яч.6, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-12 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 16 яч.2 до ТП 15 яч.6, ААШв-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3*95 от ТП 16с яч.2 до ТП 15с яч.6. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 13.08.2021 год
357156 | 596 | 2021-06-28 | 22 | 30 | 0.19998 | 2021-06-28 | 22 | 50 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ-6 кВ в ст. ТП-9081(СНТ "ВЕТЕРАНЫ ТУРБАЗЫ"), на ПС 35/6 кВ №117 "ЛПК" оперативно отключен В/6 кВ ф.117-13. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП-9081, Председателю правления СНТ "ВЕТЕРАНЫ ТУРБАЗЫ" Брехову Денису Андреевичу (660013, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Энергетиков, д. 44, кв. 413), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 02.08.2021 год
357152 | 243 | 2021-06-29 | 20 | 20 | 0.029167 | 2021-06-29 | 21 | 30 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации более 30 лет, произошло ослабление вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре № 16, что привело к провису провода в пролётах опор № 16и № 17, схлёст проводов и междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением автомата Л-3 0,4кВ на ТП 40-02-12 10/0,4кВ. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 40-02-12 10/0,4 кВ проводился 13.04.2021г. 4.1 В следствии длительной эксплуатации более 30 лет, произошло ослабление вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре № 16, что привело к провису провода в пролётах опор № 16и № 17, схлёст проводов и междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением автомата Л-3 0,4кВ на ТП 40-02-12 10/0,4кВ. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 40-02-12 10/0,4 кВ проводился 13.04.2021г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки крепления провода к изолятору фазы "А". на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 40-2-12, Опора П1ДБ-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление крепления провода к изолятору фазы «А» на опоре №16, и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №16-№17 ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП 40-02-12 10/0,4 кВ Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести обход ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 40-02-12 10/0,4 кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 30.07.2021 год
357152 | 244 | 2021-06-29 | 16 | 35 | 0.044582 | 2021-06-29 | 18 | 22 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации более 30 лет, произошло ослабление вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре № 7, что привело к провису провода в пролётах опор №7 и № 8, схлёст проводов и междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «С» с отключением автомата Л-1 0,4кВ на ТП 40-01-03 10/0,4кВ. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 40-01-03 10/0,4 кВ проводился 13.04.2021г. 4.1 В следствии длительной эксплуатации более 30 лет, произошло ослабление вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре № 7, что привело к провису провода в пролётах опор №7 и № 8, схлёст проводов и междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «С» с отключением автомата Л-1 0,4кВ на ТП 40-01-03 10/0,4кВ. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 40-01-03 10/0,4 кВ проводился 13.04.2021г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки крепления провода к изолятору фазы "А". на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 40-1-3, Опора П1ДБ-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление крепления провода к изолятору фазы «А» на опоре №7, и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 40-01-03 10/0,4 кВ Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести обход ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 40-01-03 10/0,4 кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 30.07.2021 год
357156 | 597 | 2021-06-29 | 15 | 40 | 0.11 | 2021-06-29 | 16 | 46 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ, более 59 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-6 кВ ТП 147 - ТП 131, что привело к трехфазному короткому замыканию и отключению В/6 кВ яч.1 на РП-64 действием МТЗ. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции КЛ-6 кВ от ТП 147 до ТП 131, В следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ, более 59 лет, с изменением свойств и старением материалов, что привело к трехфазному короткому замыканию и отключению В/6 кВ яч.1 на РП-64 действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 147 - ТП 131, Кабель силовой АСБ-6 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х150 от ТП 147 до ТП 131. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 05.08.2021 год
357153 | 129 | 2021-06-29 | 16 | 24 | 0.111 | 2021-06-29 | 18 | 15 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 11 м/с и тяжения проводов произошёл наклон опоры №16 ВЛ 10 кВ Ф.49-01 , что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№15-16, возникновению короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 кВ Ф.49-01 на ПС 110/10 кВ №49 «Н Берёзовская». 4.4 о время внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ф.49-01 обнаружен наклон опоры №16 ВЛ 10 кВ Ф.49-01 , что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№15-16, возникновению короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 кВ Ф.49-01 на ПС 110/10 кВ №49 «Н Берёзовская». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.49-01 с. Новотроицкое, Пролет: Оп №15 - Оп №16 | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры №16 ВЛ-10 кВ ф.49-01. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.49-01. По результатам осмотра произвести перетяжку проводов в пролётах опор с неправильной регулировкой стрелы провеса. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 02.08.2021 год
357154 | 87 | 2021-06-29 | 8 | 29 | 0.19932 | 2021-06-29 | 8 | 52 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (ветер с порывами до 12 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.34-3 в пролете опор №№ 33-34 произошел схлест проводов ф. "А" и ф. "В", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением действием МТЗ с НАПВ В 10кВ ф.34-3 на ПС 110/35/10кВ № 34 "Миндерла". 4.4 Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор №№ 33-34 ВЛ 10кВ ф.34-3 в результате резкого порыва ветра (ветер с порывами до 12 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ В 10кВ ф.34-3 на ПС 110/35/10кВ № 34 "Миндерла". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор №№ 33-34 ВЛ 10кВ ф.34-3. на ВЛ 10 кВ ф. 34-3, Пролет: Опора № 32 - Опора № 35 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.34-3. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 16.07.2021 год
357157 | 119 | 2021-06-29 | 10 | 22 |  | 2021-06-29 | 10 | 22 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза в зоне прохождения ВЛ-35кВ Партизанская-Иннокентьевка (Т-47). 4.11 В момент возникновения грозового перенапряжения произошло электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов на ж/б. опоре на фазе "В", что привело к обгоранию провода у ГВН с последующим падением его на землю в пролете опор №№ 18-19 и возникновению однофазного замыкания. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 35 кВ Партизанская-Иннокентьевка Т-47, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 35 кВ Партизанская-Иннокентьевка Т-47: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов; Заказ № 152014772 - выполнить ремонт провода в пролете опор №№ 18-19; Заказ № 152014776 - выполнить замер сопротивления контура заземления на опорах №№ 18,19, 20. Заказ № 152014776 Ответственное лицо: Ведяйкин А.А. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 ВЛ 35 кВ Партизанская-Иннокентьевка Т-47: - включить в план на 2022г. выборочно: измерение сопротивлений контуров заземлений на ж/б., металлических опорах; проведение выборочных верховых осмотров. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 05.07.2021 год
357157 | 120 | 2021-06-29 | 9 | 21 | 0.016667 | 2021-06-29 | 11 | 1 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление с недопустимой степенью загнивания древесины опоры №1 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 82-07-3/250. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролёте опор №№ 1-:-2 при наклоне опоры №1 из-за недопустимой степени загнивания древесины, на КТП 82-07-3/250 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4кВ Л-1. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: недопустимая степень загнивания древесины. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 82-07-3, Опора АКН-4ДБ (концевая); с хлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 82-07-3, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 82-07-3: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Степанов В.С. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 82-07-3: - выполнить внеплановые замеры степени загнивания древесины опор у основания. Ответственное лицо: Степанов В.С. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 82-07-3: - в связи с заменой опоры №1 ( в перечне опор, на которые запрещен подъем) пересмотреть перечень опор на которые запрещен подъем, проведением внепланового инструктажа. Ответственное лицо: Арндт В.В. 30.07.2021 год
357154 | 88 | 2021-06-30 | 0 | 22 | 0.036 | 2021-06-30 | 2 | 10 | 3.4.8.2 В результате ДТП (не справился с управлением водитель груженого лесовоза сторонней организации) произошло падение лесовоза на бок, что привело к повреждению опоры № 4/9/1 ВЛ 0,4кВ Л1/1-14-2 (опора сбита рассыпанными бревнами) с последующим замыканием проводов и отключением АВ 0,4кВ Л1/1-14-2. 4.4 Повреждение опоры № 4/9/1 ВЛ 0,4кВ Л1/1-14-2 в результате ДТП (не справился с управлением водитель груженого лесовоза сторонней организации), приведшее к падению лесовоза на бок, что привело к повреждению опоры № 4/9/1 ВЛ 0,4кВ Л1/1-14-2 (опора сбита рассыпанными бревнами) с последующим замыканием проводов и отключением АВ 0,4кВ Л1/1-14-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры № 4/9/1 ВЛ 0,4кВ Л1/1-14-2 в результате ДТП. на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 1-14-2, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1/1-14-2. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 16.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Установить опору № 4/9/1 ВЛ 0,4кВ Л1/1-14-2. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 16.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Обратиться в полицию за постановлением по делу об административном нарушении (ДТП). Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 16.07.2021 год
357153 | 130 | 2021-06-30 | 4 | 32 |  | 2021-06-30 | 4 | 32 | 3.4.12.5 30.06.2021г. в 04 час. 32 мин. в результате увлажнения гирлянды изоляторов утренней росой, произошло перекрытие изоляции фазы "С" (изоляторы марки ПС-70) на опоре №177 ВЛ-110 кВ отпайки от С-357 на ПС Каратузская (С-365) (Приложение №№3-5), что привело к возникновению однофазного короткого замыкания на землю, явилось причиной действия 2 ступени ТНЗНП и отключения В-110 кВ С-357 на ПС 220 кВ Шушенская опорная (ХПМЭС). 4.12 Во время внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ С-357 на опоре №177 ВЛ-110 кВ отпайки от С-357 на ПС Каратузская (С-365) обнаружены следы перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "С", что привело к возникновению однофазного короткого замыкания на землю и отключению В-110 кВ С-357 на ПС 220 кВ Шушенская опорная (ХПМЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов. на ВЛ 110 кВ Шуш.опор.- Ермаковская (С-357), Опора пром. мет.П110-6 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ отпайка от С-357 на ПС Каратузская (С-365) участок опор №170-№308. Заказ SAP-152033155 Ответственное лицо: Середа Е.В. 23.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №177 ВЛ-110 кВ С-365. Заказ SAP-152033269 Ответственное лицо: Середа Е.В. 23.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену перекрытой гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №177 ВЛ-110 кВ С-365. Заказ SAP-210350668 Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план РП 2022 года замену перекрытой гирлянды изоляторов фазы «С» опоры №177 ВЛ-110 кВ С-365. Ответственное лицо: Середа Е.В. 30.09.2021 год
357156 | 598 | 2021-06-29 | 17 | 10 |  | 2021-06-29 | 17 | 10 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 2067 (ГК"Октябрьский"), действием МТЗ, на РП 53 был отключен В/6 кВ яч. 12. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ГК "Октябрьский" Русначенко Иван Иванович (660030, г.Красноярск ул. Ботаническая 2-я, 2 кв.2), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.07.2021 год
357156 | 599 | 2021-06-29 | 18 | 1 |  | 2021-06-29 | 18 | 1 | 3.4.8.4 В следствие наброса постороннего (не установленного) предмета порывом ветра на ВЛ 35кВ Емельяново-110 – Заря (Т-20) опора №5 произошло перекрытие между траверсой и шлейфом фазы "А" с последующим разрушением контактного соединения шлейфа, в результате чего на ПС 110/35/10 кВ №45 «Емельяново-110» оперативно с "землей" отключена ВЛ 35кВ Емельяново-110 – Заря (Т-20). 4.13 В следствие наброса постороннего (не установленного) предмета порывом ветра на ВЛ 35кВ Емельяново-110 – Заря (Т-20) опора №5 произошло перекрытие между траверсой и шлейфом фазы "А" с последующим разрушением контактного соединения шлейфа, в результате чего на ПС 110/35/10 кВ №45 «Емельяново-110» оперативно с "землей" отключена ВЛ 35кВ Емельяново-110 – Заря (Т-20). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 35кВ Емельяново-Заря Т-20, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Емельяново-110 – Заря (Т-20). Ответственное лицо: Балабанов А.В. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт шлейфа фазы "А" ВЛ 35кВ Емельяново-110 – Заря (Т-20) на опоре №5. Ответственное лицо: Балабанов А.В. 09.08.2021 год
357156 | 600 | 2021-06-29 | 18 | 35 |  | 2021-06-29 | 18 | 35 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 30 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от РП 145 яч.18 до ТП 3032, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ на РП 145 яч.№18. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от РП 145 яч.№18 до ТП 3032, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 30 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ на РП 145 яч.№18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от РП 145 до ТП 3032 нитка Б, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10 кВ от РП 145 яч.№18 до ТП 3032. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.07.2021 год
357156 | 601 | 2021-06-29 | 20 | 50 | 0.095835 | 2021-06-29 | 22 | 45 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременного выявления дефекта (крепление концевой муфты) КЛ 10кВ, произошло повреждение изоляции концевой муфты КЛ 10кВ ф.137-4 от портала 10кВ ПС 35/10кВ Киндяково до опоры №1 ВЛ 10кВ ф.137-4, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.137-4 на ПС 35/10кВ Киндяково. 4.12 По причине несвоевременного выявления дефекта (крепление концевой муфты) КЛ 10кВ, произошло повреждение изоляции концевой муфты КЛ 10кВ ф.137-4 от портала 10кВ ПС 35/10кВ Киндяково до опоры №1 ВЛ 10кВ ф.137-4, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.137-4 на ПС 35/10кВ Киндяково. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ ф.137-4, 3КНТп-10-150/240 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену концевой муфты 3КНТп-10-150/240 КЛ-10кВ ф.137-4 со стороны портала 10кВ ПС 35/10кВ Киндяково. Ответственное лицо: Назаров А.А. 05.08.2021 год
357156 | 602 | 2021-06-30 | 4 | 55 |  | 2021-06-30 | 4 | 55 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ, более 50 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-6 кВ от РП-64 яч.10 до ТП-120 яч.3, что привело к двухфазному короткому замыканию и отключению В/6 кВ яч.21 на ПС 220/110/6 кВ "Правобережная". 4.12 Произошло снижение уровня изоляции КЛ-6 кВ от РП-64 яч.10 до ТП-120 яч.3, в следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ, более 50 лет, с изменением свойств и старением материалов, что привело к двухфазному короткому замыканию и отключению В/6 кВ яч.21 на ПС 220/110/6 кВ "Правобережная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ РП 64 - ТП 120, Кабель силовой АСБ-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х240 от РП-64 яч.10 до ТП-120 яч.3. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 31.08.2021 год
357156 | 603 | 2021-06-30 | 10 | 15 | 0.33334 | 2021-06-30 | 11 | 55 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации концевой муфты КЛ-6кВ от оп.6 до оп.7 более 35 лет с изменением свойств и старением материалов произошло снижение уровня электрической изоляции концевой муфты КЛ-6кВ от оп.6 до оп.7, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6кВ ф.40-6 на ПС Базаиха 35/6кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции концевой муфты КЛ-6кВ от оп.6 до оп.7, в следствии длительной эксплуатации концевой муфты КЛ-6кВ от оп.6 до оп.7 более 35 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6кВ ф.40-6 на ПС Базаиха 35/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 6 кВ ф.40-6, 3КВТпН-10-150/240 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену концевой муфты КЛ-6кВ от оп.6 до оп.7. Ответственное лицо: Назаров А.А. 05.08.2021 год
357156 | 604 | 2021-06-30 | 10 | 30 | 0.4375 | 2021-06-30 | 12 | 15 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 43 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ПС Березовская 110/35/6кВ до оп. 1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф.42-3 на ПС Березовская 110/35/6кВ. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ПС Березовская 110/35/6кВ до оп. 1, в следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 43 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф.42-3 на ПС Березовская 110/35/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 6 кВ ф.42-3, Кабель силовой ААБл-6 3х150 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляции силового кабеля ААБл-6 3х150 КЛ 6 кВ от ПС Березовская 110/35/6кВ до оп. 1. Ответственное лицо: Назаров А.А. 05.08.2021 год
357152 | 245 | 2021-06-30 | 22 | 33 | 0.10333 | 2021-06-30 | 23 | 35 | 3.4.7.3 В результате старения (в эксплуатации 31 год) произошло внутренние электрическое повреждение изоляции концевой кабельной муфты на опоре №1 ВЛ-10 кВ Ф 40-25 , что привело к межфазному короткому замыканию с отключением от МТЗ В-10 кВ Ф. 40-25 в яч. №300-15 РП 40-25/38-300 4.12 В результате старения произошло внутренние электрическое повреждение изоляции концевой кабельной муфты на опоре №1 ВЛ-10 кВ Ф 40-25 , что привело к межфазному короткому замыканию с отключением от МТЗ В-10 кВ Ф. 40-25 в яч. №300-15 РП 40-25/38-300 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло внутренние электрическое повреждение изоляции концевой кабельной муфты на опоре №1 ВЛ-10 кВ Ф 40-25 на ВЛ 10 кВ ф.40-25 г.Шарыпово, 3КНТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену концевой кабельной муфты 3КНТп-10-150/240 на опоре № 1 ВЛ-10 кВ Ф 40-25 Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 01.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ВВ испытания вновь установленной концевой кабельной муфты 3КНТп-10-150/240 на опоре №1 ВЛ-10 кВ Ф 40-25 Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 01.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.40-25с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 01.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 01.08.2021 год
357150 | 221 | 2021-06-30 | 22 | 5 | 0.0005 | 2021-06-30 | 22 | 35 | 3.4.12.3 В результате атмосферных перенапряжений от грозового разряда вблизи ТП 135-09 ЗВН произошла ионизация воздушного электроизоляционного промежутка между фазами "А", "В", что привело к кратковременному перекрытию электрической дугой двух фаз. 4.10 В результате термического воздействия электрической дуги произошло перегорание плавкой вставки фазы "А" марки ПКТ-10 в ТП 135-09 ЗВН. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение, перегрев, пережог на ТП 135-09-ЗВН, Предохранитель ПКТ101-10-31,5-20 У1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр КЛ-10 кВ ф.135-09 Ответственное лицо: Начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 09.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену предохранителя ПКТ-10 в ТП 135-09 ЗВН. Ответственное лицо: Начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 09.07.2021 год
357150 | 222 | 2021-06-30 | 22 | 15 | 0.6045 | 2021-06-30 | 23 | 48 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта, вследствие грозового разряда вблизи опоры № 23 произошло нарушение электрической изоляции фазы "А", "С" из-за ионизации воздушного электроизоляционного промежутка, что привело к пробою электрической дугой изоляции фазы "А" и двухфазному к.з. 4.12 Нарушение электрической изоляции изолятора ШС-10 фазы "А" на опоре №23 вследствие грозового разряда. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.101-05, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.101-05. Ответственное лицо: Начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 08.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изоляции фазы "А" на опоре № 23 ВЛ-10 кВ ф.101-05. Ответственное лицо: Начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 09.07.2021 год
357152 | 247 | 2021-06-30 | 14 | 58 | 3.4658 | 2021-06-30 | 15 | 6 | 3.4.12.3 Попадание разряда молнии в траверсу опоры №16, приведшее к перекрытию воздушного промежутка между траверсой и проводом фазы «А» ВЛ 110 кВ Назаровская ГРЭС – ТЭЦ АГК II цепь (С-720) Попадание разряда молнии в траверсу опоры №16, приведшее к перекрытию воздушного промежутка между траверсой и проводом фазы «А» ВЛ 110 кВ Назаровская ГРЭС – ТЭЦ АГК I цепь (С-721) 4.12 Нарушение электрической изоляции между проводом фазы «А» ВЛ 110 кВ Назаровская ГРЭС – ТЭЦ АГК II цепь (С-720) и заземленной траверсой металлической опоры № 16, приведшее к возникновению устойчивого короткого замыкания и отключению ВЛ действием защит с неуспешным АПВ Нарушение электрической изоляции между проводом фазы «А» ВЛ 110 кВ Назаровская ГРЭС – ТЭЦ АГК I цепь (С-721) и заземленной траверсой металлической опоры № 16, приведшее к возникновению короткого замыкания и отключению ВЛ действием защит с успешным АПВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ-110кВ С-720, С-721 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления контура заземления на опорах №15,16,17 ВЛ 110 кВ Назаровская ГРЭС – ТЭЦ АГК II цепь (С-720), ВЛ 110 кВ Назаровская ГРЭС – ТЭЦ АГК I цепь (С-721). Заказ САП №152028339 Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Метелкин А. Е. 03.08.2021 годТехническое мероприятие 2 По результатам замера принять решение о необходимости ремонта контура заземления и спусков заземляющих устройств на ВЛ 110 кВ Назаровская ГРЭС – ТЭЦ АГК II цепь (С-720), ВЛ 110 кВ Назаровская ГРЭС – ТЭЦ АГК I цепь (С-721). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Метелкин А. Е. 03.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Назаровская ГРЭС – ТЭЦ АГК I цепь (С-721). Заказ САП №152028382 Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Метелкин А. Е. 03.08.2021 годТехническое мероприятие 4 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Назаровская ГРЭС – ТЭЦ АГК I цепь (С-721). Заказ САП №152028382 Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Метелкин А. Е. 03.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить формирование «Графика очередности отключения потребителей автоматической частотной нагрузкой (АЧР) и автоматического повторного включения (ЧАПВ) на период 01.10.2021 – 30.09.2022 филиала ПАО «Россети Сибирь»-«Красноярскэнерго» с учётом информации, предоставленной по пункту 3.2.1 организационных мероприятий. Ответственное лицо: Заместитель главного инженера по ОТУиСУ –начальник ЦУС З.А. Тимиргалеев 30.09.2021 год
357157 | 121 | 2021-06-30 | 8 | 50 | 0.19952 | 2021-06-30 | 9 | 9 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление провода АС-35 на ВЛ-6кВ ф.30-01 с исчерпанием (48 лет) ресурса эксплуатации. 4.16 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста оборванного от исчерпания ресурса (48 лет) эксплуатации провода фазы "С" в пролете опор №№ 7.2-7.3, на ЦРП 35/10/6кВ №30 "Уярское" действием МТЗ, с НАПВ отключался В 6 ф.30-01. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода. на ВЛ 6 кВ ф. 30-01, Пролет: Опора №7-2 - Опора №7-3 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 6 кВ ф. 30-01: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 31.07.2021 год
357157 | 122 | 2021-06-30 | 13 | 48 | 0.0045999 | 2021-06-30 | 15 | 20 | 3.4.12.2 Длительное воздействие (15м/с) на ветви деревьев в зоне прохождения ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 5-04-12/160. 4.4 Для снятия ветки тополя, упавшего из-за сильного ветра, с ввода 0,4кВ (по адресу Красноярский край, Саянский район, с. Агинское ул. Фомичева №78), на КТП 5-04-12/160 оперативно отключен АВ 0.4 кВ Л-1. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветка с дерева на проводах. на ВЛ-0,4кВ Л-1 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 5-04-12: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Кочетыгов А.А. 31.07.2021 год
357156 | 605 | 2021-06-30 | 13 | 50 | 0.16667 | 2021-06-30 | 15 | 30 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 6183 (обслуживает ООО" КрасЭлектроСеть"), действием МТЗ, на ПС 10 "Нагорная" был отключен В/10кВ яч. 38 ф. 10-38. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, главному энергетику "ООО «КрасЭлектроСеть»" Рощик М.А. (г. Красноярск, ул. Мира, 109Д), о необходимости обследования оборудования. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 06.08.2021 год
357156 | 607 | 2021-06-30 | 14 | 40 |  | 2021-06-30 | 14 | 40 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ, более 35 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-6 кВ от ТП 412 яч. 6 до ТП 413 яч. 6(нитка А), что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6 кВ яч.18 на ПС №96 "Затонская". 4.12 Произошло снижение уровня изоляции КЛ-6 кВ от ТП 412 яч. 6 до ТП 413 яч. 6 (нитка А), в следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ, более 35 лет, с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6 кВ яч.18 на ПС №96 "Затонская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 412 (яч.6) - ТП 413 (яч.6), Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 от ТП 412 яч. 6 до ТП 413 яч. 6 (нитка А). Ответственное лицо: Лалетин С.М. 31.08.2021 год
357156 | 608 | 2021-06-30 | 22 | 7 |  | 2021-06-30 | 22 | 7 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ, более 50 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-6 кВ от ТП 443(яч.4) до ТП 421(яч.2), что привело к межфазному короткому замыканию и отключению В/6 кВ яч.06 на ПС 110/6 кВ №96 "Затонская". 4.12 Произошло снижение уровня изоляции КЛ-6 кВ от ТП 443(яч.4) до ТП 421(яч.2), в следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ, более 50 лет, с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению В/6 кВ яч.06 на ПС 110/6 кВ №96 "Затонская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 443 - ТП 421, Кабель силовой АСБ-6 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х95 от ТП 443(яч.4) до ТП 421(яч.2). Ответственное лицо: Лалетин С.М. 25.08.2021 год
357156 | 609 | 2021-06-30 | 22 | 24 | 1.24 | 2021-06-30 | 23 | 57 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ, более 50 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-6 кВ от РП 64(яч.10) до ТП 120(яч.3), что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6 кВ яч.10 на ПС №96 "Затонская". 4.12 Произошло снижение уровня изоляции КЛ-6 кВ от РП 64(яч.10) до ТП 120(яч.3), в следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ, более 50 лет, с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6 кВ яч.10 на ПС №96 "Затонская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ РП 64 - ТП 120, Кабель силовой АСБ-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х240 от РП 64(яч.10) до ТП 120(яч.3). Ответственное лицо: Лалетин С.М. 29.08.2021 год
357153 | 108 | 2021-06-12 | 21 | 12 | 0.015999 | 2021-06-12 | 21 | 44 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло перекрытие двух фарфоровых опорных изоляторов фазы "А" и фазы "В" на приёмной траверсе КТП 10/0,4 кВ №54-05-1407 марки ИО-10-3,75, что явилось причиной возникновения междуфазного замыкания между фазами "А" и "В", срабатывания МТЗ и отключения В-10 кВ ф.54-05 на ПС 110/10 кВ №23 "Беллыкская". 4.12 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло перекрытие двух фарфоровых опорных изоляторов фазы "А" и фазы "В" на приёмной траверсе КТП 10/0,4 кВ №54-05-1407 марки ИО-10-3,75, что явилось причиной возникновения междуфазного замыкания между фазами "А" и "В", срабатывания МТЗ и отключения В-10 кВ ф.54-05 на ПС 110/10 кВ №23 "Беллыкская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляторов. на ВЛ-10 кВ ф.54-05 с. Беллык, д. Уяр, Спуск к ТП 54-05-1407 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф54-05. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 17.07.2021 год
357152 | 220 | 2021-06-13 | 22 | 25 | 0.078465 | 2021-06-14 | 0 | 19 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло разрушение колпачка изолятора фазы "А" на опоре №25 ВЛ-10 кВ ф 19-05, что привело к срыву изолятора, разрегулировке стрелы провиса проводов в пролете опор №24-№26, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «С», в пролете №25-№26, и отключению ВЛ-10 кВ ф. 19-05 на ПС №19 110/35/10 кВ "Козульская". Последний плановый осмотр производился 03.11.20 4.1 В следствие длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло разрушение колпачка изолятора фазы "А" на опоре №25 ВЛ-10 кВ ф 19-05, что привело к срыву изолятора, разрегулировке стрелы провиса проводов в пролете опор №24-№26, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «С», в пролете №25-№26, и отключению ВЛ-10 кВ ф. 19-05 на ПС №19 110/35/10 кВ "Козульская". Последний плановый осмотр производился 03.11.20 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без повреждения на ВЛ 10 кВ ф.19-5_с. Большой Кемчуг, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка К-5 и монтаж изолятора фазы "А" на опоре №25, произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №24-№26 ВЛ-10 кВ ф. 19-05. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 17.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.19-05 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 17.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 17.07.2021 год
357150 | 185 | 2021-06-14 | 0 | 18 | 0.67599 | 2021-06-14 | 2 | 2 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ-10 кВ ф.7-06 на ТП 7-06-10 произошло старение изоляции проходного изолятора фазы "А", что в совокупности с увлажнением изоляции привело к междуфазному к.з. фазы "А", "В". 4.12 Нарушение электрической изоляции фазы "А" на ТП 7-06-10 с повреждением изолятора марки ИП-10/630 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП 7-06-10, Предохранитель ПКТ101-10-20-20 У1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.7-06 Ответственное лицо: Начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 23.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонтные работы изоляции фазы "А" на ТП 7-06-10 Ответственное лицо: Начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 25.06.2021 год
357157 | 106 | 2021-06-14 | 18 | 10 | 0.27499 | 2021-06-14 | 20 | 0 | 3.4.7.3 Старение (45 лет) проходной изоляции в ячейке В 10 ф. 24-04. 4.16 Вследствие однофазного замыкания при перекрытии (с повреждением) проходного изолятора на ячейке В 10 ф.24-08 из-за исчерпания (45 лет) ресурса эксплуатации, на ПС 35/10кВ №24 "Александровка" оперативно (КИ. фаза "А"=0кВ) отключался В 10 ф.24-04. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие с повреждением проходного изолятора. на ПС 35кВ Александровка., ВЛ 10 кВ ф. 24-04 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 24-04: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 15.07.2021 год
357157 | 107 | 2021-06-14 | 18 | 11 | 0.044 | 2021-06-14 | 18 | 44 | 3.4.7.3 Старение (45 лет) проходной изоляции в ячейке В 10 ф. 24-08. 4.16 Вследствие однофазного замыкания при перекрытии (с повреждением) проходного изолятора на ячейке В 10 ф.24-08 из-за исчерпания (45 лет) ресурса эксплуатации, на ПС 35/10кВ №24 "Александровка" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.24-08. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие с повреждением проходного изолятора. на ПС 35кВ Александровка., ВЛ 10 кВ ф. 24-08 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 24-08: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 15.07.2021 год
357156 | 522 | 2021-06-14 | 8 | 50 | 0.27 | 2021-06-14 | 10 | 11 | 3.4.12.2 В следствие падения из не охранной зоны ВЛ дерева (сосна) на ВЛ-6кВ в пролёте оп.№90-91 произошел схлест проводов, в результате которого был отключен В-6 кВ яч.№9 в РП 211. 4.12 В результате падения из не охранной зоны ВЛ дерева (сосна), охранная зона-10м., длина дерева (сосна)-17м. на ВЛ-6кВ в пролёте оп.№90-91 произошел схлест проводов, в результате которого был отключен В-6 кВ яч.№9 в РП 211. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на РП-211 ул.Лодочная,25, BB/TEL-10-20/630 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-6кВ ф.28-25 на участке от РП-211 до СНТ Боровое. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 05.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево с проводов в пролете опор №90-91 ВЛ-6кВ ф.28-25. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 15.07.2021 год
357154 | 77 | 2021-06-14 | 13 | 35 | 0.021 | 2021-06-14 | 15 | 20 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (до 14 м/с.) произошел схлест проводов ввода в дом по ул. Шаробаева от опоры № 9 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 18-03-83, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/18-03-83. 4.4 Схлест проводов ввода в дом по ул. Шаробаева от опоры № 9 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 18-03-83 в результате резкого порыва ветра (до 14 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/18-03-83. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ввода в дом по ул. Шаробаева от опоры № 9 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 18-03-83. на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 18-03-83, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1/18-03-83. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 30.06.2021 год
357150 | 189 | 2021-06-14 | 16 | 22 | 0.20827 | 2021-06-14 | 17 | 50 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.35-02 в пролёте опор № 21-22 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "В", "С", что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф. "В", "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.35-02 в пролёте опор № 21-22 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ ф.35-02 на ПС 35 кВ № 35 "Красная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.35-02, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-02 Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 23.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "В", "С" в пролёте опор № 21-22 на ВЛ-10 кВ ф.35-02 Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 25.06.2021 год
357150 | 190 | 2021-06-14 | 17 | 40 | 0.36666 | 2021-06-14 | 19 | 30 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.33-14 в пролёте опор № 50-51 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "А", что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф. "А", "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.38-01 в пролёте опор № 50-51 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ ф.38-01 на ПС 35 кВ №38 "Самойловка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.38-01, Пролет: Опора № 50 - Опора № 51 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.38-01 Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 23.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролёте опор № 50-51 на ВЛ-10 кВ ф.38-01 Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 18.07.2021 год
357157 | 108 | 2021-06-15 | 3 | 56 |  | 2021-06-15 | 3 | 56 | 3.4.10 Из-за возникших продуктов жизнедеятельности птиц (птичий помет) на опоре №22 на фазе "В" произошло электродуговое перекрытие гирлянды с провода на траверсу и возникновению однофазного замыкания на ВЛ-110кВ С-51. 4.12 Вследствие однофазного замыкания на фазе "В" из-за электродугового перекрытия гирлянды изоляторов (ПС-70, 8 шт.) на металлической опоре №22 по продуктам жизнедеятельности птиц (по птичьему помету); на ПС 110 кВ Бородинская действием 1ст. ЗЗ УАПВ отключался В 110 С-51; на ПС 110кВ Камала-2 тяг. действием 1ст. с УАПВ отключался В 110 С-51. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие гирлянды изоляторов по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Камала-2 т.-Бород. с отп. С-51, Опора пром. мет.П1 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 110 кВ Камала-2 т.-Бород. с отп. С-51: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. заказ №151502455 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 17.06.2021 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 110 кВ Камала-2 т.-Бород. с отп. С-51: - выполнить замену гирлянды изоляторов на фазе "В" на металлической опоре № 22. Заказ № 142705238 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 3 ВЛ 110 кВ Камала-2 т.-Бород. с отп. С-51: - выполнить монтаж ПЗУ на ж/бетонной опоре № 22. Заказ № 142703940 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 ВЛ 110 кВ Камала-2 т.-Бород. с отп. С-51: - включить в план РП на 2022г.на ж/бетонной опоре № 22: замену гирлянды изоляторов на фазе "В", монтаж ПЗУ . Ответственное лицо: Савостенок С.П. 30.06.2021 год
357152 | 222 | 2021-06-15 | 22 | 30 | 0.26667 | 2021-06-15 | 23 | 34 | 3.4.7.3 Произошел излом шлейфа фазы "А" на опоре №26 с ВЛ 10 кВ ф.40-22 до РТП 40-22-4, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В-10кВ ф.40-22 на ПС-110/10кВ №40 "Пионерская". 4.12 Произошел излом шлейфа фазы "А" на опоре №26 с ВЛ 10 кВ ф.40-22 до РТП 40-22-4, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В-10кВ ф.40-22 на ПС-110/10кВ №40 "Пионерская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом шлейфа с ВЛ 10 кВ ф.40-22 на РТП 40-22-4 на ВЛ 10 кВ ф.40-22 г.Шарыпово, Спуск: Опора № 26 - КТП | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт шлейфа фазы "А" с ВЛ 10 кВ ф.4-22 на РТП 40-22-4 ф.40-22 от ПС 110/10 "Пионерская". Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 28.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.40-22 г.Шарыпово с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 28.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 30.07.2021 год
357150 | 194 | 2021-06-15 | 21 | 20 |  | 2021-06-15 | 21 | 20 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта на ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая-Тайшет (С-43) в результате грозового разряда в тело опоры № 444 произошло перекрытие изоляции фазы "В" электрической дугой на ”землю” по телу опоры вследтвие ионизации воздушного элекроизоляционного промежутка. 4.12 Вследствие воздействия грозового разряда на ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая-Тайшет (С-43), произошло нарушение электрической изоляции фазы "В" на опоре № 444, что привело к разрушению 1 изолятора в гирлянде марки ПС-70 электрической дугой из-за ионизации воздушного электроизоляционного промежутка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Абакумовка тяг.-Тайшет С-43, Пролет: Опора № 444 - Опора № 445 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Саянская тяговая-Абакумовка с отпайкой на ПС Ирбей тягогвая (С-41), ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая-Тайшет (С-43). Номер заказа 151779247 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления контура заземляющих устройств на ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая-Тайшет (С-43). Номер заказа 151781776 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену 1 изолятора в гирлянде изоляторов фазы ”В” на опоре № 444 ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая-Тайшет (С-43). Номер заказа 142732319 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в ремонтную программу на 2022 год мероприятие по замене изоляции фазы ”В” на опоре № 444 ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая-Тайшет (С-43). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 30.06.2021 год
357156 | 523 | 2021-06-15 | 10 | 2 |  | 2021-06-15 | 10 | 2 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 31 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ от ПС 5 яч.16 до РП 3 яч.4 нитка А, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.5-16 нитка А на ПС 110/10кВ №5 "Восточная". 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ-10 кВ отПС 5 яч.16 до РП 3 яч.4 нитка А , в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 31 года с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.5-16 на ПС 110/10кВ №5 "Восточная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ ПС 5 яч.16 - РП 3 яч.4 н. А, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3*240 от ПС 110/10кВ №5 "Восточная" ф.5-16 до РП-3 яч.4. нитка А. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 16.07.2021 год
357156 | 525 | 2021-06-16 | 16 | 40 | 0.17001 | 2021-06-16 | 17 | 14 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременного выявления дефектов на КЛ 10кВ ф. 216 до РП-220 КРАМЗ 220/10кВ произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ , что привело к однофазному короткому замыканию и отключению ф. 216 на РП-220 КРАМЗ 220/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10кВ ф. 216 до РП-220 КРАМЗ 220/10кВ , в следствии несвоевременного выявления дефектов , что привело к однофазному короткому замыканию и отключению ф. 216 на РП-220 КРАМЗ 220/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ф.216 до РП 207, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3*240 ф. 216 до РП-220 КРАМЗ 220/10кВ Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.07.2021 год
357156 | 526 | 2021-06-16 | 20 | 45 | 0.51665 | 2021-06-16 | 21 | 47 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 34 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от РП 69 яч.3 до ТП 2064 нитка Б, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ яч.№3 на РП-69. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции на КЛ 10 кВ от РП 69 яч.3 до ТП 2064 нитка Б, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 34 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ яч.№3 на РП-69. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ РП 69 яч.3 - ТП 2064 н.Б, Кабель силовой ААБ 3x240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x240 КЛ 10кВ от РП 69 яч.3 до ТП 2064 нитка Б. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 16.09.2021 год
357156 | 465 | 2021-06-17 | 6 | 11 | 0.11665 | 2021-06-17 | 6 | 25 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 24 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ от РП129 яч.18 до ТП714 яч.2 нитка В, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ яч.№18 на РП 129. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10кВ от РП129 яч.18 до ТП714 яч.2 нитка В, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 24 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ яч.№18 на РП 129. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ РП129 яч.18 - ТП714 яч.2 нитка В, ААШвУ-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШвУ-10 3х185 КЛ 10кВ от РП129 яч.18 до ТП714 яч.2 нитка В. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 17.09.2021 год
357152 | 223 | 2021-06-17 | 7 | 11 | 4.8167 | 2021-06-17 | 14 | 50 | 3.4.7.2 Из-за несоблюдения объемов ТО и ремонта оборудования произошло уменьшение изоляционных свойств проходных изоляторов типа ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 ячейки СЭЩ-59 14-10/200 УХЛ1 2ТСН фаз "В" и "С"на ПС "Учум" №39 110/10 кВ, что привело к межфазному замыканию в РУ-10 кВ фаз "В" и "С" 2ТСН, разрушению проходного изолятора фазы "С", срабатыванию дифференциальной защиты силового трансформатора 2Т, включение КЗ 2Т, который не довключился, так как из-за разрушения игольчатого подшипника в приводе КЗ 110 2Т, произошел перекос и заклинил вал привода, тем самым не собралась цепь на отключение ОД 2Т, в результате чего действием II ступени ТЗНП с неуспешным АПВ отключилась ВЛ 110кВ Ужур-Учум II цепь с отп._(С-74) на ПС 220/110/10 кВ №8 Ужур(КПМЭС), что привело к отключению силового трансформатора 2Т на ПС "Учум" №39 110/10 кВ. 3.4.9.1 Причиной прекращения передачи данных ТМ в направлении ЦУС и КРДУ, явилось полное погашение ПС "Учум" №39 110/10 кВ. Пропадание основного канала связи, организованного через оператора сотовой связи ПАО МТС, вызвано погашением ВЛ 10 кВ Ф39-8 ПС "Учум" №39 110/10, от которого осуществляется питание базовой станции в пос.Прилужье. Пропадание резервного канала и передачи данных ТМ, связано с отсутствием питания шкафа связи и ТМ, расположенных в КРУН-10 кВ ПС "Учум" №39 110/10, вызванного погашением 1ТСН и 2ТСН. 4.11 В результате воздействия электрической дуги между проходными изоляторами фаз "В" и "С" в РУ-10 кВ 2ТСН на ПС "Учум" №39 110/10 кВ произошло разрушение проходного изолятора фазы "С" типа ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 ячейки СЭЩ-59 14-10/200 УХЛ1 2ТСН, что привело к срабатыванию дифференциальной защиты силового трансформатора 2Т, включению КЗ 2Т, который не довключился, так как из-за разрушения игольчатого подшипника в приводе КЗ 110 2Т, произошел перекос и заклинил вал привода, тем самым не собралась цепь на отключение ОД 2Т, в результате чего действием II ступени ТЗНП с неуспешным АПВ отключилась ВЛ 110кВ Ужур-Учум II цепь с отп._(С-74) на ПС 220/110/10 кВ №8 Ужур(КПМЭС), что привело к отключению силового трансформатора 2Т на ПС "Учум" №39 110/10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение проходного изолятора фазы "С" 2ТСН на 2ТСН ПС "Учум" №39 110/10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение проходного изолятора фазы "С" типа ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 на 2ТСН на ПС "Учум" №39, 2 ТСН ПС Учум | Техническое мероприятие 1 Произвести замену проходного изолятора 2ТСН ф.С тип ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 на ПС"Учум" №39 110/10 кВ. Заказ САП №142668988 Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтные испытания оборудование ячейки 1ТСН ПС "Учум" №39 110/10 кВ. Заказ САП №151899007. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ Кардаш А.А. 22.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Провести высоковольтные испытания оборудование ячейки 2ТСН ПС "Учум" №39 110/10 кВ. Заказ САП №151629387 . Ответственное лицо: начальник СИЗПИ Кардаш А.А. 22.07.2021 годТехническое мероприятие 4 Произвести ремонт КЗ 110 2Т на ПС "Учум" №39 110/10 кВ. Заказ САП №151009252. Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 22.07.2021 годТехническое мероприятие 5 Провести внеплановую проверку РЗА 1Т на ПС "Учум" №39 110/10 кВ. Заказ САП № 151898270. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Маеров А.С. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 6 Провести внеплановую проверку РЗА 2Т на ПС "Учум" №39 110/10 кВ. Заказ САП №151898944. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Маеров А.С. 22.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр оборудования на ПС "Учум" №39 110/10 кВ. Заказ САП №151005740 Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 22.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ С-74. Заказ САП №151846369 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 23.07.2021 годОрганизационное мероприятие 3 В рамках технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник СЭО ЮЗЗО ПО ЗЭС Истеев Артем Олегович 15.07.2021 годОрганизационное мероприятие 4 Провести противоаварийную тренировку оперативному персоналу Ужурского РЭС, тема: "Потеря СН на ПС 35-110кВ с подключением РИСЭ" Ответственное лицо: Начальник Ужурского РЭС Михеев О.Н. 24.07.2021 годОрганизационное мероприятие 5 Включить в РП-2022 замену проходных изоляторов в ячейке 1ТСН на ПС"Учум" №39 110/10 кВ. Заказы САП №142668987 Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 24.07.2021 годОрганизационное мероприятие 6 Включить в РП-2022 замену проходных изоляторов в ячейке 2ТСН на ПС"Учум" №39 110/10 кВ. Заказы САП №142668988 Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 24.07.2021 год
357152 | 228 | 2021-06-17 | 19 | 45 | 0.036666 | 2021-06-17 | 21 | 35 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств материалов, связанных с их старением, произошло разрушение концевой кабельной муфты на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ЗТП 23-06-8, что привело к междуфазному короткому замыканию с отключением в ТП №23-06-8 10/0,4кВ Рл-0,4 кВ Л-3. 4.1 В результате изменения свойств материалов, связанных с их старением, произошло разрушение концевой кабельной муфты на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ЗТП 23-06-8, что привело к междуфазному короткому замыканию с отключением в ТП №23-06-8 10/0,4кВ Рл-0,4 кВ Л-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение концевой кабельной муфты на ВЛ 0,4 кВ Л3 ЗТП 23-06-8, Пролет: ЗТП - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену кабельной муфты вывода между ЗТП 23-06-8 и оп. №1 Л-3 от ЗТП 23-06-8. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 26.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ВВ испытания на участке кабельной трассы с вновь установленной кабельнй муфтой между ЗТП 23-06-8 и оп. №1 Л-3 от ЗТП 23-06-8. Ответственное лицо: Кардаш А.А. - Начальник СИЗПИ 26.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр Л-3 ЗТП 23-06-8 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 26.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 30.07.2021 год
357152 | 229 | 2021-06-17 | 19 | 55 | 0.009501 | 2021-06-17 | 20 | 18 | 3.4.12.3 В следствие прямого попадания молнии в опору №2 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 23-15-6 произошел обрыв провода фазы «А» в пролете опор №2 - №3, что привело к междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» и отключению АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 23-15-6 4.13 В следствие прямого попадания молнии в опору №2 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 23-15-6 произошел обрыв провода фазы «А» в пролете опор №2 - №3, что привело к междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» и отключению АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 23-15-6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел обрыв провода фазы «А» в пролете опор №2 - №3 на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 23-15-6, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ ТП 23-15-6 Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 25.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ -0,4 кВ Л-1 ЗТП 23-15-6 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 26.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 30.07.2021 год
357152 | 230 | 2021-06-17 | 20 | 0 | 0.0025 | 2021-06-17 | 20 | 15 | 3.4.12.3 В следствие прямого попадания молнии в опору №6 ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП 40-35-16. произошел обрыв провода фазы «А» в пролете опор №6 - №7, что привело к междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» и отключению АВ-0,4кВ Л-6 на ТП 40-35-16. 4.13 В следствие прямого попадания молнии в опору №6 ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП 40-35-16. произошел обрыв провода фазы «А» в пролете опор №6 - №7, что привело к междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» и отключению АВ-0,4кВ Л-6 на ТП 40-35-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел обрыв провода фазы «А» в пролете опор №6 - №7 на ВЛИ 0,4 кВ Л6 КТП 40-35-16, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода в пролете опор №6-№7 ВЛ-0,4 кВ Л-6 ЗТП 40-35-16 Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 25.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-6 ЗТП 40-35-16 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 26.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 30.07.2021 год
357153 | 109 | 2021-06-15 | 10 | 32 | 0.089165 | 2021-06-15 | 12 | 19 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло ослабление контактов на Р 10 кВ №40-01-473 находящегося на опоре №168, что явилось причиной нагрева контактов, повреждения полюса разъединителя фазы "В", возникновению междуфазного короткого замыкания между фазами "А" и "В", срабатывания МТЗ и отключения В-10 кВ ф.40-01 на ПС 35/10 кВ №40 "Григорьевка". 4.3 Во время внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ф.40-01 на Р 10 кВ №40-01-473 обнаружен повреждённый полюс фазы "В", что явилось причиной возникновению междуфазного короткого замыкания между фазами "А" и "В", срабатывания МТЗ и отключения В-10 кВ ф.40-01 на ПС 35/10 кВ №40 "Григорьевка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ножа. на ВЛ-10 кВ ф.40-01 Григорьевка-Черниговка, РЛНД-10/250 (ЗН) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену повреждённого разъединителя №40-01-473. Ответственное лицо: Тараканов Б.Ф. 22.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.40-01. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Тараканов Б.Ф. 22.07.2021 год
357153 | 110 | 2021-06-15 | 15 | 35 | 0.037949 | 2021-06-15 | 17 | 25 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (гниение древесины) при порывах ветра 12 м/сек. произошёл излом деревянной одностоечной опоры №24 ВЛ-04 кВ ф.3 КТП 10/0,4 кВ №62-07-3513 у основания конструкции, что явилось причиной падения опоры и принятия решения отключения ВЛ для замены опоры. 4.1 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (гниение древесины) при порывах ветра 12 м/сек. произошёл излом деревянной одностоечной опоры №24 ВЛ-04 кВ ф.3 КТП 10/0,4 кВ №62-07-3513 у основания конструкции, что явилось причиной падения опоры и принятия решения отключения ВЛ для замены опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры. на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 62-07-3513, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП 10/0,4 кВ №62-07-3513. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 22.07.2021 год
357153 | 111 | 2021-06-16 | 4 | 50 | 0.11 | 2021-06-16 | 6 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительного механического воздействия на провода ВЛ 10 кВ ф.49-01 в пролёте опор №№161-162 увеличился провес проводов, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№161-162, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.49-01 на ПС 35/10 кВ №49 "Берёзовская". 4.12 Во время внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ф.49-01 обнаружен увеличенный провис проводов в пролете опор №№161-162, что привело к схлестыванию проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №№161-162, межфазному короткому замыканию, работе МТЗ и отключению В-10 кВ ф.49-01 на ПС 35/10 кВ №49 "Берёзовская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.49-01 с. Новотроицкое, Пролет: Оп №161 - Оп №162 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.49-01. По результатам осмотра произвести перетяжку проводов в пролётах опор с неправильной регулировкой стрелы провеса. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В 22.07.2021 год
357153 | 112 | 2021-06-16 | 9 | 7 |  | 2021-06-16 | 9 | 7 | 3.4.7.3 От плохого контакта в АВ-0,4 кВ ф.2 ТП 10/0,4 кВ №51-12-538 произошло разрушение изоляции между полюсами фазы "А" и фазы "В", что явилось причиной короткого замыкания, разрушения контактной системы автоматического выключателя и исчезновения напряжения у потребителя электрической энергии. 4.10 От плохого контакта в АВ-0,4 кВ ф.2 ТП 10/0,4 кВ №51-12-538 произошло разрушение изоляции между полюсами фазы "А" и фазы "В", что явилось причиной короткого замыкания, разрушения контактной системы автоматического выключателя и исчезновения напряжения у потребителя электрической энергии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение АВ 0,4 кВ. на Л 2 ТП 10/0,4 кВ №51-12-538 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену повреждённого АВ 0,4 кВ Л 2 ТП 10/0,4 кВ. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 22.07.2021 год
357150 | 195 | 2021-06-17 | 3 | 20 | 0.54165 | 2021-06-17 | 4 | 25 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта на ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками (С-832) в результате грозового разряда в тело опоры № 473 произошло перекрытие изоляции фазы "А" электрической дугой на ”землю” по телу опоры вследтвие ионизации воздушного элекроизоляционного промежутка. 4.12 Вследствие воздействия грозового разряда на ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками (С-832), произошло нарушение электрической изоляции фазы "А" на опоре № 473, что привело к разрушению 1 изолятора в гирлянде марки ПС-70 электрической дугой из-за ионизации воздушного электроизоляционного промежутка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская С-832, Пролет: Опора № 473 - Опора № 474 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками (С-832). Номер заказа 151861378 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления контура заземляющих устройств на ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками (С-832). Номер заказа 151865062. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену 1 изолятора в гирлянде изоляторов фазы ”А” на опоре № 473 ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками (С-832). Номер заказа 142732316 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в ремонтную программу на 2022 год мероприятие по замене изоляции фазы ”А” на опоре № 473 ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками (С-832). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 30.06.2021 год
357157 | 109 | 2021-06-17 | 18 | 25 | 0.0735 | 2021-06-17 | 18 | 46 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза в зоне прохождения ВЛ-10кВ ф. 129-04). 4.12 Вследствие междуфазного замыкания от срабатывания РВО на опоре №1 и РТ-10 на опоре №№4, 75, 226 в момент прохождения грозового разряда, на ПС 220/35/27,5/10кВ "Мана-тяговая" действием ТО (АПВ выведено) отключался В 10 ф.129-04. (междуфазное замыкание самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срабатывание РВО на опоре №1 и РТ-10 на опоре №№4, 75, 226 на ВЛ 10 кВ ф.129-04 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф.129-04: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Козенко В.И. 21.07.2021 год
357153 | 113 | 2021-06-16 | 14 | 53 | 0.019 | 2021-06-16 | 16 | 28 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло разрушение проходного фарфорового изолятора марки ИПУ-10/630-7,5 фазы "А" на ТП 10/0,4 кВ №51-01-2495, что явилось причиной однофазного короткого замыкания на землю фазы "А" и перегорания предохранителя марки ПК 10 В РУ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №51-01-2495. 4.12 Во время внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ№51-01-2495 обнаружен разрушенный проходной фарфоровый изолятор марки ИПУ-10/630-7,5 фазы "А", что явилось причиной однофазного короткого замыкания на землю фазы "А" и перегорания предохранителя марки ПК 10 В РУ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №51-01-2495. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя. на ТП 51-01-2495, Предохранитель ПКТ101-10-31,5-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену повреждённого опорного изолятора. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 22.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену перегоревшего предохранителя. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 22.07.2021 год
357156 | 527 | 2021-06-18 | 1 | 25 | 0.13332 | 2021-06-18 | 1 | 45 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 35 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ от ТП 95 до ТП 96, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от ОПФ В/10кВ ф.49-78 на ПС 110/10кВ №49 "Юбилейная". 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10кВ от ТП 95 до ТП 96, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 35 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от ОПФ В/10кВ ф.49-78 на ПС 110/10кВ №49 "Юбилейная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ от ТП96 до врезки в ТП93 - ТП95, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10кВ от ТП 95 до ТП 96. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.07.2021 год
357156 | 528 | 2021-06-18 | 7 | 55 | 0.58663 | 2021-06-18 | 8 | 27 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 26 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС 110/10кВ №49 "Юбилейная" ф. 49-74 яч.1 до РП-59 н.А, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от ОПФ В/10кВ ф.49-74 на ПС 110/10кВ №49 "Юбилейная". 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ПС 110/10кВ №49 "Юбилейная" ф.49-74 до РП 56 н.А, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 26 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от ОПФ В/10кВ ф.49-74 на ПС 110/10кВ №49 "Юбилейная" . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 49 яч.74 - РП 59 яч.15 н.А, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3*240 от ПС 110/10кВ №49 "Юбилейная" ф. 49-74 до РП-59 н.А. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 27.08.2021 год
357152 | 232 | 2021-06-18 | 15 | 50 | 0.36666 | 2021-06-18 | 17 | 40 | 3.4.12.3 При прямом попадании грозового разряда в опоры №92,100,101 ВЛ-10 кВ ф.39-6 от ПС 110/10 №39 Учум произошёл излом опор , привело наклону опор, схлесту проводов, междуфазному короткому замыканию проводов и отключению ВЛ-10 кВ ф.39-6 от ПС 110/10 №39 Учум. 4.4 При прямом попадании грозового разряда в опоры №92,100,101 ВЛ-10 кВ ф.39-6 от ПС 110/10 №39 Учум произошёл излом опор , привело наклону опор, схлесту проводов, междуфазному короткому замыканию проводов и отключению ВЛ-10 кВ ф.39-6 от ПС 110/10 №39 Учум. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры на ВЛ 10кВ ф.39-06, Опора УП10-1Д; излом опоры на ВЛ 10кВ ф.39-06, Опора П10-1Д; излом опоры на ВЛ 10кВ ф.39-06, Опора ОА10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опор №92, 100, 101 и перетяжку провода ВЛ-10кВ ф.39-6 от ПС 110/10 №39 Учум. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 21.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ВЛ-10кВ ф.39-6 от ПС 110/10 №39 Учум с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 21.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 21.07.2021 год
357152 | 233 | 2021-06-18 | 19 | 40 | 0.045832 | 2021-06-18 | 21 | 30 | 3.4.12.3 В следствие прямого попадание молнией в опоры №39, 40, 41, 43, 45, 46, 47 ф.45-11 произошло повреждение опор, что привело к их наклону, схлесту проводов, междуфазному короткому замыканию и отключению В-10 кВ от ПС 110/10 кВ №45 "Новоалтатка". 4.4 В следствие прямого попадание молнией в опоры №39, 40, 41, 43, 45, 46, 47 ф.45-11 произошло повреждение опор, что привело к их наклону, схлесту проводов, междуфазному короткому замыканию и отключению В-10 кВ от ПС 110/10 кВ №45 "Новоалтатка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры №39 на ВЛ 10 кВ ф.45-11 с.Крутоярское, Опора П10-7ДБ; повреждение опоры №40 на ВЛ 10 кВ ф.45-11 с.Крутоярское, Опора П10-7ДБ; повреждение опоры №41 на ВЛ 10 кВ ф.45-11 с.Крутоярское, Опора П10-7ДБ; повреждение опоры №43 на ВЛ 10 кВ ф.45-11 с.Крутоярское, Опора П10-7ДБ; повреждение опоры №45 на ВЛ 10 кВ ф.45-11 с.Крутоярское, Опора П10-7ДБ; повреждение опоры №46 на ВЛ 10 кВ ф.45-11 с.Крутоярское, Опора П10-7ДБ; повреждение опоры №47 на ВЛ 10 кВ ф.45-11 с.Крутоярское, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опор №39, 40, 41, 43, 45, 46, 47 ф.45-11 от ПС 110/10 кВ №45 "Новоалтатка". Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 26.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.45-11 от ПС 110/10 кВ №45 "Новоалтатка" с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 26.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 30.07.2021 год
357152 | 234 | 2021-06-18 | 21 | 7 | 0.10542 | 2021-06-18 | 23 | 2 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии в опоры №12/20, №12/21 ВЛ 10 кВ ф. 21-01, произошел наклон опор, разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №12/19-№12/22, междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз «В» и «С», и отключению ВЛ-10 кВ ф. 21-01 на ПС 110/10 №21 "Новоселовская". 4.4 В результате прямого попадания молнии в опоры №12/20, №12/21 ВЛ 10 кВ ф. 21-01, произошел наклон опор, разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №12/19-№12/22, междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз «В» и «С», и отключению ВЛ-10 кВ ф. 21-01 на ПС 110/10 №21 "Новоселовская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры на ВЛ 10 кВ ф21-01 Новос-водозабор, Опора П10-7ДБ; излом опоры на ВЛ 10 кВ ф21-01 Новос-водозабор, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 21-01 с целью выявления причины отключения Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 31.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену промежуточных деревянных опор №12/20, №12/21 ВЛ 10 кВ ф. 21-01. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 31.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №12/19-№12/22 ВЛ 10кВ ф. 21-01. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 31.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 30.07.2021 год
357152 | 235 | 2021-06-18 | 22 | 28 | 0.003 | 2021-06-18 | 22 | 37 | 3.4.12.3 При прямом попадании грозового разряда произошло перекрытие кабельной муфты ввода 10кВ 2Т на ТП8-36-7, что привело перегоранию ПК-10 на ТП8-36-7. 4.12 При прямом попадании грозового разряда произошло перекрытие кабельной муфты ввода 10кВ 2Т на ТП8-36-7, что привело перегоранию ПК-10 на ТП8-36-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие кабельной муфты на 2Т ТП8-36-7, ТП8-36-7; перегоранию ПК-10 на ТП8-36-7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж кабельной муфты ввода 10кВ 2Т в ТП8-36-7. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 21.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтные испытания кабельной муфты ввода 10кВ 2Т в ТП8-36-7. Ответственное лицо: Кардаш А.А. начальник СИЗПИ 21.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Провести замену ПК-10 на ТП 8-36-7 согласно номинала Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 21.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ТП8-36-7 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 21.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 21.07.2021 год
357152 | 236 | 2021-06-18 | 23 | 25 | 0.19167 | 2021-06-19 | 1 | 20 | 3.4.12.3 При прямом попадании грозового разряда в опоры №89,90 ВЛ-10 кВ ф.34-6 от ПС 110/35/10 №34 Малый Имыш произошёл излом опор, что привело к наклону опор, схлесту проводов, междуфазному короткому замыканию проводов и отключению ВЛ-10 кВ ф.34-6 от ПС 110/35/10 №34 Малый Имыш. 4.4 При прямом попадании грозового разряда в опоры №89,90 ВЛ-10 кВ ф.34-6 от ПС 110/35/10 №34 Малый Имыш произошёл излом опор, что привело к наклону опор, схлесту проводов, междуфазному короткому замыканию проводов и отключению ВЛ-10 кВ ф.34-6 от ПС 110/35/10 №34 Малый Имыш. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры на ВЛ 10 кВ ф.34-06 д.Старая Кузурба, Опора П10-7ДБ; излом опоры на ВЛ 10 кВ ф.34-06 д.Старая Кузурба, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опор №89, №90 и перетяжку провода в пролетах опор №№88-91 ВЛ-10кВ ф.34-6 от ПС 110/35/10 №34 Малый Имыш. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 21.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.34-6 от ПС 110/35/10 №34 Малый Имыш с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 21.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 21.07.2021 год
357152 | 237 | 2021-06-18 | 23 | 42 | 0.21 | 2021-06-19 | 0 | 45 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло загнивание древесины стойки опоры №103/47/22 ВЛ-10 кВ ф.103-4 от ПС 35/10 №103 Крутоярская, что привело к выпадению крюка на опоре , схлесту проводов в пролете опор №№ 103/47/22-103/47/23, междуфазному короткому замыканию проводов и отключению ВЛ-10 кВ ф.103-4 от ПС 35/10 №103 Крутоярская. 4.1 В результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло загнивание древесины стойки опоры №103/47/22 ВЛ-10 кВ ф.103-4 от ПС 35/10 №103 Крутоярская, что привело к выпадению крюка на опоре , схлесту проводов в пролете опор №№ 103/47/22-103/47/23, междуфазному короткому замыканию проводов и отключению ВЛ-10 кВ ф.103-4 от ПС 35/10 №103 Крутоярская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 10 кВ ф.103-04 д.Андроново, Пролет:Опора№103/47/22 - Опора№103/47/23 | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж крюка на опоре №103/47/22 и перетяжку проводов в пролете опор № 103/47/21-103/47/23 ВЛ-10кВ ф.103-4 от ПС 35/10 №103 Крутоярская. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 21.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.103-4 от ПС 35/10 №103 Крутоярская с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 21.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 21.07.2021 год
357152 | 238 | 2021-06-20 | 13 | 59 | 0.049165 | 2021-06-20 | 14 | 58 | 3.4.12.3 Из-за попадания грозового разряда в ТП произошло повреждение обмоток силового трансформатора ТМ 10/0,4кВ 315 кВА на ТП 12-4-12 10/0,4кВ 10/0,4кВ , что привело к внутреннему пробою изоляции внутри бака силового трансформатора ТП 12-4-12 10/0,4кВ , и вызвало необходимость оперативного вывода персоналом Ачинского РЭС ТП 12-4-12 10/0,4 кВ из работы для производства аварийно-восстановительных работы. Плановый осмотр 21.01.2021 4.4 Произошло внутреннее повреждение силового трансформатора ТМ 10/0,4кВ 315 кВА на ТП 12-4-12 10/0,4кВ , в результате чего отсутствовало напряжение на шпильке фазы "В" трансформатора ТП 12-4-12 10/0,4кВ , что вызвало необходимость оперативного вывода персоналом Ачинского РЭС ТП 12-4-12 10/0,4кВ из работы для производства аварийно-восстановительных работы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутреннее повреждение силового трансформатора ТМ 10/0,4кВ 315 кВА на ТП 12-4-12, Трансформатор ТМ-320/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену силового трансформатора ТМ 315 кВА на ТП 12-4-12 10/0,4кВ Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 20.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер сопротивления контура заземления ТП 12-4-12 10/0,4кВ Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести высоковольтные испытания электрооборудования на ТП 12-4-12 10/0,4кВ Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 30.07.2021 год
357152 | 239 | 2021-06-20 | 14 | 30 | 0.091665 | 2021-06-20 | 16 | 20 | 3.4.12.3 В следствие прямого попадания молнии произошло разрушение 3 проходных изоляторов типа ИП-10 на ТП40В-11-2 10/0,4 кВ, что привело к замыканию на землю и отключению В-10 кВ ф.40В-11 на ПС 110/10 кВ №40В "Западный Борт". 4.4 В следствие прямого попадания молнии произошло разрушение 3 проходных изоляторов типа ИП-10 на ТП40В-11-2 10/0,4 кВ, что привело к замыканию на землю и отключению В-10 кВ ф.40В-11 на ПС 110/10 кВ №40В "Западный Борт". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляторов всех фаз на КТП 40В-11-2/160 кВА, РЛНД-10/250 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену 3 проходных изоляторов типа ИП-10 на ТП 40В-11-2 от ПС 110/10 кВ №40В "Западный Борт". Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 26.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер сопротивления контура заземления ТП 40В-11-2 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 24.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести высоковольтные испытания электрооборудования на ТП 40В-11-2 10/0,4кВ Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 24.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 40В-11 от ПС 110/10 кВ №40В "Западный Борт" с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 26.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 30.07.2021 год
357156 | 529 | 2021-06-18 | 10 | 50 | 0.39999 | 2021-06-18 | 12 | 10 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 60 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6кВ от ТП 103 до ТП 160, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6кВ ф.4-33 на ПС 110/6кВ №4 "Городская". 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 6кВ от ТП 103 до ТП 160, в следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 60 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6кВ ф.4-33 на ПС 110/6кВ №4 "Городская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6 кВ от ТП 103 яч.3 до ТП 160 яч.3, Кабель силовой АСБ-6 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3*95 КЛ 6кВ от ТП 103 до ТП 160. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.08.2021 год
357156 | 531 | 2021-06-18 | 17 | 20 | 0.165 | 2021-06-18 | 17 | 53 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ 10кВ ТП 1127-ТП 1114 ("Всесоюзное общество автомобилистов"), действием МТЗ, на ПС 110/10кВ №33 "Молодежная" был отключен В/10кВ яч. 2-10 ф.33-2-10. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Председателю ООО «Красноярского регионального всесоюзного общества автомобилистов» Черепанова Людмила Дмитриевна (660049, Красноярский край, город Красноярск, Ады Лебедевой улица, 26) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 21.07.2021 год
357156 | 532 | 2021-06-18 | 21 | 20 | 0.44583 | 2021-06-18 | 23 | 7 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ-10кВ ф.123-51 (ООО КрасТЭК), действием МТЗ, на ПС Телевизорная 110/10кВ был отключен В/10кВ ф.123-51. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "КрасТЭК" Кулаеву Сергею Владимировичу (660075, Красноярский край, город Красноярск, ул. Республики, дом 72в), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 21.07.2021 год
357156 | 533 | 2021-06-18 | 22 | 20 |  | 2021-06-18 | 22 | 20 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 7 (ПАО "Сбербанк"), действием МТЗ, на ПС 110/10кВ №123 был отключен В/10кВ ф.123-37. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 7, Управляющему Красноярским отделением ПАО "Сбербанк" Солнцеву Дмитрию Владиславовичу (660028, г.Красноярск пр. Свободный, д.46), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 20.08.2021 год
357156 | 534 | 2021-06-18 | 23 | 0 |  | 2021-06-18 | 23 | 0 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 2072 (ООО "Красноярскметрострой"), действием МТЗ, на ПС 110/10кВ №123 Телевизорная был отключен В/10кВ ф.123-43. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 2072 (ООО "Красноярскметрострой") Генеральному директору Гартиг Владимир Эрихович (660001, Красноярский край, город Красноярск, улица Ладо Кецховели, дом 1а), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 21.08.2021 год
357150 | 197 | 2021-06-18 | 0 | 35 | 0.10835 | 2021-06-18 | 0 | 48 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (с 1985 г.) произошло загнивание деревянной траверсы промежуточной опоры № 85 ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская II цепь (Д-142), что привело к излому траверсы со стороны фазы "А" в месте её крепления шпилькой к телу опоры. При изломе траверсы произошло нарушение воздушного электроизоляционного промежутка между проводами фазы "А", "В", что привело к двухфазному к.з. с переходом на "землю" по телу опоры. 4.1 На промежуточной опоре № 85 марки ПД220-3 ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская II цепь (Д-142) произошло нарушение структуры материала в результате загнивания древесины траверсы, что привело к её излому в месте крепления шпильки со стороны фазы "А" и падению одной стороны траверсы по круговой траектории с нарушением воздушного электроизоляционного промежутка между проводами двух фаз "А", "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ-220кВ ГПП г. Кодинска - оп.695 Д-142, Опора пром. дерев. ПД220-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 220кВ Кодинская ГПП - Имбинская II цепь (Д-142). Номер заказа 151861374 Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ВЭС Юмшин С.В. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт траверсы опоры № 85 ВЛ-220кВ ГПП Кодинская - ПС Имбинская Д-142. Номер заказа 170051051 Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ВЭС Юмшин С.В. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Включить во внеплановые заказы на июль 2021 года мероприятие по ремонту (замене) траверсы на опоре № 85 ВЛ-220кВ ГПП Кодинская - ПС Имбинская Д-142. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ВЭС Юмшин С.В. 30.06.2021 год
357150 | 199 | 2021-06-18 | 15 | 12 |  | 2021-06-18 | 15 | 12 | 3.4.12.3 В результате грозового разряда в тело опоры № 117 ВЛ 110 кВ Шарбыш тяг.-Ключи тяг. С-58 произошло перекрытие изоляции фазы "С" электрической дугой на ”землю” по телу опоры вследтвие ионизации воздушного элекроизоляционного промежутка. 4.10 Вследствие термического воздействия электрической дуги, возникшей при ионизации воздушного электроизоляционного промежутка от грозового разряда, на опоре № 117 ВЛ 110 кВ Шарбыш тяг.-Ключи тяг. С-58 произошло разрушение 1 изолятора в гирлянде изоляторов марки ПС-70Е фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение, перегрев, пережог на ВЛ 110 кВ Шарбыш тяг.-Ключи тяг. С-58, Опора пром. мет. ПЛББ-12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Шарбыш тяг.-Ключи тяг. С-58. Номер заказа 151949820 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления контура заземляющих устройств на ВЛ 110 кВ Шарбыш тяг.-Ключи тяг. С-58. Номер заказа 151949833 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену 1 изолятора в гирлянде изоляторов фазы ”С” на опоре № 117 ВЛ 110 кВ Шарбыш тяг.-Ключи тяг. С-58. Номер заказа 142732796 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в ремонтную программу на 2022 год мероприятие по замене изоляции фазы ”С” на опоре № 117 ВЛ 110 кВ Шарбыш тяг.-Ключи тяг. С-58. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 30.06.2021 год
357150 | 200 | 2021-06-18 | 23 | 5 | 0.008667 | 2021-06-18 | 23 | 57 | 3.4.12.3 В результате воздействия грозовых разрядов в ЛЭП 0,4 кВ в пролёте опор № 13-14 произошло междуфазное к.з фазы "В", "С", что привело к отключению АВ-0,4 кВ в ТП 10/0,4кВ № 5-14-5. 4.12 Нарушение электрической изоляции ЛЭП 0,4 кВ в пролёте опор № 13-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 5-14-5, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 25.06.2021 год
357156 | 535 | 2021-06-19 | 2 | 10 | 0.33335 | 2021-06-19 | 2 | 50 | 3.4.7.4 В следствии не своевременного пересмотра уставок на РП-65 яч.5, при замыкании на землю на КЛ 10кВ от ТП 1086 до ТП 1080 по причине неселективной работы РЗА произошло отключение В/10кВ ф.24-15 на ПС 24 "Промбаза" 35/10/6кВ. 4.12 В следствии не своевременного пересмотра уставок на РП-65 яч.5, при замыкании на землю на КЛ 10кВ от ТП 1086 до ТП 1080 по причине неселективной работы РЗА произошло отключение В/10кВ ф.24-15 на ПС 24 "Промбаза" 35/10/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: не своевременного пересмотра уставок на ВКЛ 10 кВ ф. 24-15, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Провести проверку работы РЗА на РП-65 яч.5 требованиям НТД (инструкций) Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.08.2021 год
357150 | 201 | 2021-06-19 | 10 | 12 | 0.053001 | 2021-06-19 | 11 | 58 | 3.4.7.3 В результате потери механической прочности провода ввиду воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 30 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 30 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 6-06-1, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 30 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 30.06.2021 год
357150 | 202 | 2021-06-19 | 10 | 20 | 0.022 | 2021-06-19 | 11 | 48 | 3.4.7.3 В результате потери механической прочности провода ввиду воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 62 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 30 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 кВ в ТП 10/0,4кВ 45-14-29. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 45-14-29, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 62 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 30.06.2021 год
357156 | 536 | 2021-06-19 | 10 | 10 |  | 2021-06-19 | 10 | 10 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации более 59 лет ВЛ-0,4 кВ с нарушение структуры материала, произошло ухудшение прижимных свойств аппаратного зажима фазы "В" на оп. №6 ВЛ-0,4 кВ Л-12 от ТП-322, что привело к нагреву и оперативному отключению Руб. 2.8 в РУ-0,4кВ ТП 322. 4.13 Произошло ухудшение прижимных свойств аппаратного зажима фазы "В" с ослаблением контакта на оп. №6 ВЛ-0,4 кВ Л-12 от ТП-322, в результате длительной эксплуатации более 59 лет ВЛ-0,4 кВ с нарушение структуры материала, что привело к нагреву и оперативному отключению Руб. 2.8 в РУ-0,4кВ ТП 322. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 0,4 кВ Л2.8 ТП 322, Опора П1ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный аппаратный зажим фазы "В" на оп.№6 ВЛ-0,4 Л-12 от ТП-322. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.07.2021 год
357156 | 537 | 2021-06-19 | 11 | 50 | 0.65 | 2021-06-19 | 12 | 5 | 3.4.8.1 В следствии проведения несанкционированных земляных работ в охранной зоне ВЛ 110кВ С-210 в пролете опор № 3А-4 с применением строительной техники (экскаватор) произошло приближение механизма ГПМ к проводу ВЛ 110кВ С-210 ф. А на недопустимое расстояния с перекрытием воздушного пространства между проводом и механизмом с ГПМ в результате которого произошло отключение ВЛ 110кВ С-210. Имеются следы перекрытия на проводе ВЛ 110кВ С-210 ф.А. | Организационное мероприятие 1 Написать заявление в полицию о необходимости розыска злоумышленника и привлечения его к ответственности. Ответственное лицо: Балабанов А.В. 05.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-210. Ответственное лицо: Балабанов А.В. 05.07.2021 год
357156 | 538 | 2021-06-19 | 12 | 6 | 0.08 | 2021-06-19 | 12 | 12 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 32 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от яч.77 ф. 49-77 до ТП 905 яч.8 , что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.49-77 на ПС 49 "Юбилейная" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от яч.77 ф. 49-77 до ТП 905 яч.8, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 32 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.49-77 на ПС 49 "Юбилейная" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 49 яч.77 - ТП 905 яч.8, ААШвУ-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШвУ-10 3*120 Кл 10кВ от яч.77 ф. 49-77 до ТП 905 яч.8. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 27.08.2021 год
357156 | 539 | 2021-06-19 | 14 | 32 |  | 2021-06-19 | 14 | 32 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ведомственном ф.104-9 (МУПЭС г. Дивногорска), действием токовой отсечки, на ПС "Чкаловская" 35/6 кВ был отключен В/6кВ ведомственного ф.104-9. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ведомственного ф.104-9, директору "МУПЭС" Горбунову Владимиру Афанасьевичу (663090, Красноярский край, город Дивногорск, улица Хулиана Гримау, 27), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 25.07.2021 год
357156 | 540 | 2021-06-19 | 14 | 50 | 0.38335 | 2021-06-19 | 16 | 36 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 57 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ф. 24-15 от оп. №25 до РП 65 яч.9, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.24-15 на ПС 24"Промбаза" 35/10/6кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ ф. 24-15 от оп.№25 до РП-65 яч.9, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 57лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.24-15 на ПС 24 "Промбаза" 35/10/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф. 24-15, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3*240 КЛ 10 кВ ф. 24-15 от оп. №25 до РП-65 яч.9. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.08.2021 год
357156 | 541 | 2021-06-20 | 11 | 30 | 0.40831 | 2021-06-20 | 12 | 5 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 36 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 584 яч.1 до ТП 585 яч.5, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.5-10 на ПС 5 "Восточная" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 584 яч.1 до ТП 585 яч.5, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.5-10 на ПС 5 "Восточная" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от ТП 585 яч.5 до ТП 584 яч.1, ААШв-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3*150 от ТП 584 яч.1 до ТП 585 яч.5. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.08.2021 год
357156 | 542 | 2021-06-20 | 19 | 2 | 0.51501 | 2021-06-20 | 20 | 45 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ведомственной КТП 8100 (Антунюков Р. В.), на ПС 110/6кВ №8 "Цемзавод" действием МТЗ был отключен В/6кВ ведомственного ф.8-02. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ведомственной ТП 8100, Антунюкову Роману Васильевичу (660054 г.Красноярск ул.Туристская д.79а), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 21.07.2021 год
357156 | 543 | 2021-06-20 | 19 | 10 | 0.83335 | 2021-06-20 | 20 | 50 | 3.4.12.3 В следствии атмосферных перенапряжений (гроза), произошло кратковременное снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ф. 33-2-6 до РП-135 яч. 18, что привело к однофазному замыканию на землю и отключению от ОПФ В/10кВ ф.33-2-6 на ПС 33 "Молодежная" 110/10кВ. 4.12 Произошло кратковременное снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ ф. 33-2-6 до РП-135 яч.518, в следствии атмосферных перенапряжений (гроза), что привело к однофазному замыканию на землю и отключению от ОПФ В/10кВ ф.33-2-6 на ПС 33 "Молодежная" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 33 яч.26 - РП 135 яч.18, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести высоковольтные испытания силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10кВ ф. 33-2-6 до РП-135 яч.8. Ответственное лицо: Бирюков А.А. 21.08.2021 год
357156 | 544 | 2021-06-20 | 19 | 15 | 0.56665 | 2021-06-20 | 20 | 23 | 3.4.12.3 В следствии атмосферных перенапряжений (гроза) , произошло кратковременное снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ф. 9-14 до РП 9 яч.8, что привело к короткому замыканию на землю и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.9-14 на ПС 9 "Центральная" 110/10кВ. 4.12 Произошло кратковременное снижение уровня электрической изоляции КЛ 10кВ ф. 9-14 до РП-9 яч.8 в следствии атмосферных перенапряжений (гроза), что привело к короткому замыканию на землю и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.9-14 на ПС 9 "Центральная" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ ПС 9 яч.14 - РП 9 яч.8, АСБ-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести высоковольтные испытания КЛ 10кВ ф. 9-14 до РП 9 яч.8. Ответственное лицо: Бирюков А.А. 31.08.2021 год
357156 | 545 | 2021-06-20 | 19 | 17 |  | 2021-06-20 | 19 | 17 | 3.4.12.3 В следствии попадания молнии в опору №5А, на опоре 5А на контактном соединении натяжной гирлянды ф. «А» присутствуют следы дугового разряда (молнии), произошло отключение от токовой защиты ЛЭП ВЛ 110кВ Заводская-Химволокно С-222. 4.12 По причине попадания молнии в опору №5А, на опоре 5А на контактном соединении натяжной гирлянды ф. «А» присутствуют следы дугового разряда (молнии), произошло отключение от токовой защиты ЛЭП ВЛ 110кВ Заводская-Химволокно С-222. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110кВ Заводская-Химволокно С-222, Пролет: Опора № 5 - Опора № 5A | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ С-222. Ответственное лицо: Балабанов А.В. 23.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести верховой осмотр. При осмотре произвести замер расстояния между шлейфом провода ф "А" и телом опоры №5А при несоответствии требованиям ПУЭ произвести монтаж дополнительной подвести гирлянды изоляторов. Ответственное лицо: Балабанов А.В. 12.08.2021 год
357153 | 115 | 2021-06-18 | 22 | 2 |  | 2021-06-18 | 22 | 2 | 3.4.12.3 18.06.2021г. в 22 час. 02 мин. во время грозы при попадании молнии в провода ВЛ-110 кВ отпайки от С-93 на ПС Городокская и ВЛ-110 кВ отпайки от С-94 на ПС Городокская с последующим протеканием разряда на тело опоры №22 ВЛ-110 кВ отпайка от С-93 на ПС Городокская произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" (Приложение №№ 5,7,8,9), в совместном подвесе ВЛ-110 кВ отпайка от С-94 на ПС Городокская опора №24 произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" (Приложение №№ 4,6,9,10), что явилось причиной действия 1 ступени ТНЗНП и отключению В 110 С – 93, В 110 С-94 на ПС 220 кВ Минусинская опорная (ХП МЭС). 4.12 Во время внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ отпайки от С-93 на ПС Городокская и ВЛ-110 кВ отпайки от С-94 на ПС Городокская обнаружено перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №22 ВЛ-110 кВ С-93 и фазы "В" на опоре №24 ВЛ-110 кВ С-94, что явилось причиной действия 1 ступени ТНЗНП и отключению В 110 С – 93, В 110 С-94 на ПС 220 кВ Минусинская опорная (ХП МЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов. на ВЛ 110 кВ Мин.опор.-Идринская (С-93), Опора пром.ж/б.ПБ110-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ отпайка от С-93 на ПС Городокская участок опор №1-28. Заказ SAP-151738955. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ отпайка от С-94 на ПС Городокская участок опор №1-30. Заказ SAP-151738870. Ответственное лицо: Середа Е.В. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления контура заземления опоры №22 ВЛ-110 кВ отпайка от С-93 на ПС Городокская в совместном подвесе опора №24 ВЛ-110 кВ отпайка от С-94 на ПС Городокская. Заказ SAP-151738989. Ответственное лицо: Середа Е.В. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену изоляции со следами перекрытия на опоре №22 ВЛ-110 кВ отпайки от С-93 на ПС Городокская. Заказ SAP-210350373. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 4 Произвести замену изоляции со следами перекрытия на опоре №24 ВЛ-110 кВ отпайки от С-94 на ПС Городокская. Заказ SAP-210350372. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену изоляции со следами перекрытия на опоре №22 ВЛ-110 кВ отпайки от С-93 на ПС Городокская, замену изоляции со следами перекрытия на опоре №24 ВЛ-110 кВ отпайки от С-94 на ПС Городокская. Ответственное лицо: Середа Е.В. 01.07.2021 год
357153 | 116 | 2021-06-18 | 15 | 14 | 0.188 | 2021-06-18 | 16 | 48 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло разрушение разрядника фазы "А" на КТП 10/0,4 кВ №21-18-2274 марки РВО-10, что явилось причиной однофазного короткого замыкания на приёмную траверсу КТП и срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35/10 кВ №21 "Кочергино". 4.1 Во время внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ф.21-18 на ТП 10/0,4 кВ №21-18-2274 обнаружен повреждённый разрядника фазы "А" марки РВО-10, что явилось причиной однофазного короткого замыкания на приёмную траверсу КТП и срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35/10 кВ №21 "Кочергино". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение разрядника. на ВЛ-10 кВ ф.21-18 с.Кочергино-с.Шошино, Спуск: Оп. №100 - ТП-2360 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ ф.21-18. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 23.07.2021 год
357153 | 117 | 2021-06-18 | 17 | 19 | 0.296 | 2021-06-18 | 19 | 10 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло разрушение проходного изолятора марки ИПУ - 10/630 - 7,5 фазы "В" ф.2-16 на КРУН 10 кВ, что явилось причиной однофазного короткого замыкания и срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35/10 кВ №21 "Кочергино". 4.12 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.21-16 на КРУН 10 кВ обнаружен повреждённый проходной изолятор марки ИПУ - 10/630 - 7,5 фазы "В", что явилось причиной однофазного короткого замыкания и срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35/10 кВ №21 "Кочергино". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора. на ВЛ-10 кВ ф.21-16 с. Кочергино, Пролет: ПС 35/10кВ №21 - Оп. №1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.21-16. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Арешин С.В. 23.07.2021 год
357153 | 122 | 2021-06-20 | 14 | 27 | 0.018 | 2021-06-20 | 16 | 15 | 3.4.7.3 Сильными порывами ветра и тяжением провода из тела опоры №101 ВЛ-10 кВ ф.53-10 был вырван крюк с изолятором фазы "В", что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№101-102, междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.53-10 на ПС 110/35/10 кВ №53 "Идринская". 4.2 Во время внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ф.53-10 был обнаружен вырванный крюк с изолятором фазы "В" из тела опоры №101, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№101-102, междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.53-10 на ПС 110/35/10 кВ №53 "Идринская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 10 кВ ф.53-10 с. Б-Телек, Пролет: Оп.101 - Оп.102 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.53-10. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 25.07.2021 год
357153 | 123 | 2021-06-19 | 14 | 14 | 0.012936 | 2021-06-19 | 14 | 47 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 12 м/с произошло схлёстывание проводов на отпайке к жилому дому от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ ф.2, что привело к короткому замыканию и отключения АВ-0,4 кВ ф.2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №52-14-580. 4.4 В результате сильных порывов ветра до 12 м/с произошло схлёстывание проводов на отпайке к жилому дому от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ ф.2, что привело к короткому замыканию и отключения АВ-0,4 кВ ф.2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №52-14-580. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 52-14-580, Пролет: Оп.7 - Оп.8 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ №52-14-580. При обнаружении замечаний организовать их устранение. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 25.07.2021 год
357154 | 81 | 2021-06-20 | 9 | 20 | 0.22668 | 2021-06-20 | 10 | 0 | 3.4.12.3 В результате грозовых перенапряжений и попадании молнии в верхушку опоры № 443 в период грозового сезона произошло ее разрушение, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №№ 442-444 с последующим междуфазным коротким замыканием действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.33-04 на ПС 110/35/10кВ № 33 "Пировская". На данной ЛЭП имеется грозозащита (Рк 10 на опорах №№ 1, 4), состояние удовлетворительное. 4.4 Разрушение опоры № 443 в результате грозовых перенапряжений и попадании молнии в верхушку опоры, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №№ 442-444 с последующим междуфазным коротким замыканием действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.33-04 на ПС 110/35/10кВ № 33 "Пировская". На данной ЛЭП имеется грозозащита (Рк 10 на опорах №№ 1, 4), состояние удовлетворительное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опоры № 443 в результате грозовых перенапряжений и попадании молнии в верхушку опоры, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №№ 442-444 ВЛ 10кВ ф.33-04. на ВЛ 10 кВ ф. 33-04 д. Волоковое, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.33-04. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 09.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Заменить опору № 443. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 09.07.2021 год
357154 | 82 | 2021-06-20 | 9 | 58 | 0 | 2021-06-20 | 9 | 58 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя (Администрация г. Енисейска). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственникам, главам администраций. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 30.06.2021 год
357154 | 83 | 2021-06-20 | 16 | 4 | 0.40634 | 2021-06-20 | 17 | 50 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (до 12 м/с., днем при грозах 15-20 м/с.) произошло падение опор №№ 277, 278 (данные опоры включены в перечень опор на которые запрещен подъем из-за высокой степени загнивания), что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением ВЛ 10кВ ф.33-09 на ПС 110/35/10кВ № 33 "Пировская". 4.4 Падение опор №№ 277, 278 (данные опоры включены в перечень опор на которые запрещен подъем из-за высокой степени загнивания) в результате резкого порыва ветра (до 12 м/с., днем при грозах 15-20 м/с.), что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.33-09 на ПС 110/35/10кВ № 33 "Пировская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение опоры № 277 (данная опора включены в перечень опор на которые запрещен подъем из-за высокой степени загнивания) в результате резкого порыва ветра (до 12 м/с., днем при грозах 15-20 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.33-09. на ВЛ 10 кВ ф. 33-09 д. Шагирислам, Доново, Опора П10-1Д; Падение опоры № 278 (данная опора включены в перечень опор на которые запрещен подъем из-за высокой степени загнивания) в результате резкого порыва ветра (до 12 м/с., днем при грозах 15-20 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.33-09. на ВЛ 10 кВ ф. 33-09 д. Шагирислам, Доново, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.33-09. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 09.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Установить ж/б приставки к опорам №№ 277, 278 ВЛ 10кВ ф.33-09. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 09.07.2021 год
357152 | 224 | 2021-06-17 | 18 | 11 |  | 2021-06-18 | 1 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение на ведомственной отпайке ВЛ 10 кВ Ф 39-08 к ТП 39-8-11В питание БС ПАО МТС . | Организационное мероприятие 1 В рамках технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник СЭО ЮЗЗО ПО ЗЭС Истеев А.О. 15.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить претензионное письмо руководству ПАО МТС о недопущении подобных нарушений. Ответственное лицо: Начальник СЭО ЮЗЗО ПО ЗЭС Истеев А.О. 25.07.2021 год
357156 | 500 | 2021-06-16 | 13 | 55 |  | 2021-06-16 | 13 | 55 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4 кВ от ТП 382 5Л до ул.Парашютная,9, что привело к перегоранию плавких вставок ПН-0,4кВ и отключению Л-5. 4.12 В следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4 кВ от ТП 382 5Л до ул.Парашютная,9, что привело к перегоранию плавких вставок ПН-0,4кВ и отключению Л-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП 382 5Л - ул.Парашютная,9, Кабель ААШв 4X95 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляции силового кабеля ААШв 4X95 КЛ 0,4 кВ от ТП 382 5Л до ул.Парашютная,9. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 23.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену плавких вставок ПН-0,4кВ Рубильник 5 фаз "А","С" на ТП 382. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 23.07.2021 год
357156 | 530 | 2021-06-18 | 15 | 53 |  | 2021-06-18 | 15 | 53 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации более 31 года с изменением свойств и старением материалов, произошло повреждение контактной группы верхнего ПН держателя ф.А (конструктивно совмещен с Р 0,4кВ), что привело к нагреву Р 23 0,4кВ и оперативному отключению Р 23 0,4кВ в ТП 106. 4.2 В результате длительной эксплуатации более 31 года с изменением свойств и старением материалов, произошло повреждение контактной группы верхнего ПН держателя ф.А (конструктивно совмещен с Р 0,4кВ), что привело к нагреву Р 23 0,4кВ и оперативному отключению Р 23 0,4кВ в ТП 106. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) на ТП-106 Театр оперы и балета, Рубильник РПС-4/1П,400А | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление либо замену контактной группы верхнего ПН держателя ф.А Р 23 0,4кВ в ТП 106. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 24.07.2021 год
357152 | 212 | 2021-06-04 | 10 | 57 | 0.0175 | 2021-06-04 | 11 | 39 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта при прямом попадании молнии в опоры № 129, 133 ВЛ-10 кВ ф. 91-01 произошло расщепление опор, выпадению из них крюков и возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению В- 10 ф. 91-01 на ПС 35/10 кВ № 91 Курбатовская . 4.4 Во время прохождения грозового фронта при прямом попадании молнии в опоры № 129, 133 ВЛ-10 кВ ф. 91-01 произошло расщепление опор, выпадению из них крюков и возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению В- 10 ф. 91-01 на ПС 35/10 кВ № 91 Курбатовская . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расщепление опоры №129 ВЛ-10 кВ ф. 91-01. на ВЛ 10 кВ ф.91-01 п.Ровное-д.Кызылка, Опора П10-7ДБ; расщепление опоры №133 ВЛ-10 кВ ф. 91-01. на ВЛ 10 кВ ф.91-01 п.Ровное-д.Кызылка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр, с целью выявления отключения на ВЛ-10 кВ ф. 91-01. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролётах опор № 128-130, 132-134 ВЛ-10 кВ ф. 91-01. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 30.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену опор №129, 133 ВЛ-10 кВ ф. 91-01. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 09.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 30.06.2021 год
357157 | 102 | 2021-06-04 | 21 | 20 | 0.31033 | 2021-06-04 | 22 | 58 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление деревьев из вне охранной зоны, угрожающие падением на ВЛ-10кВ ф. 48-10. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№ 324-325 из-за упавшего из вне охранной зоны дерева, на ПС 110/35/10 №48 "Нагорная" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.48-10. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазного замыкания от с хлеста проводов на ВЛ 10 кВ ф. 48-10, Пролет: Опора № 234 - Опора № 235 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 48-10: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Коростелев С.В. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 10 кВ ф. 48-10: - в пролете опор №№ 230-240 выполнить вырубку деревьев из вне охранной зоны, угрожающих падением на провода.. Ответственное лицо: Коростелев С.В. 30.09.2021 год
357152 | 213 | 2021-06-05 | 14 | 25 | 0.083335 | 2021-06-05 | 16 | 5 | 3.4.7.3 При длительной эксплуатации ВЛ-10кВ ф.33-12 произошло старение структуры деревянной стойки опоры с усыханием верхней её части, что привело к выпадению крюка изолятора ф. "А" на опоре № 370/1 ВЛ-10кВ ф.33-12, и междуфазному короткому замыканию двух проводов ф "А" и ф "С" в пролете опор №370/1-371/1, срабатыванию МТЗ с НАПВ и отключением В 10 ф.33-12 на ПС 110/10 № 33 "Балахтинская". 4.1 При длительной эксплуатации ВЛ-10кВ ф.33-12 произошло старение структуры деревянной стойки опоры с усыханием верхней её части, что привело к выпадению крюка изолятора ф. "А" на опоре № 370/1 ВЛ-10кВ ф.33-12, и междуфазному короткому замыканию двух проводов ф "А" и ф "С" в пролете опор №370/1-371/1, срабатыванию МТЗ с НАПВ и отключением В 10 ф.33-12 на ПС 110/10 № 33 "Балахтинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без повреждения на ВЛ 10 кВ ф.33-12 п.Балахта-д.Ямская, Пролет: Опора № 370/1 - Опора № 370/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр на ВЛ 10кВ ф.33-12, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 18.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж крюка фазы "А" на опоре №370/1 ВЛ 10кВ ф.33-12, регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№ 170-170/2. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 18.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 25.06.2021 год
357157 | 103 | 2021-06-06 | 3 | 0 | 1.5 | 2021-06-06 | 4 | 15 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефектной опоры №1.48 на ВЛ-10кВ ф.5-10 с выпавшим крюком верхней фазы. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов верхней и нижней фаз на одностоечной опоре № 1.48 при выпадении крюка верхней фазы из-за исчерпания ресурса эксплуатации. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов верхней и нижней фаз на ВЛ 10 кВ ф. 5-10, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 5-10: - выполнить выправку А-образной опоры № 158 Ответственное лицо: Манаков М.В. 30.04.2023 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 10 кВ ф. 5-10: - выполнить замену одностоечных опор №№ 163-166, 1.253, 1.271, 172-179, 181-184, 213-224. Ответственное лицо: Манаков М.В. 30.04.2023 годТехническое мероприятие 3 ВЛ 10 кВ ф. 5-10: - выполнить замену одностоечных опор №№ 225-229, 232-237, 241--243, 240,244,291. Ответственное лицо: Манаков М.В. 30.04.2024 годТехническое мероприятие 4 ВЛ 10 кВ ф. 5-10: - выполнить вырубку деревьев, расширение просеки в пролете опор 24-244. Ответственное лицо: Манаков М.В. 31.10.2021 годТехническое мероприятие 5 ВЛ 10 кВ ф. 5-10: - выполнить замену опор №№ 6.1-6-4, 264-299, 292-310, 312-351, 353-375, 377-399, 376, 390, 394, 426, 427, 1.73, 1.206, 1.230, Ответственное лицо: Манаков М.В. 30.04.2025 годТехническое мероприятие 6 ВЛ 10 кВ ф. 5-10: - выполнить замену опор №№ 391-393, 1.139-172, 1-174-1-2051.207-1.229, 1-231-1.251, 1.254-1-263, 1.265-1,270 Ответственное лицо: Манаков М.В. 30.04.2026 годТехническое мероприятие 7 ВЛ 10 кВ ф. 5-10: - выполнить замену опор №№ 1.242-1.282, 1.285-1.292, 1.284-1.302, 1.304. 1-305, 4.1-4.8, 1.283, 1.284, 1.293, 1.303, 4.9. Ответственное лицо: Манаков М.В. 30.04.2027 годОрганизационное мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 5-10: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Тарасенко С.С. 30.06.2021 год
357152 | 214 | 2021-06-05 | 12 | 23 | 0.045 | 2021-06-05 | 14 | 11 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (33 года) и изменения со старением свойств материалов (опора находится в перечне опор, на которые запрещен подъем), произошел излом у основания опоры №117 с её дальнейшим падением при повторявшихся ветровых воздействиях, что привело к разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №116-№118, междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз «В» и «С», и отключению ВЛ-10 кВ ф. 35-03 на ПС 110/10 №35 "Светлолобовская". 4.12 В результате длительной эксплуатации (33 года) и изменения со старением свойств материалов (опора находится в перечне опор, на которые запрещен подъем), произошел излом у основания опоры №117 с её дальнейшим падением при повторявшихся ветровых воздействиях, что привело к разрегулировке стрелы провеса провода в пролете опор №116-№118, междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз «В» и «С», и отключению ВЛ-10 кВ ф. 35-03 на ПС 110/10 №35 "Светлолобовская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом у основания опоры №117 на ВЛ 10 кВ ф.35-03 Светл.-д.Старая, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной обход-осмотр ВЛ 10 кВ ф. 35-03 с целью выявления причины отключения. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 31.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену деревянной промежуточной опоры №117 ВЛ 10кВ ф. 35-03. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 31.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №116-№118 ВЛ 10кВ ф. 35-03. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 31.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 30.07.2021 год
357152 | 215 | 2021-06-05 | 12 | 44 | 0.038335 | 2021-06-05 | 13 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов из-за разрушения колпачка произошёл срыв изолятора на опоре №4/1/1 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП № 1-2-5 10/0,4кВ, привело к провису провода фазы "А" в пролете опор №4/1/1-4/1/2, схлесту проводов, междуфазному короткому замыканию проводов фаз «А» и «В» и отключением АВ-0,4 кВ Л-2 на ТП № 1-2-5 10/0,4кВ. 4.1 В результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов из-за разрушения колпачка произошёл срыв изолятора на опоре №4/1/1 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП № 1-2-5 10/0,4кВ, привело к провису провода фазы "А" в пролете опор №4/1/1-4/1/2, схлесту проводов, междуфазному короткому замыканию проводов фаз «А» и «В» и отключением АВ-0,4 кВ Л-2 на ТП № 1-2-5 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без повреждения на ВЛ 0,4 кВ Л2 ЗТП 1-02-5, Пролет: Опора № 4/1/1 - Опора № 4/1/2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену колпачка изолятора фазы "А" на опоре №4/1/1 ВЛ-0,4кВ Л2 от ТП № 1-2-5. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 07.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса в пролётах опор №4-4/1/2 ВЛ-0,4кВ Л2 от ТП № 1-2-5. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 07.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л2 от ТП№ 1-2-5 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 07.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 07.07.2021 год
357152 | 216 | 2021-06-06 | 11 | 20 | 0.008335 | 2021-06-06 | 11 | 30 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств материалов, связанных с их старением, произошло незначительное удлинение провода фазы "А" и фазы "В" с его провисом в пролете опор №27 - №28 ВЛ-10 кВ ф.9-29 от ПС 220/110/10 кВ "БУР-1" (КПМЭС), что привело к схлёсту и междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз "А" и "В" с отключением В-10 кВ ф.9-29 на ПС 220/110/10 кВ "БУР-1" (КПМЭС). 4.1 В результате изменения свойств материалов, связанных с их старением, произошло незначительное удлинение провода фазы "А" и фазы "В" с его провисом в пролете опор №27 - №28 ВЛ-10 кВ ф.9-29 от ПС 220/110/10 кВ "БУР-1" (КПМЭС), что привело к схлёсту и междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз "А" и "В" с отключением В-10 кВ ф.9-29 на ПС 220/110/10 кВ "БУР-1" (КПМЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без повреждения на ВЛ 10 кВ ф.9-29 с.Родники, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №26-29 ВЛ 10 кВ ф. 9-29 от ПС 220/110/10 кВ "БУР-1" (КПМЭС). Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 13.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход по линии ВЛ-10 кВ ф.9-29 от ПС-220/110/10 "БУР-1" (КПМЭС) с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 13.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 30.07.2021 год
357150 | 171 | 2021-06-04 | 12 | 20 | 0.030316 | 2021-06-04 | 14 | 7 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации с 1975 года, произошло старение изоляции проходного изолятора фазы "В" на ТП 8-09-26 что привело к нарушению электрической изоляции фарфоровой покрышки изолятора. 4.12 Нарушение электрической изоляции проходного изолятора фазы "В" марки ИПУ-10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП 8-09-26, Предохранитель ПКТ101-10-10-20 У1 ф.В | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП 8-09-26. Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 16.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт проходного изолятора марки ИПУ-10 в ТП 8-09-26. Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 18.06.2021 год
357150 | 174 | 2021-06-05 | 18 | 8 | 0.11499 | 2021-06-05 | 18 | 31 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ-10 кВ ф.52-01 произошло нарушение крепления нижнего бандажа опоры № 380/53, что привело к падению опоры и обрыву проводов трёх фаз. 4.3 Нарушение механического соединения бандажа в результате износа на опоре марки П10-7ДБ № 350/83. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате износа на ВЛ 10 кВ ф.52-01, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.52-01. Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 16.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку стойки опоры марки П10-7ДБ с креплением бандажа к существующей ж/б приставке на ВЛ-10 кВ ф.52-01. Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 18.06.2021 год
357150 | 175 | 2021-06-06 | 14 | 20 | 0.0062 | 2021-06-06 | 15 | 53 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.41-01 в пролёте опор № 165-166 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "В", что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф. "В", "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.41-01 в пролёте опор № 165-166 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ ф.41-01на ПС 35 кВ №41 "Ю-Александровка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.41-01, Пролет: Опора № 165 - Опора № 166 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.41-01 Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 16.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов в пролётах опор № 165-166 ВЛ-10 кВ ф.41-01 Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 18.06.2021 год
357150 | 176 | 2021-06-06 | 15 | 0 | 0.007833 | 2021-06-06 | 15 | 47 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролёте опор № 4-5 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."В" , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролёте опор № 4-5 произошло междуфазное к.з ф."В", "С"., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 39-14-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 39-14-1, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ Л-2 Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 18.06.2021 год
357150 | 177 | 2021-06-06 | 15 | 20 | 0.0019667 | 2021-06-06 | 17 | 18 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 5-1п до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 5-1п до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 101-07-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 101-07-9, Ввод опора № 5-1П | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 5-1п на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: Начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 11.06.2021 год
357150 | 178 | 2021-06-06 | 20 | 1 | 0.014994 | 2021-06-06 | 20 | 6 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.М-02 в пролёте опор № 8-9 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "А", что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф. "А", "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.М-02 в пролёте опор № 8-9 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ ф.М-02 на РП-10кВ "ФМКК". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.М-02, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-03 Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 16.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов в пролётах опор № 8-9 ф.М-02 Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 18.06.2021 год
357154 | 74 | 2021-06-04 | 11 | 30 | 0.023835 | 2021-06-04 | 11 | 52 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (до 15 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.34-14 в пролете опор №№ 15-16 произошло схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению ВЛ 10кВ ф.34-14 на ПС 35/10кВ № 34 "Большая Кеть". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 15-16 ВЛ 10кВ ф.34-14 в результате резкого порыва ветра (до 15 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению ВЛ 10кВ ф.34-14 на ПС 35/10кВ № 34 "Большая Кеть". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 15-16 ВЛ 10кВ ф.34-14. на ВЛ 10 кВ ф. 34-14 д. Алтат, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.34-14. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.06.2021 год
357156 | 474 | 2021-06-04 | 14 | 5 | 0.46998 | 2021-06-04 | 14 | 52 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 3201 (ООО СЗ СК "Горизонт"), действием МТЗ, на ПС Мясокомбинат 110/35/10кВ был отключен В/10кВ ф.121-21. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, руководителю ООО СЗ СК "Горизонт", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 08.07.2021 год
357156 | 475 | 2021-06-04 | 16 | 15 |  | 2021-06-04 | 16 | 15 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременного выявления дефекта, произошло повреждение изоляции КЛ 10кВ яч.3 ТП-277 - КТПН 2108, действием МТЗ, на ПС Телевизорная 110/10 кВ был отключен В/10кВ ф.123-54. 4.12 В следствии нарушения электрической изоляции КЛ 10кВ яч.3 ТП-277 - КТПН 2108, произошло межфазное короткое замыкание и отключение В/10 кВ ф.123-54 на ПС Телевизорная 110/10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ яч.3 ТП-277 - КТПН 2108 (Заявите, Кабель силовой АПвПу-10 1х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АПвПу-10 1х95 КЛ 10кВ яч.3 ТП-277 - КТПН 2108 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 08.09.2021 год
357156 | 477 | 2021-06-04 | 21 | 20 | 12.8919 | 2021-06-04 | 22 | 51 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременного выявления дефекта опрессовки наконечника НКИ и жилы провода в шкафу АБ №2 возник обрыв перемычки между элементами АБ №1 и №2. Таким образом, при 3ф. КЗ на КЛ 10кВ ф.181-42 произошло снижение напряжения 2ТСН, что привело к потере питания 0,4кВ ПЗУ2 ШУОТ2 и снижению постоянного напряжения на выходе ШУОТ2, а так как с АБ выхода напряжения не было, в момент КЗ произошло снижение напряжения питания оперативных вторичных цепей РЗА присоединений 2, 4 сек. 10кВ, 2В 10 2Т, 4В 10 2Т и произошел отказ отключения от МТЗ-10 В ф.181-42, 4В 10 2Т, действием МТЗ 110кВ 2Т отключен В 110 2Т, 2В 10 2Т, 4В 10 2Т. 4.13 В результате обрыв перемычки между элементами АБ №1 и №2 в шкафу АБ №2, при 3ф. КЗ на КЛ 10кВ ф.181-42 произошло снижение напряжения 2ТСН, что привело к потере питания 0,4кВ ПЗУ2 ШУОТ2 и снижению постоянного напряжения на выходе ШУОТ2, а так как с АБ выхода напряжения не было, в момент КЗ произошло снижение напряжения питания оперативных вторичных цепей РЗА присоединений 2, 4 сек. 10кВ, 2В 10 2Т, 4В 10 2Т и произошел отказ отключения от МТЗ-10 В ф.181-42, 4В 10 2Т, действием МТЗ 110кВ 2Т отключен В 110 2Т, 2В 10 2Т, 4В 10 2Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ПС №181 "Весна-2" 110/10кВ, A512/65 G6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить протяжку всех контактных соединений перемычек АБ элементов АБ№1, АБ№2, выполнить обжим (опрессовку) всех контактных соединений «наконечник-провод». Заказ ТОРО № 151494704. Ответственное лицо: Сюськин М.А. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести осмотр перемычек АБ элементов АБ№1, АБ№2 на ПС 110/10 кВ Весна-2 с целью выявления развивающих дефектов Ответственное лицо: Сюськин М.А. 26.07.2021 год
357156 | 478 | 2021-06-04 | 23 | 20 |  | 2021-06-04 | 23 | 20 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 45 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от РП 9 до ТП 1132, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.17 на РП-9. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от РП 9 до ТП 1132, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 45 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.17 на РП-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ от РП-9 до ТП 1132, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ10кВ от РП9 до ТП 1132. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.07.2021 год
357156 | 479 | 2021-06-04 | 23 | 35 | 0.18335 | 2021-06-04 | 23 | 57 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 38 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-10 кВ от РП 109 яч.15 - РП 135 яч.8, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.33-2-6 на ПС Молодежная 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ-10 кВ от РП 109 яч.15 - РП 135 яч.8, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 38 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.33-2-6 на ПС Молодежная 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от РП 109 яч.15 - РП 135 яч.8, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х120 КЛ-10 кВ от РП 109 яч.15 - РП 135 яч.8. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 27.08.2021 год
357156 | 480 | 2021-06-05 | 6 | 40 | 0.1 | 2021-06-05 | 6 | 55 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 4с яч.1 до ТП 5с яч.4, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-46 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ-10кВ ТП4с - ТП5с, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-46 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 4 яч.4 до ТП 5 яч.1, ААШв-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3*95 от ТП 4с яч.4 до ТП 5с яч.1 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 25.09.2021 год
357156 | 481 | 2021-06-05 | 8 | 30 |  | 2021-06-05 | 8 | 30 | 3.4.9.3 В следствие повреждения в сети потребителя на отпайке ВЛ 10 кВ ф. 139-17 в сторону ТП 139-17-13 (ООО Лесстройинвест), произошло однофазное замыкание на землю на ВЛ 10кВ ф.139-17. ВЛ 10кВ ф.139-17 отключена оперативно в ТП-17. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо о вводе ограничения режима потребления электроэнергии на отпайке ВЛ-10кВ ф.139-17 от опоры №26 до ТП №139-17-13, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ООО Лесстройинвест. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 08.07.2021 год
357156 | 482 | 2021-06-05 | 10 | 5 | 0.79165 | 2021-06-05 | 11 | 40 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 10165 ("ООО "Сигма"), действием МТЗ, на на ПС Промбаза 35/10/6кВ был отключен В/10кВ яч.08 ф 24-08. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору "ООО "Сигма"" Григоренко А.А. о необходимости обследования электроустановки для выявления дефектов. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 08.07.2021 год
357156 | 483 | 2021-06-05 | 10 | 5 | 0.66668 | 2021-06-05 | 11 | 45 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на отпайке к ТП 10170 ( физическое лицо) действием МТЗ, на ПС 24 "Промбаза" был отключен В/10кВ яч. 01 ф.24-01. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Зотову А.В., о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.06.2021 год
357156 | 484 | 2021-06-05 | 11 | 50 |  | 2021-06-05 | 11 | 50 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 9164 ("ООО Эмиссар"), на ПС 26 "Зеленая" оперативно с "землей" был отключен В/10кВ яч. 13 ф.26-13. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО «Эмиссар» Полян Н.В. о необходимости обследования электроустановки на предмет выявления дефектов. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 08.07.2021 год
357156 | 485 | 2021-06-05 | 14 | 10 | 0.075 | 2021-06-05 | 14 | 25 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 50 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-10кВ РП 57 яч.12 - ТП1095, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.12 на РП-57. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ-10кВ РП 57 яч.12 - ТП1095, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 50 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.12 на РП-57. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от РП-57 яч.12 в ст. ТП 1095, ААШв-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х150 КЛ-10кВ РП 57 яч.12 - ТП1095. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 07.07.2021 год
357156 | 486 | 2021-06-05 | 14 | 20 | 0.04666 | 2021-06-05 | 14 | 34 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя (ООО"Компас-С Красноярск "), действием МТЗ, на ПС Плотина 35/6кВ был отключен В/10кВ ф.102-8. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 102-8-4, директору ООО"Компас-С Красноярск ", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 11.07.2021 год
357156 | 487 | 2021-06-05 | 14 | 20 | 0.075 | 2021-06-05 | 14 | 35 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 31 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 1006 яч.1 до ТП 1007 яч.6, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.16 на РП 57. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 1006 яч.1 до ТП 1007 яч.6, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 31 года с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.16 на РП 57. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от ТП 1006 яч.1 до ТП 1007 яч.6, ААШв-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3*150 от ТП 1006 яч.1 до ТП 1007 яч.6 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.07.2021 год
357156 | 488 | 2021-06-05 | 15 | 45 | 0.01667 | 2021-06-05 | 15 | 55 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 32 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ РП 62 (яч.3) - РП 16 (яч.7), что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ яч.3 на РП-62. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 62 (яч.3) - РП 16 (яч.7), в следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 32 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ яч.3 на РП-62. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ РП 62 (яч.3) - РП 16 (яч.7), Кабель силовой АСБ-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х120 КЛ 6 кВ РП 62 (яч.3) - РП 16 (яч.7). Ответственное лицо: Лалетин С.М. 27.08.2021 год
357156 | 489 | 2021-06-05 | 16 | 2 | 0.13335 | 2021-06-05 | 16 | 18 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 119с (ООО "Ресурс-2006")действием МТЗ, на ПС 139 "Солнечный" был отключен В/10кВ яч. 12 ф.139-12. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору "ООО Ресурс-2006" Горбуновой Т.В., о необходимости обследования электроустановки для выявления дефектов. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 08.07.2021 год
357156 | 490 | 2021-06-05 | 16 | 15 | 0.20001 | 2021-06-05 | 16 | 55 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 42 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ ТП 870 - ТП 872, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ яч.5 на РП-12. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 870 - ТП 872, в следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 42 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ яч.5 на РП-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: арушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 870 - ТП 872, Кабель силовой АСБ-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х120 КЛ 6 кВ ТП 870 - ТП 872. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 13.08.2021 год
357156 | 491 | 2021-06-05 | 17 | 40 | 0.019999 | 2021-06-05 | 19 | 0 | 3.4.7.3 В результате сильных ветровых нагрузок и длительной эксплуатации произошло ослабление вязки крепления провода фазы «А» на опоре №3, что привело к провису провода и касание его с фазой «В» в пролете опор №3-4, междуфазному короткому замыканию и отключению ВЛ 0,4кВкВ Л-2 в ТП 136-1-2. 4.4 Произошло ослабление вязки крепления провода фазы «А» на опоре №3, в результате сильных ветровых нагрузок и длительной эксплуатации, что привело к провису провода и касание его с фазой «В» в пролете опор №3-4, междуфазному короткому замыканию и отключению ВЛ 0,4кВкВ Л-2 в ТП 136-1-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ Л 2 от ТП-136-1-2, Пролет: - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 136-1-2. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 08.07.2021 год
357156 | 492 | 2021-06-05 | 21 | 4 | 0.016 | 2021-06-05 | 21 | 52 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровой нагрузки и падению ветки на провода произошёл обрыв (провода СИП) опоры № 6 ввода в ж/дом ул.Инициаторов 7, действием оперативного персонала, на ТП 562 был отключен Руб 1/0,4кВ . 4.4 В следствии падения ветки из вне охранной зоны ВЛИ 0,4 кВ на провода, произошёл обрыв (провода СИП) опоры № 6 ввода в ж/дом ул.Инициаторов 7, действием оперативного персонала, на ТП 562 был отключен Руб 1/0,4кВ . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВКЛ 0,4 кВ ТП 562 Л-1, Ввод №1006 | Организационное мероприятие 1 Восстановить провод СИП2 3х25 + 1х35 в пролёте от опоры № 6 ввода в ж/дом ул.Инициаторов 7 ВЛИ 0,4 кВ ТП 562 Л-1. Ответственное лицо: Жук В.П. 07.07.2021 год
357156 | 493 | 2021-06-05 | 22 | 15 | 0.53499 | 2021-06-06 | 0 | 2 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 3181 (частная лесопилка), действием МТЗ, на ПС Мясокомбинат 110/35/10кВ был отключен В/10кВ ф.121-18. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 3181, Патрушевой Д.К. (660061 г.Красноярск ул. Калинина д.98а), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 07.07.2021 год
357153 | 95 | 2021-06-04 | 15 | 8 | 0.27334 | 2021-06-04 | 16 | 30 | 3.4.8.1 В связи с несанкционированным проведением работ в охранной зоне ВЛ краном манипулятором и необходимости отключения электрической энергии для безопасного освобождения крана из под действующей ВЛ 10 кВ оперативный персонал ключом телеуправления отключил В 10 кВ ф.3-16 на ПС 110/10 кВ №3 "Тагарская". | Организационное мероприятие 1 Зафиксировать место происшествия. Ответственное лицо: Казанкеев. 19.07.2021 год
357153 | 99 | 2021-06-05 | 23 | 18 | 0.001336 | 2021-06-05 | 23 | 19 | 3.4.7.3 В результате сильных порывов ветра 15-20 м/с произошло схлестывание проводов в пролете опор №№103-104 , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.19-08 на ПС 35/10 кВ №19 "Тигрицкая". 4.12 В результате сильных порывов ветра и увеличения провиса проводов произошло схлестывание проводов в пролете опор №№103-104. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 10 кВ ф.19-08 с.Тигрицкое, Пролет: Оп. №103 - Оп. №104 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.19-08 после воздействий природных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 19.07.2021 год
357154 | 75 | 2021-06-07 | 19 | 39 | 0.35334 | 2021-06-07 | 21 | 25 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (ветер с порывами до 12 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.52-4 в пролете опор №№ 179-180 произошел подхлест провода ф. "В" на ф. "А", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением действием МТЗ В 10кВ ф.52-4 на ПС 35/10кВ № 52 "Кононово". 4.4 Схлест провода ф. "В" на ф. "А" в пролете опор №№ 179-180 ВЛ 10кВ ф.52-4 в результате резкого порыва ветра (ветер с порывами до 12 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.52-4 на ПС 35/10кВ № 52 "Кононово". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода ф. "В" на ф. "А" в пролете опор №№ 179-180 ВЛ 10кВ ф.52-4. на ВЛ 10 кВ ф. 52-4, Пролет: Опора № 179 - Опора № 180 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.52-4. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 30.06.2021 год
357154 | 76 | 2021-06-07 | 21 | 26 | 0.16784 | 2021-06-07 | 23 | 12 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (ветер с порывами до 12 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.52-1 в пролете опор №№ 128-129 произошел схлест проводов ф. "А" и ф. "С", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением действием МТЗ В 10кВ ф.52-1 на ПС 35/10кВ № 52 "Кононово". 4.4 Схлест проводов ф. "А" и ф. "С" в пролете опор №№ 128-129 ВЛ 10кВ ф.52-1 в результате резкого порыва ветра (ветер с порывами до 12 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.52-1 на ПС 35/10кВ № 52 "Кононово". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "А" и ф. "С" в пролете опор №№ 128-129 ВЛ 10кВ ф.52-1. на ВЛ 10 кВ ф. 52-1, Пролет: Опора № 128 - Опора № 129 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.52-1. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 30.06.2021 год
357156 | 494 | 2021-06-07 | 14 | 20 | 0.64165 | 2021-06-07 | 16 | 10 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 3170 (ООО "Магнат-РД"), действием МТЗ, на ПС 121 был отключен В/10кВ ф.121-18. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 3170, генеральному директору ООО "Магнат-РД" Ерохину Алексею Юрьевичу (660093, Красноярский край, город Красноярск, проспект Им.Газеты "Красноярский Рабочий", дом 153), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 11.07.2021 год
357156 | 496 | 2021-06-07 | 17 | 38 |  | 2021-06-07 | 17 | 38 | 3.4.7.3 В результате износа из-за длительной эксплуатации в ТП 510 на рубильнике 2 перегорел предохранитель фазы "А" ПН 250, что привело к отсутствию питания потребителей. 4.1 Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации в ТП 510 на рубильнике 2 перегорел предохранитель фазы "А" ПН 250. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на КЛ 0,4 кВ ТП510 руб.2 - ул. Никитина,8Д, КВтп-1-4х35/50 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену предохранителя ПН 250 фазы "А" на рубильнике 2 ВЛ-0,4 кВ в ТП 510. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 15.07.2021 год
357156 | 497 | 2021-06-07 | 18 | 33 |  | 2021-06-07 | 18 | 33 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4кВ более 57 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4кВ от ТП 1012 - ж.д пр.Металлургов,3 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ-0,4кВ от ТП 1012 руб. 3 до ж.д пр.Металлургов,3 в следствии длительной эксплуатации более 57 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к повреждению КЛ 0,4кВ от ТП 1012 руб. 3 до ж.д пр.Металлургов,3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-0,4 кВ ТП 1012-ж.д пр.Металлургов,3, Кабель ААБ 3Х95 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3Х95 КЛ 0,4кВ от ТП 1012 руб. 3 до ж.д пр.Металлургов,3 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.07.2021 год
357156 | 498 | 2021-06-07 | 20 | 25 | 0.47499 | 2021-06-07 | 22 | 0 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя (ООО "Красноярская СПМК "Румбельсворд""), действием МТЗ, на ПС Базаиха 35/6кВ был отключен В/6кВ ф.40-02. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "Красноярская СПМК "Румбельсворд"" Ланько Г.А. о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 11.07.2021 год
357156 | 499 | 2021-06-07 | 22 | 15 | 0.3 | 2021-06-07 | 23 | 45 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 30 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от яч.65 ф. 49-65 до ТП 597, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.49-65 на ПС 49 "Юбилейная" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от яч.65 ф.49-65 до ТП 597, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 30 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.49-65 на ПС 49 "Юбилейная" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ ф 49-65 до ТП 597, ААБл-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл -10 3*185 от яч.65 ф.49-65 до ТП 597 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 09.07.2021 год
357150 | 179 | 2021-06-07 | 7 | 20 | 0.57034 | 2021-06-07 | 9 | 18 | 3.4.7.3 В результате высыхания колпачка изолятора фазы "С" марки ШС-10 на опоре №312/8/3, а так же разрегулировки стрелы провеса провода в пролёте опор 312/8/3-312/8/4 под воздействием ветровых нагрузок произошёл срыв изолятора с крюка, что привело к однофазному замыканию на "землю" фазы "С" ВЛ-10 кВ ф.33-08. 4.1 Нарушение структуры материала в результате высыхания колпачка изолятора фазы "С" марки ШС-10 на опоре №312/8/3 ВЛ-10 кВ ф.33-08. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате высыхания на ВЛ 10 кВ ф.33-08, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-08. Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 18.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонтные работы по установке изолятора фазы "С" на опоре №312/8/3 с перетяжкой провода в пролёте опор №312/8/3-312/8/4 на ВЛ-10 кВ ф.33-08. Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 25.06.2021 год
357150 | 184 | 2021-06-08 | 18 | 30 | 0.014 | 2021-06-08 | 18 | 54 | 3.4.12.5 В результате пучения болотистых грунтов произошло отклонение от вертикальной оси опоры №16/1/16 ВЛ-0,4 кВ Л-1, что привело к схлёстыванию проводов в пролете опор №16/1/15-№16/1/16. 4.4 Механическое воздействие в результате вытягивания опоры №16/1/16 ВЛ-0,4 кВ Л-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 52-02-12, Опора П3Д-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опоры № №16/1/16 Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 18.06.2021 год
357156 | 503 | 2021-06-08 | 9 | 10 | 2.8667 | 2021-06-08 | 13 | 25 | 3.4.8.1 При производстве несанкционированных земляных работ сторонними лицами была повреждена ГКЛ 6кВ ф.23-08 в результате чего на ПС 110/6кВ №23 в сети 6кВ произошло перенапряжение, в результате которого были повреждены КЛ 6кВ: ф.23-15, ф.23-17, ф.23-14. 4.4 В результате производства несанкционированных земляных работ сторонними лицами была повреждена ГКЛ 6кВ ф.23-08 в результате чего на ПС 110/6кВ №23 в сети 6кВ произошло перенапряжение, в результате которого произошло повреждение КЛ 6кВ: ф.23-15, ф.23-17, ф.23-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на КЛ 6 кВ ф.23-08 (ПС 23 - РП 4 яч.2), Кабель силовой АСБ-6 3х240; Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на КЛ 6 кВ ф.23-14 (ПС 23 - РП 2 яч.14), Кабель силовой АСБ-6 3х240; Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на КЛ 6 кВ ф.23-15 (ПС 23 - ТП 252), Кабель силовой ААБ 3x240; Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на КЛ 6 кВ ф.23-17 (ПС 23 - РП 4 яч.05), Кабель силовой АСБ-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х240 КЛ 6 кВ ф.23-08 от ПС 23 до РП 4 яч.2; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х240 КЛ 6 кВ ф.23-14 от ПС 23 до РП 2 яч.14; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ-6 3х240 КЛ 6 кВ ф.23-15 от ПС 23 до ТП 252; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х240 КЛ 6 кВ ф.23-17 от ПС 23 до РП 4 яч.05. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 02.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Написать заявление в полицию о необходимости поиска злоумышленника и привлечения его к ответственности. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 23.07.2021 год
357156 | 504 | 2021-06-08 | 11 | 40 |  | 2021-06-08 | 11 | 40 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 59 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ПС 28 яч.№18 до ПП, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф.28-18 на ПС Дачная 35/6кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 6 кВ от ПС 28 яч.№18 до ПП, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 59 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф.28-18 на ПС Дачная 35/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 6 кВ ф. 28-25 до РП 143, Кабель силовой ЦААБвГ-6 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 6 кВ от ПС 28 яч.№18 до ПП Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 15.09.2021 год
357156 | 507 | 2021-06-09 | 18 | 0 |  | 2021-06-09 | 18 | 0 | 3.4.7.3 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 6 кВ от ТП 704 до ТП 716, в следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 38 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф.119-46 на ПС Мичуринская 110/6кВ. 4.12 более 38 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф.119-46 на ПС Мичуринская 110/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от ТП 704 до ТП 716, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового ААБ 3х120 КЛ 6 кВ от ТП 704 до ТП 716. Ответственное лицо: Жук В.П. 09.08.2021 год
357156 | 508 | 2021-06-09 | 19 | 5 | 0.94165 | 2021-06-09 | 20 | 58 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 55 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 166 до ТП 1128, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от действия МТЗ В/10кВ ф.33-1-5 на ПС 33 "Молодежная" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 166 до ТП 1128, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 55 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от действия МТЗ В/10кВ ф.33-1-5 на ПС 33 "Молодежная" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от ТП 166 , ТП 1128, АСБ-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 10-3*120 КЛ 10 кВ от ТП 166 до ТП 1128. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 13.08.2021 год
357156 | 509 | 2021-06-09 | 23 | 45 |  | 2021-06-09 | 23 | 45 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 477 (ООО ЖСФ «Красноярскстрой»), действием МТЗ, на ПС 10 Нагорная 110/10кВ был отключен В/10кВ ф.10-04. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 477, директору ООО ЖСФ «Красноярскстрой» Никитюк Виктору Михайловичу (660049, Красноярский край, город Красноярск, улица Карла Маркса, дом 78, кабинет б/4-08), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 17.07.2021 год
357156 | 510 | 2021-06-10 | 0 | 50 | 0.525 | 2021-06-10 | 1 | 53 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 25 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ПС 54 яч.25 - ТП 8026, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.54-25 на ПС Академгородок 110/35/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ ПС 54 яч.25 - ТП 8026, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 25 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.54-25 на ПС Академгородок 110/35/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 54 яч.25 - ТП 8026, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 10 кВ от ПС 54 яч.25 до ТП 8026 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 17.09.2021 год
357152 | 217 | 2021-06-10 | 10 | 17 |  | 2021-06-10 | 10 | 17 | 3.4.10 В результате конструктивной особенности дверей ячейки КРУН-10 К6У ввода 10 2Т произошло проникновение животного (кошки) в ячейку выключателя В 10 2Т на ПС 110/10 кВ №30 "Ораки", что привело к межфазному замыканию нижних контактов выкатной тележки вакуумного выключателя типа ВБЭМ-10-20/1000, работе ДЗТ 2Т, включению короткозамыкателя и отключение ОД 110 2Т и отключению с успешным АПВ ВЛ-110 кВ Ужур-Парная II ц. с отпайкой на ПС "Ораки"(С-70) 4.12 Произошло перекрытие нижних контактов вакуумного выключателя тип ВБЭМ-10-20/1000 В 10 2Т с повреждением камер на ПС 110/10 кВ №30 "Ораки", что привело к включению короткозамыкателя и отключению ОД 110 2Т, отключению с успешным АПВ ВЛ-110 кВ Ужур-Парная II ц. с отпайкой на ПС "Ораки"(С-70) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие нижних контактов с повреждением камер вакуумного выключателя В10 2Т на В 10 2Т тип ВБЭМ-10-20/1000 на ПС 110/10 кВ №30 "Ораки", | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вакуумного выключателя В 10 2Т тип ВБЭМ-10-20/1000 на ПС 110/10 кВ №30 "Ораки". Заказ САП №151055945 Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 16.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтные испытания В 10 2Т на ПС 110/10кВ № 30 "Ораки". Заказ САП №151629371. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Кардаш А.А. 16.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Принять меры к исключению возможности попадания животных в ячейки КРУН-10 К6У на ПС 110/10 кВ №30 "Ораки". Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр оборудования КРУН-10 ПС 110/10 кВ №30 "Ораки". Заказ САП №151055706 Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 16.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках спецподготовки провести проработку причин технологического нарушения с оперативным персоналом Шарыповского РЭС. Ответственное лицо: Заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.07.2021 год
357152 | 219 | 2021-06-10 | 22 | 4 | 0.15017 | 2021-06-10 | 23 | 50 | 3.4.7.3 В результате снижения уровня изоляции выключателя типа ВК-10 произошло отключение В-10 кВ ф.45-02 на ПС 110/10 "Новоалтатка". 4.1 В результате снижения уровня изоляции выключателя типа ВК-10 произошло отключение В-10 кВ ф.45-02 на ПС 110/10 "Новоалтатка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляции В 10 ф.45-02 на ПС "Новоалтатка" №45 110/10 кВ, ВК-10-630-20 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт выключателя ВК-10 для повышения его изоляционных характеристик. Ответственное лицо: Сотников Д.В. - начальник СПС 27.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтные испытания выключателя до и после ремонта. Ответственное лицо: Кардаш А.А. - начальник СИЗПИ 27.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр оборудования ПС 110/10 кВ №45 "Новоалтатка" с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 27.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 30.07.2021 год
357156 | 461 | 2021-06-10 | 2 | 30 |  | 2021-06-10 | 2 | 30 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 23 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-10кВ от ТП-476 до ТП-436, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф. 10-14 на ПС Нагорная 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ-10кВ от ТП-476 до ТП-436, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 23 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф. 10-14 на ПС Нагорная 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ от ТП-476 до ТП-436, Кабель силовой ААБл-6 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ-10кВ от ТП-476 до ТП-436. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 17.09.2021 год
357156 | 511 | 2021-06-10 | 13 | 55 | 0.2 | 2021-06-10 | 14 | 10 | 3.4.9.3 В следствии повреждения КЛ 10 кВ ф 71-05 до РП 3 принадлежащей Н-А ("Сибагропромстрой"), действием МТЗ, на ПС 71 "Весна" был отключен В/10кВ яч. 05 ф 71-05 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору АО "Сибагропромстрой" Мурадян Камо Алексанович (660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Авиаторов, 19), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 15.07.2021 год
357156 | 512 | 2021-06-10 | 14 | 25 |  | 2021-06-10 | 14 | 25 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 6155 ("ПК Аванте"), на ПС 5 "Восточная" был отключен В/10кВ ф.5-04. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО ПК "Аванте" Крутов Олег Викторович (660001, Красноярский край, город Красноярск, улица Копылова, 76 а, офис 1) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.07.2021 год
357156 | 513 | 2021-06-10 | 14 | 35 | 0.14167 | 2021-06-10 | 16 | 0 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 6198 (ООО Криолит), действием МТЗ, на ПС Весна 110/10кВ был отключен В/10кВ ф.71-11. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору "ООО Криолит" Иванов Роман Геннадьевич (660020, Красноярский край, город Красноярск, улица Березина, дом 82г) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.07.2021 год
357156 | 514 | 2021-06-10 | 18 | 3 |  | 2021-06-10 | 18 | 3 | 3.4.10 В результате подлета птицы к проводу ф.А ВЛ С-244 произошло перекрытие воздушного пространства между шлейфом провода ф.А ВЛ С-244 и траверсой на опора №3. 4.12 В результате подлета птицы к проводу ф.А ВЛ С-244 произошло перекрытие воздушного пространства между шлейфом провода ф.А ВЛ С-244 и траверсой на опора №3, повлекшее за собой отключение ВЛ С-244. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110кВ КИСК – КТПБ-145 ТЭЦ-3 С-244, Опора анк. мет.У110-2 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить ВО оп.3 на предмет соблюдения расстояния от шлейфа до тела опоры удовлетворяющих требование ПУЭ. При необходимости увеличить габарит между шлейфом и траверсой. Ответственное лицо: Балабанов А.В. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ. Ответственное лицо: Балабанов А.В. 18.07.2021 год
357156 | 515 | 2021-06-10 | 22 | 7 | 0.06 | 2021-06-10 | 22 | 16 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 31 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6кВ РП 172 яч. 17 - ТП 5006 яч. 1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ в яч.17 на РП 172. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 6кВ РП 172 яч. 17 - ТП 5006 яч. 1, в следствии длительной эксплуатации КЛ 6кВ более 31 года с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ в яч. 17 на РП 172 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от РП 172 до ТП 5006, Кабель силовой ААШв-6 3х95 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств КЛ 6кВ от РП 172 до ТП 5006 ААШв-6 3х95 Ответственное лицо: Жук В.П. 15.08.2021 год
357156 | 516 | 2021-06-11 | 5 | 5 |  | 2021-06-11 | 5 | 5 | 3.4.12.2 В результате падения дерева на провода ВЛ в пролете опор №2-3 из-за пределов охранной зоны , произошло перекрытие воздушного пространства между проводом и ветвями дерева. 4.12 В результате падения дерева на провода ВЛ в пролете опор №2-3 из-за пределов охранной зоны , произошло перекрытие воздушного пространства между проводом и ветвями дерева, в результате чего отключилась ВЛ 110кВ С-226 отп. "Частоостровское". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110кВ Центр-Миндерла с отп. (С-225), Пролет: Опора № 2. - Опора № 3. | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку угрожающих падением деревьев на провода ВЛ отп. ПС " Частоостровское" оп.3-4. Ответственное лицо: Балабанов А.В. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-226 отп. "Частоостровское", провести анализ ТН Ответственное лицо: Балабанов А.В. 30.07.2021 год
357157 | 104 | 2021-06-11 | 3 | 10 | 0.16667 | 2021-06-11 | 4 | 50 | 3.4.10 Воздействие на ВЛ-10кВ ф.12-01 птиц. 4.12 Вследствие межфазного замыкания между опорными изоляторами на ЛР №1/ф.12-01 из-за проникновения птицы, на ПС 35/10 №12 "Пятницкая" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.12- 01. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное замыкание между опорными изоляторами на ЛР №1/ф.12-01 на ЛР №1/ф.12-01, ВЛ 10 кВ ф. 12-01 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 12-01: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 30.06.2021 год
357153 | 100 | 2021-06-09 | 12 | 22 | 0.351 | 2021-06-09 | 14 | 19 | 3.4.12.2 Сильными порывами ветра до 12 м/с на провода ВЛ-10 кВ ф.53-05 в пролёте опор №№365-366 была заброшена сломанная ветка дерева, что явилось причиной схлёстывания проводов, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.53-05 на ПС 110/35/10 кВ №53 "Идринская". 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ф.53-05 была обнаружена ветка дерева на проводах в пролете опор №365-366, что привело к междуфазному замыканию, работе МТЗ и отключению В-10 кВ ф.53-05 на ПС 110/35/10 кВ №53 "Идринская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветка дерева на проводах. на ВЛ-10 кВ ф.53-05 с. М.Хабык с. Еленинск, Пролет: Оп. №365 - Оп. №366 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.53-05. По результатам осмотра запланировать вырубку угрожающих деревьев. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 15.07.2021 год
357153 | 101 | 2021-06-09 | 15 | 33 | 0.375 | 2021-06-09 | 16 | 48 | 3.4.10 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.61-01 на опоре №102 обнаружена птица (ястреб) со следами термического ожога. Перекрытие по птице явилось причиной междуфазного короткого замыкания, вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.61-01 на ПС 35/10 кВ №61 "Бугуртак". 4.12 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.61-01 на опоре №102 обнаружена птица (ястреб) со следами термического ожога. Перекрытие по птице явилось причиной междуфазного короткого замыкания, вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.61-01 на ПС 35/10 кВ №61 "Бугуртак". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по птице. на ВЛ-10 кВ ф.61-01 с.Бугуртак-с.Рощенское, Опора П10-9ДБ | Организационное мероприятие 1 1. Включить в план 2022 года установку птице отпугивающих устройств. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 16.07.2021 год
357153 | 102 | 2021-06-09 | 20 | 19 | 0.004833 | 2021-06-09 | 20 | 48 | 3.4.12.3 Во время грозы в результате попадания молнии в провода ВЛ-10 кВ ф.35-07 с последующим перекрытием на тело опоры произошло расщепление двух деревянных одностоечных опор №9 и №10 (приложение №2-3) по верху конструкции, что явилось причиной выпадения из тела опор крюка с проводом фазы "А", с проводом фазы "В" и с проводом фазы "С", междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.35-07 на ПС 110/10 кВ №35 "Ленинская". 4.11 Во время грозы в результате попадания молнии в провода ВЛ-10 кВ ф.35-07 с последующим перекрытием на тело опоры произошло расщепление двух деревянных одностоечных опор №9 и №10 (приложение №2-3) по верху конструкции, что явилось причиной выпадения из тела опор крюка с проводом фазы "А", с проводом фазы "В" и с проводом фазы "С", междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.35-07 на ПС 110/10 кВ №35 "Ленинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение грозой. на ВЛ-10 кВ ф.35-07 п.Ильичево, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-07. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 15.07.2021 год
357153 | 103 | 2021-06-09 | 22 | 36 |  | 2021-06-09 | 22 | 36 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменений свойств материала при производстве оперативных переключений произошел излом верхнего элемента колонки в районе нижнего армировочного шва ОД 110 2Т ПС 110/35/10/6 Тесинская, фазы "А" (приложение 2, 3), что явилось причиной однофазного замыкания на землю, срабатывания 1 ступени ТНЗНП и отключения ЛЭП С-375 на ПС 220 кВ Минусинская опорная. 4.16 В результате длительной эксплуатации и изменений свойств материала произошёл излом и падение на землю колонки марки ОСИ ОД-110 2Т фазы "А" на ПС 110/35/10/6 кВ Тесинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Исчерпание ресурса на ВЛ 110 кВ Мин.опорная-Тесинская (С-375), Пролет: Оп.№ 189 - ПС Тесинская | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденной колонки ОД 110 2Т фазы "А". Ответственное лицо: Скрипов А.С. 16.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 При формировании РП 2022 запланировать выполнение среднего ремонта ОД-110 кВ 1Т и ОД 110 кВ 2Т ПС №24 « Тесинская» с заменой ОСИ, выработавшей нормативный срок. Ответственное лицо: Скрипов А.С. 18.07.2021 год
357153 | 104 | 2021-06-10 | 5 | 34 |  | 2021-06-10 | 5 | 34 | 3.4.12.3 Во время грозы в результате попадания молнии в провода ВЛ-10 кВ ф.34-08 с последующим перекрытием на тело опоры произошло расщепление двух деревянных одностоечных опор №78 и №79 (приложение №2-3) по верху конструкции, что явилось причиной выпадения из тела опор крюка с проводом фазы "А", с проводом фазы "В" и с проводом фазы "С", междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.34-08 на ПС 110/35/10 кВ №34 "Каптыревская" 4.11 Во время грозы в результате попадания молнии в провода ВЛ-10 кВ ф.34-08 с последующим перекрытием на тело опоры произошло расщепление двух деревянных одностоечных опор №78 и №79 (приложение №2-3) по верху конструкции, что явилось причиной выпадения из тела опор крюка с проводом фазы "А", с проводом фазы "В" и с проводом фазы "С", междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.34-08 на ПС 110/35/10 кВ №34 "Каптыревская" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расщепление опоры грозой. на ВЛ-10 кВ ф.34-08 с.Каптырево, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.34-08. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 15.07.2021 год
357153 | 105 | 2021-06-10 | 10 | 0 | 0.001667 | 2021-06-10 | 10 | 10 | 3.4.8.2 Во время посевных работ сельскохозяйственной техникой была сбита опора №22 ВЛ 10 кВ ф.51-17, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролете опор №№21-23, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.51-17 на ПС 110/10 кВ №51 "Краснотуранская". 4.4 Во время посевных работ сельскохозяйственной техникой была сбита опора №22 ВЛ 10 кВ ф.51-17, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролете опор №№21-23, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.51-17 на ПС 110/10 кВ №51 "Краснотуранская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры. на ВЛ-10 кВ ф.51-17 с. Лебяжье, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену повреждённой ж/б приставки у опоры №22 ВЛ 10 кВ ф.51-17. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 17.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в МО МВД России «Краснотуранское» по отысканию виновных и привлечения их к ответственности – взысканию материального ущерба. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 17.07.2021 год
357153 | 106 | 2021-06-11 | 9 | 45 |  | 2021-06-11 | 9 | 45 | 3.4.12.3 Грозовым разрядом разбита стойка опоры №54 ВЛ-10 кВ ф.46-05 , что явилось причиной выпадения крючьев с изоляторами и схлёстывание проводов, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.46-05 на ПС 35/10 кВ №46 "Б.Хабык". 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ф.46-05 была обнаружена разбитая стойка опоры №54 и схлестывание проводов в следствии выпадения крючьев из тела опоры, что привело к междуфазному замыканию, работе МТЗ и отключению В-10 кВ ф.46-05 на ПС 35/10 кВ №46 "Б.Хабык". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка на ВЛ-10 кВ ф.46-05 с. М-Утро, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.46-05. Произвести замену промежуточной опоры №54 ВЛ-10 кВ ф.46-05. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 17.07.2021 год
357153 | 107 | 2021-06-12 | 19 | 20 | 1.2675 | 2021-06-12 | 21 | 17 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло перекрытие фарфорового опорного изолятора фазы "А" на приёмной траверсе КТП 10/0,4 кВ №1-19-2984 марки ИО-10-3,75, что явилось причиной однофазного короткого замыкания на приёмную траверсу КТП и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 220/110/10 кВ "Минусинская опорная" (ХП МЭС). 4.12 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло перекрытие фарфорового опорного изолятора фазы "А" на приёмной траверсе КТП 10/0,4 кВ №1-19-2984 марки ИО-10-3,75, что явилось причиной однофазного короткого замыкания на приёмную траверсу КТП и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 220/110/10 кВ "Минусинская опорная" (ХП МЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изолятора. на ВЛ 10 кВ ф.1-19 п.Зелёный бор, Солдатово, Вход с оп.№549/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.1-19. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 17.07.2021 год
357157 | 105 | 2021-06-12 | 17 | 4 | 0.485 | 2021-06-12 | 21 | 55 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление на ВЛ-10кВ ф.5-10: деревьев, угрожающих падением на провода; опор, имеющих недопустимый уровень загнивания древесины. 4.4 Вследствие обрыва верхнего провода в пролете опор №№ 1.88-1.89 при падении дерева из вне охранной зоны и повреждения опор №№ 1.88, 1.89, имеющих недопустимую степень загнивания древесины; на ПС 110/35/10кВ №5 "Агинская" оперативно (сверх высокая нагрузка - 80А) отключался В 10 ф.5-10. ( устранено: выполнена замена опор №№ 1.88, 1.89; монтаж провода в пролете опор №№ 1.88-1.89). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Недопустимая степень загнивания древесины. на ВЛ 10 кВ ф. 5-10, Опора П10-7ДБ; Недопустимая степень загнивания древесины. на ВЛ 10 кВ ф. 5-10, Опора П10-7ДБ; обрыв провода деревом. на ВЛ 10 кВ ф. 5-10, Пролет: Опора №1-88 - Опора №1-89 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 5-10: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Качетыгов А.А. 15.07.2021 год
357156 | 518 | 2021-06-11 | 16 | 45 |  | 2021-06-11 | 16 | 45 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 31 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС 5 "Восточная" яч.16 до РП 3 яч.4, нитка-А, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от действия МТЗ В/10кВ ф.5-16 на ПС 5 "Восточная" 110/10кВ. 4.12 В результате длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 31 года произошло изменение свойств и старение материалов, снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ПС 5 "Восточная" ф 5-16 Н-А до РП 3 яч.№4, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от действия МТЗ В/10кВ ф.5-16 на ПС 5 "Восточная" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ ПС 5 яч.16 - РП 3 яч.4 н. А, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 6-10-3*240 от ПС 5 "Восточная" яч.16 до РП 3 яч.4. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 15.08.2021 год
357156 | 519 | 2021-06-11 | 22 | 15 | 0.23499 | 2021-06-11 | 23 | 2 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации ПК более 39 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции двух ПК 1Т/10кВ ф. "А", "В" на ТП 709, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.№16 на РП-129. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции двух ПК 1Т/10кВ ф. "А", "В" на ТП 709, в следствии длительной эксплуатации ПК более 39 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.№16 на РП-129. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-709, Предохранитель ПКТ102-10-50-31,5 У3; Нарушение электрической изоляции на ТП-709, Предохранитель ПКТ102-10-50-31,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену двух ПК 1Т/10кВ ф. "А", "В" на ТП 709 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.07.2021 год
357156 | 520 | 2021-06-12 | 1 | 45 | 0.24999 | 2021-06-12 | 2 | 35 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 74с (ООО ПК "Интерпром"), оперативно с "землей" , на ПС 110/10кВ №139 "Солнечный " был отключен В/10кВ в яч. 58 ф.139-58. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО ПК "Интерпром" Панкову Роману Викторовичу (663035, Красноярский край, Емельяновский район, поселок Сухая Балка, Степная улица, дом 13 д)., о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.08.2021 год
357156 | 521 | 2021-06-12 | 9 | 30 | 0.57501 | 2021-06-12 | 11 | 25 | 3.4.8.2 В результате проезда крупногабаритной техники ("ООО " Сибагропромстрой) в пролёте опор № 43-44 на ВЛ-10 кВ из-за разрегулировки стрелы провеса, вследствие потери механической прочности провода, произошло кратковременное схлёстывание проводов и действием МТЗ на ПС Юбилейная 110/10кВ отключен В/10кВ ф.49-12. 4.4 Из-за схлёстывания проводов вследствие разрегулировки провода на ВЛ 10 кВ Ф.49-12 в пролете оп.№43-44 произошло междуфазное к.з, что привело к отключению от защит на ПС Юбилейная 110/10кВ В/10кВ ф.49-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВКЛ 10 кВ ф. 49-12, Пролет: Опора № 43 - Опора № 44 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт проводов на оп.№44 ВЛ-10 кВ ф.49-12. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 15.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Написать заявление в правоохранительные органы о привлечении к ответственности Генерального директора ООО "Сибагропромстрой" Мурадян Камо Алексановича (660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Авиаторов, 19). Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 15.07.2021 год
357152 | 200 | 2021-05-24 | 22 | 9 | 0.05425 | 2021-05-24 | 23 | 54 | 3.4.12.2 В следствие длительной эксплуатации произошло изменение свойств материалов, что при повторяющихся ветровых нагрузках привело к излому опоры №7/6/5 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 33-14-18 у основания, её падению и схлёсту проводов, междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4кВ Л-1 в РУ 0,4 кВ ТП 33-14-18. 4.4 В следствие длительной эксплуатации произошло изменение свойств материалов, что при повторяющихся ветровых нагрузках привело к излому опоры №7/6/5 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 33-14-18 у основания, её падению и схлёсту проводов, междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4кВ Л-1 в РУ 0,4 кВ ТП 33-14-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры №7/6/5 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 33-14-18 у основания на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 33-14-18, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 33-14-18, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 25.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену оп.№7/6/5 и регулировку стрелы провиса проводов в пролётах опор №7/6/4-№7/6/6 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП33-14-18. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 25.06.2021 год
357152 | 201 | 2021-05-25 | 1 | 10 | 0.038867 | 2021-05-25 | 2 | 56 | 3.4.12.2 В следствие длительной эксплуатации произошло изменение свойств материалов, сто при повторяющихся ветровых нагрузках привело к излому опоры №19/1 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 69-01-2 у основания, её падению и схлёсту проводов, междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4кВ Л-2 в РУ 0,4 кВ ТП 69-01-2. 4.4 В следствие длительной эксплуатации произошло изменение свойств материалов, сто при повторяющихся ветровых нагрузках привело к излому опоры №19/1 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 69-01-2 у основания, её падению и схлёсту проводов, междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4кВ Л-2 в РУ 0,4 кВ ТП 69-01-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры №19/1 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 69-01-2 у основания на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 69-01-2, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 69-01-2, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 25.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену оп.№19/1 и регулировку стрелы провиса проводов в пролётах опор №19-№19/2 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП69-01-2. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 31.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 25.06.2021 год
357154 | 68 | 2021-05-24 | 22 | 10 | 24.5001 | 2021-05-25 | 6 | 20 | 3.4.8.2 В результате прохода вниз по течению русла р. Енисей судна ОТ-2404 с составом из барж и плавучих кранов (принадлежат Судоходной компании Транзит СВ), в пролете опор №№ 46-47 произошло зацепление стрелой плавучего крана проводов фаз "А" и "С" с последующим подхлестом провода фазы "В", обрывом проводов фаз "А" и "С" и механическим повреждением фазы "В", что привело к отключению от 1 ст. МФКЗ, 2 ст. ЗНП, НАПВ, НРПВ ВЛ 110кВ С-638 ПС "Енисейская" – ПС "Высокогорск" - ПС "Епишино". 4.4 Зацепление стрелой плавучего крана проводов фаз "А" и "С" с последующим подхлестом провода фазы "В", обрывом проводов фаз "А" и "С" и механическим повреждением фазы "В" в результате прохода вниз по течению русла р. Енисей судна ОТ-2404 с составом из барж и плавучих кранов (принадлежат Судоходной компании Транзит СВ), что привело к отключению от 1 ст. МФКЗ, 2 ст. ЗНП, НАПВ, НРПВ ВЛ 110кВ С-638 ПС "Енисейская" – ПС "Высокогорск" - ПС "Епишино". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 46-47 (переход через р. Енисей, провод марки С-135) в результате прохода грузового судна с негабаритным грузом по руслу р. Енисей. на ВЛ110кВ Енис-Епиш.отп.ПС Высоког.(С-638), Пролет : Опора № 46 - Опора № 47 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-638. Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 11.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести обследование опор №№ 45-48 ВЛ 110кВ С-638. Ответственное лицо: Еременко Д.А. 11.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить демонтаж поврежденных проводов по временной схеме ф. "А" и "С" в пролете опор №№ 45-48 ВЛ 110кВ С-638. Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 11.06.2021 годТехническое мероприятие 4 Провести работы по использованию имеющихся двух грозотросов в качестве фазных проводов "А" и "С". Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 11.06.2021 годТехническое мероприятие 5 Выполнить монтаж проводов ф. "А" и "С", замену провода ф. "В" в пролете опор №№ 45-48 ВЛ 110кВ С-638. Ответственное лицо: Жарников Ю.Н., Швец В.М. 01.09.2021 годТехническое мероприятие 6 Провести измерение стрел провиса провода в пролете опор 46-47 ВЛ 110кВ С-638. Ответственное лицо: Жарников Ю.Н. 01.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в правоохранительные органы. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 11.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Заключить договор подряда на выполнение ремонтных работ и разработку технического решения на восстановительные работы. Ответственное лицо: Швец В.М. 01.09.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Организовать взаимодействие с страховой компанией о возмещении ущерба. Ответственное лицо: Швец В.М. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 4 Направить письмо в Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Енисейского бассейна внутренних водных путей» (ФБУ «Администрация Енисейречтранс») о проверке навигационных карт на наличия отметок в них переходов воздушных линий через р. Енисей. Ответственное лицо: Брюханов Н.Н. 30.06.2021 год
357156 | 424 | 2021-05-24 | 21 | 25 | 0.54999 | 2021-05-24 | 23 | 15 | 3.4.7.3 В следствии падения дерева на ВЛ-6кВ в пролёте оп.№21-№22 Ф.30-08(находится в оперативном обслуживании) произошло отключение В-6 кВ яч.2 РП-88(принадлежит КТТК). 4.4 В следствии падения дерева на ВЛ-6кВ в пролёте оп.№21-№22 Ф.30-08 (находится в оперативном обслуживании) произошло отключение В-6 кВ яч.2 РП-88(принадлежит КТТК). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 6 кВ ф.30-08 (РП 88 - ТП 264), Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-6 кВ ф. 30-08 участок от РП-88 до ТП-264 (находящийся на оперативном обслуживании). Ответственное лицо: Лалетин С.М. 11.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода ВЛ-6кВ ф.30-08 в пролёте оп.№21-№22. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 01.07.2021 год
357156 | 425 | 2021-05-24 | 22 | 1 | 0.76 | 2021-05-24 | 23 | 55 | 3.4.7.3 В следствие несвоевременной вырубки дерева, угрожающего падением на провода, произошло падения дерева в пролете опор №152/20-152/21 ф.47-4, произошел схлест проводов, фаз «А» и «В» и отключение от МТЗ ф.135-2 на ПС №135 Заря. 4.4 В следствие падения дерева в пролете опор №152/20-152/21 ф.47-4, произошел схлест проводов, фаз «А» и «В» и отключение, действием МТЗ ф.135-2 на ПС №135 Заря. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10кВ ф.47-4, Пролет: Опора № 152/20 - Опора № 152/21 | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 10кВ ф.47-4, обратив особое внимание на ДКР в охранной зоне линии. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 05.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Внести мероприятия по вырубке деревьев и расчистке трассы ф.47-4 по результатам осмотра в программу КР 2022 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 01.08.2021 год
357156 | 426 | 2021-05-24 | 22 | 30 | 0.0875 | 2021-05-25 | 0 | 15 | 3.4.12.2 В следствии порыва ветра сломалось дерево, высотой более 15 метров, находящееся за границей охранной зоны ВЛ 0,4 кВ и упало на провода в пролете оп.2 - оп.3 ВЛ-0,4кВ ТП562 Л3. В следствии тяжения провода произошел излом опоры №2 , обрыв провода в пролетах оп.1 - оп.2 - оп.3. 4.4 В следствии порыва ветра сломалось дерево, высотой более 15 метров, находящееся за границей охранной зоны ВЛ 0,4 кВ и упало на провода в пролете оп.2 - оп.3 ВЛ-0,4кВ ТП562 Л3. В следствии тяжения провода произошел излом опоры №2 , обрыв провода в пролетах оп.1 - оп.2 - оп.3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВКЛ 0,4 кВ ТП 562 Л-3, Опора П1-4; Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВКЛ 0,4 кВ ТП 562 Л-3, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2; Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВКЛ 0,4 кВ ТП 562 Л-3, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Восстановить опору №2, восстановить провод в пролетах оп.1 - оп.2, оп.2 - оп.3 Ответственное лицо: Жук В.П. 02.07.2021 год
357156 | 427 | 2021-05-24 | 22 | 40 | 0.5 | 2021-05-24 | 23 | 55 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КВЛ-10кВ более 60 лет с изменением свойств и старением материалов и порывами ветра до 15м/с, произошел обрыв проводов ф. "А" и "В" на опоре №1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.24-01 на ПС 24 "Промбаза" 35/10/6кВ. 4.1 Произошел обрыв проводов ф. "А" и "В" на опоре №1, вследствие длительной эксплуатации КВЛ-10кВ более 60 лет с изменением свойств и старением материалов и порывами ветра до 25м/с,что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.24-01 на ПС 24 "Промбаза" 35/10/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВКЛ 10 кВ ф. 24-01, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода на опоре №1 ВКЛ 10 кВ ф. 24-01 ф. 24-01. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 26.06.2021 год
357157 | 93 | 2021-05-25 | 2 | 8 | 0.24267 | 2021-05-25 | 4 | 0 | 3.4.7.3 Старение изоляции соединительной муфты кабельной вставки через ж/д. магистраль в пролете опор №№ 123-124 ВЛ-10кВ ф. 38-05. Срок эксплуатации 44 лет. 4.16 Вследствие междуфазного замыкания в соединительной муфте в пролете опор №№123-124 из-за ухудшения изоляционных свойств фарфоровой изоляции от длительного (44 лет) срока эксплуатации, на ПС 35/10 №38 "В.Уря действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.38-05. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазного замыкания в соединительной муфте на ВЛ 10 кВ ф. 38-05 | Организационное мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 38-05: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Коростелев С.В. 26.06.2021 год
357152 | 202 | 2021-05-25 | 7 | 29 | 0.02775 | 2021-05-25 | 9 | 20 | 3.4.7.3 В результате ветровых нагрузок и изменения физических свойств материалов, произошло удлинение провода фазы "В" с разрегулировкой стрелы провеса в пролете опор №4-№6, что привело к уменьшению изоляционного расстояния между проводами с дальнейшим коротким замыканием провода фазы «В» с проводом фазы «С» и отключением ВЛ-0,4 кВ Л-2 на ТП № 55-07-7 10/0,4кВ. 4.12 В результате ветровых нагрузок и изменения физических свойств материалов, произошло удлинение провода фазы "В" с разрегулировкой стрелы провеса в пролете опор №4-№6, что привело к уменьшению изоляционного расстояния между проводами с дальнейшим коротким замыканием провода фазы «В» с проводом фазы «С» и отключением ВЛ-0,4 кВ Л-2 на ТП № 55-07-7 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без повреждения на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 55-07-7, Пролет: Опора № 4Л2 - Опора № 5Л2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 55-07-7 10/0,4кВ, с целью определения причин отключения. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №4-№6 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 55-07-7 10/0,4кВ Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 25.06.2021 год
357150 | 155 | 2021-05-25 | 11 | 38 | 0.35666 | 2021-05-25 | 13 | 25 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.47-01 в пролёте опор № 45-46 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "В", что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф. "А", "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.47-01 в пролёте опор № 45-46 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ ф.47-01 на ПС 35 кВ №47 "Фаначет". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.47-01, Пролет: Опора № 45 - Опора № 46 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.47-01 Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 04.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов в пролётах опор № 45-46. Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 11.06.2021 год
357150 | 156 | 2021-05-25 | 13 | 36 | 0.065835 | 2021-05-25 | 14 | 55 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.8-14 в пролёте опор № 603-604 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "С", что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф. "В", "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.8-14 в пролёте опор № 603-604 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ ф.8-14 на ПС 110 кВ №8 "Тасеево". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.8-14, Пролет: опора №603- опора №604 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-14 Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 04.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов в пролётах опор № 603-604 на ВЛ-10 кВ ф.8-14 Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 11.06.2021 год
357156 | 429 | 2021-05-25 | 12 | 20 | 0.45835 | 2021-05-25 | 13 | 15 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ ТП 180 - ТП 173, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ яч.17 на ПС 110/6 кВ №15 "Злобинская" 4.12 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ ТП 180 - ТП 173, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ яч.17 на ПС 110/6 кВ №15 "Злобинская" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 180 - ТП 173, КЛ 6 кВ ТП 180 - ТП 173 / Кабель силовой АСБ-6 3х70 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х70 КЛ 6 кВ ТП 180 - ТП 173 (Свердловский РЭС) Ответственное лицо: Лалетин С.М. 27.08.2021 год
357156 | 431 | 2021-05-25 | 19 | 25 | 0.50001 | 2021-05-25 | 21 | 5 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 6112 ( Собственник), действием МТЗ, на ПС 10 "Нагорная" был отключен В/10кВ яч. 5 ф.10-05. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Журавлевой Н.Н., о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 02.07.2021 год
357156 | 432 | 2021-05-25 | 20 | 10 | 0.038334 | 2021-05-25 | 22 | 5 | 3.4.8.2 В следствии воздействия посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе, проезде крупногабаритной техники в пролете опор 2-3 произошел обрыв провода со схлестом проводов фазы "C" и нейтрали "N", что привело к отключению АВ-0,4кВ фазы "С" ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 42-3-1 п.Березовка ул. Кирова. 4.4 В следствии проезда большегрузного автомобиля в пролете опор 2-3 обрыв провода со схлестом проводов фазы "C" и нейтрали "N" с отключением АВ-0,4кВ фазы "С" ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 42-3-1 п.Березовка ул. Кирова Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ-0,4 кВ Л 2 от ТП-42-3-1, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Отремонтировать обрыв проводов фазы "C" и нейтрали "N" ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 42-3-1 в пролёте опор №№ 2-3 Ответственное лицо: Назаров А.А. 03.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Написать заявление в полицию для установления виновных в проезде крупногабаритной техники в пролете опор 2-3 ВЛ-0,4кВ Л2 от ТП 42-3-1 Ответственное лицо: Назаров А.А. 02.07.2021 год
357156 | 434 | 2021-05-26 | 0 | 1 | 0.81665 | 2021-05-26 | 1 | 39 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 280 ИП Игнатьев О.А. действием МТЗ, на ПС 110/10кВ Северная №122 был отключен В/10 кВ ф.122-15. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 280, ИП Игнатьев О.А., о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2021 год
357156 | 435 | 2021-05-26 | 0 | 4 |  | 2021-05-26 | 0 | 4 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 280 (ИП Игнатьев О.А.), действием МТЗ, на ПС 1 Левобережная 22/110/10/6кВ был отключен В/6кВ ф.1-21. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 280, ИП Игнатьев О.А., о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2021 год
357153 | 86 | 2021-05-26 | 13 | 28 | 0.75332 | 2021-05-26 | 15 | 21 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (гниение древесины) при порывах ветра до 12 м/с произошёл излом траверсы деревянной анкерной опоры №26/3 ВЛ-10 кВ ф.16-02 (опора состоит в списке опор на которые запрещён подъём), что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№25/3/-25/4, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.16-02 на ПС 35/10 кВ №16 "Уджейская". 4.1 Во время внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ф.16-02 обнаружен излом траверсы деревянной анкерной опоры №26/3 ВЛ-10 кВ ф.16-02, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№25/3/-25/4, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.16-02 на ПС 35/10 кВ №16 "Уджейская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом траверсы. на ВЛ-10 кВ ф.16-02 с.Уджей., Пролет: Опора № 26/2 - Опора № 26/3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену повреждённой траверсы опоры. Ответственное лицо: Копленко А.А. 28.06.2021 год
357153 | 87 | 2021-05-27 | 0 | 5 | 0.019001 | 2021-05-27 | 1 | 21 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло разрушение изоляции жил обмотки внутри бака трансформатора марки ТМ 160/10 на ТП 10/0,4 кВ №40-01-1463 , что явилось причиной виткового замыкания обмотки трансформатора 10 кВ перешедшего к разрыву электрической цепи и исчезновения напряжения у потребителей электрической энергии. 4.12 Во время внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ф.40-01 на ТП 10/0,4 кВ №40-01-1463 обнаружен повреждённый трансформатор 10/0,4 кВ марки ТМ 160/10. В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло разрушение изоляции жил обмотки внутри бака трансформатора марки ТМ 160/10 на ТП 10/0,4 кВ №40-01-1463 , что явилось причиной виткового замыкания обмотки трансформатора 10 кВ перешедшего к разрыву электрической цепи и исчезновения напряжения у потребителей электрической энергии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение внутри бака трансформатора. на ТП 40-01-1463, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Провести замену повреждённого трансформатора на ТП 10/0,4 кВ №40-01-1463. Ответственное лицо: Тараканов Б.Ф. 30.06.2021 год
357156 | 436 | 2021-05-26 | 15 | 50 | 0.27499 | 2021-05-26 | 17 | 40 | 3.4.8.2 В следствие проезда крупногабаритной техники на ВЛ-6 кВ ф.37-13 произошёл обрыв проводов провода ф.С в пролете опор №№ 155-156 оп.№1 и схлест проводов . Это привело к межфазному короткому замыканию и действием МТЗ отключению В/6 кВ ф.37-13 на ПС Няша 35/6кВ. 4.4 В результате проезда крупногабаритной техники на ВЛ-6 кВ ф.37-13 произошёл обрыв проводов провода ф.С в пролете опор №№ 155-156 оп.№1 и схлест проводов . Это привело к межфазному короткому замыканию и действием МТЗ отключению В/6 кВ ф.37-13 на ПС Няша 35/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ 6 кВ ф.37-13, Пролет: Опора № 155 - Опора № 156 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода ф.С в пролете опор №№155-156 ВЛ 6кВ ф.37-13. Ответственное лицо: Назаров А.А. 27.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Написать заявление в полицию по факту повреждения крупногабаритной техникой провода ф.С в пролете опор №№155-156 ВЛ 6кВ ф.37-13. Ответственное лицо: Назаров А.А. 27.06.2021 год
357156 | 437 | 2021-05-26 | 17 | 30 | 0.26666 | 2021-05-26 | 18 | 50 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 36 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС "Северная" до оп.1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.122-34 на ПС Северная 110/10/6кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ПС "Северная" до оп.1, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 36 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.122-34 на ПС Северная 110/10/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф. 122-34, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10 кВ от ПС "Северная" до оп.1. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.07.2021 год
357157 | 95 | 2021-05-26 | 22 | 25 | 0.51999 | 2021-05-27 | 0 | 9 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой (18м/с) нагрузки в зоне расположения ВЛ-10кВ ф. 5-10. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№ 79-80 при выпадении из-за сильного (18м/с) ветра крюка верхней фазы на одностоечной опоре № 79, на ПС 110/35/10кВ №5 "Агинская" действием МТЗ с НАПВ отключался в 10 ф.5-10. (устранено). . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка на ВЛ 10 кВ ф. 5-10, Опора пром.ж/б.ПБ35-1 (трос, 1974г); междуфазное замыкания от с хлеста проводов на ВЛ 10 кВ ф. 5-10, Пролет: Опора № 79 - Опора № 80 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 5-10: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Манаков М.В. 27.06.2021 год
357156 | 438 | 2021-05-27 | 6 | 5 | 0.4 | 2021-05-27 | 7 | 5 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 38 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 31 яч.6 до ТП 399 яч.6, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф.126-08 на ПС 126 "Радиотехническая" 110/10 кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 31 яч.6 до ТП 399 яч.6, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 38 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф.126-08 на ПС 126 "Радиотехническая" 110/10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ТП 399 яч.6 - ТП 31 яч.6 н.Б, ААШв-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х95 КЛ 10 кВ ТП 31 яч.6 - ТП 399 яч.6 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.07.2021 год
357156 | 439 | 2021-05-27 | 10 | 36 | 0.86665 | 2021-05-27 | 12 | 20 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 59 и 45 лет соответственно с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-10 кВ от ТП 620 , ТП 621 и КЛ-10кВ от ПС 5 яч.4 - ТП 685 яч.2, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.5-04 на ПС Восточная 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ-10 кВ от ТП 620 , ТП 621 и КЛ-10кВ от ПС 5 яч.4 - ТП 685 яч.2, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 59 и 45 лет соответственно с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.5-04 на ПС Восточная 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от ТП 620 , ТП 621, ААБл-10 3х120; Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ от ПС 5 яч.4 - ТП 685 яч.2, Кабель силовой ААБ 3x240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х120 КЛ-10 кВ от ТП 620 , ТП 621. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 27.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x240 КЛ-10кВ от ПС 5 яч.4 - ТП 685 яч.2. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 27.08.2021 год
357156 | 440 | 2021-05-27 | 15 | 10 | 0.36666 | 2021-05-27 | 17 | 0 | 3.4.8.1 В следствии производства несанкционированных земляных работ, сторонней организацией,в охранной зоне КЛ-10кВ, произошло снижение уровня изоляции головной КЛ-10 кВ ф 49-65 до ТП 597, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.49-65 на ПС Юбилейная 110/10кВ. 4.4 Произошло снижение уровня электрической изоляции головной КЛ-10 кВ ф 49-65 до ТП 597, в следствии производства несанкционированных земляных работ, сторонней организацией,в охранной зоне КЛ-10кВ, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.49-65 на ПС Юбилейная 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на КЛ-10 кВ ф 49-65 до ТП 597, ААБл-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х185 КЛ 10 кВ ф.49-65 - ТП597. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 09.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Написать заявление в правоохранительные органы о привлечении к ответственности генерального директора МП ДРСП "Левобережное" Туруханова Виктора Анатольевича. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 01.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Выставить счёт на оплату, за восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х185 КЛ 10 кВ ф.49-65 - ТП597, на МП ДРСП "Левобережное" в лице генерального директора Туруханова Виктора Анатольевича. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.08.2021 год
357154 | 69 | 2021-05-27 | 17 | 10 | 0.15833 | 2021-05-27 | 18 | 45 | 3.4.7.3 В результате трещины в фарфоровом изоляторе из-за воздействие влаги (обильные осадки) произошло разрушение изолятора в верхней части опоры № 22 и повреждение верхней части опоры № 22 с падением провода ф. "А" на провод ф. "В", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.37-07 на ПС 110//10кВ № 37 "Троица". 4.14 Разрушение изолятора в верхней части опоры № 22 и повреждение верхней части опоры №22 с падением провода ф. "А" на провод ф. "В" в результате трещины в фарфоровом изоляторе из-за воздействие влаги (обильные осадки), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.37-07 на ПС 110//10кВ № 37 "Троица". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение верхней части опоры №22 с падением провода ф. "А" на провод ф. "В". на ВЛ 10 кВ ф. 37-07 с. Троица, Опора АК10-1Д; Разрушение изолятора в верхней части опоры № 22. на ВЛ 10 кВ ф. 37-07 с. Троица, Опора АК10-1Д | Техническое мероприятие 1 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.37-07. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 07.06.2021 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить замену опоры № 22 ВЛ 10кВ ф.37-07. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 3 3. Заменить изолятор ф. "А" на опоре № 22 ВЛ 10кВ ф.37-07. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.07.2021 год
357156 | 442 | 2021-05-27 | 17 | 25 | 0.1 | 2021-05-27 | 17 | 40 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ-6 кВ(ПС 96 - ТП 4023) отключился В- 6 кВ ф.96-28 на ПС Затонская 110/6кВ. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику КЛ-6 кВ(ПС 96 - ТП 4023), генеральному директору АО "Фирма КульБытСтрой" Семенякову Генадию Аркадьевичу (660019, г. Красноярск, ул. Мусоргского д. 18), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 01.07.2021 год
357156 | 443 | 2021-05-27 | 23 | 45 |  | 2021-05-27 | 23 | 45 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ф.10-15 (МП "Гортранс"), действием МТЗ, на ПС Нагорная 110/10кВ был отключен В/10кВ ведомственного ф.10-15. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ведомственного ф.10-15, генеральному директору МП "Гортранс" Вострикова Анна Геннадьевна (660093, Красноярский край, город Красноярск, улица им Академика Вавилова, дом 2), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 28.06.2021 год
357153 | 88 | 2021-05-27 | 21 | 56 | 0.071665 | 2021-05-27 | 23 | 22 | 3.4.12.3 При попадании молнии в трубостойку дома ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 10/0,4 кВ №38-06-1310 от возникших атмосферных перенапряжений, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение АВ 0,4 кВ Л2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №38-06-1310. 4.12 Междуфазное короткое замыкание от атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание молнии. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 38-06-1310, Пролет: оп №5 - Оп №5/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л2 ТП 10/0,4 кВ №38-06-1310. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Полежаев В.Г. 28.06.2021 год
357153 | 89 | 2021-05-27 | 23 | 31 |  | 2021-05-27 | 23 | 31 | 3.4.12.3 27.05.2021г. в 23 час. 31. мин. во время грозы при прямом попадании молнии в ВЛ 35 кВ Крупская тяговая – Колмаковская с отпайкой на ПС Б. Ничка (Т-32) с последующим протеканием разряда на тело опоры №78 произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы (А), фазы (В) и фазы (С) на опоре №78 ВЛ 35 кВ Крупская тяговая – Колмаковская с отпайкой на ПС Б. Ничка (Т-32) (Приложения №№ 2-9), что явилось причиной межфазного короткого замыкания, действия МТЗ и отключения В 35 кВ Т-32 на ПС 220 "Крупская тяговая" (КЖД). 4.12 Во время внеочередного обхода ВЛ 35 кВ Т-32 на опоре №78 обнаружены перекрытые изоляторы фазы (А), фазы (В) и фазы (С), что явилось причиной межфазного короткого замыкания, действия МТЗ и отключения В 35 кВ Т-32 на ПС 220 "Крупская тяговая" (КЖД). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляторов. на ВЛ 35 кВ Крупская тяг.-Колмаков. (Т-32), Опора пром ж/б ПБ35-1в(без тр,1974г IIг) | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Крупская тяговая – Колмаковская (Т-32). Заказ SAP-151529693. Ответственное лицо: Середа Е.В. 18.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерения сопротивления контура заземления ВЛ 35 кВ Крупская тяговая – Колмаковская с отпайкой на ПС Б. Ничка (Т-32) опоры №78. Заказ SAP-151529923. Ответственное лицо: Середа Е.В. 18.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену гирлянд изоляторов трех фаз на опоре №78 ВЛ 35 кВ Крупская тяговая – Колмаковская с отпайкой на ПС Б. Ничка (Т-32). Ответственное лицо: Середа Е.В. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ отпайка от Т-32 на ПС "Б.Ничка" Заказ SAP-151530618. Ответственное лицо: Середа Е.В. 18.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать при формировании плана капитального ремонта 2022 года замену гирлянд изоляторов трех фаз на опоре №78 ВЛ 35 кВ Крупская тяговая – Колмаковская с отпайкой на ПС Б. Ничка (Т-32). Ответственное лицо: Середа Е.В. 30.09.2021 год
357152 | 203 | 2021-05-28 | 10 | 15 | 0.029499 | 2021-05-28 | 11 | 14 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации произошло изменение структуры материала, что привело к потери его физических свойств и усыханию капронового колпачка под изолятором ф «В» на опоре №6 с последующем срывом изолятора с места крепления на крюке и разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролёте опор №5-№7, что привело к кратковременному схлесту проводов двух фаз «А» и «В», в пролете опор №6-№7, и отключению АВ-0,4кВ Л-3 ТП 74-6-4. Последний плановый осмотр производился 19.03.21 4.1 В следствии длительной эксплуатации произошло изменение структуры материала, что привело к потери его физических свойств и усыханию капронового колпачка под изолятором ф «В» на опоре №6 с последующем срывом изолятора с места крепления на крюке и разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролёте опор №5-№7, что привело к кратковременному схлесту проводов двух фаз «А» и «В», в пролете опор №6-№7, и отключению АВ-0,4кВ Л-3 ТП 74-6-4. Последний плановый осмотр производился 19.03.21 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без повреждения на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 74-6-4, Пролет: оп.6 - оп.7 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка изолятора К-7, монтаж изолятора фазы "В" на опоре №6, регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №5 - 7 ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 10/0,4 74-6-4 Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 29.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 10/0,4 74-6-4 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по исключению подобных нарушений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 29.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 29.06.2021 год
357152 | 204 | 2021-05-28 | 14 | 40 | 0.14167 | 2021-05-28 | 16 | 5 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло загнивание древесины опоры №1/10 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП № 96-1-8 10/0,4кВ, что при повторяющихся порывах ветра до 15 м/с привело к её излому, наклону опоры, схлесту проводов и междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз «А» и «В», с отключением ВЛ-0,4 кВ Л-2 на ТП № 96-1-8 10/0,4кВ. 4.1 В результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло загнивание древесины опоры №1/10 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП № 96-1-8 10/0,4кВ, что при повторяющихся порывах ветра до 15 м/с привело к её излому, наклону опоры, схлесту проводов и междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз «А» и «В», с отключением ВЛ-0,4 кВ Л-2 на ТП № 96-1-8 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры№ 1/10 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 96-01-8 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 96-01-8, Опора ПКН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить на ВЛ-0,4кВ Л2 от ТП № 96-1-8 замену опоры №1/10,перетяжку провода с регулировкой стрелы провеса в пролётах опор №1/9-1/11. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л2 от ТП№ 96-1-8 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 30.06.2021 год
357157 | 96 | 2021-05-28 | 9 | 13 | 0.016998 | 2021-05-28 | 9 | 30 | 3.4.10 Воздействие на ЛР КТП 17-02-3/250 птиц. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания между опорными изоляторами на ЛР/17-02-3 из-за проникновения птицы, на ПС 35/10кВ №17 "М. Камала" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.17-02. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между опорными изоляторами на КТПН 17-02-3/250, ВЛ 10 кВ ф. 17-02 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 17-02: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Фадеев И.А. 01.07.2021 год
357157 | 98 | 2021-05-29 | 13 | 59 | 0.014664 | 2021-05-29 | 14 | 10 | 3.4.8.5 Превышение нагрузки сверх номинальной на 10%. 4.13 Вследствие превышения нагрузки на 10% (ф. С=290А при АВ 0,4кВ 250А), на КТПН 3-01-5/400 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4кВ Л-3. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение нагрузки на 10% на КТПН 3-01-5/250, ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 3-01-5 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 3-01-5: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления несанкционированного подключения электроэнергии. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 02.07.2021 год
357150 | 157 | 2021-05-29 | 10 | 10 | 0.0994 | 2021-05-29 | 10 | 52 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств материалов вследствие атмосферных воздействий на ВЛ-10 кВ ф.35-02 произошло загнивание траверсы ответвительной опоры № 259 марки ОА10-3ДБ, что привело к разрушению траверсы. 4.4 При воздействии атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ ф.35-02 произошло загнивание траверсы ответвительной опоры № 259 марки ОА10-3ДБ, что привело к её разрушению и схлестыванию проводов фаз "А", "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.35-02, Опора ОА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-02. Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 09.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонтные работы по восстановлению траверсы опоры № 259 ВЛ-10 кВ ф.35-02. Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 11.06.2021 год
357153 | 91 | 2021-05-28 | 16 | 12 | 0.0056806 | 2021-05-28 | 16 | 38 | 3.4.7.3 В результате разрегулирования провиса проводов при порывах ветра 12 м/сек. произошло схлёстывание проводов в пролете опор №№5 - 6 ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 10/0,4 кВ №46-15-2251, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №46-15-2251. 4.2 Во время внеочередного обхода Л1 от ТП 10/0,4 кВ №46-15-2251 обнаружено схлёстывание проводов в пролете опор №№5 - 6 ВЛ 0,4 кВ , что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №46-15-2251. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 46-15-2251, Пролет: Оп №5 - Оп №6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л.1 от КТП 10/0,4 кВ №46-15-2251. Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 0,4 кВ Л.1 от КТП 10/0,4 кВ №46-15-2251. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 30.06.2021 год
357153 | 92 | 2021-05-28 | 20 | 19 | 0.015833 | 2021-05-28 | 21 | 54 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло разрушение изоляции жил обмотки внутри бака трансформатора марки ТМ 100/10 на ТП 10/0,4 кВ №1-25-1952, что явилось причиной виткового замыкания обмотки трансформатора перешедшего к разрыву электрической цепи и исчезновения напряжения у потребителей электрической энергии. 4.1 Во время внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ф.1-25 на ТП 10/0,4 кВ №1-25-1952 обнаружен повреждённый трансформатор 10/0,4 кВ марки ТМ 100/10. В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло разрушение изоляции жил обмотки внутри бака трансформатора марки ТМ 100/10 на ТП 10/0,4 кВ №1-25-1952, что явилось причиной виткового замыкания обмотки трансформатора перешедшего к разрыву электрической цепи и исчезновения напряжения у потребителей электрической энергии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение внутри бака трансформатора. на КТП 10/0,4 кВ №1-25-1952, TP010-0023411-01 | Техническое мероприятие 1 Провести замену повреждённого трансформатора на ТП 10/0,4 кВ №1-25-1952. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 02.07.2021 год
357154 | 71 | 2021-05-28 | 10 | 24 | 6.29 | 2021-05-28 | 12 | 15 | 3.4.7.3 В следствии обильных осадков и длительной эксплуатации (старения изоляции) кабельной концевой муфты, произошло повреждение кабельной муфты на опоре № 1 с междуфазным коротким замыканием, что привело к отключению ВЛ 10кВ ф.57-5 на ПС 110/35/10кВ № 57 "Большая Мурта". 4.14 Повреждение кабельной муфты на опоре № 1 ВЛ 10кВ ф.57-5 в следствии обильных осадков и длительной эксплуатации (старения изоляции) кабельной концевой муфты, приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО с НАПВ и отключением ВЛ 10кВ ф.57-5 на ПС 110/35/10кВ № 57 "Большая Мурта". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной муфты на опоре № 1 ВЛ 10кВ ф.57-5. на ВЛ 10 кВ ф. 57-5 д. Тигино, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.57-5. Ответственное лицо: Пакин А.В. 25.06.2021 годТехническое мероприятие 2 2. Заменить кабельную концевую муфту на опоре № 1. Ответственное лицо: Пакин А.В. 25.06.2021 год
357153 | 93 | 2021-05-29 | 21 | 22 | 0.023875 | 2021-05-29 | 22 | 8 | 3.4.7.3 В результате разрегулирования провиса проводов при порывах ветра 12 м/сек. произошло схлёстывание проводов на отпайке ввода в жилой дом от опоры №30 ВЛ 0,4 кВ Л.1 ТП 10/0,4 кВ №53-10-2481, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л.1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-10-2481. 4.1 Во время внеочередного обхода Л.1 от ТП 10/0,4 кВ №53-10-2481 обнаружено схлёстывание проводов на отпайке ввода в жилой дом от опоры №30 ВЛ 0,4 кВ , что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л.1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-10-2481. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировние стрелы провиса провода на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 53-10-2481, Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л.1 от КТП 10/0,4 кВ №53-10-2481. При обнаружении замечаний организовать их устранение. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 30.06.2021 год
357154 | 72 | 2021-05-29 | 17 | 1 | 0.265 | 2021-05-29 | 18 | 47 | 3.4.12.2 В результате сильного порыва ветра (до 14 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.11-08 в пролете опор №№ 275-276 произошел кратковременный схлест проводов, что привело к действию МТЗ с НАПВ и отключению ВЛ 10кВ ф.11-08 на ПС 110/35/10кВ № 11 "Енисейская". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 275-276 ВЛ 10кВ ф.11-08 в результате сильного порыва ветра (до 14 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению ВЛ 10кВ ф.11-08 на ПС 110/35/10кВ № 11 "Енисейская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 275-276 ВЛ 10кВ ф.11-08. на ВЛ 10 кВ ф. 11-08 д. Усть-Кемь, с. Погод, Пролет: Опора № 275 - Опора № 276 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.11-08. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 25.06.2021 год
357156 | 444 | 2021-05-28 | 7 | 30 | 0.2 | 2021-05-28 | 8 | 30 | 3.4.9.3 В следствие повреждения в сети потребителя на отпайке ВЛ 10 кВ ф. 87-6 в сторону ТП 87-6-6 (ООО Регул Плюс), действием МТЗ, на ПС 35/10кВ №87 "Устюг" был отключен В 10кВ ф.87-6. | Техническое мероприятие 1 Ввести ограничение режима потребления электроэнергии на отпайке ВЛ-10кВ ф.87-6 от опоры №3 до ТП №87-6-6, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ООО Регул Плюс Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 03.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо о вводе ограничения режима потребления электроэнергии на отпайке ВЛ-10кВ ф.87-6 от опоры №3 до ТП №87-6-6, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ООО Регул Плюс Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 03.07.2021 год
357156 | 445 | 2021-05-28 | 14 | 2 |  | 2021-05-28 | 14 | 2 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 285 (ГК "Октябрьский"), действием МТЗ, на РП 53 был отключен В/6 кВ яч.№12. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 285, генеральному директору ГК "Октябрьский", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 09.07.2021 год
357156 | 446 | 2021-05-28 | 15 | 50 | 0.046668 | 2021-05-28 | 17 | 42 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременного выявления дефекта, произошло повреждение изоляции КЛ 0,4кВ ТП 85-1-50 - ЩР 27-1, действием теплового расцепителя, на ТП 85-1-50 был отключен АВ-0,4кВ Л-РЩ-27. 4.12 В следствии нарушения электрической изоляции КЛ 0,4кВ ТП 85-1-50 - ЩР 27-1, произошло однофазное замыкание на землю и отключение АВ-0,4кВ Л-РЩ-27 на ТП 85-1-50. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4кВ ТП 85-1-50 - ЩР 27-1, Кабель ААБл 4х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 4х240 КЛ 0,4кВ ТП 85-1-50 - ЩР 27-1. Ответственное лицо: Назаров А.А. 27.08.2021 год
357156 | 447 | 2021-05-28 | 16 | 0 | 0.09 | 2021-05-28 | 16 | 18 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 59 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции К КЛ 6 кВ от ТП 77 до ТП 742, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф.119-22 на ПС Мичуринская 110/6кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 6 кВ от ТП 77 до ТП 742, в следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 59 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф.119-22 на ПС Мичуринская 110/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от ТП 77 до ТП 742, Кабель силовой СБ-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля СБ-6 3х120 КЛ 6 кВ от ТП 77 до ТП742 Ответственное лицо: Жук В.П. 01.07.2021 год
357156 | 448 | 2021-05-29 | 0 | 15 | 0.008 | 2021-05-29 | 0 | 27 | 3.4.7.3 В следствии неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)длительной эксплуатации более 34 года произошло растяжение провода , его провис и при порывах ветра более 15 м/с, произошел схлёст проводов фаз «В» и «С»(самоустранился), что привело к короткому замыканию и отключению АВ 0,4кВ Л-1 от ТП 44-4-5 п.Лопатино,ул.Дальняя,Речная,Центральная,Новая 4.1 В следствии длительной эксплуатации более 34 года произошло растяжение провода , его провис и при порывах ветра более 15 м/с, произошел схлёст проводов фаз «В» и «С»(самоустранился), что привело к короткому замыканию и отключению АВ 0,4кВ Л-1 от ТП 44-4-5 п.Лопатино,ул.Дальняя,Речная,Центральная,Новая Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП-44-4-5, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести послеаварийный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 44-4-5, по результатам осмотра устранить причину отключения. Ответственное лицо: Назаров А.А. 02.07.2021 год
357156 | 449 | 2021-05-29 | 14 | 50 | 1.125 | 2021-05-29 | 16 | 5 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 70 до ТП 18 яч.2, что привело к однофазному замыканию и оперативному отключению В/10кВ ф.139-58 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 70 до ТП 18 яч.2, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к однофазному замыканию и оперативному отключению В/10кВ ф.139-58 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 70 до ТП 18 яч.2, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 70 до ТП 18 яч.2 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.06.2021 год
357156 | 450 | 2021-05-30 | 1 | 20 | 0.13334 | 2021-05-30 | 2 | 0 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 37 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 472 до ТП 440, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф. 10-40 на ПС Нагорная 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 472 до ТП 440, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 37 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф. 10-40 на ПС Нагорная 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 472 до ТП 440, АСБ-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х185 КЛ 10 кВ от ТП 472 до ТП 440. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.06.2021 год
357156 | 451 | 2021-05-30 | 22 | 33 | 0.034668 | 2021-05-30 | 23 | 25 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 85-1-10, произошла подсечка ветками, проводов фазы "В" и нейтрали в пролёте опор 3 - 4 и, действием теплового расцепителя, отключение АВ 0,4кВ Л-1 на ТП 85-1-10. 4.4 В следствии несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 85-1-10, произошла подсечка ветками, проводов фазы "В" и нейтрали в пролёте опор 3 - 4 и, действием теплового расцепителя, отключение АВ 0,4кВ Л-1 на ТП 85-1-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прочие механические воздействия на ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП-85-1-10, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить подрезку ДКР на ВЛ-0,4кВ Л1 от ТП 85-1-10 в пролете опор 3-4. Заказ ТОРО № 142634110. Ответственное лицо: Назаров А.А. 30.11.2021 год
357156 | 452 | 2021-05-30 | 22 | 50 | 0.26668 | 2021-05-30 | 23 | 30 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ВЛ-6 кВ(отпайка на ТП 9069) отключился В/6 кВ ф.117-04 на ПС ЛПК 35/6кВ. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ВЛ-6 кВ(отпайка на ТП 9069), генеральному директору ЗАО "КРАСПТМ" Наумченко Павлу Васильевичу (660005, Красноярский край, город Красноярск, Краснодарская улица, дом 40а-1), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 02.07.2021 год
357156 | 453 | 2021-05-31 | 6 | 30 | 0.09999 | 2021-05-31 | 6 | 50 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС Солнечный до ТП55, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-50 на ПС Солнечный 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ПС Солнечный до ТП55, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-50 на ПС Солнечный 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ф.139-50 в ст. ТП 55 яч.6, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х120 от ПС Солнечный 110/10кВ ф.139-50 до ТП55С. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.06.2021 год
357156 | 454 | 2021-05-31 | 10 | 45 | 0.35332 | 2021-05-31 | 11 | 38 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 34 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-10кВ от РП 135 яч.13 до ТП140, что привело к короткому замыканию и отключению оперативно с "землей" В/10кВ ф.33-3-6 на ПС Молодежная 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от РП 135 яч.13 до ТП140, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 34 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к короткому замыканию и отключению отоперативно с "землей" В/10кВ ф.33-3-6 на ПС Молодежная 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от РП 135 яч.13 , ТП 140 яч. 3, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ-10кВ от РП 135 яч.13 до ТП140. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.06.2021 год
357156 | 455 | 2021-05-31 | 16 | 10 |  | 2021-05-31 | 16 | 10 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на концевой муфте КЛ 6кВ ф.42-15 (ООО "ДОК Енисей"), действием МТЗ на ПС Березовская 110/35/6кВ был отключен В/6кВ ф.42-15. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "ДОК Енисей" Гайдуцкий Юрий Михайлович 662521, Красноярский край, Березовский район, поселок городского типа Березовка, Трактовая улица, дом 87/1, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 25.06.2021 год
357150 | 160 | 2021-05-31 | 22 | 44 | 0.19333 | 2021-06-01 | 0 | 40 | 3.4.7.3 В результате потеря механической прочности провода на ВЛ-10 кВ ф.135-07 в пролёте опор № 3-4 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "С", что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф. "В", "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.135-07 в пролёте опор № 3-4 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ ф.135-07 на ПС 35 кВ №135 "Недокура". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.135-07, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.135-07 Ответственное лицо: Начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 09.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов в пролётах опор № 3-4 ВЛ-10 кВ ф.135-07. Ответственное лицо: Начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 11.06.2021 год
357154 | 73 | 2021-05-31 | 16 | 10 | 0.0019831 | 2021-05-31 | 16 | 27 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (до 12 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.37-05 в пролете опор №№ 7- 8 произошло схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению ВЛ 10кВ ф.37-05 на ПС 110//10кВ № 37 "Троица". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 7-8 ВЛ 10кВ ф.37-05 в результате резкого порыва ветра (до 12 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению ВЛ 10кВ ф.37-05 на ПС 110//10кВ № 37 "Троица". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 7-8 ВЛ 10кВ ф.37-05. на ВЛ 10 кВ ф. 37-05 с. Троица, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.37-05. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 18.06.2021 год
357152 | 205 | 2021-06-01 | 18 | 17 |  | 2021-06-01 | 18 | 17 | 3.4.12.5 В результате длительной эксплуатации произошло образование микротрещин (визуально трудно определяемых) на теле фарфора выносного трансформатора тока Т-15 фазы "C" типа ТФН-35М 50/5, участвующего в схеме учета электроэнергии ВЛ-35 кВ Т-15 на ПС 110/35/6 кВ № 20 "Назаровская", и предшествующие температурные колебания (переход температуры через 0 в ночь с 31.05.2021 на 01.06.2021 г.) , что привело к расширению микротрещин ТТ Т-15 фазы С , снижению изоляционных свойств фарфора, протеканию однофазного тока, нагреву, выбросу масла через верхнею металлическую крышку, междуфазному замыканию между фазами "В" и "C" и отключению В-35 Т-15 на ПС 110/35/6 кВ № 20 "Назаровская". 4.1 В результате длительной эксплуатации произошло образование микротрещин (визуально трудно определяемых) на теле фарфора выносного трансформатора тока Т-15 фазы "C" типа ТФН-35М 50/5, участвующего в схеме учета электроэнергии ВЛ-35 кВ Т-15 на ПС 110/35/6 кВ № 20 "Назаровская", и предшествующие температурные колебания (переход температуры через 0 в ночь с 31.05.2021 на 01.06.2021 г.) , что привело к расширению микротрещин ТТ Т-15 фазы С , снижению изоляционных свойств фарфора, протеканию однофазного тока, нагреву, выбросу масла через верхнею металлическую крышку, междуфазному замыканию между фазами "В" и "C" и отключению В-35 Т-15 на ПС 110/35/6 кВ № 20 "Назаровская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение тела фарфора ТТ Т-15 фазы С на ПС 110/35/6 кВ № 20 "Назаровская" | Техническое мероприятие 1 На ПС 110/35/6 кВ № 20 "Назаровская" произвести демонтаж трансформаторов тока ТТ типа ТФН-35М 50/5 Т-15 фаз А и С для ремонта. Заказ САП № 151461526. Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередные высоковольтные испытания электрооборудования 1 и 2 сек 35кВ на ОРУ-35 ПС 110/35/6 кВ № 20 "Назаровская". Заказ САП № 151543154, Заказ САП № 151543156. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Кардаш А.А. 04.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Т-15. Заказ САП № 151531519. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести техническую учебу персоналу СПС, на тему эксплуатации трансформаторов тока 35кВ Заказ САП № 220597020. Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Выполнить внеочередной осмотр оборудования на ОРУ-35 ПС 110/35/6 кВ № 20 "Назаровская". Заказ САП № 151536020. Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 4 В рамках спецподготовки провести проработку причин технологического нарушения и учебу на тему качественного осмотра оборудования ПС 110- 35 кВ с оперативным персоналом Назаровского РЭС. Ответственное лицо: Начальник Назаровского РЭС Пестерев Е.В. 30.07.2021 год
357150 | 161 | 2021-06-01 | 3 | 58 |  | 2021-06-01 | 3 | 58 | 3.4.12.5 В результате перепада температуры окружающего воздуха (густой туман), произошло увлажнение изоляции фазы "С" на опоре № 144, фазы "В" на опоре № 146, что в совокупности с загрязнением изоляции (пылевые уносы почвы) привело к кратковременному перекрытию изоляции фазы "С" на "землю" по телу опоры № 144 с переходом в двухфазное к.з. с фазой "В" на опоре № 146. 4.11 Вследствие перекрытия воздушного электроизоляционного промежутка электрической дугой по телу опор в результате увлажнения и загрязнения изоляции гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 144, фазы "В" на опоре № 146 произошло разрушение 2х изоляторов в гирляндах ПС-70 фазы "С", "В" что привело к отключению от 2 зоны ДЗ с успешным АПВ ВЛ 110 кВ Решоты-Тайшет Запад (С-61). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Решоты-Тайшет запад С-61, Пролет: Опора № 144 - Опора № 145; Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Решоты-Тайшет запад С-61, Пролет: Опора № 145 - Опора № 146 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Решоты-Тайшет Запад (С-61). Номер заказа 151547679 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 18.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену 1 изолятора в гирлянде изоляторов фазы "С" марки ПС-70Е на опоре № 144, замену 1 изолятора в гирлянде изоляторов фазы "В" марки ПС-70Е на опоре № 146 ВЛ 110 кВ Решоты-Тайшет Запад (С-61). Номер заказа 142715672 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 30.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в производственные программы мероприятие по замене 1 изолятора в гирлянде изоляторов фазы "С" марки ПС-70Е на опоре № 144, замену 1 изолятора в гирлянде изоляторов фазы "В" марки ПС-70Е на опоре № 146 ВЛ 110 кВ Решоты-Тайшет Запад (С-61). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 30.06.2021 год
357150 | 165 | 2021-06-01 | 21 | 10 | 0.728 | 2021-06-01 | 22 | 34 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ-10 кВ ф.8-04 на опоре № 22.9 произошло старение электрической изоляции кабельной муфты наружной установки марки КНСт-10 3*70, что привело к междуфазному к.з. и отключению от МТЗ ВЛ-10 кВ ф.8-04 на ПС 110 кВ №8 "Тасеево". 4.12 Нарушение электрической изоляции кабельной муфты наружной установки марки КНСт-10 3*70. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.8-04, КНСт-10 3х70/120 на опоре | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-04 Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 11.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт кабельной муфты наружной установки марки КНСт-10 3*70 на ВЛ-10 кВ ф.8-04 Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 30.07.2021 год
357156 | 457 | 2021-06-01 | 15 | 45 | 0.26831 | 2021-06-01 | 16 | 8 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации кабельной разделки КЛ-6 кВ более 54 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции кабельной разделки КЛ 6 кВ ф.1-13 от оп.№67 до ТП 336, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6 кВ ф.1-13 на ПС 1 "Левобережная" 220/110/10/6 кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции кабельной разделки КЛ 6 кВ от оп.№ 67 до ТП 336, в следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ более 54 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6 кВ ф.1-13 на ПС 1 "Левобережная" 220/110/10/6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 6 кВ ф. 1-13, Кабель силовой ААБл-6 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-6 3х95 КЛ 6 кВ Оп. 67 - ТП 336 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 24.09.2021 год
357152 | 206 | 2021-06-02 | 0 | 9 |  | 2021-06-02 | 0 | 9 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ЗАО "Промэнерго". | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо руководству ЗАО "Промэнерго" о принятии мер по недопущению подобных отключений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 15.07.2021 год
357156 | 458 | 2021-06-01 | 16 | 5 |  | 2021-06-01 | 16 | 5 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ-10кВ ТП 565 - ТП5150("Аэронавигация центральной Сибири"), действием МТЗ, на ПС 5 "Восточная" был отключен В/10кВ яч. 13 ф.5-13. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, заместителю директора "АЦС" Долгину В.В., о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 03.07.2021 год
357156 | 459 | 2021-06-02 | 8 | 10 | 0.205 | 2021-06-02 | 9 | 32 | 3.4.7.3 В следствии неудовлетворительного осмотра кабельных трасс , произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от опоры №40 до ТП 632 , что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.71-11 на ПС 71 "Весна" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от опоры №40 до ТП 632 , в следствии несвоевременного выявления дефектов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.71-11 на ПС 71 "Весна" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф. 71-11, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 10 3*120 от опоры №40 до ТП 632. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.07.2021 год
357156 | 460 | 2021-06-02 | 9 | 5 | 1.1334 | 2021-06-02 | 10 | 30 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 31 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ от ТП 5001 яч.8 до ТП 5002 яч.5, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.15 на РП-3. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП5001 яч.8 до ТП 5002 яч.5, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 31 года с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч. 15 на РП-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 5002 , ТП 5001, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3*120 от ТП 5001 яч.8 до ТП 5002 яч.5 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 08.08.2021 год
357152 | 207 | 2021-06-02 | 21 | 20 |  | 2021-06-02 | 21 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло старение с ухудшением изоляционных свойств концевой кабельной муфты 10кВ типа 3КНТп-10-70/120, установленной в РУ 10 кВ ТП РП 3-01-3, что привело к снижению уровня изоляции и междуфазному короткому замыканию с отключением от МТЗ В-10кВ ф. РП 3-01 на ПС-110/10кВ №44 "Жилпоселок". 4.12 Произошло старение изоляции в результате длительной эксплуатации концевой кабельной муфты 10кВ типа 3КНТп-10-70/120, установленной в РУ 10 кВ ТП РП 3-01-3, с изменением её электроизоляционных свойств , что привело к снижению уровня изоляции с междуфазным коротким замыканием и отключением от МТЗ В-10кВ ф. РП 3-01 на ПС-110/10кВ №44 "Жилпоселок". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции концевой кабельной муфты в РУ 10 кВ ТП РП 3-01-3 на КЛ 10 кВ ф.РП 3-01 п.Дубинино, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену концевой кабельной муфты, установленной в РУ 10 кВ ТП РП 3-01-3 КЛ 10 кВ ф. РП 3-01 пос.Дубинино. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 12.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ВВ испытания вновь установленной концевой кабельной муфты в РУ 10 кВ ТП РП 3-01-3 КЛ 10 кВ ф. РП 3-01 пос.Дубинино. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Кардаш А.А. 16.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр КЛ 10 кВ ф. РП 3-01 г.Шарыпово с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 16.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 30.07.2021 год
357150 | 166 | 2021-06-02 | 20 | 8 |  | 2021-06-02 | 20 | 8 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ-10 кВ ф.9-26 на опоре № 24/20 произошло старение электрической изоляции кабельной муфты наружной установки марки КНСт-10 3*70, что привело к междуфазному к.з. и отключению от МТЗ ВЛ-10 кВ ф.9-26 на ПС 110 кВ № 9 "ЗЛМК". 4.1 Нарушение электрической изоляции кабельной муфты наружной установки марки КНСт-10 3*70. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате высыхания на КЛ 10 кВ ф.9-26, КНСт-10 3х70/120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.9-26 Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 11.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт кабельной муфты наружной установки марки КНСт-10 3*70 на ВЛ-10 кВ ф.9-26. Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 18.06.2021 год
357156 | 462 | 2021-06-02 | 11 | 20 | 31.6008 | 2021-06-02 | 12 | 39 | 3.4.8.1 Во время проведения несогласованных работ в охранной зоне ВЛ 110 кВ Центр - Восточная II цепь c отпайками (С-247), при проезде экскаватора на гусеничном ходу (принадлежность МП "САТП"), в рабочем положении (с поднятой стрелой ковша), под в ВЛ в пролёте опор 3-4, произошёл захват провода АС-240 фазы "С", элементами конструкции экскаватора, с его последующим повреждением. После совершения нарушения экскаватор скрылся с места. 4.4 Во время проведения несогласованных работ в охранной зоне ВЛ 110 кВ Центр - Восточная II цепь c отпайками (С-247), при проезде экскаватора на гусеничном ходу (принадлежность МП "САТП"), в рабочем положении (с поднятой стрелой ковша), под в ВЛ в пролёте опор 3-4, произошёл захват провода АС-240 фазы "С", элементами конструкции экскаватора, с его последующим повреждением. При коротком замыкании на землю действием УРОВ (в следствии отказа В-110кВ С-247) на ПС 220 кВ Центр отключались 1 СШ-110 кВ и ВЛ 110 кВ Центр - Восточная II цепь c отпайками (С-247). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ 110кВ Центр-Восточная С-247, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ С-247. Заказ ТОРО № 151531202 Ответственное лицо: Балабанов А.В. 11.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести ремонт провода АС-240 фазы "С" в пролёте опор №3-4 ВЛ 110кВ С-247. Заказ ТОРО № 170050857 Ответственное лицо: Балабанов А.В. 11.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по факту несанкционированных работ в охранной зоне ВЛ 110 кВ C-247/С-248 МП "САТП". Ответственное лицо: Балабанов А.В. 11.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письма в администрацию, МП "САТП" о недопустимости проведения несогласованных работ спецтехники в охранной зоне ВЛ 110кВ С-247/С-248. Ответственное лицо: Балабанов А.В. 18.06.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Разработать мероприятия по проезду спецтехники в охранной зоне ВЛ 110кВ С-247/С-248 и направить в МП "САТП". Ответственное лицо: Балабанов А.В. 23.07.2021 год
357157 | 99 | 2021-06-02 | 20 | 45 | 0.12668 | 2021-06-02 | 21 | 4 | 3.4.8.5 Не умышленное повреждение резервной кабельной вставки от ЛР до ТП 4-01-4/2*630 при проведении несанкционированных земляных работ экскаватором. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания при обрыве кабельной вставки 10кВ резервного питания в ЗТП 4-01-4/2*630 из-за несанкционированных земляных работ экскаватором, на ПС 35/10кВ №33 "Комбикормовый завод" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.33-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв кабельной вставки 10кВ резервного питания в ЗТП 4-01-4/2*630 из-за несанкционированных земляных работ экскаватором. на ЗТП 4-01-4/2*630, ВЛ 10 кВ ф. 33-05 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 33-05: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Купприянчик Р.Н. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 10 кВ ф. 33-05: - восстановить резервное питание в ЗТП 4-01-4/2*630. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 31.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 33-05: - обеспечить представление необходимой документации для проведения претензионной работы по ТН на ЗТП 4-01-4/2*630. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 30.06.2021 год
357156 | 463 | 2021-06-02 | 18 | 10 |  | 2021-06-02 | 18 | 10 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-6кВ от ТП 175 до ТП 176, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ яч.3 на РП-58. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ-6кВ от ТП 175 до ТП 176, в следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ яч.3 на РП-58. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 175 - ТП 176, КЛ 6 кВ ТП 175 - ТП 176 / Кабель силовой СБ-6 3х70 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ-6кВ от ТП 175 до ТП 176. Ответственное лицо: Жук В.П. 03.07.2021 год
357156 | 464 | 2021-06-02 | 20 | 50 | 0.075 | 2021-06-02 | 22 | 20 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции концевой муфты КЛ-10кВ от портала-10кВ до опоры №1 ВЛ-10кВ ф 137-4, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.137-4 на ПС Киндяково 35/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции концевой муфты КЛ-10кВ от портала-10кВ до опоры №1 ВЛ-10кВ ф 137-4, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от ММТЗ В/10кВ ф.137-4 на ПС Киндяково 35/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ ф.137-4, 3КНТп-10-150/240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств концевой кабельной муфты 3КНТп-10-150/240 на силовом кабеле КЛ-10кВ от портала-10кВ до опоры №1 ВЛ-10кВ ф 137-4. Ответственное лицо: Назаров А.А. 10.06.2021 год
357152 | 208 | 2021-06-03 | 5 | 40 |  | 2021-06-03 | 5 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и снижения изоляционных свойств произошел пробой опорного изолятора крепления шинопровода фазы "А" между Р35 2ТСН и 2ТСН на ПС 35/10 кВ № 96 "Михайловка", что привело к однофазному замыканию на землю по сети ВЛ-35 кВ Т-49. В результате перенапряжения вследствие перекоса фаз произошло повреждение ТН типа НОМ-35-66У1 2сек 35 ПС 35/10 кВ №61 "Локшино" фазы "С", с его разрушением, междуфазному замыканию шлейфов фаз "С" и "В" и отключением ВЛ-35 кВ Т-49 действием защит СВ-35 на ПС 35/10 кВ № 61 Локшино. 4.1 В результате нарушения структуры материалов произошел пробой опорного изолятора крепления шинопровода фазы "А" между Р35 2ТСН и 2ТСН на ПС 35/10 кВ № 96 "Михайловка", что привело к однофазному замыканию на землю по сети ВЛ-35 кВ Т-49. В результате перенапряжения вследствие перекоса фаз произошло повреждение ТН типа НОМ-35-66У1 2сек 35 ПС 35/10 кВ №61 "Локшино" фазы "С", с его разрушением, междуфазному замыканию шлейфов фаз "С" и "В" и отключением ВЛ-35 кВ Т-49 действием защит СВ-35 на ПС 35/10 кВ № 61 Локшино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ТН 2 сек 35 фазы «С» НОМ-35-66У1 на ПС 35/10 кВ №61 "Локшино", ТН 2 сек 35 ф. «С» НОМ-35-66У1; повреждение опорного изолятора крепления шинопровода фазы "А" на ПС 35/10 кВ № 96 "Михайловка", опорного изолятор крепления шинопровода фазы "А" | Техническое мероприятие 1 Произвести замену трансформатора напряжения ТН типа НОМ-35-66У1 2 сек 35 фазы «С» на ПС 35/10 кВ №61 "Локшино". Заказ САП №151547517. Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтные испытания оборудования 35 кВ 1 и 2 сек.35 кВ на ПС № 96 "Михайловка". Заказы САП № 151548321, № 151548323. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Кардаш А.А. 09.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести высоковольтные испытания оборудования 35 кВ 1 и 2 сек.35 кВ на ПС № 61 "Локшино". Заказ САП № 151548317, № 151548319. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Кардаш А.А. 09.07.2021 годТехническое мероприятие 4 Произвести замену опорного изолятора крепления шинопровода фазы "А" между Р35 2ТСН и 2ТСН на ПС 35/10 кВ № 96 "Михайловка". Заказ САП № 151547519. Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 09.07.2021 годТехническое мероприятие 5 В рамках спецподготовки провести проработку причин технологического нарушения и учебу на тему качественного осмотра оборудования ПС 110- 35 кВ с оперативным персоналом Ужурского РЭС. Ответственное лицо: Начальник Ужурского РЭС Михеев О.Н. 09.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Т-49. Заказ САП №151533581. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 04.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр оборудования на ОРУ-35 ПС 35/10 кВ №61 "Локшино" Заказ САП №151055577. Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Выполнить внеочередной осмотр оборудования на ОРУ-35 ПС 35/10 кВ № 96 "Михайловка". Заказ САП № 151547815. Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 09.07.2021 год
357157 | 100 | 2021-06-03 | 20 | 33 | 0.19 | 2021-06-03 | 22 | 27 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефектных опорных изоляторов на ЛР/ТП 20-07-6/250. 4.16 Вследствие междуфазного замыкания при повреждении опорной изоляции на ЛР ТП 20-07-6 (оп.126) из-за ухудшения изоляционных свойств и механической прочности опорной изоляции от длительного (39лет) срока эксплуатации, на ПС 35/10 №20 "Балайская" действием МТЗ с НАПВ отключался В-10 ф.20-07.(устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опорной изоляции на ЛР ТП из-за ухудшения изоляционных свойств и механической прочности опорной изоляции от длительного (40лет) срока эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф. 20-07, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 20-07: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 30.06.2021 год
357156 | 466 | 2021-06-03 | 11 | 0 |  | 2021-06-03 | 11 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие несвоевременного выявления дефектов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ 170-29 до РП 59 яч. 03(на ХХ), что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф. 170-29 на ПС 170 "Центр" 220/110/10кВ (КП МЭС). 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10кВ ф.170-29 до РП 59 яч.03 , в следствии несвоевременного выявления дефектов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.170-29 на ПС 170 "Центр" 220/110/10кВ (КП МЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 170 яч.29 - РП 59 яч.3, Кабель силовой АСБ-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 10 3*240 ф. 170-29 до РП 59 яч.3 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 01.08.2021 год
357156 | 467 | 2021-06-03 | 13 | 25 | 0.73332 | 2021-06-03 | 15 | 15 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 60 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции концевой разделки на опоре №1 КЛ 10 кВ ф.24-01 от ПС Промбаза до оп.1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.24-01 на ПС Промбаза 35/10/6кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции концевой разделки на опоре №1 КЛ 10 кВ ф.24-01 от ПС Промбаза до оп.1, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 60 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.24-01 на ПС Промбаза 35/10/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф. 24-01, 3КНТп-10-150/240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств концевой разделки на опоре №1 3КНТп-10-150/240 КЛ 10 кВ ф.24-01 от ПС Промбаза до оп.1. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 13.08.2021 год
357156 | 469 | 2021-06-03 | 13 | 50 | 0.09999 | 2021-06-03 | 14 | 10 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 3205 (ООО "Апрель"), действием МТЗ, на ПС Мясокомбинат 110/35/10 кВ был отключен В/10 кВ ф.121-18. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 3205, генеральному директору ООО"Апрель", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.07.2021 год
357156 | 470 | 2021-06-03 | 19 | 30 | 0.095835 | 2021-06-03 | 21 | 25 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ф. 71-11 от оп.20/5 до ТП644, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.71-11 на ПС Весна 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ ф. 71-11 от оп.20/5 до ТП644, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.71-11 на ПС Весна 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф. 71-11, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х120 КЛ 10 кВ ф. 71-11 от оп.20/5 до ТП644. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 20.08.2021 год
357156 | 471 | 2021-06-03 | 21 | 30 | 1.0075 | 2021-06-03 | 23 | 3 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации ПКТ 102-10-50-12,5У1 более 37 лет с изменением свойств и старением материалов, при КЗ на ф. 71-11 произошло перегорание ПК ф. А, В,С 1Т ТП 644, что привело к погашению секции 0,4кВ. 4.13 Произошло перегорание ПКТ 102-10кВ ф. А,В,С 1Т на ТП 644 , в следствии коммутационного перенапряжения при КЗ на ф. 71-11 и погашению секции 0,4кВ на ТП 644. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП-644, Предохранитель ПКТ102-10-50-12,5 У1; Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП-644, Предохранитель ПКТ102-10-50-12,5 У1; Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП-644, Предохранитель ПКТ102-10-50-12,5 У1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ПКТ 102-10 ф. А,В,С 1Т в ТП 644. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 07.07.2021 год
357156 | 472 | 2021-06-04 | 9 | 30 | 0.09501 | 2021-06-04 | 9 | 49 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 3205 (ООО "Апрель"), действием МТЗ, на ПС Мясокомбинат 110/35/10 кВ был отключен В/10 кВ ф.121-18. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 3205, генеральному директору ООО"Апрель", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 08.07.2021 год
357153 | 94 | 2021-06-04 | 10 | 1 |  | 2021-06-04 | 10 | 1 | 3.4.10 Во время внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ф.3 Кошурниково на баке трансформатора КТП 10/0,4 кВ №3490 был обнаружен кот со следами термического ожога. Перекрытие по животному явилось причиной короткого замыкания, работы ТО и отключения В-10 кВ ф.3 Кошурниково на ПС 220/35/27,5/10 кВ "Кошурниково тяговая". 4.12 Во время внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ф.3 Кошурниково на баке трансформатора КТП 10/0,4 кВ №3490 был обнаружен кот со следами термического ожога. Перекрытие по животному явилось причиной короткого замыкания, работы ТО и отключения В-10 кВ ф.3 Кошурниково на ПС 220/35/27,5/10 кВ "Кошурниково тяговая". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кот на баке трансформатора. на КТП 10/0,4 кВ №3490. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ 10/0,4 кВ №3490. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения исключающие попадание животных в РУ 10 кВ. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 10.07.2021 год
357152 | 177 | 2021-05-16 | 21 | 52 | 0.015 | 2021-05-16 | 22 | 28 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации произошло изменение структуры материала, что привело к потери его физических свойств и усыханию капронового колпачка под изолятором ф «В» на опоре №9 с последующем срывом изолятора с места крепления на крюке и разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролёте опор №8-№9, что привело к кратковременному схлесту проводов двух фаз «А» и «В», в пролете опор №8-№9, и отключению АВ-0,4кВ Л-3 ТП 76-9-6. Последний плановый осмотр проводился 07.04.2021 4.1 В следствии длительной эксплуатации произошло изменение структуры материала, что привело к потери его физических свойств и усыханию капронового колпачка под изолятором ф «В» на опоре №9 с последующем срывом изолятора с места крепления на крюке и разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролёте опор №8-№9, что привело к кратковременному схлесту проводов двух фаз «А» и «В», в пролете опор №8-№9, и отключению АВ-0,4кВ Л-3 ТП 76-9-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП-76-9-6, Пролет: оп.8 - оп.9 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка изолятора К-7 фазы "В" на опоре №9, регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №8 - №10 ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 10/0,4 76-9-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 17.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП 10/0,4 76-9-6 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по исключению подобных нарушений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 17.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 28.05.2021 год
357156 | 384 | 2021-05-17 | 0 | 30 | 0.35 | 2021-05-17 | 2 | 15 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 53 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 309 до ТП 343, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф.177-04 на ПС 177 "Бугач" 110/27,5/10 кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 309 до ТП 343, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 53 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф.177-04 на ПС 177 "Бугач" 110/27,5/10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 309 до ТП 343, Кабель силовой СБ-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля СБ-10 3х95 КЛ 10 кВ ТП 309 - ТП 343 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2021 год
357157 | 79 | 2021-05-16 | 17 | 35 | 0.020001 | 2021-05-16 | 18 | 15 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление протечки вводы на ТТ через резиновые уплотнения проходных изоляторов ячейки В 10 ф. 50-08 на ПС 35/10кВ №50 "Имбежская". 4.11 Вследствие однофазного замыкания при перекрытии по влажной пыли ТТ (ТПЛ-10) на фазе "С" в ячейке В 10 ф.50-08 из-за попадания воды через резиновые уплотнения проходных изоляторов, на ПС 35/10 кВ №50 "Имбежская" оперативно отключен В 10 кВ ф.50-08 (Ки ф. С=0 кВ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное замыкание при перекрытии по влажной пыли ТТ (ТПЛ-10) на фазе "С" в ячейке В 10 на В 10 ф.50-08, ВЛ 10 кВ ф.50-08 | Техническое мероприятие 1 ПС 35/10кВ №50 "Имбежская": - выполнить замену ТПЛ-10 на фазе "С" в ячейке В 10 ф.50-08. Ответственное лицо: Вилкуст А.С. 19.06.2021 год
357157 | 80 | 2021-05-16 | 19 | 14 | 0.13334 | 2021-05-16 | 20 | 54 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление протечки вводы на ТТ через резиновые уплотнения проходных изоляторов ячейки В 10 ф. 10-05 на ПС 35/10кВ №10 "Переясловка". 4.11 Вследствие однофазного замыкания при перекрытии по влажной пыли ТТ (ТПЛ-10) на фазе "А" в ячейке В 10 ф.10-05 из-за попадания воды через резиновые уплотнения проходных изоляторов, на ПС 35/10 кВ №10 "Переясловка " оперативно отключен В 10 кВ ф.10-05 (Ки фаза "А"=0 кВ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное замыкание при перекрытии по влажной пыли ТТ (ТПЛ-10) на фазе "А" на ПС 35/10 кВ №10 "Переясловка ", ВЛ 10 кВ ф. 10-05 | Техническое мероприятие 1 - замена ТТ-10кВ на фазе "А" в ячейке В 10 ф. 10-05. Ответственное лицо: Ищенко А.Р. 31.05.2021 годТехническое мероприятие 2 ПС 35/10кВ №10 "Переясловка": - демонтаж шлейфов между ячейками В 10 ф. 10-05 - ф. 10-02; Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 31.05.2021 год
357157 | 81 | 2021-05-16 | 19 | 58 | 0.02 | 2021-05-16 | 20 | 10 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТПН 37-08-6/160. 4.4 Вследствие однофазного замыкания от с хлеста проводов упавшей веткой с дерева на вводе 0,23кВ от опоры №7, (Красноярский край, Ирбейский р-он, с. У-Яруль, ул. Лесная 6), на КТПН 37-08-6/160 отключался АВ-0,4кВ Л-1. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов упавшей веткой с дерева на вводе 0,23кВ на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 37-08-6, Опора П7ДБ-2 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 37-08-6: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Коростелев С.В. 21.06.2021 год
357156 | 385 | 2021-05-17 | 7 | 49 | 3.2798 | 2021-05-17 | 8 | 30 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации концевой разделки 3КВТп-10-150/240 более 48 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции концевой разделки КЛ 6 кВ ф.15-19 от ПС 15 до РП 54 в яч.19 на ПС Злобино 110/6кВ, что привело к межфазному короткому замыканию, возникшему в яч.19 на ПС Злобино 110/6кВ и отключению от дуговой защиты В/6кВ 1Т на ПС Злобино 110/6кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции концевой разделки КЛ 6 кВ ф.15-19 от ПС 15 до РП 54 в яч.19 на ПС Злобино 110/6кВ, в следствии длительной эксплуатации концевой разделки 3КВТп-10-150/240 более 48 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию, возникшему в яч.19 на ПС Злобино 110/6кВ и отключению от дуговой защиты В/6кВ 1Т на ПС Злобино 110/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.15-19 от ПС 15 до РП 54, 3КВТп-10-150/240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств концевой разделки 3КВТп-10-150/240 КЛ 6 кВ ф.15-19 от ПС 15 до РП 54 в яч.19 на ПС Злобино 110/6кВ. Заказ ТОРО № 170050567 Ответственное лицо: Жук В.П. 19.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить чистку изоляции в яч. 19 на ПС Злобино 110/6кВ. Заказ ТОРО №151502844. Ответственное лицо: Сюськин М.А. 21.05.2021 год
357153 | 69 | 2021-05-17 | 10 | 14 | 0.045 | 2021-05-17 | 11 | 44 | 3.4.7.3 В результате порывов ветра и загнивания опоры №34 выше допустимого произошло выпадения из тела опоры крюков с проводом фазы "А" и "С" с последующим межфазным замыканием, что явилось причиной работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.15-04 на ПС 110/35/10 кВ №15 "Каратузская". 4.1 Загнивание деревянной одностоечной опоры №34 ВЛ 10 кВ ф.15-04-03 по верху конструкции, что явилось причиной выпадения из тела опоры крюков с проводом фазы "А", с проводом фазы "С" , междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.15-04 на ПС 110/35/10 кВ №15 "Каратузская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка. на ВЛ-10 кВ ф.16-02 с.Уджей., Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.15-04. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести крепление вырванного крюка с изолятором. Ответственное лицо: Копленко А.А. 20.06.2021 год
357157 | 82 | 2021-05-17 | 14 | 0 |  | 2021-05-17 | 14 | 0 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефектного проходного изолятора в ячейке В 10 ф. 138-16. 4.12 Вследствие однофазного замыкания при перекрытии проходного изолятора на фазе "А" из-за ухудшения изоляционных свойств фарфора от длительного (34 года) срока эксплуатации, на ПС 35/10 кВ №138 "ККЗ" оперативно отключен В 10 ф.138-16 (КИ фазе "А"=0кВ). (устранено, выполнена замена дефектного изолятора на фазе "А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное замыкание при перекрытии проходного изолятора на фазе "А" из-за ухудшения изоляционных свойств фарфора от длительного (34 года) срока эксплуатации. на ПС 35/10 кВ №138 "ККЗ", ВЛ 10 кВ ф. 138-16 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 138-16: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Степанов В.С. 19.06.2021 год
357153 | 70 | 2021-05-17 | 11 | 16 | 0.756 | 2021-05-17 | 13 | 4 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра и тяжения провода на опоре №267 был сорван стеклянный изолятор фазы "В" марки ШС-10, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№267-268, междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.37-02 на ПС 35/10 кВ №37 "Имисская". 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ф.37-02 на опоре №267 обнаружен сорванный с крюка изолятор фазы "В" марки ШС-10, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№267-268, междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.37-02 на ПС 35/10 кВ №37 "Имисская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Слетел изолятор на ВЛ-10 кВ ф.37-02 с.Имисское-с.Тюхтяты, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.37-02. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 21.06.2021 год
357153 | 71 | 2021-05-17 | 13 | 37 | 0.51186 | 2021-05-17 | 14 | 14 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта и попадания молнии в линию произошло перенапряжение на ТН 1 сек 10, что явилось причиной повреждения ОПН ТН 1 сек 10 фазы "В", возникновения электрической дуги что привело к срабатыванию дуговой защиты 1 сек 10 и отключения В 10 1Т. 4.11 В результате осмотра ПС 110/10 №35 "Ленинская" в ячейке ТН 1 сек 10 был выявлен поврежденный ОПН ТН 1 сек 10 фазы "В" марки ОПН 10/12-10(I)УХЛ1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ОПН 10 на ПС 110/10 кВ №35 "Ленинская", ОПН-10/11-10/450(II) УХЛ1 Феникс-88 фВ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденного ОПН 10. Ответственное лицо: Скрипов А.С. 21.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ревизию грозозащиты ПС 110/10 кВ №35 "Ленинская". Ответственное лицо: Скрипов А.С. 21.06.2021 год
357156 | 386 | 2021-05-17 | 11 | 25 |  | 2021-05-17 | 11 | 25 | 3.4.8.1 В следствии производство несанкционированных земляных работ ООО "КрасКом" в охранной зоне КЛ-10кВ, произошло воздействие на КЛ и снижение уровня изоляции КЛ 10кВ ТП 46 - ТП 45, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.10 на РП-19. 4.4 В следствии производство несанкционированных земляных работ ООО "КрасКом" в охранной зоне КЛ-10кВ, произошло воздействие на КЛ и снижение уровня изоляции КЛ 10кВ ТП 46 - ТП 45, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.10 на РП-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на КЛ 10кВ ТП 46 - ТП 45, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 По согласованию ООО "КрасКом" обеспечить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10кВ ТП 46 - ТП 45. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Написать досудебную претензию на восстановление КЛ 10кВ ТП 46 - ТП 45 средствами ООО Краском. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.06.2021 год
357156 | 387 | 2021-05-17 | 13 | 25 | 0.5625 | 2021-05-17 | 14 | 40 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-10кВ от ТП 3004 до ТП 353, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.177-04 на ПС Бугач тяг. 110/27,5/10кВ (РЖД). 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ-10кВ от ТП 3004 до ТП 353, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.177-04 на ПС Бугач тяг. 110/27,5/10кВ (РЖД). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ от ТП 3004 до ТП 353, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ-10кВ от ТП 3004 до ТП 353. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 18.06.2021 год
357156 | 388 | 2021-05-17 | 14 | 30 | 0.60669 | 2021-05-17 | 15 | 22 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 5112 ("ООО Динор"), действием земляной защиты, на ПС 5 "Восточная" был отключен В/10кВ яч. 10 ф.5-10. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "Динор" Кащенко Ю.Н., о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 25.06.2021 год
357157 | 83 | 2021-05-18 | 10 | 56 | 0.323 | 2021-05-18 | 12 | 50 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефектов на ВЛ-10кВ ф.48-04 (недопустимый наклон А-образной опоры № 201). 4.12 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста провисших проводов в пролёте опор №№ 200-202 из-за выдавленной и наклоненной в болоте одностоечной опоры №201, на ПС 110/35/10кВ №48 "Нагорная" действием МТЗ с АПВ отключался В 10 ф. 48-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выдавлена в болоте на ВЛ 10 кВ ф. 48-04, Опора П10-7ДБ; провис проводов на ВЛ 10 кВ ф. 48-04, Пролет: Опора № 200 - Опора № 201; провис проводов на ВЛ 10 кВ ф. 48-04, Пролет: Опора № 201 - Опора № 202 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 48-04: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Коростелев С.В. 19.06.2021 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 10 кВ ф. 48-04: - выполнить выправку опоры №201, перетяжку проводов в пролете опор №№ 200-202. Ответственное лицо: Коростелев С.В. 31.08.2021 год
357152 | 178 | 2021-05-18 | 10 | 24 | 0.037866 | 2021-05-18 | 11 | 35 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и попадание влаги внутрь произошел пробой изоляции проходных изолятороа на ТП 86-8-1, что привело к междуфазному КЗ, сработала МТЗ и отключился выключатель В-10кВ ф. 86-8 на ПС №86 Ельник 35/10кВ 4.16 При длительной эксплуатации и попадание влаги внутрь произошел пробой изоляции проходных изолятороа на ТП 86-8-1, что привело к междуфазному КЗ, сработала МТЗ и отключился выключатель В-10кВ ф. 86-8 на ПС №86 Ельник 35/10кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции 3-х проходных изоляторов на ТП 86-8-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену проходных изоляторов в ТП 86-8-1 10/0,4 кВ Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 17.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтные испытания вновь установленной проходных изоляторов в ТП 86-8-1 10/0,4 кВ Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Кардаш А.А. 17.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.86-8 с целью выявления причин отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 10.06.2021 год
357152 | 179 | 2021-05-18 | 15 | 10 | 0.035007 | 2021-05-18 | 15 | 20 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветра, порывами до 18 м/с произошло ослабление вязки провода на изоляторе фазы "А" на опоре № 12 ВЛ-6 кВ ф. 20-22, что привело к провису провода фазы "А" в пролете опор №№ 12-13, междуфазному короткому замыканию фаз "А" и "В" и отключению выключателя В-6кВ ф. 20-22 на ПС №20 Назаровская 110/35/6кВ. 4.12 В результате воздействия ветра, порывами до 18 м/с произошло ослабление вязки провода на изоляторе фазы "А" на опоре № 12 ВЛ-6 кВ ф. 20-22, что привело к провису провода фазы "А" в пролете опор №№ 12-13, междуфазному короткому замыканию фаз "А" и "В" и отключению выключателя В-6кВ ф. 20-22 на ПС №20 Назаровская 110/35/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без повреждения на ВЛ 6 кВ ф.20-22, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор № 11 - 14 ф. 20-22. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 09.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 25.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф.20-22 с целью выявления причин отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 26.05.2021 год
357156 | 313 | 2021-05-18 | 15 | 15 | 0.01275 | 2021-05-18 | 16 | 0 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ (32 года), с изменением и ухудшением физических свойств материалов, при повторяющихся ветровых нагрузках с порывами ветра до 20 м/с произошел излом опоры № 5/1, что привело к падению опоры, провису провода в пролете опор № 5 - 5/2, междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз «В» и «С», и отключению АВ-0,4кВ Л1 на ТП 140-10-27. 4.1 Произошел излом опоры № 5/1, в результате длительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ (32 года), с изменением и ухудшением физических свойств материалов в результате загнивания, при повторяющихся ветровых нагрузках с порывами ветра до 20 м/с , что привело к падению опоры, провису провода в пролете опор №5-5/2, междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз «В» и «С», и отключению АВ-0,4кВ Л1 на ТП 140-10-27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 140-10-27, Опора П1-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры 5/1 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 140-10-27. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 19.06.2021 год
357154 | 60 | 2021-05-18 | 9 | 25 | 0 | 2021-05-18 | 9 | 25 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя (ООО "Рябина"). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственникам, главам администраций. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 31.05.2021 год
357156 | 338 | 2021-05-18 | 22 | 19 |  | 2021-05-18 | 22 | 19 | 3.4.10 В следствии наброса постороннего предмета от разрушенного гнезда на опоре №1 ВЛ 110 кВ Красноярская ГЭС – Гидростроитель II цепь (С-282) произошло перекрытие воздушного пространства между шлейфом ф.В и траверсой опоры №1 по гирляндам изоляторов действием 4ст. ТЗНП ф. «В» на Красноярской ГЭС, отключалась ВЛ 110 кВ Красноярская ГЭС – Гидростроитель II цепь (С-282), с УАПВ. 4.11 В результате наброса постороннего предмета от разрушенного гнезда, в следствии порывов ветра, на опоре №1 ВЛ 110 кВ Красноярская ГЭС – Гидростроитель II цепь (С-282) произошло перекрытие воздушного пространства между шлейфом ф.В и траверсой опоры №1 по гирляндам изоляторов, с разрушением двух изоляторов, действием 4ст. ТЗНП ф. «В» на Красноярской ГЭС, отключалась ВЛ 110 кВ Красноярская ГЭС – Гидростроитель II цепь (С-282), с УАПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110кВ КГЭС-Гидростроитель С-282, Опора пром. мет.П1 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Красноярская ГЭС – Гидростроитель II цепь (С-282). Заказ ТОРО № 151497670. Ответственное лицо: Балабанов А.В. 21.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену натяжных изоляторов опоры ф.В на № 1 ВЛ 110 кВ Красноярская ГЭС – Гидростроитель II цепь (С-282). Заказ ТОРО № 170050623. Ответственное лицо: Балабанов А.В. 28.05.2021 годТехническое мероприятие 3 Снять посторонние предметы из тела опоры № 1 ВЛ 110 кВ Красноярская ГЭС – Гидростроитель II цепь (С-282). Заказ ТОРО № 151513667. Ответственное лицо: Балабанов А.В. 28.05.2021 годТехническое мероприятие 4 Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Красноярская ГЭС – Гидростроитель II цепь (С-282). Заказ ТОРО № 151517138. Ответственное лицо: Балабанов А.В. 28.05.2021 год
357152 | 180 | 2021-05-19 | 9 | 39 | 0.010333 | 2021-05-19 | 10 | 41 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации произошло изменение структуры материала, что привело к потери его физических свойств и усыханию капронового колпачка под изолятором ф «В» на опоре №4 с последующем срывом изолятора с места крепления на крюке и разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролёте опор №3-№5, что привело к кратковременному схлесту проводов двух фаз «А» и «В», в пролете опор №4-№5, и отключению АВ-0,4кВ Л-1 ТП 12-4-5. Последний плановый осмотр проводился 22.10.2020 4.1 В следствии длительной эксплуатации произошло изменение структуры материала, что привело к потери его физических свойств и усыханию капронового колпачка под изолятором ф «В» на опоре №4 с последующем срывом изолятора с места крепления на крюке и разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролёте опор №3-№5, что привело к кратковременному схлесту проводов двух фаз «А» и «В», в пролете опор №4-№5, и отключению АВ-0,4кВ Л-1 ТП 12-4-5. Последний плановый осмотр проводился 22.10.2020 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без повреждения на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП-12-4-5, Пролет: Оп.4 - Оп.5 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка изолятора К-7 фазы "В" на опоре №4, регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №3 - №5 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 10/0,4 12-4-5 Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 21.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 10/0,4 12-4-5 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по исключению подобных нарушений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 21.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 28.05.2021 год
357152 | 181 | 2021-05-19 | 15 | 12 | 0.009833 | 2021-05-19 | 16 | 11 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации произошло изменение структуры материала, что привело к потери его физических свойств и усыханию капронового колпачка под изолятором ф «В» на опоре №10 с последующем срывом изолятора с места крепления на крюке и разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролёте опор №9-№11, что привело к кратковременному схлесту проводов двух фаз «А» и «В», в пролете опор №10-№11, и отключению АВ-0,4кВ Л-2 ТП 81-5-2. Последний плановый осмотр проводился 18.02.2021 4.1 В следствии длительной эксплуатации произошло изменение структуры материала, что привело к потери его физических свойств и усыханию капронового колпачка под изолятором ф «В» на опоре №10 с последующем срывом изолятора с места крепления на крюке и разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролёте опор №9-№11, что привело к кратковременному схлесту проводов двух фаз «А» и «В», в пролете опор №10-№11, и отключению АВ-0,4кВ Л-2 ТП 81-5-2. Последний плановый осмотр проводился 18.02.2021 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без повреждения на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП-81-5-2, Пролет: оп.10 - оп.11 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка изолятора К-7 фазы "В" на опоре №10, регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №9 - №11 ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 10/0,4 81-5-2 Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 21.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 10/0,4 81-5-2 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по исключению подобных нарушений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 21.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 28.05.2021 год
357152 | 182 | 2021-05-19 | 10 | 29 | 0.17833 | 2021-05-19 | 12 | 16 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ (33 год), с изменением и ухудшением физических свойств материалов, произошел излом деревянной стойки опор №3/1/3, находящийся в списке опор с истекшим сроком эксплуатации, что привело к провису провода в пролете опор №3/1/2-№3/1/3, междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз «А» и «В», и отключению ВЛ-0,4 кВ Л-2 на ТП 35-03-7 10/0,4кВ. 4.16 В результате длительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ (33 год), с изменением и ухудшением физических свойств материалов, произошел излом деревянной стойки опор №3/1/3, находящийся в списке опор с истекшим сроком эксплуатации, что привело к провису провода в пролете опор №3/1/2-№3/1/3, междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз «А» и «В», и отключению ВЛ-0,4 кВ Л-2 на ТП 35-03-7 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной стойки опор №3/1/3 на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 35-03-7, Опора АКН-1Д (концевая) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП № 35-03-7 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести установку ж.б. приставки к промежуточной деревянной опоре №3/1/3 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 35-03-7 10/0,4кВ Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 30.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №3/1/2-№3/1/4 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП №35-03-7 10/0,4кВ Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 25.06.2021 год
357152 | 183 | 2021-05-19 | 14 | 16 |  | 2021-05-19 | 14 | 16 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции концевой кабельной муфты в яч.11 ф.4-11 на ПС №4-В Красная Сопка 220/35/10кВ, что привело к междуфазному КЗ, сработала МТЗ и отключился выключатель В-10кВ ф. 4-11 на ПС №4-В Красная Сопка 220/35/10кВ 4.16 При длительной эксплуатации произошел пробой изоляции концевой кабельной муфты в яч.11 ф.4-11 на ПС №4-В Красная Сопка 220/35/10кВ, что привело к междуфазному КЗ, сработала МТЗ и отключился выключатель В-10кВ ф. 4-11 на ПС №4-В Красная Сопка 220/35/10кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции концевой кабельной муфты в яч.11 на ВЛ 10 кВ ф.4-11, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену концевой кабельную муфты в яч.№11 ПС №4-В Красная Сопка 220/35/10кВ Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 08.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтные электрические испытания вновь установленной концевой кабельной муфты в яч.№11 ПС №4-В Красная Сопка 220/35/10кВ Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Кардаш А.А. 09.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр КЛ-10кВ ф.4-11 с целью выявления причин отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 26.05.2021 год
357152 | 184 | 2021-05-19 | 19 | 47 | 0.018167 | 2021-05-19 | 21 | 36 | 3.4.7.3 При длительной эксплуатации ВЛ-10кВ ф.104-01 и недопустимом загнивании древесины на оп.№15 произошло выпадение крюка ф. "С" , что привело к междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз ф. "В" и ф. "с" в пролётах опор №15-№16, срабатыванию МТЗ с НАПВ и отключением В 10 ф.104-01 на ПС 35/10 № 104 "Черёмушки". 4.1 При длительной эксплуатации ВЛ-10кВ ф.104-01 и недопустимом загнивании древесины на оп.№15 произошло выпадение крюка ф. "С" , что привело к междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз ф. "В" и ф. "с" в пролётах опор №15-№16, срабатыванию МТЗ с НАПВ и отключением В 10 ф.104-01 на ПС 35/10 № 104 "Черёмушки". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание опоры выше нормы на ВЛ 10 кВ ф.104-01 п.Черемушки, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.104-01, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 04.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену оп.№15 и регулировку стрелы провиса проводов в пролётах опор №14-№16 ВЛ-10кВ ф. 104-01. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 04.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 20.06.2021 год
357152 | 185 | 2021-05-19 | 20 | 47 | 0.012 | 2021-05-19 | 21 | 23 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации произошло изменение структуры материала, что привело к потери его физических свойств и усыханию капронового колпачка под изолятором ф «В» на опоре №2/10 с последующем срывом изолятора с места крепления на крюке и разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролёте опор №2/9-№2/11, что привело к кратковременному схлесту проводов двух фаз «А» и «В», в пролете опор №2/10-№2/11, и отключению АВ-0,4кВ Л-2 ТП 63-3-2. Последний плановый осмотр проводился 18.02.2021 4.1 В следствии длительной эксплуатации произошло изменение структуры материала, что привело к потери его физических свойств и усыханию капронового колпачка под изолятором ф «В» на опоре №2/10 с последующем срывом изолятора с места крепления на крюке и разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролёте опор №2/9-№2/11, что привело к кратковременному схлесту проводов двух фаз «А» и «В», в пролете опор №2/10-№2/11, и отключению АВ-0,4кВ Л-2 ТП 63-3-2. Последний плановый осмотр проводился 18.02.2021 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 63-3-2, Пролет: оп.2/10 - оп.2/11 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка изолятора К-7 фазы "В" на опоре №2/10, регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №2/9 - №2/11 ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 10/0,4 63-3-2 Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 20.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 10/0,4 63-3-2 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по исключению подобных нарушений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 20.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 20.06.2021 год
357153 | 73 | 2021-05-18 | 4 | 32 |  | 2021-05-18 | 4 | 32 | 3.4.12.5 18.05.2021г. в 04 час. 32 мин. в результате увлажнения гирлянды изоляторов утренней росой, произошло перекрытие изоляции фазы "С" (изоляторы марки ПС-70) на опоре №100 ВЛ-110 кВ отпайки от С-357 на ПС Каратузская (С-365) (Приложение №№1-4), что привело к возникновению однофазного короткого замыкания на землю, явилось причиной действия 2 ступени ТЗНП и отключению В-110 кВ С-357 на ПС 220 кВ Шушенская опорная (ХПМЭС). 4.12 Во время внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ С-357 на опоре №100 ВЛ-110 кВ отпайки от С-357 на ПС Каратузская (С-365) обнаружены следы перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "С", что привело к возникновению однофазного короткого замыкания на землю и отключению В-110 кВ С-357 на ПС 220 кВ Шушенская опорная (ХПМЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов. на ВЛ 110 кВ Шуш.опор.- Ермаковская (С-357), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ отпайка от С-357 на ПС Каратузская (С-365) участок опор №60-№120. Заказ SAP-151507002. Ответственное лицо: Середа Е.В. 20.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №100 ВЛ-110 кВ С-365. Заказ SAP-151502985. Ответственное лицо: Середа Е.В. 20.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену перекрытой гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №100 ВЛ-110 кВ С-365. Ответственное лицо: Середа Е.В. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план РП 2022 года замену перекрытой гирлянды изоляторов фазы «С» опоры №100 ВЛ-110 кВ С-365. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.08.2021 год
357153 | 74 | 2021-05-18 | 11 | 5 | 0.15 | 2021-05-18 | 12 | 35 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло разрушение фарфорового проходного изолятора фазы "В" в РУ 10 кВ КТП 10/0,4 кВ №4-12-494 марки ИПУ-10/630-7,5 , что явилось причиной возникновения искрения в РУ 10 кВ КТП 10/0,4 кВ №4-12-494. 4.12 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло разрушение фарфорового проходного изолятора фазы "В" в РУ 10 кВ КТП 10/0,4 кВ №4-12-494 марки ИПУ-10/630-7,5 , что явилось причиной возникновения искрения в РУ 10 кВ КТП 10/0,4 кВ №4-12-494. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора. на КТП 10/0,4 кВ №4-12-494, TP010-0023273-14 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ №4-12-494. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 21.06.2021 год
357153 | 75 | 2021-05-18 | 11 | 43 | 0.52519 | 2021-05-18 | 13 | 24 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов при воздействии ветровой нагрузки на провода произошёл излом ж/б приставки опоры №132 ВЛ 10 кВ ф.31-23, что явилось причиной падения опоры, обрыв проводов от Р 31-23-31 на опоре 133 от динамического воздействия на провода, схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.31-23 на ПС 110/10 кВ №31 "Шушенская-городская". 4.1 Во время внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ф.31-23 обнаружено падение опоры №132, что явилось причиной обрыва проводов от Р 31-23-31 на опоре 133 от динамического воздействия на провода, схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.31-23 на ПС 110/10 кВ №31 "Шушенская-городская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом ж/б приставки. на ВЛ-10 кВ ф.31-23 п.Шушенское, Опора АК10-3ДБ; Обрыв провода. на ВЛ-10 кВ ф.31-23 п.Шушенское, Пролет: оп №132- Оп №133 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.31-23. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену повреждённой опоры и восстановление оборванного провода. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 24.06.2021 год
357153 | 76 | 2021-05-18 | 18 | 11 | 0.00168 | 2021-05-18 | 18 | 31 | 3.4.12.2 В результате разрегулирования провиса проводов при порывах ветра 8 м/сек. произошло схлёстывание проводов на отпайке ввода в жилой дом от опоры №24 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 10/0,4 кВ №49-09-745, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №49-09-745. 4.4 Во время внеочередного обхода Л2 от ТП 10/0,4 кВ №49-09-745 обнаружено схлёстывание проводов на отпайке ввода в жилой дом от опоры №24 ВЛ 0,4 кВ , что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №49-09-745. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 49-09-745, Ввод от оп 19 до ВРУ 0,4 кВ "Водозабор" | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ №49-09-745. При обнаружении замечаний организовать их устранение. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 20.06.2021 год
357153 | 77 | 2021-05-18 | 22 | 12 | 0.015517 | 2021-05-18 | 23 | 3 | 3.4.7.3 Из за нарушения контактного соединения вывода 0,4 кВ фазы "А" и фазы "В" внутри корпуса АВ 0,4 кВ Л2 от КТП 10/0,4 кВ №5-01-69 произошёл разрыв электрической цепи, что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителей электрической энергии присоединённых к Л2 от КТП 10/0,4 кВ №5-01-69. 4.1 Во время внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ №5-01-69 в РУ 0,4 кВ обнаружено нарушение контактного соединения вывода 0,4 кВ фазы "А" и фазы "В" внутри корпуса АВ 0,4 кВ Л2, что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителей электрической энергии присоединённых к Л2 от КТП 10/0,4 кВ №5-01-69. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение внутри корпуса АВ 0,4 кв на АВ 0,4 кВ Л.2 КТП 10/0,4 кВ №5-0,1-69, VN004-00043556 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену повреждённого автомата. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 20.06.2021 год
357153 | 78 | 2021-05-19 | 4 | 30 | 0.015 | 2021-05-19 | 4 | 39 | 3.4.12.5 19.05.2021г. в 04 час. 30 мин. в результате увлажнения гирлянды изоляторов утренней росой, произошло перекрытие изоляции фазы "В" (изоляторы марки ПСД-70Е) на опоре №278 ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Идринская с отпайками (С-93) (Приложение №1,№2), что привело к возникновению однофазного короткого замыкания на землю, что явилось причиной к действию ТЗНП 2 ступени и отключением В 110 кВ С – 93, С-94 на ПС 220 кВ Минусинская опорная (ХП МЭС). 4.12 Во время внеочередного обхода ВЛ-110 кВ С-93 обнаружено перекрытие изоляции фазы "В" (изоляторы марки ПСД-70Е) на опоре №278 ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Идринская с отпайками (С-93) (Приложение №1,№2), что привело к возникновению однофазного короткого замыкания на землю, что явилось причиной к действию ТЗНП 2 ступени и отключением В 110 кВ С – 93, С-94 на ПС 220 кВ Минусинская опорная (ХП МЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов. на ВЛ 110 кВ Мин.опор.-Идринская (С-93), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-110 кВ С-93 участка опор №260-320 (заказ SAP №151505402), ВЛ-110 кВ С-94 участка опор №260-320 (заказ SAP №151502938), ВЛ-110 кВ отпайка от С-94 на ПС Краснотуранская участка опор №1-40 (заказ SAP №151502951), ВЛ-110 кВ отпайка от С-93 на ПС Краснотуранская участка опор №1-40 (заказ SAP №151506052). Ответственное лицо: Середа Е.В. 20.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение заземляющего устройства опоры №278 ВЛ-110 кВ С-93 (заказ SAP №151505406). Ответственное лицо: Середа Е.В. 20.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену перекрытой изоляции опоры №278 ВЛ-110 кВ С-93. Ответственное лицо: Середа Е.В. 20.06.2021 год
357153 | 79 | 2021-05-19 | 12 | 47 |  | 2021-05-19 | 12 | 47 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошла разгерметизация колпачка концевой муфты КЛ-10 кВ в ячейке 1Т ТП 10/0,4 кВ 35-10-1728. При проникновении влаги в корпус муфты произошло увлажнение изоляции, что привело к короткому замыканию между фазой "А" и фазой "В", работе МТЗ и отключению В-10 кВ ф.35-10 на ПС 110/10 кВ №35 "Ленинская". 4.12 Во время внеочередного обхода КЛ-10 кВ ф.35-10 на ТП 10/0,4 кВ №35-10-1728 обнаружена повреждённая кабельная муфта в ячейке 1Т ТП 10/0,4 кВ 35-10-1728, что привело к короткому замыканию между фазой "А" и фазой "В", работе МТЗ и отключению В-10 кВ ф.35-10 на ПС 110/10 кВ №35 "Ленинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной муфты. на ВЛ-10 кВ ф.35-10 п.Ильичево, Опора ПАК10-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-10. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 30.06.2021 год
357156 | 389 | 2021-05-19 | 11 | 44 | 0.64998 | 2021-05-19 | 12 | 49 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя, на участке от оп.7 ВЛ 10 кВ ф. 49-12 до ТП 9067 ("АО "ОКБ АРТ" действием МТЗ, на ПС 49 "Юбилейная" был отключен В/10кВ яч. 12 ф.49-12. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору "АО "ОКБ АРТ"" Ворожейкину Ю.Ф. , о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 25.06.2021 год
357156 | 390 | 2021-05-19 | 16 | 50 | 0.24 | 2021-05-19 | 17 | 14 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременное выявление дефекта изоляции КЛ 10 кВ, произошло самовосстанавливающееся снижение уровня электрической изоляции на КЛ 10 кВ ф.5-41, что привело к однофазному замыканию на землю, и отключению от ОПФ В/10кВ ф.5-41 на ПС Восточная 110/10кВ. 4.12 Произошло самовосстанавливающееся снижение уровня электрической изоляции на КЛ 10 кВ ф.5-41, что привело к однофазному замыканию на землю, и отключению от ОПФ В/10кВ ф.5-41 на ПС Восточная 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ф. 5-41 от ПС 5 до ТП 684 яч.6, АСБ-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Произвести высоковольтные испытания электрической изоляции на КЛ 10 кВ ф.5-41. Ответственное лицо: Бирюков А.А. 27.06.2021 год
357157 | 84 | 2021-05-18 | 14 | 45 | 4.9834 | 2021-05-18 | 16 | 40 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефектных изоляторов на ВЛ-10кВ ф.5-04. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания на одностоечной опоре №4 при повреждении стеклянных изоляторов во время сильного дождя из-за ухудшения изоляционных свойств стекла от длительного срока эксплуатации, на ПС110/35/10кВ №5 "Агинская" действием МТЗ с НАПВ отключался В10 ф.5-04. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание на одностоечной опоре №4 при повреждении стеклянных изоляторов на ВЛ 10 кВ ф. 5-04, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 5-04; - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Манаков М.В. 21.06.2021 год
357157 | 85 | 2021-05-18 | 21 | 40 | 0.24 | 2021-05-18 | 22 | 28 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.19-02. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов при падении дерева в пролете опор №№7.72-4.73, на ПС 35/10 №19 "Тальская" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.19-02. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание от с хлеста проводов при падении ветки с дерева на ВЛ 10 кВ ф. 19-02, Пролет: Опора №4.72 - Опора №4.73 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 19-02: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода.. Ответственное лицо: Коростелев С.В. 21.06.2021 год
357150 | 149 | 2021-05-20 | 12 | 7 | 0.135 | 2021-05-20 | 13 | 1 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации с 1995 г. в пролёте опор № 379-380 ВЛ-10 кВ ф.6-13 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В", что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф. "А", "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.6-13 в пролёте опор № 379-380 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ ф.6-13 на ПС 110 кВ №6 "Дзержинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) на ВЛ 10 кВ ф.6-13, Пролет: Опора № 379 - Опора № 380 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-13. Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 31.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 379-380 ВЛ-10 кВ ф.6-13. Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 04.06.2021 год
357156 | 391 | 2021-05-20 | 23 | 55 | 0.88335 | 2021-05-21 | 1 | 41 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя (ООО "Теплосеть"), действием МТЗ, на ПС Нагорная 110/10кВ был отключен В/10кВ ф.10-28. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "Теплосеть" Косолапов Александр Борисович (660127, Красноярский край, город Красноярск, улица Шумяцкого, дом 7а, квартира 5), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 21.06.2021 год
357153 | 80 | 2021-05-19 | 23 | 16 |  | 2021-05-19 | 23 | 16 | 3.4.10 Из за перекрытия по птице (ворона) ЛР 10 кВ №49-09-746 находящегося на опоре №41-2 ВЛ 10 кВ ф.49-9 произошло короткое замыкания фазы "А" и фазы "В", что явилось причиной работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.49-09 на ПС 110/10 кВ №49 "Н. Берёзовская". 4.12 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.49-09 под ЛР 10 кВ №49-09-746 находящегося на опоре №41-2 обнаружена птица (ворона) со следами термического ожога. Перекрытие по птице явилось причиной междуфазного короткого замыкания, вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.49-09 на ПС 110/10 кВ №49 "Н. Берёзовская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по птице. на ВЛ-10 кВ ф.49-09 с. Новоберезовка, Опора АК10-3ДБ | Организационное мероприятие 1 Подать заявку на приобретение птице отпугивающих устройств с последующей установкой. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 25.06.2021 год
357153 | 81 | 2021-05-20 | 8 | 26 | 0.228 | 2021-05-20 | 10 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ 10 кВ ф.21-18 и изменения свойств материалов в пролёте опор №№33-34 произошёл обрыв провода фазы "В" и фазы "С", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.21-18 на ПС 35/10 кВ №21 «Кочергино». 4.1 Во время внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ф.21-18 в пролёте опор №№33-34 обнаружены оборванные провода фазы "В" и фазы "С", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.21-18 на ПС 35/10 кВ №21 «Кочергино». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-10 кВ ф.21-18 с.Кочергино-с.Шошино, Пролет: Оп. №33 - Оп. №34 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.21-18. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 26.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести восстановление оборванных проводов. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 26.06.2021 год
357153 | 82 | 2021-05-20 | 9 | 38 |  | 2021-05-20 | 9 | 38 | 3.4.8.2 Во время ДТТП произошёл наезд автотранспортного средства на промежуточную опору №48 ВЛ 10 кВ ф.6-07, что явилось причиной излома Ж/Б приставки марки ПТ-43, схлёстывания проводов в пролёте опор №№47-48, междуфазного замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.6-07 на ПС 35/10 кВ №6 "Курагинская". 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ф.6-07 обнаружена сбитая при ДТП промежуточная опора №48, что явилось причиной, схлёстывания проводов в пролёте опор №№47-48, междуфазного замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.6-07 на ПС 35/10 кВ №6 "Курагинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры. на ВЛ-10 кВ ф.6-07 р.п. Курагино, Опора УА10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену Ж/Б приставки к опоре №48 ВЛ 10 кВ ф.6-07. Ответственное лицо: Арешин С.В. 26.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в МО МВД России «Курагинское» по отысканию виновных и привлечения их к ответственности – взысканию материального ущерба. Ответственное лицо: Арешин С.В. 27.06.2021 год
357153 | 84 | 2021-05-21 | 0 | 55 | 0.72416 | 2021-05-21 | 7 | 30 | 3.4.11 Во время паводка при разливе реки Амыл произошло затопление сетевой ячейки РП 10 кВ СП 41 ф.16-01. Уровень воды поднялся выше расположенного В 10 кВ внутри корпуса сетевой ячейки и перекрыл шины 10 кВ, что явилось причиной короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.16-01 на ПС 35/10 кВ №16 "Уджейская". Во время паводка при разливе реки Амыл произошло затопление сетевой ячейки РП 10 кВ СП 41 ф.16-14. Уровень воды поднялся выше расположенного В 10 кВ внутри корпуса сетевой ячейки и перекрыл шины 10 кВ, что явилось причиной короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.16-14 на ПС 35/10 кВ №16 "Уджейская". 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.16-01 обнаружено затопление СП 41 ф.16-01, что явилось причиной перекрытия по воде шин 10 кВ внутри корпуса СП 41, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.16-01 на ПС 35/10 кВ №16 "Уджейская". Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.16-14 обнаружено затопление СП 41 ф.16-14, что явилось причиной перекрытия по воде шин 10 кВ внутри корпуса СП 41, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.16-14 на ПС 35/10 кВ №16 "Уджейская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Затопление водой. на ВЛ-10 кВ ф.16-14 ПС№16-с.Качулька., ВБЧ-СЭ-10-20/630; Затопление водой. на ВЛ-10 кВ ф.16-01 ПС№16-с.Качулька., ВБЧ-СЭ-10-20/630 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.16-01 после воздействий природных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Копленко А.А. 26.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр СП-10 кВ №41 после воздействий природных явлений. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению воздействий на электроустановки природных явлений. Ответственное лицо: Копленко А.А. 26.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.16-14 после воздействий природных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Копленко А.А. 26.06.2021 год
357157 | 86 | 2021-05-22 | 3 | 52 |  | 2021-05-22 | 3 | 52 | 3.4.10 Перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы «А» и траверсой опоры № 22 ВЛ 110 кВ Саянская тяговая – Абакумовка тяговая с отпайкой на ПС Ирбейская тяговая (С-41) произошло по продуктам жизнедеятельности птиц 4.12 Нарушение электрической изоляции между проводом фазы «А» на опоре № 22 ВЛ 110 кВ Саянская тяговая – Абакумовка тяговая с отпайкой на ПС Ирбейская тяговая (С-41) и «землей» (заземленной траверсой железобетонной опоры № 22), приведшее к возникновению короткого замыкания и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение электрической изоляции на ВЛ-110кВ Саянская-Абакумовка с отпайкой на ПС Ирбей тяг (С-41). на ВЛ 110 кВ Саянская т.-Абакумовка т. С-41, Опора пром.ж/б. ДП110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора в гирлянде фазы «А» на опоре № 22 ВЛ 110 кВ Саянская тяговая – Абакумовка тяговая с отпайкой на ПС Ирбейская тяговая (С-41). Ответственное лицо: Басистый Н.Д. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план ремонтной программы Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» на 2022 год монтаж птицезащитных устройств на опорах № 21, 22, 23 ВЛ 110 кВ Саянская тяговая – Абакумовка тяговая с отпайкой на ПС Ирбейская тяговая (С-41). Ответственное лицо: Басистый Н.Д. 30.06.2021 год
357152 | 186 | 2021-05-22 | 6 | 3 | 0.009 | 2021-05-22 | 6 | 39 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации произошло изменение структуры материала, что привело к потери его физических свойств и усыханию капронового колпачка под изолятором ф «В» на опоре №4 с последующем срывом изолятора с места крепления на крюке и разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролёте опор №2-№4, что привело к кратковременному схлесту проводов двух фаз «А» и «В», в пролете опор №3-№4, и отключению АВ-0,4кВ Л-2 ТП 82-3-4. Последний плановый осмотр производился 04.03.20 4.1 В следствии длительной эксплуатации произошло изменение структуры материала, что привело к потери его физических свойств и усыханию капронового колпачка под изолятором ф «В» на опоре №4 с последующем срывом изолятора с места крепления на крюке и разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролёте опор №2-№4, что привело к кратковременному схлесту проводов двух фаз «А» и «В», в пролете опор №3-№4, и отключению АВ-0,4кВ Л-2 ТП 82-3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без повреждения на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 82-3-4, Пролет: оп.2 - оп.3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка изолятора К-7 фазы "В" на опоре №4, регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №2 - 4 ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 10/0,4 82-3-4 Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 23.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 10/0,4 82-3-4 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по исключению подобных нарушений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 23.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 25.06.2021 год
357152 | 187 | 2021-05-22 | 10 | 46 | 0.096831 | 2021-05-22 | 12 | 9 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошел механический износ и ослабление вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №12/3 ВЛ-10 кВ ф 54-11 , что привело к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролете опор №12/2-№12/4, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «С», в пролете №12/3-№12/4, и отключению ВЛ-10 кВ ф 54-11 на П№54 М.Улуй 35/10кВ. Последний плановый осмотр производился 14.11.20 4.3 В следствие длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошел механический износ и ослабление вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №12/3 ВЛ-10 кВ ф 54-11 , что привело к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролете опор №12/2-№12/4, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «С», в пролете №12/3-№12/4, и отключению ВЛ-10 кВ ф 54-11 на П№54 М.Улуй 35/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без повреждения на ВЛ 10 кВ ф.54-11_п. Ключи, Пролет: Оп.№12/3 - Оп.№12/4 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №12/3 и регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №12/2-№12/4 ВЛ-10 кВ ф. 54-11. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 23.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.54-11 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 23.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 25.06.2021 год
357152 | 188 | 2021-05-22 | 14 | 57 | 0.119 | 2021-05-22 | 16 | 21 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошел механический износ и ослабление вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №29 ВЛ-10 кВ ф 74-05, что привело к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролете опор №28-№30, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «С», в пролете №29-№30, и отключению ВЛ-10 кВ ф 74-05 на ПС №74 "Ястребово" 35/10кВ. Последний плановый осмотр производился 18.11.2020 4.3 В следствие длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошел механический износ и ослабление вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №29 ВЛ-10 кВ ф 74-05, что привело к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролете опор №28-№30, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «С», в пролете №29-№30, и отключению ВЛ-10 кВ ф 74-05 на ПС №74 "Ястребово" 35/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без повреждения на ВЛ 10 кВ ф.74-5_с. Ястребово, Пролет: Оп.№28 - Оп.№29 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №29 и регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №28-№30 ВЛ-10 кВ ф. 74-05. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 23.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.74-05 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 23.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 25.06.2021 год
357152 | 189 | 2021-05-21 | 20 | 45 | 0.075 | 2021-05-21 | 22 | 15 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств материалов, связанных с их старением и длительной эксплуатацией , произошел излом опоры № 175, что привело к наклону опоры, схлёсту и междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 175-176 и отключению ВЛ-10 кВ ф.45-09 на ПС 110/10 кВ "Новоалтатка". 4.1 В результате изменения свойств материалов, связанных с их старением и длительной эксплуатацией , произошел излом опоры № 175, что привело к наклону опоры, схлёсту и междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 175-176 и отключению ВЛ-10 кВ ф.45-09 на ПС 110/10 кВ "Новоалтатка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры № 175 на ВЛ 10 кВ ф.45-09 с.Скрипачи, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №175 ф.45-09 от ПС 110/10 кВ "Новоалтатка" Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 15.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса в пролете опор №174-№176 ф. 45-09 от ПС 110/10 кВ "Новоалтатка". Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 15.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход по линии ВЛ 10 кВ ф. 45-09 от ПС 110/10 кВ "Новоалтатка" с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 15.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 28.05.2021 год
357152 | 190 | 2021-05-23 | 13 | 22 | 0.0176 | 2021-05-23 | 14 | 50 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло разрушение капронового колпачка под штыревым изолятором фазы "В" на опоре №20 ВЛ-10 кВ ф.64-04 , что привело к срыву с места крепления к штырю изолятора фазы "В", разрегулировке стрелы провиса проводов в пролете опор №19-21, схлесту проводов фаз «В» и «С» с междуфазным коротким замыканием в пролете №20-№21 и отключением В-10 кВ ф.64-04 на ПС №64 Белый ЯР 35/10кВ.Последний плановый осмотр производился 02.11.20 4.3 В следствие длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло разрушение капронового колпачка под штыревым изолятором фазы "В" на опоре №20 ВЛ-10 кВ ф.64-04 , что привело к срыву с места крепления к штырю изолятора фазы "В", разрегулировке стрелы провиса проводов в пролете опор №19-21, схлесту проводов фаз «В» и «С» с междуфазным коротким замыканием в пролете №20-№21 и отключением В-10 кВ ф.64-04 на ПС №64 Белый ЯР 35/10кВ.Последний плановый осмотр производился 02.11.20 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без повреждения на ВЛ 10 кВ ф.64-4_с. Белый Яр, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену капронового колпачка изолятора фазы "В" на опоре №20, ВЛ-10 кВ ф.64-04 с регулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №19-№21. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.64-04 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 25.06.2021 год
357152 | 191 | 2021-05-23 | 13 | 32 |  | 2021-05-23 | 13 | 32 | 3.4.12.3 При прохождении грозы при попадании грозового разряда в опору №63, произошло перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами и траверсой опоры №63 (изоляторы ШФ-35 не повреждены), в результате чего действием МТЗ на ПС 220/35/10 кВ №4-В Красная Сопка ВЛ-35кВ Т-71 была отключена. Автоматическое повторное включение успешное. ВЛ-35кВ Т-71 смонтирована преимущественно на ж-б опорах, грозозащитный трос смонтирован на подходах подстанциям. Сопротивление контура заземления опоры №63 9,2 Ом. 4.12 При прохождении грозы при попадании грозового разряда в опору №63, произошло перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами и траверсой опоры №63 (изоляторы ШФ-35 не повреждены), в результате чего действием МТЗ на ПС 220/35/10 кВ №4-В Красная Сопка ВЛ-35кВ Т-71 была отключена. Автоматическое повторное включение успешное. ВЛ-35кВ Т-71 смонтирована преимущественно на ж-б опорах, грозозащитный трос смонтирован на подходах подстанциям. Сопротивление контура заземления опоры №63 9,2 Ом Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без повреждения на ВЛ-35кВ Т-71 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ 62, 63, 64 ВЛ 35 кВ Т-71. Заказ САП № 151522711. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Т-71 для установления места и причины отключения линии. Заказ САП №151514708 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 24.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках проведения технической учебы в День работы с персоналом, проработать с персоналом причины произошедшего ТН на ВЛ-35кВ Т-71 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Выполнить ИТР осмотр ВЛ-35кВ Т-71 с целью разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ САП № 151514804 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 4 При плановом выводе в ремонт ВЛ-35кВ Т-71, произвести ревизию вязок проводов фаз "А","В","С" на опоре №63. Заказ САП №151522716. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 30.09.2021 год
357152 | 192 | 2021-05-23 | 14 | 1 | 0.0055 | 2021-05-23 | 14 | 34 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации произошло изменение структуры материала, что привело к потери его физических свойств и усыханию капронового колпачка под изолятором ф «В» на опоре №5 с последующем срывом изолятора с места крепления на крюке и разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролёте опор №4-№6, что привело к кратковременному схлесту проводов двух фаз «А» и «В», в пролете опор №5-№6, и отключению АВ-0,4кВ Л-2 ТП 82-3-10. Последний плановый осмотр производился 04.03.20 4.1 В следствии длительной эксплуатации произошло изменение структуры материала, что привело к потери его физических свойств и усыханию капронового колпачка под изолятором ф «В» на опоре №5 с последующем срывом изолятора с места крепления на крюке и разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролёте опор №4-№6, что привело к кратковременному схлесту проводов двух фаз «А» и «В», в пролете опор №5-№6, и отключению АВ-0,4кВ Л-2 ТП 82-3-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без повреждения на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 82-3-10, Пролет: оп.5 - оп.6 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка изолятора К-7 фазы "В" на опоре №5, регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №4 - 6 ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 10/0,4 82-3-10 Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 10/0,4 82-3-10 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по исключению подобных нарушений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 25.06.2021 год
357152 | 193 | 2021-05-23 | 16 | 33 | 0.021 | 2021-05-23 | 17 | 33 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло разрушение капронового колпачка под штыревым изолятором фазы "В" на опоре №39/2 ВЛ-10 кВ ф.62-08 , что привело к срыву с места крепления к штырю изолятора фазы "В" разрегулировки стрелы провиса проводов в пролете опор №39/1-39/3, схлесту проводов фаз «В» и «С» с междуфазным коротким замыканием в пролете №39/2-№39/3 и отключением от ВЛ-10 кВ ф.62-08 от ПС №62 Свинокомплекс 35/10кВ.Последний плановый осмотр производился 27.01.20 4.3 Произошло разрушение капронового колпачка под штыревым изолятором фазы "В" на опоре №39/2 ВЛ-10 кВ ф.62-08 , следствие длительной эксплуатации и изменения свойств материалов , что привело к срыву, с места крепления к штырю, изолятора фазы "В" , разрегулировки стрелы провиса проводов в пролете опор №№39/1-39/3, схлесту проводов фаз «В» и «С» с междуфазным коротким замыканием в пролете №39/2-№39/3 и отключением от ВЛ-10 кВ ф.62-08 от ПС №62 Свинокомплекс 35/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без повреждения на ВЛ 10 кВ ф.62-8_п. Малиновка-д. Саросека, Пролет: Оп.№39/2 - Оп.№39/3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену капронового колпачка изолятора фазы "В" на опоре №39/2, ВЛ-10 кВ ф.62-08 с регулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №39/1-№39/3. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.62-08 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 25.06.2021 год
357150 | 151 | 2021-05-20 | 16 | 4 | 0.31801 | 2021-05-20 | 17 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ-10 кВ ф.41-05 (с 1983 г.) под воздействием атмосферных условий произошло изменение свойств материала древесины опоры № 287, что привило к загниванию и излому стойки опоры в месте обвязки бандажа. 4.1 Нарушение структуры материала древесины стойки опоры № 287 марки П10-7ДБ в результате загнивания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 10 кВ ф.41-04, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.41-04 Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 31.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт стойки опоры марки П10-7ДБ № 287 на ВЛ-10 кВ ф.41-04 Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 04.06.2021 год
357153 | 85 | 2021-05-23 | 18 | 43 | 0.0060669 | 2021-05-23 | 19 | 35 | 3.4.7.3 В результате тяжения проводов произошёл наклон опоры №134 ВЛ 10 кВ ф.3 Кошурниково вдоль оси линии, что явилось причиной увеличения провиса проводов, схлёстывания проводов в пролёте опор №№133-134, междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.3 Кошурниково на ПС 220/35/27,5/10 кВ "Кошурниково тяговая". 4.4 Во время внеочередного осмотра обнаружен наклон опоры №134 ВЛ 10 кВ ф.3 Кошурниково вдоль оси линии, что явилось причиной увеличения провиса проводов, схлёстывания проводов в пролёте опор №№133-134, междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.3 Кошурниково на ПС 220/35/27,5/10 кВ "Кошурниково тяговая". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.3 п. Кошурниково, Спуск оп.134 - ТП-3494 | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры №134 ВЛ-10 кВ ф.3. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.3. По результатам осмотра произвести перетяжку проводов в пролётах опор с неправильной регулировкой стрелы провеса. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 26.06.2021 год
357156 | 392 | 2021-05-21 | 8 | 30 | 0.54165 | 2021-05-21 | 9 | 35 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 43 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от РП 107 до ТП 409, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ на РП 107 яч.№7. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от РП 107 до ТП 409, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 43 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ на РП 107 яч.№7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от РП-107 яч.7 до ТП 409, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ РП 107 - ТП 409 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2021 год
357156 | 393 | 2021-05-21 | 10 | 15 |  | 2021-05-21 | 10 | 15 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ, изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС 122 яч.39 до ТП 2043, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от В/10 кВ ф.122-39 на ПС 122 "Северная" 110/10/6 кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ПС 122 яч.39 до ТП 2043, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ, с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф.122-39 на ПС 122 "Северная" 110/10/6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ф.122-35 от ТП2043 до ПС122, ААБл-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ 10 кВ ПС 122 яч.№39 - ТП 2043 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.07.2021 год
357156 | 394 | 2021-05-21 | 13 | 10 | 0.025 | 2021-05-21 | 13 | 25 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 30 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ПС 49 яч.63 - ТП 597, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.49-63 на ПС Юбилейная 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ ПС 49 яч.63 - ТП 597, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 30 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-02 на ПС Юбилейная 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 49 яч.63 - ТП 597, ААБл-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х185 КЛ 10 кВ ПС 49 яч.63 - ТП 597. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.08.2021 год
357156 | 395 | 2021-05-21 | 20 | 30 | 0.7 | 2021-05-21 | 22 | 15 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 58 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ от ТП 706 до ТП 223, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.122-36 на ПС 110кВ Северная. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10кВ от ТП 706 до ТП 223, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 58 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.122-36 на ПС 110кВ Северная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ от ТП 706 до ТП 223, Кабель силовой ААБ 3x240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x240 КЛ 10кВ от ТП 706 до ТП 223. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.07.2021 год
357156 | 396 | 2021-05-21 | 20 | 30 | 0.66665 | 2021-05-21 | 21 | 50 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 58 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 706 до ТП 223, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф.122-36 на ПС 122 "Северная" 110/10/6 кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 706 до ТП 223, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 58 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф.122-36 на ПС 122 "Северная" 110/10/6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ от ТП 706 до ТП 223, Кабель силовой ААБ 3x240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x240 КЛ 10 кВ ТП 706 - ТП 223 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.06.2021 год
357156 | 397 | 2021-05-21 | 23 | 25 | 0.70835 | 2021-05-22 | 0 | 50 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 36 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции концевой муфты 3КВТп-10-70/120 КЛ 10 кВ от ТП 21 яч.2 до ТП 16 яч. 5 в ТП 16с яч.5, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-42 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции концевой муфты 3КВТп-10-70/120 КЛ 10 кВ от ТП 21 яч.2 до ТП 16 яч. 5 в ТП 16с яч.5, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 36 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-42 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 21 яч.2 до ТП 16 яч.5, 3КВТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля 3КВТп-10-70/120 КЛ 10 кВ от ТП 21 яч.2 до ТП 16 яч.5. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.07.2021 год
357156 | 398 | 2021-05-22 | 0 | 25 | 0.7 | 2021-05-22 | 2 | 10 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 16 яч.2 до ТП 15 яч.6 и КЛ 10 кВ от ТП 21 яч.2 до ТП 16 яч.5, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-46 на ПС Солнечный 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 16 яч.2 до ТП 15 яч.6 и КЛ 10 кВ от ТП 21 яч.2 до ТП 16 яч.5, в следствии длительной эксплуатации обеих КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-46 на ПС Солнечный 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 16 яч.2 до ТП 15 яч.6, ААШв-10 3х95; Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 21 яч.2 до ТП 16 яч.5, ААБл-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х95 КЛ 10 кВ от ТП 21 яч.2 до ТП 16 яч.5. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х95 КЛ 10 кВ от ТП 16 яч.2 до ТП 15 яч.6. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.07.2021 год
357150 | 152 | 2021-05-21 | 10 | 5 | 0.35334 | 2021-05-21 | 11 | 51 | 3.4.12.5 Вследствие воздействия пучения болотистых грунтов на ВЛ-10 кВ ф.33-01 произошло выталкивание опоры № 3 марки УА10-3ДБ, что привело к её падению и схлёстыванию проводов двух фаз. 4.4 В результате механического воздействия пучения грунтов вследствие выталкивания опоры № 3 марки УА10-3ДБ произошло её падение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания на ВЛ 10 кВ ф.33-01, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-01. Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 31.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку опоры № 3 в створ оси ВЛ-10 кВ ф.33-01, принять меры против вспучивания грунтов. Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 04.06.2021 год
357156 | 399 | 2021-05-22 | 0 | 50 |  | 2021-05-22 | 0 | 50 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-6кВ ТП412 - ТП413, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.96-18 на ПС Затонская 110/6кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ-6кВ ТП 412 (яч.6) - ТП 413 (яч.6), нитка "А", в следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.96-18 на ПС Затонская 110/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 412 (яч.6) - ТП 413 (яч.6), Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 ТП 412 (яч.6) - ТП 413 (яч.6), нитка "А". Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.07.2021 год
357156 | 400 | 2021-05-22 | 2 | 25 | 0.014165 | 2021-05-22 | 2 | 42 | 3.4.7.3 В следствии потери механической прочности провода ф.А ВЛ-0,4кВ Л-7 в пролете оп. № 1 до оп. № 2 в результате длительной эксплуатации более 50 лет, произошёл обрыв провода, что привело к оперативному отключению Руб. 7/0,4кВ на ТП 673. 4.1 В результате нарушение структуры материала провода ф.А ВЛ-0,4кВ Л-7 в пролете оп. № 1 до оп. № 2 в результате длительной эксплуатации более 50 лет, произошёл обрыв провода, что привело к оперативному отключению Руб. 7/0,4кВ на ТП 673. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВКЛ 0,4 кВ ТП 673 Л-7, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Ремонт провода ф. А в пролете оп. № 1 до оп. № 2 ВКЛ 0,4 кВ ТП 673 Л-7. Ответственное лицо: Жук В.П. 25.06.2021 год
357156 | 401 | 2021-05-23 | 7 | 2 | 0.26 | 2021-05-23 | 8 | 20 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 139-10-15 (бывшая 134-2-15) (Красноярский филиал ФГБУ "Санкт-Петербургский ГУГА" ), действием МТЗ, на ПС Солнечный 110/10кВ был отключен В/10кВ ф.139-10. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 139-10-15, директору Красноярского филиала ФГБУ "Санкт-Петербургский ГУГА" , о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 24.06.2021 год
357156 | 402 | 2021-05-23 | 16 | 2 | 0.29001 | 2021-05-23 | 17 | 0 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 670 (АО "Катп-1"), действием МТЗ, на ПС Восточная 110/10кВ был отключен В/10кВ ф.5-53. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 670, генеральному директору АО "КРАСНОЯРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ-1" Никулин Геннадий Сидорович (660020, Красноярский край, город Красноярск, улица Спандаряна, 1), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 24.06.2021 год
357157 | 87 | 2021-05-23 | 23 | 15 | 0.040831 | 2021-05-23 | 23 | 50 | 3.4.8.5 Кратковременное превышение нагрузки на АВ-0,4кВ Л-4 от КТПН 30-01-1/630. 4.10 Вследствие превышения нагрузки сверх номинальной (АВ-0,4кВ Л-4 200А ток нагрузки при включении фаза "А"=200А, фаза "В"=220А, фаза "С"=255), на КТПН 30-01-1/630 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л 4.(устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение нагрузки сверх номинальной на КТПН 30-01-1/630, ВЛ 0,4 кВ Л4 ТП 30-01-1 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л4 ТП 30-01-1: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления коммерческих потерь. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 24.06.2021 год
357156 | 404 | 2021-05-24 | 5 | 50 |  | 2021-05-24 | 5 | 50 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ 10 кВ РП 63 яч.15 - ТП 1079 ("Красноярской таможне"), действием МТЗ, на РП-63 был отключен В/10кВ яч.15. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки КЛ 10 кВ РП 63 яч.15 - ТП 1079, начальнику "Красноярской таможни" Санакоев Сергей Львович (660073, Красноярский край, город Красноярск, улица Тельмана, 38), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 24.06.2021 год
357152 | 194 | 2021-05-24 | 9 | 50 | 0.02325 | 2021-05-24 | 11 | 23 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта при прямом попадании разряда молнии в опоры № № 67; 68; 69 ВЛ-10кВ ф. №7-9 произошло расщепление опор, что привело к излому и падению опор № № 67; 68; 69 ВЛ-10кВ ф. №7-9 , межфазному короткому замыканию, срабатыванию МТЗ и отключению В-10кВ Ф. № 7-9 на ПС №7 Степная 110/35/10кВ. 4.4 При прохождении грозового фронта при прямом попадании разряда молнии в опоры № № 67; 68; 69 ВЛ-10кВ ф. №7-9 произошло расщепление опор, что привело к излому и падению опор № № 67; 68; 69 ВЛ-10кВ ф. №7-9 , межфазному короткому замыканию, срабатыванию МТЗ и отключению В-10кВ Ф. № 7-9 на ПС №7 Степная 110/35/10кВ.Произошёл излом опор № 67; 68; 69., что привело к межфазному КЗ. Срабатыванию МТЗ и отключению В-10кВ Ф. № 7-9 на ПС №7 Степная 110/35/10кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры №67 на ВЛ 10 кВ ф.7-9, Опора П10-9ДБ; излом опоры №68 на ВЛ 10 кВ ф.7-9, Опора П10-9ДБ; излом опоры №69 на ВЛ 10 кВ ф.7-9, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опор № 67; 68; 69 ВЛ-10кВ ф. 7-9 . Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 25.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 25.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.7-9 с целью выявления причин отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 25.06.2021 год
357152 | 195 | 2021-05-24 | 10 | 20 | 0.0725 | 2021-05-24 | 11 | 47 | 3.4.12.5 Вследствие вспучивания грунта (болото) произошло выдавливание тела опоры №133/16 на ж/б приставке ВЛ-10 кВ ф.54-09 , что привело к излому деревянной стойки опоры в районе верхнего бандажа, а также выпадению крюка изолятора ф "А" из тела опоры, что в свою очередь привело к разрегулировке стрелы провеса проводов в пролёте опор №№ 133/15- 133/17, схлесту проводов в пролете опор №№ 133/16-133/17, междуфазному короткому замыканию ф "А" и ф "В" с отключением В-10 кВ ф. 54-09 на ПС №54 "Малый Улуй" 35/10кВ.Последний плановый осмотр производился 17.11.20 4.14 Произошло выдавливание тела опоры №133/16 на ж/б приставке ВЛ-10 кВ ф.54-09 вследствие вспучивания грунта (болото), что привело к излому деревянной стойки опоры в районе верхнего бандажа, а также выпадению крюка изолятора ф "А" из тела опоры, что в свою очередь привело к разрегулировке стрелы провеса проводов в пролёте опор №№ 133/15 - 133/17 , схлесту проводов в пролете опор №№ 133/16 -133/17 , междуфазному короткому замыканию ф "А" и ф "В" с отключением В-10 кВ ф. 54-09 на ПС №54 35/10 кВ "Малый Улуй". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки опоры № 133/16 на ВЛ 10 кВ ф.54-9_п. Ключи - д. Заворки, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену деревянной стойки опоры №133/16 ВЛ-10 ф 54-09 и выправку с подсыпкой ПГС и утрамбовкой грунта вокруг тела опоры. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №133/15-133/17 ВЛ-10 ф 54-09 Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф 54-09 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по исключению подобных нарушений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 3 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.06.2021 год
357152 | 196 | 2021-05-24 | 17 | 20 | 0.13332 | 2021-05-24 | 18 | 10 | 3.4.12.2 В результате изменения свойств материалов в результате длительной зксплуатации и повторяющихся порывов ветра до 18 м/с произошло незначительное удлинение провода фазы "А" с разрегулировкой стрелы провеса в пролете опор №1/6-1/7, что привело к междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз «А» и «В», с отключением ВЛ-0,4 кВ Л-1 на ТП № 8-36-22 10/0,4кВ. 4.4 В результате изменения свойств материалов в результате длительной зксплуатации и повторяющихся порывов ветра до 18 м/с произошло незначительное удлинение провода фазы "А" с разрегулировкой стрелы провеса в пролете опор №1/6-1/7, что привело к междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз «А» и «В», с отключением ВЛ-0,4 кВ Л-1 на ТП № 8-36-22 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без повреждения на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8-36-22, Пролет: Опора № 1/6 - Опора № 1/7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить на ВЛ-0,4кВ Л1 от ТП № 8-36-22 перетяжку провода с регулировкой стрелы провеса в пролётах опор №1/5-1/8 Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 26.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л1 от ТП№ 8-36-22 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 26.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 26.06.2021 год
357152 | 197 | 2021-05-24 | 17 | 50 | 0.1 | 2021-05-24 | 18 | 20 | 3.4.12.2 В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материалов, что при повторяющихся порывах ветра произошло незначительное удлинение провода фазы "А" с разрегулировкой стрелы провеса в пролете опор №8-9, что привело к междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз «А» и «В», с отключением ВЛ-0,4 кВ Л-1 на ТП № 8-14-10 10/0,4кВ. 4.4 В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материалов, что при повторяющихся порывах ветра произошло незначительное удлинение провода фазы "А" с разрегулировкой стрелы провеса в пролете опор №8-9, что привело к междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз «А» и «В», с отключением ВЛ-0,4 кВ Л-1 на ТП № 8-14-10 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без повреждения на ВЛ 0,4 кВ Л1 СКТП 8-14-10, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить на ВЛ-0,4кВ Л1 от ТП № 8-14-10 перетяжку провода с регулировкой стрелы провеса в пролётах опор №7-9. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 26.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л1 от ТП№ 8-14-10 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 26.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 26.06.2021 год
357152 | 198 | 2021-05-24 | 20 | 5 | 0.013 | 2021-05-24 | 21 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие воздействия ультрафиолета и длительной эксплуатации произошло разрушение колпачка изолятора марки ШС-10, фаза «В», установленного на опоры №5/27 ВЛ-10кВ Ф 96-02. При порывах ветра произошел срыв изолятора, что привело к схлесту проводов фаза «В» и «С» в пролете оп.№5/27 - №5/28 и отключением от МТЗ, АПВ – неуспешное, РПВ – неуспешное ВЛ-10кВ Ф 96-02 на ПС 35/10 №96 «Сучково». 4.12 Вследствие воздействия ультрафиолета и длительной эксплуатации произошло разрушение колпачка изолятора марки ШС-10, фаза «В», установленного на опоры №5/27 ВЛ-10кВ Ф 96-02. При порывах ветра произошел срыв изолятора, что привело к схлесту проводов фаза «В» и «С» в пролете оп.№5/27 - №5/28 и отключением от МТЗ, АПВ – неуспешное, РПВ – неуспешное ВЛ-10кВ Ф 96-02 на ПС 35/10 №96 «Сучково». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без повреждения на ВЛ 10 кВ ф.96-2 Сучково, Пролет: Опора № 5/27 - Опора № 5/28 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка и монтаж изолятора фазы "В" на оп. №5/27 ВЛ-10кВ Ф96-02 и регулировку стрелы провиса проводов в пролете оп.№5/26-№5/28 ВЛ-10кВ Ф 96-02 Ответственное лицо: Заместитель начальника Большеулуйского РЭС Гевель А.А. 10.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр линии ВЛ 10кВ Ф 96-02 и ТП 10/0,4кВ с целью отыскания причины аварийного отключения Ответственное лицо: Заместитель начальника Большеулуйского РЭС Гевель А.А. 10.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 25.06.2021 год
357152 | 199 | 2021-05-24 | 20 | 14 | 0.031434 | 2021-05-24 | 21 | 36 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло разрушение колпачка изолятора фазы "А" на опоре №172 ВЛ-10 кВ ф 81-05, что привело к срыву изолятора, разрегулировке стрелы провиса проводов в пролете опор №171-№173, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «С», в пролете №172-№173, и отключению ВЛ-10 кВ ф 81-05 на ПС ПС №81 "Нагорново" 35/10кВ. Последний плановый осмотр производился 1 4.3 В следствие длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло разрушение колпачка изолятора фазы "А" на опоре №172 ВЛ-10 кВ ф 81-05, что привело к срыву изолятора, разрегулировке стрелы провиса проводов в пролете опор №171-№173, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «С», в пролете №172-№173, и отключению ВЛ-10 кВ ф 81-05 на ПС ПС №81 "Нагорново" 35/10кВ. Последний плановый осмотр производился 1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без повреждения на ВЛ 10 кВ ф.81-5_Причулымский- Красн.Заря, Пролет: Опора № 172 - Опора № 173 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка К-5 и монтаж изолятора фазы "А" на опоре №172, произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №171-№173 ВЛ-10 кВ ф. 81-05. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.81-05 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 25.06.2021 год
357157 | 88 | 2021-05-24 | 6 | 37 |  | 2021-05-24 | 6 | 37 | 3.4.12.2 24.05.2021г. при ветре 20м/с. в 06:37 отключилась ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Камала-2 тяговая С-54/С-806. ПС 110кВ Камарчага тяговая 1 ст. ДЗ, НАПВ. ПС 110кВ Камала-2 тяговая 1 ст. ДЗ, НАПВ. В 06:51 вкл В С-806 на ПС 110кВ Камала-2 тяговая. В 06:59 вкл. В С-54 на ПС 110 кВ Камарчага тяговая. Погашение потребителей нет: ПС 110 кВ Заозерновская работа АВР 10, АВР 35; ПС 35 кВ Александровка работа АВР 10. По сообщению диспетчеров КРЖД погашение потребителей РЖД нет. Показание ИМФ Камала-2 тяговая: I2-1,33кА, U2-7,0кВ, I1-1,32кА, U1-60,5кВ,Iкз-2,31кА, L-48км. Ветер 20м/с. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания (фаз "А" и "С") в пролете опор №№ 215-216 от падения на провода из-за сильного ветра (20м/с) дерева из вне (30м.) охранной зоны, на ПС 110кВ Камарчага тяговая (ПАО "РЖД") действием 1 ст. ДЗ с НАПВ отключался В 110 С-54; на ПС 110кВ Камала-2 тяговая (ПАО "РЖД") действием 1 ст. ДЗ с НАПВ отключался В 110 С-806. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазного замыкания (фаз "А" и "С") при падении на провода из-за сильного ветра (20м/с) дерева из вне охранной зоны на ВЛ 110 кВ Камарч.т.-Буйная с отп. С-54, Пролет: Опора № 215 - Опора № 216. | Техническое мероприятие 1 ВЛ 110 кВ Камарч.т.-Буйная с отп. С-54: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления деревьев из вне охранной зоны, угрожающих падением на провода. Заказ № 151377613 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 27.05.2021 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 110 кВ Камарч.т.-Буйная с отп. С-54: - в пролете опор №№ 215-216 выполнить вырубку отдельно стоящих деревьев, выполнить вывозку порубочных остатков . Заказ № 210349533 Заказ № 210349534 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 27.05.2021 годТехническое мероприятие 3 ВЛ 110 кВ Камарч.т.-Буйная с отп. С-54: - в пролете опор №№ 1-207 расчистка трассы от деревьев, кустарников, вывозка порубочных остатков, заказ № 143024053; - в пролете опор №№ 208-356 расчистка трассы от деревьев, кустарников, вывозка порубочных остатков, заказ 143024007; (50,8 га). Ответственное лицо: Савостенок С.П. 31.07.2022 год
357157 | 90 | 2021-05-24 | 17 | 30 | 0.015 | 2021-05-24 | 17 | 39 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) в зоне прохождения ВЛ-35кВ Т-82. 4.11 Вследствие однофазного замыкания на одностоечной ж/б. опоре №54 из-за электродугового повреждения полимерного изолятора (ШПУ-35) в момент прохождения грозового разряда, на ПС 35/10кВ "Алексеевка" (ведомственная) оперативно отключен В 35 Т-82 (Ки ф."А"=0кВ). (устранено) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение полимерного изолятора (ШПУ-35) в момент прохождения грозового разряда на ВЛ 35 кВ Алексеевка - Нарва Т-82, Опора пром.ж/б.П-35 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 35 кВ Алексеевка - Нарва Т-82: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Заказ №151523652 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 25.05.2021 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 35 кВ Алексеевка - Нарва Т-82: - выполнить замену поврежденного штыревого изолятора на опоре №54. заказ № 210349535 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 25.05.2021 годТехническое мероприятие 3 ВЛ 35 кВ Алексеевка - Нарва Т-82: - выполнить замеры (при необходимости ремонт) контуров заземлений и заземляющих спусков на опорах №№ 53, 54, 55. Заказ №151524492 Ответственное лицо: Савостенко С.П. 31.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 ВЛ 35 кВ Алексеевка - Нарва Т-82: - Включить в РП на 2022 год замену полимерной изоляции в соответствии с утвержденной многолетней программой по замене полимерной изоляции(указать сроки и номер заказа). Ответственное лицо: Савостенко С.П. 30.06.2021 год
357157 | 92 | 2021-05-24 | 20 | 25 | 0.08004 | 2021-05-24 | 20 | 29 | 3.4.12.2 Падение деревьев (веток) из-за ветра 20м/с. и грозы в районе прохождения ВЛ-10кВ ф.5-10 за В-1/5-10. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№ 1.48-1.49, упавшим из-за сильного ветра (20м/с) ветки с дерева из вне охранной зоны, на ПС 110/35/10кВ №5 Агинская действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.5-10. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание от с хлеста проводов на ВЛ 10 кВ ф. 5-10, Пролет: Опора №1-48 - Опора №1-49 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 5-10: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления деревьев из вне охранной зоны, угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Манаков М.В. 27.06.2021 год
357154 | 66 | 2021-05-24 | 16 | 35 | 0.36666 | 2021-05-24 | 18 | 25 | 3.4.7.3 В результате сверхнормативного срока (более 41 лет) эксплуатации и сильного порыва ветра (до 20 м/с.) произошел излом не пасынкованной опоры № 5 (данная опора включена в перечень опор ВЛ 0,4-10кВ Пировского участка Казачинского РЭС, на которую запрещен подъем, из-за высокой степени загнивания опоры), падение которой вызвало натяжение опоры № 6, в следствии чего произошел излом приставки на опоре № 6, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением ВЛ 10кВ ф.34-18 на ПС 35/10кВ № 34 "Большая Кеть". 4.14 Излом не пасынкованной опоры № 5 (данная опора включена в перечень опор ВЛ 0,4-10кВ Пировского участка Казачинского РЭС, на которую запрещен подъем, из-за высокой степени загнивания опоры), падение которой вызвало натяжение опоры № 6, в следствии чего произошел излом приставки на опоре № 6 в результате сверхнормативного срока (более 41 лет) эксплуатации и сильного порыва ветра (до 20 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением ВЛ 10кВ ф.34-18 на ПС 35/10кВ № 34 "Большая Кеть". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом не пасынкованной опоры № 5падение которой вызвало натяжение опоры № 6, в следствии чего произошел излом приставки на опоре № 6. на ВЛ 10 кВ ф. 34-18 п. Кетский, Опора П10-8ДБ; Излом не пасынкованной опоры № 5падение которой вызвало натяжение опоры № 6, в следствии чего произошел излом приставки на опоре № 6. на ВЛ 10 кВ ф. 34-18 п. Кетский, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.34-18. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 24.06.2021 годТехническое мероприятие 2 2. Установить ж/б приставку к опоре № 5. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 24.06.2021 годТехническое мероприятие 3 3. Заменить ж/б приставку на опоре № 6. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 24.06.2021 год
357156 | 405 | 2021-05-24 | 11 | 31 | 0.39 | 2021-05-24 | 12 | 49 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 61 яч.1 до ТП 54 яч.5, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-02 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10кВ ф.2-08 оп.39-ТП-777 (бывшая КЛ 10кВ ф.122-24 оп.32 - ТП777), в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 40 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.2-08 на ПС Советская 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф.2-08, КЛ 10кВ ф.2-08 оп.39-ТП-777 / Кабель силовой АПвПу2г-10 1х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 10кВ ф.2-08 оп.39-ТП-777 (бывшая КЛ 10кВ ф.122-24 оп.32 - ТП777) Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 02.07.2021 год
357156 | 406 | 2021-05-24 | 12 | 35 | 0.81665 | 2021-05-24 | 14 | 13 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 50 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ПС 33 яч.7 - РП 29 яч.13, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.33-1-3 на ПС Молодежная 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ ПС 33 яч.7 - РП 29 яч.13, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 50 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.33-1-3 на ПС Молодежная 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ф.33-1-3 - РП 29 яч.4(33-07), ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10 кВ ПС 33 яч.7 - РП 29 яч.13. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 16.07.2021 год
357154 | 67 | 2021-05-24 | 20 | 32 | 0.21373 | 2021-05-24 | 21 | 28 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы до 15 м/с.) на ВЛ 6кВ ф.46-23 в пролете опор №№ 16/3-16/4 произошло схлестывание проводов ф. "А" и "В", что привело к действию МТЗ и отключению В 6кВ ф.46-23 на ПС 110/35/6кВ № 46 "Соврудник". 4.4 Схлест проводов ф. "А" и "В" в пролете опор №№ 16/3-16/4 на ВЛ 6кВ ф.46-23, приведшее в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы до 15 м/с.) к действию МТЗ и отключению В 6кВ ф.46-23 на ПС 110/35/6кВ № 46 "Соврудник". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "А" и "В" в пролете опор №№ 16/3-16/4 на ВЛ 6кВ ф.46-23. на ВЛ 6 кВ Ф 46-23, Пролет: Опора № 16/3 - Опора № 16/4 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ ф.46-23. Ответственное лицо: Науменко И.И. 24.06.2021 год
357156 | 407 | 2021-05-24 | 13 | 10 |  | 2021-05-24 | 13 | 10 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП А129 ( ООО"Красноярскдорремстрой"), действием МТЗ, на ПС 24 "Промбаза" был отключен В/10кВ яч. 32 ф.24-32. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП А129, генеральному директору ООО "КДРС" Долбня Вячеслав Юрьевич (660111, Красноярский край, город Красноярск, улица Пограничников, дом 42д), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 01.07.2021 год
357156 | 410 | 2021-05-24 | 16 | 45 | 1.15 | 2021-05-24 | 18 | 40 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 406 до ТП 465, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф.10-31 на ПС 10 "Нагорная" 110/10 кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 406 до ТП 465, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф.10-31 на ПС 10 "Нагорная" 110/10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ от ТП 465 до ТП 406, ААШв-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х150 КЛ 10 кВ ТП 406 - ТП 465 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2021 год
357156 | 411 | 2021-05-24 | 16 | 56 | 0.14833 | 2021-05-24 | 18 | 25 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 54 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от опоры №49 в сторону ТП 641, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.10-39 на ПС 10 "Нагорная" 110/10кВ 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции от опоры №49 в сторону ТП 641, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 54лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.10-39 на ПС 10 "Нагорная" 110/10кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф. 10-39, АСБ-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3*120 от опоры №49 в сторону ТП 641 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 26.06.2021 год
357156 | 412 | 2021-05-24 | 18 | 15 | 0.08668 | 2021-05-24 | 18 | 28 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 55 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 1040 до ТП 1031, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.5 на РП 105. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 1040 до ТП 1031 в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 55 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.5 на РП 105. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от ТП 1031 , ТП 1040, АСБ-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3*120 от ТП 1040 до ТП 1031. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 26.06.2021 год
357156 | 413 | 2021-05-24 | 18 | 36 |  | 2021-05-24 | 18 | 36 | 3.4.8.4 В следствии порыва ветра произошел наброс постороннего предмета на шлейф провода фазы "C" с перекрытием воздушного пространства между шлейфом и телом опоры № 9 ВЛ-110кВ С-204 ЦРП-110 Красмаш (вед.) - Заводскаяс ведс НАПВ. С-2 (ТЭЦ-1) - ЦРП-110 Красмаш (вед.) с отп с УАПВ. | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ С-2 (ТЭЦ-1) - ЦРП-110 Красмаш (вед.) с отп. Заказ ТОРО № 151516438 Ответственное лицо: Балабанов А.В. 11.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ С-204 ЦРП-110 Красмаш - Заводская. Заказ ТОРО № 151516438 Ответственное лицо: Балабанов А.В. 11.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Провести верховой осмотр ВЛ-110кВ С-204 ЦРП-110 Красмаш - Заводская. оп.9 Заказ ТОРО № 151531351 Ответственное лицо: Балабанов А.В. 11.06.2021 год
357156 | 414 | 2021-05-24 | 19 | 5 | 0.20835 | 2021-05-24 | 19 | 30 | 3.4.12.2 В следствии воздействие ветровой нагрузки, произошло касание провода ф. А к телу опоры в пролетах 1/7 до 1/8, что привело к однофазному замыканию на землю, и отключению от ОПФ В/10кВ ф.5-37 на ПС Восточная 110/10кВ. 4.4 Произошло касание провода ф. А к телу опоры в пролетах 1/7 до 1/8, что привело к однофазному замыканию на землю, и отключению от ОПФ В/10кВ ф.5-37 на ПС Восточная 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВКЛ 10 кВ ф. 5-37, Пролет: Опора № 1/7 - Опора № 1/8 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр КВЛ 10 кВ ф.5-37. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 01.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра КВЛ 10 кВ ф.5-37 наметить комплекс мероприятий на исключение подобных ТН. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 16.07.2021 год
357156 | 415 | 2021-05-24 | 19 | 9 | 0.28666 | 2021-05-24 | 20 | 35 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя ТП-139-10-14("Экоресурс"), действием МТЗ, на ПС Солнечный 110/10кВ был отключен В/10кВ ф.139-10. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП-139-10-14, генеральному директору ООО "Экоресурс" Ерохин Виталий Сергеевич (662520, Красноярский край, Березовский район, поселок городского типа Березовка, улица Дружбы, дом 41, помещение 7), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 26.06.2021 год
357156 | 416 | 2021-05-24 | 19 | 10 | 0.95835 | 2021-05-24 | 21 | 5 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременное выявление дефекта изоляции КЛ 10 кВ, произошло самовосстанавливающееся снижение уровня электрической изоляции на КЛ 10 кВ ф.71-33, что привело к однофазному замыканию на землю, и отключению от ОПФ В/10кВ ф.71-33 на ПС Весна110/10кВ. 4.12 Произошло самовосстанавливающееся снижение уровня электрической изоляции на КЛ 10 кВ ф.71-33, что привело к однофазному замыканию на землю, и отключению от ОПФ В/10кВ ф.71-33 на ПС Весна 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 71 яч.33 - ТП 601, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Произвести высоковольтные испытания электрической изоляции на КЛ 10 кВ ф.71-33. Ответственное лицо: Бирюков А.А. 30.06.2021 год
357156 | 417 | 2021-05-24 | 19 | 30 | 0.58998 | 2021-05-24 | 20 | 29 | 3.4.12.2 В следствии порыва ветра, на ВЛ-6 кВ ф.1-02 произошёл самоликвидировавшийся схлёст проводов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6 кВ ф.1-02 на ПС Левобережная 220/110/10/6кВ (КП МЭС) с успешным повторным включением. 4.4 В следствии порыва ветра, на ВЛ-6 кВ ф.1-02 произошёл самоликвидировавшийся схлёст проводов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6 кВ ф.1-02 на ПС Левобережная 220/110/10/6кВ (КП МЭС) с успешным повторным включением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 6 кВ ф.1-02, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ ф.1-02. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 02.07.2021 год
357156 | 418 | 2021-05-24 | 19 | 32 | 0.33999 | 2021-05-24 | 20 | 40 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 44 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 430 до ТП 436, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф.10-33 на ПС 10 "Нагорная" 110/10 кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 430 до ТП 436, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 44 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф.10-33 на ПС 10 "Нагорная" 110/10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 430 до ТП 436, ААБл-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х185 КЛ 10 кВ ТП 430 - ТП 436 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2021 год
357156 | 419 | 2021-05-24 | 19 | 40 | 0.54999 | 2021-05-24 | 21 | 30 | 3.4.12.2 В следствии неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)длительной эксплуатации более 30 лет произошло растяжение провода в пролете опор № 109-110, при порывах ветра более 20 м/с, произошел схлёст проводов фаз «В» и «С» (самоустранился), что привело к короткому замыканию и отключению от МТЗ В-10кВ ф.35-3 (находится в базовом списке) на ПС 35"маганская" 35/10кВ без повреждения оборудования. 4.4 В следствии длительной эксплуатации более 30 лет произошло растяжение провода в пролете опор № 109-110, при порывах ветра более 20 м/с, произошел схлёст проводов фаз «В» и «С», что привело к короткому замыканию и отключению от МТЗ В-10кВ ф.35-3 (находится в базовом списке) на ПС 35"маганская" 35/10кВ без повреждения оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10кВ ф.35-3, Пролет: Опора № 109 - Опора № 110 | Организационное мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса в пролете опор 109-110 , ВЛ-10кВ ф 35-3 Ответственное лицо: Назаров А.А. 03.07.2021 год
357156 | 420 | 2021-05-24 | 19 | 45 | 0.99169 | 2021-05-24 | 21 | 10 | 3.4.7.3 В следствии неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)длительной эксплуатации более 39 лет произошло растяжение провода в пролете опор № 60-61, при порывах ветра более 15 м/с, произошел схлёст проводов фаз «В» и «С» (самоустранился), что привело к короткому замыканию и отключению от МТЗ В-10кВ ф.75-2 на на ПС Кулаковская 35/10кВ без повреждения оборудования. 4.4 В следствии длительной эксплуатации более 39 лет произошло растяжение провода в пролете опор № 37/2-37/3, при порывах ветра более 15 м/с, произошел схлёст проводов фаз «В» и «С», что привело к короткому замыканию и отключению от МТЗ В-10кВ ф.75-2 на на ПС Кулаковская 35/10кВ без повреждения оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10кВ ф.75-2, Пролет: Опора № 37/2 - Опора № 37/3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса в пролете опор 37/2-37/3, ВЛ-10кВ ф 75-2 Ответственное лицо: Назаров А.А. 23.07.2021 год
357156 | 421 | 2021-05-24 | 20 | 10 | 0.11667 | 2021-05-24 | 21 | 20 | 3.4.9.3 В следствие повреждения в сети потребителя на отпайке на оп.14 ВЛ 10 кВ ф. 64-3 в сторону ТП 64-3-5 (ООО "Ваша мебель"), действием МТЗ, на ПС 35/10кВ №64 "Дрокино" был отключен В 10кВ ф.64-3. | Техническое мероприятие 1 Ввести ограничение режима потребления электроэнергии на отпайке ВЛ-10кВ ф.64-3 от опоры № 14 до КТП №64-3-5, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ООО "Ваша мебель". Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 26.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Направить письмо о вводе ограничения режима потребления электроэнергии на отпайке ВЛ-10кВ ф.64-3 от опоры № 14 до КТП №64-3-5, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ООО "Ваша мебель". Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 26.06.2021 год
357156 | 422 | 2021-05-24 | 20 | 20 | 0.38334 | 2021-05-24 | 22 | 15 | 3.4.9.3 В следствие повреждения в сети потребителя на отпайке от оп. 98 ВЛ 10 кВ ф. 66-9 в сторону ТП 66-9-31 (ООО Красноярское Карьероуправление), действием МТЗ, на ПС 35/10кВ №66 "Стеклозавод" был отключен В 10кВ ф.66-9. | Техническое мероприятие 1 Ввести ограничение режима потребления электроэнергии на отпайке ВЛ-10кВ ф.66-9 от опоры №98 до ТП №66-9-31, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ООО Красноярское карьероуправление. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 26.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо о вводе ограничения режима потребления электроэнергии на отпайке ВЛ-10кВ ф.66-9 от опоры №98 до ТП №66-9-31, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ООО Красноярское карьероуправление. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 26.06.2021 год
357156 | 423 | 2021-05-24 | 21 | 10 | 0.54999 | 2021-05-24 | 23 | 0 | 3.4.9.3 В следствие повреждения в сети потребителя на отпайке ВЛ 10 кВ ф. 86-3 в сторону ТП 86-3-8 (Енджиевский С.Д.), действием МТЗ, на ПС 35/10кВ №86 "Шуваево" был отключен В 10кВ ф.86-3. | Техническое мероприятие 1 Ввести ограничение режима потребления электроэнергии на отпайке ВЛ-10кВ ф.86-3 от опоры №3 до ТП №86-3-8, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности Енджиевского С.Л. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 05.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо о вводе ограничения режима потребления электроэнергии на отпайке ВЛ-10кВ ф.86-3 от опоры №3 до ТП №86-3-8, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности Енджиевского С.Л. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 05.07.2021 год
357150 | 154 | 2021-05-24 | 15 | 29 |  | 2021-05-24 | 15 | 29 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений от грозового разряда в опору № 267 ВЛ-10 кВ ф.70-09 произошел пробой электрической изоляции кабельной муфты марки 3КВТп-10-70, а так же термическое повреждение траверсы опоры. 4.10 При воздействия атмосферных перенапряжений от грозового разряда в опору № 267 ВЛ-10 кВ ф.70-09 произошло термическое повреждение деревянной траверсы опоры АК10-3ДБ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение, перегрев, пережог на ВЛ 10 кВ ф.70-09, оп 267 - ТП 876 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ 70-09 Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 04.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт кабельной муфты, деревянной траверсы опоры № 267 ВЛ-10 кВ 70-09. Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 11.06.2021 год
357153 | 83 | 2021-05-20 | 10 | 15 |  | 2021-06-01 | 12 | 13 | 3.4.7.3 В инструкции по эксплуатации контроллера телемеханики МИР КТ-51М не описан процесс восстановительных работ. 4.1 Выход из строя памяти compact flash. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выход из строя. на Телемеханика, КП МИР КТ-51 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вышедшую из строя compact flash на новую, восстановить конфигурацию, создать резервную копию. Ответственное лицо: Визгалов А.Г. 16.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Дополнить инструкцию по эксплуатации контроллера МИР КТ-51, разделом "Действия персонала по выполнению восстановительных работ" Ответственное лицо: Визгалов А.Г. 23.07.2021 год
357156 | 321 | 2021-05-04 | 19 | 1 | 0.585 | 2021-05-04 | 20 | 58 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ 10кВ ТП 1114- ТП 1127 ( Всероссийское общество автомобилистов), действием МТЗ, на ПС 33 "Молодежная " был отключен В/10кВ яч. 2-10 ф.33-2-10. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, председателю ВОА Черепановой Л.Д., о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.06.2021 год
357156 | 322 | 2021-05-04 | 21 | 28 | 0.79998 | 2021-05-04 | 22 | 48 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 31 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ТП 687-ТП 556, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф.5-36 на ПС Восточная 110/10 кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 687-ТП 556, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 31 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф.5-36 на ПС Восточная 110/10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ТП 565 - ТП 687; ТП 687 - ТП 556, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10 кВ ТП 687-ТП 556. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.07.2021 год
357156 | 324 | 2021-05-05 | 10 | 2 | 0.88668 | 2021-05-05 | 12 | 50 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 32 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 1120 яч.7 до ТП 187 яч.7, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.12 на РП 135. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 1120 яч.7 до ТП 187 яч.7, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 32 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.12 на РП 135. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ от ТП 1120 яч.7 ТП 187 яч.7, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3*120 от ТП 1120 яч.7 до ТП 187 яч.7 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.07.2021 год
357156 | 325 | 2021-05-05 | 22 | 34 | 0.11 | 2021-05-05 | 23 | 7 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 130-2-8 ( ООО"Север"), действием МТЗ, на ПС Узловая 220/110/10кВ был отключен В/10кВ ф.130-2. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 130-2-8, директору ООО"Север", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 13.06.2021 год
357154 | 53 | 2021-05-06 | 8 | 31 | 0.030418 | 2021-05-06 | 9 | 44 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (ветер с порывами до 12 м/с.) с дерева, росшего вне просеки, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 175-176, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.33-10 на ПС 110/35/10кВ № 33 "Пировская". 4.4 С дерева, росшего вне просеки, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 175-176 в результате повышенной ветровой нагрузки, приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.33-10 на ПС 110/35/10кВ № 33 "Пировская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: С дерева, росшего вне просеки, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 175-176 в результате повышенной ветровой нагрузки. на ВЛ 10 кВ ф. 33-10 д. Коврига, Пролет: Опора № 175 - Опора № 176 | Техническое мероприятие 1 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.33-10. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 31.05.2021 годТехническое мероприятие 2 2. Убрать ветку в пролете опор №№ 175-176 ВЛ 10кВ ф.33-10. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 31.05.2021 год
357154 | 54 | 2021-05-07 | 10 | 34 | 0 | 2021-05-07 | 10 | 34 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя (с/о "Теремки"). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственникам, главам администраций. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 31.05.2021 год
357152 | 161 | 2021-05-07 | 20 | 7 | 0.016333 | 2021-05-07 | 21 | 45 | 3.4.7.3 В результате наличия изменений свойств материалов, связанных с их старением , произошло уменьшение сопряжения в месте крепления крюка изолятора фазы "А" в теле опоры №383, что привело к выпадению крюка изолятора, схлёсту проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор №383-384, междуфазному короткому замыканию с отключением выключателя ф.97-04 на ПС 35/10 "Яга"№ 97. 4.1 В результате наличия изменений свойств материалов, связанных с их старением , произошло уменьшение сопряжения в месте крепления крюка изолятора фазы "А" в теле опоры №383, что привело к выпадению крюка изолятора, схлёсту проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор №383-384, междуфазному короткому замыканию с отключением выключателя ф.97-04 на ПС 35/10 "Яга" №97. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.97-04 д.Яга - с.Вас, Пролет: Опора № 383 - Опора № 384 | Техническое мероприятие 1 Выполнить на ВЛ-10кВ ф.97-04: 1) монтаж крюка изолятора фазы "А" на опоре №383 ; 2) перетяжку провода с регулировкой стрелы провеса в пролётах опор №383-384. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 10.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.97-04. с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 10.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 28.05.2021 год
357152 | 162 | 2021-05-07 | 19 | 45 | 0.034995 | 2021-05-07 | 19 | 59 | 3.4.7.3 В результате старения с ухудшением и уменьшением изоляционных свойств материала, произошло внутренние электрическое повреждение изоляции участка кабеля 10кВ, установленного от ТП РП 3-01-8 до ТП РП 3-01-10 , что привело к снижению уровня изоляции и междуфазному короткому замыканию с отключением от МТЗ В-10кВ ф.44-15 на ПС 110/10кВ №44 "Жилпоселок". 4.12 Произошло внутренние электрическое повреждение изоляции участка кабеля 10кВ, установленного от ТП РП 3-01-8 до ТП РП 3-01-10, в результате старения с ухудшением и уменьшением изоляционных свойств материала, что привело к снижению уровня изоляции и междуфазному короткому замыканию с отключением от МТЗ В-10кВ ф.44-15 на ПС-110/10кВ №44 "Жилпоселок". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляции участка кабеля 10кВ, установленного от ТП РП 3-01-8 до ТП РП 3-01-10 на КЛ 10 кВ ф.РП 3-01 п.Дубинино, ААШв-10 3х70 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт кабельной линии ААШв - 10кВ 3*70 10 кВ между ТП РП 3-01-8 и ТП РП 3-01-10 с установкой кабельной вставки с двумя соединительными кабельными муфтами. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 11.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтные испытания вновь установленного участка кабеля с двумя соединительными кабельными муфтами между ТП РП 3-01-8 и ТП РП 3-01-10. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Кардаш А.А. 11.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход по линии ВЛ 10 кВ ф.44-15 от ПС 110/10 кВ №44 "Жилпоселок" с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 11.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 28.05.2021 год
357152 | 163 | 2021-05-07 | 18 | 0 | 0.15334 | 2021-05-07 | 19 | 55 | 3.4.12.5 Вследствие пучения грунта и повторных ветровых нагрузок произошел наклон опоры №124 ВЛ-10кВ Ф 1-03, что привело к разрегулировки стрелы провиса проводов, и при сильных порывах ветра к схлесту проводов в пролете оп.№124-№125, междуфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ, АПВ –выведено, РПВ- неуспешное, ВЛ-10кВ Ф1-03 на ПС 220/110/10 №1«Троицк» ( ведомственная, принадлежит КПМС). 4.12 Вследствие пучения грунта и повторных ветровых нагрузок произошел наклон опоры №124 ВЛ-10кВ Ф 1-03, что привело к разрегулировке стрелы провиса проводов, и при сильных порывах ветра к схлесту проводов в пролете оп.№124-№125, междуфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ, АПВ –выведено, РПВ- неуспешное, ВЛ-10кВ Ф1-03 на ПС 220/110/10 №1«Троицк» ( ведомственная, принадлежит КПМС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без повреждения на ВЛ 10 кВ ф.1-3 Троицк-Елга, Пролет: Опора № 124 - Опора № 125 | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку оп.№124 ВЛ 10кВ Ф 1-03,с подсыпкой ПГС, при необходимости произвести регулировку провода в пролете оп.№123-№126. Ответственное лицо: Заместитель начальника Большеулуйского РЭС Гевель А.А. 27.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 31.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 1-03 и ТП 10/0,4кВ по этому фидеру. С целью отыскания причины аварийного отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Большеулуйского РЭС Гевель А.А. 31.05.2021 год
357152 | 164 | 2021-05-10 | 8 | 3 | 0.045 | 2021-05-10 | 8 | 21 | 3.4.7.3 В результате внутрибакового повреждения трансформатора в ТП 44-10-3 из-за повышенного уровня масла и его выброса произошло междуфазное короткое замыкание и отключение В-10 ф.44-10 от ПС 110/10 №44 "Жилпоселок". 4.1 Произошло междуфазное короткое замыкание и отключение В-10 ф.44-10 от ПС 110/10 №44 "Жилпоселок" в результате внутрибакового повреждения трансформатора в ТП 44-10-3 из-за повышенного уровня масла и его выброса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: внутрибакового повреждения трансформатора в ТП 44-10-3 на КТП 44-10-3/400 кВА, Трансформатор ТМ-400/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену силового трансформатора ТМ-400/10 в ТП 44-10-3. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 12.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход по линии ВЛ 10 кВ ф. 44-10 от ПС 110/10 кВ №44 "Жилпоселок" с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 12.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Климюк О.М. начальник Шарыповского РЭС 28.05.2021 год
357150 | 126 | 2021-05-06 | 8 | 36 | 0.03 | 2021-05-06 | 8 | 51 | 3.4.7.3 В результате загнивания древесины стойки опоры № 29/3, 29/4 произошло выпадение крепёжной арматуры (крюка) из посадочного места, что привело к схлёстыванию проводов фазы "А", "В". 4.1 Загнивание деревянной стойки опор марки П10-7ДБ с выпадением крюков фазы "А" опора № 29/3, фазы "В" опора № 29/4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 10 кВ ф.76-06, Опора П10-7ДБ; Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 10 кВ ф.76-06, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.76-06. Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 21.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт стоек опор № 29/3, 29/4 с установкой крепёжной арматуры и перетяжкой проводов фазы "А", "В". Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 28.05.2021 год
357150 | 127 | 2021-05-06 | 22 | 30 | 0.025 | 2021-05-07 | 0 | 10 | 3.4.10 В результате проникновения животного в ТП 10/0,4 кВ № 54-14-2 произошло перекрытие трёх фаз "А", "В", "С", что привело к перегоранию плавких вставок трёх фаз. 4.12 Нарушение электрической изоляции фазы "А", "В", "С" в ТП 10/0,4 кВ № 54-14-2 вследствие чего произошло перегорание плавких вставок марки ПКТ-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП 54-14-2, РВП-10 фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП 10/0,4 кВ № 54-14-2. Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 21.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену плавких вставок трёх фаз в ТП 10/0,4 кВ № 54-14-2. Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 21.05.2021 год
357150 | 128 | 2021-05-07 | 16 | 59 | 0.37 | 2021-05-07 | 18 | 50 | 3.4.7.3 В результате потери механической прочности провода на ВЛ-10 кВ ф.5-16 в пролёте опор № 196-197 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "С", что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф. "В", "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.5-16 в пролёте опор № 196-197 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ ВЛ-10 кВ ф.5-16 на ПС 110 кВ №5 "Абан" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.5-16, Пролет: Опора № 196 - Опора № 197 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-16. Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 21.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "С" в пролёте опор № 196-197 ВЛ-10 кВ ф.5-16. Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 21.05.2021 год
357156 | 326 | 2021-05-06 | 7 | 30 | 0.73332 | 2021-05-06 | 9 | 20 | 3.4.7.3 В следствие несвоевременного выявления дефекта, выразившемся в ослабление вязки крепления провода к изолятору, фазы «А» на опоре №152/25 ВЛ 10 кВ ф.47-4, что привело к разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №152/24-152/25, схлесту проводов, фаз «А» и «В» и отключению от МТЗ ф.135-2 на ПС №135 Заря. 4.1 В результате нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок, произошло ослабление вязки крепления провода к изолятору, фазы «А» на опоре №152/25 ВЛ 10 кВ ф.47-4, что привело к разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №152/24-152/25, схлесту проводов, фаз «А» и «В» и отключению от МТЗ ф.135-2 на ПС №135 Заря. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10кВ ф.47-4, Пролет: Опора № 152/24 - Опора № 152/25 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену вязок провода на оп.152/24, 152/25 и регулировку стрелы провеса провода в пролете оп.152/24-152/25 ВЛ 10кВ ф.47-4. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 11.06.2021 год
357156 | 327 | 2021-05-06 | 10 | 0 | 0.5 | 2021-05-06 | 11 | 0 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации ПКТ101-10-20-20 У1 более 23 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло перекрытие предохранителей ф. А, В в ТП 1052 , что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.26-11 на ПС 26 "Зеленая" 220/10кВ. 4.11 Произошло перекрытие предохранителей ф. А, В в ТП 1052 , в следствии длительной эксплуатации ПКТ101-10-20-20 У1 более 23 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.26-11 на ПС 26 "Зеленая" 220/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ТП-1052, Предохранитель ПКТ101-10-20-20 У1; Электродуговое повреждение на ТП-1052, Предохранитель ПКТ101-10-20-20 У1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену предохранителей ПКТ101-10-20-20 У1 в ТП 1052. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 13.06.2021 год
357156 | 328 | 2021-05-06 | 13 | 30 | 0.8667 | 2021-05-06 | 14 | 39 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя (ООО "Городские электрические сети"), действием МТЗ, на РП-57 был отключен В/10 кВ яч.9. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Городские электрические сети", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 11.06.2021 год
357156 | 329 | 2021-05-06 | 14 | 20 | 0.26666 | 2021-05-06 | 15 | 40 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 36 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции кабельной разделки оп. 56 КЛ 10 кВ ф.10-28 оп.56-оп.57, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.10-28 на ПС Нагорная 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции кабельной разделки кабельной разделки оп. 56 КЛ 10 кВ ф.10-28 оп.56-оп.57, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 36 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.10-28 на ПС Нагорная 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.10-28, 3КНТп-10-150/240 оп.56 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств кабельной разделки 3КНТп-10-150/240 оп.56 ВЛ 10 кВ ф.10-28. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 16.07.2021 год
357156 | 330 | 2021-05-06 | 15 | 30 | 1.2833 | 2021-05-06 | 17 | 20 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременного выявления дефекта изоляции КЛ 10 кВ, произошло снижение уровня изоляции концевой разделки в ТП 632 участка ВКЛ 10 кВ ф. 71-11 от оп.40 - ТП 632, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф.71-11 на ПС Весна 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции концевой разделки в ТП 632 участка ВКЛ 10 кВ ф. 71-11 от оп.40 - ТП 632, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф.71-11 на ПС Весна 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф. 71-11, 3КНТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств концевой разделки 3КНТп-10-70/120 в ТП 632 участка ВКЛ 10 кВ ф. 71-11 от оп.40 - ТП 632. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 11.06.2021 год
357156 | 331 | 2021-05-06 | 17 | 50 | 0.0875 | 2021-05-06 | 19 | 35 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, более 55 лет, произошло старение и разрушение изоляции силового трансформатора ТСМА-320/6 ТП 133, что привело к межфазному короткому замыканию и перегоранию ПК-6. 4.1 В результате нарушение структуры материала обмоток ТСМА-320/6 в результате длительной эксплуатации 1 Т (более 55 лет), что привело к межфазному короткому замыканию и перегоранию ПК-6 фаз "А" и "В" в яч.2 на ТП 133. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ТП 113, Трансформатор ТСМА-320/6; арушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ТП 113, Предохранитель ПКТ102-6-50-20 У1 ф.А; арушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ТП 113, Предохранитель ПКТ102-6-50-20 У1 ф.В | Техническое мероприятие 1 Произвести замену 1Т на ТП 113. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 11.06.2021 год
357156 | 332 | 2021-05-06 | 23 | 21 | 0.001334 | 2021-05-06 | 23 | 25 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 0,4 кВ, более 45 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4 кВ ТП516 до об/ж 15 Шевченко, 68А р1, что привело к межфазному короткому замыканию и был оперативно отключен руб.1 в ТП 516. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 0,4 кВ ТП516 до об/ж 15 Шев,68А р1, в следствии длительной эксплуатации КЛ 0,4 кВ, более 45 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и был оперативно отключен руб.1 в ТП 516. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП516 до об/ж 15 Шев,68А р1, Кабель ААБ 3Х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3Х95 КЛ 0,4 кВ ТП516 до об/ж 15 Шев,68А р1 Ответственное лицо: Жук В.П. 31.08.2021 год
357156 | 333 | 2021-05-06 | 23 | 35 | 0.033334 | 2021-05-07 | 1 | 15 | 3.4.7.3 В следствие несвоевременного выявления дефекта изоляции концевой разделки КЛ-10кВ ф.86-5 в сторону КТП 86-5-17 произошло межфазное короткое замыкание на кабельной муфте КЛ-10кВ, которое привело к отключению от МТЗ В/10 кВ ф.86-5 на ПС 35/10 №86 Шуваево. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции концевой разделки КЛ-10кВ ф.86-5, в следствии несвоевременного выявления дефекта изоляции концевой разделки КЛ-10кВ с изменением свойств, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф.86-5 на ПС 35/10 №86 Шуваево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ ф.86-5 Шуваево, Быт, 3КНТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств концевой раздели 3КНТп-10-70/120 оп.36/16/40 на ВКЛ 10кВ ф.86-5. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 27.08.2021 год
357156 | 334 | 2021-05-07 | 0 | 50 | 0.38499 | 2021-05-07 | 2 | 7 | 3.4.12.4 При возгорании сухой растительности на территории земель сельскохозяйственного назначения вне охранной зоны ВЛ-110 кВ Вознесенка - Камарчага тяг. (С-802) произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка продуктами горения между шлейфами проводов ф. А,В,С и траверсой на портале № 21 по ионизированному потоку воздуха от пала сухой травы, с дальнейшим отключением действием 2 зоны ДЗ на ПС Камарчага, 1 ступени ДЗ на ПС Вознесенка ВЛ-110кВ С-802. 4.9 В следствии перекрытия воздушного изоляционного промежутка по ионизированному потоку горячего воздуха от огненного пала пришедшего от возгорании сухой растительности, на территории земель сельскохозяйственного назначения вне охранной зоны ВЛ-110 кВ Вознесенка - Камарчага тяг. (С-802), и продуктами горения между шлейфами проводов ф. А,В,С и траверсой на портале № 21 отключилась ВЛ-110кВ Вознесенка - Камарчага тяг. (С-802). На ПС Камарчага 2 зона ДЗ, на ПС Вознесенка 1ст. ДЗ. Причина пожара - поджёг неустановленными лицами сухой растительности на территории земель сельскохозяйственного назначения вне охранной зоны ВЛ-110 кВ Вознесенка - Камарчага тяг. (С-802), который распространился пролёты опор №№ 20 - 21 ВЛ-110 кВ С-802, 07.05.2021 г. в 00:50, возгарание самоликвидировалось 07.05.2021 г. в 08:00 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической изоляции продуктами горения на ВЛ 110кВ Вознесенская-Камарчага С-802, Пролет: Опора № 20 С-802 - Опора № 21 С- | Техническое мероприятие 1 Произвести послеаварийный осмотр ВЛ 110кВ С-802 "Вознесенская - Камарчага тяг." Заказ ТОРО № 151497670. Ответственное лицо: Балабанов А.В. 14.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Балабанов А.В. 24.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письма за подписью директора ПО КЭС в средства массовой информации: в Емельяновском районе, Берёзовском районе с требованием к жителям о недопущении розжига костров, палов травы и соблюдения правил пожарной безопасности в лесах РФ. Ответственное лицо: Балабанов А.В. 24.06.2021 год
357156 | 336 | 2021-05-07 | 6 | 8 |  | 2021-05-07 | 6 | 8 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременное выявление дефектов произошло повреждение КЛ 10 кВ ТП 127 - ТП 1101, срабатывание МТЗ и отключение В/10 кВ яч. 10 на РП 19. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 127 до ТП 1101, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ яч.№10 на РП 19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 127 до ТП 1101, ААШв-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х185 КЛ 10 кВ ТП 127 - ТП 1101 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2021 год
357156 | 337 | 2021-05-07 | 6 | 18 | 0.18335 | 2021-05-07 | 6 | 40 | 3.4.7.3 В следствие несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода, произошло падение ветки на провода ВЛ-10кВ в пролёте оп.№24-25 (находится в базовом списке) со схлёстом проводов фаз "А" и "В" (самоустранился) , что привело к отключению от МТЗ В-10 кВ ф.44-5 на ПС Бархатово 35/10кВ откл. ф.44-5, без повреждения электрооборудования. 4.4 В следствие падения ветки на провода ВЛ-10кВ в пролёте оп.№24-25 (находится в базовом списке) произошёл схлёст проводов фаз "А" и "В" (самоустранился) и от МТЗ отключился В -10 кВ ф.44-5 на ПС Бархатово 35/10кВ откл. ф.44-5, без повреждения электрооборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.44-5, Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | Техническое мероприятие 1 Провести послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф. 44-5. Ответственное лицо: Назаров А.А. 14.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести подрезку крон деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ 10 кВ ф. 44-5, угрожающих падением в пролёте опор №24-25. Ответственное лицо: Назаров А.А. 14.06.2021 год
357156 | 339 | 2021-05-08 | 13 | 45 | 0.03 | 2021-05-08 | 13 | 54 | 3.4.7.3 В следствии неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)длительной эксплуатации более 33 лет произошло растяжение провода в пролете опор № 60-61, при порывах ветра более 15 м/с, произошел схлёст проводов фаз «В» и «С» (самоустранился), что привело к короткому замыканию и отключению от МТЗ В-10кВ ф.44-8 (находится в базовом списке) на ПС Бархатово 35/10кВ без повреждения оборудования. 4.1 В следствии длительной эксплуатации более 33 лет произошло растяжение провода в пролете опор № 60-61, при порывах ветра более 15 м/с, произошел схлёст проводов фаз «В» и «С», что привело к короткому замыканию и отключению от МТЗ В-10кВ ф.44-8 (находится в базовом списке) на ПС Бархатово 35/10кВ без повреждения оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10кВ ф.44-8, Пролет: Опора № 60 - Опора № 61 | Техническое мероприятие 1 Провести послеаварийный осмотр ВЛ-10кВ ф 44-8 Ответственное лицо: Назаров А.А. 17.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провиса в пролете опор 60-61, ВЛ-10кВ ф 44-8 Ответственное лицо: Назаров А.А. 30.06.2021 год
357156 | 340 | 2021-05-09 | 1 | 2 | 0.48999 | 2021-05-09 | 2 | 40 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ 6 кВ от оп. 75 до ТП 987 (ОАО "Красмаш"), действием МТЗ, на ПС был отключен В/6 кВ ф.7-22 на ПС Медпрепараты 110/6кВ. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки КЛ 6 кВ от оп. 75 до ТП 987, директору ОАО "Красмаш" Александру Фёдоровичу Гаврилову(адрес 660123, Красноярский край, город Красноярск, проспект Им.Газеты "Красноярский Рабочий", 29), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 11.06.2021 год
357156 | 341 | 2021-05-09 | 7 | 2 | 0.39 | 2021-05-09 | 7 | 41 | 3.4.7.3 В следствии старения покрышки РВС-35 Рк 2Т 35кВ фА с изменением структуры материала, в результате длительной эксплуатацией, более 36 лет, произошло замыкание на землю и действием оперативного персонала была отключена ВЛ 35 кВ Кулаковская - Сокол (Т-6) на ПС №79 "Сокол" 35/10кВ. 4.1 В результате нарушение структуры материала покрышки РВС-35 Рк 2Т 35кВ фА вызванное длительной эксплуатацией, более 36 лет, произошло замыкание на землю и действием оперативного персонала была отключена ВЛ 35 кВ Кулаковская - Сокол (Т-6) на ПС №79 "Сокол" 35/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ПС №79 "Сокол" 35/10кВ, РВС-35 фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену Рк 2Т 35кВ на ПС №79 "Сокол" 35/10кВ. Заказ ТОРО №170050561. Ответственное лицо: Сюськин М.А. 18.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить высоковольтные испытания Рк 1Т 35кВ на ПС №79 "Сокол" 35/10кВ. Ответственное лицо: Бирюков А.А. 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Внести замену Рк 1Т 35 кВ на ПС №79 "Сокол" 35/10кВ на ОПН в план КР 2022. Ответственное лицо: Сюськин М.А. 30.07.2021 год
357156 | 342 | 2021-05-09 | 7 | 30 | 0.11666 | 2021-05-09 | 8 | 5 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ 6 кВ от оп. 75 до ТП 987 (ООО"Красмаш"), оперативно для поиска "Земли" в ТП 995 отключен участок ВЛ ф. 7-22. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки КЛ 6 кВ от оп. 75 до ТП 987, директору ОАО "Красмаш" Александру Фёдоровичу Гаврилову(адрес 660123, Красноярский край, город Красноярск, проспект Им.Газеты "Красноярский Рабочий", 29), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 17.06.2021 год
357156 | 343 | 2021-05-09 | 15 | 30 |  | 2021-05-09 | 15 | 30 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 44 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 406 до ТП 427, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.10-04 на ПС 10 "Нагорная" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 406 до ТП 427, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 44 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.10-04 на ПС 10 "Нагорная" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ТП 427 - ТП 406, ААШв-10 3х120 | Организационное мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ ТП 406 - ТП 427 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.05.2021 год
357156 | 345 | 2021-05-09 | 22 | 2 | 0.975 | 2021-05-09 | 23 | 32 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КВЛ-10кВ более 59 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ от оп.№26 ф.24-08 до РП 65 , что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.24-08 на ПС 24 "Промбаза" 35/10/6кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от оп. №26 ф. 24-08 до РП 65 , в следствии длительной эксплуатации КВЛ-10кВ более 59 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.24-08 на ПС 24 "Промбаза" 35/10/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф.24-08, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 10 3*240 оп.№26 ф.24-08 до РП 65. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.06.2021 год
357156 | 346 | 2021-05-09 | 22 | 52 |  | 2021-05-09 | 22 | 52 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ф.79-17 (АО "Красэко"), действием МТЗ, на ПС Сокол 35/10кВ был отключен В/10кВ ведомственного ф.79-17. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ф.79-17 , генеральному директору АО "Красэко" Чернов Андрей Вениаминович (660058, Красноярский край, город Красноярск, Деповская улица, дом 15), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 14.06.2021 год
357156 | 347 | 2021-05-09 | 23 | 40 | 0.30417 | 2021-05-10 | 0 | 53 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 8105 ( Сети Сибири ), действием МТЗ, на ПС Телевизорная 110/10 кВ был отключен В/10 кВ ф.123-22. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Сети Сибири" о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.05.2021 год
357156 | 348 | 2021-05-10 | 5 | 0 | 0.1875 | 2021-05-10 | 5 | 45 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 28 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 2013 яч.6 до ТП 2014 яч.5, что привело к однофазному короткому замыканию на землю и отключению В/10 кВ ф.16-02 на ПС 16 "Пролетарская" 110/10 кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 2013 яч.6 до ТП 2014 яч.5, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 28 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к однофазному короткому замыканию на землю и отключению В/10 кВ ф.16-02 на ПС 16 "Пролетарская" 110/10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ТП 2013 яч.6 - ТП 2014 яч.5 н.Б, АСБ-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 2013 яч.6 до ТП 2014 яч.5 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2021 год
357156 | 349 | 2021-05-10 | 5 | 0 | 0.09 | 2021-05-10 | 5 | 12 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 2043 до ТП 2029, что привело к однофазному короткому замыканию на землю и отключению В/10 кВ ф.16-06 на ПС 16 "Пролетарская" 110/10 кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 2043 до ТП 2029, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к однофазному короткому замыканию на землю и отключению В/10 кВ ф.16-06 на ПС 16 "Пролетарская" 110/10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 2043 до ТП 2029, ААБл-10 3х150 | Организационное мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ 10 кВ ТП 2043 до ТП 2029. . Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2021 год
357156 | 350 | 2021-05-10 | 8 | 1 | 0.275 | 2021-05-10 | 8 | 34 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 6 кВ, более 28 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ ПС 119-РП 18, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6 кВ ф.119-18 на ПС 110/6 кВ №119"Мичуринская". 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ-6кВ ф.119-18 - РП-18, в следствии длительной эксплуатации КЛ 6 кВ, более 28 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6 кВ ф.119-18 на ПС 110/6 кВ №119"Мичуринская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.119-18 от ПС 119 до РП 18, Кабель силовой ААБл-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х240 КЛ 6 кВ ф.119-18 от ПС 119 до РП 18. Ответственное лицо: Жук В.П. 13.07.2021 год
357152 | 165 | 2021-05-11 | 15 | 0 | 0.0125 | 2021-05-11 | 16 | 15 | 3.4.10 В результате воздействия птицы (ворона) на фазный провод ф. «А» оп.№ 37 ф 85-17 произошло КЗ, сработала МТЗ, отключился МВ-6кВ на ПС №85 ДСЗ 35/6кВ. 4.12 Произошло КЗ, сработала МТЗ, отключился МВ-6кВ на ПС №85 ДСЗ 35/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ-6 кВ ф. 85-17 | Техническое мероприятие 1 Убрать останки птицы с провода ф. "А" и чистку изоляторов опоре № 37 ВЛ-6кВ ф.85-17 Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 12.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф.85-17 с целью выявления причин отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 12.06.2021 год
357152 | 166 | 2021-05-11 | 16 | 36 |  | 2021-05-11 | 16 | 36 | 3.4.7.3 В результате ветровых нагрузок и изменения физических свойств материалов, произошло удлинение провода фазы "А" с разрегулировкой стрелы провеса в пролете опор №7-№8, что привело к уменьшению изоляционного расстояния между проводами с дальнейшим коротким замыканием провода фазы «А» с проводом фазы «С» и отключением ВЛ-0,4 кВ Л-1 на ТП № 35-03-13 10/0,4кВ. 4.12 В результате ветровых нагрузок и изменения физических свойств материалов, произошло удлинение провода фазы "А" с разрегулировкой стрелы провеса в пролете опор №7-№8, что привело к уменьшению изоляционного расстояния между проводами с дальнейшим коротким замыканием провода фазы «А» с проводом фазы «С» и отключением ВЛ-0,4 кВ Л-1 на ТП № 35-03-13 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 35-03-13, Пролет: Опора № 7Л1 - Опора № 8Л1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 35-03-13 10/0,4кВ, с целью определения причин отключения. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №6-№8 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 35-03-13 10/0,4кВ Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 25.06.2021 год
357156 | 353 | 2021-05-11 | 8 | 15 | 0.29165 | 2021-05-11 | 8 | 50 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от яч.49 ф. 139-49 до ТП 31с яч.7, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-49 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ф. 139-49 до ТП 31с яч.7, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-49 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 139 яч.49 -ТП 31с яч.3, Кабель силовой ЦААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ЦААБл 10 3*240 КЛ-10кВ ПС 139 яч.49 - ТП 31с. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 10.07.2021 год
357156 | 354 | 2021-05-11 | 10 | 0 |  | 2021-05-11 | 10 | 0 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 8091 (ТСЖ "Сосновый бор"), действием МТЗ, на ПС 54 "Академгородок" был отключен В/10 кВ яч. 22 ф.54-22. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, председателю правления ТСЖ "Сосновый Бор", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 02.06.2021 год
357156 | 355 | 2021-05-11 | 10 | 0 |  | 2021-05-11 | 10 | 0 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 8091 (ТСЖ "Сосновый Бор"), действием МТЗ, на ПС Академгородок 110/35/10 кВ был отключен В/10 кВ ф.54-31. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, председателю правления ТСЖ "Сосновый Бор", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 01.06.2021 год
357156 | 356 | 2021-05-11 | 12 | 50 | 0.315 | 2021-05-11 | 13 | 11 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 70с яч.6 до ТП 18с яч.2, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-58 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 70с яч.6 до ТП 18с яч.2, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-58 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ от ПС139 - ТП70, ТП70с - ТП18с, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 10 3*120 от ТП 70с до ТП 18с яч.2 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 01.07.2021 год
357156 | 357 | 2021-05-11 | 14 | 30 | 0.31998 | 2021-05-11 | 15 | 2 | 3.4.8.4 В следствии воздействия посторонних лиц, не участвующих в технологическом процессе, выразившееся в набросе постороннего предмета (батута) на провода ВЛ 6 кВ ф.154-01 в пролёт опор № 37 - № 38. из-за чего, от МТЗ, отключен В/6 кВ ф.154-01 на ПС Шинный завод 110/6кВ. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо председателю товарищества СНТСН "Химик" Ленинского района, Г.Красноярска Буряк Наталья Юрьевна (660124, Красноярский край, город Красноярск, улица Борисевича, дом 2г, квартира 320) по факту наброса на провода ВЛ 6 кВ ф.154-01 в пролёт опор № 37 - № 38. Ответственное лицо: Жук В.П. 13.06.2021 год
357156 | 358 | 2021-05-11 | 15 | 20 | 0.26665 | 2021-05-11 | 15 | 52 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 28 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 55 яч.1 до ТП 58с яч.6, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-50 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 55с яч.1 до ТП 58с яч.6, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 28 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-50 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10КВ ОТ ТП55с до ТП 58с, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 10 3*120 от ТП 55с до ТП 58с Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.06.2021 год
357156 | 360 | 2021-05-11 | 22 | 2 | 0.28668 | 2021-05-11 | 22 | 45 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ТП 3026 до оп.№1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В ф.126-10 на ПС 126 "Радиотехническая" 110/10 кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 6 кВ от ТП 3026 до оп.№1, в следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В ф.126-10 на ПС 126 "Радиотехническая" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 6 кВ ф. 1-17, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 6 кВ ТП 3026 - Оп. 1 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2021 год
357156 | 361 | 2021-05-12 | 0 | 47 | 0.0025 | 2021-05-12 | 0 | 50 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременного выявления дефекта, произошло повреждение изоляции КЛ 0,4 кВ ТП 781 до ж.д ул.Юности,12 р13, действием оперативного персонала отключен Руб. 13/0,4 кВ на ТП 781. 4.12 В следствии нарушения электрической изоляции КЛ 0,4 кВ ТП 781 до ж.д ул.Юности,12 р13, произошло однофазное замыкание на землю и оперативное отключение Руб. 13/0,4 кВ на ТП 781. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП781 до ж.д ул.Юности,12 р13, Кабель АСБ 3х120+1х7 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 3х120+1х70 КЛ 0,4 кВ ТП781 до ж.д ул.Юности,12 р13 Ответственное лицо: Жук В.П. 27.08.2021 год
357152 | 167 | 2021-05-12 | 15 | 47 | 0.091665 | 2021-05-12 | 17 | 37 | 3.4.7.3 При длительной эксплуатации ВЛ-10кВ ф.92-04 произошел наклон стойки опоры №68 и разрегулировка стрелы провиса провода , что привело к междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз ф. "А" и ф. "В" в пролётах опор №68-№69, срабатыванию МТЗ с НАПВ и отключением В 10 ф.92-04 на ПС 35/10 № 92 "Белоярская". 4.2 При длительной эксплуатации ВЛ-10кВ ф.92-04 произошел наклон стойки опоры №68 и разрегулировка стрелы провиса провода , что привело к междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз ф. "А" и ф. "В" в пролётах опор №68-№69, срабатыванию МТЗ с НАПВ и отключением В 10 ф.92-04 на ПС 35/10 № 92 "Белоярская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 10 кВ ф.92-04 с.Чистое Поле-с.Могучий, Пролет: Опора № 68 - Опора № 69 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр на ВЛ 10кВ ф.92-04, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 29.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку опоры №68 и регулировку стрелы провиса проводов в пролётах опор №67-№70 ВЛ-10кВ ф. 92-04. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 29.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 28.05.2021 год
357152 | 168 | 2021-05-12 | 21 | 50 | 0.0026665 | 2021-05-12 | 22 | 22 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации произошло изменение структуры материала, что привело к потери его физических свойств и усыханию капронового колпачка под изолятором ф «В» на опоре №11 с последующем срывом изолятора с места крепления на крюке и разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролёте опор №11-№12, что привело к кратковременному схлесту проводов двух фаз «В» и «С», в пролете опор №11-№12, и отключению АВ-0,4кВ Л-1 ТП 12-4-2. 4.1 В следствии длительной эксплуатации произошло изменение структуры материала, что привело к потери его физических свойств и усыханию капронового колпачка под изолятором ф «В» на опоре №11 с последующем срывом изолятора с места крепления на крюке и разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролёте опор №11-№12, что привело к кратковременному схлесту проводов двух фаз «В» и «С», в пролете опор №11-№12, и отключению АВ-0,4кВ Л-1 ТП 12-4-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 12-4-2, Пролет: Оп.11 - Оп.12 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка изолятора К-7 фазы "В" на опоре №11, регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №10 - №12 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 10/0,4 12-4-2 Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 31.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 10/0,4 12-4-2 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по исключению подобных нарушений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 31.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 28.05.2021 год
357150 | 132 | 2021-05-11 | 10 | 8 | 0.051501 | 2021-05-11 | 11 | 51 | 3.4.12.5 В результате пучения болотистых грунтов произошло отклонение от вертикальной оси вдоль и поперёк опор № 2, 3 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №8-04-8, что привело к схлёстыванию проводов фазы "А", "С". 4.4 Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания опоры №2, 3 из-за воздействия пучения болотистых грунтов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 8-04-8, Опора А3ДБ-5; Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 8-04-8, Опора П3ДБ-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опор № 2, 3 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №8-04-8. Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 31.05.2021 год
357150 | 135 | 2021-05-12 | 10 | 27 | 0.003332 | 2021-05-12 | 10 | 32 | 3.4.9.3 Повреждение вводного кабеля потребителя от изоляторов на вводе (от опоры №47). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки. Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 14.06.2021 год
357156 | 364 | 2021-05-12 | 20 | 0 |  | 2021-05-12 | 20 | 0 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 31 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС Юбилейная 110/10 ф. 49-39 до ТП 921 яч.4, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.49-39 на ПС 49 "Юбилейная" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ПС Юбилейная 110/10 ф. 49-39 до ТП 921 яч.4 в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 31 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.49-39 на ПС 49 "Юбилейная" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ПС 49 яч.39 -ТП 921, ААБл-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 10 3*185 от ПС Юбилейная ф. 49-39 до ТП 921 яч.4 нитка А Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.06.2021 год
357157 | 72 | 2021-05-13 | 4 | 6 |  | 2021-05-13 | 4 | 6 | 3.4.12.5 Перепады температур окружающего воздуха от -2*С до +4*С в районе прохождения ВЛ-110кВ С-51. 4.12 Вследствие однофазного замыкания на фазе "А" при перекрытии гирлянды изоляторов на траверсу металлической опоры №34 (отпайка на ПС 110кВ Совхозы) от нарушения электрической изоляции из-за образования влаги на гирлянде изоляторов от перепада температуры окружающего воздуха (от -2*С до +4*С), на ПС 110 кВ Камала-2 тяговая (ПАО "РЖД") действием 2 ступени ДЗ с УАПВ отключался В 110 С-51. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На фазе "А" перекрытие гирлянды изоляторов. на ВЛ 110 кВ Камала-2 т.-Бород. с отп. С-51, Опора пром. мет.П1 | Техническое мероприятие 1 Л 110 кВ Камала-2 т.-Бород. с отп. С-51: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Заказ №151496308 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 31.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Л 110 кВ Камала-2 т.-Бород. с отп. С-51(отпайка на ПС 110 кВ Совхозы): - выполнить замену гирлянды изоляторов на опоре №34, фаза "А". Заказ №142668019 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 31.10.2022 год
357152 | 169 | 2021-05-13 | 13 | 25 | 0.011667 | 2021-05-13 | 14 | 35 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и загрязнение проходных изоляторов произошел пробой изоляции в яч. 1 ТП 2-9-7, что привело к междуфазному КЗ, сработала МТЗ и отключился выключатель В-10кВ ф. 28-8 на ПС №28 Водозабор 110/10/10кВ. 4.16 При длительной эксплуатации и загрязнение проходных изоляторов произошел пробой изоляции в яч. 1 ТП 2-9-7, что привело к междуфазному КЗ, сработала МТЗ и отключился выключатель В-10кВ ф. 28-8 на ПС №28 Водозабор 110/10/10кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение 3 ИП-10 в яч. 1 ТП 2-9-7 на ТП 2-9-7 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену проходных изоляторов в яч.№1 ТП №2-9-7 Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 14.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 25.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.28-08 с целью выявления причин отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 20.05.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Произвести внеплановый осмотр ТП 2-9-7 10/0,4кВ с целью выявления причин отключения Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 20.05.2021 год
357156 | 367 | 2021-05-13 | 16 | 45 | 0.50001 | 2021-05-13 | 18 | 25 | 3.4.9.3 После сообщения потребителей о повреждении опор и обрыве провода на частной отпайке ВЛ 10кВ ф.121-03 (бывший ф. 149-13) от опоры 135 в сторону КТП 121-03-20 (бывшая КТП 149-13-20) (СНТ Солнечная поляна) был отключен оперативно реклоузер ф.121-03 на оп.132А. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо о ненадлежащем обслуживании отпайки ВЛ-10кВ ф.121-03 от опоры № 135 до ТП №121-03-20, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности СНТ Солнечная поляна. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 20.06.2021 год
357153 | 64 | 2021-05-13 | 10 | 0 | 0.17833 | 2021-05-13 | 11 | 47 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (гниение древесины) при порывах ветра до 11 м/с (приложение №3) произошёл излом стойки деревянной одностоечной опоры №61 ВЛ-10 кВ ф.15-04-02 у основания конструкции (приложение №2), что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№61-62, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.15-04-02 на СП 10 кВ №42. 4.1 Во время внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ф.15-04-02 была обнаружена повреждённая одностоечная деревянная опора №61 ВЛ-10 кВ ф.15-04-02 у основания конструкции, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№61-62, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.15-04-02 на СП 10 кВ №42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры. на ВЛ-10 кВ ф.15-04-02 СП-42-д.Куркино-с.В, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.15-04-02. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Копленко А.А. 14.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену повреждённой опоры. Ответственное лицо: Копленко А.А. 14.06.2021 год
357156 | 368 | 2021-05-14 | 3 | 0 |  | 2021-05-14 | 3 | 0 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 31 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ РП 3 яч.14 - ТП 5000 яч.7, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.5-16 на ПС Восточная 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 3 яч.14 - ТП 5000 яч.7, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 31 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.5-16 на ПС Восточная 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ РП-3 яч.14 - ТП 5000 яч.7, ААШв-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х95 КЛ 10 кВ РП 3 яч.14 - ТП 5000 яч.7. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 14.06.2021 год
357152 | 170 | 2021-05-15 | 0 | 29 | 0.012 | 2021-05-15 | 1 | 5 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации произошло изменение структуры материала, что привело к потери его физических свойств и усыханию капронового колпачка под изолятором ф «В» на опоре №8 с последующем срывом изолятора с места крепления на крюке и разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролёте опор №7-№8, что привело к кратковременному схлесту проводов двух фаз «В» и «С», в пролете опор №7-№8, и отключению АВ-0,4кВ Л-1 ТП 54-11-3 4.1 В следствии длительной эксплуатации произошло изменение структуры материала, что привело к потери его физических свойств и усыханию капронового колпачка под изолятором ф «В» на опоре №8 с последующем срывом изолятора с места крепления на крюке и разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролёте опор №7-№8, что привело к кратковременному схлесту проводов двух фаз «В» и «С», в пролете опор №7-№8, и отключению АВ-0,4кВ Л-1 ТП 54-11-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 54-11-3, Пролет: оп.7 - оп.8 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка изолятора К-7 фазы "В" на опоре №8, регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №6 - №9 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 10/0,4 54-11-3 Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 15.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 10/0,4 54-11-3 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по исключению подобных нарушений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 15.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 28.05.2021 год
357157 | 74 | 2021-05-14 | 17 | 30 | 1.8293 | 2021-05-14 | 19 | 8 | 3.4.9.3 Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение на потребительской КТП 25-21-1/630 "Хлебозавод"). Устранено самим потребителем. | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 25-21: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 17.06.2021 год
357157 | 76 | 2021-05-14 | 21 | 30 | 0.01667 | 2021-05-14 | 21 | 40 | 3.4.8.5 Превышение нагрузки на АВ-0,4кВ Л-1 на 10%. на КТПН 47-03-4/400. 4.13 Вследствие превышения нагрузки сверх номинальной на 10%, на КТПН 47-03-4/400 отключался АВ 0,4 кВ Л 1. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение нагрузки сверх номинальной на КТПН 47-03-4/400, Л 0,4 кВ Л1 КТПН 47-03-4 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л1 КТПН 47-03-4: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления несанкционированного потребления ээ. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 17.06.2021 год
357157 | 77 | 2021-05-16 | 7 | 21 | 0.35499 | 2021-05-16 | 8 | 32 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление падающих веток между проходными изоляторами ТП 25-07-4. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания между проходными изоляторами на ТП 25-07-4 из-за упавших во время дождя веток, на ПС 110/35/10 кВ №25 "Уяр-Городская" действием ТО с НАПВ отключался В 10 ф. 25-07. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между проходными изоляторами на ТП 25-07-4 на ТП 25-07-4/250, ВЛ 10 кВ ф. 25-07 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 25-07: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 17.06.2021 год
357152 | 171 | 2021-05-15 | 6 | 8 | 0.167 | 2021-05-15 | 8 | 55 | 3.4.12.2 При воздействии ветровой нагрузки произошел излом у основания и падение дерева (береза, высота 24 м, основание дерева гнилое) за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-35кВ Т-108, вследствие чего произошел схлест проводов с межфазным коротким замыканием фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №96-97, провода не повреждены (фактическая точка КЗ = 15,2 км от ПС Н.Бирилюссы). По причине произошедшего КЗ, действием защит на ПС 110/35/10кВ "Н.Бирилюссы", ВЛ-35кВ Т-108 Н.Бирилюссы -Зачулымка была отключена. 4.12 При воздействии ветровой нагрузки произошел излом у основания и падение дерева (береза, высота 24 м, основание дерева гнилое) за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-35кВ Т-108, вследствие чего произошел схлест проводов с межфазным коротким замыканием фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №96-97, провода не повреждены (фактическая точка КЗ = 15,2 км от ПС Н.Бирилюссы). По причине произошедшего КЗ, действием защит на ПС 110/35/10кВ "Н.Бирилюссы", ВЛ-35кВ Т-108 Н.Бирилюссы -Зачулымка была отключена. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без повреждения на ВЛ 35 кВ "Новобирилюссы-Зачулымка"_Т-108, Пролет: Опора № 96 - Опора № 97 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Т-108 с целью выявления причины отключения. Заказ САП№ 151498347. Ответственное лицо: Зам.начальника СВЛ Лобасов А.И. 28.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план капитального ремонта 2022 г. проведение вырубки отдельно стоящих угрожающих деревьев на ВЛ-35кВ Т-108 Ответственное лицо: Зам.начальника СВЛ Лобасов А.И. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 3 В рамках проведения технической учебы в День работы с персоналом, проработать с персоналом причины произошедшего ТН на ВЛ-35кВ Т-108 Ответственное лицо: Зам.начальника СВЛ Лобасов А.И. 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 4 Выполнить ИТР осмотр заболоченных участков ВЛ-35кВ Т-108 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ САП № 151500572 Ответственное лицо: Зам.начальника СВЛ Лобасов А.И. 31.07.2021 год
357152 | 172 | 2021-05-15 | 13 | 44 | 0.084802 | 2021-05-15 | 15 | 30 | 3.4.12.2 В результате повторяющихся порывов ветра произошёл срыв изоляторов ф. «В», на оп.№ 45; 46; 47; 48. ф.85-12, что привело к междуфазному КЗ, сработала МТЗ и отключился выключатель В-6кВ ф. 85-12 на ПС №85 ДСЗ 35/6кВ 4.12 В результате повторяющихся порывов ветра произошёл срыв изоляторов ф. «В», на оп.№ 45; 46; 47; 48. ф.85-12, что привело к междуфазному КЗ, сработала МТЗ и отключился выключатель В-6кВ ф. 85-12 на ПС №85 ДСЗ 35/6кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв 4 изоляторов фазы "В" на оп.№ 45; 46; 47; 48 на ВЛ-6кВ ф. 85-12 | Техническое мероприятие 1 Восстановить крепления штыревых изоляторов ф. "В" на оп. № 45; 46; 47; 48. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф.85-12 с целью выявления причин отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 17.06.2021 год
357152 | 173 | 2021-05-15 | 17 | 14 | 0.084 | 2021-05-15 | 18 | 38 | 3.4.12.2 Пролет опор №26/64 - №26/65 ВЛ-10кВ Ф Ф 65-07 за Р-1, из-за загнивания ствола дерева у основания в болотистой местности, и сильных порывов ветра, произошло падение дерева (растущего за границей охраной зоны ВЛ-3м., L- 14м). Которое упало на провода ВЛ). Что привело к схлесту проводов, фаза «А» и «В» межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ, АПВ – неуспешное , РПВ – неуспешное, ВЛ-10кВ Ф 65-07 ПС 35/10 №65 «Полевое». 4.12 Пролет опор №26/64 - №26/65 ВЛ-10кВ Ф Ф 65-07 за Р-1, из-за загнивания ствола дерева у основания в болотистой местности, и сильных порывов ветра, произошло падение дерева (растущего за границей охраной зоны ВЛ-3м., L- 14м). Которое упало на провода ВЛ). Что привело к схлесту проводов, фаза «А» и «В» межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ, АПВ – неуспешное , РПВ – неуспешное, ВЛ-10кВ Ф 65-07 ПС 35/10 №65 «Полевое». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без повреждения на ВЛ 10 кВ ф.65-7 Полевое-Исаковка, Пролет: Опора № 26/64 - Опора № 26/65 | Техническое мероприятие 1 Удалить дерево с проводов ВЛ-10кВ Ф 65-07 в пролете оп.№26/64-26/65, произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете оп.№26/63-№26/66 Ответственное лицо: Заместитель начальника Большеулуйского РЭС Гевель А.А. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 65-07 и ТП 10/0,4кВ по этому фидеру. С целью отыскания причины аварийного отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Большеулуйского РЭС Гевель А.А. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Произвести внеочередной ИТР обход по линии ВЛ-10кВ 65-07 с целью выявления количества деревьев угрожающих падением на ВЛ-10кВ, для включения в план по расширению просеки. Ответственное лицо: Заместитель начальника Большеулуйского РЭС Гевель А.А. 20.10.2021 год
357152 | 174 | 2021-05-15 | 21 | 9 | 0.01575 | 2021-05-15 | 22 | 12 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации произошло изменение структуры материала, что привело к потери его физических свойств и усыханию капронового колпачка под изолятором ф «В» на опоре №18 с последующем срывом изолятора с места крепления на крюке и разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролёте опор №18-№19, что привело к кратковременному схлесту проводов двух фаз «В» и «С», в пролете опор №18-№19, и отключению АВ-0,4кВ Л-1 ТП 12-6-7. Последний плановый осмотр проводился 22.01.2021 4.1 В следствии длительной эксплуатации произошло изменение структуры материала, что привело к потери его физических свойств и усыханию капронового колпачка под изолятором ф «В» на опоре №18 с последующем срывом изолятора с места крепления на крюке и разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролёте опор №18-№19, что привело к кратковременному схлесту проводов двух фаз «В» и «С», в пролете опор №18-№19, и отключению АВ-0,4кВ Л-1 ТП 12-6-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП-12-6-7, Пролет: оп.18 - оп.19 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка изолятора К-7 фазы "В" на опоре №18, регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №17 - №19 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 10/0,4 12-6-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 17.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 10/0,4 12-6-7 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по исключению подобных нарушений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 17.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 28.05.2021 год
357152 | 175 | 2021-05-15 | 22 | 0 | 0.005 | 2021-05-15 | 23 | 0 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств материалов, связанных с их старением, произошло незначительное удлинение провода ф."В" и ф. "С" с его провисом в пролете опор №6 - №6/1 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №45-10-3 10/0,4кВ, что привело к схлёсту и междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз "В" и "С" с отключением на ТП №45-10-3 10/0,4кВ АВ-0,4 кВ Л-3. 4.1 Произошло незначительное удлинение провода ф. "В" и ф. "С" с его провисом в пролете опор №6 - №6/1 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №45-10-3 10/0,4кВ, в результате изменения свойств материалов, связанных с их старением, что привело к схлёсту и междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз "В" и "С" с отключением ВЛ-0,4 кВ Л-3 на ТП №45-10-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов в пролете опор №6-№6/1 на ВЛ 0,4 кВ Л3 ЗТП 45-10-3, Пролет: Опора № 6 - Опора № 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №6-№6/1 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 45-10-3 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 18.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход по линии ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 45-10-3 10/0,4кВ целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 18.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 28.05.2021 год
357152 | 176 | 2021-05-16 | 10 | 6 | 0.0079165 | 2021-05-16 | 11 | 41 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств материалов с их старением и загниванием тела опоры № 19 (согласно ведомости замеров опор на загнивание от 15.08.2019г.) и при повторных ветровых воздействиях, произошел излом опоры на уровне верхнего бандажа, что привело к наклону опоры и необходимости отключения от руки В 10 кВ ф. 37-01 на ПС 110/10 №37 "Курганы". 4.1 В результате изменения свойств материалов с их старением и загниванием тела опоры № 19 (согласно ведомости замеров опор на загнивание от 15.08.2019г.) и при повторных ветровых воздействиях, произошел излом опоры на уровне верхнего бандажа, что привело к наклону опоры и необходимости отключения от руки В 10 кВ ф. 37-01 на ПС 110/10 №37 "Курганы". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры на ВЛ 10 кВ ф.37-01 АЗС Курганы, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной обход-осмотр ВЛ 10 кВ ф. 37-01 с целью выявления причины отключения. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену деревянной промежуточной опоры №19 ВЛ 10кВ ф. 37-01. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 30.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №18-№20 ВЛ 10кВ ф. 37-01. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 28.05.2021 год
357150 | 139 | 2021-05-14 | 16 | 5 | 0.264 | 2021-05-14 | 17 | 44 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.5-21 в пролёте опор № 4/55-4/56 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "С", что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания проводов ф. "В", "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.5-21 в пролёте опор № 4/55-4/56 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ ф.5-21 на ПС 110 кВ № 5 "Абан". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.5-21, Пролет: Опора № 4/55 - Опора № 4/56 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-21. Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 21.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "С" в пролёте опор № 4/55-4/56 ВЛ-10 кВ ф.5-21. Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 31.05.2021 год
357150 | 140 | 2021-05-15 | 8 | 16 | 0.0057996 | 2021-05-15 | 8 | 45 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 в пролёте опор № 9/3-9/4 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."А" , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 в пролёте опор № 9/3-9/4 произошло междуфазное к.з ф."А", "С"., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 38-01-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 38-01-10, Пролет: Опора № 9/3 - Опора № 9/4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролёте опор № 9/3-9/4 на ВЛ-,4 кВ Л-3. Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 31.05.2021 год
357156 | 323 | 2021-05-14 | 8 | 3 |  | 2021-05-14 | 8 | 3 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ф.121-07 (ООО "Лавир"), действием МТЗ, на ПС Мясокомбинат 110/35/10кВ был отключен В/10 кВ ф.121-07. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ф.121-07, директору ООО "Лавир" о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.07.2021 год
357154 | 59 | 2021-05-15 | 21 | 47 | 0 | 2021-05-15 | 21 | 47 | 3.4.10 15.05.2021 в 21 час. 47 мин. отключилась ВЛ 110кВ ПС Шила - ПС Бартат (С-238)/ ПС Бартат - ПС Большая Мурта (С-239) от 1ст. ТЗНП с УАПВ, так же этим временем на ПС 110/10кВ "Шила" от действия ДЗТ отключился трансформатор 2Т. 16.05.2021 на ПС 110/10кВ "Шила" выполнена послеаварийная проверка устройств РЗА 2Т, высоковольтные испытания 2Т. В ходе проверки выявлено перекрытие птицей (сорока) ф. "А" и "В" на шинном мосту 10кВ между 2Т и 2ТСН, отработала диф. защита 2Т с выключателем короткозамыкателя по стороне 110кВ ф. "А", что привело к отключению секционного выключателя 110кВ на ПС 110/10кВ № 55 "Шила" от 1ст. ТЗНП в без токовую паузу вышел отделитель 2Т с последующим УАПВ и включением ВЛ 110кВ ПС Шила - ПС Бартат (С-238). 4.12 Перекрытие птицей (сорока) ф. "А" и "В" на шинном мосту 10кВ между 2Т и 2ТСН, отработала диф. защита 2Т с выключателем короткозамыкателя по стороне 110кВ ф. "А", приведшее к отключению секционного выключателя 110кВ на ПС 110/10кВ № 55 "Шила" от 1ст. ТЗНП в без токовую паузу вышел отделитель 2Т с последующим УАПВ и включением ВЛ 110кВ ПС Шила - ПС Бартат (С-238). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей (сорока) ф. "А" и "В" на шинном мосту 10кВ между 2Т и 2ТСН, отработала диф. защита 2Т с выключателем короткозамыкателя по стороне 110кВ ф. "А". на ПС №55 "Шила" 110/10кВ, Трансформатор; 110кВ; ТМН-6300/110/10 | Техническое мероприятие 1 1. Провести внеплановый осмотр 2Т на ПС 110/10кВ № 55 "Шила" (Заказ из SAP № 150962522). Ответственное лицо: Пайко Р.Д. 15.06.2021 годТехническое мероприятие 2 2. Провести проверку устройств РЗА 2Т (Заказ из SAP № 151510604). Ответственное лицо: Косыгин А.М. 15.06.2021 годТехническое мероприятие 3 3. Провести высоковольтные испытания 2Т (Заказ из SAP № 151501205). Ответственное лицо: Шерников В.М. 15.06.2021 год
357156 | 369 | 2021-05-14 | 16 | 2 | 0.28668 | 2021-05-14 | 16 | 45 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 50 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от РП 57яч.12 до ТП 1095 яч.5 нитка "А", что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч. 12 на РП-57. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от РП 57яч.12 до ТП 1095 яч.5 нитка "А", в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 50 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.12 на РП 57. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от РП-57 яч.12 в ст. ТП 1095, ААШв-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв -10 3*150 от РП 57яч.12 до ТП 1095 яч.5 нитка "А". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 25.06.2021 год
357156 | 370 | 2021-05-15 | 3 | 0 |  | 2021-05-15 | 3 | 0 | 3.4.8.4 В следствии порыва ветра произошел наброс постороннего предмета на опору №8 с перекрытием воздушного пространства между шлейфом ф.В и траверсой опоры №8 по гирляндам изоляторов, переходящее в межфазное короткое замыкание с ф. А и, действием 3 з. ДЗ на Красноярской ГЭС, отключалась ВЛ 110 кВ Красноярская ГЭС – Гидростроитель II цепь (С-282), с УАПВ. 4.4 В следствии порыва ветра произошел наброс постороннего предмета на опору №8 с перекрытием воздушного пространства между шлейфом ф.В и траверсой опоры №8 по гирляндам изоляторов, переходящее в межфазное короткое замыкание с ф. А и, действием 3 з. ДЗ на Красноярской ГЭС, отключалась ВЛ 110 кВ Красноярская ГЭС – Гидростроитель II цепь (С-282), с УАПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на ВЛ 110кВ КГЭС-Гидростроитель С-282, Опора № 8 / Опора анк. мет.У6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Красноярская ГЭС – Гидростроитель II цепь (С-282). Заказ ТОРО № 151497670. Ответственное лицо: Балабанов А.В. 21.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Заменить гирлянду изоляторов на опоре № 8 ф.В ВЛ 110 кВ Красноярская ГЭС – Гидростроитель II цепь (С-282). Заказ ТОРО № 170050623. Ответственное лицо: Балабанов А.В. 28.05.2021 годТехническое мероприятие 3 Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Красноярская ГЭС – Гидростроитель II цепь (С-282). Заказ ТОРО № 151517138. Ответственное лицо: Балабанов А.В. 28.05.2021 год
357156 | 371 | 2021-05-15 | 6 | 15 | 0.125 | 2021-05-15 | 6 | 30 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременного выявления дефекта, произошло повреждение изоляции КЛ 6 кВ от ТП 280 до РП 77, действием МТЗ, на ПС 122 "Северная" был отключен В/6кВ яч. 15. 4.12 В следствии нарушения электрической изоляции КЛ 6 кВ от ТП 280 до РП 77, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6 кВ ф.122-15 на ПС 122 "Северная" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от РП 77 до ТП 280, Кабель силовой ААБ 3x240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x240 КЛ 6 кВ ТП 280 - РП 77 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2021 год
357156 | 372 | 2021-05-15 | 6 | 20 | 0.04167 | 2021-05-15 | 6 | 45 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 30 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ф.49-63 яч.63 до ТП 597 яч.1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.49-63 на ПС 49 "Юбилейная" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ф.49-63 яч.63 до ТП 597 яч.1, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 30 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.49-63 на ПС 49 "Юбилейная" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 49 яч.63 - ТП 597, ААБл-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3*185 от ф.49-63 до ТП 597 яч.1 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 20.06.2021 год
357156 | 373 | 2021-05-15 | 8 | 30 | 0.3 | 2021-05-15 | 9 | 15 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 65 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ф. 5-12 от опоры №9 до ТП 602 яч.1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.5-12 на ПС 5 "Восточная" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ ф. 5-12 от опоры №9 до ТП 602 яч.1, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 65 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.5-12 на ПС 5 "Восточная" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф. 5-12, Кабель силовой ААБ 3x240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3*240 ф. 5-12 от опоры №9 до ТП 602 яч.1 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.06.2021 год
357156 | 374 | 2021-05-15 | 11 | 40 | 0.14167 | 2021-05-15 | 13 | 5 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 30 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-10кВ ф. 49-65 до ТП 597 яч.2,, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.49-65 на ПС 49 "Юбилейная" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ-10кВ ф. 49-65 до ТП 597 яч.2, в следствии несвоевременного выявления дефектов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.49-65 на ПС 49 "Юбилейная" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ ф 49-65 до ТП 597, ААБл-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х185 КЛ-10 кВ ф 49-65 до ТП 597. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 17.06.2021 год
357156 | 375 | 2021-05-15 | 12 | 15 | 0.91665 | 2021-05-15 | 14 | 5 | 3.4.7.3 В следствии неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)длительной эксплуатации более 54 лет произошло растяжение провода в пролете опор № 21-22, при порывах ветра более 15 м/с, произошел схлёст проводов фаз «А» и «С» (самоустранился), что привело к короткому замыканию и отключению от МТЗ В-10кВ ф.44-5 на ПС Бархатово 35/10кВ без повреждения оборудования. 4.1 В следствии длительной эксплуатации более 54 лет произошло растяжение провода в пролете опор № 21-22, при порывах ветра более 15 м/с, произошел схлёст проводов фаз «А» и «С», что привело к короткому замыканию и отключению от МТЗ В-10кВ ф.44-5 на ПС Бархатово 35/10кВ без повреждения оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф.44-5, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса в пролете опор 20-21, ВЛ-10кВ ф 44-5 Ответственное лицо: Назаров А.А. 30.06.2021 год
357156 | 376 | 2021-05-15 | 13 | 35 | 0.25 | 2021-05-15 | 14 | 50 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременного выявления дефекта крепления провода фазы "В" на опоре № 30, вызванного длительной эксплуатации, произошёл его обрыв и схлёст в пролёте опор №30 - №31, что привело к короткому замыканию и отключению от МТЗ В/ 10кВ ф.2-08 на ПС Советская 110/10кВ. 4.1 Во время внеочередного (послеаварийного) осмотра ВЛ-10 кВ ф.2-08 обнаружен обрыв провода марки АС-50 фазы "В", в следствии длительной эксплуатации, от изолятора на опоре № 30, приведшего к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор №30 - №31, что привело к короткому замыканию и отключению от МТЗ В/ 10кВ ф.2-08 на ПС Советская 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф. 2-08, оп.26-оп.37 / Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 | Техническое мероприятие 1 Произведен ремонт провода ф. «В» на оп. №30 ВЛ-10 кВ ф.2-08. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 20.06.2021 год
357156 | 377 | 2021-05-15 | 19 | 45 | 0.2425 | 2021-05-15 | 21 | 22 | 3.4.7.3 В результате нарушения структуры материала, в результате длительной эксплуатации ВЛ-6кВ, произошёл излом деревянной приставки опоры №19, и схлёст проводов в пролёте опор №18 - №20, из-за чего от МТЗ отключился В/6 кВ ф.28-47 на ПС Дачная 35/6кВ. 4.1 В результате нарушения структуры материала, в результате длительной эксплуатации ВЛ-6кВ ф.28-47, произошло загнивание и излом деревянной приставки опоры №19, и схлёст проводов в пролёте опор №18 - №20, из-за чего от МТЗ отключился В/6 кВ ф.28-47 на ПС Дачная 35/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 6 кВ ф. 28-22, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести аварийно-восстановительные работы по установке опоры №19 ВЛ-6кВ ф.28-47. (Н.-Д. 385) Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 17.06.2021 год
357150 | 143 | 2021-05-15 | 17 | 2 | 0.26634 | 2021-05-15 | 18 | 36 | 3.4.12.1 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.45-14 в пролёте опор № 413-414 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."В", что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф. "А", "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.45-14 в пролёте опор № 413-414 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ ф.45-14 на ПС 35 кВ №45 "Шеломки". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.45-14, Пролет: Опора № 413 - Опора № 414 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-14. Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 21.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 413-414 ВЛ-10 кВ ф.45-14 Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 28.05.2021 год
357150 | 144 | 2021-05-15 | 18 | 2 | 0.054 | 2021-05-15 | 19 | 50 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.40-01 в пролёте опор № 50-51 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "С", что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф. "А", "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.40-01 в пролёте опор № 50-51 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ ф.40-01 на ПС 35 кВ №40 "Долгий мост". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.40-01, Пролет: Опора № 50 - Опора № 51 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.40-01. Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 21.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "С" в пролёте опор № 50-51 ВЛ-10 кВ ф.40-01. Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 28.05.2021 год
357150 | 145 | 2021-05-16 | 9 | 33 | 0.0085835 | 2021-05-16 | 11 | 16 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролёте опор № 1-2 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."В" , что под воздействием ветра привело к разрушению изолятора на опоре №1 и к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания проводов в пролёте опор № 1-2 вследствие разрушение изолятора фазы "В" марки ТФ-20 на опоре № 1 под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошло междуфазное к.з ф."В", "С"., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 5-21-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 5-21-16, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 21.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт изолятора фазы "В" на опоре № 1 ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 21.05.2021 год
357150 | 146 | 2021-05-16 | 10 | 15 | 0.153 | 2021-05-16 | 11 | 57 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.45-03 в пролёте опор № 269-270 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "А", что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф. "А", "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.45-03 в пролёте опор № 269-270 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ ф.45-03 на ПС 35 кВ №45 "Шеломки". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.45-03, Пролет: Опора № 269 - Опора № 270 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-03. Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 28.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролёте опор №269-270 на ВЛ-10 кВ ф.45-03. Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 31.05.2021 год
357156 | 380 | 2021-05-16 | 4 | 12 | 0.55332 | 2021-05-16 | 5 | 35 | 3.4.7.3 В следствие падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор 76-77 ф.86-2 произошел обрыв провода фазы А и схлест проводов фаз А и В. 4.4 В следствие падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор 76-77 ф.86-2 произошел обрыв провода фазы А и схлест проводов фаз А и В, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ф.86-7 от МТЗ на ПС №86 Шуваево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.86-2_Шуваево, Арей, Пролет: Опора № 76А - Опора № 77 | Техническое мероприятие 1 Восстановить провод ВЛ 10кВ ф.86-2 в пролете опор 76-77 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 21.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.86-2. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 25.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ 10 кВ ф.86-2 принять решение о включении соответствующих мероприятий в план КР 2022 г. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.07.2021 год
357156 | 381 | 2021-05-16 | 8 | 0 |  | 2021-05-16 | 8 | 0 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 31 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ф. 5-16 яч.16 до РП 3 яч.4 нитка "Б", что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.5-16 на ПС 5 "Восточная" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ ф. 5-16 до РП 3 яч.4 нитка "Б", в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 31 года с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.5-16 на ПС 5 "Восточная" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ ПС 5 яч.16 - РП 3 н. Б, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3*240 от ПС №5 "Восточная" яч.16 до РП-3 яч.4 нитка "Б". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.06.2021 год
357156 | 383 | 2021-05-16 | 16 | 42 |  | 2021-05-16 | 16 | 42 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ф.49-14 ( ООО "СКБ"), действием МТЗ, на ПС Юбилейная 110/10кВ был отключен В/10кВ ведомственного ф.49-14. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ф.49-14, директору ООО "СКБ"Сорокин Олег Владимирович (660118, Красноярский край, город Красноярск, Северное шоссе, 19 "д"), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 17.06.2021 год
357153 | 65 | 2021-05-14 | 17 | 22 | 0.0070014 | 2021-05-14 | 17 | 34 | 3.4.7.3 От увеличения токов нагрузки, величины которых превысили номинальный ток АВ-0,4кВ Л-3 КТП 10/0,4 кВ №51-02-528 произошло срабатывание теплового расцепителя. Что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителя электрической энергии. 4.10 От увеличения токов нагрузки, величины которых превысили номинальный ток АВ-0,4кВ Л-3 КТП 10/0,4 кВ №51-02-528 произошло срабатывание теплового расцепителя. Что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителя электрической энергии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение АВ 0,4 кВ Л.3 на АВ 0,4 кВ Л.3, VN004-00045258 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчёт уставки номинального тока теплового расцепителя АВ 0,4 кВ ф.3 ТП 10/0,4 кВ №51-02-528. Согласно расчётам произвести регулировку. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 17.06.2021 год
357153 | 66 | 2021-05-14 | 9 | 30 |  | 2021-05-14 | 9 | 30 | 3.4.12.2 14.05.2021г. в 09 час. 30 мин. в результате сильных порывов ветра произошёл наброс укрывного тепличного материала на провод фазы «С» и среднюю траверсу опоры №31 ВЛ-110 кВ Минусинская опорная – Идринская с отпайками (С-94) , что привело к возникновению однофазного короткого замыкания фазы «С» на траверсу опоры, перекрытию натяжной гирлянды фазы «С», оплавлению провода шлейфа фазы «С» (Приложение №№1-4), работе 1 ступени ТНЗНП и отключению В-110 кВ С-94 на ПС 220 кВ Минусинская опорная (ХПМЭС). 4.12 Во время внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Минусинская опорная – Идринская с отпайками (С-94) обнаружены следы перекрытия натяжной гирлянды изоляторов фазы «С» и оплавления провода шлейфа фазы «С» на опоре №31, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, работе 1 ступени ТНЗНП и отключению В-110 кВ С-94 на ПС 220 кВ Минусинская опорная (ХПМЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов. на ВЛ 110 кВ Мин.опорная-Идринская (С-94), Пролет: Оп. № 30 - Оп. № 31 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ С-94 участка опор №1-70. Заказ SAP-151499143. Ответственное лицо: Середа Е.В. 18.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену перекрытой натяжной гирлянды изоляторов ВЛ-110 кВ С-94 опоры №31, фазы "С". Заказ SAP-142676148. Ответственное лицо: Середа Е.В. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план ремонтной программы 2022 года замену перекрытой натяжной гирлянды изоляторов ВЛ-110 кВ С-94 опоры №31, фазы "С". Ответственное лицо: Середа Е.В. 30.06.2021 год
357153 | 67 | 2021-05-14 | 16 | 5 | 0.19333 | 2021-05-14 | 18 | 1 | 3.4.8.2 Во время внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ф.53-10 была обнаружена сбитая деревянная опора №33 сельскохозяйственной техникой при вспашке земельного участка, что привело к излому Ж/Б приставки марки ПТ-43 у основания конструкции, схлёстыванию проводов в пролёте опор №№33-34, междуфазному замыканию, работе МТЗ и отключению В-10 кВ ф.53-10 на ПС 110/35/10 кВ №53 "Идринская". 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ф.53-10 была обнаружена сбитая деревянная опора №33 сельскохозяйственной техникой при вспашке земельного участка, что привело к излому Ж/Б приставки марки ПТ-43 у основания конструкции, схлёстыванию проводов в пролёте опор №№33-34, междуфазному замыканию, работе МТЗ и отключению В-10 кВ ф.53-10 на ПС 110/35/10 кВ №53 "Идринская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры. на ВЛ 10 кВ ф.53-10 с. Б-Телек, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену повреждённой ж/б приставки. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 20.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в МО МВД России «Идринское» по отысканию виновных и привлечения их к ответственности – взысканию материального ущерба. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 20.06.2021 год
357153 | 68 | 2021-05-14 | 16 | 32 | 0.0020583 | 2021-05-14 | 18 | 7 | 3.4.12.2 14.05.2021г. в 16 часов 32 минуты в результате сильных порывов ветра произошел излом и падение осины, из-за пределов охранной зоны ВЛ-35 кВ Т-41 в пролете опор №113-114. Падение осины произошло на провода с дальнейшим их схлестыванием в пролете опор №113-114, что явилось причиной действия МТЗ и отключения В 35 кВ Т-41 на ПС 35/10 кВ №17 «Моторская». 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ-35 кВ Каратузская - Моторская (Т-41) обнаружена в пролете опор №113-114 упавшая с изломом осина (высотой более 21 м.) в результате сильных порывов ветра, из-за пределов охранной зоны ВЛ (от комля до провода 17м.), на провода ВЛ с их схлестыванием. (Приложение №1). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по дереву. на ВЛ 35 кВ Моторская-Ширыштыкская (Т-41), Пролет: Оп.№ 113 - Оп.№ 114 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Т-41 участка опор №100-120. Заказ SAP-151499147. Ответственное лицо: Середа Е.В. 18.06.2021 годТехническое мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ-35 кВ Т-41 произвести вырубку ОСД. Заказ SAP-142676487. Ответственное лицо: Середа Е.В. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-35 кВ Т-41 запланировать и включить в план РП 2022 года вырубку ОСД. Ответственное лицо: Середа Е.В. 30.06.2021 год
357153 | 72 | 2021-05-16 | 5 | 25 |  | 2021-05-16 | 5 | 25 | 3.4.12.5 16.05.2021г. в 05 час. 25 мин. в результате увлажнения гирлянды изоляторов утренней росой, произошло перекрытие изоляции фазы "С" (изоляторы марки ПС-70) на опоре №128 ВЛ-110 кВ отпайки от С-357 на ПС Каратузская (С-365) (Приложение №№1-4), что привело к возникновению однофазного короткого замыкания на землю, действию ТЗНП 2 ступени и отключению В-110 кВ С-357 на ПС 220 кВ Шушенская опорная (ХПМЭС). 4.12 Во время внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ С-357 на опоре №128 ВЛ-110 кВ отпайки от С-357 на ПС Каратузская (С-365) обнаружены следы перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "С", что привело к возникновению однофазного короткого замыкания на землю и отключению В-110 кВ С-357 на ПС 220 кВ Шушенская опорная (ХПМЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов. на ВЛ 110 кВ Шуш.опор.- Ермаковская (С-357), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ отпайка от С-357 на ПС Каратузская (С-365) участок опор №105-№142. Заказ SAP-151499151. Ответственное лицо: Середа Е.В. 20.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №128 ВЛ-110 кВ С-365. Заказ SAP-151502985. Ответственное лицо: Середа Е.В. 20.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену перекрытой гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №128 ВЛ-110 кВ С-365. Ответственное лицо: Середа Е.В. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план РП 2022 года замену перекрытой гирлянды изоляторов фазы «С» опоры №128 ВЛ-110 кВ С-365. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.08.2021 год
357150 | 153 | 2021-05-16 | 13 | 56 |  | 2021-05-16 | 13 | 56 | 3.4.10 В результате гнездования птиц на опоре № 114 ВЛ-110 кВ Камала-2 тяговая-Карьер с отпайкой на ПС Филимоново тяговая (С-68) произошло кратковременное перекрытие изоляции фазы "С" на "землю" по телу металлической опоры. 4.17 Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц электрической изоляции опоры № 114 с перекрытием изоляции фазы «С» на "землю" по опоре № 114 ВЛ-110 кВ Камала-2 тяговая-Карьер с отпайкой на ПС Филимоново тяговая (С-68). Повреждений ВЛ-110 кВ С-68 нет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц на ВЛ-110 кВ Камала-2 тяговая-Карьер с отпайкой на ПС Филимоново тяговая (С-68), VL110-000516-002 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-110 кВ Камала-2 тяговая-Карьер с отпайкой на ПС Филимоново тяговая (С-68). Номер заказа 151514529 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 28.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить уборку птичьего гнезда с опоры № 114 ВЛ-110 кВ Камала-2 тяговая-Карьер с отпайкой на ПС Филимоново тяговая (С-68). Номер заказа 151492989 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.07.2021 год
357153 | 57 | 2021-04-27 | 17 | 35 | 0.083335 | 2021-04-27 | 19 | 15 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло загнивание опоры выше допустимой нормы, что привело к разрушению верха опоры №24 ВЛ 10 кВ ф.17-10 по верху конструкции и явилось причиной схлестывания проводов фазы "А", "В" и "С" в пролете опор №24-25, межфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10кВ ф.17-10 на ПС 35/10 кВ №17 "Моторская". 4.1 Во время внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ф.17-10 было обнаружено разрушение А-образной опоры №24 ВЛ-10 кВ ф.17-10 по верху конструкции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опоры. на ВЛ-10 кВ ф.17-10 ПС№17-с.Моторское., Опора УА10-2ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.17-10. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Копленко А.А. 28.05.2021 год
357156 | 292 | 2021-04-27 | 13 | 55 |  | 2021-04-27 | 13 | 55 | 3.4.9.3 На ТП 392 отключена по заявке потребителя для ремонта ведомственная КЛ 0,4кВ Л-8 (средняя школа №45). | Организационное мероприятие 1 Написать письмо собственнику электроустановки КЛ 0,4кВ Л-8 от ТП 392, директору средней школы №45, о ненадлежащем обслуживании сетей. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 21.05.2021 год
357156 | 293 | 2021-04-28 | 0 | 25 | 0.16667 | 2021-04-28 | 2 | 5 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 53 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ ф.7-24 (ПС 7 - РП 14 яч.5, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф.7-24 на ПС Медпрепараты 110/6кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 6 кВ ф.7-24 (ПС 7 - РП 14 яч.5, в следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 53 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф.7-24 на ПС Медпрепараты 110/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.7-24 (ПС 7 - РП 14 яч.5), Кабель силовой АСБ-6 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х150 КЛ 6 кВ ф.7-24 (ПС 7 - РП 14 яч.5). Ответственное лицо: Лалетин С.М. 26.08.2021 год
357152 | 144 | 2021-04-28 | 5 | 55 |  | 2021-04-28 | 5 | 55 | 3.4.12.4 При возгорании сухой растительности на болотистой местности вне охранной зоны ВЛ-110кВ С-765 отпайка на ПС «Конвейерного транспорта» произошло перекрытие между проводом фазы «С» и землей в середине пролета опоры №№ 14/5- 14/6 по ионизированному потоку воздуха от пала сухой травы, с дальнейшим отключением действием ТЗНП 1ступени ВЛ-110кВ С-765. 4.9 Перекрытие между проводом фазы «С» и землей в середине пролета опор №№ 14/5- 14/6 по ионизированному потоку горячего воздуха от огненного пала пришедшего от возгорании сухой растительности на болотистой местности вне охранной зоны ВЛ-110кВ С-765 отпайка на ПС «Конвейерного транспорта» . Причина пожара - поджег неустановленными лицами сухой растительности на болотистой местности вне охранной зоны ВЛ-110кВ С-765 отпайка на ПС «Конвейерного транспорта», который распространился в пролеты опор №№ 14/5- 14/6 ВЛ-110кВ С-765, 28.04.2021 в 05:55, возгорание самоликвидировалось 28.04.2021 в 15:00. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по ионизированному потоку горячего воздуха от огненного пала на ВЛ 110кВ БУР1-Жилпоселок с отп. (С-765), Опора анк. мет.УС110-8 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110кВ С-765 «БУР-1 – Жилпоселок» с отпайкой на ПС «Конвейерного транспорта» Заказ в SAP 151482632 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 21.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письма за подписью директора ПО ЗЭС в средства массовой информации: в Березовском районе, Парнинском районе, Шарыповском районе, Учумском районе с требованием к жителям о недопущении розжига костров, палов сухой травы и соблюдения правил пожарной безопасности в лесах РФ. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 28.05.2021 год
357153 | 58 | 2021-04-28 | 12 | 0 | 0.095661 | 2021-04-28 | 12 | 35 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (гниение древесины) произошел излом деревянной стойки опоры №53 по верху конструкции, что явилось причиной схлестывания проводов в пролете опор №№52-54, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.4-16 на ПС 110/10 кВ №4 "Городокская". 4.1 Во время внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ф.4-16 была обнаружена повреждённая одностоечная деревянная опора №53 по верху конструкции, что явилось причиной схлестывания проводов в пролете опор №№52-54, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.4-16 на ПС 110/10 кВ №4 "Городокская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение стойки опоры. на ВЛ-10 кВ ф.4-16 с.Новотроицкое, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену повреждённой опоры №53 на ВЛ 10 ф.4-16. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 30.05.2021 год
357153 | 59 | 2021-04-28 | 15 | 51 |  | 2021-04-28 | 15 | 51 | 3.4.7.3 От плохого контакта в АВ-0,4 кВ Л.1 ТП 10/0,4 кВ №1-19-1646 произошло разрушение изоляции между полюсами фазы "А" и фазы "В", что явилось причиной короткого замыкания, разрушения контактной системы АВ-0,4 кВ Л.1, перекрытия АВ 0,4 кВ Л.2 и исчезновения напряжения у потребителя электрической энергии. 4.13 От плохого контакта в АВ-0,4 кВ Л.1 ТП 10/0,4 кВ №1-19-1646 произошло разрушение изоляции между полюсами фазы "А" и фазы "В", что явилось причиной короткого замыкания, разрушения контактной системы АВ-0,4 кВ Л.1, перекрытия АВ 0,4 кВ Л.2 и исчезновения напряжения у потребителя электрической энергии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение АВ 0,4 кВ. на АВ 0,4 кВ Л.1, Л2., TP010-0023370-16 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденных АВ 0,4 кВ Л-1, Л-2. на ТП 1-19-1646. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 30.05.2021 год
357152 | 146 | 2021-04-28 | 19 | 35 | 0.29333 | 2021-04-28 | 21 | 25 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ-10 кВ и изменения физических свойств материалов, произошло удлинение провода фазы "В" с разрегулировкой стрелы провеса в пролете опор №140-141, что привело к междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз «С» и «В», с отключением ВЛ-10кВ ф.34-08 на ПС №34 "М.Имыш" 110/35/10. 4.12 Произошло удлинение провода фазы "В" с разрегулировкой стрелы провеса в пролете опор №140-141, в результате длительной эксплуатации ВЛ-10 кВ и изменения физических свойств материалов, что привело к междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз «С» и «В», с отключением ВЛ-10кВ ф.34-08 на ПС №34 "М.Имыш" 110/35/10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение провода фазы "В" с разрегулировкой стрелы провеса в пролете опор №140-14 на ВЛ 10 кВ ф.34-08 с.Бараит, Пролет: Опора № 140 - Опора № 141 | Техническое мероприятие 1 Выполнить на ВЛ-10кВ ф.34-08 перетяжку провода с регулировкой стрелы провеса в пролётах опор №140-141 Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 21.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.34-08 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 21.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 28.05.2021 год
357152 | 147 | 2021-04-28 | 20 | 7 | 0.17167 | 2021-04-28 | 21 | 50 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств материалов, связанных с их старением, произошло повреждение с разрушением верхней траверсы анкерной опоры № 57, что привело к провису проводов в пролете опор №56 - №58, дальнейшему схлёсту и междуфазному короткому замыканию двух фаз "В" и "С" с отключением ВЛ-10 кВ ф.45-09 от ПС 110/10 кВ "Новоалтатка". 4.1 Произошло повреждение с разрушением верхней траверсы анкерной опоры № 57, в результате изменения свойств материалов, связанных с их старением, что привело к провису проводов в пролете опор №56 - №58, с дальнейшим схлёстом и междуфазным коротким замыканием двух фаз "В" и "С" с отключением ВЛ-10 кВ ф.45-09 от ПС 110/10 кВ "Новоалтатка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение траверсы анкерной опоры № 57 на ВЛ 10 кВ ф.45-09 с.Скрипачи, Опора УА10-2Д; схлест проводов в пролете опор №56- №58 на ВЛ 10 кВ ф.45-09 с.Скрипачи, Пролет: Опора № 56 - Опора № 57 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену анкерной опоры №57 ф.45-09 от ПС 110/10 кВ "Новоалтатка" Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 28.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса в пролете опор №56-№58 и №57-57/1 ф. 45-09 от ПС 110/10 кВ "Новоалтатка" Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход по линии ВЛ 10 кВ ф. 45-09 от ПС 110/10 кВ "Новоалтатка" с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 28.05.2021 год
357152 | 148 | 2021-04-28 | 20 | 58 | 0.0015 | 2021-04-28 | 21 | 7 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации произошло изменение структуры материала, что привело к потери его физических свойств и усыханию капронового колпачка под изолятором ф «В» на опоре №5 с последующем срывом изолятора с места крепления на крюке и разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролёте опор №4-№6, что привело к кратковременному схлесту проводов двух фаз «В» и «С», в пролете опор №4-№5, и отключению АВ-0,4кВ Л-1 ТП 10/0,4 № 54-11-3. Последний плановый обход ВЛ-0,4 Л-1 ТП 54-11-3 проводился 17.02.2020. 4.1 В следствии длительной эксплуатации произошло изменение структуры материала, что привело к потери его физических свойств и усыханию капронового колпачка под изолятором ф «В» на опоре №5 с последующем срывом изолятора с места крепления на крюке и разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролёте опор №4-№6, что привело к кратковременному схлесту проводов двух фаз «В» и «С», в пролете опор №4-№5, и отключению АВ-0,4кВ Л-1 ТП 10/0,4 № 54-11-3. Последний плановый обход ВЛ-0,4 Л-1 ТП 54-11-3 проводился 17.02.2020. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: усыхание капронового колпачка под изолятором ф «В» на опоре №5 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 54-11-3, Опора П3ДБ-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка изолятора К-7 фазы "В" на опоре №5, регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №4 - №6 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 10/0,4 № 54-11-3. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 10/0,4 54-11-3 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по исключению подобных нарушений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 28.05.2021 год
357152 | 149 | 2021-04-29 | 1 | 55 | 0.029165 | 2021-04-29 | 2 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ и изменения физических свойств материалов, произошло удлинение провода фазы "В" с разрегулировкой стрелы провеса в пролете опор №1/1-1/2, что привело к междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз «С» и «В», с отключением ВЛ-0,4 кВ Л-2 на ТП№ 8-14-15 10/0,4кВ. 4.2 Произошло удлинение провода фазы "В" с разрегулировкой стрелы провеса в пролете опор №1/1-1/2, в результате длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ и изменения физических свойств материалов, что привело к междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз «С» и «В», с отключением ВЛ-0,4 кВ Л-2 на ТП№ 8-14-15 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение провода фазы "В" с разрегулировкой стрелы провеса в пролете опор №1/1-1/2 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 8-14-15, Пролет: Опора № 1/1 - Опора № 1/2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить на ВЛ-0,4кВ Л2 от ТП № 8-14-15 перетяжку провода с регулировкой стрелы провеса проводов в пролётах опор №1/1-1/2 Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л2 от ТП№ 8-14-15 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 28.05.2021 год
357156 | 294 | 2021-04-28 | 12 | 20 |  | 2021-04-28 | 12 | 20 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременного выявления дефекта КЛ-10кВ, произошло снижение уровня изоляции КЛ-10 кВ ПС 49 яч.75 РП 59 яч.14 н.А, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.49-75 на ПС Юбилейная 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ-10 кВ ПС 49 яч.75 РП 59 яч.14 н.А, в следствии несвоевременного выявления дефекта КЛ-10кВ, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.49-75 на ПС Юбилейная 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ ф.49-75 РП 59, 1АШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ-10 кВ ПС 49 яч.75 РП 59 яч.14 н.А Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.07.2021 год
357156 | 295 | 2021-04-28 | 21 | 20 | 0.175 | 2021-04-28 | 23 | 5 | 3.4.8.3 В следствии механического воздействия, выразившегося в несанкционированной подрезке деревьев в охранной зоне ВЛ 10 кВ, произошло падение дерева в пролете опор № 104-105, со схлёстом проводов фаз «В» и «С», что привело к короткому замыканию и отключению от МТЗ ВЛ 10кВ ф.85-1 на ПС Зыково 35/10кВ. 4.4 В следствии механического воздействия, выразившегося в несанкционированной подрезке деревьев в охранной зоне ВЛ 10 кВ, произошло падение дерева в пролете опор № 104-105, со схлёстом проводов фаз «В» и «С», что привело к короткому замыканию и отключению от МТЗ ВЛ 10кВ ф.85-1 на ПС Зыково 35/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ 10кВ ф.85-1, Пролет: Опора № 104 - Опора № 105 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ 10кВ ф.85-1. Устранить причину отключения. Ответственное лицо: Назаров А.А. 11.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по факту несанкционированных работ по валке деревьев в охранной зоне ВЛ 10 кВ. Ответственное лицо: Назаров А.А. 06.06.2021 год
357154 | 43 | 2021-04-27 | 5 | 8 |  | 2021-04-27 | 5 | 8 | 3.4.10 В результате воздействия птиц (птичий помет на гирлянде изоляторов) и нарушения изоляционного промежутка на опоре № 6 ф. "А" произошел пробой и отключению ВЛ 110 кВ С-622 от 2,3 ст. ТЗНП, с успешным АПВ. 4.17 Вследствие воздействия птиц (птичий помет на гирлянде изоляторов) произошло нарушения изоляционного промежутка гирлянды изоляторов ф. "А" на опоре № 6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: птичий помет на гирлянде изоляторов на С 622, Изолятор ф. А опора 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-622 (Заказ из SAP №151477256) Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 30.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Заменить гирлянду изоляторов (Изоляторы ПС 70Е-8 шт.) оп.6 ф."А". (Заказ №170050384). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 3 Установить ПЗУ на опоре № 6 (цепь II С-622, цепь I С-621), траверс ф. А, В, С. (Включить в план ремонта 2022) Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ аналогичных отключении за 2018-2021 гг. Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 30.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Разработать план мероприятий. Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 30.05.2021 год
357154 | 44 | 2021-04-27 | 14 | 22 | 0.544 | 2021-04-27 | 15 | 58 | 3.4.12.2 В результате переменной ветровой нагрузки (ветер с порывами до 18 м/с.) с дерева, росшего вне просеки, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 384-385, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением ВЛ 10кВ ф.33-04 на ПС 110/35/10кВ № 33 "Пировская". 4.4 В результате переменной ветровой нагрузки (ветер с порывами до 18 м/с.) с дерева, росшего вне просеки, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 384-385, что привело к схлесту проводов и междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением ВЛ 10кВ ф.33-04 на ПС 110/35/10кВ № 33 "Пировская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветка в пролете опор №№ 384-385 на ВЛ 10кВ ф.33-04, Пролет опор №№ 384-385 | Техническое мероприятие 1 Убрать ветку с проводов в пролете опор №№ 384-385 ВЛ 10кВ ф.33-04. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 06.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.33-04. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 06.06.2021 год
357157 | 69 | 2021-04-29 | 2 | 25 | 0.38499 | 2021-04-29 | 4 | 15 | 3.4.12.2 Падение деревьев из-за ветра 20м/с. на ВЛ-10кВ ф.129-04. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов, упавшим из-за сильного ветра из вне охранной зоны деревом, в пролете опор №№ 4.8-4.9; на ПС 220/35/27,5/10 №25 "Мана тяговая" действием МТЗ (АПВ выведено) отключался В 10 ф. 129-04. (Устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов, упавшим из-за сильного ветра из вне охранной зоны деревом. на ВЛ 10 кВ ф.129-04, Пролет: Опора № 4-8 - Опора № 4-9 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф.129-04: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Козенко В.И. 29.05.2021 год
357152 | 150 | 2021-04-29 | 3 | 30 | 0.025 | 2021-04-29 | 4 | 0 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ и изменения физических свойств материалов, произошло удлинение провода фазы "В" с разрегулировкой стрелы провеса в пролете опор №10-11, что привело к междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз «А» и «В», с отключением ВЛ-0,4 кВ Л-6 на ТП № 8-14-25 10/0,4кВ. 4.2 Произошло удлинение провода фазы "В" с разрегулировкой стрелы провеса в пролете опор №10-11, в результате длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ и изменения физических свойств материалов, что привело к междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз «А» и «В», с отключением ВЛ-0,4 кВ Л-6 на ТП № 8-14-25 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение провода фазы "В" с разрегулировкой стрелы провеса в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4кВ Л6 СКТП 8-14-25, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить на ВЛ-0,4кВ Л6 от ТП № 8-14-25 перетяжку провода с регулировкой стрелы провеса в пролётах опор №10-11 Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л6 от ТП№ 8-14-25 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 28.05.2021 год
357156 | 296 | 2021-04-28 | 23 | 20 | 0.001667 | 2021-04-28 | 23 | 30 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4кВ более 31 год с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-0,4 кВ ТП711 - н/в щит 0,4 кВ ж/д ул. Юности ,18А (спортзал), что привело к межфазному короткому замыканию и оперативному отключению от Руб №1 / 0,4кВ на ТП711. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ-0,4 кВ ТП711 - н/в щит 0,4 кВ ж/д ул. Юности ,18А (спортзал), в следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4кВ более 31 год с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и оперативному отключению от Руб №1 / 0,4кВ на ТП711. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП711-спортзала ул.Юности,16, Кабель АСБ 3х50+1х25 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 3х50+1х25 КЛ 0,4 кВ ТП711-спортзала ул.Юности,16 Ответственное лицо: Жук В.П. 29.10.2021 год
357156 | 298 | 2021-04-29 | 1 | 40 | 0.08667 | 2021-04-29 | 2 | 32 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 70с до ТП 18с яч.1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-08 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от от ТП 70с до ТП 18с яч.1, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-08 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 70 до ТП 18 яч.1, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШВ 10 3*120 от ТП 70с до ТП 18с яч.1 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.07.2021 год
357152 | 151 | 2021-04-29 | 8 | 47 | 0.17167 | 2021-04-29 | 10 | 30 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств материалов с их старением, произошло незначительное удлинение провода фазы "А" с его провисом в пролете опор №12 - №13 ВЛ-10кВ ф.7-4, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию, срабатыванию МТЗ и отключению В-10кВ на ПС №7 Степная 110/35/10кВ 4.12 Произошло незначительное удлинение провода фазы "А" с его провисом в пролете опор №12 - №13 ВЛ-10кВ ф.7-4, в результате изменения свойств материал с их старением, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию, срабатыванию МТЗ и отключению В-10кВ на ПС №7 Степная 110/35/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение провода фазы "А" с его провисом в пролете опор №12 - №13 на ВЛ 10 кВ ф.7-4, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода и регулировку стрелы провиса на участке ВЛ-10кВ от оп. №11 до оп. №14 ВЛ-10кВ. ф. 7-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 31.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.7-4 с целью выявления причин отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 28.05.2021 год
357152 | 152 | 2021-04-29 | 15 | 31 | 0.011749 | 2021-04-29 | 16 | 18 | 3.4.7.3 При длительной эксплуатации ВЛ-10 кВ ф.102-09 произошло загнивание древесины деревянной опоры № 121/21, что привело к ее излому у основания и падению, в следствии чего произошло короткое замыкание проводов и действием защит отключение В 10 ф.102-09 на ПС 110/35/10 кВ № 102 "Тюльковская". Опора № 121/21 ВЛ-10кВ ф.102-09 находится в перечне опор на которые запрещен подъём. 4.1 При длительной эксплуатации ВЛ-10 кВ ф.102-09 произошло загнивание древесины деревянной опоры № 121/21, что привело к ее излому у основания и падению, в следствии чего произошло короткое замыкание проводов и действием защит отключение В- 10 ф.102-09 на ПС 110/35/10 кВ № 102 "Тюльковская". Опора № 121/21 ВЛ-10кВ ф.102-09 находится в перечне опор на которые запрещен подъём. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины деревянной опоры № 121/21, что привело к ее излому у основания и падению на ВЛ 10 кВ ф.102-09 с.Тюльково-с.Ключи, Опора П10-3Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр элементов опор на ВЛ 10 кВ ф. 102-09, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 28.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести установку ж/б приставки ВЛ-10 кВ ф. 102-09 опора № 121/21 и регулировку стрелы провиса проводов ВЛ-10 кВ ф. 102-09 в пролете опор № 121/20 - 121/22 Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 28.05.2021 год
357152 | 153 | 2021-04-29 | 10 | 9 | 0.042034 | 2021-04-29 | 11 | 46 | 3.4.8.5 Произошло разрушение ж/б приставки опоры №9 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 33-10-13 10/0.4 кВ из-за удара стороннего, неустановленного транспортного средства, что привело к падению опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 33-10-9 10/0,4 кВ, возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 33-10-9 10/0,4 кВ. 4.4 Разрушение ж/б приставки опоры №9 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 33-10-13 10/0.4 кВ из-за удара стороннего, неустановленного транспортного средства, что привело к падению опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 33-10-9 10/0,4 кВ, возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 33-10-9 10/0,4 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Рразрушение ж/б приставки опоры №9 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 33-10-13 10/0.4 кВ из-за удара стороннего, неустановленного транспортного средства на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 33-10-13, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 33-10-13 10/0,4 кВ с целью выявления причины отключения. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 28.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести установку ж/б приставки опоры № 9 и регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 8 - 10 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 33-10-13 10/0,4 кВ Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Разместить в средствах массовой информации по Балахтинскому району объявление о необходимости соблюдения скоростного режима и ПДД при движениях по автомобильным дорогам, быть особенно бдительным и внимательным в местах примыкающих и пересекающих охранную зону ВЛ. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 28.05.2021 год
357152 | 154 | 2021-04-29 | 9 | 30 | 0.43999 | 2021-04-29 | 11 | 20 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств материалов связанных с их старением, произошло незначительное удлинение провода фазы "А" с его провисом в пролете опор №249 - №250 ВЛ-10кВ ф. 4-13, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов двух фаз "А" и "В" , междуфазному короткому замыканию, срабатыванию МТЗ и отключению В-10кВ на ПС №4-В Красная Сопка 220/35/10кВ (принадл. КПМЭС) 4.12 Произошло незначительное удлинение провода фазы "А" с его провисом в пролете опор №249 - №250 ВЛ-10кВ ф. 4-13, в результате изменения свойств материалов связанных с их старением, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов двух фаз "А" и "В" , междуфазному короткому замыканию, срабатыванию МТЗ и отключению В-10кВ на ПС №4-В Красная Сопка 220/35/10кВ (принадл. КПМЭС) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение провода фазы "А" с его провисом в пролете опор №249 - №250 на ВЛ 10 кВ ф.4-13, Пролет: Опора № 249 - Опора № 250 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода и регулировку стрелы провиса на участке ВЛ-10кВ от оп. №248 до оп. №251 ВЛ-10кВ. ф.4-13. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф. 4-13 с целью выявления причин отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 28.05.2021 год
357153 | 60 | 2021-04-29 | 9 | 16 | 0.19601 | 2021-04-29 | 10 | 5 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (гниение древесины) при порывах ветра до 5 м/с произошёл излом деревянной анкерной опоры №98 ВЛ-10 кВ ф.53-12 по верху конструкции (приложение №1 и №2), что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№97-99, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.53-12 на ПС 110/35/10 кВ №53 "Идринская". 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.53-12 была обнаружена повреждённая в результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (гниение древесины) анкерная опора №98 ВЛ-10 кВ ф.53-12 по верху конструкции, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№97-99, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.53-12 на ПС 110/35/10 кВ №53 "Идринская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опоры. на ВЛ-10 кВ ф.53-12 с. Идринское, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену повреждённой опоры №98. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 18.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.53-12. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 30.05.2021 год
357150 | 117 | 2021-04-29 | 8 | 46 | 0.14167 | 2021-04-29 | 9 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода фазы "С" в пролёте опор № 159-160, что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф. "С", "В" вследствие разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-10 кВ ф.6-08 в пролёте опор № 159-160 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ ф.6-08 на ПС 110 кВ №6 "Дзержинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.6-08, Пролет: Опора № 159 - Опора № 160 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-08. Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 14.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "С" в пролёте опор № 159-160 ВЛ-10 кВ ф.6-08 Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 21.05.2021 год
357150 | 118 | 2021-04-29 | 11 | 35 | 0.25 | 2021-04-29 | 12 | 5 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления чрезмерного загнивания древесины траверсы на опоре № 9/4 произошёл её излом, что привело к схлёстыванию проводов в пролётах опор №9/3-9/4. 4.1 Из-за схлёстывания проводов ф. "А", "В" вследствие нарушение структуры материала в результате загнивания и излома деревянной траверсы на опоре марки АК10-4ДБ на ВЛ-10 кВ ф.45-01 в пролёте опор № 9/3-9/4 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ ф.45-01 на ПС 35 кВ №45 "Шеломки". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 10 кВ ф.45-01, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-01. Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 14.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт траверсы опоры № 9/4 ВЛ-10 кВ ф.45-01. Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 14.05.2021 год
357154 | 45 | 2021-04-29 | 10 | 8 | 0.22317 | 2021-04-29 | 11 | 51 | 3.4.12.3 В результате попадания молнии в опору № 83 в период грозового сезона произошло её расщепление, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №№ 82-84 с последующим междуфазным коротким замыканием, действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.56-2 на ПС 110/35/10кВ № 56 "Бартат". На данной ЛЭП имеется грозозащита (Рк 10 на опорах №№ 1, 4), состояние удовлетворительное. 4.4 В результате попадания молнии в опору № 83 в период грозового сезона произошло её расщепление, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №№ 82-84 с последующим междуфазным коротким замыканием, действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.56-2 на ПС 110/35/10кВ № 56 "Бартат". На данной ЛЭП имеется грозозащита (Рк 10 на опорах №№ 1, 4), состояние удовлетворительное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате попадания молнии в опору № 83 в период грозового сезона произошло её расщепление на В 10кВ ф.56-2, Опора № 83 / Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры № 83 ВЛ 10кВ ф.56-2. Ответственное лицо: Пакин А.В. 06.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.56-2. Ответственное лицо: Пакин А.В. 06.06.2021 год
357156 | 299 | 2021-04-29 | 9 | 30 | 0.03675 | 2021-04-29 | 11 | 15 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации более 40 лет произошло растяжение провода в пролете опор № 3-4, его провис и при порывах ветра более 12 м/с, произошёл схлёст проводов фаз «А» и «С», что привело к короткому замыканию и отключению, действием теплового расцепителя, АВ-0,4кВ Л2 на ТП 63-1-34. 4.1 В следствии длительной эксплуатации более 40 лет произошло растяжение провода в пролете опор № 3-4, его провис и при порывах ветра более 12 м/с, произошёл схлёст проводов фаз «А» и «С», что привело к короткому замыканию и отключению, действием теплового расцепителя, АВ-0,4кВ Л2 на ТП 63-1-34. КЭ ПО КЭС, Емельяновский РЭС. В 09-30 29.04.21 в ТП 63-1-34 отключился АВ-0,4кВ Л2, АПВ нет. Потребители: 26 чел., быт д.Бугачёво, СЗО нет. Погода: +5С, ветер 15м/с. Причина: Схлёст проводов оп.3-4 Схлёст проводов оп.3-4 Оценка не требуется Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ Л 2 от КТП 63-1-34, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Провести осмот ВЛ-0,4кВ Л 2 от КТП 63-1-34. Устранить причину отключения. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.05.2021 год
357150 | 121 | 2021-04-29 | 22 | 5 | 0.195 | 2021-04-30 | 0 | 2 | 3.4.10 В результате перекрытия воздушного электроизоляционного промежутка по телу птицы между фазами "А", "В" на вводе 10 кВ ТП 126-14-7 произошло отключение ВЛ-10 кВ ф.126-14. 4.12 Вследствие приближения птицы на недопустимое расстояние к токоведущим частям ТП 126-14-7 между фазами "А", "В" произошло нарушение электрической изоляции, что привело к двухфазному к.з. и отключению от МТЗ ф.126-14 на ПС 35 кВ №126 "Манзя". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 6 кВ ф.126-14, Спуск : Опора № 71-9 - ТП-126-14-7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-6 кВ ф.126-14. Ответственное лицо: Начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 14.05.2021 год
357156 | 300 | 2021-04-29 | 10 | 25 | 1.1083 | 2021-04-29 | 12 | 0 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 107 ("ООО Красэлектросеть"), действием МТЗ, на ПС 9 "Центральная" был отключен В/10кВ яч. 21 ф.9-21. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору "ООО Красэлектросеть" Седая И.Г. (г. Красноярск, ул. Мира 105Д), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.05.2021 год
357156 | 301 | 2021-04-29 | 10 | 54 | 1.16 | 2021-04-29 | 12 | 50 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременного выявления дефекта, выразившегося в нарушении механического соединения провода СИП ф.С ВЛ 6 кВ ф.117-13 в пролёте оп.23 - 24, что привело к обрыву провода ф.С и оперативному отключению В/6кВ ф.117-13 на ПС 117 ЛПК 35/6кВ для устранения дефекта. 4.3 В следствии несвоевременного выявления дефекта, выразившегося в нарушении механического соединения провода СИП ф.С ВЛ 6 кВ ф.117-13 в пролёте оп.23 - 24, что привело к обрыву провода ф.С и оперативному отключению В/6кВ ф.117-13 на ПС 117 ЛПК 35/6кВ для устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате прочих причин на ВЛ 6 кВ ф.117-13, Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | Техническое мероприятие 1 Восстановить соединение провода СИП ф.С ВЛ-6 кВ ф.117-13 в пролёте оп.23 - 24. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести тепловизионный осмотр аналогичных соединений по данной ВЛ-6 кВ. Ответственное лицо: Бирюков А.А. 30.07.2021 год
357156 | 302 | 2021-04-29 | 11 | 10 | 1.08 | 2021-04-29 | 12 | 58 | 3.4.8.1 В ходе производства несанкционированных земляных работ в охранной зоне КЛ 10 кВ произошло повреждение КЛ 10 кВ от РП 43 яч.18-ТП 687 яч. 6, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.5-36 на ПС Восточная 110/10кВ. 4.4 В результате механического воздействия выразившегося в повреждении КЛ 10 кВ, при производстве несанкционированных земляных работ в охранной зоне КЛ 10 кВ произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от РП 43 яч.18-ТП 687 яч. 6, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.5-36 на ПС Восточная 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на КЛ 10 кВ от РП 43 яч.18-ТП 687 яч. 6, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от РП 43 яч.18-ТП 687 яч. 6 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подготовить и направить заявление в полицию о порче имущества Общества. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 06.06.2021 год
357156 | 303 | 2021-04-29 | 11 | 20 | 0.54999 | 2021-04-29 | 13 | 10 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 64 до ТП 65 , что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.5-38 на ПС 5 "Восточная" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 64 до ТП 65, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.5-38 на ПС 5 "Восточная" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от ТП 65 , ТП 64, Кабель силовой ЦААБ-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ЦААБ-10 3*120 от ТП 64 до ТП 65. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.06.2021 год
357156 | 304 | 2021-04-29 | 13 | 15 | 0.025 | 2021-04-29 | 13 | 30 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации ТН 1 сек 10кВ РП-209 более 13 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции ТН 1 сек 10кВ РП-209 , что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.5-46 на ПС 5 "Восточная" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции ТН 1 сек 10кВ РП-209 , в следствии длительной эксплуатации ТН 1 сек 10кВ РП-209 более 13 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.5-46 на ПС 5 "Восточная" 110/10кВ.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на РП-209, Ячейка КСО-298М | Техническое мероприятие 1 Провести послеаварийный осмотр РП 209. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 06.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтные испытания яч. ТН 1 сек 10кВ на РП-209 Ответственное лицо: Бирюков А.А. 10.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результату высоковольтных испытаний произвести ремонт (замену) яч. ТН 1 сек 10кВ на РП-209. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.06.2021 год
357150 | 93 | 2021-04-30 | 10 | 24 | 0.0425 | 2021-04-30 | 12 | 6 | 3.4.8.2 В результате проезда крупногабаритной техники в пролёте опор №3-№4 произошло кратковременное схлёстывание проводов фазы "А", "С", что привело к отключению АВ-0,4 кВ Л-2 от защит в ТП 10/0,4кВ №52-04-5. | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 3-4 ВЛ-0.4 кВ Л-2. Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 21.05.2021 год
357150 | 99 | 2021-04-30 | 14 | 46 | 0.022 | 2021-04-30 | 16 | 36 | 3.4.7.3 В результате потеря механической прочности провода на ВЛ-0,4 кВ Л-3 в пролёте опор № 1/3-1/4 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."А" , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 в пролёте опор № 1/3-1/4 произошло междуфазное к.з ф."А", "С"., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ 33-04-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 33-04-17, Пролет: Опора № 1.3 - Опора № 1.4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролёте опор № 1/3-1/4 на ВЛ-0,4 кВ Л-3. Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 14.05.2021 год
357150 | 102 | 2021-04-30 | 14 | 57 | 0.018 | 2021-04-30 | 16 | 45 | 3.4.7.3 В результате потеря механической прочности провода на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от опоры № 14 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от опоры № 14 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 5-21-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 5-21-12, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 14 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-3. Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 14.05.2021 год
357150 | 105 | 2021-04-30 | 23 | 35 | 0.47946 | 2021-05-01 | 1 | 31 | 3.4.7.3 В результате потеря механической прочности провода фазы "С" на ВЛ-6 кВ ф.126-11 в пролёте опор № 44-45 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."С" , что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф. "С", "А" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-6 кВ ф.126-11 в пролёте опор № 44-45 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ ф.126-11 на ПС 35 кВ №126 "Манзя". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 6 кВ ф.126-11, Пролет: Опора № 44 - Опора № 45 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.126-11 Ответственное лицо: Начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 14.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "С" в пролёте опор № 44-45 ВЛ-10 кВ ф.126-11. Ответственное лицо: Начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 14.05.2021 год
357156 | 305 | 2021-04-30 | 9 | 45 | 0.42501 | 2021-04-30 | 11 | 10 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 9166 (ИП Елеонович С.Ю.), действием МТЗ, на ПС 49 "Юбилейная" был отключен В/10кВ яч. 15 ф.49-15. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, ИП Елеонович С.Ю., о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 04.06.2021 год
357156 | 306 | 2021-04-30 | 10 | 20 | 0.47499 | 2021-04-30 | 11 | 55 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременного выявления дефекта, произошло повреждение изоляции КЛ 10кВ Отп. Опора № 9/1 - Опора № 9/2 ф.121-18, действием МТЗ, на ПС 121 "Мясокомбинат" был отключен В/10кВ яч. 18. 4.12 В следствии нарушения электрической изоляции КЛ 10кВ Отп. Опора № 9/1 - Опора № 9/2 ф.121-18, произошло однофазное замыкание на землю и отключение В/10 кВ яч. 18 на ПС 121 "Мясокомбинат" 110/35/10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.121-18, ААБл-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х185 КЛ 10 кВ ф.121-18 оп.№9/1 - 9/2. Ответственное лицо: Намсораев Т.Б. 31.05.2021 год
357156 | 307 | 2021-04-30 | 23 | 35 | 0.65336 | 2021-05-01 | 0 | 24 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 32 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 239 до ТП 277, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.123-54 на ПС 123 "Телевизорная" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 239 до ТП 277, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 32 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф.123-54 на ПС 123 "Телевизорная" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 239 до ТП 277, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10 кВ ТП 239 - ТП 277 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2021 год
357156 | 310 | 2021-05-01 | 4 | 3 |  | 2021-05-01 | 4 | 3 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 23 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 436 до ТП 476, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.10-14 на ПС 10 "Нагорная" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 436 до ТП 476, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 23 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф.10-14 на ПС 10 "Нагорная" 110/10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ от ТП-476 до ТП-436, Кабель силовой ААБл-6 3х150 | Техническое мероприятие 1 Отремонтировать силовой кабель ААБл-6 3х150 КЛ 10 кВ от ТП 436 до ТП 476. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2021 год
357156 | 311 | 2021-05-01 | 14 | 15 | 3.15 | 2021-05-01 | 15 | 0 | 3.4.7.3 В следствии старения рабочего сопротивления Рк-35кВ 1Т ф.В с изменением структуры материала, в результате длительной эксплуатацией, более 53 лет, произошло замыкание на землю и действием оперативного персонала была отключена ВЛ-35кВ Березовская- Бархатово с отп. (Т-31) с 1Т на ПС №44 Бархатово 35/10 кВ. 4.1 В результате нарушение структуры материала рабочего сопротивления Рк-35кВ 1Т ф.В вызванное длительной эксплуатацией, более 53 лет, произошло замыкание на землю и действием оперативного персонала была отключена ВЛ-35кВ Березовская- Бархатово с отп. (Т-31) с 1Т на ПС №44 Бархатово 35/10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ПС №44 "Бархатово" 35/10кВ, РВС-35 фВ | Техническое мероприятие 1 ПС №44 "Бархатово" 35/10кВ выполнить демонтаж поврежденного Рк 1сек 35кВ ф.В Заказ ТОРО № 170050444 Ответственное лицо: Сюськин М.А. 21.05.2021 годТехническое мероприятие 2 ПС №44 "Бархатово" 35/10кВ выполнить замену Рк 1сек 35кВ. Заказ ТОРО № 170050444 Ответственное лицо: Сюськин М.А. 18.06.2021 годТехническое мероприятие 3 ПС №44 "Бархатово" 35/10кВ выполнить высоковольтные испытания Рк 2сек 35кВ. Ответственное лицо: Бирюков А.А. 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Внести замену Рк 2сек 35кВ на ПС №44 "Бархатово" 35/10кВ на ОПН в план КР 2022. Ответственное лицо: Сюськин М.А. 30.07.2021 год
357153 | 61 | 2021-05-01 | 16 | 44 | 0.019334 | 2021-05-01 | 17 | 42 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ №35-04-185 при сильных порывов ветра до 14 м/с и тяжения проводов произошёл обрыв оттяжки труба стойки на вводе в здание по адресу ул. Комсомольская д. №6, что явилось причиной схлёстывания проводов, и отключения АВ-0,4 кВ ф.2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №35-04-185. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ №35-04-185 при сильных порывов ветра до 14 м/с и тяжения проводов произошёл обрыв оттяжки труба стойки на вводе в здание по адресу ул. Комсомольская д. №6, что явилось причиной схлёстывания проводов, и отключения АВ-0,4 кВ ф.2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №35-04-185. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 35-04-185, Пролет: Оп №4 - Оп №5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП 10/0,4 кВ №35-04-185 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Произвести перетяжку проводов в пролётах опор с увеличенной стрелой провиса проводов. Ответственное лицо: Полежаев В.Г. 05.06.2021 год
357153 | 62 | 2021-05-01 | 23 | 34 | 0.00115 | 2021-05-02 | 0 | 43 | 3.4.8.2 В результате ДТП произошел наезд автомобиля на опору №7 ф.1 ТП 10/0,4 кВ №37-08-1424, что явилось причиной излома ж/б приставки марки ПТ-3-33 у основания конструкции, схлёстывания проводов в пролёте опор №№6-8 и исчезновения напряжения у потребителей электрической энергии. 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ №37-08-1424 обнаружена сбитая опора №7 сторонним транспортным средством, что явилось причиной возникновения короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ ф.1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №37-08-1424 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом ж/б приставки. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 37-08-1424, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену повреждённой опоры. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 07.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в МО МВД России «Курагино» по отысканию виновных и привлечения их к ответственности – взысканию материального ущерба. Ответственное лицо: Арешин С.В. 07.06.2021 год
357156 | 314 | 2021-05-03 | 13 | 5 | 0.53001 | 2021-05-03 | 14 | 51 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя ("Енисейское пароходство"), действием МТЗ, на ПС Шумково 35/6кВ был отключен В/6кВ ф.39-11. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕНИСЕЙСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО" ЯКОВЛЕВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (660049, Красноярский край, город Красноярск, улица Бограда, 15), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 04.06.2021 год
357156 | 312 | 2021-05-01 | 14 | 40 | 0.36666 | 2021-05-01 | 16 | 30 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (гниение древесины) при порывах ветра 12 м/с произошёл излом траверсы на опоре №137 ВЛ-10 кВ ф.66-3, что явилось причиной схлёста проводов в пролёте опор №№136-138, короткого замыкания, работы МТЗ В/10кВ ф.66-3 на ПС Стеклозавод 35/10кВ. 4.1 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (гниение древесины) произошёл излом траверсы на опоре №137 ВЛ 10 кВ ф.66-3 п. Пам. 13 Борц., что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.66-3 на ПС Стеклозавод 35/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 10 кВ ф.66-3 п. Пам. 13 Борц., Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Заменить траверсу оп. 137 ВЛ 10 кВ ф.66-3 п. Пам. 13 Борц. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 04.06.2021 год
357152 | 157 | 2021-05-04 | 6 | 53 |  | 2021-05-04 | 7 | 59 | 3.4.7.3 Обесточивание оборудования произошло по причине короткого замыкания в плафоне освещения ЗРОП, что привело к срабатыванию автоматического выключателя освещения 16А в ЗРОП и срабатыванию автоматического выключателя №4 16А в КРУН 35кВ и последующему разряду аккумуляторов ИБП телемеханики и ИБП оборудования связи. В 07-50 прибывшим оперативным персоналом ОВБ АРЭС восстановлено электропитание ЗРОП. В 07-59 после перезагрузки оборудования передача телеметрической информации в направлении КРДУ восстановлена. 4.13 Короткое замыкание в плафоне освещения вызвано нарушением изоляции. Срабатывание автоматических выключателей в ЗРОП и КРУН вызвано их неселективной работой Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ПС "Северная" №13 110/35/6 кВ, КП МИР КТ-51 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену автоматического выключателя электропитания ЗРОП ПС Северная на номинал 25А Ответственное лицо: Начальник ОДГ Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 11.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить сигнал пропадания электропитания оборудования связи и телемеханики на автоматизированном рабочем месте диспетчера ОДГ АРЭС. Ответственное лицо: начальник СЭО ЗЭС Тютин А.А. 11.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать дополнительное обучение оперативного персонала по выявлению и восстановлению электропитания оборудования телемеханики Ответственное лицо: начальник СЭО ЗЭС Тютин А.А. 11.06.2021 год
357152 | 158 | 2021-05-04 | 10 | 15 | 0.0675 | 2021-05-04 | 11 | 36 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств материалов, связанных с их старением, произошло незначительное удлинение провода фазы "В" и фазы "С" с его провисом в пролете опор №23 - №24 ВЛ-10 кВ ф.45-02 от ПС 110/10 кВ "Новоалтатка", что привело к схлёсту и междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз "В" и "С" с отключением ф.45-02 от ПС 110/10 кВ "Новоалтатка". 4.1 Произошло незначительное удлинение провода ф. "В" и ф. "С" с его провисом в пролете опор №23 - №24 ВЛ-10 кВ ф.45-02 от ПС 110/10 кВ "Новоалтатка", в результате изменения свойств материалов, связанных с их старением, что привело к схлёсту и междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз "В" и "С" с отключением ф.45-02 от ПС 110/10 кВ "Новоалтатка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение провода фазы "В" и фазы "С" с его провисом на ВЛ 10 кВ ф.45-02 с.Новокурск, Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №22-25 ВЛ 10 кВ ф. 45-02 от ПС 110/10 кВ "Новоалтатка". Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 08.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход по линии ВЛ 10 кВ ф. 45-02 от ПС 110/10 кВ "Новоалтатка" с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 08.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 28.05.2021 год
357156 | 315 | 2021-05-04 | 7 | 2 | 1.62 | 2021-05-04 | 8 | 23 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 38 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ ОТ ТП926 яч.5 до ТП928 яч.3, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.49-74 на ПС Юбилейная 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10кВ ОТ ТП926 яч.5 до ТП928 яч.3, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 38 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.49-74 на ПС Юбилейная 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ОТ ТП926 яч.5 до ТП928 яч.3, Кабель силовой ААБ 3x95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x95 КЛ 10кВ ОТ ТП926 яч.5 до ТП928 яч.3. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 27.08.2021 год
357156 | 316 | 2021-05-04 | 10 | 45 | 0.07334 | 2021-05-04 | 11 | 7 | 3.4.9.3 Вследствие схлеста проводов на потребительской (ЗАО "ПО "Геликон-плюс") отпайке от оп. 6, произошло отключение выключателя 6 кВ яч №26 на ПС 25 РТИ | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ЗАО "ПО "Геликон-плюс", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Жук В.П. 17.05.2021 год
357156 | 317 | 2021-05-04 | 14 | 52 |  | 2021-05-04 | 14 | 52 | 3.4.7.3 В результате нарушения структуры материала, в результате длительной эксплуатации ВЛ 0,4 кВ более 51 года, произошло выгорание контактных зажимов на оп. 1 ВЛ 0,4 кВ Л8 от ТП 41, в результате чего нарушился электрический контакт, что привело к нагреву и выгоранию контактных зажимов и прекращению подачи напряжения на ВЛ 0,4 кВ Л8 от в РУ-0,4кВ руб. 8 ТП 41 10/0,4кВ. 4.1 В результате нарушения структуры материала, в результате длительной эксплуатации ВЛ 0,4 кВ более 51 года, произошло выгорание контактных зажимов на оп. 1 ВЛ 0,4 кВ Л8 от ТП 41, в результате чего нарушился электрический контакт, что привело к нагреву и выгоранию контактных зажимов и прекращению подачи напряжения на ВЛ 0,4 кВ Л8 от в РУ-0,4кВ руб. 8 ТП 41 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ Л8 ТП 41, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденные зажимы оп. 1 от ВЛ 0,4 Л-8. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 14.06.2021 год
357152 | 159 | 2021-05-04 | 13 | 2 | 0.075332 | 2021-05-04 | 14 | 55 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств материалов произошло незначительное удлинение провода фазы "В" с его провисом в пролете опор №2-2 - №2-3 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 83-15-21 6/0,4 кВ, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением АВ-0,4кВ Л-2 на ТП 83-15-21 6/0,4 кВ. 4.12 Произошло незначительное удлинение провода фазы "В" с его провисом в пролете опор №2-2 - №2-3 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 83-15-21 6/0,4 кВ, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением АВ-0,4кВ Л-2 на ТП 83-15-21 6/0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 0,4 кВ ТП 83-15-21 Л2, Пролет: Опора № 2-2 - Опора № 2-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса на участке ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 83-15-21 6/0,4кВ от оп.2-2 до оп.2-22. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 05.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 83-15-21 6/0,4кВ с целью выявления причин отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 05.06.2021 год
357152 | 160 | 2021-05-04 | 13 | 40 |  | 2021-05-04 | 13 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации кабельной вставки между оп.№ 5 и оп.№ 6 ВЛ 6кВ ф.22-4 произошел пробой изоляции концевой кабельной муфты КЛ-6кВ на оп. № 6, с междуфазным коротким замыканием, что привело к срабатыванию МТЗ и отключению выключателя В-6 кВ ф. 22-4 на ПС № 22 Назаровская 110/6 4.12 Произошел пробой изоляции концевой кабельной муфты КЛ-6кВ на оп. № 6, с междуфазным коротким замыканием, что привело к срабатыванию МТЗ и отключению выключателя В-6 кВ ф. 22-4 на ПС № 22 Назаровская 110/6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение концевой кабельной муфты на ВЛ 6 кВ ф.22-4, 3КВТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Заменить неисправную кабельную муфту на оп. №6 ВЛ-6кВ ф.22-4 Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 31.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтные электрические испытания вновь установленной концевой кабельной муфты на оп. №6 ф.22-4 Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Кардаш А.А. 31.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф.22-4 с целью выявления причин отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 05.06.2021 год
357156 | 318 | 2021-05-04 | 15 | 30 | 0.43335 | 2021-05-04 | 16 | 22 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 43 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 122 до ТП 1113, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.7 на РП-107. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 122 до ТП 1113, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 43 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.7 на РП-107. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 122 до ТП 1113, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 122 до ТП 1113. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 27.08.2021 год
357156 | 319 | 2021-05-04 | 15 | 35 | 0.15 | 2021-05-04 | 16 | 5 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 31 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ТП 466 до ТП 427, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф. 10-31 на ПС Нагорная 110/10 кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 466 до ТП 427, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 31 года с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф. 10-31 на ПС Нагорная 110/10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ТП 466 до ТП 427, ААШв-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х95 КЛ 10 кВ ТП 466 до ТП 427. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 13.08.2021 год
357156 | 320 | 2021-05-04 | 16 | 18 |  | 2021-05-04 | 16 | 18 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ 10 кВ от ПС 110/10кВ "Весна-2" ф. 181-37 до ТП 5103 (ТРЦ Июнь), действием МТЗ, на ПС 181 "Весна-2" был отключен В/10кВ яч. 37 ф.181-37. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ТРЦ "Июнь" Юсуфову Р.Ю. о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.06.2021 год
357154 | 47 | 2021-04-30 | 10 | 25 | 0.02167 | 2021-04-30 | 10 | 38 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 15 м/с.) на ВЛ 10 кВ ф.35-03 в пролете опор №№ 22-23 произошло схлестывание проводов фазы "В" и фазы "С", что привело к действию МТЗ и отключению В 10 кВ ф.35-03 на ПС 35/10 кВ № 35 "Александровка". 4.4 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 15 м/с.) на ВЛ 10 кВ ф.35-03 в пролете опор №№ 22-23 произошло схлестывание проводов фазы "В" и фазы "С", что привело к действию МТЗ и отключению В 10 кВ ф.35-03 на ПС 35/10 кВ № 35 "Александровка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы "В" и фазы "С", на ВЛ 10 кВ ф. 35-03 с. Александровка, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор №№ 22-23. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 06.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.35-03. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 06.06.2021 год
357154 | 48 | 2021-04-30 | 12 | 27 | 4.1333 | 2021-04-30 | 16 | 35 | 3.4.8.2 В результате проезда крупногабаритной техники принадлежащей ООО "Соврудник" в пролете опор 138 - 139 ВЛ 35кВ Т-22 "Соврудник - Енашиминская ГЭС ", произошло замыкание двух нижних проводов ВЛ 35 кВ (ф. "В" и ф. "С") на металлические части техники, с последующим обрывом и касанием земли. Вследствие двух фазного замыкания на землю на ПС 110/35/6 кВ № 46 "Соврудник", действием ТО с НПВ отключен В 35кВ Т-22 "Соврудник - Енашиминская ГЭС ". 4.4 В результате проезда крупногабаритной техники принадлежащей ООО "Соврудник" в пролете опор 138 - 139 ВЛ 35кВ Т-22 "Соврудник - Енашиминская ГЭС ", произошло замыкание двух нижних проводов ВЛ 35 кВ (ф. "В" и ф. "С") на металлические части техники, с последующим обрывом и касанием земли. Вследствие двух фазного замыкания на землю на ПС 110/35/6 кВ № 46 "Соврудник", действием ТО с НПВ отключен В 35кВ Т-22 "Соврудник - Енашиминская ГЭС ". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв двух нижних проводов ВЛ 35 кВ (ф. "В" и ф. "С") с касанием земли на ВЛ 35кВ Т-22 "Соврудник - Енашиминская ГЭС ", Пролет опор 138 - 139 ВЛ 35кВ Т-22 "Соврудник - Енашиминская ГЭС " | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить ремонт двух нижних проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор 138 - 139, ВЛ 35кВ Т-22 "Соврудник - Енашиминская ГЭС " (Заказ из SAP № 170050416). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 2 2. Провести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Т-22 "Соврудник - Енашиминская ГЭС " (Заказ из SAP № 151485471). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 09.06.2021 годТехническое мероприятие 3 3. Выполнить измерения габаритов и стрел провесов проводов ВЛ 35кВ Т-22 "Соврудник - Енашиминская ГЭС " в местах с пересечениями дорог (Заказ из SAP № 151485773). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 4. Направить претензионное письмо в ООО "Соврудник" О не допустимости нарушений требований НТД в действующих электроустановках (ПУЭ). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 09.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 5. Подать заявление в полицию о розыске виновника технологического нарушения. Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 09.06.2021 год
357154 | 49 | 2021-04-30 | 17 | 8 |  | 2021-04-30 | 17 | 8 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 15 м/с.) на ВЛ 10 кВ ф.11-13 в пролете опор №№ 41-42 произошло схлестывание проводов фазы "В" и фазы "С", что привело к действию ТО и отключению с НАПВ, УПВ В 10 кВ ф.11-13 на ПС № 110/35/10кВ № 11 "Енисейская". 4.4 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 15 м/с.) на ВЛ 10 кВ ф.11-13 в пролете опор №№ 41-42 произошло схлестывание проводов фазы "В" и фазы "С", что привело к действию ТО и отключению с НАПВ и УПВ В 10 кВ ф.11-13 на ПС № 110/35/10кВ № 11 "Енисейская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы "В" и фазы "С" на ВЛ 10 кВ ф.11-13, от оп.41 д оп.42 / Пролет: Опора № 41 - Опора № 41 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор №№ 41-42. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 07.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.11-13. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 07.06.2021 год
357154 | 50 | 2021-04-30 | 22 | 17 | 0.017996 | 2021-04-30 | 22 | 25 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 15 м/с.) на ВЛ 10 кВ ф.37-07 в пролете опор №№ 20-21 произошло схлестывание проводов фазы "А" и фазы "В", что привело к действию МТЗ и отключению В 10 кВ ф.37-07 на ПС 110/10 кВ № 37 "Троица". 4.4 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 15 м/с.) на ВЛ 10 кВ ф.37-07 в пролете опор №№ 20-21 произошло схлестывание проводов фазы "А" и фазы "В", что привело к действию МТЗ и отключению В 10 кВ ф.37-07 на ПС 110/10 кВ № 37 "Троица". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" на ВЛ 10 кВ ф.37-07, от оп.20 до оп.21 / Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор №№ 20-21. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 07.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.37-07. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 07.06.2021 год
357154 | 51 | 2021-05-02 | 20 | 10 | 0.22666 | 2021-05-02 | 21 | 18 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 20 м/с.) на ВЛ 10 кВ ф.73-1 в пролете опор №№ 39-40 произошло схлестывание проводов фазы "В" и фазы "С", что привело к действию МТЗ и отключению В 10 кВ ф.73-1 на ПС 35/10 кВ № 71 "Павловщина". 4.4 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 20 м/с.) на ВЛ 10 кВ ф.73-1 в пролете опор №№ 39-40 произошло схлестывание проводов фазы "В" и фазы "С", что привело к действию МТЗ и отключению В 10 кВ ф.73-1 на ПС 35/10 кВ № 71 "Павловщина". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы "В" и фазы "С" на ВЛ 10 кВ ф.73-1, от оп.39 до оп.40/ Пролет: Опора № 39 - Опора № 40 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор №№ 39-40. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 07.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.73-1. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 07.06.2021 год
357154 | 52 | 2021-05-03 | 11 | 38 |  | 2021-05-03 | 11 | 38 | 3.4.10 В результате воздействия птицы (при осмотре ВЛ 110кВ С-645 обнаружены следы перекрытия алюминиевой проволокой на проводе ф. "А" опоре № 112 (ремонт не требуется), принесенной птицей при строительстве гнезда), что привело к нарушению изоляционного промежутка на опоре № 112 ф. "А" пробою воздушного пространства и срабатыванию от 1 ст. ТЗНП с УАПВ на ПС 220/110/6кВ № 40 "Раздолинская" (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - "Красноярское предприятие МЭС") и отключению ВЛ 110кВ С-645 "Раздолинская - Партизанская I цепь". 4.12 Следы перекрытия алюминиевой проволокой на проводе ф. "А" опоре № 112, принесенной птицей при строительстве гнезда, приведшее к нарушению изоляционного промежутка на опоре № 112 ф. "А" пробою воздушного пространства и срабатыванию от 1 ст. ТЗНП с УАПВ на ПС 220/110/6кВ № 40 "Раздолинская" (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - "Красноярское предприятие МЭС") и отключению ВЛ 110кВ С-645 "Раздолинская - Партизанская I цепь". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия алюминиевой проволокой на проводе ф. "А" опоре № 112, принесенной птицей при строительстве гнезда. на ВЛ110кВ Раздол-я-Партиз-я I цепь(С-645), Опора анк. мет.У2М | Техническое мероприятие 1 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-645 (Заказ из SAP № 151485547). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 31.05.2021 годТехническое мероприятие 2 2. Снять гнездо с опоры № 112 (Заказ из SAP № 151486315). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 31.05.2021 годТехническое мероприятие 3 3. Установить ПЗУ на опоре № 112 (цепь I С-645 - 3 шт.),травес ф. А, В, С. (Включить в план ремонта 2022 г.). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 4. Провести анализ аналогичных отключении за 2018-2021 гг. Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 31.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 5. Разработать план мероприятий. Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 31.05.2021 год
357153 | 63 | 2021-05-04 | 17 | 27 | 0.0040002 | 2021-05-04 | 18 | 7 | 3.4.7.3 В результате разрегулирования провиса проводов при порывах ветра 18 м/сек. произошло схлёстывание проводов в пролете опор №12–13 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 10/0,4 кВ №14-01-702, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №14-01-702. 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ №14-01-702 обнаружено схлёстывание проводов в пролете опор №12–13 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 10/0,4 кВ №14-01-702, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №14-01-702. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 14-01-702, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП №14-01-702. Произвести перетяжку провода ВЛ - 0,4 кВ ф.2 КТП 10/0,4 кВ №14-01-702. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 11.06.2021 год
357157 | 70 | 2021-05-04 | 15 | 10 | 0.046676 | 2021-05-04 | 15 | 20 | 3.4.10 Воздействие на КТПН 9-03-9/250 птиц. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания между опорными изоляторами на ЛР КТПН 9-03-9/250 из-за проникновения птицы, на ПС 35/10 №9 "В.Рыбное" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф. 9-03. (ТН самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между опорными изоляторами на ЛР КТПН 9-03-9/250 на ЛР КТПН 9-03-9/250, ВЛ 10 кВ ф.9-03 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф.9-03: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Юносов С.А. 11.06.2021 год
357150 | 122 | 2021-05-01 | 13 | 57 | 0.15066 | 2021-05-01 | 15 | 51 | 3.4.7.3 В результате потеря механической прочности провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролёте опор № 6/3-6/4 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."А" , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролёте опор № 6/3-6/4 произошло междуфазное к.з ф."А", "С"., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ №8-04-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8-04-2, Пролет: Опора № 6.3 - Опора № 6.4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода в пролёте опор № 6/3 - 6/4 ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 21.05.2021 год
357150 | 123 | 2021-05-02 | 21 | 20 | 0.083335 | 2021-05-02 | 23 | 0 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролёте опор № 9-10 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."В" , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролёте опор № 9-10 произошло междуфазное к.з ф."В", "С"., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 5-16-451. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 5-16-451, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 21.05.2021 год
357150 | 124 | 2021-05-04 | 7 | 15 |  | 2021-05-04 | 7 | 15 | 3.4.12.2 В результате пляски проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.65-14 в пролёте опор № 44-45 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "С", что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф. "С", "А" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.65-14 в пролёте опор № 44-45 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ с УАПВ ф.65-14 на ПС 35 кВ № 65 "Карапсель". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.65-14, Пролет: Опора № 44 - Опора № 45 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.65-14. Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 21.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "С" в пролёте опор № 44-45 ВЛ-10 кВ ф.65-14 Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 28.05.2021 год
357150 | 136 | 2021-05-03 | 5 | 1 |  | 2021-05-03 | 5 | 1 | 3.4.10 В результате загрязнения гирлянды изолятора ф. "В" птичьим помётом на опоре №117 ВЛ-110 кВ Камала-2 тяговая-Карьер с отпайкой на ПС Филимоново тяговая (С-68) произошло кратковременное перекрытие изоляции фазы "В" на "землю" по телу металлической опоры. 4.12 Нарушение электрической изоляции гирлянды изоляторов марки ПС-70Е фазы «В» на опоре № 117 ВЛ-110 кВ Камала-2 тяговая-Карьер с отпайкой на ПС Филимоново тяговая (С-68) с разрушением 2 изоляторов в гирлянде. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-110 кВ Камала-2 тяговая-Карьер с отпайкой на ПС Филимоново тяговая (С-68), VL110-000516-002 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-110 кВ Камала-2 тяговая-Карьер с отпайкой на ПС Филимоново тяговая (С-68). Номер заказа 151492989 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 21.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №117 ВЛ-110 кВ Камала-2 тяговая-Карьер с отпайкой на ПС Филимоново тяговая (С-68). Номер заказа 210348870 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить установку ПЗУ на три фазы опоры № 117 на 2 цепях ВЛ-110 кВ Камала-2 тяговая-Карьер с отпайкой на ПС Филимоново тяговая (С-68).Номер заказа 210348869 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в производственные программы мероприятие по замене гирлянды изоляторов на опоре № 117, установки ПЗУ на трёх фазах двух цепей опоры № 117 ВЛ-110 кВ Камала-2 тяговая-Карьер с отпайкой на ПС Филимоново тяговая (С-68). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.05.2021 год
357152 | 118 | 2021-04-17 | 16 | 39 | 0.059332 | 2021-04-17 | 18 | 8 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств материалов произошло незначительное удлинение провода фазы "А" с его провисом в пролете опор № 7/1/3 - 7/1/4 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 38-05-3 10/0,4кВ , что привело к уменьшению расстояния между проводами, возникновению междуфазного короткого замыкания с отключением АВ-0,4кВ Л-1 от ТП 38-05-3 10/0,4кВ. 4.16 Произошло незначительное удлинение провода фазы "А" с его провисом в пролете опор № 7/1/3 - 7/1/4 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП № 38-05-3 10/0,4кВ , в результате изменения свойств материалов , что привело к уменьшению расстояния между проводами, возникновению междуфазного короткого замыкания с отключением АВ-0,4кВ Л-1 от ТП №38-05-3 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: незначительное удлинение провода фазы "А" с его провисом в пролете опор № 7/1/3 - 7/1/4 на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 38-05-3, Пролет: Опора №7/1/1/3- Опора №7/1/1/4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП № 38-05-3 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 21.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 7/1/3 - 7/1/4 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП № 38-05-3 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 21.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 28.05.2021 год
357150 | 89 | 2021-04-17 | 14 | 55 | 0.020833 | 2021-04-17 | 15 | 45 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло нарушение (ослабление) контактных соединений, вследствие чего произошёл перегрев и оплавление изоляции трёх фаз, что привело к междуфазному к.з. и перегоранию предохранителей 10 кВ. 4.10 Вследствие нагрева контактных соединений произошло оплавление изоляции трёх фаз автоматического выключателя марки АЕ 2043 80А АВ-0,4 Л-1 кВ и линейных выводов 0,4 кВ, что привело к междуфазному к.з. и перегоранию предохранителей 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение, перегрев, пережог на ТП 45-14-20, АЕ 2043 80А | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП 10/0,4кВ №45-14-20 Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 27.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт АВ-0.4 Л-1 в ТП 10/0,4кВ №45-14-20. Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 30.04.2021 год
357152 | 120 | 2021-04-17 | 18 | 50 | 0.022 | 2021-04-17 | 19 | 19 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции концевой кабельной муфты на оп.№41 ф.72-4 питающего кабеля 10 кВ к ТП № 72-5-3 10/0,4кВ , что привело к междуфазному короткому замыканию, срабатыванию МТЗ и отключению выключателя В-10кВ ф. 72-5 на ПС №72 Владимировка 35/10кВ. 4.16 Произошел пробой изоляции концевой кабельной муфты на оп.№41 ф.72-4 питающего кабеля 10 кВ к ТП № 72-5-3 10/0,4кВ , в результате длительной эксплуатации , что привело к междуфазному короткому замыканию, срабатыванию МТЗ и отключению выключателя В-10кВ ф. 72-5 на ПС №72 Владимировка 35/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции концевой кабельной муфты на оп.№41 ф.72-4 в результате длительной эксплуатации на Питающий кабель 10 кВ к ТП № 72-5-3 10/0,4кВ | Техническое мероприятие 1 Заменить неисправную кабельную муфту на оп. №41 ВЛ-10кВ ф. 72-4 ввод в ТП 72-5-3 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 21.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтные электрические испытания вновь установленной концевой кабельной муфты на оп. №41 ВЛ-10кВ ф. 72-4 ввод в ТП 72-5-3 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Кардаш А.А. 21.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.72-5 с целью выявления причин отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 21.05.2021 год
357150 | 90 | 2021-04-18 | 10 | 46 | 0.00825 | 2021-04-18 | 12 | 25 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.39-16 в пролёте опор № 28-29 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."С", что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф. "С", "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.39-16 в пролёте опор № 28-29 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению СВ-1 от МТЗ ф.39-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.39-16, Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "С" в пролёте опор № 28-29 ВЛ-10 кВ ф.39-16. Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.39-16. Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 30.04.2021 год
357156 | 245 | 2021-04-17 | 13 | 31 |  | 2021-04-17 | 13 | 31 | 3.4.7.3 При проведении планового осмотра был обнаружен нагрев губки фазы "С" Рубильника РПС-2/1Л,250А на ТП 311 Руб.№13 выше допустимого значения в результате её механический износ и ослабление соединения. Оперативным персоналом был выведен в ремонт рубильник РПС-2/1Л,250А №13 а ТП 311 для проведения неотложных работ по замены губки рубильника. 4.2 В результате длительной эксплуатации больше 32 лет произошёл механический износ и ослабление соединения с повреждением губки фазы "С" Рубильника РПС-2/1Л,250А на ТП 311 Руб.№13 с оперативным выводом его в ремонт. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) на ТП-311, Рубильник РПС-2/1Л,250А | Организационное мероприятие 1 Заменить губку фазы "С" рубильника РПС-2/1Л,250А на ТП 311 Руб.№13 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 07.05.2021 год
357156 | 249 | 2021-04-18 | 1 | 30 | 0.45 | 2021-04-18 | 3 | 0 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств материалов произошло незначительное удлинение провода фазы "В" с его провисом в пролете опор №52 - №53 ВЛ 10кВ ф.75-1, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов двух фаз, межфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением от МТЗ В/10 кВ ф.75-1 на ПС Кулаковская 35/10кВ. 4.1 Произошло незначительное удлинение провода, в результате длительной эксплуатации, фазы "В" с его провисом в пролете опор №52 - №53 ВЛ 10кВ ф.75-1, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов двух фаз, межфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением от МТЗ В/10 кВ ф.75-1 на ПС Кулаковская 35/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10кВ ф.75-1, Пролет: Опора № 52 - Опора № 53 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов на участке ВЛ 10кВ ф.75-1 от опоры №52 до опоры №53. Ответственное лицо: Назаров А.А. 31.08.2021 год
357156 | 250 | 2021-04-18 | 22 | 4 | 0.35001 | 2021-04-18 | 23 | 14 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от РП 196 до ТП 66, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ яч.3 на РП-196. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 6 кВ от РП 196 до ТП 66, в следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ яч.3 на РП-196. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от РП 196 до ТП 66, ААШв-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-6 3х240 КЛ 6 кВ от РП 196 до ТП 66. Ответственное лицо: Жук В.П. 31.05.2021 год
357153 | 47 | 2021-04-17 | 8 | 50 | 0.01118 | 2021-04-17 | 10 | 16 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра до 18 м/сек. (приложение №2) произошло схлёстывание проводов на отпайке ввода в жилой дом от опоры №3 ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 10/0,4 кВ №49-09-743, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л3 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №49-09-743. 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ-0,4 Л3 от ТП 10/0,4 кВ №49-09-743 обнаружено схлёстывание проводов на отпайке ввода в жилой дом от опоры №3, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л3 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №49-09-743. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 49-09-743, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП 10/0,4 кВ №49-09-743 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 19.05.2021 год
357157 | 56 | 2021-04-18 | 19 | 55 |  | 2021-04-18 | 19 | 55 | 3.4.8.5 В следствие поступившей заявки от МЧС КТП 25-20-2/250 оперативно отключался АВ 0,4кВ Л-1.(Возгорание постройки: Красноярский край, г.Уяр, ул Урицкого 37.) | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 25-20-2: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 20.05.2021 год
357156 | 251 | 2021-04-19 | 7 | 25 | 0.40831 | 2021-04-19 | 8 | 0 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 52 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ПС 5 яч.10 - РП 55 н.А5, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.5-10 на ПС Восточная 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ ПС 5 яч.10 - РП 55 н.А, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 52 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.5-10 на ПС Восточная 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 5 яч.10 - РП 55, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10 кВ ПС 5 яч.10 - РП 55 н.А Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 23.07.2021 год
357157 | 57 | 2021-04-19 | 15 | 4 | 0.105 | 2021-04-19 | 15 | 49 | 3.4.12.2 Падение деревьев из-за ветра 24м/с на ВЛ-10кВ ф.148-04. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста оборванных проводов упавшим, из-за сильного ветра (24м/с) дерева из вне охранной зоны в пролете опор 1.172-1.173; на ПС 35/10кВ №148 "Шалинская" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф. 148-04. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода упавшим деревом. на ВЛ 10 кВ ф. 148-04, Пролет: Опора № 1-172 - Опора № 1-173 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 148-04: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Степанов В.С. 21.05.2021 год
357157 | 58 | 2021-04-19 | 15 | 5 | 0.96298 | 2021-04-19 | 16 | 52 | 3.4.12.2 Падение из вне охранной зоны деревьев из-за ветра 24м/с. на ВЛ-10кВ ф.148-01. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста оборванных проводов упавшим, из-за сильного ветра (24м/с) дерева из вне охранной зоны в пролете опор №№180-181; на ПС 35/10кВ №148 "Шалинская" действием МТЗ (АПВ нет) отключался В 10 ф. 148-01. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводв А-50, упавшим из вне охранной зоны деревом. на ВЛ 10 кВ ф. 148-01, Пролет: Опора № 180 - Опора № 181 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 148-01: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Степанов В.С. 21.05.2021 год
357157 | 59 | 2021-04-19 | 16 | 4 | 0.057319 | 2021-04-19 | 16 | 12 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки (24м/с) на провод ВЛ-10кВ ф.5-05. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного ветра проводов в пролете опор №№26-27, №№33-34; на ПС 110/35/10 кВ №5 "Агинская" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф. 5-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов из-за сильного ветра. на ВЛ 10 кВ ф. 5-05, Пролет: Опора № 26 - Опора № 27; с хлест проводов из-за сильного ветра. на ВЛ 10 кВ ф. 5-05, Пролет: Опора № 33 - Опора № 34 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 5-05: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Манаков М.В. 21.05.2021 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 10 кВ ф. 5-05: - в пролете опор №№ 26-27, №№33-34 выполнить регулировку стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Манаков М.В. 31.07.2021 год
357157 | 61 | 2021-04-19 | 17 | 50 | 0.019666 | 2021-04-19 | 18 | 49 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки на провод (20м/с.) ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТПН 40-06-9/250. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлёста проводов в пролете опор №№ 17-19 при падении из-за сильного ветра одностоечной опоры №18, на КТПН 40-06-9/250 действием теплового расцепителя отключился АВ 0,4 кВ Л-2. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение из-за сильного ветра. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 40-06-9, Опора промежуточная П-04Б | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 40-06-9: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Ивашенко В.В. 21.05.2021 год
357152 | 121 | 2021-04-19 | 11 | 37 | 0.0040326 | 2021-04-19 | 11 | 48 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра более 20м/с, и длительной эксплуатации ВЛ, более 37 лет, произошло ослабление вязки провода ф.«В» на опоре №4, что привело к провисанию провода и схлесту с проводом ф.«А» в пролете оп.№3- №4, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ ВЛ 10кВ ф.57-03 на ПС 35/10 №57 «Юрьевка». 4.1 Произошло ослабление вязки провода ф.«В» на опоре №4, при неоднократных порывах ветра более 20м/с, и длительной эксплуатации ВЛ, более 37 лет, что привело к провисанию провода и схлесту с проводом ф.«А» в пролете оп.№3- №4, это привело к междуфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ ВЛ 10кВ ф.57-03 на ПС 35/10 №57 «Юрьевка». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете оп.№3-№4. на ВЛ 10 кВ ф.57-3 с.Юрьевка, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Заменить вязку крепления провода на опоре №4. фаза «В» и регулировку стрелы провеса проводов в пролете оп.№3-№5 ВЛ 10кВ ф.57-03. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 21.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести обход, осмотр ВЛ 10кВ ф.57-03 для выявления причины отключения ВЛ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 21.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 28.05.2021 год
357152 | 122 | 2021-04-19 | 12 | 40 | 0.18333 | 2021-04-19 | 14 | 30 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки со скоростью порывов ветра до 20 м/с и длительной эксплуатации с изменением свойств материалов произошло удлинение провода фазы "В" в пролёте опор №№ 17-18, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов двух фаз «С» и «В», междуфазному короткому замыканию с отключением ВЛ-10кВ ф.1-03 на РП-1/10кВ . 4.4 Произошло удлинение провода фазы "В" в пролёте опор №№ 17-18, в результате ветровой нагрузки со скоростью порывов ветра до 20 м/с и длительной эксплуатации с изменением свойств материалов, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов двух фаз «С» и «В», междуфазному короткому замыканию с отключением ВЛ-10кВ ф.1-03 на РП-1/10кВ . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение провода фазы "В" в пролёте опор №№ 17-18 с дальнейшим схлёстом проводов на ВЛ 10 кВ ф.1-03 г.Ужур, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.1-03 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 20.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить на ВЛ-10кВ ф.1-03 перетяжку провода с регулировкой стрелы провеса в пролётах опор №30-31 Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 20.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 20.05.2021 год
357152 | 123 | 2021-04-19 | 12 | 50 | 0.027251 | 2021-04-19 | 14 | 39 | 3.4.12.2 В результате воздействия высокой ветровой нагрузки, порывы ветра, до 20 м/с и изменения свойств материалов, связанных с их старением, произошло незначительное удлинение провода фазы "В" и фазы "С" с его провисом в пролете опор №53 - №54 ВЛ-10 кВ ф.40-35 от ПС 110/10 кВ "Пионерская", что привело к схлёсту и междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз "В" и "С" с отключением ф.40-35 от ПС 110/10 кВ "Пионерская". 4.1 Произошло незначительное удлинение провода ф. "В" и ф. "С" с его провисом в пролете опор №53- №54 ВЛ-10 кВ ф.40-35 от ПС 110/10 кВ "Пионерская", в результате воздействия высокой ветровой нагрузки, порывы ветра, до 22 м/с, и изменения свойств материалов, связанных с их старением, что привело к схлёсту и междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз "В" и "С" с отключением ф.40-35 от ПС 110/10 кВ "Пионерская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение провода фазы "В" и фазы "С" с его провисом на ВЛ 10 кВ ф.40-35 г.Шарыпово, Пролет: Опора № 53 - Опора № 54 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №53-№54 ВЛ 10 кВ ф. 40-35 от ПС 110/10 кВ "Пионерская". Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 21.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход по линии ВЛ 10 кВ ф. 40-35 от ПС 110/10 кВ "Пионерская" с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 21.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 28.05.2021 год
357152 | 124 | 2021-04-19 | 13 | 12 | 0.0006 | 2021-04-19 | 13 | 15 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра более 20м/с и длительной эксплуатации ВЛ более 53 лет, произошло ослабление провода ф. «В» в пролете опор №43-№44, что привело к обрыву провода и схлесту с проводом ф. «А» в пролете оп.№43- №44, это привело к междуфазному короткому замыканию, обрыву провода фазы "В" и отключению от МТЗ ВЛ 10кВ ф.58-05 на ПС 35/10 №58 «Вагино». 4.1 Произошло ослабление провода ф.«В» в пролете опор №43-№44, при неоднократных порывах ветра более 20м/с, и длительной эксплуатации ВЛ, более 53 лет, что привело к провисанию провода и схлесту с проводом ф.«А» в пролете оп.№43- №44, это привело к междуфазному короткому замыканию с обрывом провода фазы "В" и отключению от МТЗ ВЛ 10кВ ф.58-05 на ПС 35/10 №58 «Вагино». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на ВЛ 10 кВ ф.58-5 с.Вагино, Пролет: Опора № 43 - Опора № 44 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода в пролете опор №43-№44 фаза «В» ВЛ 10кВ ф.58-05. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 21.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести обход, осмотр ВЛ-10кВ ф.58-05 для выявления причины отключения ВЛ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 21.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 28.05.2021 год
357152 | 125 | 2021-04-19 | 13 | 30 | 0.014167 | 2021-04-19 | 14 | 55 | 3.4.12.2 В результате воздействия высокой ветровой нагрузки, порывы ветра, до 20 м/с, и изменения свойств материалов, связанных с их старением, произошло незначительное удлинение провода фазы "А" и фазы "В" с его провисом в пролете опор №64 - №65 ВЛ-10 кВ ф.44-13 от ПС 110/10 кВ "Жилпоселок", что привело к схлёсту и междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз "А" и "В" с отключением ф.44-13 от ПС 110/10 кВ "Жилпоселок". 4.1 Произошло незначительное удлинение провода ф. "А" и ф. "В" с его провисом в пролете опор №64- №65 ВЛ-10 кВ ф.44-13 от ПС 110/10 кВ "Жилпоселок", в результате воздействия высокой ветровой нагрузки, порывы ветра, до 20 м/с, и изменения свойств материалов, связанных с их старением, что привело к схлёсту и междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз "А" и "В" с отключением ф.44-13 от ПС 110/10 кВ "Жилпоселок". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение провода фазы "А" и фазы "В" с его провисом на ВЛ 10 кВ ф.44-13 п. Дубинино, Пролет: Опора № 64 - Опора № 65 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №64-№65 ВЛ 10 кВ ф. 44-13 от ПС 110/10 кВ "Жилпоселок". Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 21.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход по линии ВЛ 10 кВ ф. 44-13 от ПС 110/10 кВ "Жилпоселок" с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 21.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 30.04.2021 год
357152 | 126 | 2021-04-19 | 13 | 48 | 0.0090661 | 2021-04-19 | 14 | 20 | 3.4.12.2 В следствии наличия в районе ветра с порывистыми ветровыми нагрузками, произошел срыв с крюка штыревого изолятора ф. «А» на опоре №72 с последующем падением изолятора и разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролёте опор №71-№73, что привело к кратковременному схлесту проводов двух фаз «А» и «В», в пролете опор №72-№73, и отключению ВЛ-10 кВ ф 12-06. Последний плановый обход ВЛ-10 ф 12-06 производился 13.11.2020. 4.4 Произошёл срыв с крюка штыревого изолятора ф. «А» на опоре №72 с последующем падением изолятора и разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролёте опор №71-№73, в следствии наличия в районе ветра с порывистыми ветровыми нагрузками, что привело к кратковременному схлесту проводов двух фаз «А» и «В», в пролете опор №72-№73, и отключению ВЛ-10 кВ ф 12-06. Последний плановый обход ВЛ-10 ф 12-06 производился 13.11.2020. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв с крюка штыревого изолятора ф. «А» на опоре №72 на ВЛ 10 кВ ф.12-6_п.Тарутино - д.Козловка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену уплотнительного колпачка К-7 с монтажом изолятора фазы "А" на опоре №72, и регулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №71 - №73 ВЛ-10 кВ ф 12-06 Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 21.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф 12-06 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по исключению подобных нарушений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 21.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 21.05.2021 год
357152 | 127 | 2021-04-19 | 13 | 53 | 0.071332 | 2021-04-19 | 15 | 40 | 3.4.12.2 В результате воздействия высокой ветровой нагрузки, порывы ветра, до 20 м/с, и изменения свойств материалов, связанных с их старением, произошло незначительное удлинение провода фазы "В" с его провисом в пролете опор №27-9 - №27-10 ВЛ-6кВ ф.83-15, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию, срабатыванию МТЗ и отключению В-6кВ ф. 83-15 на ПС 35кВ Северная (ведомственная СУЭК). 4.12 Произошло незначительное удлинение провода фазы "В" с его провисом в пролете опор №27-9 - №27-10 ВЛ-6кВ ф.83-15, В результате воздействия высокой ветровой нагрузки, порывы ветра, до 20 м/с, и изменения свойств материалов, связанных с их старением, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию, срабатыванию МТЗ и отключению В-6кВ ф. 83-15 на ПС 35кВ Северная (ведомственная СУЭК) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: незначительное удлинение провода фазы "В" с его провисом в пролете опор на ВЛ 6 кВ ф.83-15, Пролет: Опора №27-9 - Опора №27-10 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода на участке ВЛ-6кВ от оп. №27-7 до оп. №27-14 ВЛ-6кВ. ф.83-15. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 21.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф.83-15 с целью выявления причин отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 21.05.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Запланировать замену голого провода на СИП в рамках РП-2022 в пролетах оп.№27 до оп.№27-22 ВЛ-6кВ ф. 83-15. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 30.06.2021 год
357153 | 48 | 2021-04-19 | 20 | 0 | 0.0038536 | 2021-04-19 | 20 | 35 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра до 27 м/сек. (приложение №2) произошло схлёстывание проводов в пролете опор опоры №3 -4 ВЛ 0,4 кВ Л4 ТП 10/0,4 кВ №53-11-3008и, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л4 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-11-3008и. 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ-0,4 Л4 от ТП 10/0,4 кВ №53-11-3008и обнаружено схлёстывание проводов в пролете опор №3 - 4, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л4 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-11-3008и. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л4 ТП 53-11-3008и, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 КТП 10/0,4 кВ №53-11-3008и после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 20.05.2021 год
357152 | 128 | 2021-04-19 | 14 | 0 | 0.096 | 2021-04-19 | 15 | 36 | 3.4.12.2 В результате воздействия высокой ветровой нагрузки, порывы ветра, до 20 м/с, и изменения свойств материалов, связанных с их старением, произошло незначительное удлинение провода фазы "А" с его провисом в пролете опор №6 - №7 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 88-3-3 10/0,4 кВ, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 88-3-3 10/0,4 кВ. 4.12 В результате воздействия высокой ветровой нагрузки, порывы ветра, до 20 м/с, и изменения свойств материалов, связанных с их старением, произошло незначительное удлинение провода фазы "А" с его провисом в пролете опор №6 - №7 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 88-3-3 10/0,4 кВ, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 88-3-3 10/0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: незначительное удлинение провода фазы "А" с его провисом в пролете опор на ВЛ 0,4 кВ ТП 88-3-3 Л1, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса на участке ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 72-8-5 от оп. №2 до оп. №2-5 Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 21.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 21.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП № 88-3-3 10/0,4кВ с целью выявления причин отключения Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 21.05.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Запланировать замену голого провода на СИП в рамках РП-2022 в пролетах оп.№5 до оп.№8 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП № 88-3-3 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 30.06.2021 год
357152 | 129 | 2021-04-19 | 15 | 10 |  | 2021-04-19 | 15 | 10 | 3.4.12.2 Из-за повторяющихся порывов ветра, произошло механическое внешнее воздействие на конструктивные части электрооборудования подстанции, что привело к появлению разнонаправленных механических нагрузок с дальнейшим изломом аппаратного зажима ( тип А2А-120-7ТА-93) фазы "А" линейного разъединителя ЛР С-781 на спуске с высокочастотного заградителя связи до линейного разъединителя ЛР С-781 , что привело к отключению ВЛ 110кВ С-781 от ПС "Малый Имыш" №34 110/35/10 кВ. 4.4 Произошло механическое внешнее воздействие на конструктивные части электрооборудования подстанции, из-за повторяющихся порывов ветра, что привело к появлению разнонаправленных механических нагрузок с дальнейшим изломом аппаратного зажима фазы "А" линейного разъединителя ЛР С-781 , на спуске от высокочастотного заградителя связи до линейного разъединители ЛР С-781, с дальнейшим отключением ВЛ 110кВ С-781 от ПС "Малый Имыш" №34 110/35/10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом аппаратного зажима фазы "А" линейного разъединителя ЛР С-781 на спуске с высокочастотного заградителя связи до линейного разъединителя ЛР С-781 на ПС "Малый Имыш" №34 110/35/10 кВ, ЛР С-781 ф."А" | Техническое мероприятие 1 Произвести замену аппаратного зажима фазы "А" линейного разъединителя ЛР С-781 на спуске с высокочастотного заградителя связи до линейного разъединителя ЛР С-781. Заказ в САП№142625275 Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 20.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр разъединителей 110кВ на ПС "Малый Имыш" №34 110/35/10 кВ Заказ в САП№151055707 Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 20.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить тепловизионный контроль болтовых контактных соединений разъединителей 110кВ на ПС "Малый Имыш" №34 110/35/10 кВ. Сформирован заказ ТОРО в SAP № 151476941 Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Кардаш А.А. 09.06.2021 годОрганизационное мероприятие 3 По результатам проведенного тепловизионного контроля болтовых контактных соединений разъединителей 110кВ на ПС "Малый Имыш" №34 110/35/10 кВ, разработать мероприятия и запланировать сроки по устранению выявленных дефектов. Заказ в САП№151056005 Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 15.06.2021 годОрганизационное мероприятие 4 В рамках технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 28.05.2021 год
357152 | 130 | 2021-04-19 | 15 | 30 | 0.005 | 2021-04-19 | 15 | 33 | 3.4.12.2 При сильных порывах ветра до 20 м/с произошло уменьшение изоляционного расстояния между проводов в полётах опор №3- №4 ВЛ-10кВ ф.69-01, что привело к междуфазному короткому замыканию двух проводов ф. "А" и ф. "С", срабатыванию МТЗ с НАПВ и отключением В 10 ф.69-01 на ПС 35/10 № 69 "Еловка". 4.4 Произошло уменьшение изоляционного расстояния между проводов в полётах опор №3- №4 ВЛ-10кВ ф.69-01, при сильных порывах ветра , что привело к междуфазному короткому замыканию двух фаз проводов ф. "А" и ф. "С", срабатыванию МТЗ с НАПВ и отключением В 10 ф.69-01 на ПС 35/10 № 69 "Еловка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Уменьшение изоляционного расстояния между проводов в полётах опор №3- №4 на ВЛ 10 кВ ф.69-01 с.Еловка, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр элементов опор на ВЛ 10кВ ф.69-01, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 21.05.2021 годТехническое мероприятие 2 По результатам осмотра провести мероприятия на ВЛ-10 кВ ВЛ-10кВ ф.69-01 по регулировки стрелы провиса проводов в пролете опор №3-4 Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 21.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 28.05.2021 год
357152 | 131 | 2021-04-19 | 15 | 30 | 0.18333 | 2021-04-19 | 17 | 20 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки со скоростью ветра 20 м/с и длительной эксплуатации с изменением свойств материалов, произошло удлинение провода фазы "В" в пролёте опор №№ 30-31, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «С» и «В» с отключением ВЛ-10кВ ф.1-02 на РП-1/10кВ. 4.4 В результате воздействия ветровой нагрузки со скоростью ветра 20 м/с и длительной эксплуатации с изменением свойств материалов, произошло удлинение провода фазы "В" в пролёте опор №№ 30-31, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «С» и «В» с отключением ВЛ-10кВ ф.1-02 на РП-1/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Произошло удлинение провода фазы "В" в пролёте опор на ВЛ 10 кВ ф.1-02 г.Ужур, Пролет:Опора № 30- Опора № 31 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.1-02 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 20.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить на ВЛ-10кВ ф.1-02 перетяжку провода с регулировкой стрелы провеса в пролётах опор №30-31 Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 20.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 28.05.2021 год
357152 | 132 | 2021-04-19 | 15 | 35 | 0.002001 | 2021-04-19 | 15 | 39 | 3.4.12.2 В результате воздействия высокой ветровой нагрузки, порывы ветра, до 20 м/с, и изменения свойств материалов, связанных с их старением, произошло незначительное удлинение провода фазы "В" и фазы "С" с его провисом в пролете опор №141- №142 ВЛ-10 кВ ф.9-31 от ПС 220/110/10 кВ "БУР", что привело к схлёсту и междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз "В" и "С" с отключением ф.9-31 от ПС 220/110/10 кВ "БУР". 4.1 Произошло незначительное удлинение провода ф. "В" и ф. "С" с его провисом в пролете опор №141- №142 ВЛ-10 кВ ф.9-31 от ПС 220/110/10 кВ "БУР", в результате воздействия высокой ветровой нагрузки, порывы ветра, до 20 м/с, и изменения свойств материалов, связанных с их старением, что привело к схлёсту и междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз "В" и "С" с отключением ф.9-31 от ПС 220/110/10 кВ "БУР". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Удлинение провода фазы "В" и фазы "С" с его провисом на ВЛ 10 кВ ф.9-31 с.Росинка, Пролет: Опора № 141 - Опора № 142 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №141-№142 ВЛ 10 кВ ф. 9-31 от ПС 220/110/10 кВ "БУР". Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход по линии ВЛ 10 кВ ф. 9-31 от ПС 220/110/10 кВ "БУР" с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 28.05.2021 год
357152 | 133 | 2021-04-19 | 16 | 28 | 0.002001 | 2021-04-19 | 16 | 32 | 3.4.12.2 При сильных порывах ветра до 20 м/с произошло уменьшение изоляционного расстояния между проводов в полётах опор №17- №18 ВЛ-0,4 кВ от ТП 91-03-7 что привело междуфазному короткому замыканию двух проводов ф "А" и ф "С" и отключению АВ 0,4кВ Л-1 в РУ 0,4 кВ ТП 91-03-7. 4.4 Произошло уменьшение изоляционного расстояния между проводов в пролётах опор №17 - №18 ВЛ-0,4кВ от ТП № 91-03-7, при сильных порывах ветра до 20 м/с , что привело междуфазному короткому замыканию двух проводов ф "А" и ф "С" и отключению АВ 0,4кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП № 91-03-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: уменьшение изоляционного расстояния между проводов в пролётах опор на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 91-03-7, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр элементов опор на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП № 91-03-7, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 28.05.2021 годТехническое мероприятие 2 По результатам осмотра провести мероприятия на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП № 91-03-7 по регулировке стрелы провиса проводов в пролете опор №17-№18. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 28.05.2021 год
357152 | 134 | 2021-04-20 | 1 | 10 | 0.055835 | 2021-04-20 | 2 | 17 | 3.4.12.2 При повторяющихся воздействиях ветра и в результате продолжительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ, с изменением физических свойств материалов , произошло удлинение провода фазы "В" с разрегулировкой стрелы провеса в пролете опор № 10-11, что привело к междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз «С» и «В», с отключением ВЛ-0,4 кВ Л-1 на ТП№ 8-24-20 10/0,4кВ. 4.4 Произошло удлинение провода фазы "В" с разрегулировкой стрелы провеса провода в пролете опор № 10-11, в результате продолжительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ, с изменением физических свойств материалов, что привело при воздействии повторных ветровых нагрузок, к междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз «С» и «В», с отключением ВЛ-0,4 кВ Л-1 на ТП№ 8-24-20 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Удлинение провода фазы "В" с разрегулировкой стрелы провеса провода в пролете опор на ВЛ 0,4 кВ Л1, КТП 8-24-20, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л1 от ТП№ 8-24-20 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 20.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить на ВЛ-0,4кВ Л1 от ТП № 8-24-20 перетяжку провода с регулировкой стрелы провеса в пролётах опор №10-11 Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 20.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 28.05.2021 год
357152 | 135 | 2021-04-19 | 17 | 10 | 0.066665 | 2021-04-19 | 18 | 30 | 3.4.12.2 При воздействиях порывистого ветра до 20 м/с , а так же в результате длительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ (36 лет), с изменением и ухудшением физических свойств материалов произошел излом ж.б. приставки опоры №16 находящихся в списке опор с истекшим сроком эксплуатации, что привело к наклону опоры, провису провода в пролете опор №15-№17, междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз «А» и «В», и отключению ВЛ-0,4 кВ Л-1 на ТП № 35-02-1 10/0,4кВ. 4.4 При воздействиях порывистого ветра до 20 м/с , а так же в результате длительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ (36 лет), с изменением и ухудшением физических свойств материалов произошел излом ж.б. приставки опоры №16 находящихся в списке опор с истекшим сроком эксплуатации, что привело к наклону опоры, провису провода в пролете опор №15-№17, междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз «А» и «В», и отключению ВЛ-0,4 кВ Л-1 на ТП № 35-02-1 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом ж.б. приставки опоры №16 на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 35-02-1, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП № 35-02-1 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 14.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену ж.б. приставки опоры №16 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 35-02-1 10/0,4кВ Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 14.05.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №15-№17 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП №35-02-1 10/0,4кВ Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 14.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 28.05.2021 год
357152 | 136 | 2021-04-19 | 16 | 55 | 0.066665 | 2021-04-19 | 18 | 15 | 3.4.12.2 В результате повторных ветровых нагрузок и изменения физических свойств материалов, произошло удлинение провода фазы "А" с разрегулировкой стрелы провеса в пролете опор №3/1/1-№3/1/2, что привело к уменьшению изоляционного расстояния между проводов с дальнейшим коротким замыканием провода фазы «А» с проводом фазы «С» и отключением ВЛ-0,4 кВ Л-2 на ТП № 21-08-1 10/0,4кВ. 4.4 В результате повторных ветровых нагрузок и изменения физических свойств материалов, произошло удлинение провода фазы "А" с разрегулировкой стрелы провеса в пролете опор №3/1/1-№3/1/2, что привело к уменьшению изоляционного расстояния между проводов с дальнейшим коротким замыканием провода фазы «А» с проводом фазы «С» и отключением ВЛ-0,4 кВ Л-2 на ТП № 21-08-1 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение провода фазы "А" с разрегулировкой стрелы провеса в пролете опор на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 21-08-1, Пролет: Оп/ № 3/1/1 Л2 - Оп. № 3/1/2 Л2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 21-08-1 10/0,4кВ, с целью определения причин отключения. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 21.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №3/1/1-№3/1/3 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 21-08-1 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 21.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 28.05.2021 год
357152 | 137 | 2021-04-19 | 22 | 35 | 0.058335 | 2021-04-19 | 23 | 45 | 3.4.12.2 При повторяющихся воздействиях ветра и в результате продолжительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ, с изменением физических свойств материалов , произошло удлинение провода фазы "В" с разрегулировкой стрелы провеса в пролете опор № 13-14, что привело к междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз «С» и «В», с отключением ВЛ-0,4 кВ Л-2 на ТП№ 8-14-15 10/0,4кВ. 4.4 Произошло удлинение провода фазы "В" с разрегулировкой стрелы провеса провода в пролете опор № 13-14, в результате продолжительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ, с изменением физических свойств материалов, что привело при воздействии повторных ветровых нагрузок, к междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз «С» и «В», с отключением ВЛ-0,4 кВ Л-2 на ТП№ 8-14-15 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Удлинение провода фазы "В" с разрегулировкой стрелы провеса провода в пролете опор на Л2 ТП № 8-14-15, оп. 13 -до оп 14 / Пролет: Опора № 13 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л2 от ТП№ 8-14-15 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 20.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить на ВЛ-0,4кВ Л2 от ТП № 8-14-15 перетяжку провода с регулировкой стрелы провеса в пролётах опор №13-14 Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 20.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 28.05.2021 год
357152 | 138 | 2021-04-19 | 15 | 49 |  | 2021-04-19 | 15 | 49 | 3.4.12.2 При сильных порывах ветра 20 м/сек произошел заброс куска стальной проволоки на опору № 32 ВЛ-35кВ Т-35 Тюльковская – Белоярская, что привело к перекрытию гирлянд изоляторов двух фаз «А», «В» без разрушения изоляции, срабатыванию 1 ступени максимально токовой защиты с отключением ВЛ-35 кВ Т-35 "Тюльковская – Белоярская" на ПС №102 "Тюльковская" 110/ 35/10кВ. 4.12 Произошел заброс куска стальной проволоки на опору № 32 ВЛ-35кВ Т-35 Тюльковская – Белоярская, при сильных порывах ветра 20 м/сек, что привело к перекрытию гирлянд изоляторов двух фаз «А», «В» без разрушения изоляции, срабатыванию 1 ступени максимально токовой защиты с отключением ВЛ-35 кВ Т-35 "Тюльковская – Белоярская" на ПС №102 "Тюльковская" 110/ 35/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие гирлянд изоляторов двух фаз «А», «В» на ВЛ-35кВ Тюльковская-Белоярская_Т-35, Опора пром.ж/б. ПБ35-136-1н | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-35кВ Т-35 "Тюльковская-Белоярская". Заказ в SAP №151385347 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 06.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 28.05.2021 год
357152 | 139 | 2021-04-19 | 20 | 23 | 0.071249 | 2021-04-19 | 21 | 58 | 3.4.12.2 При сильных порывах ветра до 20 м/с произошло выпадение крюка изолятора фазы "А" из тела опоры №10 с дальнейшим схлёстом проводов в полётах опор №10 - №11 ВЛ-0,4кВ от ТП № 38-01-1 10/0,4кВ, что привело к междуфазному короткому замыканию двух проводов ф. "А" и ф. "С" и отключению АВ 0,4кВ Л-3 в РУ 0,4кВ ТП № 38-01-1 10/0,4кВ. 4.4 Произошло выпадение крюка изолятора фазы "А" из тела опоры №10 с дальнейшим схлёстом проводов в полётах опор №10 - №11 ВЛ-0,4кВ от ТП № 38-01-1 10/0,4кВ, при сильных порывах ветра до 20 м/с, что привело к междуфазному короткому замыканию двух проводов ф. "А" и ф. "С" и отключению АВ 0,4кВ Л-3 в РУ 0,4кВ ТП № 38-01-1 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка изолятора фазы "А" из тела опоры №10 с дальнейшим схлёстом проводов на ВЛ 0,4 кВ Л3 КТП 38-01-1, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Восстановить крепление крюка изолятора фазы "А" в тело опоры №10 и произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 9 - №11 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП № 38-01-110/0,4кВ. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 21.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП № 38-01-1 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 21.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 28.05.2021 год
357152 | 140 | 2021-04-19 | 21 | 34 | 0.004833 | 2021-04-19 | 22 | 3 | 3.4.12.2 В следствии наличия в районе неблагоприятных погодных условий с порывистыми ветровыми нагрузками, произошел срыв с крюка штыревого изолятора ф. «С» на опоре № 4 с последующем падением изолятора и разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролёте опор №4-№5, что привело к кратковременному схлесту проводов двух фаз «В» и «С», в пролете опор №4-№5, и отключению АВ-0,4кВ Л-3 ТП 10/0,4 № 64-6-13. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 Л-3 ТП № 64-6-13 проводился 02.02.2021 4.4 Произошел срыв с крюка штыревого изолятора ф. «С» на опоре № 4 с последующем падением изолятора и разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролёте опор №4-№5, в следствии наличия в районе неблагоприятных погодных условий с порывистыми ветровыми нагрузками, что привело к кратковременному схлесту проводов двух фаз «В» и «С», в пролете опор №4-№5, и отключению АВ-0,4кВ Л-3 ТП 10/0,4 № 64-6-13. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4 Л-3 ТП № 64-6-13 проводился 02.02.2021. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв с крюка штыревого изолятора ф. «С» на опоре № 4 на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП-64-6-13, Опора У3ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену уплотнительного колпачка К-7 с монтажом изолятора фазы "С" на опоре №4, регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №3 - №5 ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 10/0,4 64-6-13 Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 21.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 10/0,4 64-6-13 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по исключению подобных нарушений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 21.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 28.05.2021 год
357152 | 141 | 2021-04-19 | 16 | 20 | 0.063996 | 2021-04-19 | 16 | 52 | 3.4.12.2 В результате изменения свойств материалов произошло незначительное удлинение провода фазы "А" с его провисом в пролете опор №2-2 - №2-3 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП № 72-8-5 10/0,4 кВ, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением АВ-0,4кВ Л-2 на ТП № 72-8-5 10/0,4 кВ. 4.12 Произошло незначительное удлинение провода фазы "А" с его провисом в пролете опор №2-2 - №2-3 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 72-8-5 10/0,4 кВ, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением АВ-0,4кВ Л-2 на ТП 72-8-5 10/0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: незначительное удлинение провода фазы "А" с его провисом в пролете опор на ВЛ 0,4 кВ ТП 72-8-5 Л2, Пролет: Опора №2-2 - Опора №2-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса на участке ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 72-8-5 от оп. №2 до оп. №2-5 Ответственное лицо: Начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП № 72-8-5 10/0,4кВ с целью выявления причин отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Запланировать замену голого провода на СИП в рамках РП-2022 в пролетах оп.№2 до оп.№2-5 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП № 72-8-5 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 30.06.2021 год
357156 | 253 | 2021-04-19 | 12 | 48 | 0.000999 | 2021-04-19 | 13 | 50 | 3.4.8.4 В следствии длительного воздействия ветровой нагрузки на линию связи пересекающую перпендикулярно ВЛ 110 кВ С-207 и ВЛ 110 кВ С-208, между домами ул. Павлова д. 58 и ул. Павлова д. 60 произошёл её обрыв с подхлёстом проводов ВЛ 110 кВ С-207 и ВЛ 110 кВ С-208 в пролете опор № 15-16, что привело к отключению ВЛ-110 кВ С-207 и ВЛ-110 кВ С-208 от ТО и 1 ст. ТЗНП ф.А с неуспешным АПВ. 4.4 В результате несанкционированного размещения линии связи, в охранной зоне ВЛ 110 кВ С-207 и ВЛ 110 кВ С-208, и пересекающую их перпендикулярно, между домами ул. Павлова д. 58 и ул. Павлова д. 60, при порывах ветра произошёл её обрыв с подхлёстом проводов ВЛ 110кВ С-207 и ВЛ 110 кВ С-208 в пролете опор № 15-16, что привело к отключению ВЛ-110 кВ С-207 и ВЛ-110 кВ С-208 от ТО и 1 ст. ТЗНП ф.А с неуспешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ 110кВ Правобережная-Злобино С-207, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16; Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ 110кВ Правобережная-Злобино С-208, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Правобережная - Злобинская I цепь с отпайками (С-207) и ВЛ-110кВ Правобережная - Злобинская II цепь с отпайками (С-208). Заказ ТОРО 151466726. Ответственное лицо: Балабанов А.В. 22.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в управляющую компанию о необходимости демонтажа не эксплуатируемых, а так же смонтированных без согласования линий связи, проходящих в охранной зоне ВЛ 110 кВ С-207 и ВЛ 110 кВ С-208, с многоквартирных домов ул. Павлова д. 58 и ул. Павлова д. 60. Ответственное лицо: Балабанов А.В. 22.05.2021 год
357156 | 254 | 2021-04-19 | 14 | 45 | 0.06 | 2021-04-19 | 15 | 3 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на отпайке от оп. № 56 ВЛ 10 кВ ф.139-10 до ТП 139-10-18 ООО "КНП" действием МТЗ, на ПС 139 "Солнечный" был отключен В/10кВ яч. 10 ф.139-10. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо Техническому директору КНП Гордиенко В.Ю. о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 07.05.2021 год
357156 | 255 | 2021-04-19 | 15 | 20 | 0.06666 | 2021-04-19 | 15 | 40 | 3.4.12.2 В результате высоких ветровых нагрузок с порывами до 28 м/с произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 48-49 ВЛ 10кВ ф.88-3, что привело к отключению ВЛ 10кВ ф.88-3 на ПС 35/10кВ №88 Талая действием МТЗ. 4.4 Падение дерева на провода в пролете опор 48-49 привело к отключению ВЛ 10кВ ф.88-3 на ПС 35/10кВ №88 Талая действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.88-3, Пролет: Опора № 48 - Опора № 49 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР в пролете опор 48-49 ВЛ 10кВ ф.88-3 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 23.05.2021 год
357156 | 256 | 2021-04-19 | 15 | 20 | 0.05 | 2021-04-19 | 15 | 35 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки с порывами до 28 м/с на опоре №56 ВЛ 10кВ ф.64-2 произошёл срыв вязки провода на изоляторе ф.В. 4.4 Вследствие произошедшего срыва вязки провода на изоляторе ф.В на опоре №56, произошел схлёст проводов ф. А и В и отключение от МТЗ ВЛ-10 кВ ф.64-2 на ПС 35/10 кВ №64 Дрокино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.64-2 Дрокино, Логовой, Пролет: Опора № 56 - Опора № 57 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену поврежденной вязки провода на изоляторе ф.В на опоре №56 ВЛ 10кВ ф.64-2. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 23.05.2021 год
357156 | 257 | 2021-04-19 | 15 | 25 |  | 2021-04-19 | 15 | 25 | 3.4.8.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-110 кВ ТЭЦ-1 - Заводская I цепь с отпайками (С-1) произошёл наброс укрывного материала с последующем перекрытием воздушного изоляционного промежутка между верхним проводом ф. С и траверсой опоры № 31 в следствии чего от ДФЗ отключилась ВЛ-110 кВ ТЭЦ-1 - Заводская I цепь с отпайками (С-1) с УАПВ. 4.4 В следствии нахождения незаконной свалки вблизи ВЛ-110 кВ ТЭЦ-1 - Заводская I цепь с отпайками (С-1), при порывах ветра, произошёл наброс укрывного материала с последующим перекрытием воздушного изоляционного промежутка между верхним проводом ф. С и траверсой опоры № 31, в следствии чего от ДФЗ отключилась ВЛ-110 кВ ТЭЦ-1 - Заводская I цепь с отпайками (С-1) с УАПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс укрывного материала на ВЛ 110кВ КТЭЦ-1-Заводская С-1, Пролет: Опора № 31(11) - Опора № 32(12) | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-110кВ ТЭЦ-1 - Заводская I цепь с отпайками (С-1). Заказ ТОРО 151466727. Ответственное лицо: Балабанов А.В. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в администрацию Кировского района и департамент городского хозяйства г. Красноярска о принятии мер по ликвидации незаконной свалки вблизи ВЛ 110 кВ. Ответственное лицо: Балабанов А.В. 30.04.2021 год
357153 | 49 | 2021-04-19 | 13 | 49 | 0.018167 | 2021-04-19 | 15 | 38 | 3.4.12.2 При порывах ветра до 21 м/с произошло схлёстывание проводов в пролете опор №№3-4 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 10/0,4 кВ №39-03-196, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №39-03-196. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10/0,4 кВ №39-03-196 обнаружено хлёстывание проводов в пролете опор №№3-4, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №39-03-196. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 39-03-196, Пролет: Оп №3 - Оп №4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л2 ТП 10/0,4 кВ №39-03-196. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Полежаев В.Г. 22.05.2021 год
357156 | 258 | 2021-04-19 | 15 | 30 | 0.05 | 2021-04-19 | 15 | 45 | 3.4.12.2 В результате высоких ветровых нагрузок с порывами до 28 м/с произошел подхлест провода ветками дерева в пролете опор 75/15-75/16 ВЛ 10кВ ф.78-5, что привело к отключению ВЛ 10кВ ф.78-5 на ПС 35/10кВ №78 Таскино действием МТЗ. 4.4 В результате подхлеста, ветками дерева, проводов ф.А и В в пролете опор 75/15-75/16 ВЛ 10кВ ф.78-5 произошло отключение ВЛ 10кВ ф.78-5 на ПС 35/10кВ №78 Таскино действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.78-5 Таскино, Пролет: Опора № 75/15 - Опора № 75/16 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР в пролете опор 75/15-75/16 ВЛ 10кВ ф.78-5 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.09.2021 год
357156 | 259 | 2021-04-19 | 15 | 35 | 0.06 | 2021-04-19 | 15 | 47 | 3.4.12.2 В следствие воздействия высоких ветровых нагрузок с порывами до 28м/с произошло ослабление вязки крепления провода к изолятору, фазы «А» на опоре №136 ВЛ 10 кВ ф.66-3, что привело к разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №136-137 и схлесту проводов, фаз «А» и «В» при порывах ветра. 4.4 В результате разрегулировки стрелы провеса проводов в пролете опор №136-137 и схлеста проводов, фаз «А» и «В» при порывах ветра, произошло отключение ВЛ 10кВ ф.66-3 на ПС 35/10кВ Стеклозавод от действия МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.66-3 п. Пам. 13 Борц., Пролет: Опора № 136 - Опора № 137 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов на ВЛ 10кВ ф.66-3 в пролете опор 136-137. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 23.05.2021 год
357156 | 260 | 2021-04-19 | 15 | 35 | 0.03334 | 2021-04-19 | 15 | 45 | 3.4.12.2 В результате высоких ветровых нагрузок с порывами до 28 м/с произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 22-23 ВЛ 10кВ ф.66-1, что привело к отключению ВЛ 10кВ ф.66-1 на ПС 35/10кв №66 Стеклозавод действием МТЗ. 4.4 Падение дерева на провода в пролете опор 22-23 привело к отключению ВЛ 10кВ ф.66-1 на ПС 35/10кВ №66 Стеклозавод действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.66-1 Пам.13Борц., Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР в пролете опор 22-23 ВЛ 10кВ ф.66-1 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 23.05.2021 год
357156 | 261 | 2021-04-19 | 15 | 40 | 0.04334 | 2021-04-19 | 15 | 53 | 3.4.12.2 В следствие воздействия высоких ветровых нагрузок с порывами до 28м/с произошло ослабление вязки крепления провода к изолятору, фазы «А» на опоре №13 ВЛ 10 кВ ф.167-7, что привело к разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 и схлесту проводов, фаз «А» и «В» при порывах ветра. 4.4 В результате разрегулировки стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 и схлеста проводов, фаз «А» и «В» при порывах ветра, произошло отключение ВЛ 10кВ ф.167-7 на ПС 35/10кВ №167 Арийская от действия МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ф.167-7 "Арийск- потреб, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов на ВЛ 10кВ ф.167-7 в пролете опор 13-14. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.05.2021 год
357156 | 262 | 2021-04-19 | 15 | 50 | 0.05 | 2021-04-19 | 16 | 5 | 3.4.9.3 В следствие повреждения в сети потребителя на отпайке ВЛ 10 кВ ф. 133-8 в сторону ТП 133-6-8 (СНТ Сухая балка-2), действием МТЗ, на ПС 35/10кВ №133 "Сухая балка" был отключен В 10кВ ф.133-8. | Техническое мероприятие 1 Ввести ограничение режима потребления электроэнергии на отпайке ВЛ-10кВ ф.133-8 от опоры № 1 до ТП №133-6-8, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности СНТ Сухая балка-2. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 23.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо о вводе ограничения режима потребления электроэнергии на отпайке ВЛ-10кВ ф.133-8 от опоры № 1 до ТП №133-6-8, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности СНТ Сухая балка-2. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 23.05.2021 год
357156 | 263 | 2021-04-19 | 10 | 35 | 1.0067 | 2021-04-19 | 16 | 7 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействие ветровой нагрузки, проявившееся в повторяющихся порывах ветра, на ВЛ-10 кВ ф.45-6, произошёл схлёст проводов двух фаз в пролёте опор №21 - №22, приведший к межфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» и отключениею от МТЗ В/10 кВ ф.45-6 на ПС Емельяново 110/35/10кВ. 4.4 В результате длительного воздействие ветровой нагрузки, проявившееся в повторяющихся порывах ветра, на ВЛ-10 кВ ф.45-6, произошёл схлёст проводов двух фаз в пролёте опор №21 - №22, приведший к межфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» и отключениею от МТЗ В/10 кВ ф.45-6 на ПС Емельяново 110/35/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.45-6, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов на участке ВЛ 10кВ ф.45-6 от опоры №21 до опоры №22. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.07.2021 год
357156 | 264 | 2021-04-19 | 16 | 45 | 0.56668 | 2021-04-19 | 18 | 10 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.121-08 произошёл схлёст проводов в следствии чего на оп.№1, произошло отгорание шлейфа фазы "А". Это привело к неполнофазному режиму работы и оперативному отключению В/10 кВ ф.121-08 на ПС Мясокомбинат 110/35/10кВ для выполнения неотложных работ по ремонту шлейфа на оп. №1. 4.4 В результате механического воздействия атмосферных явлений, выразившихся в длительном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.121-08, произошёл схлёст проводов в следствии чего на оп.№1 произошло отгорание шлейфа фазы "А". Это привело к оперативному отключению В/10 кВ ф.121-08 на ПС Мясокомбинат 110/35/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.121-08/121-21, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонт шлейфа фазы "А" на оп.№1 ВЛ-10 кВ ф.121-08. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 07.05.2021 год
357156 | 265 | 2021-04-19 | 17 | 0 | 0.08334 | 2021-04-19 | 17 | 25 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействие ветровой нагрузки, проявившееся в повторяющихся порывах ветра, на ВЛ 10кВ ф.75-2, произошёл схлёст проводов двух фаз, приведший к межфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» и отключениею от МТЗ В/10 кВ ф.75-2 на ПС Кулаковская 35/10кВ. 4.4 В результате длительного воздействие ветровой нагрузки, проявившееся в повторяющихся порывах ветра, на ВЛ 10кВ ф.75-2, произошёл схлёст проводов двух фаз в пролёте опор №22 - №24, приведший к межфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» и отключениею от МТЗ В/10 кВ ф.75-2 на ПС Кулаковская 35/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10кВ ф.75-2, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23; Механическое воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10кВ ф.75-2, Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов на участке ВЛ 10кВ ф.75-2 от опоры №20 до опоры №24. Ответственное лицо: Назаров А.А. 30.09.2021 год
357156 | 266 | 2021-04-19 | 17 | 5 | 0.075 | 2021-04-19 | 17 | 20 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействие ветровой нагрузки, проявившееся в повторяющихся порывах ветра, на ВЛ 10 кВ ф.130-1, произошёл схлёст проводов двух фаз в пролёте опор №143 - №145, приведший к межфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» и отключениею от МТЗ В/10 кВ ф.130-1 наПС Узловая 35/10кВ. 4.4 В результате длительного воздействие ветровой нагрузки, проявившееся в повторяющихся порывах ветра, на ВЛ 10 кВ ф.130-1, произошёл схлёст проводов двух фаз в пролёте опор №143 - №145, приведший к межфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» и отключениею от МТЗ В/10 кВ ф.130-1 наПС Узловая 35/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ ф.130-1, Пролет: Опора № 143 - Опора № 144; Механическое воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ ф.130-1, Пролет: Опора № 144 - Опора № 145 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов на участке ВЛ 10 кВ ф.130-1 от опоры №143 до опоры №145. Ответственное лицо: Назаров А.А. 30.06.2021 год
357156 | 267 | 2021-04-19 | 17 | 5 | 0.1 | 2021-04-19 | 17 | 20 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействие ветровой нагрузки, проявившееся в повторяющихся порывах ветра, на ВЛ 10кВ ф.130-2, произошёл схлёст проводов двух фаз в пролёте опор №147 - №148, приведший к межфазному короткому замыканию фаз «В» и «С» и отключениею от МТЗ В/10 кВ ф.130-2 на ПС Узловая 35/10кВ. 4.4 В результате длительного воздействие ветровой нагрузки, проявившееся в повторяющихся порывах ветра, на ВЛ 10кВ ф.130-2, произошёл схлёст проводов двух фаз в пролёте опор №147 - №148, приведший к межфазному короткому замыканию фаз «В» и «С» и отключениею от МТЗ В/10 кВ ф.130-2 на ПС Узловая 35/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ ф.130-2, Пролет: Опора № 147 - Опора № 148 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов на участке ВЛ 10кВ ф.130-2 от опоры №147 до опоры №148. Ответственное лицо: Назаров А.А. 30.06.2021 год
357156 | 268 | 2021-04-19 | 17 | 5 | 0.06 | 2021-04-19 | 17 | 17 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействие ветровой нагрузки, проявившееся в повторяющихся порывах ветра, на ВЛ 6 кВ ф.37-13, произошёл схлёст проводов двух фаз в пролёте опор №52 - №53 и №54 - №55, приведший к межфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» и отключениею от МТЗ В/6 кВ ф.37-13 на на ПС Няша 35/6кВ ф.37-13. 4.1 В результате длительного воздействие ветровой нагрузки, проявившееся в повторяющихся порывах ветра, на ВЛ 6 кВ ф.37-13, произошёл схлёст проводов двух фаз в пролёте опор №52 - №53 и №54 - №55, приведший к межфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» и отключениею от МТЗ В/6 кВ ф.37-13 на на ПС Няша 35/6кВ ф.37-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6 кВ ф.37-13, Пролет: Опора № 52 - Опора № 53; Механическое воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6 кВ ф.37-13, Пролет: Опора № 54 - Опора № 55 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов на участке ВЛ 6 кВ ф.37-13 от опоры №52 до опоры №53 и от опоры №54 до опоры №55. Ответственное лицо: Назаров А.А. 30.06.2021 год
357156 | 269 | 2021-04-19 | 17 | 5 | 0.2 | 2021-04-19 | 18 | 5 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействие ветровой нагрузки, проявившееся в повторяющихся порывах ветра, на ВЛ 10кВ ф.44-8, произошёл схлёст проводов двух фаз в пролёте опор №4 - №5, приведший к межфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» и отключениею от МТЗ В/10 кВ ф.44-8 на ПС Бархатово 35/10кВ. 4.4 В результате длительного воздействие ветровой нагрузки, проявившееся в повторяющихся порывах ветра, на ВЛ 10кВ ф.44-8, произошёл схлёст проводов двух фаз в пролёте опор №4 - №5, приведший к межфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» и отключениею от МТЗ В/10 кВ ф.44-8 на ПС Бархатово 35/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10кВ ф.44-8, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов на участке ВЛ 10кВ ф.44-8 от опоры №4 до опоры №5. Ответственное лицо: Назаров А.А. 30.06.2021 год
357156 | 270 | 2021-04-19 | 17 | 5 | 0.38334 | 2021-04-19 | 19 | 0 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействие ветровой нагрузки, проявившееся в повторяющихся порывах ветра, на ВЛ 10кВ ф.35-3, произошёл схлёст проводов двух фаз в пролёте опор №19 - №21, приведший к межфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» и отключениею от МТЗ В/10 кВ ф.35-3 на а ПС Маганск 35/10кВ. 4.4 В результате длительного воздействие ветровой нагрузки, проявившееся в повторяющихся порывах ветра, на ВЛ 10кВ ф.35-3, произошёл схлёст проводов двух фаз в пролёте опор №19 - №21, приведший к межфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» и отключениею от МТЗ В/10 кВ ф.35-3 на а ПС Маганск 35/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10кВ ф.35-3, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20; Механическое воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10кВ ф.35-3, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов на участке ВЛ 10кВ ф.35-3 от опоры №19 до опоры №21. Ответственное лицо: Назаров А.А. 30.06.2021 год
357156 | 271 | 2021-04-19 | 17 | 5 | 0.1 | 2021-04-19 | 17 | 35 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействие ветровой нагрузки, проявившееся в повторяющихся порывах ветра, на ВЛ 10кВ ф.35-1, произошёл схлёст проводов двух фаз в пролёте опор №9 - №10, приведший к межфазному короткому замыканию фаз «В» и «С» и отключениею от МТЗ В/10 кВ ф.35-1 на ПС Маганск 35/10кВ. 4.4 В результате длительного воздействие ветровой нагрузки, проявившееся в повторяющихся порывах ветра, на ВЛ 10кВ ф.35-1, произошёл схлёст проводов двух фаз в пролёте опор №9 - №10, приведший к межфазному короткому замыканию фаз «В» и «С» и отключениею от МТЗ В/10 кВ ф.35-1 на ПС Маганск 35/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10кВ ф.35-1, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов на участке ВЛ 10кВ ф.35-1 от опоры №9 до опоры №10. Ответственное лицо: Назаров А.А. 30.06.2021 год
357156 | 272 | 2021-04-19 | 17 | 10 | 0.15 | 2021-04-19 | 17 | 55 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на ВКЛ 6 кВ ф.25-26 произошёл схлёст шлейфов в следствии чего на оп.№12, произошло отгорание шлейфа фазы "В". Это привело к отключению от МТЗ В/6 кВ ф.25-26 на ПС РТИ 110/6кВ. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на ВКЛ 6 кВ ф.25-26 произошёл схлёст шлейфов в следствии чего на оп.№12, произошло отгорание шлейфа фазы "В". Это привело к отключению от МТЗ В/6 кВ ф.25-26 на ПС РТИ 110/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВКЛ 6 кВ ф.25-26 -ТП 590, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонт шлейфа фазы "В" на оп.№12 ВКЛ 6 кВ ф.25-26. Ответственное лицо: Шестаков Сергей Александрович 22.05.2021 год
357153 | 50 | 2021-04-19 | 23 | 14 | 0.0034102 | 2021-04-19 | 23 | 54 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра до 20м/сек. (приложение №2) произошло схлёстывание проводов на отпайке ввода в жилой дом от опоры №9 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 10/0,4 кВ №49-01-799, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №49-01-799. 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ-0,4 Л1 от ТП 10/0,4 кВ №49-01-799 обнаружено схлёстывание проводов на отпайке ввода в жилой дом от опоры №9, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №49-01-799. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 49-01-799, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП 10/0,4 кВ №49-01-799 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 20.05.2021 год
357156 | 274 | 2021-04-20 | 5 | 20 |  | 2021-04-20 | 5 | 20 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ПС 2 яч.44 - РП 133 яч.4, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.2-44 на ПС Советская 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ ПС 2 яч.44 - РП 133 яч.4, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.2-44 на ПС Советская 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 2 яч.44 - РП 133 яч.4, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10 кВ ПС 2 яч.44 - РП 133 яч.4 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.07.2021 год
357153 | 51 | 2021-04-19 | 14 | 2 | 0.858 | 2021-04-19 | 15 | 59 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 21 м/с (приложение №2) в пролете опор №16-17 ВЛ-10 кВ ф.34-04 произошло схлестывание проводов фазы "А" и фазы "В", что явилось причиной короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.34-04 на ПС 110/35/10 кВ №34 "Каптыревская". 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ф.34-04 в пролете опор №16-17 обнаружен схлестывание проводов. Схлестывание проводов в пролете опор №16-17 привел к междуфазному короткому замыкание между фазой "А" и фазой "В", работе МТЗ и отключения В-10 кВ ф.34-04 на ПС 110/35/10 кВ №34 "Каптыревская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.34-04 с.Каптырево, Пролет: Оп №16 - Оп №17 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.34-04. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Полежаев В.Г. 22.05.2021 год
357153 | 52 | 2021-04-19 | 17 | 24 | 0.171 | 2021-04-19 | 18 | 28 | 3.4.8.5 В результате порывов ветра до 20 м/с произошел срыв изолятора фазы "А" на гребенке потребительской ТП 17-06-831к , что привело схлёстыванию проводов фазы "А" и "В", межфазному короткому замыканию, работе МТЗ и отключению В-10кВ ф.17-06 на ПС 35/10кВ № 17 "Моторская". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ЭУ о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Копленкр А.А. 23.05.2021 год
357157 | 60 | 2021-04-19 | 23 | 30 | 0.03167 | 2021-04-19 | 23 | 49 | 3.4.9.3 Повреждение оборудования потребителей электрической энергии на ВЛ-10кВ ф.35-01 (повреждение на потребительской ЗТП 35-01-17/2*400. Ирбейский узел связи). | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 35-01: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Коростелев С.В. 22.05.2021 год
357154 | 40 | 2021-04-19 | 18 | 10 | 0.075589 | 2021-04-19 | 18 | 25 | 3.4.9.3 Повреждение на отпайке потребителя "Энергия Сибири". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику о включении в комиссию по расследованию технологического нарушения представителя ПО СЭС Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 26.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить претензионное письмо собственнику о приведении электроустановок к требованиям действующих НТД. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 26.05.2021 год
357157 | 63 | 2021-04-20 | 9 | 40 | 0.15 | 2021-04-20 | 11 | 10 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой (20м/с.) нагрузки на повод ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТПН 37-06-2/400. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного ветра проводов в пролете опор №№6.1-6.2, на КТПН 37-06-2/400 действием теплового расцепителя отключался АВ-0,4кВ Л4. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест из-за сильного ветра проводов на ВЛ 0,4 кВ Л4 ТП 37-06-2, Пролет: Опора № 6.1 - Опора № 6.2 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л4 ТП 37-06-2: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Коростелев С.В. 21.05.2021 год
357150 | 92 | 2021-04-19 | 17 | 44 | 0.45683 | 2021-04-19 | 23 | 29 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветра, близкого к максимально проектному 24 м/с (справка УГМС от 29.04.2021), произошло: 1) на ВЛ-10 кВ ф.6-09 в пролёте опор № 18-19 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "В", что привело к схлёстыванию проводов; 2) на ВЛ-10 кВ ф.49-14 в пролёте опор № 82-83 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "А", что привело к кратковременному схлёстыванию проводов; 3) ВЛ-10 кВ ф.45-03 в пролёте опор № 144-145 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "В", что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 1. Из-за схлёстывания проводов ф. "В", "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.6-09 в пролёте опор № 18-19 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ ф.6-09 на ПС 110 кВ кВ № 6 "Дзержинская". 2.Из-за схлёстывания проводов ф. "А", "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.49-14 в пролёте опор № 82-83 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ ф.49-14 на ПС 35 кВ №49 "Березовка". 3. Из-за схлёстывания проводов ф. "В", "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.45-03 в пролёте опор № 144-145 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ ф.45-03 на ПС 35 кВ №45 "Шеломки". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.6-09, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-08, ВЛ-10 кВ ф.45-03, ВЛ-10 кВ ф.49-14. Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 30.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 18-19 ВЛ-10 кВ ф.6-09, выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролёте опор № 82-83 ВЛ-10 кВ ф.49-14, выполнить перетяжку провода фазы "С" в пролёте опор № 144-145 ВЛ-10 кВ ф.45-03. Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 30.04.2021 год
357150 | 94 | 2021-04-19 | 17 | 58 | 0.38483 | 2021-04-19 | 22 | 4 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветра, близкого к максимально проектному 24 м/с (справка УГМС от 29.04.2021), произошло: 1) на ВЛ-10 кВ ф.42-06 в пролёте опор №3/18-3/19 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "С", что привело к схлёстыванию проводов; 2) на ВЛ-10 кВ ф.40-01 в пролёте опор № 56-57 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."В", что привело к кратковременному схлёстыванию проводов 3) ВЛ-10 кВ ф.92-04 в пролёте опор № 66-67 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "С", что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 1. Из-за схлёстывания проводов ф. "А", "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролёте опор № 3/18-3/19 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ ф.42-06 на ПС 35 кВ № 42 "Устьянск". 2. Из-за схлёстывания проводов ф."А", "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.40-01 в пролёте опор № 56-57 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ Вф.40-01/10 кВ на ПС 35 кВ №40 "Долгий мост". 3. Из-за схлёстывания проводов ф. "С", "А" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.92-04 в пролёте опор № 66-67 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ ф..92-04 на ПС 35 кВ № 92 "Вознесенка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.42-06, Пролет: Опора № 3/18 - Опора № 3/19 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.42-06, ВЛ-10 кВ ф.40-01, ВЛ-10 кВ ф.92-04. Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 30.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "С" в пролёте опор № 3/18-3/19 ВЛ-10 кВ ф.42-06, выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 56-57 ВЛ-10 кВ ф.40-01, выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролёте опор № 66-67 ВЛ-10 кВ ф.92-04. Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 30.04.2021 год
357150 | 96 | 2021-04-19 | 18 | 46 | 0.374 | 2021-04-19 | 20 | 28 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.37-12 на опоре № 5 был сорван изолятор фазы "В" с крепёжной арматуры (коромысло), что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф. "В", "С" при срыве изолятора фазы "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.37-12 в пролёте опор № 5-6 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ ф.37-12 на ПС 35 кВ №37 "Таёжная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.37-12, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.37-12 Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 30.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт крепления изолятора фазы "В" на опоре № 5 ВЛ-10 кВ ф.37-12 Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 30.04.2021 год
357150 | 97 | 2021-04-19 | 19 | 1 |  | 2021-04-19 | 19 | 1 | 3.4.8.4 На изоляцию фазы "С" опоры № 185 ВЛ 110кВ Канская опорная - Георгиевка отпайкой на ПС Угольный разрез (С-813)произошёл наброс целлофанового пакета, что привело к перекрытию фазы "С" на "землю" по телу опоры. 4.17 Наброс посторонних предметов ветром 25 м/с на изоляцию фазы "С" опоры № 185 ВЛ 110 кВ Канская опорная – Георгиевка с отпайкой на ПС Угольный разрез (С-813). Повреждений ВЛ-110 кВ нет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение посторонними предметами на ВЛ 110 кВ К.Опорная–Георгиевка с о.С-813, Пролет: Опора № 185 - Опора № 186 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Канская опорная – Георгиевка с отпайкой на ПС Угольный разрез (С-813). Номер заказа 151415795. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 30.04.2021 год
357154 | 41 | 2021-04-20 | 2 | 38 | 0.1095 | 2021-04-20 | 3 | 51 | 3.4.8.4 Оторвалась проволока растяжки от шеста антенны на доме № 5 д. ул. Центральная, деревня Абакшино, произошел схлест проводов между вводом в дом № 5 и опорой № 7 ВЛ 0,4кВ ,Л-3 от ТП 52-4-4, что привело к короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л-3 от ТП 52-4-4. 4.4 Оторвалась проволока растяжки от шеста антенны на доме № 5 д. ул. Центральная, деревня Абакшино, произошел схлест проводов между вводом в дом № 5 и опорой № 7 ВЛ 0,4кВ ,Л-3 от ТП 52-4-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов между вводом в дом № 5 и опорой № 7 на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 52-4-4, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Нарушения выявленные при осмотре устранить. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 23.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л3 от ТП 52-4-4. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 23.05.2021 год
357150 | 98 | 2021-04-19 | 19 | 7 | 0.00275 | 2021-04-19 | 19 | 40 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролёте опор № 3-4 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."А" , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролёте опор № 3-4 произошло междуфазное к.з ф."А", "В"., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ ТП 31-16-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 31-16-3, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролёте опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 30.04.2021 год
357150 | 100 | 2021-04-19 | 19 | 45 | 0.2716 | 2021-04-19 | 21 | 58 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветра, близкого к максимально проектному 24 м/с (справка УГМС от 29.04.2021), произошло: 1) на ВЛ-10 кВ ф.33-15 в пролёте опор № 14-14/1 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "В", что привело к кратковременному схлёстыванию проводов; 2) на ВЛ-10 кВ ф.83-07 в пролёте опор № 47-48 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "А", что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 1. Из-за схлёстывания проводов ф. "В", "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.33-15 в пролёте опор № 14-14/1 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ ф.33-15 на ПС 35 кВ № 33 "Нижний Ингаш". 2. Из-за схлёстывания проводов ф."А", "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.83-07 в пролёте опор № 47-48 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ ф.83-07 на ПС 35 кВ № 83 "Кучерово". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.33-15, Пролет: оп. 14 - оп. 14/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-15, ВЛ-10 кВ ф.83-07. Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 30.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 14-14/1 ВЛ-10 кВ ф.33-15, выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролёте опор № 47-48 ВЛ-10 кВ ф.83-07. Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 30.04.2021 год
357150 | 101 | 2021-04-19 | 20 | 39 | 0.0025835 | 2021-04-19 | 21 | 10 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролёте опор № 5-6 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."А" , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролёте опор № 5-6 произошло междуфазное к.з ф."А", "В"., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ ТП 70-04-860. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 70-04-860, Пролет: Опора№ 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролёте опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 30.04.2021 год
357150 | 103 | 2021-04-19 | 21 | 0 | 0.28334 | 2021-04-19 | 22 | 40 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.2-04 в пролёте опор № 32-33 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "С", что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф. "С", "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-6 кВ ф.2-04 в пролёте опор № 32-33 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ ф.2-04 на ПС 220 кВ "Имбинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 6 кВ ф.2-04, Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.2-04 Ответственное лицо: Начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 30.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "С" в пролёте опор № 32-33 ВЛ-6 кВ ф.2-04 Ответственное лицо: Начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 30.04.2021 год
357150 | 106 | 2021-04-19 | 22 | 50 | 0.032499 | 2021-04-19 | 23 | 55 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролёте опор № 3-4 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."В" , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролёте опор № 3-4 произошло междуфазное к.з ф."В", "С"., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 49-11-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 49-11-1, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 30.04.2021 год
357150 | 107 | 2021-04-19 | 23 | 17 | 0.0011665 | 2021-04-19 | 23 | 31 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 7 до ввода в дом произошла разрегулировка стрел провеса фазного и нулевого провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого провода под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 7 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 92-04-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 92-04-2, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного и нулевого провода от опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ Л-2 до ввода в дом . Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 30.04.2021 год
357156 | 275 | 2021-04-20 | 11 | 25 | 0.39999 | 2021-04-20 | 12 | 45 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 35 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 392 яч.2 до ТП 393 яч.6, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.126-15 на ПС 126 "Радиотехническая" 110/10 кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 392 яч.2 до ТП 393 яч.6, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 35 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.126-15 на ПС 126 "Радиотехническая" 110/10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ТП 393 яч.6 - ТП 392 яч.2 н.Б, ААШв-10 3х120 | Организационное мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ ТП 392 яч.2 до ТП 393 яч.6. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.07.2021 год
357156 | 276 | 2021-04-20 | 13 | 5 |  | 2021-04-20 | 13 | 5 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 435 (ООО "Рич Тойз"), действием МТЗ, на ПС Нагорная 110/10 кВ был отключен В/10 кВ ф. 10-12. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Рич Тойз", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 07.05.2021 год
357153 | 53 | 2021-04-20 | 16 | 43 | 0.065552 | 2021-04-20 | 18 | 25 | 3.4.8.2 В результате ДТП произошел наезд автомобиля на опору №29 Л1 ТП 10/0,4 кВ №6-01-367, что явилось причиной излома ж/б приставки марки ПТ-3-33 у основания конструкции, обрыва провода марки А 50 в пролёте опор №№29-30 и исчезновения напряжения у потребителей электрической энергии. 4.4 20.04.2021г. в 16-43 час. на диспетчерский пункт Курагинского РЭС поступил звонок от жителей "о" повреждении опоры автотранспортным средством. Оперативный персонал произвёл внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 10/0,4 кВ №6-01-367. В результате осмотра выявлен излома ж/б приставки марки ПТ-3-33 у основания конструкции опоры №29, обрыва провода марки А 50 в пролёте опор №№29-30, что привело к исчезновению напряжения у потребителей электрической энергии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение Ж/Б приставки. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 6-01-367, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №6-01-367. По результатам осмотра произвести замену опоры №29 Ответственное лицо: Сятькин 22.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в МО МВД России «Курагино» по отысканию виновных и привлечения их к ответственности – взысканию материального ущерба. Ответственное лицо: Арешин С.В. 22.05.2021 год
357156 | 277 | 2021-04-20 | 13 | 5 |  | 2021-04-20 | 13 | 5 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 465 до ТП 476, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.10-04 на ПС 10 "Нагорная" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 465 до ТП 476, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф. 10-04 на ПС 10 "Нагорная" 110/10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ от ТП-465 до ТП-476, Кабель силовой ААШв-6 3х150 | Организационное мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-6 3х150 КЛ 10 кВ ТП 465 - ТП 476 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.07.2021 год
357156 | 278 | 2021-04-20 | 17 | 40 | 0.045 | 2021-04-20 | 18 | 34 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременного выявления дефекта КЛ-0,4кВ, произошло снижение уровня изоляции КЛ-0,4кВ ТП-2038 р.21 - Карамзина,18 н.А, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ввдного АВ/0,4кВ 1 сек. шин на ТП 2038. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ-0,4кВ ТП-2038 р.21 - Карамзина,18 н.А, в следствии несвоевременного выявления дефекта КЛ-0,4кВ, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ввдного АВ/0,4кВ 1 сек. шин на ТП 2038. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-0,4кВ ТП-2038 р.21 - Карамзина,18 н.А, Кабель АВБбШв 4X150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АВБбШв 4X150 КЛ-0,4кВ ТП-2038 р.21 - Карамзина,18 н.А. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.07.2021 год
357156 | 279 | 2021-04-20 | 22 | 2 |  | 2021-04-20 | 22 | 2 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-10 кВ от РП 135 яч.12, ТП 140 яч. 6, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.33-2-6 на ПС Молодежная 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ-10 кВ от РП 135 яч.12, ТП 140 яч. 6, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.33-2-6 на ПС Молодежная 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от РП-135 яч.12 до ТП 140, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ-10 кВ от РП 135 яч.12, ТП 140 яч. 6. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.07.2021 год
357156 | 280 | 2021-04-20 | 23 | 15 | 0.36666 | 2021-04-21 | 1 | 5 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации со старение и изменением свойств материала, произошло ухудшении контактного соединения ошиновки с вывода 0,4кВ силового трансформатора на изолятор фазы "В" , что привело к нагреву контактного соединения с внутренним выгоранием шпильки 0,4кВ на трансформаторе силовом ТМ-400/10 ТП № 748 10/0,4кВ и необходимости оперативного вывода в ремонт ТП № 748 10/0,4кВ с целью замены трансформатора. 4.1 Произошло ухудшении контактного соединения ошиновки с вывода 0,4кВ силового трансформатора на изолятор фазы "В" , что привело к нагреву контактного соединения с внутренним выгоранием шпильки 0,4кВ на трансформаторе силовом ТМ-400/10 ТП № 748 10/0,4кВ и необходимости оперативного вывода в ремонт ТП № 748 10/0,4кВ с целью замены трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ТП-748, Трансформатор ТМ-400/10 | Техническое мероприятие 1 Организовать осмотр трансформатора 1Т с проведением испытаний с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 28.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену трансформатора 1Т на ТП 748 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 28.05.2021 год
357156 | 281 | 2021-04-21 | 7 | 50 | 0.1 | 2021-04-21 | 8 | 5 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 61 яч.1 до ТП 54 яч.5, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-02 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от РП 105 яч.11 до ТП 900, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.11 на РП-105. КЭ ПО КЭС, Советский РЭС. В 07-50 21.04.21 на РП-105 отключился выключатель яч.11 10кВ от МТЗ, АПВ нет. Потребители: 4 ТП (из них 2 - вед.), быт пр. Комсомольский, Урванцева (500чел.), СЗО: нет. Нагрузка 0,4 МВт. Погода: -3. В 08-05 все потребители запитаны. Причина: повреждение ГКЛ РП 105 яч.11 - ТП 900. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от РП 105 яч.11 - ТП 900, ААШв-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-6 3х120 КЛ-10 кВ от РП 105 яч.11 - ТП 900. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 23.07.2021 год
357156 | 282 | 2021-04-22 | 8 | 5 |  | 2021-04-22 | 8 | 5 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 61 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС №4 "Городская" 110/6кВ яч.17 до РП-25 яч.6, что привело к замыканию на землю и оперативному отключению ф.4-17 на ПС 4 "Городская" 110/6кВ. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС №4 "Городская" 110/6кВ яч.14 до РП-25 яч.6, что привело к замыканию на землю и оперативному отключению ф.4-17 на ПС 4 "Городская" 110/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ПС 4 яч.17 - РП 25 яч.6, Кабель силовой АСБ-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3*240 КЛ 6 кВ ПС 4 яч.17 - РП 25 яч.6 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 28.05.2021 год
357156 | 283 | 2021-04-22 | 12 | 20 | 0.30331 | 2021-04-22 | 12 | 46 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС "Промбаза" -оп. 1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.24-08 на ПС Промбаза 35/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ПС "Промбаза" -оп.1 , в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.24-08 на ПС Промбаза 35/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф.24-08, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10 кВ ПС "Промбаза" -оп.1 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 23.07.2021 год
357156 | 284 | 2021-04-22 | 15 | 15 | 0.11666 | 2021-04-22 | 15 | 50 | 3.4.8.3 В результате осмотра ВЛ-10 кВ ф.2-08, были выявлены несанкционированные работы в охранной зоне ВЛ, что привело к падению дерева на воздушную линию в пролёте опор № 28 - № 29, что привело отключению от МТЗ В/10кВ ф.2-08 на ПС Советская 110/10кВ. 4.4 В результате осмотра ВЛ-10 кВ ф.2-08, были выявлены несанкционированные работы в охранной зоне ВЛ, что привело к падению дерева на воздушную линию в пролёте опор № 28 - № 29, что привело отключению от МТЗ В/10кВ ф.2-08 на ПС Советская 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф. 2-08, Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | Техническое мероприятие 1 выполнить подрезку крон деревьев в пролете опор №28-30 на ВЛ-10 кВ ф.2-08 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию по факту проведения несанкционированных работ по валке деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф.2-08 в пролёте опор №28-30 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.06.2021 год
357157 | 66 | 2021-04-23 | 10 | 2 | 0.247 | 2021-04-23 | 10 | 8 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние ЛР/КТП5-07-15/630. Ухудшение изоляционных свойств опорной изоляции из-за длительного срока эксплуатации. 4.12 Вследствие однофазного замыкания на ЛР10 КТП5-07-15/630 при перекрытии опорного изолятора из-за ухудшения изоляционных свойств фарфора от длительного (42 года) срока эксплуатации, на ПС 110/35/10кВ №5 "Агинская" оперативно отключен В 10 ф.5-07 (КИ. фаза "С"=0кВ). (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие опорного изолятора из-за ухудшения изоляционных свойств фарфора от длительного (48 лет) срока эксплуатации на ЛР10 КТП5-07-15/630, ВЛ 10 кВ ф. 5-07 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 5-07: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Манаков М.В. 25.05.2021 год
357153 | 44 | 2021-04-23 | 9 | 56 | 0.038151 | 2021-04-23 | 11 | 45 | 3.4.7.3 В результате разрегулирования провиса проводов при порывах ветра 7 м/сек. произошло схлёстывание проводов в пролете опор №9–11 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 10/0,4 кВ №53-11-3012И, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-11-3012И. 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 10/0,4 кВ №53-11-3012И обнаружено схлёстывание проводов в пролете опор №9–11, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-11-3012И. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 53-11-3012и, Пролет: Оп.45(9) - Оп.11 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №53-11-3012И. По результатам осмотра произвести перетяжку провода в пролёте опор с увеличенной стрелой провиса провода. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 26.05.2021 год
357153 | 54 | 2021-04-23 | 16 | 22 | 0.073348 | 2021-04-23 | 16 | 32 | 3.4.8.5 В результате повреждения на ведомственной ТП 10/0,4 кВ №2-18-3261 произошло двух фазное короткое замыкания, что явилось причиной работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.2-18 на ПС 110/10 кВ №2 "Минусинская городская". | Организационное мероприятие 1 Написать письмо собственнику о недопущении нарушения НТД. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 27.05.2021 год
357157 | 67 | 2021-04-25 | 22 | 20 | 0.042012 | 2021-04-25 | 22 | 27 | 3.4.10 Воздействие на ВЛ-10кВ ф.14-03 животных. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания между проходными изоляторами КТПН 14-03-3/100 из-за проникновения животного, на ПС 35/10кВ №14 "Высотино" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.14-03.(устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между проходными изоляторами на КТПН 14-03-3/100, ВЛ 10 кВ ф. 14-03 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 14-03: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 26.05.2021 год
357153 | 55 | 2021-04-24 | 13 | 5 | 0.23801 | 2021-04-24 | 13 | 39 | 3.4.8.5 В связи с возникновением пожара в селе Топольки и необходимости отключения эл. энергии для безопасной ликвидации пожара оперативный персонал ключом телеуправления отключил В 10 кВ ф.3-16 на ПС 110/10 кВ №3 "Тагарская". | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.3-16 после ликвидации пожара. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 27.05.2021 год
357156 | 285 | 2021-04-23 | 3 | 35 | 0.84 | 2021-04-23 | 4 | 59 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 36 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 585 яч.5 до ТП 584 яч.1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.26-16 на ПС 26 "Зеленая" 220/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 585 яч.5 до ТП 584 яч.1, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 36 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.26-16 на ПС 26 "Зеленая" 220/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от ТП 585 яч.5 до ТП 584 яч.1, ААШв-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШВ 10 3*150 ТП 585 яч.5 до ТП 584 яч.1 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.07.2021 год
357153 | 56 | 2021-04-25 | 8 | 37 | 0.19835 | 2021-04-25 | 9 | 11 | 3.4.8.2 При производстве сельско-хозяйственных работ собственником земельного участка, произошёл наезд трактора на ж/б опору №48 ВЛ-35 кВ Т-1, в результате произошло разрушение и падение опоры поперек оси линии, что явилось причиной принятия решения об отключении ВЛ-35 кВ Т-1 для безопасного освобождения техники. 4.4 25.04.2020г. в 08 часа 37 минут на диспетчерский пункт Шушенского РЭС поступил звонок о наезде трактора на промежуточную Ж/Б опору №48 марки ПБ 35-1.1 ВЛ 35 кВ Т-1. В результате наезда произошло разрушение и падение опоры поперек оси линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры. на ВЛ 35 кВ Каптыревская-Субботино (Т-1), Опора пром.ж/б.ПБ35-1.1 | Техническое мероприятие 1 Произвести послеаварийный осмотр ВЛ-35 кВ Каптыревская - Субботинская (Т-1). Заказ SAP-151476105. Ответственное лицо: Середа Е.В. 26.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опоры №48 ВЛ-35 кВ Каптыревская - Субботинская (Т-1). Заказ SAP-170050276. Ответственное лицо: Середа Е.В. 26.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в МО МВД России «Шушенское» по отысканию виновных и привлечения их к ответственности – взысканию материального ущерба. Ответственное лицо: Погодин А.В. 26.05.2021 год
357156 | 286 | 2021-04-23 | 5 | 15 | 0.11001 | 2021-04-23 | 5 | 37 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ-10кВ ТП 538 - ТП 534 (принадлежит Краевой ИФНС), действием МТЗ, на РП-105 был отключен В/10кВ яч.6. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки КЛ-10кВ ТП 538 - ТП 534, Руководитель "Краевой ИФНС", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 26.05.2021 год
357156 | 288 | 2021-04-23 | 14 | 23 | 0.05 | 2021-04-23 | 14 | 38 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на отпайке оп. 15-1Б в ст. ТП 102-8-4 (ООО"Компас-С Красноярск "), действием МТЗ, на ПС Плотина 35/6кВ был отключен В/6кВ ф.102-8. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 102-8-4, директору ООО"Компас-С Красноярск ", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 27.05.2021 год
357156 | 289 | 2021-04-24 | 19 | 10 | 0.57501 | 2021-04-24 | 21 | 5 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 59 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6кВ ф.13-56 оп.5-5 - КТП543, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф.13-56 на ПС №13 ГПП-2 Сибэлектросталь (вед. "Северный город"). 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 6кВ ф.13-56 оп.5-5 - КТП543, в следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 59 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф.13-56 на ПС №13 ГПП-2 Сибэлектросталь (вед. "Северный город"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 6 кВ ф.13-56 (оп.1 - оп.13), Кабель силовой АСБ-6 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х95 КЛ 6кВ ф.13-56 оп.5-5 - КТП543. Ответственное лицо: Жук В.П. 26.05.2021 год
357156 | 290 | 2021-04-24 | 22 | 8 | 0.29001 | 2021-04-24 | 23 | 6 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 38 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 170 яч.5 до ТП 1159 яч.6, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.9-39 на ПС 9 "Центральная" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 170 яч.5 до ТП 1159 яч.6, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 38 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.9-39 на ПС 9 "Центральная" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ТП 1159 - ТП 170, ААБл-10 3х185 | Организационное мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 10 3*185 от ТП 170 яч.5 до ТП 1159 яч.6 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 27.08.2021 год
357156 | 291 | 2021-04-25 | 11 | 35 |  | 2021-04-25 | 11 | 35 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 38 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 10105 до ТП 10106, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.11 на РП-63. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 10105 до ТП 10106, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 38 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.11 на РП-63. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ТП 10105 - ТП 10106, ААБл-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3*185 КЛ 10кВ ТП 10105-ТП 10106 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.06.2021 год
357152 | 143 | 2021-04-24 | 10 | 23 | 0.033003 | 2021-04-24 | 10 | 45 | 3.4.9.3 Повреждение на ведомственной ВЛ 10 кВ от Р-6 ф.11-12 до кафе "Симба" принадлежащей ИП Григорян Г.Р. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход по линии ВЛ 10 кВ ф.11-12 с целью выявления причины отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 21.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести работу с потребителем - владельцем ВЛ-10 кВ за Р-6 ф.11-12 до кафе "Симба" принадлежащей ИП Григорян Г.Р. по побуждению к приведению электроустановки в надлежащее состояния согласно требованиям НТД, с целью исключение повторения, подобных аварийных отключений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 21.05.2021 год
357150 | 110 | 2021-04-24 | 14 | 50 | 0.06075 | 2021-04-24 | 16 | 11 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 21 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Вследствие схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 21 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ №45-14-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 45-14-4, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного и нулевого провода от опоры № 21 до ввода в жилой дом. Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 30.04.2021 год
357150 | 111 | 2021-04-24 | 14 | 52 | 0.0048 | 2021-04-24 | 15 | 16 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролёте опор № 9-10 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."В" , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролёте опор № 9-10 произошло двухфазное к.з ф."В", "С"., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ 35-02-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 35-02-11, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 30.04.2021 год
357150 | 112 | 2021-04-25 | 8 | 39 | 0.0108 | 2021-04-25 | 9 | 51 | 3.4.7.3 В результате птери механической прочности провода, а так же воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 1/6 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 1/6 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4 кВ № 35-02-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 35-02-16, Опора П3ДБ-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного и нулевого провода от опоры № 1/6 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 14.05.2021 год
357150 | 114 | 2021-04-26 | 19 | 50 | 0.0285 | 2021-04-26 | 21 | 44 | 3.4.7.3 В результате потеря механической прочности провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 30 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 30 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 5-21-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 5-21-16, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 30 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 14.05.2021 год
357150 | 115 | 2021-04-26 | 20 | 0 | 0.003333 | 2021-04-26 | 20 | 20 | 3.4.7.3 В результате потеря механической прочности провода на ВЛ-0.4 кВ Л-1 в пролёте опор № 2-3 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."А", что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф."А", "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролёте опор № 2-3 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 70-04-862. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 70-09-862, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролёте опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 14.05.2021 год
357156 | 215 | 2021-04-26 | 16 | 50 | 0.058335 | 2021-04-26 | 18 | 0 | 3.4.7.3 В следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования, выразившееся в нарушение электрического контакта, вызванного изменением свойств материалов контактов ножей фаз "В" и "С" РЛНД-10/400 на оп. 25 ВЛ 6 кВ ф.41-6, в следствии чего от МТЗ на на ПС БКУ 35/6кВ отключился В/6 кВ ф.41-6. 4.13 В результате нарушение электрического контакта, вызванного изменением свойств материалов контактов ножей фаз "В" и "С" РЛНД-10/400 на оп. 25 ВЛ 6 кВ ф.41-6, в следствии чего от МТЗ на на ПС БКУ 35/6кВ отключился В/6 кВ ф.41-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта на ВЛ 6 кВ ф.41-6, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Отремонтировать РЛНД-10/400 на оп. 25 ВЛ 6 кВ ф.41-6. Ответственное лицо: Назаров А.А. 04.06.2021 год
357156 | 179 | 2021-04-02 | 6 | 10 | 0.16665 | 2021-04-02 | 6 | 30 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 6 яч.5 до ТП 12 яч.1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф. 139-48 на ПС Солнечный 110/10 кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 6 яч.5 до ТП 12 яч.1, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф. 139-48 на ПС Солнечный 110/10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 6 яч.5 до ТП 12 яч.1, ААБл-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт КЛ 10 кВ от ТП 6 яч.5 до ТП 12 яч.1 в месте повреждения. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.09.2021 год
357157 | 44 | 2021-04-02 | 17 | 58 | 0.093335 | 2021-04-02 | 19 | 50 | 3.4.8.5 Не умышленное повреждение одностоечной ж/б. опоры №1.5 на ВЛ-0,4кВ П-2 от ЗТП 30-15-1/320 при наезде автотранспортом. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№1.4-1.6 при повреждении автотранспортом ж/б. опоры №1.5, на ЗТП 30-15-1/320 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-2. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов при повреждении автотранспортом ж/б. опоры на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 30-15-1, Опора промежуточная П-04Б | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 30-15-1: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающиеся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 03.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 30-15-1: - оформить пакет необходимых документов для проведения претензионной работы Ответственное лицо: Дедик А.В. 03.05.2021 год
357156 | 180 | 2021-04-02 | 9 | 44 |  | 2021-04-02 | 9 | 44 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-10 кВ ПС 123 яч.№54 - ТП 3026, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.123-54 на ПС Телевизорная 110/10 кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ-10 кВ ПС 123 яч.№54 - ТП 3026, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.123-54 на ПС Телевизорная 110/10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ф.123-54 до ТП 3026, ААБЛ 3Х240 | Организационное мероприятие 1 Отремонтировать КЛ-10кВ ПС 123 яч.№54 - ТП 3026 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 05.07.2021 год
357150 | 71 | 2021-04-03 | 9 | 24 | 0.027 | 2021-04-03 | 11 | 12 | 3.4.12.1 В результате схода снега с крыши жилого дома на провода от опоры № 25 до ввода в жилой дом, произошло их схлёстывание и однофазное к.з. фазного и нулевого провода. 4.2 Вследствие разрегулировки стрелы провеса фазного и нулевого провода от опоры № 25 до ввода в жилой дом из-за схода снежного покрова на провода произошло их схлёстывание и отключение от защит АВ-0,4 кВ Л-2 в ТП 10/0,4кВ № 39-04-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 39-04-17, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов от опоры № 25 до ввода в жилой дом на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 30.04.2021 год
357150 | 73 | 2021-04-04 | 10 | 8 | 0.0048 | 2021-04-04 | 11 | 44 | 3.4.12.1 В результате выпадения мокрого снега на проводах ВЛ-0,4 кВ в пролётах опор № 5-6 образовалось гололёдное отложение, что привело к разрегулировке стрелы провеса провода фазы "С", что при срыве наледи привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Вследствие разрегулировки стрелы провеса провода фазы "С" в результате выпадения мокрого снега на проводах ВЛ-0,4 кВ в пролётах опор № 5-6 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 кВ Л-2 в ТП 10/0,4кВ № 49-11-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 49-11-12, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "С" в пролёте опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 30.04.2021 год
357150 | 74 | 2021-04-04 | 10 | 11 | 0.027499 | 2021-04-04 | 12 | 1 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации с 1971 года на ТП 10/0,4 кВ № 70-12-7 произошло разрушение проходного изолятора фазы "А", что привело к однофазному замыканию фазы "А" на "землю". 4.1 В результате нарушение структуры материала фарфоровой изоляции (образование трещин и раковин), вследствие длительной эксплуатации проходного изолятора фазы "А" марки ИПУ-10/630, произошло отключение по неотложной заявке ТП 10/0,4 кВ № 70-12-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ТП 70-12-7 КРЭК, Трансформатор ТМГ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП 10/0,4 кВ № 70-12-7. Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 16.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену проходного изолятора фазы "А" марки ИПУ-10/630 на ТП 10/0,4 кВ № 70-12-7. Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 16.04.2021 год
357150 | 75 | 2021-04-04 | 11 | 5 | 0.19 | 2021-04-04 | 12 | 59 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.8-14 в пролёте опор № 412-413 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "А", что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф. "А", "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.8-14 в пролёте опор № 412-413 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ ф.8-14 на ПС 110 кВ №8 "Тасеево". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.8-14, Пролет: Опора № 412 - Опора № 413 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-14. Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 16.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролёте опор № 412-413 ВЛ-10 кВ ф.8-14 Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 16.04.2021 год
357156 | 181 | 2021-04-02 | 14 | 43 | 0.4 | 2021-04-02 | 15 | 43 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 44 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 5050 яч.6 до ТП 5009 яч.8, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.71-30 на ПС 71 ""Весна"" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 5050 яч.6 до ТП 5009 яч.8, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 44 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.71-30 на ПС 71 "Весна" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ от ТП 5050 до ТП 5009, Кабель силовой ААБ 3х120 | Организационное мероприятие 1 Отремонтировать силовой кабель ААБ-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 5050 яч.6 до ТП 5009 яч.8. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.06.2021 год
357156 | 182 | 2021-04-02 | 23 | 10 | 0.06999 | 2021-04-02 | 23 | 24 | 3.4.7.3 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.86-4 обнаружено касание провода ДКР в пролёте опор №56-57, что явилось причиной короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.86-4 от МТЗ на ПС Шуваево 35/10 кВ. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.86-4 обнаружено касание провода ДКР в пролёте опор №56-57, что явилось причиной короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.86-4 от МТЗ на ПС Шуваево 35/10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прочие механические воздействия на ВЛ 10кВ ф.86-4 Шуваево, Пролет: Опора № 56 - Опора № 57 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ от ф.86-4. Обратить особое внимание на ДКР в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 12.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ ф.86-4 по результатам осмотра. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.06.2021 год
357156 | 183 | 2021-04-03 | 0 | 31 | 1.0333 | 2021-04-05 | 9 | 15 | 3.4.9.3 В следствие повреждения в сети потребителя на отпайке ВЛ 10 кВ ф. 63-1 в сторону ТП 63-1-86 (ООО Сибус), действием ОЗЗ, на ПС 35/10кВ №63 "Элита" был отключен В 10кВ ф.63-7. | Техническое мероприятие 1 Ввести ограничение режима потребления электроэнергии на отпайке ВЛ-10кВ ф.63-1 от опоры № 54/14 до ТП №63-1-86, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ООО "Сибус". Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 12.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Написать письмо о вводе ограничения режима потребления электроэнергии на отпайке ВЛ-10кВ ф.63-1 от опоры № 54/14 до ТП №63-1-86, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ООО "Сибус". Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 12.05.2021 год
357156 | 185 | 2021-04-03 | 17 | 1 | 0.21082 | 2021-04-03 | 17 | 24 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 75-6-8 (С/О Ветеран), действием МТЗ, на ПС Кулаковская 35/10 кВ был отключен В/10 кВ ф. 75-6. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 75-6-8, С/О Ветеран, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 05.05.2021 год
357156 | 187 | 2021-04-03 | 22 | 58 |  | 2021-04-03 | 22 | 58 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4 кВ более 52 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4 кВ от ТП 1069 руб.4 до ж/д. ул. Комарова, 8, что привело к отгоранию фазы "А" и оперативному отключению руб.4 /0,4 кВ на ТП 1069. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 0,4 кВ от ТП 1069 руб.4 до ж/д. ул. Комарова, 8, в следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4 кВ более 52 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к отгоранию фазы "А" и оперативному отключению руб.4 /0,4 кВ на ТП 1069. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-0,4 кВ от ТП 1069-ж.д ул.Комарова,8, Кабель ААБ 4X95 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонт поврежденного силового кабеля ААБ 4X95 КЛ-0,4 кВ от ТП 1069 до ж/д ул.Комарова,8. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.08.2021 год
357156 | 188 | 2021-04-03 | 23 | 20 | 0.45 | 2021-04-04 | 0 | 50 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременного выявления некачественного монтажа соединительной муфты КЛ-6 кВ, произошло снижение уровня изоляции КЛ-6 кВ ТП-825 – оп.47, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6 кВ ф.8-02 на ПС Цемзавод 110/6 кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ-6 кВ ТП-825 – оп.47, в следствии некачественного монтажа соединительной муфты КЛ-6 кВ (в эксплуатации с 2017 г.), что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6 кВ ф.8-02 на ПС Цемзавод 110/6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 6кВ ф.8-02, Кабель силовой АПвПг-6 1х70 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АПвПг-6 1х70 КЛ 6 кВ ТП 825 - Оп. 47 Ответственное лицо: Лалетин С.М. 09.05.2021 год
357156 | 189 | 2021-04-03 | 23 | 30 |  | 2021-04-03 | 23 | 30 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ведомственном ф. 137-3 (АО "Сибирская Венеция"), действием МТЗ, на ПС Киндяково 35/10 кВ был отключен В/10 кВ ф. 137-3. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки вед. ф. 137-3, генеральному директору АО "Сибирская Венеция", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 05.05.2021 год
357156 | 190 | 2021-04-04 | 7 | 45 | 0.38334 | 2021-04-04 | 9 | 40 | 3.4.7.3 Во время внеочередного обхода ВЛ-6 кВ ф. 28-25 участка от РП-211 10/0,4 кВ до оп. 151 обнаружено касание проводов фаз "А" и "В" стволом упавшего дерева в пролёте опор №138-139, что явилось причиной короткого замыкания и отключения о МТЗ В/6 кВ яч.9 ф. 28-25 на РП-211. 4.4 о время внеочередного обхода ВЛ-6 кВ ф. 28-25 участка от РП-211 10/0,4 кВ до оп. 151 обнаружено касание проводов фаз "А" и "В" стволом упавшего дерева в пролёте опор №138-139. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВКЛ 6 кВ ф.28-19 (ф. 28-25), Пролет: Опора № 138 - Опора № 139 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ 6 кВ ф. 28-25. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 06.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра внести в рем. программу КР 2022 расчистку охранной зоны ВЛ 6 кВ ф. 28-25. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.05.2021 год
357156 | 191 | 2021-04-04 | 8 | 20 | 0.39666 | 2021-04-04 | 10 | 19 | 3.4.7.3 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10кВ ф.47-4 обнаружено касание провода ДКР в пролёте опор №102/38-102/39, что явилось причиной короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.47-4 в РУ 10кВ на ПС 47 "Глядено". 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10кВ ф.47-4 обнаружено касание провода ДКР в пролёте опор №102/38-102/39, что явилось причиной короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.47-4 в РУ 10кВ на ПС 47 "Глядено". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание провода ДКР на ВЛ 10кВ ф.47-4, Пролет: Опора № 102/38 - Опора № 102/39 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ от ф.47-4. Обратить особое внимание на ДКР в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 12.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ ф.47-4 по результатам осмотра. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 12.05.2021 год
357157 | 46 | 2021-04-05 | 8 | 35 | 0.0925 | 2021-04-05 | 10 | 26 | 3.4.8.5 Не умышленное повреждение автотранспортом одностоечной на ж/б. приставке опоры №17 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТПН 47-03-4/400. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№ 16-18 из-за повреждения сторонним автотранспортом одностоечной на ж/б. приставе опоры №17, на КТПН 47-03-4/400 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4кВ Л-1. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение сторонним автотранспортом одностоечной на ж/б. приставе опоры на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТПН 47-03-4, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л1 КТПН 47-03-4: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Юносов С.А. 05.05.2021 год
357152 | 105 | 2021-04-05 | 8 | 39 | 0.054501 | 2021-04-05 | 10 | 28 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ (41 год), с изменением и ухудшением физических свойств материалов, произошел излом деревянной стойки опор №4/1 находящихся в списке опор с истекшим сроком эксплуатации, что привело к падению опоры, провису провода в пролете опор №4-№4/1, междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз «А» и «В», и отключению ВЛ-0,4 кВ Л-2 на ТП 35-03-6 10/0,4кВ. 4.16 Произошел излом деревянной стойки опор №4/1 находящихся в списке опор с истекшим сроком эксплуатации, результате длительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ (41 год), с изменением и ухудшением физических свойств материалов, что привело к падению опоры, провису провода в пролете опор №4-№4/1, междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз «А» и «В», и отключению ВЛ-0,4 кВ Л-2 на ТП 35-03-6 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ухудшение физических свойств материала деревянной стойки опоры №4/1 находящейся в списке опор с истекшим сроком эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 35-03-6, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП № 35-03-6 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 31.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену промежуточных деревянных опор №4/1 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 35-03-6 10/0,4кВ Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 31.05.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №4-№4/1 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП №35-03-6 10/0,4кВ Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 31.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 28.05.2021 год
357152 | 106 | 2021-04-05 | 11 | 10 | 0.024 | 2021-04-05 | 11 | 55 | 3.4.12.5 Вследствие вспучивания грунта (болото) произошло выдавливание тела опоры №45 на ж/б приставке ВЛ-10 кВ ф.19-05 , что привело к излому деревянной стойки опоры в районе верхнего бандажа, а также выпадению крюка изолятора ф "А" из тела опоры, что в свою очередь привело к разрегулировке стрелы провеса проводов в пролёте опор №№ 44- 46, схлесту проводов в пролете опор №№ 45-46, междуфазному короткому замыканию ф "А" и ф "В" с отключением В-10 кВ ф. 19-05 на ПС №19 110/35/10 кВ "Козульская". 4.14 Произошло выдавливание тела опоры №45 на ж/б приставке ВЛ-10 кВ ф.19-05 вследствие вспучивания грунта (болото), что привело к излому деревянной стойки опоры в районе верхнего бандажа, а также выпадению крюка изолятора ф "А" из тела опоры, что в свою очередь привело к разрегулировке стрелы провеса проводов в пролёте опор №№ 44- 46, схлесту проводов в пролете опор №№ 45-46, междуфазному короткому замыканию ф "А" и ф "В" с отключением В-10 кВ ф. 19-05 на ПС №19 110/35/10 кВ "Козульская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излому деревянной стойки опоры в районе верхнего бандажа вследствие вспучивания грунта (болото) на ВЛ 10 кВ ф.19-5_с. Большой Кемчуг, Опора УП10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену деревянной стойки опоры №45 ВЛ-10 ф 19-05 и выправку с подсыпкой ПГС и утрамбовкой грунта вокруг тела опоры. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №44-46 ВЛ-10 ф 19-05 Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф 19-05 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по исключению подобных нарушений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.04.2021 год
357152 | 107 | 2021-04-05 | 12 | 25 | 0.35 | 2021-04-05 | 13 | 25 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции концевой кабельной муфты на оп.№40 кабельной перемычке между опор №41 и опор №40, что привело к междуфазному короткому замыканию, срабатыванию МТЗ и отключению выключатель В-6кВ ф. 20-17 на ПС №20 Назаровская 110/35/6кВ. 4.16 Произошел пробой изоляции концевой кабельной муфты на опоре№40 кабельной перемычке между опор №41 - №40, в результате длительной эксплуатации, что привело к междуфазному короткому замыканию, срабатыванию МТЗ и отключению выключатель В-6кВ ф. 20-17 на ПС №20 Назаровская 110/35/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции концевой кабельной муфты на опоре№40 кабельной перемычке между опор №39 - №40 на ВЛ 6 кВ ф.20-17, 3КНТп-10-150/240 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену концевой кабельной муфты на оп.№40 КВЛ-6кВ ф.20-17 Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 30.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтные электрические испытания вновь установленной концевой кабельной муфты на оп.№40 КВЛ-6кВ ф.20-17 Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф.20-17 с целью выявления причин отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 30.04.2021 год
357156 | 193 | 2021-04-05 | 16 | 5 | 0.975 | 2021-04-06 | 12 | 12 | 3.4.9.3 В следствии наличия повреждения на участке ВЛ-10 кВ от оп.№1 ф.5-12 до ТП-6200 включая оборудование ПКУ -10 кВ на опоре № 1/1 и ТП-6200 состоящих на балансе ООО ФСК «Готика», действием МТЗ, на ПС Восточная 110/10 кВ дважды (в 16-05 05.04.21 и в 11-50 06.04.21) отключался В/10 кВ ф.5-12. | Организационное мероприятие 1 Провести совместное (с представителем ООО ФСК "Готика") расследование аварийного отключения ф.5-12 произошедшего 05.04.2021 и 06.04.2021. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 08.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Включение потребителя осуществить только после оплаты услуги. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Направить письмо ООО ФСК "Готика" о необходимости содержания ЭУ в соответствии с ПТЭ. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 08.04.2021 год
357156 | 194 | 2021-04-05 | 20 | 55 | 0.006666 | 2021-04-05 | 21 | 15 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя в ВРУ 0,4 кВ ж/д ул. Львовская, 29 (ООО УК"ЖСК"), на ТП 586 был отключен Руб №8 - ул. Львовская, 29. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, техническому директору ООО УК "ЖСК", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Жук В.П. 12.04.2021 год
357156 | 195 | 2021-04-05 | 23 | 50 | 0.38334 | 2021-04-06 | 1 | 45 | 3.4.10 В следствии попадания в РУ 10 кВ ТП-231 крысы, произошло перекрытие изоляционного промежутка нижних контактов фаз "В" и "С" СР-10 кВ, из-за чего от МТЗ отключился В/10 кВ яч.6 на РП-75. 4.4 В следствии попадания в РУ 10 кВ ТП-231 крысы, произошло перекрытие изоляционного промежутка нижних контактов фаз "В" и "С" СР-10 кВ, из-за чего от МТЗ отключился В/10 кВ яч.6 на РП-75. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механические воздействия, в следствии попадания крысы на ТП-231, ГДР | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ТП-231. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 07.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать в рем. программу КР 2022 года установку отпугивателя крыс. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2021 год
357156 | 196 | 2021-04-06 | 4 | 7 | 0.015501 | 2021-04-06 | 4 | 38 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4 кВ с изменением свойств и старением материалов,произошло снижение уровня изоляции КЛ-0,4 кВ ТП 5011 - н/в щит 0,4 кВ ж/д ул. Машиностроителей 27, что привело к обрыв фазы и оперативному отключению Руб №3 0,4 кВ на ТП 5011. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ-0,4 кВ ТП 5011 - н/в щит 0,4 кВ ж/д ул. Машиностроителей 27, в следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4 кВ с изменением свойств и старением материалов, что привело к обрыв фазы и оперативному отключению Руб №3 0,4 кВ на ТП 5011. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП5011-пр.Машиностроит 27 р3, Кабель АВВГ 3х70+1х35 | Техническое мероприятие 1 Отремонтировать силовой кабель АВВГ 3х70 + 1х35 КЛ 0,4 кВ ТП5011 - пр.Машиностроит 27 Руб. 3. Ответственное лицо: Жук В.П. 31.08.2021 год
357156 | 197 | 2021-04-06 | 11 | 40 | 1.1667 | 2021-04-06 | 13 | 20 | 3.4.10 В следствии перекрытия вороной линейного разъединителя на оп.№41 в сторону ТП 3129, без видимых повреждений РЛНД, произошло снижение уровня изоляции ВЛ-10 кВ ф. 1-13, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6 кВ ф. 1-13 на ПС Левобережная 220/110/10/6кВ. 4.4 В следствии перекрытия вороной линейного разъединителя на оп.№41 в сторону ТП 3129, без видимых повреждений РЛНД, произошло снижение уровня изоляции ВЛ-10 кВ ф. 1-13, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6 кВ ф. 1-13 на ПС Левобережная 220/110/10/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механические воздействияперекрытия вороной линейного разъединителя на ВЛ 6 кВ ф. 1-13, Пролет: Опора № 41 - Опора № 42 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр осмотр ВЛ-6 кВ ф. 1-13. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.04.2021 год
357152 | 108 | 2021-04-06 | 14 | 54 | 0.71169 | 2021-04-06 | 15 | 55 | 3.4.7.3 Вследствие воздействия ультрафиолета и длительной эксплуатации произошло разрушение колпачка уплотнительного изолятора марки К-7 под изолятором ШС-10, фаза «В», установленного на опоре №140 ВЛ-10кВ Ф 16-07, при порывах ветра произошел срыв изолятора, что привело к схлесту проводов фаза «В» и «С» в пролете оп.№140 - №141 и отключением от МТЗ, АПВ – неуспешное, РПВ – не производилось ВЛ-10кВ Ф 16-07 на ПС 110/35/10 №16«Восточная». 4.3 Произошло разрушение уплотнительного колпачка марки К-7 под изолятором ШС-10, фаза «В», установленного на опоре №140 ВЛ-10кВ Ф 16-07, вследствие воздействия ультрафиолета и длительной эксплуатации, при порывах ветра произошел срыв изолятора, что привело к схлёсту проводов фаза «В» и «С» в пролете оп.№140 - №141 и отключением от МТЗ, АПВ – неуспешное, РПВ – не производилось ВЛ-10кВ Ф 16-07 на ПС 110/35/10 №16«Восточная». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение уплотнительного колпачка марки К-7 под изолятором ШС-10, фаза «В» на ВЛ 10 кВ ф.16-7 Большой Улуй, Опора ПП10-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену уплотнительного капронового колпачка марки К-7 под изолятором ШС-10 ф. "В" на оп.№140 ВЛ-10кВ Ф16-07 Ответственное лицо: Заместитель начальника Большеулуйского РЭС Гевель А.А. 29.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №139-141 ВЛ-10кВ Ф16-07 Ответственное лицо: Заместитель начальника Большеулуйского РЭС Гевель А.А. 29.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 16-07 и ТП 10/0,4кВ по этому фидеру, с целью отыскания причины аварийного отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Большеулуйского РЭС Гевель А.А. 29.04.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Провезти анализ количества опор по ВЛ-10кВ Ф16-07 с аналогичным сроком эксплуатации, для планирования выполнения верхового осмотра при проведении ремонтных работ с выводом ВЛ-10кВ Ф16-07. Ответственное лицо: Заместитель начальника Большеулуйского РЭС Гевель А.А. 22.06.2021 год
357157 | 45 | 2021-04-04 | 2 | 43 |  | 2021-04-04 | 2 | 43 | 3.4.7.3 В результате не своевременного выявления дефекта, а именно загрязнения опорной изоляции (пыль, паутина) в высоковольтном шкафу 2 ТСН ПС 110 кВ Солянская произошло междуфазное замыкание между опорными изоляторами ПК-10 с последующим отключением: - на ПС 110 кВ Солянская действием ДЗТ 2Т включился КЗ 110 2Т, действием 1 ст. ТЗНП, ТО отключился СВ 110; - на ПС 110 кВ Канская опорная действием 3 ст. ТЗНП отключался В 110 С-67; - на ПС 110 кВ Солянская в бестоковую паузу отключался ОД 110 2Т с отключением 2Т. 4.2 В результате механического износа и в следствии разрегулировки привода СВ-110 ПС 110 кВ Солянская, произошло подгорание контактов 1-2 реле КСС2 (тип РП 252) в схеме АПВ СВ-110 ПС 110 кВ Солянская и отказ АПВ СВ-110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подгорание контактов 1-2реле КСС2 (тип РП 252) в схеме АПВ СВ-110 в результате разрегулировки привода СВ-110. на ПС 110 кВ Солянская, 2Т 4.12 В результате загрязнения опорной изоляции в высоковольтном шкафу 2 ТСН на ПС 110 кВ Солянская произошло межфазное перекрытие опорных изоляторов ПК 10 кВ с последующим электродуговым перекрытием ПК 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение опорной изоляции в высоковольтном шкафу 2 ТСН на ПС 110 кВ Солянская, 2Т. | Техническое мероприятие 1 ПС 110кВ Солянская: - в высоковольтном шкафу 2ТСН выполнить замену поврежденной опорной (15шт.) изоляции; заказ № 170050165 Ответственное лицо: Ищенко А.Р. 06.04.2021 годТехническое мероприятие 2 ПС 110кВ Солянская: - выполнить ревизию привода СВ 110. заказ №151448510. Ответственное лицо: Ищенко А.Р. 08.04.2021 годТехническое мероприятие 3 ПС 110кВ Солянская: - после выполнения ремонтных работ выполнить высоковольтные испытания: высоковольтного шкафа 2ТСН; 2ТСН (160кВА). Ответственное лицо: Давыденко А.Н. 08.04.2021 годТехническое мероприятие 4 ПС 110кВ Солянская, РЗА СВ 110кВ : - в схеме АПВ выполнить замену реле КСС2 (тип РП-252). Заказ № 151449817 Ответственное лицо: Гостевский И.Е. 04.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 ПС 110-35 кВ ПО ЮВЭС - включить в ежегодные планы эксплуатационных работ и капитального ремонта по службе ПС мероприятие: "При выполнении работ на силовых трансформаторах проводить проверку (при необходимости чистку изоляции) в высоковольтных шкафах СН. Ответственное лицо: Жеденов Д.В. 31.07.2021 год
357156 | 199 | 2021-04-06 | 12 | 35 | 0.58335 | 2021-04-06 | 13 | 45 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ-6 кВ от оп.1 до ТП 4039 (ООО "ТЭС-КРАН"), действием МТЗ, на ПС ГПП-1 СЭС 110/6кВ был отключен В/6 кВ ф.13-41. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "ТЭС-КРАН", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 07.05.2021 год
357156 | 200 | 2021-04-06 | 22 | 20 |  | 2021-04-06 | 22 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 23 лет) произошло старение изоляции кабельной линии КЛ-10кВ от РП 133 до оп1 в ст. РП 147 с изменением её электроизоляционных свойств, что привело снижение уровня изоляции с междуфазным коротким замыканием в КЛ-10кВ от РП 133 до оп1 в ст. РП 147 , и отключением от МТЗ с неуспешным АПВ В-10кВ ф.133-05 на РП 133. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ-10кВ от РП 133 до оп1 в ст. РП 147, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 23 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ с неуспешным АПВ В-10кВ ф.133-05 на РП 133. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от РП 133 яч.5 (в ст. РП 147), ААШв-10 3х120 | Организационное мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 10кВ от ВЛ-10кВ ф.54-31 в ст. РП 147 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.06.2021 год
357156 | 201 | 2021-04-06 | 23 | 20 | 0.018335 | 2021-04-06 | 23 | 42 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ВРУ-0,4 кВ жилого дома ул. Бебеля, 61 (ООО КУЖФ «Северо-Западная»), ТП-703 отключился АВ-0,4 кВ. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановкиВРУ-0,4 кВ жилого дома ул. Бебеля, 61, ООО КУЖФ «Северо-Западная», о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 09.05.2021 год
357150 | 76 | 2021-04-07 | 5 | 32 |  | 2021-04-07 | 5 | 32 | 3.4.10 В результате загрязнения траверсы и гирлянды изолятора ф. "А" птичьим помётом на опоре №73 ВЛ 110кВ Канская опорная - Дзержинская с отпайками (С-814/С-826) в совокупности с загрязнением изоляции с полей сельхоз угодий (пылевые уносы почвы и удобрений) привело к кратковременному перекрытию изоляции фазы "А" на "землю" по телу опоры. 4.11 Вследствие загрязнения изоляции гирлянды ПС-70 птичьим пометом на опоре № 73 произошло кратковременное перекрытие ф."А" на "землю" электрической дугой, что привело к разрушению 1 изолятора в гирлянде фазы "А" и отключению от 2 ст. ЗЗ ВЛ 110кВ Канская опорная - Дзержинская с отпайками (С-814/С-826) с УАПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ К.Опорная-Георгиевка с о.С-814, Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 110кВ Канская опорная - Дзержинская с отпайками (С-814/С-826). Номер заказа 151452910. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 23.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену гирлянд изоляторов трёх фаз в пролётах опор № 72-77 на ВЛ 110кВ Канская опорная - Дзержинская с отпайками (С-814/С-826). Номер заказа 142565732. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить установку ПЗУ на три фазы в пролётах опор № 72 - 77 на 2 цепях ВЛ 110кВ Канская опорная - Дзержинская с отпайками. Номер заказа 142656731, 142565733. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в производственные программы мероприятие по замене гирлянд изоляторов, установки ПЗУ в пролётах опор № 72-77 ВЛ 110кВ Канская опорная - Дзержинская с отпайками (С-814/С-826). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 30.04.2021 год
357152 | 109 | 2021-04-07 | 18 | 27 | 0.304 | 2021-04-07 | 20 | 21 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств материалов связанных с их старением произошло удлинение провода в пролетах опор № 47/4-47/5 ВЛ-10кВ ф.33-03, разрегулировки стрелы провиса провода ВЛ-10кВ, что привело при повторяющих воздействиях ветра к его обрыву в указанном пролете опор и возникновению однофазного замыкания на землю в сети 10кВ на ПС 110/10кВ № 33 "Балахтинская". 4.2 Произошло удлинение провода в пролетах опор № 47/4-47/5 ВЛ-10кВ ф.33-03, разрегулировка стрелы провиса провода ВЛ-10кВ, в результате изменения свойств материалов связанных с их старением, что привело при повторяющих воздействиях ветра к его обрыву в указанном пролете опор и возникновению однофазного замыкания на землю в сети 10кВ на ПС 110/10кВ № 33 "Балахтинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода ВЛ-10кВ с обрывом в указанном пролете на ВЛ 10 кВ ф.33-03 п.Балахта, Пролет: Опора № 47/4 - Опора № 47/5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.33-03, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 29.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонтно-восстановительные работы по восстановлению целостности провода ф "С" ВЛ-10кВ ф.33-03 в пролете оп.№ 47/4 - .№ 47/5 Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 29.04.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете оп. №47/4-47/5 ВЛ-10кВ ф.33-03 Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 07.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 29.04.2021 год
357156 | 198 | 2021-04-07 | 10 | 50 | 0.01 | 2021-04-07 | 11 | 50 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4 кВ более 32 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4 кВ ТП 389 15Л - ул.Судостроительная, 58, что привело к однофазному короткому замыканию и перегоранию плавкой вставки предохранителя ПН-2 фазы "С" руб. 0,4 кВ 15Л 250А. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 0,4 кВ ТП 389 15Л - ул.Судостроительная, 58, в следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4 кВ более 32 года с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и перегоранию плавкой вставки предохранителя ПН-2 фазы "С" руб. 0,4 кВ 15Л 250А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП 389 15Л - ул.Судостр-я,58, Кабель АВВГ 4х50; Нарушение электрической изоляции КЛ на ТП 389, Предохранитель ПН-2 250/250 ф.С | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АВВГ 4х50 КЛ 0,4 кВ ТП 389 15Л - ул.Судостроительная, 58. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 08.09.2021 год
357153 | 39 | 2021-04-07 | 23 | 52 | 0.007167 | 2021-04-08 | 0 | 35 | 3.4.7.3 Из за короткого замыкания на АВ 0,4 кВ Л-1 в РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №20-09-2293 произошло перегорание предохранителей фазы "В" и "С" марки ПК-10 в РУ 10 кВ и отключение АВ 0,4 кВ Л-1 в РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №20-09-2293, что явилось причиной исчезновения электрической энергии у потребителя. 4.10 Во время внеочередного осмотра КТП 10/0,4 кВ №20-09-2293 обнаружен в РУ 0,4 кВ отключенный АВ 0,4 кВ Л-1 и перегоревшие плавкие вставки высоковольтных предохранителей фазы "В" и "С" марки ПК-10 в РУ 10 кВ в РУ 10 кВ, что явилось причиной исчезновения электрической энергии у потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание плавких вставок. на КТП 10/0,4 кв №20-09-2293, TP010-0023433-16 (РУ 0,4 кВ) | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ТП 20-09-2293. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 12.05.2021 год
357156 | 203 | 2021-04-07 | 13 | 32 | 0.94165 | 2021-04-07 | 15 | 25 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети неустановленного потребителя на ВЛ 6 кВ ф.40-11, действием МТЗ, на ПС Базаиха 35/6 кВ был отключен В/6 кВ ф. 40-11. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в администрацию Берёзовского района, о бесхозяйственных сетевых объектах с определение собственника КЛ 6 кВ ф. 40-11 оп.13-оп.14. Ответственное лицо: Назаров А.А. 08.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результату ответа администрации Берёзовского района, рассмотреть возможность принятия на баланс Берёзовского РЭС ПО КЭС бесхозяйственных сетевых объектов, либо, после установления собственника КЛ 6 кВ ф. 40-11 оп.13-14, направить ему письмо, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 25.06.2021 год
357156 | 204 | 2021-04-07 | 17 | 55 | 0.009 | 2021-04-07 | 18 | 31 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4 кВ более 84 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4 кВ от ТП-808 до оп.№1 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-808, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л-3 на ТП 808. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 0,4 кВ от ТП-808 до оп.№1 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-808, в следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4 кВ более 84 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л-3 на ТП 808. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-808, Кабель АВВГ 4х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АВВГ 4х120 КЛ 0,4 кВ от ТП-808 до оп.№1 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-808. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 11.09.2021 год
357156 | 205 | 2021-04-07 | 20 | 10 |  | 2021-04-07 | 20 | 10 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации ВЛ-6 кВ с изменением свойств и старением материалов, произошло повреждение изолятора ВЛ 6кВ на опоре №1 фаза "В" ф. 4-35 , что привело к замыканию на землю и оперативному отключению ф. 4-35 на ПС 4 ""Городская"" 110/6кВ. 4.2 Произошло снижение уровня электрической изоляции ВЛ 6 кВ на опоре №1 фазы "В", в следствии длительной эксплуатации изолятора ВЛ-6 кВ с изменением свойств и старением материалов, что привело к замыканию на землю и оперативному отключению ф. 4-35 на ПС 4 ""Городская"" 110/6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) на ВКЛ 6 кВ ф. 4-35, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Заменить опорный изолятор на опоре №1 фаза "В" ф. 4-35. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 08.05.2021 год
357157 | 47 | 2021-04-08 | 4 | 12 | 0.34334 | 2021-04-08 | 5 | 55 | 3.4.10 Проникновение животного на проходные изоляторы КТП 9-07-1/400. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания между проходными изоляторами (ИП-10) на КТП 9-07-1/400 из -за проникновения животного (кот), на ПС 35/10 №9 "В. Рыбинская" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф. 9-07. Устранено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между проходными изоляторами (ИП-10). на КТП 9-07-1/400, ВЛ 10 кВ ф.9-07 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф.9-07: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Юносов С.А. 12.05.2021 год
357156 | 206 | 2021-04-08 | 9 | 25 | 1.065 | 2021-04-08 | 10 | 45 | 3.4.7.3 В следствие несвоевременной вырубки деревьев, угрожающих падением на провода, произошло падение дерева на ВЛ-6кВ в пролёте оп.№175-176 (находится в оперативном обслуживании) произошло отключение В-6 кВ ф.28-19 (ф. 28-25) от РП 211 яч.№9, без повреждения электрооборудования. 4.4 В следствие падения дерева на ВЛ-6кВ в пролёте оп.№175-176 (находится в оперативном обслуживании) произошло отключение В-6 кВ ф.28-19 (ф. 28-25) от РП 211 яч.№9, без повреждения электрооборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВКЛ 6 кВ ф.28-19 (ф. 28-25), Пролет: Опора № 175 - Опора № 176 | Организационное мероприятие 1 Провести осмотр ВКЛ 6 кВ ф.28-19 (ф. 28-25) участок от РП-211 до Борового. Устранить причину отключения. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 29.04.2021 год
357156 | 208 | 2021-04-08 | 15 | 26 |  | 2021-04-08 | 15 | 26 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4 кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4 кВ от ТП 5004 руб. 16 до ВРУ жилого дома по ул. Взлетная 16 , что привело к межфазному короткому замыканию и перегоранию предохранителей 0,4 кВ в ТП 5004 руб. 16 . 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 0,4 кВ от ТП 5004 руб. 16 до ВРУ жилого дома по ул. Взлетная 16 следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4 кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и перегоранию предохранителей в ТП 5004 руб. 16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП 5004 руб.16 Взлетная 16, Кабель АСБ 4X95; Нарушение электрической изоляции на ТП-5004 ул.Весны, 2, Предохранитель ПН-2 400/400; Нарушение электрической изоляции на ТП-5004 ул.Весны, 2, Предохранитель ПН-2 400/400 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 4X95 КЛ 0,4 кВ ТП 5004 руб.16 Взлетная 16 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.08.2021 год
357156 | 209 | 2021-04-08 | 19 | 5 | 0.50001 | 2021-04-08 | 20 | 45 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ ф.28-19 оп.13-КТП 8229, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6 кВ ф. 28-19 на ПС "Дачная" 35/6 кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 6 кВ ф. 28-19 оп.13-КТП 8229, в следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6 кВ ф. 28-19 на ПС "Дачная" 35/6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 6 кВ ф.28-19 (ф. 28-25), Кабель силовой ААБл-6 3х35 | Организационное мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-6 3х35 КЛ 6 кВ ф.28-19 оп.13-КТП 8229 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 14.05.2021 год
357156 | 210 | 2021-04-09 | 1 | 10 | 0.25334 | 2021-04-09 | 2 | 26 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 37 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 440 до ТП 472, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.10-32 на ПС 10"Нагорная" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 440 до ТП 472, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 37 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.10-40 на ПС 10 "Нагорная" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 472 до ТП 440, АСБ-10 3х185 | Организационное мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х185 КЛ 10 кВ ТП 440 - ТП 472 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.06.2021 год
357156 | 211 | 2021-04-09 | 3 | 0 | 0.66665 | 2021-04-09 | 4 | 20 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 13 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 1с яч.5 до ТП 2с яч.2, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-42 на ПС 139 ""Солнечный"" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 1с яч.5 до ТП 2с яч.2, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 13 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-42 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ от ТП 1с яч.5 до ТП 2с яч.2, ААБл-10 3х95 | Организационное мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х95 КЛ 10 кВ от ТП 1с яч.5 до ТП 2с яч.2. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 14.05.2021 год
357157 | 48 | 2021-04-10 | 8 | 25 | 0.0015 | 2021-04-10 | 8 | 34 | 3.4.8.5 Вследствие кратковременного превышения нагрузки сверх номинального (АВ-0,4кВ 250А ) на 10% (при включении - Ток нагрузки фаза "А" =200А, фаза "В"=270, фаза "С"=265А), на ЗТП 23-03-7/160 действием теплового расцепителя отключился АВ 0,4 кВ Л 4. (проведен рейд с целью выявления несанкционированного подключения). | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л4 ТП 23-03-7: - выполнить рейд с целью выявления несанкционированного подключения ээ. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 01.05.2021 год
357157 | 49 | 2021-04-10 | 11 | 50 | 0.04 | 2021-04-10 | 12 | 2 | 3.4.8.5 Вследствие кратковременного превышения нагрузки сверх номинального (АВ-0,4кВ 160А ) на 10% (при включении - Ток нагрузки фаза "А" =165А, фаза "В"=170, фаза "С"=155А), на ЗТП 30-01-10/400 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л 6. (проведен рейд с целью выявления несанкционированного подключения). | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л6 ТП 30-01-10: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 12.05.2021 год
357153 | 40 | 2021-04-09 | 1 | 36 | 0.44 | 2021-04-09 | 2 | 36 | 3.4.7.3 В результате протекания крыши ТП №2-18-09 произошло попадания воды в РУ 10 кВ, что явилось причиной перекрытия опорных изоляторов, возникновения двух фазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.2-18 на ПС 110/10 кВ №2 "Минусинская городская". 4.12 В результате внеочередного осмотра КТП 10/0,4 кв №2-18-09 обнаружено попадания воды в РУ 10 кВ, что явилось причиной перекрытия опорных изоляторов, возникновения двух фазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.2-18 на ПС 110/10 кВ №2 "Минусинская городская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опорного изолятора. на КТП 10/0,4 кВ №2-18-09, VS010-0006359 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденного опорного изолятора. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 12.05.2021 год
357153 | 41 | 2021-04-09 | 10 | 0 | 0.054999 | 2021-04-09 | 11 | 50 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала (гниение древесины) при порывах ветра до 12 м/с произошёл излом трёх деревянных опор №№27, 28, 29 у основания конструкции, что явилось причиной схлёстывания проводов, возникновения короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ ф.2 в РУ 0,4 кВ ТП 10/04 кВ №33-18-157Е. 4.1 Во время внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ №33-18-157Е обнаружен излом трёх деревянных опор №№27, 28, 29 у основания конструкции, что явилось причиной схлёстывания проводов, возникновения короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ ф.2 в РУ 0,4 кВ ТП 10/04 кВ №33-18-157Е. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры, схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 33-18-157Е, Пролет: Оп.№27 - Оп.№28 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опор. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 33-18-157Е, Пролет: Оп.№27 - Оп.№28 | Техническое мероприятие 1 Установить ж/б приставки к повреждённым опорам на ВЛ 0,4 кВ Л.2 от КТП 10/0,4 кВ №33-18-157Е. Ответственное лицо: Тараканов Б.Ф. 12.05.2021 год
357153 | 42 | 2021-04-10 | 9 | 40 |  | 2021-04-10 | 9 | 40 | 3.4.8.5 В результате повреждения в сети потребителя АО "АЗРК" (приложение №2) произошло короткое замыкание, что явилось причиной работы МТЗ и отключения В-6 кВ ф.62-02 на ПС 35/6 кВ №62 "Артёмивская". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ЭУ АО "АЗРК" о воздействии на оборудование и недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Сяткин В.А. 14.05.2021 год
357156 | 212 | 2021-04-09 | 10 | 0 |  | 2021-04-09 | 10 | 0 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4 кВ более 26 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4 кВ ТП 490 2Л - ул. Гастелло, 19, что привело к повреждению и оперативному отключению от руб. 4/0,4 кВ Л-4 на ТП 490. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 0,4 кВ ТП 490 2Л - ул. Гастелло, 19, в следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4 кВ более 26 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к отгоранию фазы "В" и оперативному отключению от руб. 4/0,4 кВ Л-4 на ТП 490. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП 490 2Л - ул. Гастелло, 19, Кабель АСБ 3х95+1х50 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 3х95+1х50 КЛ 0,4 кВ ТП 490 2Л - ул. Гастелло, 19. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 16.07.2021 год
357156 | 213 | 2021-04-09 | 14 | 40 |  | 2021-04-09 | 14 | 40 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ведомственном ф. 92-31 6 кВ ( ООО "КрасКом"), действием МТЗ, на ПС Юго-Западная 110/35/6 кВ был отключен В/6 кВ вед. ф. 92-31. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки вед. ф. 92-31 6 кВ, генеральному директору ООО "КрасКом", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 16.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо в адрес ООО "КрасКом" о предоставлении копии АРБП на ведомственный ф. 92-31 6 кВ от ПС Юго-Западная 110/35/6 кВ. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 11.06.2021 год
357156 | 214 | 2021-04-09 | 18 | 40 | 0.13334 | 2021-04-09 | 19 | 20 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ более 20 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции концевой муфты наружной установки 3КНТп-10-150/240 КЛ 6 кВ ф. 25-26 ПС 25-оп.1-1-1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф.25-26 на ПС 25 "РТИ" 110/6кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции концевой муфты наружной установки 3КНТп-10-150/240 КЛ 6 кВ ф. 25-26 ПС 25-оп.1-1-1, в следствии длительной эксплуатации КЛ-6к В более 20 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6 кВ ф. 25-26 на ПС 25 "РТИ" 110/6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 6 кВ ф.25-26 -ТП 590, 3КНТп-10-150/240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств концевой муфты наружной установки 3КНТп-10-150/240 КЛ 6 кВ ф. 25-26 ПС 25-оп.1-1-1. Ответственное лицо: Жук В.П. 07.05.2021 год
357156 | 216 | 2021-04-10 | 16 | 40 |  | 2021-04-10 | 16 | 40 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ более 59 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ ф. 28-18 от ПС 28 до ПП, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6 кВ ф. 28-18 на ПС "Дачная" 35/6 кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 6 кВ ф. 28-18 от ПС 28 до ПП, в следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ более 59 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6 кВ ф. 28-18 на ПС "Дачная" 35/6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 6 кВ ф. 28-25 до РП 143, Кабель силовой ЦААБвГ-6 3х150 | Организационное мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ЦААБвГ-6 3х150 КЛ 6 кВ ф. 28-18 от ПС 28 до ПП. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.07.2021 год
357156 | 219 | 2021-04-10 | 17 | 20 | 0.85002 | 2021-04-10 | 18 | 45 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 38 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от РП 9 яч.7 до ТП 1110, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.5 на РП 23. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от Рп 9 яч.7 до ТП 1110, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 38 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ яч. 5 на РП-23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от РП 9 яч. 7 - ТП 1110, Кабель силовой ААБ 3х120 | Организационное мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ-10 3х120 КЛ 10 кВ от РП 9 яч.7 до ТП 1110. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 28.05.2021 год
357156 | 220 | 2021-04-11 | 8 | 40 |  | 2021-04-11 | 8 | 40 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ более 54 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от РП 25 яч. 5 до ТП 158 , что привело к однофазному замыканию на землю и оперативному отключению В/6 кВ ф. 4-06 на ПС 14""Городская"" 110/6 кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 16кВ от РП 25 яч.5 до ТП 158 , в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 54 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к однофазному замыканию на землю и оперативному отключению В/6кВ ф.4-06 на ПС 4 "Городская" 110/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6кВ РП 25 яч.5 - ТП 158 яч.1, Кабель силовой ААБ 3х120 | Организационное мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6кВ РП 25 яч.5 - ТП 158 яч.1 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 25.06.2021 год
357156 | 192 | 2021-04-12 | 16 | 3 | 0.0034995 | 2021-04-12 | 16 | 17 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4 кВ более 53 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4 кВ ТП 558-ж.д ул. Ширинская, 15, что привело к межфазному короткому замыканию и оперативному отключен Руб. №9 0,4 кВ на ТП 558. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 0,4 кВ ТП 558-ж.д ул. Ширинская, 15, в следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4 кВ более 53 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и оперативно отключен Руб. №9 0,4 кВ на ТП 558. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП558-ж.д ул.Ширинская,15, Кабель ААБ 3х95+1х35 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х95+1х35 КЛ 0,4 кВ ТП 558-ж.д ул. Ширинская, 15 Ответственное лицо: Жук В.П. 04.07.2021 год
357156 | 223 | 2021-04-12 | 16 | 24 | 0.39 | 2021-04-12 | 20 | 0 | 3.4.13.4 В следствии дефектов монтажа участка ф. 147-12 КВЛ 10кВ от оп.115/1 до ТП 23 (находящаяся на ПНР) дважды произошло снижение уровня электрической изоляции, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф. 147-12 на ПС Речпорт 110/10 кВ 16:24 и 19:20 12.04.21, без повреждения оборудования Советского РЭС ПО КЭС. В 20:00 12.04.2021 г. участок ф. 147-12 КВЛ 10кВ от оп.115/1 до ТП 23 был отключен. путём отключения РЛНД 10 кВ на опоре 115/1. 4.12 В следствии дефектов монтажа участка ф. 147-12 КВЛ 10кВ от оп.115/1 до ТП 23 (находящаяся на ПНР) дважды произошло снижение уровня электрической изоляции, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф. 147-12 на ПС Речпорт 110/10 кВ 16:24 и 19:20 12.04.21, без повреждения оборудования Советского РЭС ПО КЭС. В 20:00 12.04.2021 г. участок ф. 147-12 КВЛ 10кВ от оп.115/1 до ТП 23 был отключен. путём отключения РЛНД 10 кВ на опоре 115/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.127-05, Кабель силовой ЦААБл-10 3х70 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в Департамент капитального строительства "Россети-Сибирь"- "Красноярскэнерго "о необходимости, в рамках гарантийных обязательств, инициировать привлечение подрядной организации ООО «АМК Энерго» для производства восстановительных работ участка ф. 147-12 КВЛ 10кВ от оп.115/1 до ТП 23, выполнить проверку качества монтажных работ с частичным выборочным вскрытием проложенной КЛ 10кВ Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 23.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 После производства восстановительных работ участка ф. 147-12 КВЛ 10кВ от оп.115/1 до ТП 23, выполнить весь комплекс испытаний кабельной линии в соответствии с требованиями РД в присутствии специалистов филиала (ПО КЭС) Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.07.2021 год
357152 | 110 | 2021-04-12 | 14 | 7 | 0.14934 | 2021-04-12 | 15 | 59 | 3.4.8.2 При осмотре ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП10/0,4кВ обнаружен обрыв «0» провода и провода фаза «С» в пролете оп.№12/2-12/3 (переход через дорогу). Предположительно обрыв произошел при проезде неустановленного транспортного средства перевозившего негабаритный груз, габарит над дорогой составляет 6 м. в середине пролета. В результате обрыва произошел схлест «0» провода и провода фаза «С», что привело к отключению АВ 0,4кВ Л-2 на ТП 10/0,4кВ 14-06-9 4.4 При осмотре ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ обнаружен обрыв «0» провода и провода фаза «С» в пролете оп.№12/2-12/3 (переход через дорогу), обрыв произошел при проезде неустановленного транспортного средства перевозившего негабаритный груз, габарит над дорогой составляет 6 м. в середине пролета. В результате обрыва произошел схлест «0» провода и провода фаза «С», что привело к отключению АВ 0,4кВ Л-2 на ТП 10/0,4кВ 14-06-9 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода при проезде неустановленного транспортного средства перевозившего негабаритный груз на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 14-6-9, VN004-00039559 | Техническое мероприятие 1 Восстановить оборваный "0" провод и провод фазы "С" в пролете оп."12/2-/12/3 ВЛ-04кВ Л-2 от ТП10/0,4кВ № 14-06-9 Ответственное лицо: Заместитель начальника Большеулуйского РЭС Гевель А.А. 27.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4кВ 14-06-9 и линии ВЛ 0,4кВ Л 2 от ТП 10/0,4кВ 14-06-9, с целью выяснения причины отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Большеулуйского РЭС Гевель А.А. 27.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Подать заявление в полицию для установления транспортного средства и привлечения к ответственности виновного лица. Ответственное лицо: Заместитель начальника Большеулуйского РЭС Гевель А.А. 27.04.2021 год
357152 | 112 | 2021-04-13 | 15 | 5 | 0.6075 | 2021-04-13 | 16 | 26 | 3.4.7.3 В результате старения с ухудшением и уменьшением изоляционных свойств материала, произошло внутренние электрическое повреждение изоляции участка кабеля 10кВ, установленного от ПС 110/10кВ №40 "Пионерская" до РП-800 10кВ , что привело к снижению уровня изоляции и междуфазному короткому замыканию с отключением от МТЗ В-10кВ ф.40-20 на ПС-110/10кВ №40 "Пионерская". 4.12 Произошло внутренние электрическое повреждение изоляции участка кабеля 10кВ, установленного от ПС 110/10 кВ №40 "Пионерская" до РП-800 10кВ , в результате старения с ухудшением и уменьшением изоляционных свойств материала, что привело к снижению уровня изоляции и междуфазному короткому замыканию с отключением от МТЗ В-10кВ ф.40-20 на ПС-110/10кВ №40 "Пионерская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляции участка кабеля 10кВ, установленного от ПС 110/10 №40 "Пионерская" до РП-800 10кВ на ВЛ 10 кВ ф.40-20 г.Шарыпово, Точка трассы КЛ 1 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт кабельной линии ААШв - 10кВ 3*95 10 кВ между ПС 110/10 №40 "Пионерская" и РП-800 10кВ с установкой кабельной вставки с двумя соединительными кабельными муфтами. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 31.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ВВ испытания вновь установленного участка кабеля с двумя соединительными кабельными муфтами между ПС 110/10 №40 "Пионерская" и РП-800 10кВ. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Кардаш А.А. 31.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.40-20 г.Шарыпово с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 31.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 28.05.2021 год
357156 | 224 | 2021-04-13 | 7 | 36 | 1.68 | 2021-04-13 | 9 | 28 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ10 кВ ТП 6116- ТП 6160 действием МТЗ, на РП 213 был отключен В/10 кВ яч.13. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо Полковнику Рос гвардии Гаврюшину С.В.КЛ 10кВ ТП 6160 о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 23.04.2021 год
357156 | 225 | 2021-04-13 | 9 | 38 | 0.24501 | 2021-04-13 | 10 | 27 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации ВКЛ-10кВ с нарушение структуры материала, произошло ухудшение прижимных свойств плашечного зажима на оп. №1 ВКЛ 10 кВ ф.5-11, что привело к отгоранию шлейфа фазы "С" и отключению от МТЗ В/10кВ ф.5-11 на ПС Восточная 110/10кВ. 4.1 Произошло ухудшение прижимных свойств плашечного зажима с ослаблением контакта на оп. №1 ВКЛ 10 кВ ф.5-11, в результате длительной эксплуатации ВКЛ-10 кВ с нарушение структуры материала, что привело к отгоранию шлейфа фазы "С" и отключению от МТЗ В/10кВ ф.5-11 на ПС Восточная 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВКЛ 10 кВ ф. 511, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт ВКЛ 10 кВ ф5-11 оп. №1 монтаж линейного провода. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 23.04.2021 год
357156 | 226 | 2021-04-13 | 10 | 1 | 0.42 | 2021-04-13 | 11 | 25 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 60 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-10 кВ ф.5-15 от ПС 5 яч.15 ТП 684 яч.7, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.5-15 на ПС Восточная 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ-10 кВ ф.5-15 от ПС 5 яч.15 ТП 684 яч.7, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 60 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.5-15 на ПС Восточная 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от ПС 5 яч.15 ТП 684 яч.7, Кабель силовой СБ-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля СБ-10 3х150 КЛ-10 кВ ф.5-15 от ПС 5 яч.15 ТП 684 яч.7. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 18.06.2021 год
357156 | 227 | 2021-04-13 | 10 | 47 | 0.945 | 2021-04-13 | 11 | 50 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременное выявление дефекта, выразившегося в сбое программного обеспечения (неселективная работа ОПФ ф. 5-61 на ПС №5 "Восточная") ошибочным действием ОПФ отключен В/10 кВ ф.5-61 на ПС Восточная 110/10 кВ. 4.20 В результате сбоя программного обеспечения, выразившегося в недостатке методики расчётов ошибочным действием ОПФ отключен В/10 кВ ф.5-61 на ПС Восточная 110/10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой/дефект программного обеспечения на ПС №5 "Восточная" 110/10кВ, АУВ на базе др. реле | Техническое мероприятие 1 Для исключения повторных отключений ОПФ ф. 5-61 на ПС №5 "Восточная" введено с действием на "Сигнал", до ликвидации нарушения в работе ОПФ. Ответственное лицо: Лехнович С.А. 25.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести проверку работы ОПФ ф. 5-61 на ПС №5 "Восточная" персоналом СРЗА. Ответственное лицо: Лехнович С.А. 25.06.2021 год
357156 | 228 | 2021-04-13 | 15 | 49 | 0.038332 | 2021-04-13 | 17 | 21 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4кВ с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4 кВ ТП 205 18Л - ул. им. газеты Красноярский рабочий, д.154А, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению и перегоранию ПН 100А 3 фаз Руб. 18 /0,4 кВ на ТП 205. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 0,4 кВ ТП 205 18Л - ул. им. газеты Красноярский рабочий, д.154А, в следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4кВ с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и перегоранию ПН 100А 3 фаз Руб. 18 /0,4 кВ на ТП 205. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП 205 18Л - ЩУР 205-18-1, Кабель АВБбШв 4X120; Нарушение электрической изоляции на ТП 205, Предохранитель ПН-2 100/100 ф.А; Нарушение электрической изоляции на ТП 205, Предохранитель ПН-2 100/100 ф.В; Нарушение электрической изоляции на ТП 205, Предохранитель ПН-2 100/100 ф.С | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АВБбШв 4X120 КЛ 0,4 кВ ТП 205 18Л - ул. им. газеты Красноярский рабочий, д.154А. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.07.2021 год
357150 | 80 | 2021-04-13 | 10 | 37 | 0.072668 | 2021-04-13 | 12 | 26 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации с 1987 г. в пролете опор № 195-196 ВЛ-10 кВ ф.33-08 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В", что привело под воздействием ветровых нагрузок к схлестыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов фазы "В", "С" вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в пролёте опор № 195-196 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ ф.38-02 на ПС 35 кВ № 38 "Самойловка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.38-02, Пролет: Опора № 195 - Опора № 196 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.38-02. Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 16.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 195-196 ВЛ-10 кВ ф.38-02. Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 30.04.2021 год
357150 | 81 | 2021-04-13 | 15 | 0 | 0.075 | 2021-04-13 | 16 | 15 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролёте опор № 7-7/1 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."А", "В" , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролёте опор № 7-7/1 произошло междуфазное к.з ф."А", "В"., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ №8-04-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 8-04-12, Пролет: Опора № 7 - Опора № 7.1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролёте опор № 7-7/1 ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 29.04.2021 год
357150 | 82 | 2021-04-13 | 15 | 47 | 0.040005 | 2021-04-13 | 16 | 3 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ-10 кВ ф.76-06 (с 1976 г.) произошло загнивание древесины оголовка опор № 128, 130, что привело к выпадению крепёжной арматуры (крюка) с изолятором фазы "С" из посадочного места и схлёстыванию проводов. 4.1 Вследствие загнивания древесины оголовка опор № 128, 130 ВЛ-10 кВ ф.76-06 произошло нарушение крепления крепёжной арматуры фазы "С" что привело к схлёстыванию двух фаз "В", "С", двухфазному к.з. и отключению от МТЗ ф.76-06 на ПС 35 кВ №76 "Б.Уря". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 10 кВ ф.76-06, Опора П10-7ДБ; Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 10 кВ ф.76-06, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.76-06. Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 23.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт стоек опор № 128, 130 ВЛ-10 кВ ф.76-06. Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 23.04.2021 год
357150 | 83 | 2021-04-13 | 17 | 1 | 0.075 | 2021-04-13 | 17 | 16 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ-10 кВ ф.70-12 (с 1975 г.) произошло загрязнение изоляции фазы "В", "С" ЛР12-С1 находящегося на опоре № 1 вследствие коррозионных процессов. 4.6 Вследствие коррозионного износа линейного разъединителя марки РЛНД-1-10/400 находящегося на опоре № 1 произошло загрязнение изоляции, что привело к перекрытию фазы "В", "С" электрической дугой и отключению от МТЗ ВЛ-10 кВ ф.70-12 на ПС 35 кВ №70 "Чечеул". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Коррозионный, эрозионный износ на ВЛ 10 кВ ф.70-12, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.70-12. Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 23.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт линейного разъединителя на опоре № 1 ВЛ-10 кВ 70-12 марки РЛНД-10 Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 23.04.2021 год
357150 | 84 | 2021-04-13 | 21 | 27 | 0.143 | 2021-04-13 | 22 | 6 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ-10 кВ ф.5-21 (с 1981 г.) произошло загнивание древесины оголовка опоры № 51, что привело к выпадению крепёжной арматуры (крюка) с изолятором фазы "А", "В" из посадочного места и схлёстыванию проводов. 4.1 Вследствие загнивания древесины оголовка опоры № 51 ВЛ-10 кВ ф.5-21 произошло нарушение крепления крепёжной арматуры фазы "А", "В" что привело к схлёстыванию двух фаз "А", "В", двухфазному к.з. и отключению от МТЗ ф.5-21 на ПС 110 кВ №5 "Абан". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 10 кВ ф.5-21, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт стойки опоры № 51 ВЛ-10 кВ ф.5-21. Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 23.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-21. Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 23.04.2021 год
357157 | 50 | 2021-04-14 | 9 | 41 | 0.029 | 2021-04-14 | 9 | 47 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки на провод 16м/с. в районе ВЛ-10кВ ф.80-05. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного ветра проводов в пролете опор №№ 204-205, на ПС 35/10кВ №80 "Ветвистое" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.80-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест из-за сильного ветра проводов на ВЛ 10 кВ ф. 80-05, Пролет: Опора № 204 - Опора № 205 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 80-05: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Степанов С.В. 14.05.2021 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 10 кВ ф. 80-05: - в пролете опор №№ 204-205 выполнить регулировку стрелы провиса проводов.. Ответственное лицо: Степанов В.С. 31.05.2021 годТехническое мероприятие 3 ВЛ 10 кВ ф. 80-05: - в пролете опор №№66-67 выполнить вырубку отдельных деревьев, вывести порубочные остатки.. Ответственное лицо: Степанов В.С. 31.07.2021 год
357153 | 43 | 2021-04-14 | 21 | 50 | 0.09533 | 2021-04-14 | 22 | 55 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло разрушение проходного фарфорового изолятора марки ИПУ-10/630-7,5 фазы "С" на КТП 10/0,4 кВ №51-01-573 (приложение №3), что явилось причиной возникновения однофазного короткого замыкания на землю фазы "С" и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110/10 кВ №51 "Краснотуранская". 4.12 Во время внеочередного осмотра КТП 10/0,4 кВ №51-01-573 был обнаружен повреждённый проходной фарфоровый изолятор марки ИПУ-10/630-7,5 фазы "С", что явилось причиной возникновения однофазного короткого замыкания на землю фазы "С" и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110/10 кВ №51 "Краснотуранская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора. на КТП 10/0,4 кВ №51-01-573, VS010-0006372 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену повреждённого изолятора в РУ 10 кВ КТП 10/0,4 кВ №51-01-573 Ответственное лицо: Покатилов А.В. 15.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ №51-01-573. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 15.05.2021 год
357152 | 113 | 2021-04-14 | 14 | 33 | 0.0082161 | 2021-04-14 | 15 | 2 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации произошло изменение структуры материала, что привело к потери его физических свойств и усыханию капронового колпачка под изолятором ф «В» на опоре №7 с последующем срывом изолятора с места крепления на крюке и разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролёте опор №6-№8, что привело к кратковременному схлесту проводов двух фаз «В» и «С», в пролете опор №7-№8, и отключению АВ-0,4кВ Л-2 ТП 10/0,4 № 2-7-10. Последний плановый обход ВЛ-0,4 Л-2 ТП 2-7-10 проводился 15.01.2021. 4.1 В следствии длительной эксплуатации произошло изменение структуры материала, что привело к потери его физических свойств и усыханию капронового колпачка под изолятором ф «В» на опоре №7 с последующем срывом изолятора с места крепления на крюке и разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролёте опор №6-№8, что привело к кратковременному схлесту проводов двух фаз «В» и «С», в пролете опор №7-№8, и отключению АВ-0,4кВ Л-2 ТП 10/0,4 № 2-7-10. Последний плановый обход ВЛ-0,4 Л-2 ТП 2-7-10 проводился 15.01.2021. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: усыхание капронового колпачка под изолятором ф «В» на опоре №7 на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП-2-7-10, Опора ПКДБ-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка изолятора К-7 фазы "В" на опоре №7, регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №6 - №8 ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 10/0,4 № 2-7-10 Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 21.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 10/0,4 2-7-10 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по исключению подобных нарушений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 21.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 21.05.2021 год
357152 | 114 | 2021-04-14 | 19 | 30 | 0.23334 | 2021-04-14 | 20 | 40 | 3.4.12.5 В результате выдавливания тела опоры из земли в болотистой местности, произошел наклон опоры №60 ф.20-08 от ПС 110/10 кВ №20 "Западная", что привело к схлесту проводов двух фаз в пролете опор №60 и № 61 с отключением ВЛ-10кВ ф.20-08 от ПС 110/10 кВ №20 "Западная". 4.4 Произошел наклон опоры №60 ф.20-08 от ПС 110/10 кВ №20 "Западная", в результате выдавливания тела опоры из земли в болотистой местности, что привело к схлесту проводов двух фаз в пролете опор №60 и № 61 с отключением ВЛ-10кВ ф.20-08 от ПС 110/10 кВ №20 "Западная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №60 и №61 ф.20-08 от ПС 110/10 кВ №20 "Западная" в результате наклона опоры №60 на ВЛ 10 кВ ф.20-08 г Шарыпово, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №59 и №61 ф.20-08 от ПС 110/10 кВ №20 "Западная". Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 17.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку тела опоры №60 ф.20-08 от ПС 110/10 кВ №20 "Западная" с утрамбовку грунта и подсыпкой ПГС у основания опоры. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 17.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход по линии ВЛ-10 кВ ф.20-08 от ПС 110/10 кВ №20 "Западная" с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 17.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 28.05.2021 год
357157 | 51 | 2021-04-15 | 3 | 33 | 0.448 | 2021-04-15 | 5 | 9 | 3.4.9.3 Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (Повреждение в потребительской электроустановке на КТП 9-02-2/63 "ИП Потапов. Устранено самим потребителем). | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф.9-03: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Юносов С.А. 16.05.2021 год
357157 | 52 | 2021-04-15 | 4 | 30 | 0.009331 | 2021-04-15 | 4 | 38 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 20м/с в зоне ВЛ-10 кВ ф.138-03. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного ветра шлейфов от ЛР до опорных изоляторов приемной траверсы КТП 138-03-6/160, на ПС 35/10 кВ №138 "ККЗ" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.138-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест из-за сильного ветра шлейфов от ЛР до опорных изоляторов приемной траверсы на ВЛ 10 кВ ф. 138-03, Спуск опора № 1-4- ТП 138-03-6 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 138-03: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Степанов В.С. 15.05.2021 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 10 кВ ф. 138-03: - выполнить регулировку шлейфов от ЛР до опорных изоляторов приемной траверсы КТП 138-03-6/160 . Ответственное лицо: Степанов В.С. 31.05.2021 год
357153 | 45 | 2021-04-15 | 5 | 25 | 0.19868 | 2021-04-15 | 5 | 53 | 3.4.8.5 В связи с возникновением пожара в селе Н. Петровка по адресу ул. Мира д.46 и необходимости отключения эл. энергии для безопасной ликвидации пожара оперативный персонал ключом телеуправления отключил В 10 кВ ф.4-05 на ПС 110/10 кВ №4 "Городокская". В связи с возникновением пожара в селе Н. Петровка по адресу ул. Мира д.46 и необходимости отключения эл. энергии для безопасной ликвидации пожара оперативный персонал ключом телеуправления отключил В 10 кВ ф.4-02 на ПС 110/10 кВ №4 "Городокская". | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.4-05 после ликвидации пожара. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 15.05.2021 год
357156 | 229 | 2021-04-14 | 11 | 43 | 0.05001 | 2021-04-14 | 11 | 53 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств материалов произошло незначительное удлинение провода фазы "В" с его провисом в пролете опор №52 - №53 ВЛ 10кВ ф.75-1, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов двух фаз, межфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением от МТЗ В/10 кВ ф.75-1 на ПС Кулаковская 35/10кВ. 4.1 Произошло незначительное удлинение провода, в результате длительной эксплуатации, фазы "В" с его провисом в пролете опор №52 - №53 ВЛ 10кВ ф.75-1, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов двух фаз, межфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением от МТЗ В/10 кВ ф.75-1 на ПС Кулаковская 35/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10кВ ф.75-1, Пролет: Опора № 52 - Опора № 53 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов на участке ВЛ 10кВ ф.75-1 от опоры №52 до опоры №53. Ответственное лицо: Назаров А.А. 31.08.2021 год
357156 | 230 | 2021-04-14 | 17 | 25 |  | 2021-04-14 | 17 | 25 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4 кВ более 55 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4 кВ от ТП 223 до Новая Заря 1, что привело к однофазному короткому замыканию на землю и перегоранию ПН-250 А на ТП 223. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 0,4 кВ от ТП 223 до Новая Заря 1, в следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4 кВ более 55 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к однофазному короткому замыканию на землю и перегоранию ПН-250 А на ТП 223. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ от ТП 223 до ул.Н.зари,1, Кабель ААБл 3х70; Нарушение электрической изоляции на ТП-223, Предохранитель ПН-2 250/250 | Организационное мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 3х120 КЛ 0,4 кВ ТП 223 - Новая Заря 1. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.07.2021 год
357156 | 231 | 2021-04-14 | 17 | 35 |  | 2021-04-14 | 17 | 35 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4 кВ более 32 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4 кВ от ТП 360 до Лабораторный корпус, что привело к однофазному короткому замыканию на землю и отключению АВ-80А на ТП 360. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 0,4 кВ от ТП 360 до Лабораторный корпус, в следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4 более 32 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к однофазному короткому замыканию на землю и отключению АВ-80А на ТП 360. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ0,4кВ ТП 360 - компл. лаб. с\х. инстит, Кабель ААБл 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабел ААБл 3х95 Л0,4кВ ТП 360 - компл. лаб. с\х. инстит Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.07.2021 год
357156 | 232 | 2021-04-14 | 18 | 5 | 0.38334 | 2021-04-14 | 20 | 0 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП102-5/8-11 (яхт клуб "Аврора"), действием МТЗ, на ПС Плотина 35/6кВ был отключен В/6кВ ф.102-8. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП102-5/8-11, ответственному за электрохозяйство яхт клуб "Аврора", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 19.05.2021 год
357156 | 233 | 2021-04-15 | 1 | 45 | 0.013333 | 2021-04-15 | 2 | 17 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4кВ более 49 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-0,4 кВ ТП556 - н/в щит 0,4 кВ ж/д ул. Тобольская 17, что привело к к межфазному замыканию и оперативно отключению отключению Руб. №12/0,4кВ в ТП556. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ-0,4 кВ ТП556 - н/в щит 0,4 кВ ж/д ул. Тобольская 17, в следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4кВ более 49 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному замыканию и оперативно отключению отключению Руб. №12/0,4кВ в ТП556. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП556-ж.д ул.Тобольская,17 р12, Кабель ААБл 3х50 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х50 КЛ-0,4 кВ ТП556 - н/в щит 0,4 кВ ж/д ул. Тобольская 17. Ответственное лицо: Жук В.П. 30.07.2021 год
357156 | 234 | 2021-04-15 | 6 | 20 | 0.064166 | 2021-04-15 | 8 | 10 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременного выявление дефектов в сочетании с длительной эксплуатацией более 21 года с изменением свойств и старением материалов, произошло перекрытие рубильника 0,4кВ №26 на 2 сек 0,4кВ в ТП 5006, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению 2 сек 0,4кВ в ТП 5006. 4.1 В результате нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, произошло перекрытие рубильника 0,4кВ №26 на 2 сек 0,4кВ в ТП 5006, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению 2 сек 0,4кВ в ТП 5006. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ТП-5006 ул.Весны, 15, Рубильник РПС-2/1Л,250А | Организационное мероприятие 1 Провести восстановление рубильников 0,4кВ № 26 на 2 сек 0,4кВ в ТП 5006 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.04.2021 год
357152 | 115 | 2021-04-15 | 8 | 20 | 0.132 | 2021-04-15 | 10 | 10 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации со старением изоляции и изменением свойств материалов проходных изоляторов 10 кВ (ИП-10/630-7,5 УХЛ2) на ТП № 78-4-10 10/0,4кВ , произошло двухфазное короткое замыкание на ошиновке 10кВ, что в результате привело к срабатыванию максимальной токовой защиты с дальнейшим отключением ВЛ-10кВ ф. 78-4 на ПС 35/10кВ №78 «Краснополянская». 4.16 Произошло двухфазное короткое замыкание на ошиновке 6кВ ТП № 78-4-10 10/0,4кВ, в результате длительной эксплуатации со старением изоляции и изменением свойств материалов проходных изоляторов 10 кВ (ИП-10/630-7,5 УХЛ2), что в результате привело к срабатыванию максимальной токовой защиты с дальнейшим отключением ВЛ-10кВ ф. 78-4 на ПС 35/10кВ №78 «Краснополянская». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции и изменение свойств материалов проходных изоляторов 10 кВ на ТП № 78-4-10 6/0,4кВ на ТП № 78-4-10 10/0,4кВ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену двух проходных изоляторов в ТП № 78-4-10 10/0,4 кВ Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 14.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.78-4 с целью выявления причин отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 14.05.2021 год
357152 | 116 | 2021-04-15 | 8 | 24 | 0.112 | 2021-04-15 | 10 | 16 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации со старением изоляции и изменением свойств материалов проходных изоляторов 10 кВ (ИП-10/630-7,5 УХЛ2) в ячейке 10кВ №78-6 на ПС 35/10кВ №78 «Краснополянская» , произошло двухфазное короткое замыкание на ошиновке 10кВ, что в результате привело к срабатыванию максимальной токовой защиты с дальнейшим отключением выключателя В-10кВ ф. 78-6 на ПС 35/10кВ №78 «Краснополянская». 4.16 Произошло двухфазное короткое замыкание на ошиновке 10кВ, в результате длительной эксплуатации со старением изоляции и изменением свойств материалов проходных изоляторов 10 кВ (ИП-10/630-7,5 УХЛ2) в ячейке 10кВ №78-6 на ПС 35/10кВ №78 «Краснополянская», что в результате привело к срабатыванию максимальной токовой защиты с дальнейшим отключением выключателя В-10кВ ф. 78-6 на ПС 35/10кВ №78 «Краснополянская». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции и изменением свойств материалов проходных изоляторов 10 кВ (ИП-10/630-7,5 УХЛ2) в ячейке 10кВ №78-6 на ПС 35/10кВ №78 на ПС №78 "Краснополянская" 35/10 кВ, Ячейка КРУН КРН-10У1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену двух проходных изоляторов в ячейке 10кВ №78-6 на ПС 35/10 "Краснополянская" Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 19.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтные электрические испытания вновь установленных проходных изоляторов в яч.№78-6 ПС 35/10 кВ "Краснополянская". Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Кардаш А.А. 19.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ПС 35/10 кВ "Краснополянская", с целью выявления причин отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 19.05.2021 год
357150 | 85 | 2021-04-15 | 12 | 23 | 0.30668 | 2021-04-15 | 13 | 9 | 3.4.9.3 Повреждение на границе балансовой принадлежности потребителя (Повреждение на потребительской ТП 33-08-7). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки. Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 30.04.2021 год
357156 | 235 | 2021-04-15 | 10 | 15 |  | 2021-04-15 | 10 | 15 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ф. 97-44 ("Красноярская таможня"), действием МТЗ, на ПС Судостроительная 110/6 кВ был отключен В/6 кВ ведомственного ф. 97-44. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ф. 97-44, начальнику "Красноярской таможни", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 16.05.2021 год
357156 | 236 | 2021-04-15 | 16 | 10 |  | 2021-04-15 | 16 | 10 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4 кВ с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-0,4 кВ ТП 251-Телевизорная 8А, что привело к межфазному короткому замыканию и перегорание ПН-250А Руб.2 ф."А","В" на ТП 251. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ-0,4 кВ ТП 251-Телевизорная 8А, в следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4 кВ с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и перегорание ПН-250А Руб.2 ф."А","В" на ТП 251. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-251, Предохранитель ПН-2 250/250; Нарушение электрической изоляции на ТП-251, Предохранитель ПН-2 250/250; Нарушение электрической изоляции на КЛ0,4кВ от ТП251 до аптеч.склад Телев.8А, Кабель ААБ 4X120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить изоляционные свойства силвого кабеля Кабель ААБ 4X120 КЛ-0,4 кВ ТП 251-Телевизорная 8А, Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.07.2021 год
357152 | 117 | 2021-04-15 | 11 | 10 | 0.046665 | 2021-04-15 | 12 | 6 | 3.4.7.3 При длительной эксплуатации ВЛ-10кВ ф.92-04 произошло высыхание древесины тела опоры и выпадение крюка изолятора фазы "А" на оп.№255 ВЛ-10кВ ф.92-04, что привело к междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз ф. "А" и ф. "С" в пролётах опор №255-№256, срабатыванию МТЗ с НАПВ и отключением В 10 ф.92-04 на ПС 35/10 № 92 "Белоярская". 4.1 При длительной эксплуатации ВЛ-10кВ ф.92-04 произошло высыхание древесины тела опоры и выпадение крюка изолятора фазы "А" на оп.№255 ВЛ-10кВ ф.92-04, что привело к междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз ф. "А" и ф. "С" в пролётах опор №255-№256, срабатыванию МТЗ с НАПВ и отключением В 10 ф.92-04 на ПС 35/10 № 92 "Белоярская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: высыхание древесины тела опоры и выпадение крюка изолятора фазы "А" на ВЛ 10 кВ ф.92-04 с.Чистое Поле-с.Могучий, Опора АК10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр на ВЛ 10кВ ф.92-04, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 21.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж крюка изолятора фазы "А" на опоре №255 ВЛ-10кВ ф. 92-04 с визировкой провода ф "А" в пролете опор №№254-256. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 21.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 28.05.2021 год
357157 | 53 | 2021-04-16 | 15 | 10 | 1.4389 | 2021-04-16 | 16 | 47 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки (20м/с.) на провод ВЛ-10кВ ф.48-05. 4.4 Вследствие однофазного замыкания на землю от обрыва из-за сильного ветра провода фазы "В" в пролете опор №№ 154-155; на ПС 110/35/10кВ №48 "Нагорная" оперативно (КИ. фаза "В"=0кВ) отключен В 10ф. 48-05. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" из-за сильного ветра. на ВЛ 10 кВ ф. 48-05, Пролет: Опора № 154 - Опора № 155 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 48-05: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Коростелев С.В. 19.05.2021 год
357157 | 54 | 2021-04-16 | 16 | 40 | 0.016 | 2021-04-16 | 18 | 16 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 20м/с. на провод ф.54-03. 4.4 Вследствие однофазного замыкания от падения провода фазы "В" на землю при повреждении траверсы на А-образной опоре №104 из-за сильного ветра, на ПС 35/10кВ №54 "Тульская" оперативно отключен В 10 ф.54-03 (Ки фаза "В"=0кВ). (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение траверсы из-за сильного ветра. на ВЛ 10 кВ ф. 54-03, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 54-03: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 19.05.2021 год
357157 | 55 | 2021-04-17 | 2 | 34 | 0.33666 | 2021-04-17 | 4 | 15 | 3.4.8.5 Попытка хищения неустановленными лицами проводов на ВЛ-10кВ ф.59-05 в пролете опор №№ 106-109. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания при с хлесте оборванных проводов от сваленных неустановленными лицами (с целью хищения провода) одностоечных опор №№ 107, 108; на ПС 35/10кВ №59 действием МТЗ с АПВ отключался В 10 ф.59-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: свлена неустановленными лицами на ВЛ 10 кВ ф. 59-05, Опора П10-7ДБ; свлена неустановленными лицами. на ВЛ 10 кВ ф. 59-05, Опора П10-7ДБ; обрыв провода при падении опор №№107, 108 на ВЛ 10 кВ ф. 59-05, Пролет: Опора № 106 - Опора № 107; обрыв провода при падении опор №№107, 108 на ВЛ 10 кВ ф. 59-05, Пролет: Опора № 107 - Опора № 108; обрыв провода при падении опор №№107, 108 на ВЛ 10 кВ ф. 59-05, Пролет: Опора № 108 - Опора № 109 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 59-05: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Коростелев С.В. 18.05.2021 год
357152 | 119 | 2021-04-16 | 19 | 47 | 0.042917 | 2021-04-16 | 21 | 30 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств материалов произошло незначительное удлинение провода фазы "В" с его провисом в пролете опор № 10-11 на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП № 32-03-3 10/0,4кВ , что привело к уменьшению расстояния между проводами, возникновению междуфазного короткого замыкания с отключением АВ-0,4кВ Л-2 от ТП № 32-03-3 10/0,4кВ. 4.16 Произошло незначительное удлинение провода фазы "В" с его провисом в пролете опор № 10-11 на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП № 32-03-3 10/0,4кВ , в результате старения с изменением свойств материалов, что привело к уменьшению расстояния между проводами, возникновению междуфазного короткого замыкания с отключением АВ-0,4кВ Л-2 от ТП № 32-03-3 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: незначительное удлинение провода фазы "В" с его провисом в пролете опор в результате старения с изменением свойств материалов на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 32-03-3, Пролет: Опора № 11 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП № 32-03-3 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 21.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП № 32-03-3 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 21.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 28.05.2021 год
357156 | 237 | 2021-04-16 | 2 | 30 | 1.05 | 2021-04-16 | 4 | 0 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 37 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от РП-9 яч.7 до ТП 1110, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.9-21 на ПС 9 "Центральная" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от РП 9 яч.7 до ТП 1110, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 37 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.9-21 на ПС 9 "Центральная" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от РП 9 яч. 7 - ТП 1110, Кабель силовой ААБ 3х120 | Организационное мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ-10 3х120 КЛ 6 кВ РП-9 яч.7- ТП 1110 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 25.06.2021 год
357156 | 238 | 2021-04-16 | 4 | 10 |  | 2021-04-16 | 4 | 10 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 1217 (ООО "Сириус К") действием МТЗ, на ПС 9 "Центральная" был отключен В/10кВ яч. 45 ф.9-45. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ф.9-45, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 21.05.2021 год
357150 | 87 | 2021-04-16 | 14 | 8 |  | 2021-04-16 | 14 | 8 | 3.4.9.3 Повреждение на границе балансовой принадлежности потребителя (ф.16-13 принадлежит ООО "БОНИТЕТ"). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки. Ответственное лицо: Начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 30.04.2021 год
357156 | 240 | 2021-04-16 | 14 | 20 | 0.18333 | 2021-04-16 | 16 | 10 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на КТП "Горсвет" (МП "Красноярскгорсвет"), действием МТЗ, на ПС был отключен В/10кВ ф.139-34. | Организационное мероприятие 1 Получить письмо от технического директора электроустановки МП "Красноярскгорсвет" Титаренко Д.А. о восстановлении кабельной муфты ф. 139-34. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 28.04.2021 год
357156 | 241 | 2021-04-16 | 14 | 30 | 0.26831 | 2021-04-16 | 14 | 53 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ ф.49-07 ПС 49 яч.07 - ТП 903 яч.8, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.49-07 на ПС Юбилейная 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10кВ ф.49-07 ПС 49 яч.07 - ТП 903 яч.8 , в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.49-07 на ПС Юбилейная 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ф.49-07 - ТП 903 яч.8, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10кВ ПС 49 яч.07 - ТП 903 яч.8 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.07.2021 год
357156 | 242 | 2021-04-16 | 15 | 57 | 0.01167 | 2021-04-16 | 16 | 4 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления дефекта ВЛ-0,4 кВ, выразившемся в разрегулировке стрелы провиса провода фазы "А" ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 35-1-5 в пролёте опор №5 - 6, что привело к межфазному короткому замыканию между проводами фаз "А" и "С" и отключению АВ-0,4кВ от ТП 35-1-5 Л-1. 4.2 В следствии длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ с механического износ вследствие длительного срока эксплуатации, произошло разрегулировка стрелы провиса провода фазы "А" ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 35-1-5 в пролёте опор №5 - 6, что привело к межфазному короткому замыканию между проводами фаз "А" и "С" и отключению АВ-0,4кВ от ТП 35-1-5 Л-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 35-1-5, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провиса провода фазы "А" ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 35-1-5 в пролёте опор №5 - 6. Ответственное лицо: Назаров А.А. 23.05.2021 год
357156 | 243 | 2021-04-16 | 16 | 20 | 0.53169 | 2021-04-16 | 17 | 15 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 51 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ПС 4 до ТП 130, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф.4-11 на ПС Городская 110/6кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 6 кВ от ПС 4 до ТП 130, в следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 51 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф.4-11 на ПС Городская 110/6кВ. отключился ф.4-11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от ПС 4 до ТП 130, Кабель силовой ААБл-6 3х150 | Организационное мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-6 3х150 КЛ 6 кВ от ПС 4 до ТП 130. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.07.2021 год
357156 | 244 | 2021-04-16 | 17 | 0 | 0.04167 | 2021-04-16 | 17 | 25 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя (ООО РН-Энерго), действием МТЗ, на ПС Березовская 110/35/6кВ был отключен В/6кВ ф.42-1. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО РН-Энерго, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 19.05.2021 год
357156 | 246 | 2021-04-16 | 23 | 35 | 0.21666 | 2021-04-17 | 0 | 40 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств материалов произошло незначительное удлинение провода фазы "В" с его провисом в пролете опор №6 - №7 ВЛ 10кВ ф.44-8, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов двух фаз, межфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением от МТЗ В/10 кВ ф.44-8 на ПС Бархатово 35/10кВ. 4.1 Произошло незначительное удлинение провода, в результате длительной эксплуатации, фазы "В" с его провисом в пролете опор №6 - №7 ВЛ 10кВ ф.44-8, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов двух фаз, межфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением от МТЗ В/10 кВ ф.44-8 на ПС Бархатово 35/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10кВ ф.44-8, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов на участке ВЛ 10кВ ф.44-8 от опоры №6 до опоры №7. №6 - №7. Ответственное лицо: Назаров А.А. 30.09.2021 год
357156 | 247 | 2021-04-16 | 23 | 40 | 0.05 | 2021-04-16 | 23 | 55 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на кабельной муфте КЛ от оп. 19 до КТП "Горсвет" ( МП"Горсвет") действием МТЗ, на ПС 139 "Солнечный " был отключен В/10кВ яч. 10 ф.139-10 (питание потребителей от ТП 67с осуществляется от ф. 139-10). | Организационное мероприятие 1 Получено письмо от технического директора электроустановки МП "Красноярскгорсвет" Титаренко Д.А. о восстановлении кабельной муфты ф. 139-34. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 19.05.2021 год
357156 | 248 | 2021-04-17 | 2 | 10 | 0.0125 | 2021-04-17 | 2 | 25 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств материалов произошло незначительное удлинение провода фазы "В" с его провисом в пролете опор №11 - № 12 ВЛ 10кВ ф.137-4, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов двух фаз, межфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением от МТЗ В/10 кВ ф.137-4 на ПС Киндяково 35/10кВ. 4.1 Произошло незначительное удлинение провода, в результате длительной эксплуатации, фазы "В" с его провисом в пролете опор №11 - № 12 ВЛ 10кВ ф.137-4, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов двух фаз, межфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением от МТЗ В/10 кВ ф.137-4 на ПС Киндяково 35/10кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10кВ ф.137-4, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов на участке ВЛ 10кВ ф.137-4 от опоры №11 до опоры №12. Ответственное лицо: Назаров А.А. 30.09.2021 год
357153 | 46 | 2021-04-16 | 9 | 31 | 0.32 | 2021-04-16 | 10 | 19 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (гниение древесины) произошёл излом стойки деревянной одностоечной опоры №385 ВЛ-10 кВ ф.51-12 по верху конструкции, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№384-385, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.51-12 на ПС 110/10 кВ №51 "Краснотуранская". 4.1 Во время внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ф.51-12 обнаружен излом стойки деревянной одностоечной опоры №385 по верху конструкции, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№384-385, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.51-12 на ПС 110/10 кВ №51 "Краснотуранская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки. на ВЛ-10 кВ ф.51-12 с. Лебяжье, Опора УП10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену повреждённой стойки опоры №385 ВЛ 10 кВ ф.51-12. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 20.05.2021 год
357154 | 36 | 2021-04-16 | 19 | 5 |  | 2021-04-16 | 19 | 5 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя ООО "ПромЛизинг". | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственникам, главам администраций. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 22.05.2021 год
357154 | 38 | 2021-04-16 | 21 | 50 |  | 2021-04-16 | 21 | 50 | 3.4.12.2 В результате переменной ветровой нагрузки на ВЛ 10кВ ф.32-00 в пролете опор №№ 26-27 произошел кратковременный схлест проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключению ВЛ 10кВ ф.32-00 на ПС 35/10кВ № 32 "Вороковка". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 26-27 ВЛ 10кВ ф.32-00 в результате переменной ветровой нагрузки, приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключению ВЛ 10кВ ф.32-00 на ПС 35/10кВ № 32 "Вороковка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 26-27 ВЛ 10кВ ф.32-00 , Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение стрелы провиса в пролете опор №№ 26-27 на ВЛ 10 кВ ф. 32-00 Животноводческий компл, Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 32-00 Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 22.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить регулировку Стрелы провиса в пролете опор №№ 26-27 Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 22.05.2021 год
357154 | 39 | 2021-04-16 | 22 | 5 | 0.25666 | 2021-04-16 | 23 | 22 | 3.4.12.2 В результате повторяющейся ветровой нагрузки (ветер с порывами до 25 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.77-2 произошло падение ветки с дерева (береза высотой 18-20 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода ф. "А" - ф. "В" в пролете опор №№ 17-18, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением ВЛ 10кВ ф.77-2 на ПС 35/10кВ № 77 "Маяк". 4.4 В результате повторяющейся ветровой нагрузки (ветер с порывами до 25 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.77-2 произошло падение ветки с дерева (береза высотой 18-20 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода ф. "А" - ф. "В" в пролете опор №№ 17-18, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением ВЛ 10кВ ф.77-2 на ПС 35/10кВ № 77 "Маяк". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате повторяющейся ветровой нагрузки (ветер с порывами до 25 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.77-2 произошло падение ветки с дерева (береза высотой 18-20 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода ф. "А" - ф. "В" в пролете опор №№ 17-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате повторяющейся ветровой нагрузки (ветер с порывами до 25 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.77-2 произошло падение ветки с дерева (береза высотой 18-20 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода ф. "А" - ф. "В" в пролете опор №№ 17-18. на ВЛ 10 кВ ф. 77-2, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Нарушения выявленные при осмотре устранить. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 23.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.77-2. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 23.05.2021 год
357156 | 252 | 2021-04-09 | 21 | 10 | 0.95835 | 2021-04-09 | 23 | 5 | 3.4.7.3 В следствие несвоевременной вырубки деревьев, угрожающих падением на провода, произошло падение дерева на ВЛ-6кВ в пролёте оп.№200-201 (находится в оперативном обслуживании) произошло отключение В-6 кВ ф. 28-16 от РП 211 яч.№9, без повреждения электрооборудования. 4.4 ВВ следствие падения дерева на ВЛ-6кВ в пролёте оп.№200-201 (находится в оперативном обслуживании) произошло отключение В-6 кВ ф.28-19 (ф. 28-25) от РП 211 яч.№9, без повреждения электрооборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВКЛ 6 кВ ф.28-19 (ф. 28-25), Пролет: Опора № 200 - Опора № 201 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВКЛ 6 кВ ф.28-19 (ф. 28-25) участок от РП-211 до Борового. Устранить причину отключения. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 29.04.2021 год