## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях и объеме недоотпущенной электрической энергии по границам территориальных зон деятельности организации
Дата возникновения аварии: за I квартал текущего года (местное время)
Учётный признак аварии: поле заполнено
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
Принадлежность акта к отчётности Общества: рассматривается Подлежит отчётности Общества
| Январь | Февраль | Март | 1-й квартал | Апрель | Май | Июнь | 2-й квартал | Июль | Август | Сентябрь | 3-й квартал | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4-й квартал | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго
Количество аварий, шт. | 524 | 367 | 94 | 985 | [12 empty] | 985
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | 91.5484 | 70.2428 | 16.4989 | 178.2901 | [12 empty] | 178.2901
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение |  |  | Дата возникновения аварии | Дата ликвидации аварии | Причины аварии |  |  |  | Противоаварийные мероприятия |  |  |  |  | Идентификатор акта расследования причин аварии
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Мастеру Бобровского сетевого участка выдать предписание потребителю, проживающему по адресу с. Фирсово ул.Акимова д.19А на замену неизолированных проводов ввода жилого дома на СИП. |  |  |  |  | 35685805 0101240123001
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 110 кВ К-168 отпайка на ПС 110 кВ Куяганская. Выполнить ремонт провода фазы "С" в пролете опор №157-158.; ВЛ 110 кВ К-168 отпайка на ПС 110 кВ Куяганская. Провести замер ширины просеки в пролетах опор №154-160. По результатам измерений ширины просеки, провести расчистку просеки от ДКР угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 356859 0101241121008
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Поспелихинский РЭС |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Подать заявление в полицию для розыска неизвестных лиц, совершивших (01.01.2024) наезд на промежуточную опору №6/1 ВЛ Ф-3 от ТП-44-1-8, для взыскания понесенных убытков. |  |  |  |  | 35685105 0101241258001
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ ф №1 от КТП 90-37-122, по адресу: с. Безголосово ул.Солнечная д. 12 на замену ввода. |  |  |  |  | 35685302 0101241411001
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-1: Произвести регулировку проводов в пролете оп.№ 8-9. |  |  |  |  | 35685007 0101241420027
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести осмотр ВЛ-10кВ Л-1-35 в пролетах опор №68-90 на предмет повреждения изоляторов. При выявлении нарушений устранить. |  |  |  |  | 35685204 0101241517003
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-01-02 | 2024-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр Л-14-7 от СП-14-7-1 на предмет провиса проводов ниже нормы. Заказ №180185491 |  |  |  |  | 35685702 0201241655011
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-01-02 | 2024-01-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю проживающему по адресу п. Беловский пер. Молодёжный д. 9 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685807 0201241722002
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-01-02 | 2024-01-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Лабаскиной Ларисе Петровне, проживающему по адресу с. Зыряновка пер. Пионерский д. 4 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 0201241843003
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2024-01-02 | 2024-01-02 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести анализ воздействия птиц на РКТП №74-2-10 за последние 3 года. При воздействии 3 и более раз, запланировать установку ПЗУ. |  |  |  |  | 35685007 0201241920032
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Онгудайский РЭС |  |  | 2024-01-02 | 2024-01-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить тех. паспорт ТП 24-7-18.Срок отчета 29.01.2024 г.; Произвести внеплановый осмотр РУ 0,4 кВ ТП 24-7-18.Проверить плотность запирания дверей РУ 0,4 кВ ТП 24-7-18. Срок отчета 29.01.2024г.№Заказа 180185221; Произвести замену ВА 57-35 250 А Ф-3 ВЛ-0,4 кВ от ТП 24-7-18. Срок отчета 29.01.2024.№Заказа170063509 |  |  |  |  | 35685703 0201241956012
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Усть-Канский РЭС |  |  | 2024-01-02 | 2024-01-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику потребительской КТП-48-4-14 (ООО "Меркит") об устранении нарушений на КТП.; Произвели осмотр ВЛ-10кВ Л-48-4 |  |  |  |  | 35685706 0201242140013
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2024-01-02 | 2024-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-10 кВ Л-49-1 Марушка: провести регулировку провода в пролете опор №180-181, проверить надежность крепления вязок, крючьев, изоляторов. |  |  |  |  | 35685007 0201242210031
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2024-01-02 | 2024-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП № 6-17-6 на предмет разрегулировки провода и отчитаться до 15.03.2024 |  |  |  |  | 35685704 0201242226010
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2024-01-02 | 2024-01-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Участок ВЛ 10 кВ Л-40-10 от опоры №1000/140 к ТП-40-10-34. Провести регулировку проводов в пролете опор №1040/4-1040/6. |  |  |  |  | 35685903 0201242345002
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-01-02 | 2024-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в анкерном пролете опор №№ 309-320 ВЛ-10 кВ Л-15-13 "Куюс" |  |  |  |  | 35685708 0201242348009
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Заменить гирлянду изоляторов опоры № 99 фазы «В» ВЛ-110 кВ БМ-85. заказ № 142855965.; Провести измерение сопротивления ЗУ опор № 98,99,100 ВЛ-110 кВ БМ-85. При необходимости привести в соответствие с требованием НТД. заказ № 180185014. |  |  |  |  | 356850 0301240020026
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр Л-8-7 в пролетах опор 29-64 на предмет провиса проводов ниже нормы. Заказ №180185490 |  |  |  |  | 35685702 0301240107008
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Славгородский РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести регулировку привода В-10кВ Л-2-15 на ПС 110 кВ Славгородская. |  |  |  |  | 35685206 0301240140006
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести ИТР осмотр ВЛ 35 БЗ-331 на предмет наличия деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, при необходимости запланировать валку деревьев. Заказ № 180185049. |  |  |  |  | 356850 0301240247023
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролете опор №42-43 на ВЛ-10кВ Л-68-10. |  |  |  |  | 35685001 0301240625022
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю с. Чемал, ул. Энтузиастов, 26А на замену вводного провода. |  |  |  |  | 35685708 0301240730007
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести анализ воздействия птиц на ВЛ-10 кВ Л-66-4 п.Мирный за последние три года. При наличии три и более раз запланировать установку ПЗУ. |  |  |  |  | 35685003 0301240857021
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Тюменцевский РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 18-19 Л-20-12 (заказ № 180186076) |  |  |  |  | 35685507 0301240900021
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов в пролете опор 45-46 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-2-9, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №45,46. |  |  |  |  | 35685003 0301240915020
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Тюменцевский РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор 9/2-9/3 на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-17-6-3. (Заказ №180186075) |  |  |  |  | 35685507 0301240929020
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену автоматического выключателя 0,4 кВ фидера №1 на КТП-23-11-19; Произвести ревизию контактных соединений на КТП-23-11-19. |  |  |  |  | 35685305 0301241001002
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-35-13-1 Ф.1. Произвести регулировку стрелы провиса в пролете опор № 5-6. |  |  |  |  | 35685904 0301241014003
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Суродееву Геннадию Прохоровичу, проживающему по адресу с. Никольское ул. Западная д. 1 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 0301241031006
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-10/0,4 кВ № 11-16-4 в пролетах опор №8-17, выявленные недостатки устранить. (Заказ №180185888) |  |  |  |  | 35685502 0301241051019
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести регулировку проводов в пролете опор №36-37 от ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-1-13. |  |  |  |  | 35685007 0301241055019
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-45-1-27. Провести регулировку провода в пролете опор №11-12. |  |  |  |  | 35685903 0301241100006
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №49-50 ВЛ-10кВ Л-16-3, проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев. |  |  |  |  | 35685001 0301241102018
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Красногорский РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов, с регулировкой стрелы провиса в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-2-32. Проверить надежность крепления крючьев, изоляторов, вязок. |  |  |  |  | 35685004 0301241119017
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов в пролете опор 16-17 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-8-4, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №16,17. |  |  |  |  | 35685003 0301241120016
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-10 кВ Л-77-3 Кирп.завод: Провести регулировку проводов в пролетах 350/1-350/5, проверить надежность крепления вязок, изоляторов, проводов. |  |  |  |  | 35685007 0301241125015
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов в пролете опор 22-23 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-61-3-1, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №22,23. |  |  |  |  | 35685003 0301241145014
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Красногорский РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-7-5 :провести регулировку проводов в пролете опор №5-6, проверить надежность крепления, вязок, изоляторов, крючьев. |  |  |  |  | 35685004 0301241233013
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-52-2-4, пр оп №4-№5, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. |  |  |  |  | 35685304 0301241303003
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-39-1-6. Рекомендовать потребителю подключенному от опоры №6/3, смонтировать изолированный ввод кабелем или СИП. |  |  |  |  | 35685903 0301241347005
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю проживающему по адресу п. Степной ул. Цветочная д. 9 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685807 0301241349005
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Гавриловой Тамаре Прокопьевне, проживающему по адресу с. Думчево ул. Советская д. 20 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 0301241354007
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-5-15: произвести регулировку проводов в пролете опор №9-10. |  |  |  |  | 35685007 0301241354012
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Топчихинский РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ ф№1 от КТП-81-16-38 на наличие деревьев и веток, угрожающих падением на провода.; Произвести ремонт провода фазы "А" в пролёт опор №2/7-№2/8 на ВЛ-0,4 кВ ф№1 от КТП-81-16-38. |  |  |  |  | 35685307 0301241401004
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов в пролете опор 24-25 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-61-4-11, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №24,25. |  |  |  |  | 35685003 0301241405011
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-57-6-1: произвести регулировку проводов в пролете опор (отп.от оп. №5 до оп.№10 / Пролет: Опора № 5 - Опора № 6). |  |  |  |  | 35685007 0301241409010
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №68-69 ВЛ-10кВ Л-8-4. Проверить надежность крепления изоляторов, вязок. |  |  |  |  | 35685001 0301241413009
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Восстановить вязку провода Ф-"В" на опоре №56 ВЛ-10кВ Л-19-4, проверить надежность крепления изоляторов, вязок. |  |  |  |  | 35685001 0301241418008
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов в пролете опор 30-31 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-61-2-15, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №30,31. |  |  |  |  | 35685003 0301241500007
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Усть-Коксинский РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 03.01.2024 произвести монтаж шлейфа ф. "А" на опоре № 71/7/4/1 ВЛ 10кВ Л-10-9 "Усть-Кокса-2". Предоставить документальное подтверждение о выполнении мероприятий до 12.02.2024 |  |  |  |  | 35685707 0301241500006
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-56-1-3 пр оп №2-№3, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. |  |  |  |  | 35685304 0301241507005
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Онгудайский РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Л 24-1 Кулада от опоры №№579-579/45. Срок отчета 29.01.2024 г. № Заказа 180185225; Произвести монтаж шлейфа фазы "А" Р 24-1-6 на оп.№ 579/2 ВЛ 10 кВ Л 24-1 Кулада. Срок отчета 29.01.2024 г.№ Заказа 180185227 |  |  |  |  | 35685703 0301241520005
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-35-11-5 Ф.3. Произвести регулировку стрелы провиса в пролете опор № 4-5. |  |  |  |  | 35685904 0301241544004
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-3-15: произвести регулировку проводов в пролете опор №9-10. |  |  |  |  | 35685007 0301241756006
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести регулировку проводов в пролете опор №12-13 от ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-43. |  |  |  |  | 35685007 0301241840005
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП 19-3-5, проверить надежность крепления вязок. изоляторов, крючьев. |  |  |  |  | 35685001 0301241920004
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Тюменцевский РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить восстановление изолятора на опоре №235 фазы "В" ВЛ-10 кВ Л-6-23 (Заказ №142868929) |  |  |  |  | 35685507 0301241932018
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести ревизию 10% установленных на ВЛ-10 кВ Л-21-7 "Актел" разъединителей на предмет обнаружения дефектов шлейфов и изоляции. |  |  |  |  | 35685708 0301241941004
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-49-7-9 произвести регулировку проводов в пролете опор №4-5. |  |  |  |  | 35685007 0301242115003
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Онгудайский РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Подписать АКТ о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» ПО ГАЭС, приведшем к возникновению ТН, о сроках и необходимости проведения технического обслуживания собственных электроустановок, до границы балансовой принадлежности. Срок отчета 31.01.2024 г.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Л 23-1 Ело. Срок отчета 31.01.2024 г. № Заказа 180185226. |  |  |  |  | 35685703 0301242245003
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-01-04 | 2024-01-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Малахово, ул. Партизанская д. 3 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем |  |  |  |  | 35685807 0401240932008
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2024-01-04 | 2024-01-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести верховой осмотр ВЛ в пролете опор № 110-130 отпайка Н-114 от ВЛ-110 кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская". При выявлении нарушений устранить. (Заказ № 180173577); Произвести измерение габарита грозотроса в пролете опор № 110-130 отпайка Н-114 от ВЛ-110 кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская". При выявлении нарушений устранить. (Заказ № 180185019) |  |  |  |  | 356852 0401240945007
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-01-04 | 2024-01-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Мастеру выдать предписание потребителю с. Сохорево, ул. Урожайная д.5 на замену ввода проводом СИП |  |  |  |  | 35685807 0401241417009
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-01-05 | 2024-01-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести инструктаж на тему "При проверках устройств РЗА силовых трансформаторов уделять особое внимание параметрам газовых реле выработавшим свой нормативный срок".; Произвести замену газового реле URF 25/10 |  |  |  |  | 35685708 0501240054002
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-01-05 | 2024-01-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-3-1, произвести регулировку провода в пролете опор №2 - №3. Заказ № 142828434 |  |  |  |  | 35685802 0501240945014
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2024-01-05 | 2024-01-05 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести анализ отключения ВЛ-10кВ Л-46-11 , по причине попадания птиц в случае превышения отключений более 5 за 36 месяцев, рассмотреть возможность включения в ремонтную программу 2025 установку ПЗУ. |  |  |  |  | 35685805 0501242019015
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Тюменцевский РЭС |  |  | 2024-01-06 | 2024-01-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку кроны дерева вблизи охранной зоны ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-6-1-7 в пролете опор № 5/5-5/6. (Заказ № 180191792) |  |  |  |  | 35685507 0601241202017
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-2 от ТП-27-8-6, в пролетах опор №2 - №8. При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода. (Заказ № 180184912) |  |  |  |  | 35685107 0801240948003
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Л-58-2, в пролетах опор №5-2 - №11-2. При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода. (Заказ № 180184910) |  |  |  |  | 35685107 0801241120004
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-2-18-9 в пролете опор №7-10. (Заказ №180192613) |  |  |  |  | 35685506 0801241235016
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Горняцкий РЭС |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо потребителю - Змеиногорские МЭС АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» с целью предоставления сведений о причинах ТН на Л-31-5 (ТП-31-5-1) и принятых мерах по недопущению подобных ТН. |  |  |  |  | 35685109 0801241310006
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить оценку состояния провода, изоляции, арматуры и узлов их крепления на ВЛ Л-24-2 в пролетах опор №67 - №78. (Заказ №180185109). |  |  |  |  | 35685108 0801241327007
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить дополнительное уплотнение щелей (дверь, кожух) высоковольтного шкафа (отсека) ТП-17-5-104 Ю. (Заказ №180192307). |  |  |  |  | 35685111 0801241347008
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-7-11-15 в пролете опор №1/3-1/6. (Заказ №180192615) |  |  |  |  | 35685506 0801241357015
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-54-5-3 пр оп №5-№8, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. |  |  |  |  | 35685304 0801241402010
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Поспелихинский РЭС |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить оценку состояния изоляции на РКТП-41-2-18 (опора №10-4 ВЛ Л-41-2). (Зака №180191579). При выявлении дефектов, устранить. |  |  |  |  | 35685105 0801241412009
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с. Новоильинка ул. Челюскинцев дом №22 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685207 0801241510013
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить визуальную оценку состояния проводов-спусков фаз А,В,С на ТП-19-3-15, ТП-19-3-13, ТП-19-3-3, с целью выявления возможного схлеста проводников при ветровых нагрузках близких к расчетным. (Заказ №180191965). |  |  |  |  | 35685108 0801241526013
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Шадринцево ул. Советская д. 3 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685806 0801241556016
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить оценку состояния провода, изоляции и узлов их крепления на ВЛ Л-19-2 в пролетах опор №6 - №14. (Заказ №180185106). |  |  |  |  | 35685108 0801241558016
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Написать письмо в министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края, управления лесами о необходимости расширения просеки вдоль ВЛ-10 кВ проходящей по лесному массиву. |  |  |  |  | 35685304 0801241600011
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю - ООО МКП "Стадниченко" с целью предоставления сведений о причине ТН на ТП-17-4-12 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. |  |  |  |  | 35685106 0801241622017
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести ИТР осмотр пролетов опор №6-5- №6-6 на ВЛ-10 кВ Л-52-2, при обнаружении дефектов устранить. |  |  |  |  | 35685304 0801241629012
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-2-21-3 в пролете опор №1/4-1/7. (Заказ №180192617) |  |  |  |  | 35685506 0801241630014
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Топчихинский РЭС |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку трассы от ДКР в пролёт опор №19-№20 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-87-8-5. |  |  |  |  | 35685307 0801241828013
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Топчихинский РЭС |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку трассы от веток крон деревьев в пролёт опор №46-№47 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-87-9-8. |  |  |  |  | 35685307 0801241829014
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор №58/12-58/17 ВЛ-10 кВ Л-41-12. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов.(Заказ № 180192138). |  |  |  |  | 35685503 0801241915013
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №42-46 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №11-21-2. При выявлении нарушений устранить. |  |  |  |  | 35685205 0801241930015
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Тюменцевский РЭС |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-6-21-3 в пролете опор № 2-3. (Заказ №180192343) |  |  |  |  | 35685507 0801241935012
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Топчихинский РЭС |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку трассы от ДКР в пролёт опор №15-№16 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-81-21-20. |  |  |  |  | 35685307 0801241955015
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю, проживающему по адресу: п. Алейский ул. Советская д. 13 и запитанному от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-90-43-5 на замену ввода в здание на изолированный провод. |  |  |  |  | 35685302 0801242026016
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить ремонт провода фазы "А" в пролете опор №100-№101 ВЛ Л-19-4. (Заказ № 180192128). |  |  |  |  | 35685108 0801242035014
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-26-11, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №4-№5 по Заказу № 180185719 |  |  |  |  | 35685802 0801242036017
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с. Хабары ул. Первомайская дом №2 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685207 0801242054016
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-10/0,4 кВ № 9-20-6 в пролетах опор №3-3/7, выявленные недостатки устранить. (Заваз № 180191771) |  |  |  |  | 35685502 0801242055011
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести перетяжку провода на ВЛ-10 кВ Л-22-1 в пролетах опор № 1-5. (Заказ №180192704) |  |  |  |  | 35685506 0801242111010
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Тюменцевский РЭС |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-6-23-15 в пролете опор № 2-3. (Заказ № 180192345) |  |  |  |  | 35685507 0801242114009
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр вводов в здания на предмет ослабления вязок на опорах №1-15 ВЛ 0,4кВ Ф.1 от КТП-19-6-3. При необходимости произвести регулировку вводов в здания. (Заказ №180185822) |  |  |  |  | 35685503 0801242120008
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-10/0,4 кВ № 28-3-3 в пролетах опор №8-22, выявленные недостатки устранить. (Заказ № 180191660). |  |  |  |  | 35685502 0801242122007
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролётах опор №85/139/67-85/139/69 ВЛ 10кВ Л-1-8. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов.(Заказ № 180192137). |  |  |  |  | 35685503 0801242123006
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ ф№5 от КТП 52-2-5 |  |  |  |  | 35685304 0801242125018
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №123/19/1-123/19/5 ВЛ 10кВ Л-23-6. При необходимости устранить выявленные нарушения. (Заказ № 180192086). |  |  |  |  | 35685503 0801242130005
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролётах опор №95-105 ВЛ 10кВ Л-10-30. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов.(Заказ № 180192221 ). |  |  |  |  | 35685503 0801242136004
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Тюменцевский РЭС |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-20-1-3 в пролете опор № 2-3. (Заказ №180192344) |  |  |  |  | 35685507 0801242207003
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену выводов ошиновки 0,4 кВ на ВЛ Ф-1 от ТП-31-12-15. (Заказ №170063600). |  |  |  |  | 35685106 0801242213010
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-32-2-11 в пролете опор №5-5/1. (Заказ №180192701) |  |  |  |  | 35685506 0801242215002
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Отправить письмо-уведомление потребителю СНТ/ДНТ «Коммунальщик» на приведение своих электроустановок в соответствие с НТД, с целью повышения надёжности электроснабжения. |  |  |  |  | 35685503 0801242236001
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Мастеру выдать предписание потребителю с. Полковниково ул. Школьная д.12 кв.2 на замену ввода проводом СИП |  |  |  |  | 35685807 0801242240013
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Песьянка ул. Зайчиха д.11 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685807 0801242248012
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-12-4, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №3-№4 по Заказу № 180185290 |  |  |  |  | 35685802 0801242314011
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ ф№1 от КТП-23-11-19 при выявлении дефектов устранить.; Произвести регулировку стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-23-11-19 |  |  |  |  | 35685305 0801242349020
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ ф№2 от КТП-58-8-3 при выявлении дефектов устранить.; Произвести регулировку стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-58-8-3 |  |  |  |  | 35685305 0801242353021
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-18-3, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. |  |  |  |  | 35685305 0901240001022
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в ЛО "Маяк" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". |  |  |  |  | 35685304 0901240040023
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Мастеру выдать предписание потребителю с. Еремино пер. Речной д.7 на замену ввода проводом СИП |  |  |  |  | 35685807 0901240042010
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Топчихинский РЭС |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести ИТР-осмотр ВЛ-10 кВ Л-85-1, при обнаружении дефектов устранить.; Произвести монтаж вязки провода фазы "В" на опоре №99 на ВЛ-10 кВ Л-85-1. |  |  |  |  | 35685307 0901240115025
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Мастеру Жилинского сетевого участка выдать предписание потребителю, проживающему по адресу с.Новочеснокока ул. Центральная д. 1А на замену неизолированных проводов ввода жилого дома на СИП. |  |  |  |  | 35685805 0901240117018
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ ф№2 от КТП-18-3-47 при выявлении дефектов устранить.; Произвести регулировку стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 на ВЛ-0,4 кВ ф№2 от КТП-18-3-47 |  |  |  |  | 35685305 0901240119024
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Тюменцевский РЭС |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-6-2-13 в пролете опор № 3-4. (Заказ №180192688) |  |  |  |  | 35685507 0901240140023
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-52-1-10, пр оп №10-№16, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. |  |  |  |  | 35685304 0901240240026
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2025 установку дополнительного линейного разъединителя на ВЛ-10 кВ Л-11-16. |  |  |  |  | 35685502 0901240850024
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-16 ф.2. Провести ревизию состояния провода на наличие дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов), с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685901 0901241109009
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести испытания кабельных муфт ВЛ-10 кВ Л-31-10. Устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 35685805 0901241152019
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить профилактические испытания (сопротивление изоляции, металлосвязь) ТП-56-1-17Ю. (Заказ №180192720). |  |  |  |  | 35685111 0901241200018
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-2-13-12 в пролете опор №3-6. (Заказ №180192729) |  |  |  |  | 35685506 0901241232025
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Тюменцевский РЭС |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-4-8-2 (заказ № 180192689) |  |  |  |  | 35685507 0901241250026
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Красногорский РЭС |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Замена трансформатора, протяжка болтовых соединений ТМ-160/10 ТП-12-4-4. |  |  |  |  | 35685004 0901241341035
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Мельников Владимир Петрович, проживающему по адресу с. Кордон ул. Новая д. 22 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 0901241730020
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролётах опор №7-9 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-14-11-2. (Заказ № 180191780). |  |  |  |  | 35685503 0901241747027
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры сопротивления изоляции оборудования РУ-10 кВ ТП-56-3-4, ТП-56-3-5, ТП-56-3-6. (Заказ № 180185855, Заказ №180185857, Заказ №180185858) |  |  |  |  | 35685107 1001240929015
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Л-1-9, в пролетах опор №78/3 - №90/3. При несоответствии измеренных параметров выполнить регулировку стрелы провеса провода. (Заказ №180192211). |  |  |  |  | 35685110 1001241511019
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Ребрихинский РЭС |  |  | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-63-2-10, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. |  |  |  |  | 35685306 1001241610028
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в анкерном пролете опор №№ 228/115/1-228/115/21 ВЛ-10 кВ Л-22-6 "Верх-Черга". Заказ № 180192997. |  |  |  |  | 35685708 1001242002014
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замену изоляторов на фазах "В" и "С" на опоре №183 ВЛ Л-17-3 (Заказ № 180192203). |  |  |  |  | 35685106 1001242034020
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Внести изменения в паспорта ВЛ МХ-90 и ВЛ МХ-89, согласно требований п.539 ПТЭЭСС.; Выполнить оценку состояния провода, арматуры, изолирующих подвесок и узлов их крепления на опорах №18, №19, №20 ВЛ БМ-90. При необходимости выполнить ремонт, замену неисправных элементов. (Заказ №180193894).; Выполнить оценку состояния провода, арматуры, изолирующих подвесок и узлов их крепления на опорах №21, №22, №23 ВЛ БМ-89. При необходимости выполнить ремонт, замену неисправных элементов. (Заказ №180193896). |  |  |  |  | 356851 1001242224022
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-19-2-8 в пролетах опор №9 - №11. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям выполнить регулировку стрел провеса проводов. (Заказ №180185966). |  |  |  |  | 35685108 1001242225029
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-33-6-7, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №10-№11. |  |  |  |  | 35685807 1001242247032
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести демонтаж грозотроса в пролете опор № 7-10 ВЛ-110 кВ БЗ-165, БЗ-166.; Провести монтаж грозотроса в пролете опор № 7-10 ВЛ-110 кВ БЗ-165, БЗ-166. |  |  |  |  | 356850 1001242251044
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Внести изменения в паспорта ВЛ ЮБ-152 и ВЛ БМ-99, согласно требований п.539 ПТЭЭСС.; Внести изменения в паспорта ВЛ ЮБ-152 и ВЛ БМ-99, согласно требований п.539. ПТЭ ЭСС, а именно: сведения по районам климатических условий, как согласно проекта, так и согласно действующим климатическим условиям.; Выполнить оценку состояния провода, арматуры, изолирующих подвесок и узлов их крепления на опорах №35, №154/1, №264 ВЛ ЮБ-152. При необходимости выполнить ремонт, замену неисправных элементов. (Заказ №180194257). |  |  |  |  | 356851 1001242259025
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести замену изолирующей подвески изоляторов на ПСВ-120 на опоре № 138 фаза "С" отпайка Н-114 от ВЛ-110 кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская". (Заказ № 210389181); Произвести замену полимерного изолятора ЛК-70 на подвеску из 8-ми изоляторов ПСВ -120 на опоре № 69 фаза "В" основной ствол ВЛ-110 кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская". (Заказ № 210389181); Произвести измерение сопротивления ЗУ опор № 64-74 основной ствол ВЛ-110 кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская", 133-139 отпайка Н-114 от ВЛ-110 кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская". При выявлении нарушений устранить. (Заказ № 180191670 ); Произвести электронно-оптическое обследование провода в зажимах изолирующих подвесок в пролете опор № 59-79 основной ствол ВЛ-110 кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская", 128-139 отпайка Н-114 от ВЛ-110 кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская". При выявлении нарушений устранить. (Заказ № 180191667 ) |  |  |  |  | 356852 1001242306024
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-80-2 на наличие деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра запланировать мероприятия по выпиловке. |  |  |  |  | 35685302 1001242310029
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо-уведомление (предписание) потребителю (Каржову А.Е. с. Саввушка, ул. Приозерная, д.42 кв.2), запитанному от опоры №7/2 ВЛ Ф-1 от ТП-1-9-14, на замену неизолированных проводов ответвления на изолированный провод марки СИП (2х16). |  |  |  |  | 35685110 1001242313032
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо (предписание) потребителю Белоус А.А., проживающему по адресу п. Зеленая Дубрава, ул. Турока д. 5 кв. 1, запитанному от ВЛ Ф-1 от ТП-33-3-10, на удаление ДКР, произрастающей в пределах охранной зоны ВЛ на приусадебном участке, для исключения угрозы падения на конструктивные элементы ВЛ. |  |  |  |  | 35685106 1001242318033
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Чарышский РЭС |  |  | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-2 от ТП-60-6-7 в пролетах опор №1 - №7. (Заказ №180185773). При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям выполнить регулировку стрел провеса проводов. |  |  |  |  | 35685113 1001242323034
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести увеличение габарита между ВЧЗ ВЛ-110кВ СГ-119 фазы "А" и стойкой линейного портала ВЛ-110кВ СГ-119 на ПС 110 кВ Гришковская. |  |  |  |  | 356852 1001242330027
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить верховой осмотр с помощью БПЛА на опорах №45 - №55 ВЛ ПК-69 с целью оценки состояния провода, изоляции, линейной арматуры, при необходимости запланировать ремонт неисправного элемента. (Заказ №180195516) |  |  |  |  | 356851 1001242330090
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить верховой осмотр с помощью БПЛА на опорах №170 - №180 ВЛ ЮГ-148 с целью оценки состояния провода, изоляции, линейной арматуры, при необходимости запланировать ремонт неисправного элемента. (Заказ №180195812) |  |  |  |  | 356851 1001242331023
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить в пролётах опор №204 - №210 ВЛ ПТ-62 замеры стрел провеса проводов на предмет возможного разрегулирования под ветровыми воздействиями. (Заказ №180193644); При текущем ремонте в РП-2024 на ПС 110 кВ Поспелихинская оборудования В ПК-66, В ПК-67, В ПК-69, В МП-65 выполнить регулировку приводов данных выключателей. (Заказ №№: 154470837, 142847788, 154470861, 154470839); Провести внеочередной инструктаж персоналу СПС, занятому средним (капитальным) ремонтом выключателей 110 кВ марки МКП-110М-1000/630-20VI с приводом ШПЭ-33, о соблюдении требований инструкции (технологии производства работ) по его ремонту, а именно состоянию подвижных частей кинематической схемы привода выключателя МКП-110. |  |  |  |  | 356851 1001242340024
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2024-01-10 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-7-17-19 в пролете опор №1-2. (Заказ №180192824) |  |  |  |  | 35685506 1001242351029
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить верховой осмотр с помощью БПЛА на опорах №165 - №175 ВЛ ГЗ-143, с целью оценки состояния провода, изоляции, линейной арматуры и узлов их крепления. При необходимости запланировать ремонт (замену) неисправных элементов. (Заказ №180195805). |  |  |  |  | 356851 1001242352026
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Л-16-17, в пролетах опор №178 - №181. При несоответствии измеренных параметров выполнить регулировку стрелы провеса провода. (Заказ №180192362). |  |  |  |  | 35685110 1101240007036
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести инструктаж ремонтному персоналу, обслуживающему привода выключателей типа ВМГ-133 и их аналогов, о необходимости проверки исправности механизмов, и сопрягаемых частей элементов привода, а также при опробовании в цикле ВО, ОВО, ОВ обращать внимание на износ оборудования. |  |  |  |  | 356851 1101240007027
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить верховой осмотр с помощью БПЛА на опорах №83 - №88 ВЛ ГЗ-95 с целью оценки состояния провода, изоляции, линейной арматуры, при необходимости запланировать ремонт неисправного элемента. (Заказ №180179548) |  |  |  |  | 356851 1101240007028
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ-110 кВ ЗБ-198 в пролетах опор №34-35, с целью оценки состояния провода, арматуры, изоляции и узлов их крепления. При выявлении неисправностей (дефектов) выполнить ремонт (замену) неисправных элементов. (Заказ №180192194).; Выполнить замеры габаритов и стрелы провиса проводов всех фаз (грозотроса) на ВЛ 110 кВ ЗБ-198 в пролетах опор №34-35. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям запланировать перетяжку провода. (Заказ №180192193). |  |  |  |  | 356855 1101240032033
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Провести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №6-10 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №1-21-20. При выявлении нарушений устранить. |  |  |  |  | 35685204 1101240033028
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №3-№7 ВЛ 110 кВ Рогозихинская-Шелаболихинская (ВЛ РШ-438), при обнаружении дефектов устранить. (Заказ SAP №180192145); Произвести верховой осмотр опор № 3-№7 ВЛ 110 кВ Рогозихинская-Шелаболихинская (ВЛ РШ-438), при обнаружении дефектов устранить. (Заказ SAP №180192144); Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №3-№7 ВЛ 110 кВ Рогозихинская-Шелаболихинская (ВЛ РШ-438), при обнаружении дефектов устранить. (Заказ SAP №180192146) |  |  |  |  | 356853 1101240039030
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №373-377 КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180192079; Произвести верховой осмотр опор №373-377 КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180192078; Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №373-377 КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180192140 срок конец апреля |  |  |  |  | 356853 1101240047031
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Написать письмо потребителю КФХ "Макогон С.В." о приведении своих электроустановок в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 35685205 1101240047029
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №122-№125 ВЛ 110 кВ Топчихинская - Алейская II цепь с отпайками (ВЛ ТА-182), при обнаружении дефектов устранить. (Заказ SAP№180192142); Произвести верховой осмотр опор №122-№125 ВЛ 110 кВ Топчихинская – Алейская II цепь с отпайками (ВЛ ТА-182), при обнаружении дефектов устранить. (Заказ SAP №180192141); Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №122-№125 ВЛ 110 кВ Топчихинская - Алейская II цепь с отпайками (ВЛ ТА-182), при обнаружении дефектов устранить. (Заказ SAP №180192143). |  |  |  |  | 356853 1101240048032
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с. Нижняя-Суетка ул. Сизых 20 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685207 1101240050030
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, на опорах №250 - №260 ВЛ КН-408, с целью оценки состояния провода, изоляции, линейной арматуры и узлов их крепления. (Заказ №180195951). |  |  |  |  | 356851 1101240050037
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить проверку контура заземляющего устройства на опоре №441 ВЛ-110 кВ СК-187, КТ-186. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. (Заказ № 180147444).; Выполнить проверку металлосвязи в местах заземления грозотроса в пролете опор №441 на ВЛ-110 кВ СК-187, КТ-186. При обнаружении дефектов устранить. (Заказ №210381973).; Произвести верховой осмотр при помощи БПЛА ВЛ-110 кВ СК-187, КТ-186 в пролете опор № 440-443. При выявлении недостатков, запланировать мероприятия. (Заказ №180147442).; Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре № 441 фазы " C" ВЛ-110 кВ СК-187. (Заказ № 210381972); Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре № 441 фазы" А" ВЛ-110 кВ КТ-186. (Заказ № 210381972) |  |  |  |  | 356855 1101240052034
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести выпиловку деревьев в близи охранной зоны ВЛ-10кВ Л-39-1 которые угрожают падением на провода в результате неблагоприятных метеоусловий. |  |  |  |  | 35685205 1101240059032
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить оценку состояния изоляции, провода, балласта фазы "С" (одиночная) на опоре №123 ВЛ НО-140. (Заказ №180193155).; Направить запрос в ПО БЭС для предоставления документального подтверждения причины разрегулировки привода В ПО-141 на ПС 110 кВ Петропавловская (БЭС).; Установить дополнительную опору на ВЛ НО-140 в пролете опор №123-№124. (Заказ №142888919). |  |  |  |  | 356851 1101240100038
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Провести измерение габарита и стрелы провеса проводов в пролетах опор№510-514 на ВЛ-10кВ Л-1-21. При выявлении нарушений устранить. |  |  |  |  | 35685204 1101240100033
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить оценку состояния провода на ВЛ ПЗ-351 в пролетах опор №56/1 - №56/16. (Заказ №180191932). |  |  |  |  | 356851 1101240109039
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Провести измерение габарита и стрелы провеса проводов в пролетах опор№163/23/8-163/23-11 на ВЛ-10кВ Л-1-44. При выявлении нарушений устранить. |  |  |  |  | 35685204 1101240113034
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от КТП-10/0,4 кВ № 9-20-7 в пролетах опор №7-7/6, выявленные недостатки устранить. (Заказ № 180192213) |  |  |  |  | 35685502 1101240118036
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 110 кВ ПК-132. Выполнить замену дефектных изоляторов в гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №75. Заказ 210387628.; ВЛ 110 кВ ПК-132. Провести верховой осмотр с применением БПЛА опоры №75, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, наличия дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с обязательной фотофиксацией. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. Заказ 180192930. |  |  |  |  | 356859 1101240119007
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Провести перетяжку провода в пролете опор №158-159 ВЛ-10кВ Л-44-6. |  |  |  |  | 35685204 1101240124037
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1-8-5 на предмет провиса проводов ниже нормы.При выявлении, устранить. Заказ №180191651 |  |  |  |  | 35685702 1101240125015
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести визуальный осмотр на ВЛ-10 кВ Л-15-12 в пролёте опор №193-221 на наличие дефектных изоляторов, разрушенных колпачков изоляторов, ослабления вязок и целостность шлейфов. (Заказ №180192468) |  |  |  |  | 35685502 1101240130037
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 110 кВ ПС-134. По результатам верхового осмотра, выполнить замену дефектной изоляции в гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №124. Заказ 210389615.; ВЛ 110 кВ ПС-134. Провести верховой осмотр с применением БПЛА опор №123-125, на наличие дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, наличия дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Заказ 180191693.; ВЛ 110 кВ ПС-134. Провести инженерный осмотр с фотофиксацией, по всей протяженности ВЛ. Выявленные дефекты по результатам осмотра, разработать и включить в Базовый список дополнительных мероприятий по повышению надёжности. Заказ 180192937.; ВЛ 110 кВ ПС-134. Установить дополнительную подвесную гирлянду изоляторов фазы "В" на опоре №124. Заказ 210389614. |  |  |  |  | 356859 1101240133010
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Провести измерение габаритов и стрелы провеса провода в пролете опор №61-64 на ВЛ-10кВ Л-21-5. При выявлении нарушений устранить. |  |  |  |  | 35685205 1101240136038
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Л-44-7, в пролетах опор №14 - №20. При несоответствии измеренных параметров выполнить регулировку стрелы провеса провода. (Заказ №180192462). |  |  |  |  | 35685110 1101240138041
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода, ВЛ Л-65-5 в пролёте опор №2-7 - №3-7. (Заказ №180191765). |  |  |  |  | 35685108 1101240143043
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Ребрихинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-64-2-8 при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. |  |  |  |  | 35685306 1101240145034
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ-110 кВ ТХ-7 "Тальменская - Химпром" в пролетах опор №352-№354 с помощью БПЛА. По результатам проведенного осмотра выполнить технические мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №353 ВЛ-110 кВ ТХ-7 "Тальменская - Химпром" . Заказ 170063631. |  |  |  |  | 356858 1101240145056
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Топчихинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену ж/б приставок опор № 61, 62, 63, 64, 65 ВЛ-10 кВ Л-86-13. |  |  |  |  | 35685307 1101240147035
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Ребрихинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-64-4-7 , при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. |  |  |  |  | 35685306 1101240150036
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести перетяжку провода на ВЛ-10 кВ Л-2-19 в пролетах опор № 1-5. (Заказ №180192929) |  |  |  |  | 35685506 1101240150038
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замер габарита и стрел провеса проводов в пролетах опор №185 - №190 ВЛ Л-17-8 (Заказ № 180192721). При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям выполнить перетяжку провода. |  |  |  |  | 35685111 1101240152045
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрел провеса проводов в пролете опр №303 - №304 ВЛ Л-22-9. (Заказ №180192523). |  |  |  |  | 35685106 1101240157046
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести измерение габаритов и стрел провеса проводов в пролетах опор №6-1/1 ВЛ-10кВ Л-10-23, при выявлении нарушений устранить. |  |  |  |  | 35685207 1101240159041
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №32-36 отп. на ПС Комсомольская КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская I цепь с отпайками (КВЛ ВА-167), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180192075; Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №32-36 отп. на ПС Комсомольская КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская II цепь с отпайками (КВЛ ВА-112), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180192075. срок конец апреля; Произвести верховой осмотр опор №32-36 отп. на ПС Комсомольская КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская I цепь с отпайками (КВЛ ВА-167), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180192074.; Произвести верховой осмотр опор №32-36 отп. на ПС Комсомольская КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская II цепь с отпайками (КВЛ ВА-112), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180192074.; Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор№32-36 отп. на ПС Комсомольская КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская I цепь с отпайками (КВЛ ВА-167), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180192076 срок конец апреля; Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор№32-36 отп. на ПС Комсомольская КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская II цепь с отпайками (КВЛ ВА-112), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180192076 срок конец апреля |  |  |  |  | 356853 1101240200037
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 110 кВ СС-107. Провести расчистку просеки в пролетах опор №10-12, №8-9, от ДКР угрожающих падением на провода ВЛ.; ВЛ 110 кВ СС-107. Провести ревизию состояния шлейфов фаз "А", "С" в соединительных зажимах на опоре №15.; ВЛ 110 кВ СС-108. Провести расчистку просеки в пролетах опор №10-12, №8-9, от ДКР угрожающих падением на провода ВЛ.; Служба ВЛ ПО БЭС. Направить письмо в администрацию Бийского района, о необходимости выпиловки деревьев расположенных в лесо-парковой зоне, через которую проходит трасса ВЛ 110 кВ СС-107 / СС-108 в пролетах опор №10-12, №8-9. |  |  |  |  | 356859 1101240200012
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Провести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №7-9 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №38-5-141. При выявлении нарушений устранить. |  |  |  |  | 35685204 1101240206042
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Волчихинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить оценку состояния провода, изоляции, арматуры и узлов их крепления на опорах №15/5-№20/5 ВЛ Л-52-3 (Заказ № 180191963). При необходимости выполнить замену или ремонт неисправных элементов. |  |  |  |  | 35685101 1101240211047
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выправить распорную гирлянду изоляторов на опоре № 27 фазы «А» ВЛ-110 кВ БМ-85. Заказ № 170063579.; Демонтаж ВЧ заградителя на опоре № 107 П фаз «А,В,С» ВЛ 110 кВ ЗС-136. Заказ № 210389483.; Провести регулировку шлейфа проводов на опоре № 107 ВЛ 110 кВ ЗО-137,ЗС-136. Заказ № 180192508. |  |  |  |  | 356850 1101240220047
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-43-12. Провести ревизию состояния проводов на предмет наличия дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов), с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685903 1101240225014
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-10/0,4 кВ № 35-9-10 в пролетах опор №1-14, выявленные недостатки устранить. (Заказ № 180191660) |  |  |  |  | 35685502 1101240228040
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Отправить письмо-уведомление потребителю главе ИП КФХ Стрючкову И.В. на приведение своих электроустановок в соответствие с НТД, с целью повышения надёжности электроснабжения. |  |  |  |  | 35685506 1101240228041
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-42-3. Провести расчистку охранной зоны в пролете опор №350/8 - №350/9, от ДКР и веток угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35685903 1101240229015
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить оценку состояния проводов, линейной арматуры и изоляции в пролётах опор №195 - №205 ВЛ КЛ-345, по результатам которой запланировать - включить в РП-2025-2030 замену дефектных элементов. (Заказ №180195100) |  |  |  |  | 356851 1101240230048
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ИП Дмух с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". |  |  |  |  | 35685305 1101240231039
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО Ренесанс Косметик с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". |  |  |  |  | 35685305 1101240232040
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить оценку состояния провода, изоляции, арматуры и узлов их крепления на ВЛ Л-39-2 в пролетах опор №124-3 - №134-3. (Заказ №180191763). |  |  |  |  | 35685108 1101240235049
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Провести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №19-25 ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10/0,4кВ №24-7-5. При выявлении нарушений устранить. |  |  |  |  | 35685204 1101240236043
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Топчихинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-82-4. При обнаружении дефектов устранить.; Произвести монтаж изолятора фазы "В" на опоре №1/10 ВЛ-10 кВ Л-82-4. |  |  |  |  | 35685307 1101240237041
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Уменьшить длину шлейфа проводов фаз «В,С» на опоре № 101 ВЛ-110 кВ ЕК-130. Заказ № 210389482. |  |  |  |  | 356850 1101240238049
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Провести внеплановый осмотр охранной зоны и прилегающей территории ВЛ-110 кВ ЧП-30 "Чесноковская - Первомайская" на наличие несанкционированных свалок мусора. При выявлении таких мест, написать письмо в администрацию района с требованием ликвидировать несанкционированные места скопления мусора.; Произвести верховой осмотр ВЛ-110 кВ ЧП-30 "Чесноковская - Первомайская" в пролёте опор №165-№166. По результатам проведенного осмотра запланировать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Заказ 180192776 |  |  |  |  | 356858 1101240239057
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Л-55-2 пр.оп. №40-№50 на наличие деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра запланировать мероприятия по выпиловке. |  |  |  |  | 35685304 1101240245042
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-2-6-10 в пролете опор №1-5. (Заказ №180192826) |  |  |  |  | 35685506 1101240246043
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Провести измерение габарита и стрелы провеса проводов в пролетах опор №16-27 ВЛ-10кВ Л-1-48. При выявлении нарушений устранить.; Провести осмотр в пролетах опор 27-170 ВЛ-10кВ Л-1-48 на предмет повреждений вызванных ветровыми нагрузками. При выявлении нарушений устранить. |  |  |  |  | 35685204 1101240250044
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить оценку состояния линейной арматуры, провода, изоляторов и узлов их крепления на ВЛ Л-50-1, в пролетах опор №20/1 - №35/1. При выявлении неисправностей (дефектов) выполнить ремонт (замену) неисправного оборудования. (Заказ №180192255). |  |  |  |  | 35685110 1101240250050
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести ИТР осмотр на предмет наличия деревьев угрожающих падением на провода ВЛ-35 кВ СЕ-329 в пролете опор № 165-180, при необходимости выполнить валку деревьев угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 356850 1101240255053
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Усть-Канский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ- 10кВ Л-28-7 ИТР, по результатом осмотра ВЛ-10 Л-28-7 запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний; Замена колпачка К-7 на опоре №48. 11.01.2024.номер заказа 170063742 |  |  |  |  | 35685706 1101240257016
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в анкерном пролете опор №№ 308/4-308/6 ВЛ-10 кВ Л-27-5 "Шаргайта". Заказ № 180192999. |  |  |  |  | 35685708 1101240300017
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести ИТР-осмотр ВЛ-10 кВ Л-92-2, при обнаружении дефектов устранить.; Произвести регулировку стрелы провиса провода фаз "В" и "С" в пролетах опор № 4/1-4/2 на ВЛ-10 кВ Л-92-2 |  |  |  |  | 35685302 1101240300043
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Ребрихинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-64-6 на предмет наличия деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ. По результатам осмотра запланировать мероприятия по выпиловке. |  |  |  |  | 35685306 1101240300044
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Л-56-13 пролетов опор №57-№87 на наличие деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра запланировать мероприятия по выпиловке. |  |  |  |  | 35685304 1101240300045
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 110 кВ СП-109 отпайка на ПС 110 кВ Верх-Ануйская. По результатам верхового осмотра, выполнить замену дефектной изоляции в гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №242/51. Заказ 210389628.; ВЛ 110 кВ СП-109 отпайка на ПС 110 кВ Верх-Ануйская. Провести верховой осмотр с применением БПЛА опор №242/50-242/52, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, наличия дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Заказ №180192949. |  |  |  |  | 356859 1101240301013
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-34-13. Провести инженерный осмотр состояния ЛЭП после пройденных на территории Алтайского района неблагоприятных метеоявлений, на наличие дефектов (обрыв жил проводов, уменьшения диаметра проводов, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов), с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685901 1101240310020
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-34-7. Выполнить замену деревянной стойки опоры №700/67. |  |  |  |  | 35685901 1101240310021
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Горняцкий РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ Л-36-4 Ю, уделив особое внимание состоянию ж/б приставок и опор. (Заказ №180192156). |  |  |  |  | 35685109 1101240312052
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролете опор №16-17 на ВЛ-10кВ Л-68-10. |  |  |  |  | 35685001 1101240315043
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-32-6-2 в пролете опор №22-25. (Заказ №180192732) |  |  |  |  | 35685506 1101240317044
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить ревизию изоляции 10 % КТП на ВЛ-10 кВ Л-27-8 "Барагаш" на предмет наличия дефектов. Заказы № 180193082, 180193083. |  |  |  |  | 35685708 1101240318018
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Л-44-6, в пролетах опор №216 - №220. При несоответствии измеренных параметров выполнить регулировку стрелы провеса провода. (Заказ №180192476). |  |  |  |  | 35685110 1101240320053
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести перетяжку проводов в пролете опор №259-№260 ВЛ-10 кВ Л-28-5 с.Косиха-с.Баюново. |  |  |  |  | 35685807 1101240320021
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Тюменцевский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ремонт траверсы на опоре №23 ВЛ-10 кВ Л-6-21. (Заказ № 170063745) |  |  |  |  | 35685507 1101240321045
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Л-57-2 пролетов опор №5-10-№5-11 на наличие деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра запланировать мероприятия по выпиловке. |  |  |  |  | 35685304 1101240321046
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр оборудования СДТУ (связи и телемеханики) в с. Дмитро-Титово (ПС 110 кВ Дмитротитовская). |  |  |  |  | 35685804 1101240324058
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Ребрихинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-64-1 на предмет наличия деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ. По результатам осмотра запланировать мероприятия по выпиловке. |  |  |  |  | 35685306 1101240325047
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-20-26, при выявлении дефектов устранить.; Произвести ремонт провода фазы "В" в пролёте опор №6-5-№6-6 ВЛ-10 кВ Л 20-26. |  |  |  |  | 35685305 1101240325048
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-42-4. Выполнить верховой осмотр опор №440/1-440/9 на наличие дефектов (сколов линейной изоляции, повреждения колпачков, разрегулировка стрел провеса, состояние мест крепления вязок и изоляторов), с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685903 1101240326022
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо о приведении ЭУ в соответствие НТД в "Мегафон". |  |  |  |  | 35685702 1101240329019
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Тюменцевский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 5-6 ВЛ-10 кВ Л-20-2. (заказ № 180192945) |  |  |  |  | 35685507 1101240330046
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-10/0,4 кВ № 27-12-3 в пролетах опор №3-3/4, выявленные недостатки устранить. (Заказ № 180192253) |  |  |  |  | 35685502 1101240330047
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-39-1. Провести замер расстояний до деревьев, ДКР в пролетах опор №170/10-170/18, с устранением выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35685903 1101240330011
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-10/0,4 кВ № 28-11-14 в пролетах опор №1-9, выявленные недостатки устранить. (Заказ № 180192813) |  |  |  |  | 35685502 1101240336048
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Топчихинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку трассы от ДКР в пролёт опор №412-№9/1 на ВЛ-10 кВ Л-85-7.; Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-85-7 на наличие деревьев и веток, угрожающих падением (касанием) на провода, при выявлении дефектов устранить. |  |  |  |  | 35685307 1101240337049
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-23-11, при выявлении дефектов устранить.; Произвести монтаж вязки провода ф "А" на опоре №44 ВЛ-10 кВ Л 23-11. |  |  |  |  | 35685305 1101240339050
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Усть-Канский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Отключен РТП-28-3-30. Направлено письмо об эксплуатации электроустановки в соответствие с требованиями НТД. |  |  |  |  | 35685706 1101240339020
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-7-7 в пролете опор №320-340 с применением бинокля, на предмет наличия дефектных колпачков, выявленные недостатки устранить. (Заказ №180192935) |  |  |  |  | 35685506 1101240340049
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-10 кВ Л-85-4 п.Тюмень, произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №153-№154. |  |  |  |  | 35685807 1101240340059
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести перетяжку проводов в пролете опор №33-№34 ВЛ-10 кВ Л-39-7 С.Налобиха-очистные сооружения. |  |  |  |  | 35685807 1101240341060
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Установить обводные гирлянды на шлейфы фаз А, В и С опоры №193 ВЛ 110кВ БК-34. Заказ № 210389422 |  |  |  |  | 356857 1101240341021
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю КТП-38-5-8 (ООО "Новоеловский пищевой комбинат") о необходимости приведения собственных э/у к требованиям НТД |  |  |  |  | 35685806 1101240342061
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-40-16. Провести регулировку проводов в пролете опор №1600/207-1600/208. |  |  |  |  | 35685903 1101240342026
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену разрушенных изоляторов в гирлянде фазы "В" на опоре №42 ВЛ-35кВ ТК-316 "Троицкая-Колхозная" . |  |  |  |  | 35685807 1101240343054
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Провести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10/0,4кВ №8-10-2. При выявлении нарушений устранить. |  |  |  |  | 35685204 1101240345045
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Ребрихинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-62-3 , при выявлении дефектов устранить.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №2/2-№2/3 на ВЛ-10 кВ Л-62-3 |  |  |  |  | 35685306 1101240345051
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-33-17. Выполнить осмотр опор №1700/1-1700/20 на наличие дефектов (сколов изоляторов, повреждения колпачков, разрегулировка стрел провеса, мест крепления вязок и изоляторов). |  |  |  |  | 35685904 1101240346028
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-33-1. Выполнить осмотр опор №100/1-100/25 на наличие дефектов (сколов изоляторов, повреждения колпачков, разрегулировка стрел провеса, мест крепления вязок и изоляторов). |  |  |  |  | 35685904 1101240347029
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-10 кВ Ф-5 р .п. Тальменка, произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №8-№9. |  |  |  |  | 35685806 1101240347052
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю КТП-46-14-14 (ТСЖ "Звёздное") о необходимости приведения собственных э/у к требованиям НТД |  |  |  |  | 35685805 1101240347053
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Провести измерение габарита и стрелы провеса проводов в пролетах опор №175-179 ВЛ-10кВ Л-6-8. При выявлении нарушений устранить. |  |  |  |  | 35685204 1101240350046
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести выборочный верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-80-15 в пролетах опор №1-№90 на предмет состояния вязок проводов на изоляторах, при обнаружении дефектов устранить.; Произвести монтаж вязки провода фазы "В" на опоре №83 ВЛ-10 кВ Л-80-15 |  |  |  |  | 35685302 1101240351052
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Топчихинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-88-6. При обнаружении дефектов устранить.; Произвести монтаж изолятора фазы "А" на опоре №2/3 ВЛ-10 кВ Л-88-6 |  |  |  |  | 35685307 1101240351053
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-10 кВ Л-30-3 п.Северный-с.Пурысёво, произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №52-№53. |  |  |  |  | 35685805 1101240351044
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Л-17-7 пр. оп №1-10 на наличие деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра запланировать мероприятия по выпиловке. |  |  |  |  | 35685304 1101240353054
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-34-8. Провести расчистку охранной зоны от ДКР, в пролетах опор №800/52-800/53, №800/74-800/75. |  |  |  |  | 35685901 1101240355030
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-42-2. Провести осмотр состояния проводов на наличие дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов) в пролетах опор №210/1-210/4, с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685903 1101240401032
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-33-18. Произвести замену опоры № 1800/388. |  |  |  |  | 35685904 1101240403033
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю Чанчин А.А. о необходимости приведения собственных электроустановок к требованиям НТД. |  |  |  |  | 35685708 1101240404022
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-89-5. Провести регулировку проводов в пролете опор №257/4-257/4/1. |  |  |  |  | 35685901 1101240405035
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести перетяжку проводов в пролете опор №22-№23 ВЛ-10 кВ Л-84-15 с. Петровка. |  |  |  |  | 35685807 1101240406031
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести выправку стойки и подтяжку бандажей на опорах №20, 29 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №43-3-69. |  |  |  |  | 35685204 1101240407047
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-22-11-1 в пролете опор №5/5-5/8. (Заказ №180192830) |  |  |  |  | 35685506 1101240408050
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр Л-14-6 на предмет провиса проводов ниже нормы. При выявлении дефектов устранить. Заказ №180191656 |  |  |  |  | 35685702 1101240410023
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ Л-17-5 от ДКР в пролетах опор №100-5 - №101-5. (Заказ №180192204). |  |  |  |  | 35685106 1101240418054
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Л-57-3 пролетов опор №60-№70 на наличие деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра запланировать мероприятия по выпиловке. |  |  |  |  | 35685304 1101240420055
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Ребрихинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в Государственное унитарное предприятие дорожного хозяйства Алтайского края "Ребрихинское дорожное ремонтно-строительное управление" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". |  |  |  |  | 35685306 1101240420056
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-10 кВ Л-49-3 В-Марушка: Провести регулировку провода в пролете опор 92-93. |  |  |  |  | 35685007 1101240420056
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-10 Л-49-8 Сверчково: Провести регулировку проводов в пролете опор №820/6-820/7. |  |  |  |  | 35685007 1101240422057
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо о приведении ЭУ в соответствие НТД в ООО "Алмонт" |  |  |  |  | 35685702 1101240422025
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-45-4. Провести расчистку охранной зоны в пролете опор №45-50, от ДКР и веток угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35685903 1101240423036
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ТП-89-14-4. Провести регулировку проводов спуска от РКТП к КТП-89-14-4. |  |  |  |  | 35685901 1101240424037
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Волчихинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрел провеса проводов в пролете опор №59 - №60 на ВЛ Л-32-1 (заказ №180192437). |  |  |  |  | 35685101 1101240429055
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-33-19. Произвести замену опор № 1900/49, 1900/222. |  |  |  |  | 35685904 1101240431038
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Л-16-2, в пролетах опор №125 - №6/6. При несоответствии измеренных параметров выполнить регулировку стрелы провеса провода. (Заказ №180192616). |  |  |  |  | 35685110 1101240440056
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Волчихинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить оценку состояния провода, изоляции, арматуры и узлов их крепления на опорах №18-№28 ВЛ Л-106-20 (Заказ № 180191964). При необходимости выполнить замену или ремонт неисправных элементов. |  |  |  |  | 35685101 1101240442057
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор №325-330 ВЛ 10кВ Л-13-13. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов.(Заказ № 180192692). |  |  |  |  | 35685503 1101240446051
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Топчихинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку трассы от ДКР в пролёт опор №43-№45 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-85-1-1. |  |  |  |  | 35685307 1101240451057
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-89-3. Провести расчистку охранной зоны от ДКР и веток угрожающих падением на провода, в пролете опор №300/165-300/166. |  |  |  |  | 35685901 1101240455039
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-97-10. Выполнить осмотр опор №1000/20-1000/21 на наличие дефектов (сколов изоляторов, повреждения колпачков, разрегулировка стрел провеса, мест крепления вязок и изоляторов). |  |  |  |  | 35685904 1101240455040
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-42-7. Провести регулировку проводов спуска от РКТП к КТП 42-7-14. |  |  |  |  | 35685903 1101240456041
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-38-2. Провести осмотр опор №200/227-200/280, состояния ЛЭП после пройденных на территории Алтайского района неблагоприятных метеоявлений, на наличие дефектов (обрыв жил проводов, состояние линейной изоляции, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов), с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685901 1101240505042
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-2-7-3 в пролете опор №6-9. (Заказ №180192832) |  |  |  |  | 35685506 1101240507052
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с. Коротояк ул. Социалистическая 41 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685207 1101240509048
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить оценку состояния оснований опор №21, №3/2 на ВЛ Л-53-0, подвергшихся одностороннему тяжению провода. (Заказ №180193022) |  |  |  |  | 35685110 1101240509059
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Волчихинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить оценку состояния провода, изоляции, арматуры и узлов их крепления на опорах №62-№72 ВЛ Л-32-8 (Заказ № 180191962). При необходимости выполнить замену или ремонт неисправных элементов. |  |  |  |  | 35685101 1101240510060
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-18 ф.3. Провести регулировку проводов в пролете опор №2-3. |  |  |  |  | 35685901 1101240515043
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести перетяжку проводов в пролете опор №3/7-№4/7 ВЛ-10 кВ Л-28-5 с.Косиха-с.Баюново. |  |  |  |  | 35685807 1101240516029
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Провести измерение габарита и стрелы провеса проводов в пролетах опор 25/13-33/13 ВЛ-10кВ Л-43-3. При выявлении нарушений устарнить.; Произвести выправку стойки и подтяжку бандажей на опоре №32/13 ВЛ-10кВ Л-43-3. |  |  |  |  | 35685204 1101240518049
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Топчихинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-88-18, при выявлении дефектов устранить.; Произвести регулировку стрелы провиса провода фазы "А" в пролёт опор №9-№10 на ВЛ-10 кВ Л-88-18. |  |  |  |  | 35685307 1101240518059
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-20 ф.2. Провести регулировку проводов в пролете опор №7/2/5-7/2/6. |  |  |  |  | 35685901 1101240520044
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести перетяжку проводов в пролете опор №158/4-№159/4 ВЛ-10 кВ Л-31-9 с.Первомайское-п.Волга. |  |  |  |  | 35685805 1101240521024
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По Л-71-22 с Пещерка, с. Кордон, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №47-№48 по Заказу №180173105. |  |  |  |  | 35685802 1101240525030
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо потребителю ВЛ-10 кВ Л-74-4 от СП-74-4-1 (ООО "ЗСК") о необходимости приведения собственных э/у к требованиям НТД |  |  |  |  | 35685802 1101240526051
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-38-1. Провести ревизию состояния изоляции на опорах №100/67-100/119, на наличие дефектов (сколов, повреждения колпачков, разрегулировка стрел провеса, мест крепления вязок и изоляторов), с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685901 1101240530045
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Топчихинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Убрать ветку дерева с помощью СИЗ с проходных изоляторов фаз "А" и "В" на КТП-87-8-8. |  |  |  |  | 35685307 1101240530060
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-10 кВ Л-37-4 р.п. Тальменка - с. Староперуново, произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №67-№68. |  |  |  |  | 35685806 1101240531045
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-10 кВ Л-59-17 с.Старая Тараба, произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №34-№35. |  |  |  |  | 35685804 1101240534049
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Мастеру Березовского сетевого участка выдать предписание потребителю, проживающему по адресу с. Березовка ул. Дальняя д.14 на замену вводного автомата . |  |  |  |  | 35685805 1101240535046
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-28 ф.1. Провести регулировку проводов в пролете опор №8-9. |  |  |  |  | 35685901 1101240535046
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-10 кВ Л-7-3 с.Сосновый Лог произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №32/2-№33/2. |  |  |  |  | 35685804 1101240535025
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание владельцу магазина, на замену вводного кабеля, подключенного от опоры №3/2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-42-4-2. |  |  |  |  | 35685903 1101240539047
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 0,4кВ ф.1 от КТП 42-2-11. Провести регулировку проводов в пролете опор №3/1-3/1/1. |  |  |  |  | 35685903 1101240540048
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-37-26-4 Ф.1. Произвести регулировку стрелы провиса в пролете опор № 10-11. |  |  |  |  | 35685904 1101240540049
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Топчихинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-86-1. При обнаружении дефектов устранить.; Произвести монтаж изоляторов фазы "С" на опоре №140, №141 ВЛ-10 кВ Л-86-1 |  |  |  |  | 35685307 1101240541061
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-36-16-2 Ф.2. Произвести регулировку стрелы провиса в пролете опор № 4/1-4/2. |  |  |  |  | 35685904 1101240550050
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Л-55-4 пр. оп №30-40 на наличие деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра запланировать мероприятия по выпиловке.; Произвести проверку прочности железобетонной опоры №39 на ВЛ-10 кВ Л-55-4. При необходимости включить опору №39 на ВЛ-10 кВ Л-55-4 в "Перечень особо опасных мест" |  |  |  |  | 35685304 1101240551062
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Л-55-3 пр. оп №5-20 на наличие деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра запланировать мероприятия по выпиловке. |  |  |  |  | 35685304 1101240551063
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-35-11-14 Ф.2. Произвести регулировку стрелы провиса в пролете опор № 6-11. |  |  |  |  | 35685904 1101240557051
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Солтонский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести дополнительное расширение просеки (расчистку трассы) на ВЛ-10кВ Л-55-1 в пролетах опор №162-165. |  |  |  |  | 35685005 1101240557059
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произведен аварийный ремонт провода(шлейфа) Р-14-15-5. |  |  |  |  | 35685702 1101240600026
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Усть-Канский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 11.01.2024 произведен монтаж провода в пролете опор №131-132. 11.01.2024.номер заказа 170063743.; Провести осмотр ВЛ-10кВ Л-28-12. По результатом осмотра ВЛ-10 Л-28-12 запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Номер заказа 170063743. |  |  |  |  | 35685706 1101240610027
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Л-17-5 пр. оп №9-1 - 9-13 на наличие деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра запланировать мероприятия по выпиловке. |  |  |  |  | 35685304 1101240615064
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Л-55-1 пр. оп №40-50 на наличие деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра запланировать мероприятия по выпиловке. |  |  |  |  | 35685304 1101240627065
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ремонт провода в пролете опор №42-№43 ВЛ-10 кВ Л-39-20. ( устранено в ходе АВР) |  |  |  |  | 35685807 1101240639023
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП № 18-3-23 на предмет разрегулировки провода и отчитаться до 18.04.2024; Произвести регулировку провода в пролет оп. 17-18 ф. 3 ТП 18-3-23 и отчитаться до 18.04.2024 |  |  |  |  | 35685704 1101240640028
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить верховой осмотр 10% опор в пролетах №№ 120-160 ВЛ-10 кВ Л-27-7 "Ильинка" на предмет обнаружения дефекта провода. Заказ № 180193086. |  |  |  |  | 35685708 1101240640029
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-5-12 ф.1. Выдать предписание потребителю подключенного от опоры №8, на замену неизолированного ввода на изолированный. |  |  |  |  | 35685901 1101240640052
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По Л-3-26 с.Гоношиха, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №220-№221 по Заказу № 180192360. |  |  |  |  | 35685802 1101240641027
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить ревизию (ремонт) кровли КРУН-10кВ ПС 110 кВ Мирная. (Заказ № 170063598).; Провести внеочередной инструктаж персоналу СПС, занятому средним (капитальным) ремонтом выключателей 110 кВ марки МКП-110М-1000/630-20VI с приводом ШПЭ-33, о соблюдении требований инструкции (технологии производства работ) по его ремонту, а именно состоянию подвижных частей кинематической схемы привода выключателя МКП-110. |  |  |  |  | 356851 1101240644062
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Красногорский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести монтаж изолятора изолятора фазы "С" на опоре №400/237 ВЛ-10 кВ Л-12-4, проверить надежность крепления остальных изоляторов, крючьев, вязок. Л-12-4 |  |  |  |  | 35685004 1101240645061
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю с. Куюс, ул. Бузур-Таш, 8 предписание на замену вводного провода. |  |  |  |  | 35685708 1101240655030
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов в пролете опор 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-66-4-9, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №7,8. |  |  |  |  | 35685003 1101240656064
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры сопротивления изоляции оборудования РУ-10 кВ на ТП-24-2-4 и ТП-24-2-6. (Заказы: №180193056, №180193057 соответственно). |  |  |  |  | 35685108 1101240657064
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-10 кВ Л-31-15 с.Таловка-с.Малая Повалиха, произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №36/2-№37/2. |  |  |  |  | 35685805 1101240658026
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №31-32 ВЛ-10кВ Л-16-3, проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев. |  |  |  |  | 35685001 1101240710042
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14-15-25 на предмет провиса проводов ниже нормы.При обнаружении дефектов, устранить.Заказ №180191652 |  |  |  |  | 35685702 1101240711031
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-20-15-2 на предмет провиса проводов ниже нормы. При выявлении устранить.Заказ №180191654 |  |  |  |  | 35685702 1101240712032
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20-16-4 на предмет провиса проводов ниже нормы.При выявлении замечаний устранить.Заказ №180191653 |  |  |  |  | 35685702 1101240714033
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить оценку состояния ж/б приставок опор №1-5, №6-5 - №15-5 ВЛ Л-31-3, подвергнувшихся одностороннему тяжению проводов. (Заказ №180191326). |  |  |  |  | 35685106 1101240717065
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить оценку состояния оснований опор №169, №172 на ВЛ Л-53-9, подвергшихся одностороннему тяжению провода. (Заказ №180193029) |  |  |  |  | 35685110 1101240718066
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в анкерном пролете опор №№ 3-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-21-7-5. Заказ № 180193096. |  |  |  |  | 35685708 1101240718034
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 18-3-26 о своевременном обслуживании собственных электроустановок и отчитаться до 15.03.2024 |  |  |  |  | 35685704 1101240720035
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-35-2-10 ф.1. Произвести регулировку стрелы провиса в пролете опор № 10-11. |  |  |  |  | 35685904 1101240725053
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №183-184 ВЛ-10кВ Л-80-5. |  |  |  |  | 35685001 1101240740039
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №15-16 ВЛ-10кВ Л-80-3. |  |  |  |  | 35685001 1101240740040
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №171-172 ВЛ-10кВ Л-80-4. |  |  |  |  | 35685001 1101240740041
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в анкерном пролете опор №№ 1-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-22-9-11. Заказ № 180193098. |  |  |  |  | 35685708 1101240740036
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-10 кВ Л-58-7 Титово: провести регулировку проводов в пролетах опор №713/36-713/37. |  |  |  |  | 35685007 1101240745068
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | ВЛ 0,4кВ ф.3 от КТП 39-1-19. Выдать предписание потребителю подключенного от опоры №5, на замену голого ввода на изолированный. |  |  |  |  | 35685903 1101240746054
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Усть-Канский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | произвести регулировку провода в пролете № 6-7 ВЛ-0,4кв ф.1 от ТП28-8-7 |  |  |  |  | 35685706 1101240748037
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю с. Мухор-Черга, ул. Заречная, 7 предписание на замену вводного провода. |  |  |  |  | 35685708 1101240750038
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-2-18. Провести регулировку проводов в пролете опор №9-10. |  |  |  |  | 35685903 1101240750055
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-20 ф.3. Провести регулировку проводов в пролете опор №2-3. |  |  |  |  | 35685901 1101240800056
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-52-2-4, пр оп №4-№5, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. |  |  |  |  | 35685304 1101240806066
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролётах опор №2-6 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-13-5-3. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов (Заказ № 180192694). |  |  |  |  | 35685503 1101240808053
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-12 ф.1. Провести регулировку проводов в пролете опор №5-6. |  |  |  |  | 35685901 1101240810057
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-35-11-18 ф.1. Произвести регулировку стрелы провиса в пролете опор № 3-4. |  |  |  |  | 35685904 1101240814058
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить оценку состояния провода, изоляции, арматуры и узлов их крепления на ВЛ Л-34-2, в пролетах опор №133 - №140. (Заказ №180185854). |  |  |  |  | 35685107 1101240829067
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Славгородский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с. Первомайское ул. Садовая 10 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685206 1101240838050
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-10/0,4 кВ № 35-9-7 в пролете опор №8-31, выявленные недостатки устранить. (Заказ № 180192668) |  |  |  |  | 35685502 1101240840054
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произведен аварийный ремонт провода на опоре 122/4 в сторону Р-20-11-8. |  |  |  |  | 35685702 1101240840039
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ввода в жилого дома с. Паспаул, ул. Карлагольская д.6 о своевременном обслуживании собственных электроустановок и отчитаться до 28.12.2023 |  |  |  |  | 35685704 1101240840040
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести пирометрический контроль контактов на КТП-41-12-1,41-12-3. (Заказ №180183311, 180192909). |  |  |  |  | 35685503 1101240842055
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-51-11-12, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №2/1-№3/1. |  |  |  |  | 35685806 1101240846033
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-7-10 ф.2. Провести регулировку проводов в пролете опор №3-4. |  |  |  |  | 35685901 1101240847059
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить оценку состояния оснований опор (ж/б приставок) №217, №218, №220, №221, №222 на ВЛ Л-17-3 Ю, подвергшихся одностороннему тяжению провода. (Заказ №180191961). |  |  |  |  | 35685111 1101240857068
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-14 ф.2. Провести регулировку проводов в пролетах опор №4-6. |  |  |  |  | 35685901 1101240900060
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить оценку состояния оснований опор (ж/б приставок) №68, №69, №71, №72 ВЛ Л-46-12 подвергшихся одностороннему тяжению провода (ветровой нагрузке) (Заказ № 180191960). |  |  |  |  | 35685111 1101240905069
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые испытания изоляции КТП-35-13-20. |  |  |  |  | 35685804 1101240907022
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Написать письмо потребителю по адресу п. Тельманский ул. Калинина 33 о приведении своих электроустановок в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 35685205 1101240907051
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить инженерный осмотр ВЛ Л-56-3 в пролетах опор №28 - №37 с целью оценки состояния провода, линейной арматуры, изоляторов и узлов их крепления. (Заказ №180185851). При выявлении неисправностей (дефектов) выполнить ремонт (замену) неисправного оборудования. |  |  |  |  | 35685107 1101240909070
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Провести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №7-11 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №24-7-6. При выявлении нарушений устранить. |  |  |  |  | 35685204 1101240910052
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ ф№1 от КТП-20-17-7 при выявлении дефектов устранить.; Произвести регулировку стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-20-17-7 |  |  |  |  | 35685305 1101240912067
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Солтонский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-53-1-5, при выявлении несоответствий НТД (при необходимости) произвести регулировку. |  |  |  |  | 35685005 1101240918070
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-3-8 произвести регулировку проводов в пролете опор №5-6. |  |  |  |  | 35685007 1101240920072
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-3-6-21 в пролете опор №14-17. (Заказ №180192921) |  |  |  |  | 35685506 1101240921056
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-77-1-3 произвести регулировку проводов в пролете опор №13-14. |  |  |  |  | 35685007 1101240922074
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-55-5-11 пр оп №5-№8, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. |  |  |  |  | 35685304 1101240924068
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 19-4-7. |  |  |  |  | 35685001 1101240925038
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ ф№1 от КТП-58-8-5 при выявлении дефектов устранить.; Произвести регулировку стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-№2 на ВЛ-0,4 кВ ф№1 от КТП-58-8-5 |  |  |  |  | 35685305 1101240926069
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Написать письмо потребителю по адресу с. Леньки ул. Октябрьская 6 о приведении своих электроустановок в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 35685205 1101240928053
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Суродееву Геннадию Прохоровичу, проживающему по адресу с. Никольское ул. Западная д. 1 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 1101240928050
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Солтонский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-55-4-17, при выявлении несоответствий НТД (при необходимости) произвести регулировку. |  |  |  |  | 35685005 1101240928076
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-76-2-5 произвести регулировку проводов в пролете опор №7-8. |  |  |  |  | 35685007 1101240930075
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов в пролете опор 15-16 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-4-16, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №15,16. |  |  |  |  | 35685003 1101240930073
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Ребрихинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-60-18-19, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. |  |  |  |  | 35685306 1101240930070
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с. Усть-Курья ул. Молодежная 64А об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685207 1101240932054
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Провести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №1-4 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №1-44-6. При выявлении нарушений устранить. |  |  |  |  | 35685204 1101240935055
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести регулировку провода в пролете опор №16-24 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №11-23-13. |  |  |  |  | 35685205 1101240935056
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Топчихинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ ф№1 от КТП-81-17-5., при выявлении дефектов устранить.; Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролёт опор №5-№6 на ВЛ-0,4 кВ ф№1 от КТП-81-17-5. |  |  |  |  | 35685307 1101240935071
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Красногорский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов, с регулировкой стрелы провиса в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-2-22. Проверить надежность крепления крючьев, изоляторов, вязок. |  |  |  |  | 35685004 1101240935071
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов в пролете опор 26-27 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-64-6-3, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №26,27. |  |  |  |  | 35685003 1101240935069
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №40-41 на ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 80-1-9. |  |  |  |  | 35685001 1101240935037
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Усть-Калманский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Л-9-6 Ю в пролетах опор №250-№257 (Заказ № 180192442). При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям выполнить перетяжку провода.; Выполнить оценку состояния оснований опор (ж/б приставок) №250, №251, №252, №253, №254, №255, №256, № 257 ВЛ Л-9-6 Ю подвергшихся одностороннему тяжению провода (ветровой нагрузке). (Заказ № 180192444). |  |  |  |  | 35685112 1101240935071
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-70-4-24, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №7-№8 по Заказу № 180191968. |  |  |  |  | 35685802 1101240937042
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-19-31 ф.3. Рекомендовать потребителю подключенного от опоры № 7 заменить голый провод на СИП. |  |  |  |  | 35685904 1101240938061
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-8-8 произвести регулировку проводов в пролете опор №9-10. |  |  |  |  | 35685007 1101240938067
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Тюменцевский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-20-1-12 в пролете опор № 12-13. (Заказ №180192942) |  |  |  |  | 35685507 1101240939057
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Ребрихинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-60-18-12 , при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. |  |  |  |  | 35685306 1101240940072
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Написать письмо потребителю по адресу с. Шаталовка ул. Мамонтова 15 о приведении своих электроустановок в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 35685205 1101240940057
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 52-6-3. |  |  |  |  | 35685001 1101240940036
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов в пролете опор 27-28 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-61-4-11, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №27,28. |  |  |  |  | 35685003 1101240940066
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Красногорский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов, с регулировкой стрелы провиса в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-2-23. Проверить надежность крепления крючьев, изоляторов, вязок. |  |  |  |  | 35685004 1101240942063
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов в пролете опор 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-66-5-3, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №11,12. |  |  |  |  | 35685003 1101240944062
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Славгородский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с. Архангельское ул. Красный Партизан 4 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685206 1101240945058
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-4-3 произвести регулировку провода в пролетах опор №1/1-№2/1. |  |  |  |  | 35685807 1101240945028
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу п. Осиновский ул. Школьная 3 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685207 1101240946059
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ ф№3 от ТП-9-19-4 при выявлении дефектов устранить.; Произвести регулировку стрелы провиса проводов фазы "А" в пролете опор №2-№3 на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-9-19-4. |  |  |  |  | 35685305 1101240947073
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Красногорский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1от ТП-9-7-16. |  |  |  |  | 35685004 1101240947060
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Топчихинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку трассы от ДКР в пролёте опор №5-№6 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-81-16-28. |  |  |  |  | 35685307 1101240950074
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Славгородский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с. Пригородное ул. Гагарина 18 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685206 1101240950060
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Славгородский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №3/1- №4/1 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №9-3-15. |  |  |  |  | 35685206 1101240958061
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 16-13-4 на предмет разрушения колпачков изоляторов и отчитаться до 18.04.2024; Произвести замену колпачка изолятора К-5 ф. А оп. 8 ф. 1 от ТП 16-13-4 и отчитаться до 18.04.2024 г. |  |  |  |  | 35685704 1101241000041
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Тюменцевский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку кроны дерева на ВЛ-0,4кВ ф.4 от КТП-20-1-4 в пролете опор № 5-5/1. (Заказ №180192946) |  |  |  |  | 35685507 1101241000058
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-12-20 ф.1. Произвести регулировку стрелы провиса в пролете опор № 26-33. |  |  |  |  | 35685904 1101241005062
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-5-9, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №11-№12. |  |  |  |  | 35685807 1101241007041
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Провести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №38-5-145. При выявлении нарушений устранить. |  |  |  |  | 35685204 1101241020062
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-52-2-6, пр оп №4-№5, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. |  |  |  |  | 35685304 1101241030075
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-10/0,4 кВ № 27-12-15 в пролетах опор №1-19, выявленные недостатки устранить. (Заказ № 180192471) |  |  |  |  | 35685502 1101241032059
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-22 ф.2. Провести регулировку проводов в пролете опор №10-11. |  |  |  |  | 35685901 1101241041063
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-45-7-2. Провести регулировку проводов в пролете опор №4-5. |  |  |  |  | 35685903 1101241055064
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Написать письмо потребителю по адресу с. Долинка ул. Тельмана запитанного от опоры №26 о приведении своих электроустановок в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 35685205 1101241055063
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-19-32 ф.1. Произвести регулировку стрелы провиса в пролете опор № 6-11. |  |  |  |  | 35685904 1101241100065
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролётах опор №1-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-24-11-5. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. (Заказ № 180191798). |  |  |  |  | 35685503 1101241111060
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-4 ф.2. Выдать предписание потребителю подключенного от опоры №3/3, на замену неизолированного ввода на изолированный. |  |  |  |  | 35685901 1101241113066
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-59-12-8 произвести регулировку провода в пролетах опор №3-№4. |  |  |  |  | 35685804 1101241115040
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Мастеру Черемшанского сетевого участка выдать предписание потребителю, проживающему по адресу с. Сорочий Лог ул. Черемшанка д.37 на замену вводного автомата. |  |  |  |  | 35685805 1101241124039
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-2-7-8 в пролете опор №9-12. (Заказ №180192926) |  |  |  |  | 35685506 1101241142061
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-20-14-2 ф.1. Провести регулировку проводов в пролете опор №13-14. |  |  |  |  | 35685901 1101241145067
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить оценку состояния ж/б приставок на опорах №26, №27, №31, №32 ВЛ Л-22-10, подвергнувшихся одностороннему тяжению провода. (Заказ №180191327). |  |  |  |  | 35685106 1101241148073
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролётах опор №2-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-13-7-3. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов (Заказ № 180192699). |  |  |  |  | 35685503 1101241156062
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-12-6 ф.2. Рекомендовать потребителю подключенному от опоры № 6 смонтировать изолированный ввод кабелем или СИП. |  |  |  |  | 35685904 1101241201068
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-10/0,4 кВ № 27-12-6 в пролете опор №1-20, выявленные недостатки устранить. (Заказ № 180192474) |  |  |  |  | 35685502 1101241205063
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-90-3-22 ф.1. Провести осмотр состояния ЛЭП после пройденных 11.01.2024 неблагоприятных метеоявлений, на наличие дефектов (обрыв жил и уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов) всей ЛЭП, с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685901 1101241215069
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-23 ф.1. Провести регулировку проводов в пролете опор №3/3-3/4. |  |  |  |  | 35685901 1101241215070
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-35-11-5 ф.2. Произвести регулировку стрелы провиса в пролете опор № 10-11. |  |  |  |  | 35685904 1101241216071
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-16-3, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №9/2-№10/2. |  |  |  |  | 35685806 1101241235038
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-3-4 произвести регулировку провода в пролетах опор №18-№19. |  |  |  |  | 35685804 1101241240037
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Тюменцевский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-17-6-4. (Заказ № 180184783) |  |  |  |  | 35685507 1101241247064
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Тюменцевский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-6-24-8. (Заказ № 180192944) |  |  |  |  | 35685507 1101241252065
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №10-13 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №4-7-47. При выявлении нарушений устранить. |  |  |  |  | 35685204 1101241255064
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-10/0,4 кВ № 26-12-21 в пролетах опор №1-17, выявленные недостатки устранить. (Заказ № 180192324) |  |  |  |  | 35685502 1101241304066
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-22-7-1 на предмет наличия повреждений провода, выявленные недостатки устранить. (Заказ №180192736) |  |  |  |  | 35685506 1101241315067
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-17-4 Ф.2. Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете от КТП-33-17-4 до опоры №1. |  |  |  |  | 35685904 1101241318072
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-45-3-3. Провести расчистку охранной зоны от ДКР угрожающих падением на провода, в пролетах опор №16-18. |  |  |  |  | 35685903 1101241320073
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-38-2-11, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №6-№7. |  |  |  |  | 35685806 1101241322035
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП № 6-17-6 на предмет разрегулировки провода и отчитаться до 18.04.2024 |  |  |  |  | 35685704 1101241332042
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-3-14-14 в пролете опор №8-11. (Заказ №180192927) |  |  |  |  | 35685506 1101241350068
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-7-11-4 в пролете опор №10-13. (Заказ 180192739) |  |  |  |  | 35685506 1101241350069
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-35-13-1 Ф.2. Произвести регулировку стрелы провиса в пролете опор № 12-13. |  |  |  |  | 35685904 1101241402074
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-42-2-3. Провести регулировку провода в пролете опор №10-10/1. |  |  |  |  | 35685903 1101241415075
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-7-8-4 в пролете опор №19-22. (Заказ №180192822) |  |  |  |  | 35685506 1101241415070
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо (предписание) потребителю Коростиной А.Д. (с. Большая Шелковка, ул. Новая, д.19), запитанному от опоры №4-2 ВЛ Ф-3 от ТП-30-3-4, на замену ввода на изолированный провод марки СИП. |  |  |  |  | 35685106 1101241430076
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-15-14 ф.2. Провести регулировку проводов в пролете опор №12-13. |  |  |  |  | 35685901 1101241432076
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-8-2 ф.1. Провести регулировку проводов в пролете опор №3-4. |  |  |  |  | 35685901 1101241434077
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-90-3-10 ф.2. Провести осмотр состояния ЛЭП после пройденных 11.01.2024 неблагоприятных метеоявлений, на наличие дефектов (обрыв жил и уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов) всей ЛЭП, с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685901 1101241439078
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №24-3-16. При выявлении нарушений устранить. |  |  |  |  | 35685204 1101241458065
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-7-9 ф.3. Провести регулировку проводов в пролете опор №3-5. |  |  |  |  | 35685901 1101241519079
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо (предписание) потребителю Рыбников С.А. (п. Приозёрный, ул. Заводская, д.9), запитанному от опоры №3 ВЛ Ф-1 от 17-1-2, на замену вводного кабеля на изолированный провод марки СИП. |  |  |  |  | 35685106 1101241646077
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-1 от ТП-7-4-6, в пролетах опор №1-2 - №6-2. При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода. (Заказ №180185850). |  |  |  |  | 35685107 1101241740078
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрел провеса проводов фаз "В" и "С" на ВЛ Ф-2 от ТП-33-3-10 в пролете опор №7 - №8. (Заказ №180191326). |  |  |  |  | 35685106 1101241851079
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Каркавино, ул.Советская д.61 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685807 1101241900036
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Топчихинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ ф№1 от КТП-86-8-7, при выявлении дефектов устранить.; Произвести регулировку стрелы провиса проводов фазы "В" в пролете опор №3-№4 на ВЛ-0,4 кВ ф№1 от КТП-86-8-7. |  |  |  |  | 35685307 1101241925076
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Новоперуново, ул. Зелёная д. 13 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем |  |  |  |  | 35685806 1101242159034
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2024-01-12 | 2024-01-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить оценку состояния оснований опор №20, №25 на ВЛ Л-41-3, подвергшихся одностороннему тяжению провода. (Заказ №180193136). |  |  |  |  | 35685110 1201241108063
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-01-12 | 2024-01-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю с. Чемал, ул. Счастливая, 12 предписание на замену вводного провода. |  |  |  |  | 35685708 1201241330048
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2024-01-12 | 2024-01-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю (МУП «Третьяковский коммунальщик») с целью предоставления сведений о причине ТН на ответвлении от опоры №94 ВЛ Л-43-9 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. |  |  |  |  | 35685110 1201241715080
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-01-12 | 2024-01-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Переокрючевание крюка фазы "А" , надежность крепления остальных крючьев, вязок, изоляторов на опоре №55 ВЛ-10кВ Л-68-8. |  |  |  |  | 35685001 1201242143058
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2024-01-13 | 2024-01-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-2-21-4 в пролете опор №9-12. (Заказ №180193063) |  |  |  |  | 35685506 1301240111071
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2024-01-13 | 2024-01-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить выправку опоры №1-11 ВЛ Л-31-12. (Заказ №180194465).; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №108 - №1-11 ВЛ Л-31-12. (Заказ №180193048). |  |  |  |  | 35685106 1301240224081
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-01-13 | 2024-01-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-85-15-4 произвести регулировку провода в пролетах опор №9-№10. |  |  |  |  | 35685807 1301241028062
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-01-13 | 2024-01-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Направить виновному лицу заявление на возмещение ущерба. |  |  |  |  | 35685702 1301241730047
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-7-22-9 в пролете опор №5-8. (Заказ №180193064) |  |  |  |  | 35685506 1401240429072
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить ревизию (ремонт) кровли КРУН-10кВ ПС 110 кВ Мирная. (Заказ № 170063598). |  |  |  |  | 356851 1401240730082
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Шапорда Н.И. (с. Красный Яр, ул. Северная, д.8, кв.2), электроустановка которого запитана от опоры №13-4 ВЛ Ф-1 от ТП-45-3-4, на замену неизолированных проводов ввода на СИП-4 (2х16). |  |  |  |  | 35685108 1401241114084
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-32-7-6 в пролете опор №19-23. (Заказ №180193066) |  |  |  |  | 35685506 1401241147074
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести осмотр вводов в здания потребителей по ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-7-17-10, в случае выявления недостатков выдавать потребителям уведомление на приведение своих электроустановок в норму.(Заказ №180193143) |  |  |  |  | 35685506 1401241224075
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену концевой кабельной муфты марки 3КВТп-10-70/120 на опоре №59-2 ВЛ-10 кВ Л 20-14.; Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-20-14, при выявлении дефектов устранить. |  |  |  |  | 35685305 1401241434079
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-50-4-13, пр оп №4-№5, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. |  |  |  |  | 35685304 1401241452080
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-22 ф.2. Провести расчистку охранной зоны от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35685901 1401241458084
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-57-2-24, пролет оп. №3-№4, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. |  |  |  |  | 35685304 1401241519081
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-1 от ТП-46-1-9, в пролетах опор №1 - №10. При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода. (Заказ №180192182). |  |  |  |  | 35685107 1401241524085
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-5-8-12 в пролете опор №2/8-2/12. (Заказ №180193067) |  |  |  |  | 35685506 1401241551078
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-10/0,4 кВ №18-8-11 в пролетах опор №12-23, выявленные недостатки устранить. (Заказ № 180192940) |  |  |  |  | 35685502 1401241635079
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-57-12-69, пр оп №4-№5, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. |  |  |  |  | 35685304 1401241651082
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести верховой осмотр в пролете опор №3-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-23-4-4. При необходимости устранить выявленные нарушения. (Заказ № 180193068). |  |  |  |  | 35685503 1401241717080
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести испытание Т-2 на ПС 110 кВ Павловская.; Рассмотреть возможность и необходимость применения термоусадочных трубок на ШМ-10кВ силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 на ПС 110 кВ Павловская. |  |  |  |  | 356853 1401241723083
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить установку дополнительной опоры на ВЛ Л-10-2 в пролете опор №142 - №143. (Заказ № 180192684) |  |  |  |  | 35685106 1401241806095
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ Л-28-3 от ДКР в пролетах опор №63 - №64. (Заказ №180193051). |  |  |  |  | 35685106 1401241819094
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-90-43-5. При обнаружении дефектов разработать мероприятия по их устранению.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов фаз "А","В", "С", "0" в пролёте опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-90-43-5. |  |  |  |  | 35685302 1401241907085
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо (предписание) потребителю - Зорина Светлана Игоревна (с. Большая Шелковка, в 225 метрах на юго-восток от дома №31 по ул. Советская), запитанному от опоры №3 Ф-1 от ТП-30-3-2, на замену вводного кабеля на изолированный провод марки СИП. |  |  |  |  | 35685106 1401242001093
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Горняцкий РЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо потребителю - Змеиногорские МЭС АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» с целью предоставления сведений о причинах ТН на Л-36-4 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. |  |  |  |  | 35685109 1401242016091
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, на опорах №105 - №115 ВЛ НЧ-439, с целью оценки состояния провода, изоляции, линейной арматуры и узлов их крепления. (Заказ №180196222). |  |  |  |  | 356851 1401242019089
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-2-21-2 в пролете опор №18-23. (Заказ №180193074) |  |  |  |  | 35685506 1401242126077
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести верховой осмотр ВЛ 10 кВ Л 32-3 в пролете опор №286-№288 при необходимости провести замену вязок, колпочков, |  |  |  |  | 35685806 1401242130063
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-10/0,4 кВ № 11-16-4 в пролете опор №7-14, выявленные недостатки устранить. (Заказ № 180193080) |  |  |  |  | 35685502 1401242131076
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-35-11-9 ф.3. Рекомендовать потребителю подключенному от опоры № 3 смонтировать изолированный ввод кабелем или СИП. |  |  |  |  | 35685904 1401242133082
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Топчихинский РЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку трассы от ДКР в пролёт опор №15-№17 на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-87-10-14. |  |  |  |  | 35685307 1401242141086
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-39-5-4 произвести регулировку провода в пролетах опор №23-№24. |  |  |  |  | 35685807 1401242145064
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку провода на спуске к ТП 14-7-16. |  |  |  |  | 35685702 1401242210046
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-10 кВ Л-57-4 совхоз-1: Произвести регулировку проводов в пролёте опор №9-10. |  |  |  |  | 35685007 1401242236052
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить оценку состояния провода, изоляции, арматуры и узлов их крепления на ВЛ Л-45-5 в пролетах опор №171 - №181. (Заказ №180191766). |  |  |  |  | 35685108 1401242247088
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Л-6-12 на предмет разрегулировки провода и отчитаться до 26.04.2024; Произвести регулировку провода в пролете опор № 9-10 ф-В ВЛ-6 кВ Л-6-12 и отчитаться до 26.04.2024 |  |  |  |  | 35685704 1401242248044
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14-7-16 на предмет провиса проводов ниже нормы. При обнаружении дефектов, устранить.Заказ №180193876 |  |  |  |  | 35685702 1401242310043
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить верховой осмотр молниеотводов на ПС 110 кВ Мирная. (Заказ №154470532). |  |  |  |  | 35685106 1401242340087
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-5-19: Произвести регулировку проводов в пролете опор №№19-20. |  |  |  |  | 35685007 1401242342051
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Чарышский РЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить замер нагрузки и напряжения на трансформаторе и отходящем присоединении потребителя (АВ Ф-1) ТП-13-11-10. (Заказ №80192080). |  |  |  |  | 35685113 1401242350086
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Солтонский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-55-4-13, при выявлении несоответствий НТД (при необходимости) произвести регулировку. |  |  |  |  | 35685005 1501240048050
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20-11-32 на предмет провиса проводов ниже нормы. При обнаружении дефектов, устранить. Заказ №180193877 |  |  |  |  | 35685702 1501240150049
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Топчихинский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку трассы от ДКР в пролёт опор №12-№13 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-82-5-23. |  |  |  |  | 35685307 1501240313087
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-14-24-2 на предмет провиса проводов ниже нормы. При обнаружении дефектов, устранить. Заказ №180193878 |  |  |  |  | 35685702 1501240320050
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить оценку состояния провода, изоляции, арматуры и узлов их крепления на ВЛ Л-53-9, в пролетах опор №10/1-№20/1. При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить замену (ремонт) поврежденных элементов. (Заказ №180192911). |  |  |  |  | 35685110 1501240335083
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Мастеру Зудиловского сетевого участка выдать предписание потребителю, проживающему по адресу ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-43-10-3с. Повалиха у. Школьная, д.8 |  |  |  |  | 35685805 1501240637065
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить оценку состояния провода, изоляции, арматуры и узлов их крепления на ВЛ Л-53-10, в пролетах опор №365-№375. При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить замену (ремонт) поврежденных элементов. (Заказ №180193137) |  |  |  |  | 35685110 1501240838096
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-22 ф.1. Провести регулировку проводов в пролете опор №6-9. |  |  |  |  | 35685901 1501240940085
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-43 ф.2. Провести расчистку охранной зоны от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35685901 1501241109086
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Красногорский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести чистку изоляции, замену силового трансформатора ТМ-100/10 ТП-9-2-23. |  |  |  |  | 35685004 1501241506045
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Подать заявление в правоохранительные органы с целью установления лица, причастного к повреждению опоры №6/8/1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-39-1-19 ф.1, и взысканию ущерба с виновного лица. |  |  |  |  | 35685903 1501241637087
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Красногорский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести чистку изоляции, замену силового трансформатора ТМ-100/10 ТП-9-2-7. |  |  |  |  | 35685004 1501241744077
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести в программу капитального ремонта на 2025 год замену РВО 10 на ОПН-10 на КТП 50-13-11 |  |  |  |  | 35685304 1501242116088
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-01-16 | 2024-01-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках технической учебы провести занятие персоналу СВЛ ПО ЦЭС по технологии установки спиральных зажимов на проводах ВЛ; Выполнить элктронно-оптический контроль ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-3 – Гоньба II цепь с отпайкой на ПС Строительная (ВЛ ТГ-42). (заказ SAP №154470654); По результатам выполнения внеочередного тепловизионного контроля и верхового осмотра, разработать план-график устранения выявленных дефектов и неисправностей на ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-3 – Гоньба II цепь с отпайкой на ПС Строительная (ВЛ ТГ-42); Подать предложения для включения в ИПР мероприятий по замене провода АС-70 на провод большего сечения; Произвести верховой осмотр в пролете опор №34-37 на ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-3-Гоньба II цепь с отпайкой на ПС Строительная (ВЛ ТГ-42), при обнаружении дефектов устранить. (заказ SAP №180191853); Произвести ремонт провода фазы "С" в пролете опор №35-№36 ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-3 - Гоньба II цепь с отпайкой на ПС Строительная (ВЛ ТГ-42). (заказ SAP №170063682) |  |  |  |  | 356853 1601240943089
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-01-17 | 2024-01-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произведена аварийная замена изолятора на Л-20-4 Усть-Сема оп.№395 |  |  |  |  | 35685702 1701242018051
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Горняцкий РЭС |  |  | 2024-01-18 | 2024-01-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить замеры габарита и стрел провеса провода на ВЛ Л-36-5, в пролётах опор №271 - №278, при необходимости выполнить регулировку (перетяжку) стрел провеса провода. (Заказ №180194848). |  |  |  |  | 35685109 1801241054097
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Усть-Калманский РЭС |  |  | 2024-01-18 | 2024-01-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю - ГУП ДХ АК "Южное ДСУ" филиал "Усть-Калманский" с целью предоставления сведений о причине ТН на ответвлении ВЛ Л-9-6 Ю от ЛР 9-6-3 Ю и принятых мерах по недопущению подобных ТН. |  |  |  |  | 35685112 1801241710098
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-01-20 | 2024-01-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю проживающему по адресу п. Гордеевский ул. Заводская д. 4 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685807 2001242043066
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-01-22 | 2024-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Восстановить провод фаз"А", "0" в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-16-3-8. |  |  |  |  | 35685001 2201241115079
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2024-01-23 | 2024-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену силового трансформатора на КТП 56-0-19; Произвести замер сопротивления петли "фаза-ноль". При отклонении значений от нормы запланировать соответствующие мероприятия. |  |  |  |  | 35685305 2301242117090
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-01-24 | 2024-01-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Украинка, ул . Юбилейная д. 12 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685807 2401241945055
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2024-01-25 | 2024-01-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Мастеру Первомайского сетевого участка выдать предписание потребителю, проживающему по адресу с. Первомайское ул. Партизанская, д. 19 на замену неизолированных проводов ввода жилого дома на СИП. |  |  |  |  | 35685805 2501240023067
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Усть-Коксинский РЭС |  |  | 2024-01-25 | 2024-01-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести монтаж провода ф."В" в пролете опор №463-464. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 25.02.2024 г.; Произвести осмотр ВЛ-10кВ Л-30-10 в пролете опор №463-464 с фотофиксацией. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 25.02.2024 г. |  |  |  |  | 35685707 2501241710052
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-10кВ Л-68-1 на наличие ДКР в охранной зоне и деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, с последующим устранением выявленных мероприятий. Номер заказа 180196618.; Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ Л-68-1 в пролете опор №37-40. Номер заказа 142905815. |  |  |  |  | 35685001 2601241928080
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №359-363 КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180192079; Произвести верховой осмотр опор №359-363 КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180192078; Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №359-363 КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180192140 |  |  |  |  | 356853 2601242110084
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ Л-45-5 в пролетах опор №269-№279, с целью оценки состояния провода, изоляции, арматуры и узлов их крепления. (Заказ №180196084). |  |  |  |  | 35685108 2601242147061
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-01-27 | 2024-01-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-33-2-13, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №4-№5. |  |  |  |  | 35685807 2701241655069
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2024-01-28 | 2024-01-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-8-11: Произвести регулировку стрелы провеса проводов пр.оп№№ 9-10. |  |  |  |  | 35685007 2801241225081
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2024-01-28 | 2024-01-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-18-10 Ф.1. Рекомендовать потребителю подключенному от опоры № 12, смонтировать изолированный ввод кабелем или СИП. |  |  |  |  | 35685904 2801241457023
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Чарышский РЭС |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-54-1-2 в пролётах опор №1 - №4. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям выполнить регулировку стрел провеса проводов. (Заказ №180196840) |  |  |  |  | 35685113 0102241918072
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-02-04 | 2024-02-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-33-2-3 произвести регулировку провода в пролетах опор №14-№15. |  |  |  |  | 35685807 0402240636070
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2024-02-04 | 2024-02-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | ВЛ 110 кВ ПС-134. По результатам верхового осмотра, выполнить замену дефектной изоляции в гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №203. Заказ 210390860.; ВЛ 110 кВ ПС-134. Провести верховой осмотр с применением БПЛА опор №200-205, на наличие дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, наличия дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Заказ 180196965.; ПО Белокурихинские ЭС. Подготовить распорядительный документ, при достижении предельного количества отключений (20 и более) проводить регулировку приводов выключателей типа МКП-110, со сроком эксплуатации превышающим заводские нормы, в объёме технического обслуживания.; ПС 110 кВ Петропавловская. Выполнить послеаварийную проверку и испытания повышенным напряжением выключателя 110 кВ ПС-134 на ПС 110 кВ Петропавловская, с регулировкой и опробованием привода выключателя В ПС-134, на работоспособность, 5-ти кратным циклом включения-отключения. По результатам запланировать средний ремонт. Заказ 180143720. |  |  |  |  | 356859 0402240932088
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2024-02-04 | 2024-02-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Луговое, ул . Строительная д. 1 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685806 0402241118071
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-02-04 | 2024-02-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-22 ф.1. Установить дополнительные предупреждающие знаки в местах ловли рыбы. |  |  |  |  | 35685901 0402241740089
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2024-02-05 | 2024-02-05 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  |  |  | Начальнику СПС Шовбе С.В. предоставить отчет в ОПБ и ПК о замене изолятора выполненного 06.02.2024 на ПС 110 Велижановская ШР-110 Т-2 фазы «В» (заказ №170063818).; Организационно-распорядительным документом определить порядок осмотра оборудования подстанций, на которых установлены полимерные изоляторы 110 кВ ОСК (завод-изготовитель "ТАИЗ", 2023 г.в.) согласно приложенного перечня. |  |  |  |  | 356855 0502242134082
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-02-06 | 2024-02-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить верховой осмотр 10% опор в пролетах №№ 300-350 ВЛ-10 кВ Л-15-13 "Куюс" на предмет выявления нарушения крепления изоляторов, крюков.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в анкерном пролете опор №№ 163/30-163/40 ВЛ-10 кВ Л-15-13 "Куюс". |  |  |  |  | 35685708 0602240807054
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-02-06 | 2024-02-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-46 ф.1. Выполнить ремонт провода СИП-4*16, в пролёте опор №14-15. |  |  |  |  | 35685901 0602242103090
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2024-02-07 | 2024-02-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ-110 кВ ЧП-30 "Чесноковская - Первомайская" в пролетах опор №76-№80, с целью оценки состояния провода. По результатам проведенного осмотра выполнить технические мероприятия по устранению выявленных дефектов. Заказ 180199682.; Произвести ремонт провода в пролете опор №75-№76 ВЛ-110 кВ ЧП-30 "Чесноковская - Первомайская". |  |  |  |  | 356858 0702241415072
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-02-07 | 2024-02-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролётах опор №211/2-211/10 ВЛ 10кВ Л-14-10. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. (Заказ № 180198439 ). |  |  |  |  | 35685503 0702241630083
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-02-07 | 2024-02-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произведена аварийная замена АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14-24-2. |  |  |  |  | 35685702 0702241951055
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-02-08 | 2024-02-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-18 произвести регулировку провода в пролетах опор №5-№6. |  |  |  |  | 35685807 0802241926077
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-02-08 | 2024-02-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с.Гордеева, ул . Молодежная д. 5 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685807 0802241941084
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Славгородский РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | При чистке изоляции провести испытание ШМ-10кВ Т-2, ТСН-10-2, Т-2, ШМ-10кВ Т-1, ТСН-10-1, Т-1 на ПС 110 кВ Славгородская. При выявлении нарушений устранить.; Провести проверку уплотнения ТСН-10-1, ТСН-10-2 на ПС 110 кВ Славгородская и ТСН-10-2 на ПС 110 кВ Златополинская. При выявлении нарушений устранить. |  |  |  |  | 35685206 0902240835079
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Актуализировать паспорт ВЛ ЮБ-163 согласно требований п. 539 ПТЭЭСиС (утв. Пр. Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070).; Выполнить верховой осмотр, с применением БПЛА, ВЛ ЮБ-163/ЮГ-148 в пролётах опор №1 - №32, с целью оценки состояния грозозащитного троса, проводов всех фаз с оформлением ведомости. (Заказ №180199660); Запланировать в РП-2025 г. мероприятия по замене грозозащитного троса в пролётах опор №10 - №12 ВЛ ЮБ-163/ЮГ-148.; Подать заявку на включение в ИПР 2026-2031 гг. мероприятий по замене грозозащитного троса в пролётах опор №1 - №32 ВЛ ЮБ-163/ЮГ-148. |  |  |  |  | 356851 0902240850101
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №217/11-217/13 ВЛ-10кВ Л-1-10. При выявлении нарушений устранить. |  |  |  |  | 35685204 0902240949085
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Мастеру Березовского сетевого участка произвести выпиловку веток деревьев в охранной зоне линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ 0,4кВ ф№3 от КТП 44-7-7 в пролетах опор №6/1- №7/1 . Заказ №180199050. |  |  |  |  | 35685805 0902240952085
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Проверить в радиусе 50 метров вокруг ПС 110 кВ Златополинская на наличие посторонних предметов.; Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу ОДГ Кулундинского РЭС на тему "Обходы и осмотры оборудования". |  |  |  |  | 35685204 0902241036088
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить осмотр всех панелей РЗА, расположенных в ОПУ ПС 110 кВ Чергинская, на предмет выявления признаков повреждения изоляции проводов и кабелей грызунами, при выявлении замечаний разработать мероприятия по их устранению; Провести внеочередной осмотр помещения и строительных конструкций ОПУ ПС 110 кВ Чергинская на предмет выявления мест возможного проникновения животных, выявленные замечания устранить |  |  |  |  | 35685708 0902241123056
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ПС 110 кВ Обская на наличие посторонних предметов на оборудовании. (Заказ №154414861) |  |  |  |  | 356855 0902241153088
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Поспелихинский РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить оценку состояния проходных изоляторов на ТП-23-8-13. (Заказ №180198797). При выявлении дефектов, устранить. |  |  |  |  | 35685105 0902241305109
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20-15-7 на предмет провиса проводов ниже нормы. При обнаружении дефектов, устранить. Заказ №180199752 |  |  |  |  | 35685702 0902241315057
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить верховой осмотр 50% опор отпайки от опоры № 345 ВЛ-10 кВ Л-22-6 "Верх-Черга" на предмет выявления дефектов крепления изоляторов, крюков, вязки провода. По результатам выявленных дефектов запланировать их устранение. |  |  |  |  | 35685708 0902241325058
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-14-15-8 на предмет провиса проводов ниже нормы. При обнаружении дефектов, устранить. Заказ №180199754 |  |  |  |  | 35685702 0902241330059
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо-предписание потребителю (Филимонова Раиса Петровна, с. Новоалександровка, ул. Луговая, д.41), запитанному от опоры №5 ВЛ Ф-1 от ТП-51-3-5, на замену вводного кабеля на изолированный провод марки СИП. |  |  |  |  | 35685106 0902241331110
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-18-5 при выявлении дефектов устранить.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №61-62 на ВЛ-18-5 |  |  |  |  | 35685305 0902241336092
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-8-14 ф.3. Провести регулировку проводов в пролете опор №6-7. |  |  |  |  | 35685901 0902241341095
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю Аграрная компания ООО "Итай"о необходимости приведения технического состояния КТП-31-21-7к требованиям НТД |  |  |  |  | 35685805 0902241345088
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По Л-74-4 с.Зыряновка, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №161/2-№162/2 по Заказу №180199774 . |  |  |  |  | 35685802 0902241347089
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю "Оздоровительный лагерь имени Смирнова " о необходимости приведения технического состояния КТП-46-13-6 к требованиям НТД. |  |  |  |  | 35685805 0902241401090
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Ребрихинский РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-63-2-2 при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. |  |  |  |  | 35685306 0902241410093
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-72-6 на предмет крепления изоляторов на опорах. При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.; Произвести монтаж крюка фазы "А " на новое место на опоре №11/4 ВЛ-10 кВ Л-72-6 |  |  |  |  | 35685302 0902241415094
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить оценку состояния провода, изоляции, арматуры и узлов их крепления на ВЛ Л-10-1 в пролетах опор №35-№45. (Заказ №180200442). |  |  |  |  | 35685106 0902241430112
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Ребрихинский РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-60-17-15 при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. |  |  |  |  | 35685306 0902241430095
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-14-15-10 на предмет провиса проводов ниже нормы. При обнаружении дефектов, устранить. Заказ №180199756 |  |  |  |  | 35685702 0902241435060
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры стрел провеса проводов и габариты в пролётах опор №250 - №260 ВЛ КК-373. При несоответствии измеренных значений нормируемым параметрам, запланировать перетяжку провода. (Заказ №180179285) |  |  |  |  | 356851 0902241441113
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Славгородский РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю КТП-10/0,4кВ №2-28-149 (МУП "Теплосбыт") письмо о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с нормами НТД. |  |  |  |  | 35685206 0902241450091
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Ребрихинский РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-64-2-7 при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. |  |  |  |  | 35685306 0902241455096
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт В Л-47-2 на ПС 35 кВ Титовская - заменить стеклопластиковые рычаги привода на новые. (Заказ №210391546) |  |  |  |  | 356851 0902241524114
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести перетяжку проводов в пролете опор №15-№16 ВЛ-10 кВ Л-39-20 с.Налобиха-Ретранслятор. |  |  |  |  | 35685807 0902241601091
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ ф№4 от ТП-18-3-28 при выявлении дефектов устранить.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов фазы "А" в пролете опор №2-№3 на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-18-3-28. |  |  |  |  | 35685305 0902241602097
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-1 от ТП-40-2-3, в пролетах опор №1 - №4. При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода. (Заказ №180198880). |  |  |  |  | 35685107 0902241603115
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Горняцкий РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Л-4-2 Ю, в пролётах опор №17 - №38. При несоответствии измеренных параметров, нормиремым значениям, выполнить регулировку (перетяжку) стрел провеса проводов. (Заказ №180200371). |  |  |  |  | 35685109 0902241610116
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Перминову Александру Петровичу, проживающему по адресу с. Новокопылово ул. Партизанская д. 18 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 0902241627092
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-16 ф.2. Провести расчистку охранной зоны, от ДКР угрожающих падением на провода в пролетах опор №2-4. |  |  |  |  | 35685901 0902241722096
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести перетяжку проводов в пролете опор №158-№159 ВЛ-10 кВ Л-84-8 с. Куличье. |  |  |  |  | 35685807 0902241733093
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4-18-4, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №3-№4 по Заказу № 180199639. |  |  |  |  | 35685802 0902241747094
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-56-13-30, пр оп №1/4-№1/10, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. |  |  |  |  | 35685304 0902241801098
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-52-1-6, пр оп №1-5-№1-6, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. |  |  |  |  | 35685304 0902241817099
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ 0,4кВ ф.1 от КТП-28-1-19 произвести регулировку провода в пролетах опор №14-№15. |  |  |  |  | 35685807 0902241823076
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-8-9 произвести регулировку провода в пролетах опор №2/2-№3/2. |  |  |  |  | 35685807 0902241832075
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-8-5 на предмет провиса проводов ниже нормы. При обнаружении дефектов, устранить. Заказ № |  |  |  |  | 35685702 0902241840062
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену трансформатора на КТП-10/0,4кВ №24-8-6. |  |  |  |  | 35685204 0902241845093
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Топчихинский РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролёте опор № 1/1/6-1/1/7 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-81-17-6. |  |  |  |  | 35685307 0902241901100
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо потребителю - Змеиногорские МЭС АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» с целью предоставления сведений о причинах ТН на Л-16-6 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. |  |  |  |  | 35685110 0902241904123
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить оценку состояния провода, изоляторов, арматуры и узлов крепления на ВЛ Ф-2 от ТП-10-2-8 в пролетах опор №5 - №20. (Заказ №180198830). |  |  |  |  | 35685106 0902241906124
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-55-4-5, пр оп №3-№4, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. |  |  |  |  | 35685304 0902241916101
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести осмотр вводов в здания потребителей на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 28-9-3. В случаях наличия недостатков выдавать предписания по их устранению потребителю. Заказ (№180200017) |  |  |  |  | 35685502 0902241921092
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Топчихинский РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену деревянной стойки опоры № 197 ВЛ-10 кВ Л-86-8. |  |  |  |  | 35685307 0902241933102
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю - ГК «Новые башни», с целью предоставления сведений о причине ТН на ТП-37-6-5 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. |  |  |  |  | 35685108 0902242044125
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП № 6-17-5 на предмет разрегулировки провода и при выявлении запланировать регулировку провода, отчитаться до 24.04.2024 |  |  |  |  | 35685704 0902242045064
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-52-1-18, пр оп №1-4-№1-5, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. |  |  |  |  | 35685304 0902242126104
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Волчихинский РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры сопротивления петли "фаза-нуль" на всех присоединениях 0,4 кВ (Ф-1, Ф-2, Ф-3) ТП-32-1-1 (заказ №180198538).; Провести инженерный осмотр ВЛ Ф-2 от ТП-32-1-1 (Заказ №180198521). |  |  |  |  | 35685101 0902242133105
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Л-53-10, в пролетах опор №154 - №155. При несоответствии измеренных параметров выполнить регулировку стрелы провеса провода. (Заказ №180199942). |  |  |  |  | 35685110 0902242143126
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести пирометрический контроль контактов оборудования на КТП-25-11-3. (Заказ №180199089). |  |  |  |  | 35685503 0902242205093
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Кузнецову Василию Митрофановичу, проживающему по адресу с. Зыряновка ул. Заречная д. 1 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 0902242221096
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить оценку состояния проводов, изоляторов и узлов их крепления на ВЛ Ф-1 от ТП-17-5-23 в пролетах опор №1 - №7. (Заказ №180198832) |  |  |  |  | 35685106 0902242232127
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Топчихинский РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролёте опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-81-16-38. |  |  |  |  | 35685307 0902242310105
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить оценку состояния провода, изоляторов, арматуры и узлов их крепления, при помощи бинокля или монокуляра, на ВЛ Л-44-6 в пролетах опор №70/1-№75/1. При необходимости выполнить замену (ремонт) неисправных элементов. (Заказ №180200021). |  |  |  |  | 35685110 0902242330128
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ ЗС-31 в пролётах опор №205/60 - №230/36 с помощью БПЛА с целью оценки состояния провода, изоляции, арматуры после произошедших воздействий неблагоприятных атмосферных явлений, по результатам которого запланировать мероприятия по устранению выявленных неисправностей. (Заказ №180202093); Направить письмо собственнику участка ВЛ ЗС-31 в пролетах опор №189(77) - №265(1) - филиал «АОЛЦ имени Г.С.Титова» АО «НПК СПП» о необходимости замены неисправных балластов типа БЛ-100-1 опорах ВЛ, в целях исключения возникновения повторных аналогичных технологических нарушений. |  |  |  |  | 356851 0902242343129
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-2 от ТП-17-3-7 Ю, в пролетах опор №1-№12. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям выполнить перетяжку провода. (Заказ № 180200749). |  |  |  |  | 35685111 0902242347130
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить оценку состояния проводов, изоляторов, арматуры и узлов их крепления на ВЛ Ф-2 от ТП-22-2-2 в пролетах опор №5 - №14. (Заказ №180198823) |  |  |  |  | 35685106 1002240011131
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить оценку состояния оснований опор №10/5 и №12/5 ВЛ Л-43-9. (Заказ №180198237). |  |  |  |  | 35685110 1002240020132
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-17-1-9 Ю, в пролетах опор №14-№15. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям выполнить перетяжку провода. (Заказ №180200750). |  |  |  |  | 35685111 1002240100133
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Староперуново ул. Советская д. 19/1 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685806 1002240111097
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Топчихинский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку трассы от ДКР в пролёт опор №6-№7 на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-82-4-17. |  |  |  |  | 35685307 1002240130106
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену автоматического выключателя 0,4 кВ Ф№2 в РУ-0,4 кВ на ТП 22-409-8; Произвести ревизию контактных соединений на ТП-22-409-8. |  |  |  |  | 35685305 1002240153107
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ ф№2 от ТП-18-3-47 при выявлении дефектов устранить.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 на ВЛ-0,4 кВ ф№2 от ТП-18-1-9 |  |  |  |  | 35685305 1002240207108
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-32-7-4 в пролете опор №14-14/1. (Заказ №180200405) |  |  |  |  | 35685506 1002240238094
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замер габарита и стрел провеса проводов в пролетах опор №30/2 - №31/2 ВЛ Л-56-1. (Заказ №180201300). При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям выполнить перетяжку провода. |  |  |  |  | 35685111 1002240245134
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При формировании РП 2025 г. включить замену ОПН 10кВ в РП 2025 и отчитаться до 05.08.2024 г.; Произвести отключение ОПН 10 кВ ф. А КРУН яч. 16-8 и отчитаться до 15.04.2024 г. |  |  |  |  | 35685704 1002240300068
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с применением БПЛА, ВЛ ЮГ-154 в пролетах опор №1 - №20, с целью оценки состояния грозозащитного троса, проводов всех фаз с оформлением ведомости. (Заказ №180202584); Запланировать восстановление грозозащитного троса в ремонтную программу 2025 на ВЛ ЮГ-154 (совместный подвес с ВЛ 110кВ ЮГ-153) на опорах №8 - №10. |  |  |  |  | 356851 1002240524135
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-5-3 произвести регулировку провода в пролетах опор №2/2-№3/2. |  |  |  |  | 35685807 1002240710074
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо о приведении ЭУ в соответствие НТД в Мегафон. |  |  |  |  | 35685702 1002240800069
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Кобзеву Николаю Ивановичу, проживающему по адресу П. Мостовой ул. Партизанская д. 51 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 1002240850099
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролётах опор №1-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-8-3-8. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов (Заказ № 180200645). |  |  |  |  | 35685503 1002240900095
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести выпиловку веток деревьев в близи охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10/0,4кВ №19-3-6 угрожающие падением при неблагоприятных погодных условиях. |  |  |  |  | 35685205 1002240910098
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с. Новоильинка ул. Славгородская дом №21 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685207 1002240912099
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ремонт провода фазы "А" в пролетах опор №3/1-3/2 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-20-17-15 |  |  |  |  | 35685305 1002240919109
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Потапову Якову Борисовичу, проживающему по адресу с. Залесово ул. Ворошилова д. 40 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 1002240922103
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-3-20. Провести расчистку охранной зоны в пролетах опор №3/1-3/9, от ДКР и веток угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35685903 1002240930099
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести осмотр в пролетах опор №246-270 ВЛ-10кВ Л-20-3 на предмет повреждения колпачков, срыва изоляторов. При выявлении нарушений устранить. |  |  |  |  | 35685205 1002240930100
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-33-7-8, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №1/1-№2/1. |  |  |  |  | 35685807 1002240935073
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ремонт провода в пролете опор №15-№16 ВЛ-10 кВ Л-44-12. ( устранено в ходе АВР) |  |  |  |  | 35685805 1002240942106
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ремонт провода в пролете опор №141-№142 ВЛ-10 кВ Л-85-4. ( устранено в ходе АВР) |  |  |  |  | 35685807 1002240943108
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Поспелихинский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить установку дополнительной опоры (3 шт) в пролетах опор: №2-№13, №13-№14, №14-№18 ВЛ Ф-1 от ТП-23-8-18. (Заказ №210390730). |  |  |  |  | 35685105 1002240954136
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-10/0,4 кВ № 11-14-3 в пролетах опор №1-11, выявленные недостатки устранить. (Заказ №180200375) |  |  |  |  | 35685502 1002240956096
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ ф №1 от КТП 90-43-6, по адресу: п.Алейский ул.Мира д. 5 кв.2 на замену ввода. |  |  |  |  | 35685302 1002241013110
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ ф№1 от КТП-23-2-5 при выявлении дефектов устранить.; Произвести регулировку стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 на ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-23-2-5 |  |  |  |  | 35685305 1002241015111
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Ребрихинский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-60-4-14 при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. |  |  |  |  | 35685306 1002241015112
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-77-8-4, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №9-№10 по Заказу № 180199770. |  |  |  |  | 35685802 1002241015110
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Красногорский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ ф.1от ТП-9-7-16. |  |  |  |  | 35685004 1002241021088
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-51-11-8 произвести регулировку провода в пролетах опор №6/1-№8/1. |  |  |  |  | 35685806 1002241023111
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Топчихинский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ремонт провода фазы "А" в пролете опор №5-№6 на ВЛ-0,4 кВ ф№1 от КТП-85-7-25. |  |  |  |  | 35685307 1002241023113
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-34-2-16 произвести регулировку провода в пролетах опор №10-№11. |  |  |  |  | 35685807 1002241034113
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Дорошенко Сергею Петровичу, проживающему по адресу с. Думчево ул. Лесная д. 10 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 1002241035114
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-10 кВ Л-37-13 р.п.Тальм-с.Новотроицк, произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №32-№33. |  |  |  |  | 35685806 1002241039116
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По Л-71-4 с Залесово, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №71-№72 по Заказу № 180199872. |  |  |  |  | 35685802 1002241040120
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-10 кВ Л-58-1 Льнозавод: Провести регулировку проводов в пролетах 100/227-100/239. |  |  |  |  | 35685007 1002241048091
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-57-2-23, пр оп №14-№15, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. |  |  |  |  | 35685304 1002241051114
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Барминой Надежде Васильевне, проживающему по адресу с. Стародраченино ул. Центральная д. 63 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 1002241052123
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По Л-70-5 г.Заринск, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №8-№9. |  |  |  |  | 35685802 1002241107125
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-33-2-22, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №13-№16. |  |  |  |  | 35685807 1002241120127
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести выправку стойки и подтяжку бандажей опоры №5 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №41-7-44. |  |  |  |  | 35685204 1002241122101
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-39-19-10 произвести регулировку провода в пролетах опор №8/2-№9/2. |  |  |  |  | 35685807 1002241125129
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По Л-3-26 с.Гоношиха, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №11-№12 по Заказу № 180192360. |  |  |  |  | 35685802 1002241125131
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену опоры №67 ВЛ-10кВ Л-56-13 |  |  |  |  | 35685304 1002241138115
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Тюменцевский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-6-23-10 от КТП до опоры №1 (заказ №180200520) |  |  |  |  | 35685507 1002241154097
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ПС 110 кВ Осколково, ПС 110 кВ Усть-Пристань, ПС 110 кВ Алейская произвести осмотр шлейфов соединенных с ВЧ заградителям на предмет целостности контактов.; Организовать пересмотр графика демонтажа ВЧ заградителей по ПО ЦЭС. |  |  |  |  | 356853 1002241155116
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Тюменцевский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-20-1-18 в пролете опор №1-2 (заказ №180200521) |  |  |  |  | 35685507 1002241156098
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ИП "Нефедов"о необходимости приведения собственных э/у к требованиям НТД. |  |  |  |  | 35685805 1002241200132
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-10 кВ Л-52-28 р.п. Тальменка, произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №22/1-№23/1. |  |  |  |  | 35685806 1002241204135
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | ВЛ-10 кВ Л-56-3 Локоть: Провести анализ отключений ВЛ-10кВ от воздействия птиц за последние три года, при воздействии три и более раз запланировать установку птицеотпугивающих устройств. |  |  |  |  | 35685007 1002241215096
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Поспелихинский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-36-3-12 Ф-1 особое внимание уделить состоянию крепления проводов. При выявлении дефектов устранить. (Заказ №180198438). |  |  |  |  | 35685105 1002241218143
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Новоперуново ул. Пионерская д. 16/1 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685806 1002241230133
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провеса проводов фаз "А","В", "С", "0" в пролёте опор №9-№10 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-90-9-67. |  |  |  |  | 35685302 1002241230117
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14-25-10 на предмет провиса проводов ниже нормы. При обнаружении дефектов, устранить. Заказ №180199757 |  |  |  |  | 35685702 1002241234075
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с. Нижняя-Суетка ул. Северная дом №4 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685207 1002241244102
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-1-6, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №8-№9. по Заказу №180176393 |  |  |  |  | 35685802 1002241245138
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить оценку состояния провода, изоляции, арматуры и узлов их крепления на ВЛ Л-39-2 в пролетах опор №120-3 - №130-3. (Заказ №180200389). |  |  |  |  | 35685108 1002241252147
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Почанкину Сергею Владимировичу, проживающему по адресу с. Борисово ул. Садовая д. 41 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 1002241315139
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-28-5-23, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №10-№11. |  |  |  |  | 35685807 1002241315130
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Топчихинский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю по адресу ул.Больничная 14, запитанного с опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ фидера № 3 от ТП-83-2-13 , на замену неизолированного ввода на изолированный (кабель, СИП). |  |  |  |  | 35685307 1002241328118
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Шериной Марии Федоровне, проживающему по адресу П. Мостовой ул. Партизанская д. 5 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 1002241330137
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Топчихинский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку трассы от ДКР в пролёт опор №8-№9 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-87-10-13. |  |  |  |  | 35685307 1002241335119
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-1-18, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №2/1-№3/1. |  |  |  |  | 35685807 1002241345119
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-14-21-11 на предмет провиса проводов ниже нормы. При обнаружении дефектов, устранить. Заказ №180199758 |  |  |  |  | 35685702 1002241404074
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-85-15-5 произвести регулировку провода в пролетах опор №15-№16. |  |  |  |  | 35685807 1002241408078
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-10 кВ Л-77-3 Кирп.завод Провести регулировку проводов в анкерном пролете 300/28-300/48. |  |  |  |  | 35685007 1002241410095
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с. Свердлово ул. Гагарина дом №31 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685207 1002241410103
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с. Константиновка ул. Центральная дом №46 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685204 1002241411104
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-10-6 произвести регулировку провода в пролетах опор №4-№5. |  |  |  |  | 35685804 1002241438122
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП № 6-12-10 на предмет разрегулировки провода и при выявлении запланировать регулировку провода, отчитаться до 24.04.2024 |  |  |  |  | 35685704 1002241445073
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | НА ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-1-10 произвести регулировку провода в пролетах опор №9/1-№10/1. |  |  |  |  | 35685807 1002241445079
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену автоматического выключателя 0,4 кВ Ф№1 в РУ-0,4 кВ на ТП 20-14-21; Произвести ревизию контактных соединений на ТП-20-14-21. |  |  |  |  | 35685305 1002241445120
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-57-12-63, пр оп №6-№10, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. |  |  |  |  | 35685304 1002241453122
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-1-7, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №2-2-№3-2. по Заказу №180199910 |  |  |  |  | 35685802 1002241455136
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ ф№3 от ТП-9-19-1 при выявлении дефектов устранить.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 на ВЛ-0,4 кВ ф№3 от ТП-9-19-1 |  |  |  |  | 35685305 1002241456123
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Ребрихинский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-63-7-5 при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. |  |  |  |  | 35685306 1002241500124
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Койновой Ольге Анатольевне, проживающему по адресу с. Кордон ул. Притаёжная д. 12 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 1002241520134
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Чарышский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить профилактические испытания (сопротивление изоляции, металлосвязь) ТП-13-12-11. (Заказ №180198980). |  |  |  |  | 35685113 1002241523146
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Солтонский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-55-4-17, при выявлении несоответствий НТД (при необходимости) произвести регулировку. |  |  |  |  | 35685005 1002241540094
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-8-10-25 произвести регулировку провода в пролетах опор №7/1-№8/1. |  |  |  |  | 35685804 1002241546124
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №1-6 на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №1-48-2. При выявлении нарушений устранить. |  |  |  |  | 35685204 1002241555105
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить оценку состояния провода, изоляции, арматуры и узлов их крепления на ВЛ Ф-2 от ТП 53-0-15 (спуск между ТП и опорой №1, №2). При выявлении неисправности (дефекта) выполнить ремонт (замену) оборудования. (Заказ №180199626). |  |  |  |  | 35685110 1002241610145
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Луговое ул. Новая д. 2 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685806 1002241619128
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-39-20-5, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №15-№16. |  |  |  |  | 35685807 1002241624115
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Топчихинский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести обрезку крон деревьев в пролёте опор № 4/2 - 4/3 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП-81-17-3. |  |  |  |  | 35685307 1002241635125
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-33-2-9 произвести регулировку провода в пролетах опор №3/3-№4/3. |  |  |  |  | 35685807 1002241640112
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-12-7 на предмет провиса проводов ниже нормы. При обнаружении дефектов, устранить. Заказ №180199759 |  |  |  |  | 35685702 1002241655072
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю проживающему по адресу п. Гордеевский, ул. Советская д. 12. на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685807 1002241719080
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-75-1-18, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №2-2-№3-2 по Заказу № 180199763. |  |  |  |  | 35685802 1002241720126
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-8-24 произвести регулировку провода в пролетах опор №11-№12.; По ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-8-24, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №12-№13. |  |  |  |  | 35685807 1002241720101
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю с. Турбаза Катунь, ул. Романтиков, 16 на замену вводного провода. |  |  |  |  | 35685708 1002241725071
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с. Малопавловка ул. Центральная дом №15 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685207 1002241725106
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести регулировку проводов в анкерном пролете опор 83/7-99/7 ВЛ-10кВ Л-52-6. |  |  |  |  | 35685001 1002241738092
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-57-5-15: Произвести регулировку проводов. |  |  |  |  | 35685007 1002241740090
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр Л-32-14 с. Озерки, на предмет ослабления крепления крюков в стойке опоры, в случае обнаружения устранить, в пролетах опор №442-№450. |  |  |  |  | 35685806 1002241740107
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-5-14:Произвести регулировку проводов. |  |  |  |  | 35685007 1002241805089
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Кирееву Валерию Николаевичу, проживающему по адресу с. Думчево ул. Лесная д. 10 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 1002241840117
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-54-6-6, пр оп №4-№10, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. |  |  |  |  | 35685304 1002241900126
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену приставки на опоре №4 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-17-7-5 |  |  |  |  | 35685304 1002241935127
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Провести анализ дефектов выявленных при плановом осмотре КТП от Л-16-13 с целью выявления не калиброванных вставок для включения их замены при КР-2025 года. и отчитаться до 23.04.24; Произвести ремонт ПКТ ф. А КТП 10/0,4 кВ № 16-13-13 и отчитаться до 16.04.24. |  |  |  |  | 35685704 1002241945070
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замену узлов крепления изолирующих подвесок всех фаз (А, В, С) на опорах №52, №53, №54, №55 ВЛ НА-365. (Заказ №142888607). |  |  |  |  | 356851 1002241955142
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Чарышский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габарита и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-54-2-2 в пролетах опор №5-№11. (Заказ № 180198665). При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям выполнить регулировку стрел провеса проводов. |  |  |  |  | 35685113 1002242050141
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-4-12: Произвести регулировку проводов. |  |  |  |  | 35685007 1002242150087
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-7-9 ф.1. Провести расчистку охранной зоны в пролетах опор №1-7, от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35685901 1002242315100
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрел провеса проводов фаз "А" и "В" на ВЛ Ф-3 от ТП-30-3-4 в пролете опор №3 - №4. (Заказ №180198919). |  |  |  |  | 35685106 1002242359140
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2024-02-11 | 2024-02-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить оценку состояния оснований опор №159, №161 ВЛ Л-42-4 Ю, испытавших одностороннее тяжение провода. (Заказ № 180200997). |  |  |  |  | 35685111 1102240247139
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-02-11 | 2024-02-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-33-2-22 произвести регулировку провода в пролетах опор №7-№8. |  |  |  |  | 35685807 1102240950105
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Горняцкий РЭС |  |  | 2024-02-11 | 2024-02-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо (предписание) потребителю (Высоцкий Н.В. п. Кировский, ул. Садовая, 16), электроустановка которого запитана от опоры №16 ВЛ Ф-1 от ТП-31-6-3 Ю, на замену ввода, выполненного проводом ВВГ 2х10, на провод марки СИП-4 (2х16). |  |  |  |  | 35685109 1102241011138
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-02-11 | 2024-02-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-1-19 произвести регулировку провода в пролетах опор №14-№15. |  |  |  |  | 35685807 1102241024104
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-02-11 | 2024-02-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-39-5-10 произвести регулировку провода в пролетах опор №8-№9. |  |  |  |  | 35685807 1102241034100
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-02-11 | 2024-02-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Сыромотину Алексею Ивановичу, проживающему по адресу с. Инюшово ул. Центральная д. 23 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 1102241035102
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2024-02-11 | 2024-02-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-77-2-4: Произвести регулировку стрелы провеса проводов пролете опор № 1-10. |  |  |  |  | 35685007 1102241045086
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Красногорский РЭС |  |  | 2024-02-11 | 2024-02-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1от ТП-9-7-3. |  |  |  |  | 35685004 1102241053085
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-02-11 | 2024-02-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Городнову Андрею Владимировичу, проживающему по адресу с. Никольское ул. Березовая д. 6 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 1102241055098
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Усть-Коксинский РЭС |  |  | 2024-02-11 | 2024-02-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести осмотр ВЛ на предмет деревьев/веток, угрожающих падением на ВЛ из-за пределов ОЗ. (11.02.2024 убрать ветку в пролете опор № 66/23-66/24 ВЛ 10кВ Л-10-5 "Усть-Кокса"). |  |  |  |  | 35685707 1102241100067
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-02-11 | 2024-02-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 57-10-76 произвести проверку сопротивления петли "фаза-нуль".; Произвести внеочередной замер нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 57-10-76.; Произвести замену АВ-1, АВ-2, АВ-3, РВ-0,4кВ в РУ-0,4кВ КТП 57-10-76 |  |  |  |  | 35685304 1102241157128
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-02-11 | 2024-02-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Любивому Евгению Владимировичу, проживающему по адресу с. Староглушинка ул. Центральная д. 13 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 1102241200083
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-02-11 | 2024-02-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-8-2 ф.3. Провести регулировку проводов в пролётах опор №5-5/1. |  |  |  |  | 35685901 1102241200098
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-02-11 | 2024-02-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-15-1 произвести регулировку провода в пролетах опор №36-№37. |  |  |  |  | 35685807 1102241300081
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-02-11 | 2024-02-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-57-0-4, пр оп №6-№10, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. |  |  |  |  | 35685304 1102241314129
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-02-11 | 2024-02-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-2-21 произвести регулировку провода в пролетах опор №9-№10. |  |  |  |  | 35685807 1102241315082
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-02-11 | 2024-02-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-80-4-19. При выявлении несоответствий нормам НТД-выполнить регулировку. |  |  |  |  | 35685001 1102241325084
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-02-11 | 2024-02-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-56-1-2, пр оп №1-№6, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. |  |  |  |  | 35685304 1102241326130
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Усть-Коксинский РЭС |  |  | 2024-02-11 | 2024-02-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | 11.02.2024г произвести осмотр ВЛ-10кВ Л-30-8 "Кучерла", отключить РКТП 30-8-8 оп. № 747/191 до устранения нарушения. Предоставить документальное подтверждение о выполнении мероприятий до 15.03.2024 |  |  |  |  | 35685707 1102241557065
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-02-11 | 2024-02-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-52-1-6, пр оп №17-№18, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. |  |  |  |  | 35685304 1102241635131
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-02-11 | 2024-02-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю на замену ввода по адресу с.Черемное ул.Совхозная д.5 |  |  |  |  | 35685304 1102241700132
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2024-02-11 | 2024-02-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю Калимуллиной Марии Александровне, по принятию мер, выявлению и устранению дефектов на участке ВЛ 10 кВ Л-45-6 от Р-45-6-9, в соответствии с нормативными документами с целью исключения повторных технологических нарушений, которые могут привести к отключению оборудования находящегося в технологическом управлении ПАО "Россети Сибирь" "Алтайэнерго" ПО БЭС. |  |  |  |  | 35685903 1102241704097
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-02-11 | 2024-02-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить герметизацию технологических отверстий корпуса ТП-21-1-22, исключающее проникновение птиц и животных. |  |  |  |  | 35685708 1102241911063
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-02-11 | 2024-02-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-5-21 произвести регулировку провода в пролетах опор №4-№5. |  |  |  |  | 35685807 1102242130095
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Усть-Коксинский РЭС |  |  | 2024-02-11 | 2024-02-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | 11.02.2024г произвести осмотр ВЛ-10кВ Л-30-8 "Кучерла", отключить Р КТП 30-8-8 оп. № 747/191 до устранения нарушения. Предоставить документальное подтверждение о выполнении мероприятий до 15.03.2024 |  |  |  |  | 35685707 1102242155061
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Топчихинский РЭС |  |  | 2024-02-11 | 2024-02-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт кабельной вставки ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-87-10-13 до опоры №1. |  |  |  |  | 35685307 1102242235133
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Волчихинский РЭС |  |  | 2024-02-12 | 2024-02-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2025 года установку 6-ти дополнительных (по 2 на каждую фазу) подвесных изоляторов на угловую анкерную опору №32-1 ВЛ Л-32-8.; Установить по 2-му подвесному изолятору на каждой фазе на угловой анкерной опоре №32-1 ВЛ Л-32-8..(Заказ №142909269). |  |  |  |  | 35685101 1202240828148
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Усть-Коксинский РЭС |  |  | 2024-02-12 | 2024-02-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | 12.02.2024г. произвести отключение ТП 30-8-8 (частное) с помощью разъединителя РЛНД-1-10 оп.№ 747/191 от ВЛ-10кВ Л-30-8-8 "Кучерла" Предоставить документальное подтверждение о выполнении мероприятий до 05.03.2024 |  |  |  |  | 35685707 1202241030076
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2024-02-12 | 2024-02-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю - ГК «Новые башни» с целью предоставления сведений о причине ТН на ответвлении от опоры №4 ВЛ Л-39-5 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. |  |  |  |  | 35685108 1202241036149
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2024-02-12 | 2024-02-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить инженерный осмотр ВЛ Л-34-3 в пролетах опор №145 - №155 с целью оценки состояния провода, линейной арматуры, изоляторов и узлов их крепления. (Заказ №180199097). При выявлении неисправностей (дефектов) выполнить ремонт (замену) неисправного оборудования. |  |  |  |  | 35685107 1202241107150
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-02-12 | 2024-02-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить руководство ОАО «Бийская льняная компания» о приведении электроустановок к требованиям НТД. |  |  |  |  | 356850 1202241117097
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-02-12 | 2024-02-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Направить виновному лицу заявление на возмещение ущерба. |  |  |  |  | 35685702 1202241225077
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2024-02-12 | 2024-02-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-37-26. Произвести регулировку проводов спуска в пролете от опры №2613/2 к ТП-37-26-12. |  |  |  |  | 35685904 1202241334103
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-02-12 | 2024-02-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-89-3/Л-89-10. Провести регулировку проводов в пролете опор №1031/3-1032/1. |  |  |  |  | 35685901 1202241426108
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-02-12 | 2024-02-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-8-2 ф.3. Провести регулировку проводов в пролётах опор №9/3-9/3/1. |  |  |  |  | 35685901 1202241510109
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-02-12 | 2024-02-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку проводов в пролете опор №2-8 ВЛ-10кВ Л-15-3. |  |  |  |  | 35685001 1202241520098
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2024-02-12 | 2024-02-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-46-2-1, в пролетах опор №1-№4. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям выполнить перетяжку провода. (Заказ №180199466). |  |  |  |  | 35685111 1202241534152
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-02-12 | 2024-02-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-23 ф.3. Провести регулировку проводов в пролете опор №2-3. |  |  |  |  | 35685901 1202241650111
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2024-02-12 | 2024-02-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-36-20-2 Ф.2. Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №8-8/1. |  |  |  |  | 35685904 1202241811112
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-02-12 | 2024-02-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса провода на ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 80-1-9. |  |  |  |  | 35685001 1202241831099
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-02-12 | 2024-02-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-17 ф.2. Провести регулировку проводов в пролете опор №9-10. |  |  |  |  | 35685901 1202241955113
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-02-12 | 2024-02-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-6 ф.3. Выдать предписание потребителю подключенному от опоры №8, смонтировать изолированный ввод кабелем или СИП. |  |  |  |  | 35685901 1202242100114
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-02-12 | 2024-02-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-90-1-19 ф.1. Выдать предписание потребителю подключенному от опоры №8, смонтировать изолированный ввод кабелем или СИП. |  |  |  |  | 35685901 1202242100115
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2024-02-12 | 2024-02-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-35-11-3 Ф.3. Произвести регулировку стрелы провиса в пролете опор №2-3. |  |  |  |  | 35685904 1202242119116
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-02-12 | 2024-02-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-15-1 ф.1. Провести ревизию состояния проводов в пролетах №1-10, на наличие дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов), с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685901 1202242145117
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Онгудайский РЭС |  |  | 2024-02-12 | 2024-02-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 25-12-5. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия срок отчета 26.02.2024 г. № Заказа 180200042.; Произвести восстановления крепления изолятора фазы "А" Ф-3 от ТП 10/0,4 25-12-5. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия срок отчета 26.02.2024 г. № Заказа 180200043. |  |  |  |  | 35685703 1202242148078
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Тюменцевский РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку кроны дерева в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП-20-1-3 (заказ № 180181877 ) |  |  |  |  | 35685507 1402240950089
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-15-14 ф.1. Провести регулировку проводов в пролете опор №3/6-3/7. |  |  |  |  | 35685901 1402241112118
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить верховой осмотр (с применением БПЛА) всех фаз на опорах №20 - №25 ВЛ КС-372 с целью оценки состояния проводов, линейной арматуры и изоляции, по результатам которого запланировать мероприятия по регулировке стрелы провеса провода. (Заказ №180203570) |  |  |  |  | 356851 1402241235121
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Направить виновному лицу заявление на возмещение ущерба. |  |  |  |  | 35685702 1402241330079
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-10/0,4 кВ № 27-10-11 в пролетах опор №2-2/11, выявленные недостатки устранить. (Заказ №180200752) |  |  |  |  | 35685502 1402241423100
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Луговое ул. Саратовская д. 1 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685806 1402241434140
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо в ООО "Заринская сетевая компания" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". |  |  |  |  | 35685304 1402241457134
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Л-56-15 на наличие деревьев (веток), угрожающим падением на провода. При обнаружении запланировать мероприятия по выпиловке.; Произвести регулировку привода выключателя В-10 Л-56-15 на ПС 110 кВ Комсомольская. |  |  |  |  | 35685304 1402241458135
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить верховой осмотр с помощью БПЛА на опорах №225 - №230 ВЛ ПО-141 с целью оценки состояния провода, изоляции, линейной арматуры, при необходимости запланировать ремонт неисправных элементов. (Заказ №180201913) |  |  |  |  | 356851 1402241500155
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр Т-1 на ПС 35 кВ 1 Подьем, при выявлении дефектов устранить.; Убрать ветку дерева с вводов Т-1 на ПС 35 кВ 1 Подьем. |  |  |  |  | 35685305 1402241502136
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо о приведении ЭУ в соответствие НТД в Мегафон. |  |  |  |  | 35685702 1402241505080
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-20-14 при выявлении дефектов устранить.; Произвести регулировку проводов в пролете опор №1-3-7 спуск на ТП 20-14-33 |  |  |  |  | 35685305 1402241514137
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Чарышский РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габарита и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-2 от ТП-52-4-11Ю в пролетах опор №7- №12. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям выполнить регулировку стрел провеса проводов. (Заказ №180200086) |  |  |  |  | 35685113 1402241610160
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-56-1 на наличие деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра запланировать мероприятия по выпиловке.; Снята ветка в пролете опор № 2-29- №2-30 на ВЛ-10 кВ Л-56-1 |  |  |  |  | 35685304 1402241618138
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ ф№2 от ТП-22-409-5 при выявлении дефектов устранить.; Произвести регулировку стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 на ВЛ-0,4 кВ ф№2 от ТП-22-409-5 |  |  |  |  | 35685305 1402241627139
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Топчихинский РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо в АО "Сетевая компания Алтайкрайэнерго" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". |  |  |  |  | 35685307 1402241630140
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Написать письмо в министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края, управления лесами о необходимости расширения просеки вдоль ВЛ-10 кВ проходящей по лесному массиву. |  |  |  |  | 35685304 1402241644141
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Горняцкий РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку шлейфов (спусков) 10 кВ между РТП-31-6-4Ю (опора №1-9 ВЛ Л-31-6Ю) и ТП-31-6-4Ю. (Заказ №180200983). |  |  |  |  | 35685109 1402241700163
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-14-7-28 на предмет провиса проводов ниже нормы. При обнаружении дефектов, устранить. Заказ №180199782 |  |  |  |  | 35685702 1402241700081
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Усть-Калманский РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо потребителю - Алейские МЭС АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» с целью предоставления сведений о причинах ТН на Л-9-19 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. |  |  |  |  | 35685112 1402241710164
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Ребрихинский РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-60-4-11 при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. |  |  |  |  | 35685306 1402241720142
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-22-21, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №4/3-№5/3 по Заказу № 180200655. |  |  |  |  | 35685802 1402241724159
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Ребрихинский РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-60-17-6 на наличие деревьев и веток, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35685306 1402241730143
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-6-14, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №2/2-№3/2 по Заказу № 180200657. |  |  |  |  | 35685802 1402241742158
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Чарышский РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габарита и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-54-7-6 в пролетах опор №2 - №7. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям выполнить регулировку стрел провеса проводов. (Заказ №180200087) |  |  |  |  | 35685113 1402241743165
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю СНТ "Голубцовское" о необходимости приведения собственных отпайки за Р-40-6-5 к требованиям НТД. |  |  |  |  | 35685805 1402241750155
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75-3-10, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №8-№9 по Заказу № 180200656. |  |  |  |  | 35685802 1402241817157
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести перетяжку проводов в пролете опор №4-№5 ВЛ-10 кВ Л-39-13 с.Налобиха. |  |  |  |  | 35685807 1402241824154
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-12-19 на предмет провиса проводов ниже нормы. При обнаружении дефектов, устранить. Заказ №180199785 |  |  |  |  | 35685702 1402241826082
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ СК-187 "Светлая-Корчинская" на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 35685306 1402241826145
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Ребрихинский РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ПС 110 Усть-Мосиха произвести замену резиновых уплотнений шкафа ПР-10 ТСН-10-1 силами СПС ПО ЦЭС.; Провести осмотр всех шкафов на ПС 110 кВ Усть-Мосиха на наличие технологических отверстий через которые возможно попадания осадков на закрытые токоведущие части 10 кВ. |  |  |  |  | 35685306 1402241826145
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-84-15-1 произвести регулировку провода в пролетах опор №4-№5. |  |  |  |  | 35685807 1402241840150
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю "СНТ Агрегат" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". |  |  |  |  | 35685305 1402241841146
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Проведена аварийная замена колпачка в узле крепления изолятора на крюке. |  |  |  |  | 35685702 1402241842083
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену проходного изолятора ИП-10/630.; Произвести ИТР осмотр ВЛ-18-1 при выявлении дефектов устранить. |  |  |  |  | 35685305 1402241914147
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО "Славная мебель"о необходимости приведения собственных э/у к требованиям НТД. |  |  |  |  | 35685805 1402241917153
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-10 кВ Л-35-14 с.Санниково, произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №58-№59. |  |  |  |  | 35685805 1402241928152
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю с. Каспа, ул. Чибит, 7А на замену ввода в дом. |  |  |  |  | 35685708 1402241930084
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю по адресу: с. Мухор-Черга, ул. Заречная, 13А на замену вводного АВ. |  |  |  |  | 35685708 1402241937085
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести выборочный верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-90-30 в пролетах опор № 100-200 на предмет состояния вязок проводов на изоляторах, при обнаружении дефектов устранить.; Произвести монтаж вязки провода фазы "В" на опоре № 164 ВЛ-10 кВ Л-90-30 |  |  |  |  | 35685302 1402241937148
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю Самыков Э.А. о необходимости приведения технического состояния собственных электроустановок к требованиям НТД. |  |  |  |  | 35685708 1402241943086
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю с. Усть-Сема, ул. Трактовая, 5 на замену ввода в дом. |  |  |  |  | 35685708 1402241955087
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытания изоляции 10% ТП-10/0,4 кВ на ВЛ-10 кВ Л-22-1 "шебалино". |  |  |  |  | 35685708 1402242025088
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ Л-24-13 в пролетах опор №7-1 - №17-1, с целью оценки состояния провода, изоляции, арматуры и узлов их крепления. (Заказ №180200410) |  |  |  |  | 35685108 1402242025168
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести замену ПК-10 фаз "А" , "В", "С" на КТП-44-7-8 (устранено в ходе АВР). |  |  |  |  | 35685805 1402242030151
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Поспелихинский РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрел провеса проводов фаз "А" и "В" на ВЛ Ф-1 от ТП-66-4-9 в пролете опор №2-№3. (Заказ №180200346) |  |  |  |  | 35685105 1402242032169
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-34-2-3 произвести регулировку провода в пролетах опор №9-№10. |  |  |  |  | 35685807 1402242044149
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-10/0,4 кВ №28-9-6 в пролетах опор №1-12, выявленные недостатки устранить. (Заказ №180200876) |  |  |  |  | 35685502 1402242051102
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-39-5-5 произвести регулировку провода в пролетах опор №11-№12. |  |  |  |  | 35685807 1402242052148
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ремонт провода в пролете опор №169-№170 ВЛ-10 кВ Л-84-8. ( устранено в ходе АВР) |  |  |  |  | 35685807 1402242058147
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-17-1 произвести регулировку провода в пролетах опор №9-№10. |  |  |  |  | 35685807 1402242108146
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрел провеса проводов-спусков всех фаз между ТП-33-3-7 и РТП-33-3-7. (Заказ №180200443) |  |  |  |  | 35685106 1402242110170
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-5-34 произвести регулировку провода в пролетах опор №16-№17. |  |  |  |  | 35685807 1402242112145
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Топчихинский РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку трассы от ДКР в пролёт опор №19-7-№19-9 на ВЛ-10 кВ Л-87-10. |  |  |  |  | 35685307 1402242113149
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести верховой осмотр состояния оттяжек на опоре № 263, при необходимости провести ремонт. Заказ № 180200806.; Провести ремонт оттяжки на опоре № 371 ВЛ-35 кВ ЗО-322. Заказ № 210391106. |  |  |  |  | 356850 1402242120108
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю СНТ "Локомотив" о необходимости приведения собственных отпайки за Р-35-13-29 к требованиям НТД. |  |  |  |  | 35685805 1402242132144
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Топчихинский РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести обрезку крон деревьев в пролёте опор № 14 - 15 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-81-21-10. |  |  |  |  | 35685307 1402242146150
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить оценку состояния провода, изоляторов, арматуры и узлов крепления на ВЛ Ф-2 от ТП-31-12-12 в пролетах опор №9 - №16. (Заказ №180202371) |  |  |  |  | 35685106 1402242151171
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Мастеру Зудиловского сетевого участка произвести замену силового трансформатора КТП 43-10-1 (устранено в ходе устранения АВР) Заказ № 180199915 ( демонтаж трансформатора ) Заказ № 180199916 ( монтаж трансформатора ). |  |  |  |  | 35685805 1402242204143
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Топчихинский РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести расширение просеки (валку деревьев) в пролёте 59- 59/1 ВЛ-10 кВ Л-82-8. |  |  |  |  | 35685307 1402242212151
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрел провеса проводов (спуски) всех фаз "А", "В", "С" между ТП-10-3-4 и РТП-10-3-4. (Заказ №180201004) |  |  |  |  | 35685106 1402242218172
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Топчихинский РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести вырубку ДКР в пролёте опор № 11 - 12 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-88-3-5. |  |  |  |  | 35685307 1402242245152
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Топчихинский РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести расчистку трассы от ДКР в пролёте № 1 - 2 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-81-10-16. |  |  |  |  | 35685307 1402242302153
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-52-2-7, пр оп №3-№4, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. |  |  |  |  | 35685304 1402242316154
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить выборочный верховой осмотр 10% опор отпайки от опоры № 228 ВЛ-10 кВ Л-22-6 "Верх-Черга" на предмет выявления дефектов изоляторов, крюков и т.д. |  |  |  |  | 35685708 1402242318089
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Новоперуново ул Строителей д.2/2 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685806 1402242320142
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить оценку состояния провода, изоляции, арматуры и узлов их крепления на ВЛ Л-19-5 в пролетах опор №28-1 - №38-1. (Заказ №180200412). |  |  |  |  | 35685108 1402242351173
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2024-02-15 | 2024-02-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Мастеру Северного участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-10-10 в пролетах опор №7/4- №8/4. Заказ № 180200306. |  |  |  |  | 35685805 1502240013141
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Топчихинский РЭС |  |  | 2024-02-15 | 2024-02-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести обрезку крон деревьев в пролёте опор № 1/2 - 1/3 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-88-12-14. |  |  |  |  | 35685307 1502240026155
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-02-15 | 2024-02-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-56-1-3, пр оп №2-№3, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. |  |  |  |  | 35685304 1502240027156
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Солтонский РЭС |  |  | 2024-02-15 | 2024-02-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести регулировку проводов ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП № 55-2-13.; Произвести замену системы учета. |  |  |  |  | 35685005 1502240110110
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Солтонский РЭС |  |  | 2024-02-15 | 2024-02-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Написать письмо-претензию о возмещении ущерба понесенные филиалом ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Солтонский РЭС в результате данного технологического нарушения. |  |  |  |  | 35685005 1502240122111
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2024-02-15 | 2024-02-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-3-14-15 в пролете опор №17-21. (Заказ №180200934) |  |  |  |  | 35685506 1502240123103
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Солтонский РЭС |  |  | 2024-02-15 | 2024-02-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку проводов на ВЛ-10кВ Л-53-3 в анкерном пролете опор №32-48. |  |  |  |  | 35685005 1502240212112
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-02-15 | 2024-02-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролете опор №1070/1-1070/9 на ВЛ-10кВ Л-68-10. |  |  |  |  | 35685001 1502240219113
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2024-02-15 | 2024-02-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-35-11-5 Ф.3. Провести регулировку проводов в пролете опор №5-6. |  |  |  |  | 35685904 1502240222121
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Солтонский РЭС |  |  | 2024-02-15 | 2024-02-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4кВ ф-3 от ТП-53-2-2, при выявлении несоответствий НТД (при необходимости) произвести регулировку. |  |  |  |  | 35685005 1502240234114
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-02-15 | 2024-02-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку проводов в анкерном пролете опор 187-191 на ВЛ-10кВ Л-80-4. |  |  |  |  | 35685001 1502240239115
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-02-15 | 2024-02-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произведен аварийный ремонт провода спуска ф.А идущего на ПКУ расположенного на оп.№26.; Произвести осмотр Л-20-4 Усть-сема на предмет провиса проводов ниже нормы, при наличии дефектов устранить.Заказ №180199569 |  |  |  |  | 35685702 1502240242091
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2024-02-15 | 2024-02-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить оценку состояния оснований опор №19/1, №20/1, №21/1 ВЛ Л-17-2 Ю, испытавших одностороннее тяжение провода. (Заказ № 180200982) |  |  |  |  | 35685111 1502240259174
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-02-15 | 2024-02-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролете опор № 110/7-110/13 ВЛ Л-18-1 УПТК Алтайэнерго. |  |  |  |  | 35685001 1502240425116
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Чарышский РЭС |  |  | 2024-02-15 | 2024-02-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить оценку состояния линейной арматуры и изоляции на опорах №441 - №456 ВЛ Л-13-12. При выявлении дефектов выполнить замену или ремонт неисправных элементов. (Заказ № 180200467). |  |  |  |  | 35685113 1502240548175
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Топчихинский РЭС |  |  | 2024-02-15 | 2024-02-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести расширение просеки (валку деревьев) в пролёте опор № 64-65 ВЛ-10 кВ Л-83-4. |  |  |  |  | 35685307 1502240615162
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2024-02-15 | 2024-02-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю АО «Первая Башенная Компания» с целью предоставления сведений о причине ТН на участке ВЛ Л-17-4 Ю от опоры №277А до ТП-17-4-16 Ю (потр.) и принятых мерах по недопущению подобных ТН. |  |  |  |  | 35685111 1502240620176
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2024-02-15 | 2024-02-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-18-3-8 при выявлении дефектов устранить.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 на ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-18-3-8 |  |  |  |  | 35685305 1502240751161
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2024-02-15 | 2024-02-15 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | ВЛ-10 кВ Л-49-7 С-Чемровка: Произвести анализ отключения ВЛ на отпайке 760/1-760/5 от воздействия птиц за последние три года, при воздействии три и более раз запланировать установку птицезащитных устройств. |  |  |  |  | 35685007 1502240825117
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-02-15 | 2024-02-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73-8-4, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №11-№12 по Заказу № 180200761. |  |  |  |  | 35685802 1502240850161
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-02-15 | 2024-02-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Лазаревой Надежде Яковлевне, проживающему по адресу с. Афонино ул. Новая д. 11 кв. 2 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 1502240934162
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-02-15 | 2024-02-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Никулиной Марфе Никитичне, проживающему по адресу с. Шпагино ул. Центральная д. 16 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 1502240937163
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-02-15 | 2024-02-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Зеленой Наталье Александровне, проживающему по адресу с. Староглушинка ул. Центральная д. 27 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 1502240940164
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-02-15 | 2024-02-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Черкайкину Валерию Николаевичу, проживающему по адресу с. Воскресенка ул. Центральная д. 26 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 1502241010165
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2024-02-15 | 2024-02-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить оценку состояния провода, изоляции, арматуры и узлов их крепления на ВЛ Л-39-5 в пролетах опор №255 - №265. (Заказ №180200416). |  |  |  |  | 35685108 1502241054177
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2024-02-15 | 2024-02-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-10 кВ Л-77-1 Центр: Произвести регулировку проводов в анкерном пролёте опор №100/21-100/29. |  |  |  |  | 35685007 1502241145119
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Усть-Калманский РЭС |  |  | 2024-02-15 | 2024-02-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габарита и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-2 от ТП-9-16-16, в пролетах опор №1 - №29, №13-№2/1. При несоответствии стрел провеса нормируемым значениям выполнить перетяжку провода.; Выполнить ревизию узлов крепления (вязок) провода на ВЛ Ф-2 от ТП-9-16-16, в пролетах опор: №1 - №29, №13-№2/1. |  |  |  |  | 35685112 1502241223178
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2024-02-15 | 2024-02-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-2-12 в пролете опор №80-120 с применением бинокля, на предмет наличия дефектных колпачков, выявленные недостатки устранить. (Заказ №180200931) |  |  |  |  | 35685506 1502241233105
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2024-02-15 | 2024-02-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю - АО "Национальная Башенная Компания" с целью предоставления сведений о причине ТН на Л-10-2 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. |  |  |  |  | 35685106 1502241238179
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-02-15 | 2024-02-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75-3-19, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №6-№7 по Заказу № 180200762. |  |  |  |  | 35685802 1502241340166
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-02-15 | 2024-02-15 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить оценку состояния провода, изоляции, арматуры и узлов их крепления на ВЛ КЛ-346 в пролетах опор №200 - №220. При выявлении дефектов запланировать ремонт, либо замену неисправных элементов. (Заказ №180203651) |  |  |  |  | 356851 1502241405180
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2024-02-15 | 2024-02-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить оценку состояния оснований опор (ж/б приставок): №102, №103, №104, №105, №203, №204, №207, №208 ВЛ Л-59-3, подвергшихся одностороннему тяжению провода (Заказ №180200664). |  |  |  |  | 35685111 1502241614181
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-02-15 | 2024-02-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести чистку шкафа РУ-0,4 кВ от сажи, ремонт шинного моста 0,4кВ на ТП-68-10-9 и протяжку всех болтовых соединений электрооборудования ТП-68-10-9, уплотнение шкафов РУ-0,4, 10 кВ. Провести замер петли фаза-нуль. |  |  |  |  | 35685001 1502241736120
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2024-02-15 | 2024-02-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №15-№16 ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-90-30-17.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов фаз "А","В", "С", "0" в пролёте опор №15-№16 ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-90-30-17. |  |  |  |  | 35685302 1502242011159
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Топчихинский РЭС |  |  | 2024-02-15 | 2024-02-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести обрезку крон деревьев в пролёте опор № 7/14 - 7/15 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-83-3-3. |  |  |  |  | 35685307 1502242318157
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Усть-Коксинский РЭС |  |  | 2024-02-16 | 2024-02-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-10кВ Л-30-10. Убрать ветку в пролете опор №553/29/155 -№553/29/156. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 20.03.2024 г. |  |  |  |  | 35685707 1602240005098
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-02-16 | 2024-02-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в анкерном пролете опор №№ 84/2-84/8 ВЛ-10 кВ Л-15-14 "Толгоек" |  |  |  |  | 35685708 1602240721097
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-02-16 | 2024-02-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-10 кВ Л-15-12 "Лесхоз" в пролете опор № 40-80 на предмет выявления дефекта провода, его крепления и т.д. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в анкерном пролете опор №№ 110-110/9 ВЛ-10 кВ Л-15-12 "Лесхоз". |  |  |  |  | 35685708 1602240741094
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Усть-Канский РЭС |  |  | 2024-02-16 | 2024-02-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвели перетяжку провода в пролете опор № 239-240 номер заказа 170064065.; Произвести осмотр ВЛ-10кВ Л-28-3 |  |  |  |  | 35685706 1602240850095
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2024-02-16 | 2024-02-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-44-3. Провести ревизию состояния проводов на наличия дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов) в пролете опор №300/195-300/210, с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685903 1602241205124
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2024-02-16 | 2024-02-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-47-2. Провести регулировку шлейфовых соединений на опоре №200/202 ВЛ 10 кВ Л-47-2. |  |  |  |  | 35685903 1602241435123
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2024-02-16 | 2024-02-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-44-3-5. Провести регулировку проводов в пролете опор №26-27. |  |  |  |  | 35685903 1602241743122
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-02-17 | 2024-02-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-5-10-20 произвести регулировку провода в пролетах опор №21-№22. |  |  |  |  | 35685807 1702241150160
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Топчихинский РЭС |  |  | 2024-02-18 | 2024-02-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести монтаж изоляторов фазы "В" на опоре №450 ВЛ-10 кВ Л-85-7 |  |  |  |  | 35685307 1802241020163
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Усть-Канский РЭС |  |  | 2024-02-18 | 2024-02-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвели замену вязки фазы "А" на опоре №146 ВЛ 10 кВ Л-28-4; Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ Л-28-4. |  |  |  |  | 35685706 1802241218092
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2024-02-20 | 2024-02-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-43-12. Провести ревизию состояния проводов на наличие дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов), с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685903 2002240735125
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Усть-Коксинский РЭС |  |  | 2024-02-20 | 2024-02-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести монтаж изолятора ШС-10 на опоре №236/6/8 ВЛ-10кВ Л-29-10 "Юстик" от ПС 110кВ Абайская. Предоставить документальное подтверждение о выполнении мероприятий до 27.03.2024. № заказа SAP 180200240. |  |  |  |  | 35685707 2002240900099
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Онгудайский РЭС |  |  | 2024-02-20 | 2024-02-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Подписать АКТ о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» ПО ГАЭС, приведшем к возникновению ТН, о сроках и необходимости проведения технического обслуживания собственных электроустановок, до границы балансовой принадлежности.Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 18.03.2024 |  |  |  |  | 35685703 2002241159100
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-02-20 | 2024-02-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произведена аварийная замена АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-20-15-5, 20.02.2024 г. |  |  |  |  | 35685702 2002241757101
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-02-20 | 2024-02-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-15-14 произвести регулировку провода в пролетах опор №4/1-№5/1. |  |  |  |  | 35685807 2002242105167
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2024-02-20 | 2024-02-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену наконечника 0,4 кВ ф"В" силового трансформатора на КТП 56-0-14 |  |  |  |  | 35685305 2002242350164
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-02-21 | 2024-02-21 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить анализ отключений ВЛ-110 кВ Змеиногорская-Саввушинская (ВЛ ЗС-31), на предмет отключений из-за воздействия птиц, за период с 01.01.2015 по 31.12.2024 с целью определения целесообразности установки на ВЛ противоприсадочных устройств, и при необходимости, включить в РП 2025-2030 гг. мероприятия по установке данных устройств на опорах ВЛ.; Выполнить верховой осмотр (с применением БПЛА) всех фаз на опорах №28 - №32 ВЛ ЗС-31 с целью оценки состояния проводов, линейной арматуры и изоляции, по результатам которого запланировать мероприятия по чистке изоляции, замене дефектных элементов. (Заказ №180203605); Выполнить установку птицезащитных антиприсадочных устройств (ПЗУ) на опорах №25 - №32 ВЛ ЗС-31. (Заказ №142887939) |  |  |  |  | 356851 2102240326183
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Горняцкий РЭС |  |  | 2024-02-21 | 2024-02-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить инженерный осмотр ВЛ Л-36-9 в пролетах опор №65 - №74, с целью оценки состояния провода, линейной арматуры, изоляторов и узлов их крепления. (Заказ №180202176). При выявлении неисправностей (дефектов) выполнить ремонт (замену) неисправного оборудования. |  |  |  |  | 35685109 2102240919184
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-02-22 | 2024-02-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену силового трансформатора ТП-68-10-9, протяжку всех болтовых соединений, испытание разрядников 10 кВ. Установить калиброванные ПК-10. |  |  |  |  | 35685001 2202240311121
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-02-22 | 2024-02-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ремонт провода в пр.оп № 2-31-2-33 ф.А ВЛ-10кВ Л-57-2 |  |  |  |  | 35685304 2202240756165
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2024-02-23 | 2024-02-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену автоматического выключателя 0,4 кВ Ф№1 в РУ-0,4 кВ на КТП 20-26-20; Произвести замену автоматического выключателя 0,4 кВ Ф№2 в РУ-0,4 кВ на КТП 20-26-20 |  |  |  |  | 35685305 2302240830166
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-02-23 | 2024-02-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-1-7 произвести регулировку провода в пролетах опор №1/2-№9/2. |  |  |  |  | 35685807 2302241203168
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2024-02-23 | 2024-02-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести замер петли фаза-нуль АВ-0,4 кВ ТП-49-1-26. При необходимости заменить АВ-0,4 кВ, согласно проведенным замерам. |  |  |  |  | 35685007 2302241234122
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2024-02-23 | 2024-02-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести испытания кабельных муфт ВЛ-10 кВ Л-42-13. Устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 35685806 2302241700169
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-02-24 | 2024-02-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Логинову Геннадию Петровичу, проживающему по адресу с. Заплывино ул. 50 лет Алтая д. 3 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 2402240128170
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-02-24 | 2024-02-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-2-15, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №5-№6 по Заказу № 180202014. |  |  |  |  | 35685802 2402240347171
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Красногорский РЭС |  |  | 2024-02-24 | 2024-02-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов, с регулировкой стрелы провиса в пролете опор № 38-39 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-2-22. Проверить надежность крепления крючьев, изоляторов, вязок. |  |  |  |  | 35685004 2402241036123
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2024-02-24 | 2024-02-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ в пролётах опор №3 - №7 ВЛ Ф-2 от ТП-13-9-19. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям выполнить перетяжку провода. (Заказ №180202395); Выполнить оценку состояния оснований опор №5 и №6 на ВЛ Ф-2 от ТП-13-9-19, подвергшихся одностороннему тяжению провода. (Заказ №180202394); Подать заявление в полицию на лицо, допустившее обрыв PEN-провода в пролёте опор №5 - №6 ВЛ Ф-2 от ТП-13-9-19, для возмещения понесённого ущерба. |  |  |  |  | 35685111 2402241905185
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Улаганский РЭС |  |  | 2024-02-25 | 2024-02-25 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести ИТР осмотр ВЛ 10 кВ Л-26-19 по всей протяженности линии. Заказ № 180202297. |  |  |  |  | 35685705 2502241100102
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2024-02-25 | 2024-02-25 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Запланировать установку птицезащитных устройств на опору №22 ВЛ 110 кВ ЧЕ-73 в РП 2025 и отчитаться до 30.04.24 |  |  |  |  | 356857 2502241218103
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-02-25 | 2024-02-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю запитанному от опоры №13 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 57-11-57 на замену ввода в здание. |  |  |  |  | 35685304 2502241645167
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-02-25 | 2024-02-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-1-4 произвести регулировку провода в пролетах опор №8-№9. |  |  |  |  | 35685807 2502241802172
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2024-02-26 | 2024-02-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Подать заявление в полицию по факту порыва провода марки А-35 в пролётах опор №1-№2 на ВЛ -0,4 кВ Ф№1 от КТП 56-0-23.; Произвести ремонт провода фазы "А" в пролетах опор №1-2 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-56-0-23 |  |  |  |  | 35685305 2602240030168
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-02-27 | 2024-02-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провеса на спуске к ТП-20-15-6. Заказ № 180199785 |  |  |  |  | 35685702 2702241727105
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-02-27 | 2024-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произведена аварийная замена АВ-0,4 кВ ф.3 ТП-20-11-9. |  |  |  |  | 35685702 2702242010106
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-02-27 | 2024-02-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произведена аварийная замена АВ-0,4 кВ ф.3 ТП-20-11-9. |  |  |  |  | 35685702 2702242300107
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-02-28 | 2024-02-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо потребителю АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» о необходимости приведения технического состояния ВЛ-10 кВ ВЛ-39-13 к требованиям НТД. |  |  |  |  | 35685807 2802242138173
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-02-29 | 2024-02-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить на опорах №140 - №145 ВЛ НЧ-349 птицезащитных антиприсадочных устройств (ПЗУ). (Заказ №142887944) |  |  |  |  | 356851 2902240713186
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2024-02-29 | 2024-02-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить оценку состояния провода, изоляции, арматуры и узлов их крепления на ВЛ Л-37-3 в пролётах опор №48/147 - №48/157. (Заказ №180204353) |  |  |  |  | 35685108 2902241655187
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-02-29 | 2024-02-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Привлечь к ответственности старшего мастера Бийского РЭС Максимова И.Т. за некачественное ТОиР.; Произвести вырубку ДКР и деревьев угрожающих падением на провода пролете опор №9-12 ВЛ-10кВ Л-68-6. Номер заказа-180204237. |  |  |  |  | 35685001 2902241705124
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-02-29 | 2024-02-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произведена аварийная замена ПКТ101-10-16-12,5У3 ф.B на ТП-14-24-18 |  |  |  |  | 35685702 2902241801093
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-02-29 | 2024-02-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Украинка, ул. Школьная д.16 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685807 2902241808174
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Усть-Коксинский РЭС |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести осмотр ВЛ на предмет деревьев/веток, угрожающих падением на ВЛ из-за пределов ОЗ. (01.03.2024 произведена расцепка проводов в пролете опор № 748/161-748/162 ВЛ 10кВ Л-10-8 "Кучерла"). №заявки в SAP 180204256 |  |  |  |  | 35685707 0103240810108
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Топчихинский РЭС |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену дефектного изолятора фазы "С" РКТП-87-10-30 на опоре №25-60 ВЛ-10 кВ Л-87-10 |  |  |  |  | 35685307 0103242204169
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-03-02 | 2024-03-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №33-37 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Раздолье (ВЛ ТР-183), при обнаружении дефектов устранить.; Произвести верховой осмотр опор №33-37 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Раздолье (ВЛ ТР-183), при обнаружении дефектов устранить.; Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №33-37 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Раздолье (ВЛ ТР-183), при обнаружении дефектов устранить. |  |  |  |  | 356853 0203240621170
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-03-02 | 2024-03-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-17-1 произвести регулировку провода в пролетах опор №5/1-№6/1. |  |  |  |  | 35685807 0203241445175
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить на ВЛ Ф-1 от ТП-17-5-18 замену кабельного спуска 0,4 кВ между опорой №1 и РУ-0,4 кВ ТП. (Заказ № 170064131) |  |  |  |  | 35685106 0403241601188
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Малахово ул. Кооперативная, д. 36 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685807 0503242101176
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-03-06 | 2024-03-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить на ПС 110 кВ Дальняя по мере наступления благоприятных метеоусловий ревизию активной части и РПН силового трансформатора Т-1 с целью определения дефектов и выполнения ремонта (замены) повреждённых элементов оборудования. (Заказ №210391765) |  |  |  |  | 356851 0603241318189
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-03-06 | 2024-03-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести осмотр выключателей МКП-110 на ПС Воеводская, ПС Ельцовская, ПС ГПП-4, ПС Заречная на целостность РТИ изделий. При необходимости заменить. |  |  |  |  | 356850 0603241543127
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Уведомить руководство ООО "Заринсакя сетевая компания" о приведении электроустановок к требованиям НТД. |  |  |  |  | 356850 0703241145132
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2024-03-08 | 2024-03-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести демонтаж РДИП-10 ф "А" на опоре №21 ВЛ-10 кВ Л 18-7.; Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-18-7, при выявлении дефектов устранить. |  |  |  |  | 35685305 0803240518174
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2024-03-08 | 2024-03-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | ВЛ 110 кВ СЛ-191. По результатам верхового осмотра, выполнить замену дефектной изоляции в гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №22. Заказ 210392080.; ВЛ 110 кВ СЛ-191. Провести верховой осмотр с применением БПЛА опор №20-25, на наличие дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, наличия дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Заказ 180206161. |  |  |  |  | 356859 0803240736129
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-03-08 | 2024-03-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю проживающему по адресу п. Украинский ул. Новая д. 15 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685807 0803240943177
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2024-03-08 | 2024-03-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-49-5-6:Произвести регулировку проводов. |  |  |  |  | 35685007 0803241130131
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Усть-Коксинский РЭС |  |  | 2024-03-08 | 2024-03-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-10кВ Л-30-10 "Верх-Уймон". |  |  |  |  | 35685707 0803241405112
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-03-08 | 2024-03-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произведено восстановление крепления крюка к опоре № 286 |  |  |  |  | 35685702 0803241620111
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Солтонский РЭС |  |  | 2024-03-08 | 2024-03-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выдать предписание потребителю - Труфанова Н.В., с.Макарьевка, ул.Строителей, 31, на замену ввода в жилой дом, запитанный с оп оры№3 на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-55-4-17 на изолированный кабель. |  |  |  |  | 35685005 0803241730130
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2024-03-09 | 2024-03-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | РУ-0,4 кВ РП-2. Провести ТВК обследование. По результатам выявленных замечаний, включить в ремонтную программу 2025 года, замену дефектного электрооборудования. |  |  |  |  | 35685904 0903241109128
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Улаганский РЭС |  |  | 2024-03-09 | 2024-03-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | 11.03.2024 произвели установку ж/б приставки опоры 1/11 ВЛ 0,4кВ Ф-2 от ТП 37-16-2, а так же выполнили перетяжку проводов в пролетах опор 1/10 - 1/11 и 1/11 - 1/12 . Заказы №№ 170064268 и 142894471. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 14.04.2024 г. |  |  |  |  | 35685705 0903242335110
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-03-10 | 2024-03-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Поповой Надежде Терентьевне, проживающему по адресу с. Видоново пер. Трактовый д. 3 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 1003241037181
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-03-10 | 2024-03-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрел провеса проводов всех фаз в пролётах опор №169 - №175 ВЛ ИО-357. (Заказ №180205721) |  |  |  |  | 356851 1003241054192
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2024-03-10 | 2024-03-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ Ф-1 от ТП-46-12-16 по всей трассе, с целью оценки состояния провода, изоляции, линейной арматуры и узлов их крепления. При выявлении дефектов выполнить ремонт (замену) неисправных элементов. (Заказ №180205209) |  |  |  |  | 35685111 1003241128191
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-03-10 | 2024-03-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-6 ф.2. Провести расчистку охранной зоны от ДКР угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35685901 1003241221127
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-03-10 | 2024-03-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести монтаж цепей технического учета на встроенные трансформаторы тока В-35 кВ ЗМ-336 на ПС Заречная.; Провести ТО В-35 кВ ЗМ-336 на ПС Заречная с регулировкой временных характеристик включения и отключения.; Провести чистку изоляции В-35 кВ ЗМ-336 на ПС Заречная. |  |  |  |  | 356850 1003241703129
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-03-10 | 2024-03-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП-84-15-1 произвести регулировку стрелы провиса провода в пролётах опор №12-№13 |  |  |  |  | 35685807 1003241730178
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-03-10 | 2024-03-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-54-5-3 пр оп №17-№18, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. |  |  |  |  | 35685304 1003241900172
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-03-10 | 2024-03-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП-84-15-2 произвести регулировку провода в пролётах опор №10-№11 |  |  |  |  | 35685807 1003242207179
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-03-10 | 2024-03-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Написать письмо претензию руководству СНТ "Берег Катуни-2" (заказным письмом) с предложением возместить затраты филиалу в следствии возникновения ТН в добровольном порядке с приложением утверждённого акта расследования ТН, калькуляции понесенных филиалом затрат, счета на оплату выписанного в системе САП.; Написать письмо руководству СНТ "Берег Катуни-2" о приведении электроустановок к нормам НТД. |  |  |  |  | 35685001 1003242230128
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2024-03-11 | 2024-03-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести верховой осмотр ВЛ 10 кВ Л 37-13 в пролете опор №101-№110 при необходимости провести замену вязок, колпочков, |  |  |  |  | 35685806 1103240120180
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Усть-Коксинский РЭС |  |  | 2024-03-11 | 2024-03-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену РДИП на оп. 321, произвести регулировку воздушно разрядного промежутка между РДИП и проводом ВЛЗ. Номер заказа в SAP 180206162 . Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 18.04.2024 г |  |  |  |  | 35685707 1103241120113
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-03-11 | 2024-03-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену ж/б приставок опор №314,№315, №316 ВЛ-10 кВ Л-71-22 (устранено в ходе проведения АВР). По заказу №170064250; Произвести замер прочности приставок опор №308, №309, 310, №311,№312, №317, №318, №319 №320,№321 ВЛ-10 кВ Л-71-22. По заказу №180205469. |  |  |  |  | 35685802 1103241210183
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2024-03-11 | 2024-03-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить оценку состояния узлов крепления проводов к изоляторам анкерных опор №1, №3, №13, №16, №17, №23, №33, №37, №45, №79, №86, №97, №98, №126, №127, №160, №2/2, №209, №305, №323, №326 ВЛ Л-58-1 Ю при выявлении дефектов - устранить. (Заказ №180205656) |  |  |  |  | 35685111 1103241345190
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Горняцкий РЭС |  |  | 2024-03-12 | 2024-03-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить оценку состояния изоляции на РТП-4-12-4 Ю (опора №2-5 ВЛ Л-4-12 Ю). При необходимости, выполнить чистку изоляции или замену дефектных изоляторов. (Заказ №180205785) |  |  |  |  | 35685109 1203242142194
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2024-03-12 | 2024-03-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю - СНТ №9 с целью предоставления сведений о причинах ТН за ЛР-17-3-4 (линейное ответвление от опоры №45-8 на ВЛ Л-17-3) и принятых мерах по недопущению подобных ТН. |  |  |  |  | 35685106 1203242209195
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-03-13 | 2024-03-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо виновному лицу о возмещении ущерба; Произведена аварийная замена ж/б приставки на оп. №5/3 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-8-7-6. |  |  |  |  | 35685702 1303240755114
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-03-13 | 2024-03-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-22 ф.2. Провести регулировку проводов в пролете опор №4-8. |  |  |  |  | 35685901 1303241007130
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-03-13 | 2024-03-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю Самыков Э.А. о необходимости приведения технического состояния собственных электроустановок к требованиям НТД. |  |  |  |  | 35685708 1303241127115
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2024-03-13 | 2024-03-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить трансформатор тока ТТ в ячейке Л-49-3 ( устранено в ходе АВР) |  |  |  |  | 35685805 1303241756184
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Поспелихинский РЭС |  |  | 2024-03-15 | 2024-03-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Подать заявление в полицию для розыска неизвестных лиц, совершивших (15.03.2024) наезд на промежуточную опору №1 ВЛ Ф-2 от ТП-36-3-15, для взыскания понесенных убытков. |  |  |  |  | 35685105 1503241020196
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-03-16 | 2024-03-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-27 произвести регулировку провода в пролетах опор №5/1-№6/1. |  |  |  |  | 35685807 1603240602192
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2024-03-16 | 2024-03-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л 22-309, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. |  |  |  |  | 35685305 1603241905176
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2024-03-16 | 2024-03-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-2 от ТП-45-3-3 в пролетах опор №3-3 - №4-3. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям выполнить регулировку стрел провеса проводов. (Заказ №180205857). |  |  |  |  | 35685108 1603242205199
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-03-16 | 2024-03-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-50-5-12 пр оп №3-№4, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. |  |  |  |  | 35685304 1603242222175
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-03-17 | 2024-03-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание с. Малахово ул. Кооперативная д. 6 кв. 2 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685807 1703240122191
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-03-17 | 2024-03-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП-28-5-12 произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №35-№36 |  |  |  |  | 35685807 1703240333190
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-03-17 | 2024-03-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП-33-2-21 произвести регулировку провода в пролете опор №18-№19 |  |  |  |  | 35685807 1703240630188
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-03-17 | 2024-03-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса провода на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 15-4-7. |  |  |  |  | 35685001 1703240730136
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-03-17 | 2024-03-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-84-3-5 произвести регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор №3-№4. |  |  |  |  | 35685807 1703240749185
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-03-17 | 2024-03-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП-39-7-6 произвести регулировку провода в пролете опор №2-№4. |  |  |  |  | 35685807 1703240908187
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2024-03-17 | 2024-03-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Мастеру Бобровского сетевого участка произвести ремонт кабеля 0,4кВ от трансформатора до шин 0,4кВ в РУ-0,4кВ КТП 35-13-90 (устранено в ходе АВР) Заказ №170064308. |  |  |  |  | 35685805 1703241327189
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2024-03-17 | 2024-03-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить на ТП-17-4-8 уплотнение шкафа РУ-0,4 кВ, РУ-10 кВ, в основании, для исключения проникновения животных. (Заказ №180206154); Подать заявление в МО МВД России «Рубцовский» по поводу порчи запирающих устройств на ТП-17-4-8 неустановленными посторонними лицами. |  |  |  |  | 35685106 1703241755198
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-03-17 | 2024-03-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Восстановление изолятора Ф-"В" на опоре №14 ВЛ-10 кВ Л-19-5. Проверка надежности крепления вязок, изоляторов. |  |  |  |  | 35685001 1703241822137
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Поспелихинский РЭС |  |  | 2024-03-17 | 2024-03-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Актуализировать акт разграничения балансовой принадлежности сетей с потребителем (Администрация Поспелихинского района) по присоединению ввода на контактные зажимы на изоляторах опоры №16 ВЛ Ф-3 от ТП-23-2-15.; Направить письмо потребителю - Администрации Поспелихинского района с целью предоставления сведений о причинах ТН на ответвлении от опоры №16 ВЛ Ф-3 от ТП-23-2-15 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. |  |  |  |  | 35685105 1703242101197
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2024-03-18 | 2024-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести испытания кабельных муфт ВЛ-10 кВ Л-35-13. Устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 35685805 1803241314193
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-03-18 | 2024-03-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание ООО Альфа с. Загайново ул. Школьная д. 33 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем |  |  |  |  | 35685807 1803242015194
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-03-18 | 2024-03-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-52-1-18 пр оп №9-№10, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. |  |  |  |  | 35685304 1803242320177
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-03-19 | 2024-03-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю Киндиковой З.К. о необходимости приведения технического состояния собственных электроустановок к требованиям НТД. |  |  |  |  | 35685708 1903241330053
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2024-03-19 | 2024-03-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации |  |  |  | Запросить акт расследования от генерирующей организации АО «Барнаульская генерация»- «Бийскэнерго», с причинами возникновения сигналов на отключение ВЛ 110 кВ ТК-1 и ВЛ 110 кВ ТК-2 и разработанных противоаварийных мероприятиях. |  |  |  |  | 356859 1903241523132
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-03-19 | 2024-03-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП-28-8-9 произвести регулировку провода в пролете опор №24-№25 |  |  |  |  | 35685807 1903241810195
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2024-03-19 | 2024-03-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №6А ВЛ-0,4 кВ ф №1 от ТП-20-14-21, по адресу: п. Авиатор ул. Декоративная д. 83 на замену ввода. |  |  |  |  | 35685305 1903242135178
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2024-03-20 | 2024-03-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить профилактические измерения сопротивления изоляции оборудования ТП-40-5-5. (Заказ №180208170) |  |  |  |  | 35685107 2003240623201
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-03-20 | 2024-03-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Составлен и подписан акт взаимодействия с ПО БЭС, так же будет направлено письмо о приведении ЭУ в соответствие НТД в ПО БЭС. |  |  |  |  | 35685901 2003241044133
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-03-20 | 2024-03-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Подать заявление в правоохранительные органы о взыскании ущерба с виновного лица, в произошедшей аварии на ВЛ 10 кВ Л-20-14. |  |  |  |  | 35685901 2003241044133
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-03-20 | 2024-03-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | выдать предписание Быкову Ю. И. с. Пустынь, ул. Дачная д. 16 на замену кабеля от прибора учёта цельным кабелем |  |  |  |  | 35685807 2003241850196
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-03-21 | 2024-03-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести визуальный осмотр проходных изоляторов 10кВ на КТП-10-32-4, 10-32-5 на предмет сколов, трещин. При необходимости заменить проходные изоляторов 10кВ. (Заказ № 180209370, 180209372) |  |  |  |  | 35685503 2103240822104
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-03-21 | 2024-03-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести перетяжку проводов в пролете опор №74-№75 ВЛ-10 кВ Л-39-5 с.Налобиха-с.Индейка |  |  |  |  | 35685807 2103241242198
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Красногорский РЭС |  |  | 2024-03-22 | 2024-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену силового трансформатора ТП-11-10-10, протяжку всех болтовых соединений, испытание разрядников 10 кВ. Установить калиброванные ПК-10. |  |  |  |  | 35685004 2203241725140
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2024-03-23 | 2024-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить профилактические испытания (сопротивление изоляции, металлосвязь) ТП-30-7-1. (Заказ №180209875) |  |  |  |  | 35685110 2303241240203
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-03-23 | 2024-03-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Малахово ул. Кооперативная, д. 43 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем |  |  |  |  | 35685807 2303241530197
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2024-03-23 | 2024-03-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену трансформатора на КТП-10/0,4кВ №24-7-9. |  |  |  |  | 35685204 2303241603110
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-03-25 | 2024-03-25 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить на ПС 110 кВ Золотушинская ревизию оборудования и уплотнителей проходной изоляции и дверцы ТР ТСН-10 ячейки №1 КРУН-10 кВ (ТСН-10). (Заказ №142850040) |  |  |  |  | 356851 2503242058204
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-03-27 | 2024-03-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо о приведении ЭУ в соответствие НТД в ИП Кавалян Г.В. |  |  |  |  | 35685702 2703240844090
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2024-03-27 | 2024-03-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести регулировку приводов В-110кВ типа ВМТ на ПС 110 кВ Гальбштадтская. |  |  |  |  | 356852 2703241137112
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-03-28 | 2024-03-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести замену поврежденной изоляции на опоре № 22 ВЛ-110 кВ ВЦ-75 Заказ № 210386051.; Провести измерение сопротивления ЗУ опор № 21,22,23 ВЛ-110 кВ ВЦ-75. При необходимости довести до требований НТД. Заказ № 180166276. |  |  |  |  | 356850 2803240331142
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2024-03-28 | 2024-03-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ревизию автоматического выключателя АВ-0,4 кВ ф-1,2 на КТП 10/0,4 кВ № 27-12-4. (Заказ № 180212704) |  |  |  |  | 35685502 2803241454106
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-03-28 | 2024-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить на ВЛ НО-140 верховой осмотр в пролётах опор №120 - №125 с целью оценки состояния проводов в поддерживающих и натяжных зажимах гирлянд изоляторов. (Заказ №180213054) |  |  |  |  | 356851 2803242335207
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2024-03-29 | 2024-03-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести анализ отключений по ВЛ 10кВ Л-9-19 за последние пять лет по причине попадания птиц на ВЛ,КТП, РКТП. По результатам анализа рассмотреть вопрос целесообразности установки ПЗУ. |  |  |  |  | 35685502 2903240935109
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2024-03-29 | 2024-03-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с. Константиновка ул. Центральная дом №57 кв.1 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685204 2903241251114
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-03-29 | 2024-03-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить на ВЛ НБ-377 верховой осмотр в пролётах опор №79 - №85 с целью оценки состояния узлов крепления поддерживающих и натяжных зажимов гирлянд изоляторов. (Заказ №180213302) |  |  |  |  | 356851 2903241254212
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2024-03-29 | 2024-03-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-10 кВ Л-57-5 с. Пуштулим: Произвести анализ состояния ширины просек на отпайке 591, при необходимости запланировать расширение просеки |  |  |  |  | 35685007 2903241438143
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2024-03-29 | 2024-03-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» о необходимости приведения технического состояния ВЛ-10 кВ Л-32-2 КТП-32-2-22 к требованиям НТД. |  |  |  |  | 35685806 2903241550204
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-03-29 | 2024-03-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Л-50-5 пр. оп №251-252 на наличие деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра запланировать мероприятия по выпиловке. |  |  |  |  | 35685304 2903241628183
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-03-29 | 2024-03-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 28-8-23 произвести регулировку провода в пролёте опор №10 - №11. |  |  |  |  | 35685807 2903241715203
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-03-29 | 2024-03-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ремонт провода в пролете опор №2/3-№3/3 ВЛ-10 кВ Л-33-7. ( устранено в ходе АВР) |  |  |  |  | 35685807 2903241725202
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-03-29 | 2024-03-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-17-3-12, пр оп №4-№5, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. |  |  |  |  | 35685304 2903241740182
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2024-03-29 | 2024-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести выпиловку ДКР в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №19-3-7. |  |  |  |  | 35685205 2903241855115
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-03-30 | 2024-03-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание Колотвину АН, п. Гордеевский ул. Централная д. 3/2 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем |  |  |  |  | 35685807 3003240407199
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-03-30 | 2024-03-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-18 ф.2. Провести расчистку охранной зоны ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-25 ф.1 от ДКР угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35685901 3003241023136
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Волчихинский РЭС |  |  | 2024-03-30 | 2024-03-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить инженерный осмотр ВЛ Л-47-3 в пролетах опор №1/6 - №188/6, с целью оценки состояния провода и вязок. (Заказ №180213381). При необходимости выполнить замену вязок. |  |  |  |  | 35685101 3003241114211
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-03-30 | 2024-03-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ от КТП-84-1-20 произвести регулировку провода в пролете опор №9-№10 |  |  |  |  | 35685807 3003241428200
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2024-03-30 | 2024-03-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-2-11: произвести регулировку проводов. |  |  |  |  | 35685007 3003242036146
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2024-03-31 | 2024-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену опорного изолятора ф. В РУ-10 кВ ТП 10/0,4 кВ № 12-4-4 и отчитаться до 22.05.2024 г. |  |  |  |  | 35685704 3103240100096
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-03-31 | 2024-03-31 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить верховой осмотр опор №1 - №5 ВЛ ГЗ-143 с целью оценки состояния линейной арматуры, изоляции и проводов. При необходимости, выполнить установку на опоре №3 птицезащитных противоприсадочных устройств. (Заказ №180213312) |  |  |  |  | 356851 3103240707209
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-03-31 | 2024-03-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в ООО "Эвалар", по выявлению и устранению дефектов в электроустановках на ТП-14-25-70, в соответствии с нормативными документами, с целью исключения повторных технологических нарушений, которые могут привести к отключению оборудования находящегося в технологическом управлении филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" ПО БЭС. |  |  |  |  | 35685901 3103241025135
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-03-31 | 2024-03-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№5 от КТП-56-5-2 пр оп №2-№3, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. |  |  |  |  | 35685304 3103241615179
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-03-31 | 2024-03-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю п. Восход ул. Центральная д. 3 кв. 1 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем |  |  |  |  | 35685807 3103241630201