## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Омскэнерго за 4 квартал 2022 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
357453 | 453 | 2022-12-19 | 4 | 35 | 0.0065338 | 2022-12-19 | 5 | 3 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению возгорания здания магазина "Алая роза", подразделением 59 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области, расположенных по адресу: Омская область, Большереченский район, п. Большеречье, ул. Красноармейская №40 в, отключена ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Бр-11-4. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Бр-11-4, проходящего вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 21.12.2022 год
357453 | 454 | 2022-12-19 | 14 | 48 | 0.0013002 | 2022-12-19 | 15 | 1 | 3.4.9.3 В результате перекрытия вводного АВ-0,4 кВ в ЩУ-0,4кВ по адресу: г. Тара, ул. Советская 45 кв.1 (баланс потребителя), произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Лч-1-61. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Лч-1-61. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 22.12.2022 год
357450 | 561 | 2022-12-20 | 0 | 2 | 0.024501 | 2022-12-20 | 0 | 51 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания в щите учета потребителя по адресу: Омская область, Черлакский район, р.п Черлак ул. Коммунальная 30, присоединенного с опоры № 62 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-Чк-2-15, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.4 от ТП-Чк-2-15. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-Чк-2-15 Ответственное лицо: Ильин А.В. 30.12.2022 год
357451 | 106 | 2022-12-19 | 10 | 55 | 0.028143 | 2022-12-19 | 11 | 50 | 3.4.9.3 По неотложной заявке бригадой был отключен АВ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 7Ек-25 для устранения повреждения на вводе потребителя, с. Красноярка ул. Ленина, д.29. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф. 2 от ТП 10/0,4кВ 7Ек-25. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 20.01.2023 год
357451 | 107 | 2022-12-20 | 9 | 22 | 0.17966 | 2022-12-20 | 11 | 0 | 3.4.7.3 В следствие длительного срока эксплуатации произошло высыхание и разрушение колпачка изолятора на опоре №164 ВЛ-10кВ (ф.С) ф. 2 от ПС 35кВ Новотроицкая. 4.1 Высыхание и разрушение колпачка изолятора марки ШС-10 на опоре №164 привело к срыву изолятора (ф.С), в результате чего произошел схлест проводов. От возникшего КЗ отключился В-10 ф.2 на ПС 35кВ Новотроицкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка, срыв изолятора на НТ-2_НТроицкое-Алексеевка-Дисподзиновка, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка и изолятора на опоре №164 (ф.С.) ВЛ-10кВ ф.2 от ПС 35кВ Новотроицкая. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 25.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС 35кВ Новотроицкая. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 25.01.2023 год
357453 | 455 | 2022-12-20 | 11 | 30 | 0.20166 | 2022-12-20 | 13 | 20 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению возгорания хозяйственных построек подразделением 60 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области расположенных по адресу: Омская область, Седельниковский район, с. Рагозино, ул. Партизанская № 9, отключена ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Рагозино. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр участка ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Рагозино, расположенного вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Седельниковского РЭС Дубровский Олег Андреевич 26.12.2022 год
357453 | 456 | 2022-12-20 | 12 | 46 | 0.19926 | 2022-12-20 | 14 | 48 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала стекла и снижение его изоляционных свойств, что привело к пробою изоляции и разрушению изолятора ф."А" на опоре №36 ВЛ 10 кВ ф.10 от ПС 110кВ Телевизионная. 4.12 Изменение структуры материала стекла и снижение его изоляционных свойств с последующим пробоем изоляции и разрушением изолятора ф."А" на опоре №36 ВЛ 10 кВ ф.10 от ПС 110кВ Телевизионная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ТЛ-10_г. Тара, Опора ОА10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.10 от ПС 110 кВ Телевизионная. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 29.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектного изолятора ф."А" на опоре №36 ВЛ 10 кВ ф.10 от ПС 110 кВ Телевизионная. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 29.12.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр ВЛ 10 кВ ф.10 от ПС 110 кВ Телевизионная по всей длине. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 28.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 10 кВ ф.10 от ПС 110 кВ Телевизионная с персоналом, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 10 кВ Тарского РЭС. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 31.01.2023 год
357451 | 108 | 2022-12-20 | 14 | 10 |  | 2022-12-20 | 14 | 10 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств участка кабеля КЛ-10кВ ф.516 от ПС 110кВ Кировская. 4.12 Снижение изоляционных свойств материала участка кабеля привело к пробою кабеля с возникновением однофазного замыкания на "землю", в результате чего, В-10кВ ф.516 от ПС 110 кВ Кировская был отключен с ключа управления. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабеля на ВЛ-10кВ ф.516 от ПС Кировская, Точка трассы КЛ 1 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередные высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.516 от ПС 110кВ Кировская Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 27.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести ремонтные работы КЛ-10кВ ф.516 от ПС 110кВ Кировская Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 28.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр трассы КЛ-10кВ ф.516 от ПС 110кВ Кировская Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 27.01.2023 год
357453 | 457 | 2022-12-20 | 11 | 3 |  | 2022-12-20 | 11 | 3 | 3.4.7.3 Выполняемые персоналом Тарского РЭС и СП ПО СЭС в соответствии с требованиями нормативных документов техническое обслуживание и ремонт электрооборудования ПС не обеспечили своевременное выявление нарушения герметичности ОПН-10 2Т фазы "С", что привело к его разрушению при возникновении внешнего замыкания на «землю» на фазе "А" в сети 10 кВ и отключению трансформатора 2Т действием ДЗТ. 3.4.7.3 Выполняемые персоналом Тарского РЭС и СП ПО СЭС в соответствии с требованиями нормативных документов техническое обслуживание и ремонт электрооборудования ПС не обеспечили своевременное выявление ослабления болтового крепления Г-образного упора, обеспечивающего поворот рычага-сцепителя в рабочее положение привода выключателя, что привело к разрегулированию блок-контакта цепи электромагнита включения привода и отказу в работе включающего механизма привода В-110 "5В" (типа ВЭБ-110 II-4/2500) на ПС 110 кВ Тара. 4.12 Нарушение герметичности ОПН-10 2Т фазы "С" на ПС 1110 кВ Телевизионная привело к увлажнению варисторов и возрастанию тока проводимости через них с повышением давления в корпусе сверх расчетного, что при возникших перенапряжениях из-за замыкания "земли" в сети 10 кВ привело к пробою изоляции и взрывному разрушению ОПН. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение разрядника на ПС "Телевизионная" 110/10, ОПН-10/12,7/10/400 УХЛ1 ф.С 4.14 При повторном включении в цикле АПВ В-110 "5В" на ПС 110 кВ Тара произошел срыв в начале включения привода (т.е. включение привода без передачи движения тяге выключателя) по причине смещения с места установки, из-за ослабления болтового крепления Г-образного упора, обеспечивающего поворот рычага-сцепителя в рабочее положение привода выключателя, что привело к разрегулированию блок-контакта цепи электромагнита включения привода и отказу в работе включающего механизма привода В-110 "5В" (типа ВЭБ-110 II-4/2500) на ПС 110 кВ Тара. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка блок-контактов на ПС "Тара" 110/35/10, Привод ППрК-2400 СМ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр электрооборудования ПС 110 кВ Телевизионная. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 29.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести послеаварийную проверку устройств РЗА 2Т на ПС 110 кВ Телевизионная. Ответственное лицо: Начальник СРЗиА ПО СЭС Баранов Константин Викторович 29.12.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести профилактические испытания 2Т, ОПН-10 2Т на ПС 110 кВ Телевизионная. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО СЭС Мицкевич Алексей Валерьевич 29.12.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести замену дефектного ОПН-10 2Т фазы "С" на ПС 110 кВ Телевизионная. Ответственное лицо: Начальник СП ПО СЭС Ковязин Дмитрий Леонидович 29.12.2022 годТехническое мероприятие 5 Провести проверку цепей управления В-110 "5В" на ПС 110 кВ Тара. Ответственное лицо: Начальник СРЗиА ПО СЭС Баранов Константин Викторович 29.12.2022 годТехническое мероприятие 6 Провести опробование автоматического повторного включения В-110 "5В" на ПС 110 кВ Тара. Ответственное лицо: Начальник СРЗиА ПО СЭС Баранов Константин Викторович 29.12.2022 годТехническое мероприятие 7 Произвести регулировку блок-контактов привода В-110 "5В" на ПС 110 кВ Тара. Ответственное лицо: Начальник СП ПО СЭС Ковязин Дмитрий Леонидович 29.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ПС 110 кВ Телевизионная и ПС 110 кВ Тара, с персоналом Тарского РЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ПС. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 31.01.2023 год
357450 | 562 | 2022-12-23 | 20 | 40 | 0.036666 | 2022-12-23 | 22 | 30 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания в щите учёта (ЩУ-0,4 кВ) потребителя по адресу: Омская область, Нововаршавский район, с. Дробышево, ул. Донская, д.3, присоединенного с опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ПЛ-9-9 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ПЛ-9-9. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ПЛ-9-9. Ответственное лицо: Петренко С.Н. 30.12.2022 год
357450 | 563 | 2022-12-23 | 23 | 39 | 0.40049 | 2022-12-24 | 1 | 8 | 3.4.7.3 При длительной эксплуатации произошло частичное разрушение капронового колпачка изолятора фазы "А" на опоре № 80 ВЛ 10 кВ Кр-3 от ПС 35 кВ Крестики и при воздействии динамического воздействия ветровых нагрузок произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре № 80 ВЛ 10 кВ Кр-3 от ПС 35 кВ Крестики с последующим падением на провод фазы "В", и возникновением межфазного замыкания. 4.12 В результате межфазного замыкания между фазой "А" и фазой "В" в пролете опор №№ 79-81 ВЛ 10 кВ Кр-3 от ПС 35 кВ Крестики произошло отключение ВЛ 10 кВ Кр-3 от ПС 35 кВ Крестики действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы "А" на Кр-3_с. Крестики - КТП-Кр-3-7, Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Кр-3 от ПС 35 кВ Крестики. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 30.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить монтаж изолятора фазы "А" на опоре № 80 ВЛ 10 кВ Кр-3 от ПС 35 кВ Крестики, при выполнении работ выполнить верховой осмотр на опоре № 80 ВЛ 10 кВ Кр-3 от ПС 35 кВ Крестики. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 30.12.2022 год
357451 | 109 | 2022-12-23 | 15 | 9 | 0.02763 | 2022-12-23 | 16 | 3 | 3.4.9.3 По неотложной заявке бригадой был отключен АВ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 7Ек-25 для устранения повреждения на вводе потребителя, с. Красноярка ул. Ленина, д.29. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф. 2 от ТП 10/0,4кВ 7Ек-25. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 29.01.2023 год
357453 | 458 | 2022-12-26 | 13 | 23 | 1.3005 | 2022-12-26 | 15 | 56 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение диэлектрических свойств фарфора и снижение его изоляционных свойств, что привело к пробою и разрушению штыревого изолятора ф."А" на опоре №64 ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Муромцево. 4.12 Изменение диэлектрических свойств фарфора и снижение его изоляционных свойств с последующим пробоем и разрушением штыревого изолятора ф."А" на опоре №64 ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Муромцево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на Мр-2_р.п. Муромцево, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Муромцево. Ответственное лицо: Замесититель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 29.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектного изолятора ф."А" на опоре №64 ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Муромцево. Ответственное лицо: Замесититель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 29.12.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Муромцево. Ответственное лицо: Замесититель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 28.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Муромцево, с персоналом Муромцевского РЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 10 кВ. Ответственное лицо: Замесититель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 31.01.2023 год
357451 | 111 | 2022-12-27 | 1 | 5 | 0.0046662 | 2022-12-27 | 1 | 25 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.2 ТП 10/0,4кВ 1КЧ-1 по причине повреждения кабеля потребителя в жилой дом: Омская область, Называевский район, д. Фомиха ул. Центральная, д. 24 кв. 1. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 1КЧ-1 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 28.01.2023 год
357453 | 459 | 2022-12-28 | 8 | 34 | 0.00015 | 2022-12-28 | 8 | 43 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4 кВ в пролёте между опорой №2/1 и трубостоем жилого дома №6 (баланс потребителя), расположенного по адресу: п. Аксёново, ул. Ленина, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Ак-14-1. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ак-14-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 29.12.2022 год
357451 | 113 | 2022-12-28 | 15 | 25 |  | 2022-12-28 | 15 | 25 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей штыревых изоляторов фаз «А» и «В» на опоре №21 произошло возникновение межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ ф.3 от ПС 110 кВ Сельская. 4.12 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10 кВ ф.3 на ПС 110 кВ Сельская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей на СК-3_р.п. Москаленки, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.3 от ПС 110кВ Сельская Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 30.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.3 от ПС 110кВ Сельская Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 30.01.2023 год
357451 | 115 | 2022-12-29 | 14 | 37 | 0.03675 | 2022-12-29 | 15 | 40 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло повреждение АВ-0,4кВ ф.3 ТП 10/0,4 кВ Па-11-15. 4.13 Повреждение АВ-0,4кВ ф.3 ТП 10/0,4 кВ Па-11-15 привело к отключению вышеуказанной ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение АВ на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-Па-11-15, VN004-00055563 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену АВ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ Па-11-15 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 30.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ Па-11-15. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 30.01.2023 год
357451 | 116 | 2022-12-29 | 14 | 0 |  | 2022-12-29 | 14 | 0 | 3.4.7.3 При броске тока нагрузки на ПС 35 кВ Очистные сооружения произошло отключение В-6 ф.3 от МТЗ-6кВ без выдержки времени, в следствии механического износа часового механизма реле РТВ-II фазы «С». Последняя проверка УРЗА В-6 ф.3, в объеме «В» проводилась 07.10.2021 года, по результатам которой замечаний по работе защит не выявлено. 4.2 В следствие длительного срока эксплуатации произошел механический износ шестерен часового механизма Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ часового механизма реле РТВ-II фазы "С" В-10 ф.3 на ПС "Очистные сооружения" 35/6, МТЗ на реле РТВ-II | Техническое мероприятие 1 Произвести проверку устройств РЗА В-6 кВ ф.3 ПС 35кВ Очистные сооружения в объёме "В". Ответственное лицо: Терехов Евгений Александрович 30.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Заменить часовой механизм фазы "С" В-6 ф.3 ПС 35кВ Очистные сооружения Ответственное лицо: Терехов Евгений Александрович 30.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в ремонтную программу 2024 года замену токовых реле ПС 35 кВ Очистные сооружения. Ответственное лицо: Терехов Евгений Александрович 30.04.2023 год
357451 | 117 | 2022-12-29 | 20 | 45 | 0.09999 | 2022-12-29 | 21 | 5 | 3.4.9.1 Причина на объектах в смежной электрической сети По сообщению дежурного на РП-А 6 кВ ООО «Энергопоставка» произошло от-ключение В-6кВ 1сш на РП –А 6 кВ баланс ООО «Энергопоставка». | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф. ЛЭП-2 от РП-А 6 кВ ООО «Энергопоставка» Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 30.01.2023 год
357451 | 118 | 2022-12-30 | 8 | 52 |  | 2022-12-30 | 8 | 52 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом СВЛ своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия (плановый осмотр линии производился 19.04.2022, техническое освидетельствование линии производилось 31.07.2022, верховой осмотр производился 07.10.2022, капитальный ремонт ВЛ производился в апреле 2018 г.), не удалось своевременно выявить и устранить коррозию сварного шва элемента траверсы ф."С" на опоре № 1А ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Октябрьская с отпайками II цепь (С-110), возникшую в условиях длительной эксплуатации, и предотвратить излом и падение элемента траверсы ф."С". 4.6 В результате коррозии металла, возникшей в условиях длительного срока эксплуатации, произошел излом сварного шва элемента траверсы ф."С" на опоре № 1А ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Октябрьская с отпайками II цепь (С-110) и, как следствие, падение элемента траверсы ф."С" с обрывом провода ф."С" в пролете опор № 1А - 23 и обрывом провода ф."В" в пролете опор № 1А - 1 с последующим коротким замыканием между ними. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: коррозия сварного шва на ВЛ110кВ Омская ТЭЦ-5–Октябрьская (С-110), Пролет: Опора №23 - Опора № 1а С-110 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт траверсы на опоре № 1А ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 – Октябрьская с отпайками II цепь (С-110) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 27.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт провода в пролетах опор в пролетах опор №№ 23-1А фазы С и 1А-1 фазы В ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 – Октябрьская с отпайками II цепь (С-110) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 27.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 – Октябрьская с отпайками II цепь (С-110) отпаечных опор на предмет выявления мест соединения сварными швами траверс к телу опоры. По итогам осмотра принять решения о сроках изменения крепления данных траверс к телу опор. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 – Октябрьская с отпайками II цепь (С-110) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 09.02.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опоры № 1А ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 – Октябрьская с отпайками II цепь (С-110) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 09.02.2023 год
357450 | 564 | 2022-12-30 | 10 | 40 | 0.056665 | 2022-12-30 | 11 | 48 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Перекрытие вводного автомата потребителя по адресу: Омская обл., Азовский район, с. Александровка, ул. Советская д. 57а, присоединенного с опоры № 65 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Цп-10-6, привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП Цп-10-6. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП Цп-10-6. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 12.01.2023 год
357450 | 565 | 2022-12-30 | 11 | 56 | 0.059165 | 2022-12-30 | 13 | 7 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Короткое замыкание вводного кабеля потребителя по адресу: Омская обл., Азовский район, с. Александровка, ул. Ленина д. 87, присоединенного с опоры № 57 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Цп-10-5, привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП Цп-10-5. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП Цп-10-5. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 13.01.2023 год
357451 | 120 | 2022-12-31 | 13 | 30 | 0.334 | 2022-12-31 | 14 | 0 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя В процессе эксплуатации произошло повреждение в ТП 10/0,4кВ И-3-10 (баланс потребителя Агроинвест) с возникновением междуфазного короткого замыкания. В результате чего произошло срабатывание защиты и отключение ВЛ-10кВ ф.3 от ПС 110кВ Исилькуль-Тяговая. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.3 от ПС 110кВ Исилькуль-Тяговая Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 09.02.2023 год
357453 | 446 | 2022-12-07 | 20 | 19 | 0.009833 | 2022-12-07 | 21 | 18 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4 кВ в пролёте между опорой №89 и трубостоем жилого дома №12 (баланс потребителя), расположенного по адресу: р.п. Тевриз, ул. Чехова, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП- Тв-11-34. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Тв-11-34. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Федоренко Иван Васильевич 08.12.2022 год
357453 | 447 | 2022-12-07 | 10 | 29 | 0.003943 | 2022-12-07 | 10 | 55 | 3.4.9.3 В результате перекрытия вводного АВ-0,4 кВ в ЩУ-0,4кВ по адресу: г. Тара, ул. Дзержинского 27 (баланс потребителя), произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Т-2в-42. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Т-2в-42. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 09.12.2022 год
357451 | 88 | 2022-12-07 | 17 | 1 |  | 2022-12-07 | 17 | 1 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя В процессе эксплуатации произошло повреждение на ТП 10/0,4 кВ 2АГ-3 (баланс потребителя ООО "Титан Агро"). | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф. 2 от ПС 35 кВ Аграрная. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 15.01.2023 год
357450 | 551 | 2022-12-08 | 22 | 27 | 0.020167 | 2022-12-09 | 0 | 28 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате износа ответвления к вводу потребителя по адресу: Омская область, Таврический р-н, с. Сосновское, ул. Западная, 36 присоединенного с опоры №35 ВЛ-0,4 ф-1 от ТП 10/0,4 кВ С-5-7 произошло короткое замыкание с отключением АВ-0,4 ф-1 от ТП 10/0,4 кВ С-5-7. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП С-5-7. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 16.12.2022 год
357451 | 89 | 2022-12-08 | 16 | 5 | 0.00021677 | 2022-12-08 | 16 | 9 | 3.4.9.3 Причиной послужил схлёст проводов на вводе потребителя по адресу: с. Северное ООО "Экоград". От возникшего короткого замыкания отключился АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 10/0,4кВ 5Щ-3. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 5Щ-3. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 09.01.2023 год
357450 | 552 | 2022-12-09 | 6 | 37 | 0.057 | 2022-12-09 | 8 | 31 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу: Омская область, Черлакский район, д. Первый Шаг, ул. Школьная д.7 , присоединенного с опоры № 14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Мд-1-3, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП Мд-1-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Мд-1-3. Ответственное лицо: Ильин А.В. 19.12.2022 год
357450 | 553 | 2022-12-10 | 17 | 35 | 0.033999 | 2022-12-10 | 18 | 43 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. Короткое замыкание вводного кабеля потребителя по адресу: Омская обл., Азовский район, д. Кошкарево, ул. Центральная д. 23, присоединенного с опоры № 22 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Зв-3-2, привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП Зв-3-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Зв-3-2. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 16.12.2022 год
357453 | 448 | 2022-12-09 | 13 | 17 | 2 | 2022-12-09 | 15 | 17 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей воздушного промежутка между проводами ф."В" и ф."С" на опоре №74 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10 кВ ф.24 от ПС 110 кВ Муромцево. 4.12 Перекрытия птицей воздушного промежутка между проводами ф."В" и ф."С" на опоре №74 с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением ВЛ 10 кВ ф.24 от ПС 110 кВ Муромцево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на Мр-24_р.п. Муромцево, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.24 от ПС 110 кВ Муромцево. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 16.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать птицу с проводов ф."В" и ф."С" на опоре №74 ВЛ 10 кВ ф.24 от ПС 110 кВ Муромцево. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 16.12.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр с проверкой состояния проводов и изоляторов на опоре №74 ВЛ 10 кВ ф.24 от ПС 110 кВ Муромцево. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 16.12.2022 год
357453 | 449 | 2022-12-10 | 14 | 43 | 0.0041336 | 2022-12-10 | 15 | 14 | 3.4.10 В результате массового взлёта стаи птиц произошло нарушение воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №11-12, что привело к их подхлёсту с возникновением междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ак-14-8. 4.12 В результате массового взлёта стаи птиц произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 11-12 с последующим их подхлёстом и отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ак-14-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-АК-14-8 ф.1, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ак-14-8. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 13.12.2022 год
357451 | 91 | 2022-12-10 | 9 | 20 |  | 2022-12-10 | 9 | 20 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств кабеля КЛ-10кВ ф.416 от ТП 10/0,4кВ 8613 до ТП 10/0,4кВ 8099. 4.12 Снижение изоляционных свойств материала кабеля КЛ-10кВ ф.416 привело к пробою изоляции жил КЛ-10кВ ф.416 от ТП 10/0,4кВ 8613 до ТП 10/0,4кВ 8099 с возникновением межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой КЛ на КЛ-10 кВ ф.416 ТП-8613, Кабель силовой СБ-10 3х150 (2 уч.) | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередные высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.416 от ТП 10/0,4 кВ 8613 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 13.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести ремонтные работы по установке соединительной муфты КЛ-10кВ ф.416 от ТП 10/0,4 кВ 8613 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 13.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр трассы КЛ-10кВ ф.416 от ТП 10/0,4 кВ 8613 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 18.01.2023 год
357451 | 92 | 2022-12-10 | 18 | 22 | 0.042 | 2022-12-10 | 19 | 4 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. В результате повреждения на КТП 10/0,4кВ 2К-5 (баланс ГП Омскавтодор) ВЛ-10кВ ф.2 от ПС 35кВ Конезавод произошло возникновение межфазного короткого замыкания и отключение В-10 ф.2 от ПС 35кВ Конезавод. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС 35кВ Конезавод. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 12.01.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести визуальный осмотр состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС 35кВ Конезавод. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 12.01.2023 год
357451 | 93 | 2022-12-11 | 19 | 55 | 0.0003333 | 2022-12-11 | 20 | 15 | 3.4.9.3 В процессе эксплуатации произошло превышение номинальной нагрузки, в результате чего произошло отключение АВ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Сз-1914-13. Нагрузка после включения фаза А-260А; В-97А; С-163А. | Техническое мероприятие 1 Провести перераспределение нагрузки по фазам ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Сз-1914-13 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 13.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Сз-1914-13 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 13.01.2023 год
357451 | 94 | 2022-12-12 | 0 | 20 | 0.00667 | 2022-12-12 | 0 | 24 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Богословка, ул. Ленина, 27. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 3БГ-2. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 15.01.2023 год
357453 | 450 | 2022-12-12 | 13 | 19 |  | 2022-12-12 | 13 | 19 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло ослабление проволочной вязки крепления провода ф."А" на опоре №33, что привело к разрегулировки стрелы провеса провода ф."А" и нарушению воздушного промежутка между проводами ф."А" и ф."С" в пролёте опор №33-34 с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и отключением ВЛ 10 кВ ф.14 от ПС 35 кВ Аксёново. 4.12 Ослабление проволочной вязки крепления провода ф."А" на опоре №33 с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода ф."А" и нарушением воздушного промежутка между проводами ф."А" и ф."С" в пролёте опор №33-34, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ 10 кВ ф.14 от ПС 35 кВ Аксёново. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление проволочной вязки на АК-14_п. Аксеново, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.14 от ПС 35 кВ Аксёново. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 16.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор №33-34 на ВЛ 10 кВ ф.14 от ПС 35 кВ Аксёново. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 31.01.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр ВЛ 10 кВ ф.14 от ПС 35 кВ с проверкой состояния узла крепления проводов к изоляторам. Выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 31.01.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести замеры стрел провеса проводов по всей длине ВЛ 10 кВ ф.14 от ПС 35 кВ Аксёново. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 10 кВ ф.14 от ПС 35 кВ Аксёново, с персоналом Усть-ишимского РЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 10 кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 31.01.2023 год
357450 | 554 | 2022-12-12 | 13 | 43 | 0.068335 | 2022-12-12 | 15 | 5 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода, что привело к неравномерному провесу проводов в пролете опор №№ 11-12, №№ 34-35 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Од-1-4. При воздействии бокового ветра произошло приближение проводов на недопустимое расстояние с искрением проводов, что могло привести к отгоранию провода и возникновению аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Од-1-4. 4.12 Для недопущения развития аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Од-1-4 при нарушении воздушного промежутка между проводами, для регулировки стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Од-1-4, №№ 34-35 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Од-1-4 по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Од-1-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытягивание провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ОД-1-4, Пролет: Оп. №11 - Оп. №12; вытягивание провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ОД-1-4, Пролет: Оп. №34 - Оп. №35 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Од-1-4. Ответственное лицо: Кутурга П.В. 19.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 11-12, №№ 34-35 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Од-1-4, при проведении регулировки стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 11-12, №№ 34-35 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Од-1-4 выполнить осмотр провода на наличие повреждений верхнего повива. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 31.12.2022 год
357450 | 555 | 2022-12-12 | 16 | 5 | 0.16987 | 2022-12-12 | 17 | 57 | 3.4.10 Перекрытие птицей между фазами "А" и "В" на ОП КТП Чк-6-4 ВЛ 10 кВ Чк-6 от ПС 110 кВ Черлак привело к отключению ВЛ 10 кВ Чк-6 от ПС 110 кВ Черлак. 4.12 В результате межфазного замыкания между фазой "А" и фазой "В", через тело птицы на ОП КТП Чк-6-4 ВЛ 10 кВ Чк-6 от ПС 110 кВ Черлак, произошло отключение ВЛ 10 кВ Чк-6 ПС 110 кВ Черлак действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие через тело птицы на ОП КТП Чк-6-4 на ЧК-6_р.п. Черлак, Пролет: Опора № 518 - КТП Чк-6-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Чк-6 от ПС 110 кВ Черлак. Ответственное лицо: Ильин А.В. 19.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать птицу с ОП КТП Чк-6-4 ВЛ 10 кВ Чк-6 от ПС 110 кВ Черлак. Ответственное лицо: Ильин А.В. 19.12.2022 год
357451 | 96 | 2022-12-13 | 0 | 31 |  | 2022-12-13 | 0 | 31 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей на ВЛ-10 кВ ф. МР-10 (баланс потребителя СНТ"Осташково"). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр выключателя В-10кВ и контактных соединений кабеля к В-10кВ ф.10 от ПС 110 кВ Морозовка Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 15.01.2023 год
357450 | 556 | 2022-12-13 | 13 | 42 | 0.0276 | 2022-12-13 | 14 | 54 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате схода снега с кровли дома на вводной провод произошло замыкание ввода потребителя по адресу: Омская область, г. Калачинск, ул. Октябрьская д.12, присоединенного с опоры №3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-106, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-106 действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-106. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 19.12.2022 год
357451 | 97 | 2022-12-13 | 17 | 30 |  | 2022-12-13 | 17 | 30 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло ослабление контактной группы АВ-0,4кВ ф.8 от ТП 10/0,4 кВ 4773. 4.11 Ослабление контактной группы привело к нагреву контактного соединения и повреждению АВ-0,4кВ ф.8 в ТП 10/0,4 кВ 4773. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение АВ на КЛ-0,4 кВ ф.8 от ТП-4773, KN004-00035758 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4кВ ф.8 в ТП 10/0,4 кВ 4773. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 20.01.2023 год
357453 | 451 | 2022-12-14 | 13 | 10 |  | 2022-12-14 | 13 | 10 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей токоведущих частей (ножей) ф."А" и ф."В" на ЛР-10 ТП-10/0,4 кВ "Бу-11-12" (опора №2) произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10 кВ ф.11 от ПС 110 кВ Большие Уки. 4.12 Перекрытие птицей токоведущих частей (ножей) ф."А" и ф."В" на ЛР-10 ТП-10/0,4 кВ "Бу-11-12" (опора №2) с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением ВЛ 10 кВ ф.11 от ПС 110 кВ Большие Уки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на БУ-11_"Большие Уки -Коновалиха", Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.11 от ПС 110 кВ Большие Уки. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большеуковского РЭС Мельчуков Дмитрий Сергеевич 21.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр ЛР-10 ТП-10/0,4 кВ "Бу-11-12" (опора №2) на ВЛ 10 кВ ф.11 от ПС 110 кВ Большие Уки. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большеуковского РЭС Мельчуков Дмитрий Сергеевич 31.01.2023 год
357450 | 557 | 2022-12-14 | 12 | 22 |  | 2022-12-14 | 12 | 22 | 3.4.7.3 Выполняемые в соответствии с требованиями нормативных документов техническое обслуживание и ремонт элементов ВЛ не обеспечили выявление дефекта колпачка изолятора, что привело к срыву изолятора фазы "В" на опоре № 178 ВЛ-10 кВ Лу-1 от ПС 35 кВ Лукьяновка. 4.12 В результате срыва изолятора фазы "В" произошло падение провода на траверсу опоры № 178 ВЛ-10 кВ Лу-1 от ПС 35 кВ Лукьяновка, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю, в результате чего по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-10 кВ Лу-1 от ПС 35 кВ Лукьяновка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы "В" на Лу-1_с. Лукьяновка - с. Генераловка, Опора УА10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление сорванного изолятора провода фазы "В" на опоре № 178 ВЛ-10 кВ Лу-1 от ПС 35 кВ Лукьяновка, выполнить верховой осмотр на опоре № 178 ВЛ-10 кВ Лу-1 от ПС 35 кВ Лукьяновка. Ответственное лицо: Кутурга П.В. 23.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ Лу-1 от ПС 35 кВ Лукьяновка. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 23.12.2022 год
357450 | 558 | 2022-12-14 | 13 | 39 | 0.072668 | 2022-12-14 | 15 | 28 | 3.4.7.3 Техническое обслуживание и ремонт не обеспечило своевременного выявления дефекта вязки провода фазы "В" на опоре № 10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37, что привело к перетиранию и обрыву вязки провода при длительной эксплуатации. 4.12 В результате ослабления вязки провода фазы "В" на опоре № 10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37, при динамическом воздействии ветровой нагрузки произошло перетирание вязки провода о шейку изолятора, что привело к провесу провода и возникновению межфазного замыкания провода фазы "В" с фазой "С" на опоре № 10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37 с отключением АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37, Опора УПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотра по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37 Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 21.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену вязки провода фазы "В" на опоре № 10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37, выполнить верховой осмотр на опоре № 10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 21.12.2022 год
357451 | 99 | 2022-12-14 | 15 | 32 | 0.095 | 2022-12-14 | 16 | 29 | 3.4.8.3 Причиной отключения стал излом крепления СИП на опоре №3 ВЛИ-0,4кВ ф№1 от ТП СД-7-15 при валке деревьев неизвестными людьми 4.4 Для восстановления промежуточного крепления СИП от руки была отключена ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП СД-7-15 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом крепления СИП на опоре №3 на ВЛ-0,4 кВ ф.1от ТП-Сд-7-15, Опора анкерная А-04Б | Техническое мероприятие 1 Провести замену промежуточного крепления СИП на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 7СД-15. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 15.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 7СД-15. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 15.01.2023 год
357451 | 101 | 2022-12-15 | 13 | 35 |  | 2022-12-15 | 13 | 35 | 3.4.9.3 Повреждение на КТП 10/0,4кВ СС-4-8 объект потребителя ООО "Хрустали" охотбаза п. Восточный, ул. Озерная 50. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4 от ПС 35 Старосолдатка. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 16.01.2023 год
357451 | 104 | 2022-12-16 | 9 | 22 | 0.004667 | 2022-12-16 | 9 | 50 | 3.4.10 При взлете птиц произошёл подхлест проводов фазы "А" и "В" ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ 3НТ-16 в пролёте опор №13-14 4.4 Подхлёст проводов ф. "А" и "В" ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ 3НТ-16 в пролёте опор №13-14 стал причиной возникновения межфазного замыкания и отключению АВ-0,4кВ ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подхлест проводов в результате воздействия птиц на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от 3НТ-16, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 3НТ-16 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 17.01.2023 год
357450 | 559 | 2022-12-16 | 18 | 58 | 0.071665 | 2022-12-16 | 20 | 24 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. Короткое замыкание вводного автомата потребителя по адресу: Омская обл., Азовский район, с. Азово, ул. Казахстанская д. 58, присоединенного с опоры № 25 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП РП-1-1-1, привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП РП-1-1-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-РП-1-1-1. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 23.12.2022 год
357453 | 452 | 2022-12-16 | 13 | 37 |  | 2022-12-16 | 13 | 37 | 3.4.8.4 В результате наброса постороннего предмета (воздушные шары) на спуск 10 кВ меду ЛР-10 (опора №71) и КТП-Зн-5-11 произошло перекрытие металлизированной лентой между проводами фаз "А" и "В", что привело к отключению ВЛ 10 кВ ф.5 от ПС 110 кВ Знаменка. 4.12 Наброс постороннего предмета (воздушные шары) на спуск 10 кВ меду ЛР-10 (опора №71) и КТП-Зн-5-11 с последующим перекрытием металлизированной лентой между проводами фаз "А" и "В" к отключению ВЛ 10 кВ ф.5 от ПС 110 кВ Знаменка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на Зн5_Знаменка-Киселево, Спуск от оп.71 к КТП Зн-5-11 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.5 от ПС 110 кВ Знаменка. Ответственное лицо: Начальник Знаменского РЭС Голубович Артём Владимирович 22.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить визуальный осмотр спуска 10 кВ меду ЛР-10 (опора №71) и КТП-Зн-5-11 обратив внимание на состояние проводов. При наличии повреждения выполнить ремонт провода. Ответственное лицо: Начальник Знаменского РЭС Голубович Артём Владимирович 22.12.2022 год
357450 | 560 | 2022-12-16 | 15 | 23 | 0.55599 | 2022-12-16 | 16 | 43 | 3.4.10 Перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "В" и траверсой с последующим переходом в межфазное короткое замыкание на фазу "С" через тело птицы на опоре № 237 ВЛ 10 кВ Кл-2 от ПС 35 кВ Колония, произошло отключение ВЛ 10 кВ Кл-2 от ПС 35 кВ Колония действием защит. 4.12 В результате нарушения воздушного промежутка через тело птицы между проводом фазы "В" и фазой "С" на опоре № 237 ВЛ 10 кВ Кл-2 от ПС 35 кВ Колония, привело к возникновению межфазного замыкания с отключением ВЛ 10 кВ Кл-2 от ПС 35 кВ Колония действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное перекрытие через тело птицы на Кл-2_с. Кабанье, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Кл-2 от ПС 35 кВ Колония . Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 23.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать птицу с опоры № 237 ВЛ 10 кВ Кл-2 от ПС 35 кВ Колония, выполнить осмотр опоры № 237 ВЛ 10 кВ Кл-2 от ПС 35 кВ Колония обратив внимание на состояние изоляторов, провода, вязок провода, при наличии повреждений выполнить замену. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 23.12.2022 год
357451 | 66 | 2022-11-23 | 22 | 58 |  | 2022-11-23 | 22 | 58 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств кабеля КЛ-10кВ ф.704 от ПС 110кВ Сибзавод. 4.12 Снижение изоляционных свойств материала кабеля КЛ-10кВ ф.704 привело к пробою изоляции жил КЛ-10кВ ф.704 от ПС 110кВ Съездовская с возникновением однофазного замыкания на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой кабеля на КЛ-10 кВ ф.704, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонтные работы по установке соединительной муфты КЛ-10кВ ф.704 от ПС 110 Сибзавод Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 30.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередные высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.704 от ПС 110 Сибзавод Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 30.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр трассы КЛ-10кВ ф.704 от ПС 110 Сибзавод Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 30.12.2022 год
357453 | 433 | 2022-11-26 | 1 | 44 | 0.21999 | 2022-11-26 | 2 | 28 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению возгорания жилого дома подразделением 75 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области, расположенного по адресу: Омская область, Тевризский район, д. Утузы, ул. Мысы Джалиля №14, отключена ВЛ 10 кВ ф.15 от ПС 110 кВ Тевриз. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр участка ВЛ 10 кВ ф.15 от ПС 110 кВ Тевриз, проходящий вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тевризского РЭС Федоренко Иван Васильевич 02.12.2022 год
357450 | 544 | 2022-11-26 | 12 | 57 | 0.049165 | 2022-11-26 | 13 | 56 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу Омская обл., Оконешниковский район, с. Крестики, ул. Калинина, д.8, подключенного с опоры № 22 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Кр-3-3, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Кр-3-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП Кр-3-3. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 05.12.2022 год
357450 | 545 | 2022-11-26 | 14 | 24 | 0.0234 | 2022-11-26 | 14 | 30 | 3.4.8.4 В результате наброса постороннего предмета (металлизированной пленки) на спуск КТП Орл-5-5 произошло перекрытие металлизированной лентой между проводами фаз "А" и "В". 4.12 В результате перекрытия между проводами фаз "А" и "В" спуска КТП Орл-5-5 произошло отключение ВЛ 10 кВ Орл-5 от ПС 35 кВ Орловка действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс постороннего предмета на спуск КТП на Орл-5_с. Орловка - - д. Старая Рига, Ввод:Оп.№12 - КТП Орл-5-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Орл-5 от ПС 35 кВ Орловка. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 06.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить визуальный осмотр спуска КТП Орл-5-5 обратив внимание на состояние провода. При наличии повреждения выполнить ремонт провода. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 06.12.2022 год
357453 | 434 | 2022-11-25 | 10 | 49 | 0.0027332 | 2022-11-25 | 12 | 41 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло изменение свойств материалов (выгорание прокалывающего зажима) на опоре №15 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-Т-16-180. 4.12 Изменение свойств материалов (выгорание прокалывающего зажима) на опоре №15 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-Т-16-180. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выгорание прокалывающего зажима на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Т-16-180 ф.1, опора П1к | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Т-16-180. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 29.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену прокалывающего зажима на опоре №15 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Т-16-180. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 29.11.2022 год
357453 | 435 | 2022-11-25 | 14 | 19 |  | 2022-11-25 | 14 | 19 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей расстояния между проводом ф."А" и "С" на ОП-3 УИ-20 (опора № 91/2) произошло межфазное короткое замыкание, что привело к отключению ВЛ 10 кВ ф.20 от ПС 110 кВ Усть-Ишим. 4.12 Перекрытие птицей расстояния между проводом ф."А" и "С" на ОП-УИ-20-3 (опора № 91/2) с последующим межфазным коротким замыканием и отключением ВЛ 10 кВ ф.20 от ПС 110 кВ Усть-Ишим. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на УИ-20_с. Усть-Ишим - с. Загваздино, Опора УП10-1 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.20 от ПС 110 кВ Усть-Ишим. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 02.12.2022 год
357453 | 436 | 2022-11-26 | 13 | 46 |  | 2022-11-26 | 13 | 46 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации произошло изменение механических свойств провода марки А-70, что привело к снижению механической прочности провода и поочередному излому (разрыву) жил провода ф."В" в пролёте опор №319-320 на ВЛ 10 кВ ф.4 от ПС 110 кВ Екатерининская. 4.12 Изменение механических свойств провода марки А-70 с последующим снижением механической прочности провода и поочередному излому (разрыву) жил провода ф."В" в пролёте опор №319-320 на ВЛ 10 кВ ф.4 от ПС 110 кВ Екатерининская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Е-4_с. Екатерининское - д. Капай, Пролет: Опора № 319 - Опора № 320 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.4 от ПС 110 кВ Екатерининская. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 02.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт провода ф."В" в пролёте опор №319-320 на ВЛ 10 кВ ф.4 от ПС 110 кВ Екатерининская. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 02.12.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести проверку состояния вязок в месте крепления проводов к изоляторам на опорах №318,319,320,321 ВЛ 10 кВ ф.4 от ПС 110 кВ Екатерининская. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 02.12.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.4 от ПС 110 кВ Екатерининская инженерно-техническими работника по всей длине, обратив особое внимание на состояние проводов. Выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 30.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 10 кВ ф.4 от ПС 110 кВ Екатерининская, с персоналом Тарского РЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 10 кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 31.01.2023 год
357453 | 437 | 2022-11-27 | 8 | 50 | 0.010874 | 2022-11-27 | 9 | 19 | 3.4.9.3 В результате замыкания вводного кабеля в трубостое (баланс потребителя) жилого дома №35, расположенного по адресу: Муромцевский район, с. Бергамак, ул. Береговая, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Мр-22-9. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-Мр-22-9 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович. 28.11.2022 год
357451 | 69 | 2022-11-27 | 13 | 11 |  | 2022-11-27 | 13 | 11 | 3.4.10 27.11.2022 кот по покосу поднялся на опору №5/3 ВЛ-10кВ ф.2 от ПС 35 кВ Еремеевка, произошло перекрытие изоляторов фаз "В" и "С" , что привело к возникновению межфазного короткого замыкания. При осмотре обнаружен кот на траверсе со следами термического воздействия. 4.4 Межфазное короткое замыкание на опоре №5/3 привело к отключению В-10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Еремеевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие животных на ЕР-2_с. Еремеевка, Опора А10-2 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Еремеевка. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 28.12.2022 год
357451 | 70 | 2022-11-27 | 14 | 6 | 0.0135 | 2022-11-27 | 14 | 33 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Пушкино, ул. Сосновая, 22. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 9ПШ-1. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 30.12.2022 год
357453 | 438 | 2022-11-28 | 1 | 13 | 0.0064995 | 2022-11-28 | 1 | 39 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4 кВ в пролёте между опорой №30 и трубостоем жилого дома №11 (баланс потребителя), расположенного по адресу: п. Белый Яр, ул. 50 лет Советской власти, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП- БЯ-14-3. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-БЯ-14-3. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Федоренко Иван Васильевич 29.11.2022 год
357453 | 439 | 2022-11-28 | 13 | 54 | 0.0045339 | 2022-11-28 | 14 | 10 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе с опоры №9 в жилой дом №24 (баланс потребителя), расположенного по адресу: Колосовский район, с. Новологиново, ул. Береговая, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Кл-1-8. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Кл-1-8. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Колосовского РЭС Тарасов Константин Валерьевич 30.11.2022 год
357451 | 71 | 2022-11-28 | 13 | 14 |  | 2022-11-28 | 13 | 14 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей проводов ф."А" и ф."В" на опоре № 1/1а ВЛ-10кВ ф. 6 от ПС 110 кВ Шербакульская произошло возникновение межфазного короткого замыкания. 4.4 Межфазное короткое замыкание на опоре № 1/1а привело к отключению В-10кВ ф. 6 от ПС 110 кВ Шербакульская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на Щ-6_р.п. Шербакуль - с. Борисовское, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. 6 от ПС 110кВ Шербакульская. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 29.12.2022 год
357451 | 72 | 2022-11-28 | 14 | 43 | 0.059501 | 2022-11-28 | 16 | 8 | 3.4.12.5 В результате длительного срока эксплуатации и перепадов температуры окружающего воздуха произошло изменение структуры вязки провода к изолятору фазы "В" на опоре №12 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 1НЛ-7. 4.13 Обрыв вязки провода к изолятору фазы "В" на опоре №12 привел к падению провода и замыканию с проводом нейтрали, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ ф.2 в ТП-10/0,4 кТ 1НЛ-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода к изолятору фазы "В" на опоре №12 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НЛ-1-7, Опора ПН-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести ремонт вязки провода фазы "В" на опоре №12 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 1НЛ-7 Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 29.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 1НЛ-7 Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 29.12.2022 год
357451 | 73 | 2022-11-28 | 19 | 35 | 0.03 | 2022-11-28 | 20 | 5 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ 4НТ-3 по причине повреждения в щиту потребителя в жилой дом: Омская область, г. Называевск ул. Первомайская д.15. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛИ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 4НТ-3 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 01.01.2023 год
357450 | 546 | 2022-11-28 | 8 | 56 | 0.0115 | 2022-11-28 | 10 | 5 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Замыкание вводного провода потребителя по адресу Омская область, Таврический район, п. Ново-Уральский, 1 отд, ул. Школьная 17, присоединенного с опоры №27 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НУ-13-6 привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НУ-13-6. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НУ-13-6 Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 09.12.2022 год
357453 | 440 | 2022-11-29 | 14 | 47 | 0.0001665 | 2022-11-29 | 14 | 49 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе с опоры №2 в здание гаража (баланс потребителя), расположенного по адресу: Колосовский район, с. Колосовка, ул. Кирова №109, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Кл-5-8. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Кл-5-8. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Колосовского РЭС Тарасов Константин Валерьевич 30.11.2022 год
357451 | 74 | 2022-11-29 | 18 | 50 | 0.053336 | 2022-11-29 | 19 | 30 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало превышение нагрузки у потребителя по адресу: Омская область, п. Новоомский, СТО. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ Ом-6-24 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 05.01.2023 год
357451 | 75 | 2022-11-30 | 10 | 10 |  | 2022-11-30 | 10 | 10 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей проводов фаз "А" и "В" на опоре № 41 произошло перекрытие изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ ф.4 от ПС 110кВ Юбилейная. 4.12 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10кВ ф.4 от ПС 110кВ Юбилейная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на Ю-4_с. Южное, с. Боевое, Опора П10-1 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4 от ПС 110кВ Юбилейная. Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 01.01.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.4 от ПС 110/35/10 Юбилейная. Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 01.01.2023 год
357451 | 76 | 2022-11-30 | 12 | 49 |  | 2022-11-30 | 12 | 49 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло "залипание" контакта дешунтировки реле тока РТ-85/1 ф. «А», расположенного в РШ В-10 ф. 6Км, в процессе коммутации вторичных токов короткого замыкания. Последняя проверка УРЗА присоединения, в объеме «В» проводилась 24.06.2019г. 4.13 "Залипание" контакта дешунтировки реле тока РТ-85/1 ф. «А», расположенного в РШ В-10 ф.6Км явилось причиной ложной работы МТЗ-10 при броске тока нагрузки и отключению В-10кВ ф.6Км на ПС 35 кВ Камышловка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: "Залипание" контакта дешунтировки реле тока РТ-85/1 на ПС "Камышловка" 35/10, З-та на реле РТ-80 (РТ-90) | Техническое мероприятие 1 Произвести проверку устройств РЗА В-10 кВ ф.6Км ПС 35кВ Камышловка в объёме "В". Ответственное лицо: Терехов Евгений Александрович 02.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести инструктаж персоналу СРЗА ПО ЗЭС по теме «Правила технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4-35 кВ» Ответственное лицо: Терехов Евгений Александрович 02.01.2023 год
357451 | 77 | 2022-11-30 | 20 | 47 | 0.56035 | 2022-11-30 | 22 | 9 | 3.4.8.5 Причиной отключения стало возгорание жилого дома и для безопасного тушения пожара сотрудниками МЧС по адресу Омская область, Омский район, н.п. Красноярка, ул. К. Маркса, 22. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10 от ПС 35 кВ «Красноярская». Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 07.01.2023 год
357453 | 441 | 2022-12-01 | 18 | 38 | 0.00038004 | 2022-12-01 | 18 | 57 | 3.4.9.3 В результате перекрытия вводного АВ-0,4 кВ в ЩУ-0,4кВ по адресу: г. Тара, ул. Вавилова 12 кв 2 (баланс потребителя), произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Т-4-112. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Т-4-112. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 02.12.2022 год
357451 | 78 | 2022-12-01 | 22 | 12 | 0.00833 | 2022-12-01 | 22 | 17 | 3.4.10 В результате приближение животного (хорек) на недопустимое расстояние к токоведущим частям ф.А и ф.В ТП 10/0,4 кВ АН-6-2 произошло возникновение межфазного короткого замыкания. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению ВЛ-10кВ ф. 6 от ПС 35 кВ Андреевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие животным на Ан-6_д. Андреевка, Спуск: Опора № 4/2 - ТП Ан-6-2 | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф. 6 от ПС 35 кВ Андреевка. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 08.01.2023 год
357450 | 547 | 2022-12-02 | 0 | 20 | 0.38 | 2022-12-02 | 2 | 14 | 3.4.7.3 Несмотря на выполнение всех предусмотренных технической документацией мероприятий не удалось своевременно выявить внутреннее повреждение силового трансформатора КТП Нв-8-8 при длительной эксплуатации. 4.16 При длительной эксплуатации силового трансформатора 1Т произошло ослабление контактного соединения в месте отвода обмотки НН фазы "В" к шпильке внутри бака силового трансформатора КТП-Нв-8-8 от ВЛ 10 кВ Нв-8 от ПС 110 кВ Нововаршавская, привело к увеличению переходного сопротивления в месте контакта с последующим нагревом и отгоранием отвода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: внутреннее повреждение силового трансформатора на ТП-Нв-8-8, Трансформатор ТМ-250/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр КТП Нв-8-8. Ответственное лицо: Петренко С.Н. 09.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену силового трансформатора КТП Нв-8-8 от ВЛ 10 кВ Нв-8 ПС 110 кВ Нововаршавская. Ответственное лицо: Петренко С.Н. 09.12.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести измерения сопротивления обмоток на трансформаторе 1Т КТП Нв-8-8 от ВЛ 10 кВ Нв-8 ПС 110 кВ Нововаршавская. Ответственное лицо: Петренко С.Н. 09.12.2022 год
357450 | 548 | 2022-12-01 | 17 | 35 | 0.036334 | 2022-12-01 | 19 | 24 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Замыкание вводного провода потребителя по адресу Омская область, Нововаршавский район, с. Дробышево ул. Южная д.11, присоединенного с опоры № 22 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ПЛ-9-8, привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ПЛ-9-8. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ПЛ-9-8. Ответственное лицо: Петренко С.Н. 09.12.2022 год
357453 | 442 | 2022-12-02 | 15 | 33 | 0.0053866 | 2022-12-02 | 17 | 14 | 3.4.8.5 В результате дорожно-транспортного происшествия, совершенного посторонним лицом, произошёл наезд на промежуточные деревянные опоры №28,29, что привело к излому железобетонных приставок с последующим падением стоек опор и обрывом проводов ф."А", ф."В", ф."С" и нулевого провода в пролёте опор №28-29 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-Зн-13-6. 4.4 Наезд на промежуточные деревянные опоры №28,29, совершённый посторонним лицом, привёл к излому железобетонных приставок с последующим падением стоек опор и обрывом проводов ф."А", ф."В", ф."С" и нулевого провода в пролёте опор №28-29 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-Зн-13-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом приставки на ВЛ-0,4 кВ от КТП Зн-13-6 ф2, Опора ПН-1ДБ; Из-лом приставки на ВЛ-0,4 кВ от КТП Зн-13-6 ф2, Опора ПН-1ДБ; Обрыв проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП Зн-13-6 ф2, Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-Зн-13-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Знаменского РЭС Стасенко Дмитрий Александрович 05.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену железобетонных приставок на опорах №28,29 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-Зн-13-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Знаменского РЭС Стасенко Дмитрий Александрович 05.12.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести ремонт проводов ф."А", ф."В", ф."С" и нулевого провода в пролёте опор №28-29 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-ЗН-13-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Знаменского РЭС Стасенко Дмитрий Александрович 05.12.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести замену стоек опор №28,29 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-ЗН-13-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Знаменского РЭС Стасенко Дмитрий Александрович 05.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в ОМВД России по Знаменскому району для привлечения лиц, виновных в отключении ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-ЗН-13-6, к ответственности и выплате причиненного материального ущерба. Ответственное лицо: Начальник Знаменского РЭС Голубович Артём Владимирович 05.12.2022 год
357453 | 443 | 2022-12-03 | 19 | 20 | 0.0070005 | 2022-12-03 | 19 | 48 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению возгорания жилого дома и хозяйственных построек, подразделением 60 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области, расположенных по адресу: Омская область, с. Седельниково, ул. Рабочая №3, отключена ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-ИЗ-4-20. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП-ИЗ-4-20, проходящего вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Седельниковского РЭС Дубровский Олег Андреевич 05.12.2023 год
357453 | 444 | 2022-12-03 | 20 | 41 | 0.0005336 | 2022-12-03 | 20 | 45 | 3.4.9.3 В результате короткого замыкания на вводе 0,4кВ с опоры № 6 в жилой дом №14 (баланс потребителя), расположенного по адресу: с. Криводаново, ул. Зелёная, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП Бр-20-6. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Бр-20-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 06.12.2022 год
357453 | 445 | 2022-12-04 | 13 | 15 | 0.0053669 | 2022-12-04 | 14 | 1 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор №19-20 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Т-4-87, что привело к схлесту между проводами. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор №19-20 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Т-4-87 с последующим схлёстом между ними. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Т-4-87 ф.№1, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте №19-20 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Т-4-87. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 31.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Т-4-87. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 05.12.2022 год
357451 | 79 | 2022-12-02 | 15 | 53 | 0.013333 | 2022-12-02 | 16 | 25 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Давыдовка, ул.Центральная, 8. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 3ПШ-18. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 05.01.2023 год
357451 | 80 | 2022-12-02 | 20 | 45 |  | 2022-12-02 | 20 | 45 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. СНТ Сад, 4-я Урожайная, д. 4. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ 6ПФ-25. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 05.01.2023 год
357451 | 81 | 2022-12-02 | 20 | 56 | 0.13533 | 2022-12-02 | 22 | 52 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Чернолучьев, ул. Береговая, 26. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 1НТ-24. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 05.01.2023 год
357450 | 549 | 2022-12-04 | 15 | 39 | 0.047332 | 2022-12-04 | 16 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате повреждения изоляции вводного кабеля потребителя по адресу: Омская область, Кормиловский район, р.п. Кормиловка, ул. Солнечная, д. 17/1, подключенного с опоры № 23 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-2-21, произошло короткое замыкание вводного провода, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-2-21. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-2-21. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 12.12.2022 год
357451 | 83 | 2022-12-05 | 10 | 33 |  | 2022-12-05 | 10 | 33 | 3.4.7.3 В следствие длительного срока эксплуатации произошло высыхание и разрушение колпачка изолятора на опоре №37 ВЛ-10кВ (ф.А) Ф. ВР-3 от ПС 35кВ Верблюжье. 4.1 Высыхание и разрушение колпачка изолятора марки ШС-10 на опоре №37 привело к срыву изолятора (ф.А), в результате чего отключили В-10 3Вр на ПС 35кВ Верблюжье по неотложной заявке для устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка, срыв изолятора на ВР-3_д. Верблюжье - п. Нижний Иртыш, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора на опоре №37 (ф.А) ВЛ-10кВ Ф.Вр-3 от ПС 35кВ Верблюжье. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 08.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф. Вр-3 от ПС 35кВ Верблюжье. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 08.01.2023 год
357451 | 85 | 2022-12-05 | 22 | 25 |  | 2022-12-05 | 22 | 25 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло отгорание жил СИП на опоре №1/9 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Ом-6-36. 4.13 Отгорание жил СИП привело к отключению АВ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Ом-6-36. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение СИП на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Ом-6-36, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление поврежденного СИП на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Ом-6-36. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 13.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Ом-6-36. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 13.01.2023 год
357450 | 550 | 2022-12-06 | 9 | 26 | 0.00084 | 2022-12-06 | 10 | 8 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При перекрытии 3-х фазного автомата в ЩУ-0,4 кВ многоквартирного дома по адресу Омская область, р.п.Горьковское ул. Озёрная 2, присоединенного от опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП Г-21-18, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 КТП Г-21-18. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ "Г-21-18". Ответственное лицо: Семерун С.А. 13.12.2022 год
357451 | 87 | 2022-12-06 | 12 | 43 |  | 2022-12-06 | 12 | 43 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом СВЛ своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия, не удалось своевременно выявить и устранить естественное загрязнение гирлянды изолирующей подвески фазы "А" на опоре № 19 ВЛ 110 кВ Называевская - 2529 км (С-136). При плановом осмотре ВЛ 09.03.2022 на данной опоре дефектные изоляторы отсутствовали. 4.12 В результате естественного загрязнения изоляции гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 19 ВЛ 110 кВ Называевская - 2529 км (С-136) произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов с разрушением 1 из 8 изоляторов марки ПС-70Д. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение 1 из 8 изоляторов фазы "А" на опоре № 19 на ВЛ 110 кВ Называевская – 2529 (С-136), Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Называевская - 2529 км (С-136) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 27.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания замер контура сопротивления опоры № 19 на ВЛ 110 кВ Называевская - 2529 км (С-136). При несоответствии сопротивлений заземляющих устройств установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 27.01.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план технического обслуживания чистку изоляторов и замену дефектного изолятора на опоре №19 на ВЛ 110 кВ Называевская - 2529 км (С-136) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 27.01.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опоры № 19 на ВЛ 110 кВ Называевская - 2529 км (С-136) с выполнением проверки мест крепления грозотроса к телу опоры. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 27.01.2023 год
357450 | 524 | 2022-11-06 | 11 | 1 | 0.017566 | 2022-11-06 | 12 | 3 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного кабеля потребителя по адресу: Омская область, с. Песчанка, ул. Центральная, д. 17/2, подключенного от опоры № 11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП Лу-10-3 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 КТП Лу-10-3. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Лу-10-3. Ответственное лицо: Кутурга П.В. 06.11.2022 год
357450 | 533 | 2022-11-06 | 14 | 3 | 0.11 | 2022-11-06 | 15 | 9 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. При воздействии неблагоприятных погодных условий, при воздействии бокового порывистого ветра произошло замыкание ответвления ввода потребителя по адресу: Омская область, Калачинский район, г. Калачинск, ул. Советская, д. 45, присоединенного с опоры № 15 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73 Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 14.11.2022 год
357450 | 534 | 2022-11-06 | 15 | 59 | 0.030418 | 2022-11-06 | 17 | 12 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания при повреждении вводного провода потребителя по адресу: Омская область, Кормиловский район, с. Георгиевка, ул. 70-лет Октября д. 11/1, подключенного с опоры № 18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-5-20, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-5-20 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-5-20. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 14.11.2022 год
357453 | 407 | 2022-11-06 | 15 | 58 | 0.00021 | 2022-11-06 | 16 | 4 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."А" на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ня-10-4 в пролете опор №7-8, что привело к кратковременному схлесту между проводами ф."А" и ф."С". 4.12 Разрегулировка стрелы провеса провода ф."А" на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ня-10-4 в пролете опор №7-8 с последующим кратковременным схлестом между проводами ф."А" и ф."С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от КТП Ня-10-4 ф.1, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ня-10-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Знаменского РЭС Стасенко Дмитрий Александрович 08.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ня-10-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Знаменского РЭС Стасенко Дмитрий Александрович 30.12.2022 год
357451 | 33 | 2022-11-07 | 19 | 33 | 0.012351 | 2022-11-07 | 19 | 52 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ 2БП-2 по причине повреждения на вводе потребителя в жилой дом: Омская область, Называевский район, с. Большепесчанка ул. Новая д. 6. кв 2 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 2БП-2 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 10.12.2022 год
357450 | 535 | 2022-11-08 | 9 | 44 | 0.010333 | 2022-11-08 | 10 | 46 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате перекрытия вводного автомата потребителя по адресу: Омская обл., Азовский район, с. Пахомовка, ул. Лесная д. 77, присоединенного с опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Аз-4-6, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП Аз-4-6. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Аз-4-6. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 21.11.2022 год
357450 | 536 | 2022-11-08 | 14 | 23 | 0.0184 | 2022-11-08 | 15 | 55 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода, что привело к неравномерному провесу проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Од-10-9. При воздействии бокового ветра произошло приближение проводов на недопустимое расстояние с искрением проводов, что могло привести к отгоранию провода и возникновению аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Од-10-9. 4.12 Для недопущения развития аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Од-10-9 при нарушении воздушного промежутка между проводами, для регулировки стрелы провеса проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Од-10-9 по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Од-10-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провес провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ОД-10-9, Пролет: Оп. №5 - Оп. №6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Од-10-9, при проведении регулировки стрелы провеса проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Од-10-9 выполнить осмотр провода на наличие повреждений верхнего повива. Ответственное лицо: Кутурга П.В. 16.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Од-10-9. Ответственное лицо: Кутурга П.В. 16.11.2022 год
357451 | 37 | 2022-11-11 | 5 | 55 | 0.022749 | 2022-11-11 | 7 | 0 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.3 ТП 10/0,4кВ Па-11-15 вследствие неисправности вводного кабеля в жилой дом по адресу: Омская область, п. Черемуховское, ул. Лихщдида 10. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ ПА-11-15. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 15.12.2022 год
357450 | 537 | 2022-11-12 | 9 | 0 | 0.009167 | 2022-11-12 | 9 | 55 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания РЩ потребителя по адресу: Омская область, д. Первый Шаг, животноводческая ферма ИП Омельченко Э.Я, присоединенного с опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП БА-11-4, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП БА-11-4. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП БА-11-4 Ответственное лицо: Ильин А.В. 21.11.2022 год
357450 | 538 | 2022-11-13 | 12 | 41 | 0.04375 | 2022-11-13 | 14 | 26 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного кабеля потребителя по адресу Омская область, Нововаршавский район, с. Победа, ул. Новая д.5 кв. 1, присоединенного с опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Бо-3-6, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП Бо-3-6. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Бо-3-6. Ответственное лицо: Петренко С.Н. 21.11.2022 год
357453 | 408 | 2022-11-12 | 19 | 6 | 0.00085 | 2022-11-12 | 19 | 21 | 3.4.9.3 В результате перекрытия вводного АВ-0,4 кВ в ЩУ-0,4кВ по адресу: с. Орлово, ул. Центральная, 21 (баланс потребителя), произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Бк-9-12. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Бк-9-12. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 15.11.2022 год
357453 | 409 | 2022-11-12 | 22 | 41 | 0.018676 | 2022-11-12 | 22 | 45 | 3.4.7.3 Выполняемые в соответствии с требованиями нормативных документов техническое обслуживание и ремонт элементов ВЛ персоналом Тарского РЭС не обеспечили своевременное выявление разрегулировки стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор №62-63, что привело к кратковременному схлёсту с нижерасположенным проводом ф."С" и отключению ВЛ 10 кВ ф.9 от ПС 110 кВ Большие Кучки. 4.12 В процессе эксплуатации произошло ослабление проволочной вязки крепления провода ф."А" на опоре №62, что привело к разрегулировки стрелы провеса провода ф."А" и кратковременному схлёсту между проводами ф."А" и ф."С" в пролёте опор №62-63 на ВЛ 10 кВ ф.9 от ПС 110 кВ . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослаблени6е вязки на БК-9_д. Орлово, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.9 от ПС 110 кВ Большие Кучки. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 21.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену проволочной вязки крепления провода ф."А" к изолятору на опоре №62 на ВЛ10 кВ ф.9 от ПС 110 кВ Большие Кучки. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 30.12.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор №62-63 на ВЛ 10 кВ ф.9 от ПС 110 кВ Большие Кучки. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 30.12.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести верховой осмотр с проверкой состояния проволочных вязок крепления проводов на опорах №62,63 ВЛ 10 кВ ф.9 от ПС 110 кВ Большие Кучки. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 30.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 10 кВ ф.9 от ПС 110 кВ Большие Кучки, с персоналом Тарского РЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 10 кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 30.12.2022 год
357453 | 410 | 2022-11-13 | 12 | 57 | 0.0040835 | 2022-11-13 | 13 | 46 | 3.4.9.3 В результате однофазного короткого замыкания на вводе 0,4кВ с опоры № 19 в жилой дом №52 (баланс потребителя), расположенного по адресу: с. Могильно - Посельское, ул. Юбилейная, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Мк-5-5. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Мк-5-5. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 15.11.2022 год
357451 | 39 | 2022-11-11 | 19 | 45 | 0.014 | 2022-11-11 | 19 | 57 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Ракитинка, ул.Центральная, 17. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 3ПШ-7. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 17.12.2022 год
357451 | 41 | 2022-11-12 | 16 | 13 | 0.0009 | 2022-11-12 | 16 | 49 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.3 ТП 10/0,4кВ 5БШ-3 вследствие неисправности вводного кабеля в хозяйственный объект по адресу: село Ивановка, СПК "Большевик" | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ 5БШ-3. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 14.12.2022 год
357451 | 42 | 2022-11-13 | 12 | 24 | 0.021299 | 2022-11-13 | 13 | 35 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения повреждение изоляции ввода ввода в дом по адресу Омская область, Марьяновский район, с. Степное, ул. Мира д.34. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 4НШ-11. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 14.12.2022 год
357451 | 43 | 2022-11-13 | 15 | 26 | 0.021667 | 2022-11-13 | 17 | 36 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ 1ЗВ-2 вследствие неисправности вводного кабеля в жилой дом по адресу: село Звездино, ул. Садовая, 20. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 1ЗВ-2. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 14.12.2022 год
357451 | 44 | 2022-11-13 | 23 | 37 | 0.15 | 2022-11-14 | 0 | 7 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей ТП 10/0,4 кВ КС-3-28 (баланс физическое лицо Жерикова Л.Н.) | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 3 от ПС 35 кВ Комиссаровка. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 21.12.2022 год
357451 | 45 | 2022-11-14 | 7 | 55 | 0.0018483 | 2022-11-14 | 7 | 59 | 3.4.12.2 В результате подхлёста проводов, из-за порыва ветра, в пролёте опор № 1-2 ф. С и нулевого возникло однофазное короткое замыкание. 4.4 В результате подхлеста проводов оп. 1-2 из-за ветра, возникло однофазное короткое замыкание ф С и нулевого провода, что привело к отключению АВ-0,4кВ ф.3 в КТП 10/0,4кВ НР-1-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3от ТП-НР-1-5, Пролет: Опора № 1А - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ НР-1-5 Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 16.12.2022 год
357451 | 46 | 2022-11-14 | 9 | 2 |  | 2022-11-14 | 9 | 2 | 3.4.12.5 На КТП 10/0,4 кВ 1К-1 перекрытие на проходных изоляторах ф. В и С вследствие налипания мокрого снега, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания на ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 35кВ Конезавод. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10 кВ ф.1 на ПС 35кВ Конезавод. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10 кВ ф.1 на ПС 35кВ Конезавод. на К-1_Конезавод, Спуск: Опора № 4 - ТП 1К-1 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочердной осмотр ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 35кВ Конезавод. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 15.12.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести визуальный осмотр состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 35кВ Конезавод. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 15.12.2022 год
357450 | 539 | 2022-11-14 | 6 | 31 | 0.0105 | 2022-11-14 | 7 | 34 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного кабеля потребителя по адресу: Омская область, с. Побочино, ИП "Бузоверя", подключенного от опоры № 18 ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП Ж-9-5 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 КТП Ж-9-5. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Ж-9-5. Ответственное лицо: Кутурга П.В. 21.11.2022 год
357453 | 411 | 2022-11-14 | 15 | 32 | 0.004333 | 2022-11-14 | 15 | 58 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4 кВ в пролёте между опорой №19 и трубостоем жилого дома №20 (баланс потребителя), расположенного по адресу: д. Азы, ул. Центральная, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП- Ут-7-6. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ут-7-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Миселев Иван Петрович 15.11.2022 год
357450 | 540 | 2022-11-14 | 21 | 25 | 0.47498 | 2022-11-14 | 22 | 15 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате перекрытия в высоковольтном щите РУ-10 кВ на КТП НК-4-8 (баланс потребителя ООО "Березка"), произошло разрушений ПК-10 на КТП НК-4-8 с отключением ВЛ-10 кВ НК-4 от ПС 110 кВ Новокормиловская действием защит. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ НК-4 от ПС 110 кВ Новокормиловская. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 22.11.2022 год
357453 | 412 | 2022-11-13 | 10 | 50 | 0.0063325 | 2022-11-13 | 11 | 59 | 3.4.7.3 Выполняемые в соответствии с требованиями нормативных документов техническое обслуживание и ремонт электрооборудования ПС не обеспечили своевременное выявление дефекта изоляции кабеля 0,4 кВ на участке между шпильками ввода 0,4 кВ ТСН 1Т и вводного АВ-0,4 кВ в ячейке ТСН 1Т КРУН-10 на ПС 110 кВ Маяк, что привело к развитию дефекта в процессе эксплуатации и пробою изоляции кабеля с возникновением междуфазного короткого замыкания в низковольтном щите и протеканию сквозного тока КЗ через патроны высоковольтных предохранителей всех фаз с их разрушением со стороны ШМ-10 1Т. 3.4.7.3 Выполняемые в соответствии с требованиями нормативных документов техническое обслуживание и ремонт электрооборудования ПС не обеспечили своевременное выявление разрушения изолирующего материала токопровода катушки электромагнита отключения ОД-110 1Т на ПС 110 кВ Маяк, что привело к межвитковому замыканию и отказу в работе привода отделителя при возникновении междуфазного короткого замыкания в высоковольтном отсеке ТСН 1Т. 4.12 В процессе длительного срока эксплуатации произошло естественное старение изоляции кабеля 0,4 кВ на участке между шпильками ввода 0,4 кВ ТСН 1Т и вводного АВ-0,4 кВ в ячейке ТСН 1Т КРУН-10 на ПС 110 кВ Маяк, что привело к пробою изоляции кабеля с возникновением междуфазного короткого замыкания в низковольтном щите и вследствие протекания сквозного тока КЗ через патроны высоковольтных предохранителей всех фаз со стороны ШМ-10 1Т произошло их разрушение и перекрытие в высоковольтном отсеке ТСН 1Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля 0,4 кВ на ПС "Маяк" 110/10, Трансформатор ТМ-100/10; Разрушение патрона предохранителя на ПС "Маяк" 110/10, Предохранитель ПКН 001-10У3; Разрушение патрона предохранителя на ПС "Маяк" 110/10, Предохранитель ПКН 001-10У3; Разрушение патрона предохранителя на ПС "Маяк" 110/10, Предохранитель ПКН 001-10У3 4.12 В процессе длительного срока эксплуатации произошло разрушение изолирующего материала токопровода катушки электромагнита отключения ОД-110 1Т на ПС 110 кВ Маяк, что привело к межвитковому замыканию и отказу в работе привода отделителя при возникновении междуфазного короткого замыкания в ТСН 1Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляции катушки отключения привода отделителя на ПС "Маяк" 110/10, ОДЗ-1-110/630 | Техническое мероприятие 1 Произвести послеаварийный осмотр электрооборудования ПС 110 кВ Маяк. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 23.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления изоляции кабеля 0,4 кВ на участке между шпильками ввода 0,4кВ ТСН 1Т и вводного АВ-0,4 кВ в ячейке ТСН 1Т КРУН-10 на ПС 110 кВ Маяк Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 23.11.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену кабеля 0,4 кВ на участке между шпильками ввода 0,4кВ ТСН 1Т и вводного АВ-0,4 кВ в ячейке ТСН 1Т КРУН-10 на ПС 110 кВ Маяк Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 23.11.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести замену высоковольтных предохранителей в высоковольтном отсеке ТСН 1Т на ПС 110 кВ Маяк. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 23.11.2022 годТехническое мероприятие 5 Произвести опробывание работы РЗА 1Т с воздействием на КЗ-110 1Т и ОД-110 1Т на ПС 110 кВ Маяк. Ответственное лицо: Начальник СРЗиА ПО СЭС Барабанов Константин Викторович 23.11.2022 годТехническое мероприятие 6 Произвести замену катушки электромагнита отключения привода ОД-110 1Т на ПС 110 кВ Маяк. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 23.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ПС 110 кВ Маяк с персоналом, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ПС Большереченского РЭС. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 30.12.2022 год
357453 | 413 | 2022-11-14 | 15 | 21 | 0.0010502 | 2022-11-14 | 15 | 31 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши жилого дома №5, расположенному по адресу: с. Курганка, ул. Молодежная, произошло кратковременный схлёст между проводами на вводе с опоры №14 (баланс потребителя), что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Крб-1-9. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Крб-1-9. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович. 15.11.2022 год
357453 | 414 | 2022-11-14 | 23 | 24 | 0.00162 | 2022-11-14 | 23 | 51 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши жилого дома №17, расположенного по адресу: с. Черняево, ул. Трудовая, произошёл кратковременный схлёст проводов на вводе с опоры №23 (баланс потребителя), что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Зл-1-6. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Зл-1-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 17.11.2022 год
357451 | 47 | 2022-11-14 | 9 | 50 | 0.0175 | 2022-11-14 | 11 | 5 | 3.4.7.3 Причина отключения: повреждение концевой муфты ВЛ-0,4 ф.3 от ТП 10/0,4кВ 12Б-7 опора 1. 4.12 Повреждение концевой муфты ВЛ-0,4 ф.3 от ТП 10/0,4кВ 12Б-7 привело к отключению АВ-0,4 ф.3 от ТП 10/0,4кВ 12Б-7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение концевой муфты на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-12Б-7, Спуск | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт концевой муфты ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ 12Б-7 опора №1 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 23.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ 12Б-7. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 23.12.2022 год
357451 | 48 | 2022-11-14 | 10 | 15 | 0.044 | 2022-11-14 | 13 | 0 | 3.4.9.3 В результате повреждения в кабеле потребителя д. Евсюки ул Центральная 20 , возникло однофазное короткое замыкание ф В и нулевого провода, что привело к отключению АВ-0,4кВ ф.1 в КТП 10/0,4кВ МЖ-3-3 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ МЖ-3-3 Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 16.12.2022 год
357451 | 49 | 2022-11-14 | 11 | 47 | 0.001035 | 2022-11-14 | 11 | 50 | 3.4.9.3 Причиной послужил схлёст проводов на вводе потребителя по адресу: с. Таловское ул. Центральное д.16. От возникшего короткого замыкания отключился АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 10/0,4кВ 3Тл-1. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 3Тл-1. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 15.12.2022 год
357451 | 51 | 2022-11-14 | 19 | 34 | 0.060669 | 2022-11-14 | 20 | 26 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Речной, ул. Садовая, 2. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 9АЧ-2. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 21.12.2022 год
357451 | 52 | 2022-11-14 | 21 | 12 | 0.002667 | 2022-11-14 | 21 | 28 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало короткое замыкание на вводе потребителя по адресу Омская область, д. Зимино, ул. Пионерская 7 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 2СХ-8. Ответственное лицо: Коновалов Николай Николаевич 16.12.2022 год
357451 | 53 | 2022-11-14 | 22 | 55 | 0.13833 | 2022-11-15 | 0 | 18 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, КП «Изумрудный», ул. 2-я Коттеджная, 17. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 3ПШ-22. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 21.12.2022 год
357453 | 415 | 2022-11-15 | 4 | 46 | 0.0026668 | 2022-11-15 | 5 | 26 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению возгорания жилого дома подразделением 58 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области, расположенного по адресу: Омская область, г. Тара, ул. Матросова №27А, отключена ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Т-16-1. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр участка ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Т-16-1, проходящий вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 18.11.2022 год
357453 | 416 | 2022-11-15 | 11 | 40 | 0.036334 | 2022-11-15 | 13 | 29 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4 кВ в пролёте между опорой №27 и трубостоем жилого дома №19 (баланс потребителя), расположенного по адресу: с. Ермиловка, ул. Северная, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Тск-2-4. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Тск-2-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Федоренко Иван Васильевич 16.11.2022 год
357453 | 417 | 2022-11-15 | 17 | 2 | 0.0195 | 2022-11-15 | 18 | 20 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4 кВ в пролёте между опорой №51 и трубостоем жилого дома №26 (баланс потребителя), расположенного по адресу: д. Федоровка, ул. Федоровская, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП- Тск-2-16. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Тск-2-16. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Федоренко Иван Васильевич 16.12.2022 год
357453 | 418 | 2022-11-15 | 13 | 56 | 0.0015 | 2022-11-15 | 14 | 26 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши следы кратковременного схлеста проводов на вводе в дом по адресу: с. Усть-Тара, ул. Береговая, 10 (баланс потребителя), произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от НИ-1-6. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-НИ-1-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 18.11.2022 год
357453 | 419 | 2022-11-15 | 14 | 50 | 0.0033335 | 2022-11-15 | 15 | 30 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши следы кратковременного схлеста проводов на вводе в дом по адресу: Омская область, Тарский район, д. Гриневичи, ул. Зеленая, 30 (баланс потребителя), произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП А-7-6. | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-А-7-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 18.11.2022 год
357453 | 420 | 2022-11-15 | 15 | 43 | 0.0022002 | 2022-11-15 | 16 | 5 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши следы кратковременного схлеста проводов на вводе в дом по адресу: Омская область, Тарский район, с. Имшегал, ул. Старая, 44 (баланс потребителя), произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП В-14-17. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от В-14-17. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 18.11.2022 год
357453 | 421 | 2022-11-15 | 19 | 25 | 0.00061679 | 2022-11-15 | 19 | 35 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши следы кратковременного схлеста проводов на вводе в дом по адресу: с. Егоровка, ул. Школьная, 4 (баланс потребителя), произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от Ер-10-9. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ер-10-9. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 18.11.2022 год
357453 | 422 | 2022-11-15 | 21 | 48 | 0.005805 | 2022-11-15 | 23 | 9 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши следы кратковременного схлеста проводов на вводе в дом по адресу: д. Баженово, ул. Центральная, 42 (баланс потребителя), произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от М-1-5. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-М-1-5. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 18.11.2022 год
357453 | 423 | 2022-11-15 | 21 | 56 | 0.0042932 | 2022-11-15 | 23 | 28 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши следы кратковременного схлеста проводов на вводе в дом по адресу: д. Гриневичи, ул. Школьная, 27 (баланс потребителя), произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от А-13-2. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-А-13-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 18.11.2022 год
357451 | 55 | 2022-11-15 | 10 | 40 | 0.013167 | 2022-11-15 | 11 | 59 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло ослабление контактных соединений АВ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 7Ек-30. 4.13 Ослабление контактных соединений АВ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 7Ек-30 привело к прогреву и отключению АВ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактных соединений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7ЕК-30, VN004-00062539 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию контактных соединений АВ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 7Ек-30. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 16.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр РУ-0,4 кВ КТП 7Ек-30. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 16.12.2022 год
357453 | 424 | 2022-11-16 | 19 | 22 | 0.0014 | 2022-11-16 | 19 | 28 | 3.4.9.3 В результате однофазного короткого замыкания на вводе 0,4кВ с опоры № 16 в жилой дом №10 (баланс потребителя), расположенного по адресу: с. Красный яр, ул. Совхозная, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Тк-6-6. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Тк-6-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 18.11.2022 год
357451 | 56 | 2022-11-16 | 18 | 55 |  | 2022-11-16 | 18 | 55 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств кабеля КЛ-10кВ ф.2813 от ПС 110кВ Съездовская. 4.12 Снижение изоляционных свойств материала кабеля КЛ-10кВ ф.2813 привело к пробою изоляции жил КЛ-10кВ ф.2813 от ПС 110кВ Съездовская с возникновением однофазного замыкания на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля на КЛ-10 кВ ф.2813 от ПС Съездовская, ААШвУ-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонтные работы по установке соединительной муфты КЛ-10кВ ф.2813 от ПС 110 Съездовская Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 23.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередные высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.2813 от ПС 110 Съездовская Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 23.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр трассы КЛ-10кВ ф.2813 от ПС 110 Съездовская. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 23.12.2022 год
357451 | 57 | 2022-11-16 | 20 | 57 | 0.009 | 2022-11-16 | 21 | 24 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4 кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ СС-2-11 вследствие схлеста проводов на вводе ж/д потребителя по адресу: с.Кабырдак ул.Ленина 32 ввод от опоры 11. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ СС-2-11. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 21.12.2022 год
357453 | 425 | 2022-11-17 | 11 | 18 | 0.0047997 | 2022-11-17 | 11 | 50 | 3.4.10 В результате массового взлёта стаи птиц произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №5-6, что привело к их подхлёсту с возникновением междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ор-8-10. 4.12 В результате массового взлёта стаи птиц произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 5-6 с последующим их подхлёстом и отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ор-8-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от ТП-ОР-8-10 ф.1, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ор-8-10. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 18.11.2022 год
357451 | 58 | 2022-11-17 | 20 | 13 | 0.098 | 2022-11-17 | 21 | 37 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Малокулачье, ул. Молодежная, 25. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 3НТ-6. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 21.12.2022 год
357453 | 426 | 2022-11-18 | 8 | 52 | 0.0024165 | 2022-11-18 | 9 | 21 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор №6-7 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Лж-10-4, что привело к схлесту между проводами. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 6-7 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Лж-10-4 с последующим схлёстом между ними. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-ЛЖ-10-4 ф.2, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте №6-7 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Лж-10-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 30.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Лж-10-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 21.11.2022 год
357450 | 541 | 2022-11-18 | 14 | 31 | 0.0038335 | 2022-11-18 | 15 | 17 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу: Омская область, Черлакский район, д. Первый Шаг, ул. Центральная д.3 кв.1, присоединенного с опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Мд-1-2, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП Мд-1-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Мд-1-2. Ответственное лицо: Ильин А.В. 28.11.2022 год
357453 | 427 | 2022-11-19 | 14 | 27 | 0.0033335 | 2022-11-19 | 15 | 7 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 16 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №7-8 с возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4 кВ. ф.1 от ТП-Ак-10-6. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 7-8 с последующим возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ак-10-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-АК-10-6 ф.1, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ак-10-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 21.11.2022 год
357453 | 428 | 2022-11-20 | 18 | 45 | 0.008167 | 2022-11-20 | 19 | 34 | 3.4.9.3 В результате создавшегося короткого замыкания от схлёста проводов произошёл обрыв провода ф. "А" на вводе в жилой дом №76 (баланс потребителя), расположенный по адресу: с. Евгащино, ул. Ленина. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Ев-11-12. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 21.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ремонт провода ф."А" на вводе в жилой дом №76 с опоры №31 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Ев-11-12. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 21.11.2022 год
357450 | 542 | 2022-11-20 | 11 | 55 | 0.0063 | 2022-11-20 | 12 | 49 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. При воздействии порывистого ветра произошел кратковременный схлест вводного провода по адресу Омская область, Горьковский район, с.Октярьское ул. Центральная д.4, присоединенного с опоры №21 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 Р-4-4, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ "Р-4-4". | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ "Р-4-4". Ответственное лицо: Семерун С.А. 28.11.2022 год
357453 | 429 | 2022-11-18 | 10 | 25 | 0.00037344 | 2022-11-18 | 10 | 32 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлеста проводов на вводе в дом по адресу: д. Коновалово, ул. Центральная, 15 (баланс потребителя), произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.3 от Лж-10-12. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Лж-10-12. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 21.11.2022 год
357453 | 430 | 2022-11-20 | 19 | 21 | 0.00134 | 2022-11-20 | 19 | 33 | 3.4.9.3 В результате перекрытия вводного АВ-0,4 кВ в ЩУ-0,4кВ по адресу: с. Кольтюгино, ул. Хуторская, 29 (баланс потребителя), произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Зл-1-10. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Зл-10-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 21.11.2022 год
357451 | 61 | 2022-11-20 | 12 | 38 | 0.045 | 2022-11-20 | 13 | 32 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Схлест провода на вводе потребителя от опоры №1/4 ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП 10/0,4кВ 5Х-1, в результате чего произошло КЗ, от возникшего короткого замыкания в КТП 10/0,4кВ 5Х-1 отключился АВ-0,4кВ ф-1. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 5Х-1. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 22.12.2022 год
357450 | 543 | 2022-11-21 | 9 | 40 | 0.010001 | 2022-11-21 | 10 | 20 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу Омская обл., Оконешниковский район, с. Чистово, водозабор, подключенного с опоры № 2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кр-4-6, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-КР-4-6. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Кр-4-6. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 05.12.2022 год
357451 | 64 | 2022-11-21 | 11 | 36 | 0.019 | 2022-11-21 | 13 | 30 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло ослабление контактного соединения в АВ-0,4кВ ф.4 в ТП 10/0,4кВ ОБВ-3, что привело к повреждению контактной группы выключателя. 4.11 Повреждение контактной группы привело к отключению АВ-0,4кВ ф.4 в ТП 10/0,4кВ ОБВ-3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение контактной группы АВ на ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-ОБВ-3, VN004-00055553 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4кВ ф.4 от ТП ОБВ-3 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 24.12.2022 год
357453 | 431 | 2022-11-22 | 7 | 7 | 0.0025302 | 2022-11-22 | 7 | 29 | 3.4.9.3 В результате перекрытия вводного АВ-0,4 кВ в ЩУ-0,4кВ по адресу: г. Тара, ул. пер. Спартаковский, 30 (баланс потребителя), произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Т-2а-27. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Т-2а-27. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 24.11.2022 год
357453 | 432 | 2022-11-22 | 9 | 9 | 0.00014 | 2022-11-22 | 9 | 12 | 3.4.9.3 В результате перекрытия вводного АВ-0,4 кВ в ЩУ-0,4кВ по адресу: г. Тара, ул. Ленина, 139 (баланс потребителя), произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Т-2а-27. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Т-2а-27. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 24.11.2022 год
357451 | 65 | 2022-11-22 | 16 | 0 | 0.003334 | 2022-11-22 | 16 | 10 | 3.4.9.1 В результате отключения 1сш-10кВ на ПС 110кВ Исилькуль-Т, произошло обесточение ВЛ-10кВ ф.3 от ПС 110кВ Исилькуль-Т (баланс ПАО «Россети- Сибирь»- «Омскэнерго»). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.3 от ПС 110кВ Исилькуль-Т Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 23.12.2022 год
357450 | 512 | 2022-10-23 | 15 | 57 | 0.0195 | 2022-10-23 | 17 | 15 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного кабеля потребителя по адресу: Омская область, с. Благодаровка, ул. Центральная, д. 8, подключенного от опоры № 15 ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП Бн-3-4 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 КТП Бн-3-4. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Бн-3-4 Ответственное лицо: Кутурга П.В. 31.10.2022 год
357450 | 513 | 2022-10-23 | 17 | 27 | 0.06 | 2022-10-23 | 18 | 57 | 3.4.12.5 При отложении мокрого снега на проводах (6 мм) произошел обрыв спуска провода фазы "В" от ОП КТП КО-3-1 до КТП КО-3-1 с последующим падением на провод фазы "С". 4.12 При обрыве провода фазы "В" от ОП КТП КО 3-1 до КТП КО 3-1 с последующим падением на провод фазы "С" привело к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ 10 кВ КО-3 от ПС 35 Красный Октябрь действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" с последующим межфазным замыканием на фазу "С" на КО-3_с. Кр.Октябрь-Лесная База-Целинное, Спуск : Опора № 131 - КТП КО-3-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по вей длине ВЛ 10 кВ КО-3 от ПС 35 кВ Красный Октябрь. Ответственное лицо: Ильин А.В. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт оборванного спуска провода фазы "В" от ОП КТП КО-3-1 до КТП КО-3-1 ВЛ 10 кВ КО-3 от ПС 35 Красный Октябрь. При проведении ремонта выполнить верховой осмотр ОП КТП КО-3-1. Ответственное лицо: Ильин А.В. 31.10.2022 год
357450 | 514 | 2022-10-23 | 17 | 30 | 0.13336 | 2022-10-23 | 17 | 40 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате межфазного замыкания произошло перегорание ПК-10 кВ в КТП О-8-12 (на балансе потребителя ГП "Оконешниковское ДРСУ"), что привело к отключению ВЛ-10 кВ О-8 от ПС 110 кВ Оконешниково действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ О-8 от ПС 110 кВ Оконешниково. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 31.10.2022 год
357450 | 515 | 2022-10-23 | 21 | 58 | 0.020501 | 2022-10-23 | 23 | 20 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания при повреждении вводного провода потребителя по адресу: Омская область, Кормиловский район, д. 2-я Фоминовка, ул. Труда д. 24, подключенного с опоры № 18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пб-3-1, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пб-3-1. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пб-3-1 Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 31.10.2022 год
357451 | 993 | 2022-10-23 | 17 | 5 | 0.030835 | 2022-10-23 | 17 | 42 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Калинино, ул. 60 лет ВЛКСМ, 2Б. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 1КН-1 Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 24.11.2022 год
357453 | 398 | 2022-10-24 | 14 | 10 |  | 2022-10-24 | 14 | 10 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 18 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами ф."А" и ф."С" в пролёте опор №13-13/1, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ 10 кВ ф. 14 от ПС 35 кВ Скородум. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами ф."А" и ф."С" в пролёте опор №13-13/1 с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и отключением ВЛ 10 кВ ф. 14 от ПС 35 кВ Скородум. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на СК-14_п. Скородум, Пролет: Опора № 13 - Опора № 13/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.14 от ПС 35 кВ Скородум. Ответственное лицо: Начальник Усть-Ишимского РЭС Лабода Павел Петрович 01.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.14 от ПС 35 кВ Скородум инженерно-техническими работниками по всей длине обратив особое внимание на состояние проводов. Выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: Начальник Усть-Ишимского РЭС Лабода Павел Петрович 30.11.2022 год
357453 | 399 | 2022-10-24 | 14 | 33 | 0.0095385 | 2022-10-24 | 16 | 10 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор №20-21 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Т-4-72, что привело к схлесту между проводами. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 20-21 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Т-4-72 с последующим схлёстом между ними. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Т-4-72 ф.2, Пролет: - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Т-4-72. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 27.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №20-21 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Т-4-72. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 30.11.2022 год
357451 | 994 | 2022-10-24 | 15 | 40 | 0.050001 | 2022-10-24 | 17 | 20 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителя ТП 10/0,4 кВ 4226 (баланс ООО "Опторг", тех.обслуживание ООО "Сельхозэнерго") | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ от РП 475 к ТП 4015. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 02.12.2022 год
357453 | 400 | 2022-10-25 | 21 | 46 | 0.001625 | 2022-10-25 | 22 | 1 | 3.4.9.3 В результате перекрытия вводного АВ-0,4 кВ в ЩУ-0,4кВ по адресу: г. Тара, ул. Косенкова, 24 (баланс потребителя), произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Т-2в-39. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Т-2в-39. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 27.10.2022 год
357451 | 996 | 2022-10-25 | 10 | 15 | 0.0052 | 2022-10-25 | 10 | 55 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Крутинский район, д. Старичье, ул. Лесная 4 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ 2КС-2. Ответственное лицо: Малыгин Владимир Николаевич 03.12.2022 год
357451 | 997 | 2022-10-26 | 14 | 18 | 0.10725 | 2022-10-26 | 16 | 15 | 3.4.7.3 В следствие длительного срока эксплуатации произошло высыхание и разрушение колпачка изолятора на опоре №9/31 ВЛ-10кВ ф. С-2 от ПС 110кВ Саргатская. 4.1 Высыхание и разрушение колпачка изолятора марки ШФ-10 на опоре №9/31 привело к срыву изолятора, в результате чего отключили ОП-9 С-2 ВЛ-10кВ ф.С-2 от ПС 110кВ Саргатская по неотложной заявке для устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка, срыв изолятора на С-2_р.п. Саргатское - д. Кушайлы, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачков изоляторов на опоре №9/31 ВЛ-10кВ ф.С-2 от ПС 110кВ Сарагатская. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 29.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-2 от ПС 110кВ Саргатская. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 29.11.2022 год
357453 | 401 | 2022-10-26 | 14 | 45 |  | 2022-10-26 | 14 | 45 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 17 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами ф."В" и ф."С" в пролёте опор №6/1 - 6/2, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ 10 кВ ф. 9 от ПС 110 кВ Орехово. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами ф."В" и ф."С" в пролёте опор №6/1 - 6/2 с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и отключением ВЛ 10 кВ ф. 9 от ПС 110 кВ Орехово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ОР-9_с. Орехово - д. Смолино, Пролет: Опора № 6/1 - Опора № 6/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.13 от ПС 110 кВ Усть-Ишим инженерно-техническими работниками по всей длине обратив особое внимание на состояние проводов. Выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 9 от ПС 110 кВ Орехово. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 02.11.2022 год
357450 | 516 | 2022-10-27 | 10 | 23 | 0.026749 | 2022-10-27 | 12 | 10 | 3.4.7.3 Выполняемые в соответствии с требованиями нормативных документов техническое обслуживание и ремонт элементов ВЛ не обеспечили своевременное выявление дефекта, что привело к разрушению штыревого изолятора фазы "А" на опоре № 31 ВЛ 10 кВ Лу-8 от ПС 35 кВ Лукьяновка. 4.12 В результате разрушения штыревого изолятора фазы "А" на опоре № 31 ВЛ 10 кВ Лу-8 от ПС 35 кВ Лукьяновка произошло однофазное замыкание на землю в результате чего по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ 10 кВ Лу-8 от ПС 35 кВ Лукьяновка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушения штыревого изолятора фазы "А" на Лу-8_с. Лукьяновка, Опора А10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену штыревого изолятора фазы "А" на опоре № 31 ВЛ 10 кВ Лу-8 от ПС 35 кВ Лукьяновка. При замене изолятора выполнить верховой осмотр опоры № 31 ВЛ 10 кВ Лу-8 от ПС 35 кВ Лукьяновка. Ответственное лицо: Кутурга П.В. 03.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Лу-8 от ПС 35 кВ Лукьяновка. Ответственное лицо: Кутурга П.В. 03.11.2022 год
357453 | 402 | 2022-10-27 | 10 | 21 | 0.02575 | 2022-10-27 | 12 | 4 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошёл наклон опоры №14 выше допустимой нормы и при дальнейшем её наклоне мог произойти схлёст между проводами и отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Тв-11-2. 4.12 Наклон опоры №14 выше допустимой нормы, что при дальнейшем наклоне мог произойти схлёст между проводами с последующим отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Тв-11-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры на ВЛ-0,4 кВ от ТП-ТВ-11-2 ф.№1, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры №14 ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП Тв-11-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тевризского РЭС Федоренко И.В. 28.10.2022 год
357453 | 403 | 2022-10-27 | 14 | 8 |  | 2022-10-27 | 14 | 8 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей токоведущих частей (ножей) ф."В" и ф."С" на ЛР-10 ОП-1-Кл-16 (опора №55) произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10 кВ ф.16 от ПС 110 кВ Колосовка. 4.12 Перекрытие птицей токоведущих частей (ножей) ф."В" и ф."С" на ЛР-10 ОП-1-Кл-16 (опора №55) с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением ВЛ 10 кВ ф.16 от ПС 110 кВ Колосовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на КЛ-16_с. Колосовка, Опора ОА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.16 от ПС 110 кВ Колосовка. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Колосовского РЭС Тарасов Константин Валерьевич 03.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр ЛР-10 на ОП-1-Кл-16 (опора №55) ВЛ 10 кВ ф.16 от ПС 110 кВ Колосовка. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Колосовского РЭС Тарасов Константин Валерьевич 30.11.2022 год
357451 | 998 | 2022-10-27 | 22 | 50 | 0.003332 | 2022-10-27 | 22 | 55 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло "залипание" контакта дешунтировки промежуточного реле ф. «С», расположенного в РШ В-10 ф. ПО-8, вследствие появления следов термического воздействия на поверхности контактной группы реле в процессе коммутации вторичных токов короткого замыкания. 4.13 "Залипание" контакта дешунтировки промежуточного реле ф. «С», расположенного в РШ В-10 ф. ПО-8 явилось причиной работы МТЗ-10 и отключению В-10кВ ф.8 на ПС 35 кВ Покровка Омская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: "Залипание" контакта дешунтировки промежуточного реле на ПО-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: "Залипание" контакта на ВЛ-10 кВ ф.8 от ПС 35 кВ Покровка Омская, VS010-0002924 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийную проверку В-10 ф.По-8 в объёме «В». Ответственное лицо: Терехов Евгений Александрович 01.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену часового механизма реле тока РТВ-I. Ответственное лицо: Терехов Евгений Александрович 01.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в ремонтную программу 2025 года замену реле РТВ-I, установленных на фидерах 10кВ ПС 35 кВ Покровка Омская, ТО которых в объёмах «В» будет проводиться в 2025 году. Ответственное лицо: Терехов Евгений Александрович 06.12.2024 год
357451 | 999 | 2022-10-27 | 7 | 45 | 0.225 | 2022-10-27 | 8 | 30 | 3.4.12.1 В следствие неблагоприятных погодных условий (мокрый снег, ветер 14 м/с) происходила пляска проводов в пролетах опор №67-72, что явилось причиной подхлеста провода ф.А с проводом ф.В в пролете опор № 69-70 на ВЛ-10 кВ ф.4 от ПС 110 кВ Полтавская. 4.4 Подхлёст проводов ф.А и ф.В в пролете опор № 69-70 ВЛ-10 кВ ф.4 от ПС 110 кВ Полтавская привёл к возникновению междуфазного замыкания и отключению В-10 кВ ф.4 на ПС 110 кВ Полтавская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов в результате гололедных явлений на ПЛ-4_р.п. Полтавка- с. Гостиловка, Пролет: Опора № 69 - Опора № 70 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.4 от ПС 110 кВ Полтавская. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 30.11.2022 год
357451 | 1 | 2022-10-27 | 8 | 55 | 0.008833 | 2022-10-27 | 9 | 48 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Крутинский район, с Паново ул. 1 Рабочая д.18. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ 8ПН-2. Ответственное лицо: Малыгин Владимир Николаевич 03.12.2022 год
357451 | 2 | 2022-10-27 | 8 | 58 |  | 2022-10-27 | 8 | 58 | 3.4.7.3 В результате самопроизвольного включения КЗ-110 2Т из-за неисправности привода на ПС 110кВ Шербакульская произошло отключение 2Т. 4.3 Ослабление крепления планки удерживающей защелки привода КЗ-110 2Т привело к самопроизвольному срыву удерживающей защелки и включению короткозамыкателя, что стало причиной отключения силового трансформатора 2Т на ПС 110кВ Шербакульская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление крепления планки привода короткозамыкателя на ПС 110 кВ Шербакульская, КЗ-110 2Т | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Шербакульская. Проработать обстоятельства данной аварии с оперативным и ремонтным персоналом подстанции, при этом обратить внимание на необходимость контроль состояния приводов КЗ-110 и ОД-110 при осмотрах и опе-ративных переключениях Ответственное лицо: Шаповалов Павел Васильевич 03.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену планки удерживающей защелки, регулировку привода, опробование КЗ-110 2Т ПС 110 кВ Шербакульская Ответственное лицо: Шаповалов Павел Васильевич 03.12.2022 год
357451 | 4 | 2022-10-27 | 14 | 27 |  | 2022-10-27 | 14 | 27 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств участка кабеля КЛ-10кВ ф.1201 нитка "А" от ПС 110кВ Куйбышевская. 4.12 Снижение изоляционных свойств материала участка кабеля КЛ-10кВ ф.1201 нитка "А" от ПС 110кВ Куйбышевская привело к пробою кабеля с возникновением межфазного замыкания, что стало причиной отключения В-10кВ ф.1201 нитка "А" ПС 110кВ Куйбышевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой кабеля на ф-1201 Куйбышевская, KS010-0001978 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередные высоковольтные испытания на участке КЛ-10кВ ф.1201 нитка "А" от ПС 110кВ Куйбышевская. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 03.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ремонтные работы по установке соединительной муфты на участке КЛ-10кВ ф.1201 нитка "А" от ПС 110кВ Куйбышевская. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 03.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр трассы КЛ-10кВ ф.1201 нитка "А" от ПС 110кВ Куйбышевская. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 03.12.2022 год
357451 | 5 | 2022-10-27 | 16 | 15 | 0.0001667 | 2022-10-27 | 16 | 25 | 3.4.12.1 В следствие неблагоприятных погодных условий (мокрый снег, ветер 14 м/с) происходила пляска проводов в пролете опор №1-2, что явилось причиной подхлеста провода ф.А с проводом ф.В в пролете опор № 1-2 на ВЛ-10 кВ ф.1027 от ПС 220кВ Московка. 4.4 Подхлёст проводов ф.А и ф.В в пролете опор № 1-2 ВЛ-10 кВ ф. 1027 от ПС 220кВ Московка привёл к возникновению междуфазного замыкания и отключению В-10 кВ ф.1027 на ПС 220кВ Московка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов на М-1027_г. Омск - д. Ракитинка, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.1027 от ПС 220кВ Московка. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 03.12.2022 год
357451 | 6 | 2022-10-27 | 17 | 15 | 0.0044167 | 2022-10-27 | 21 | 40 | 3.4.9.1 Повреждение питающей ВЛ-10 кВ ф. 969 от ПС 110 кВ Снежная в смежной электрической сети (баланс АО "Омскэлектро"), в результате чего отключился 1Т ТП 10/0,4 кВ 3185 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ 3185 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 02.12.2022 год
357451 | 7 | 2022-10-27 | 17 | 50 | 0.0005336 | 2022-10-27 | 17 | 54 | 3.4.9.3 Причиной послужил схлёст проводов на вводе потребителя по адресу: д. Вишнёвка ул. Школьная д. 12. От возникшего короткого замыкания отключился АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 10/0,4кВ 5Щ-2. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 5Щ-2. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 28.11.2022 год
357451 | 8 | 2022-10-28 | 20 | 38 | 0.064165 | 2022-10-28 | 21 | 55 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская об-ласть, Омский район, КП «Изумрудный», ул. Лазурная, 25. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 3ПШ-26. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 03.12.2022 год
357451 | 9 | 2022-10-29 | 8 | 58 |  | 2022-10-29 | 8 | 58 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителя ТП 10/0,4 кВ 1АО-34 (баланс ФКУ "Сибавтодор") | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 1 от ПС 110 кВ Ачаирская Оросительная. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 07.12.2022 год
357451 | 10 | 2022-10-29 | 11 | 55 | 0.064169 | 2022-10-29 | 12 | 50 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, СНТ Иртыш, ул. Звездная, 9 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 6ПФ-10. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 03.12.2022 год
357451 | 12 | 2022-10-30 | 14 | 10 |  | 2022-10-30 | 14 | 10 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя В процессе эксплуатации, произошло повреждение на ТП 2АГ-3 (баланс потребителя ООО "Титан Агро"). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 2 от ПС 35 кВ Аграрная. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 07.12.2022 год
357451 | 15 | 2022-10-30 | 22 | 55 | 0.025 | 2022-10-30 | 23 | 25 | 3.4.9.3 По адресу п. Иртышский ул. Степная, 3 произошло повреждение в ВРУ-0,4кВ жилого дома в сетях потребителя | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ 3ПФ-4. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 03.12.2022 год
357450 | 517 | 2022-10-29 | 20 | 33 | 0.006167 | 2022-10-29 | 21 | 10 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу: Омская область, Черлакский район, р.п Черлак ул. 2-я Новая д. 2, присоединенного с опоры № 25 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Чк-2-3, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Чк-2-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Чк-2-3. Ответственное лицо: Ильин А.В. 07.11.2022 год
357453 | 404 | 2022-10-30 | 9 | 18 | 0.001 | 2022-10-30 | 9 | 24 | 3.4.9.3 В результате однофазного короткого замыкания на вводе 0,4кВ с опоры № 4 в жилой дом №27 (баланс потребителя), расположенного по адресу: п. Большеречье, ул. Молодёжная, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Бр-10-21. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Бр-10-21. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 01.11.2022 год
357450 | 518 | 2022-10-31 | 15 | 25 | 0.048335 | 2022-10-31 | 16 | 23 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате перекрытия ПК-10 кВ в КТП ЮЖ-3-5 (баланс потребителя КФХ "Бозоян") произошло отключение ВЛ 10 кВ Юж-3 от ПС 35 кВ Южная действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Юж-3 от ПС 35 кВ Южная. Ответственное лицо: Червяков Ю.Ю. 14.11.2022 год
357451 | 16 | 2022-10-31 | 21 | 34 | 0.015171 | 2022-10-31 | 21 | 41 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителя ТП 10/0,4 кВ ПВ-5-2 балансовая принадлежность ДРСУ-1. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 5 от ПС 35 кВ Петровка. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 07.12.2022 год
357453 | 405 | 2022-11-01 | 13 | 18 | 0.013466 | 2022-11-01 | 14 | 59 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошёл наклон опоры №25 выше допустимой нормы и при дальнейшем её наклоне мог произойти схлёст между проводами и отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Ут-12-4. 4.12 Наклон опоры №25 выше допустимой нормы, что при дальнейшем наклоне мог произойти схлёст между проводами с последующим отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Ут-12-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры на ВЛ-0,4 кВ от ТП-УТ-12-4 ф.№1, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры №25 ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП Ут-12-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тевризского РЭС Федоренко И.В. 02.11.2022 год
357451 | 17 | 2022-11-01 | 12 | 49 | 0.0011167 | 2022-11-01 | 13 | 56 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств участка кабеля ВЛ-10кВ ф.1112 от ПС 110кВ Левобережная в пролете опор 12/1-12/2. 4.12 Снижение изоляционных свойств материала участка кабеля ВЛ-10кВ ф.1112 от ПС 110кВ Левобережная привело к пробою кабеля с возникновением межфазного замыкания, что стало причиной отключения В-10кВ ф.1112 ПС 110кВ Левобережная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля на Ф. 1112Б_п. Солнечный, АСБ-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередные высоковольтные испытания на участке ВЛ-10кВ ф.1112 от ПС 110кВ Леобережная. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 09.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ремонтные работы по установке соединительной муфты в пролете опор 12/1-12/2 ВЛ-10кВ ф.1112 от ПС 110кВ Леобережная. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 09.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1112 от ПС 110кВ Леобережная. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 09.12.2022 год
357451 | 18 | 2022-11-01 | 20 | 19 | 0.015251 | 2022-11-01 | 21 | 20 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.3 ТП 10/0,4кВ 12СК-4 вследствие неисправности вводного кабеля в жилой дом по адресу: р.п. Москаленки, улица Юбилейная, дом№13. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ 12СК-4. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 05.12.2022 год
357451 | 3 | 2022-11-02 | 15 | 47 |  | 2022-11-02 | 15 | 47 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом СВЛ своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия, не удалось своевременно выявить и устранить естественное загрязнение гирлянды изолирующей подвески фазы "С" на опоре № 35 ВЛ 110 кВ Шербакульская - Кутузовская (С-96). При проведении осмотров линии дефекты изоляции на опоре № 35 не выявлены. 4.12 В результате естественного загрязнения изоляции гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 35 ВЛ 110 кВ Шербакульская - Кутузовская (С-96) произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов с разрушением 1 из 8 изоляторов марки ПС-60Д. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение 1 из 8 изоляторов фазы "С" на опоре № 35 на ВЛ 110 кВ Кутузовка – Шербакуль (С-96), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Шербакульская - Кутузовская (С-96) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 09.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры № 35 на ВЛ 110 кВ Шербакульская - Кутузовская (С-96). При несоответствии сопротивлений заземляющих устройств нормативным значениям, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 09.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания чистку изоляторов и замену разрушенного изолятора в поддерживающей изолирующей подвеске ф."С" на опоре №35 ВЛ 110 кВ Шербакульская - Кутузовская (С-96). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 09.12.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план технического обслуживания верховую ревизию состояния изоляторов в поддерживающих изолирующих подвесках ф."А", ф."В" и ф."С" на опоре № 35 ВЛ 110 кВ Шербакульская - Кутузовская (С-96) с выполнением проверки мест крепления грозозащитного троса к телу опоры и замер переходного сопротивления металосвязи между грозозащитным тросом и заземляющим устройством, с устранением выявленных замечаний. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 09.12.2022 год
357451 | 20 | 2022-11-03 | 0 | 50 | 0.0038334 | 2022-11-03 | 2 | 45 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации (1977 г.) произошел обрыв провода на опоре №92 ВЛ-10кВ ф.3 от ПС 110кВ Чунаевка. 4.13 Обрыв провода на опоре №92 ВЛ-10кВ ф.3 от ПС 110кВ Чунаевка привел к возникновению однофазного замыкания на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на опоре №92 на Чн-3_с. Лузино - п. Магистральный, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление провода на опоре №92 ВЛ-10кВ ф.3 от ПС 110кВ Чунаевка Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 15.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.3 от ПС 110кВ Чунаевка Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 15.12.2022 год
357450 | 519 | 2022-11-03 | 11 | 57 | 0.007667 | 2022-11-03 | 12 | 43 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного кабеля потребителя по адресу: Омская область, с. Громогласово, ул. Центральная, д. 17, подключенного от опоры № 14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП Ор-3-2 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 КТП Ор-3-2. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Ор-3-2 Ответственное лицо: Кутурга П.В. 14.11.2022 год
357450 | 520 | 2022-11-03 | 10 | 53 | 0.00825 | 2022-11-03 | 12 | 32 | 3.4.7.3 Несвоевременная вырубка деревьев в пролете опор № 4-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Од-3-1 привело к касанию веток дерева проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Од-3-1 и при порывах ветра привело к искрению проводов, что могло привести к обрыву провода и аварийному отключению ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Од-3-1. 4.12 Для недопущения развития аварии в пролете опор № 4-7 по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Од-3-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: искрение проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ОД-3-1, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5; искрение проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ОД-3-1, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6; искрение проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ОД-3-1, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор №№ 4-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Од-3-4. Ответственное лицо: Кутурга П.В. 14.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Од-3-1, при необходимости выпилить выпиловку крон деревьев. Ответственное лицо: Кутурга П.В. 30.11.2022 год
357450 | 521 | 2022-11-05 | 14 | 55 | 0.018334 | 2022-11-05 | 15 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу: Омская область, Черлакский район, р.п Черлак ул. Зеленая 121 кв 1, присоединенного с опоры № 19 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Чк-5-15, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Чк-5-15. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Чк-5-15. Ответственное лицо: Ильин А.В. 14.11.2022 год
357450 | 522 | 2022-11-05 | 16 | 0 | 0.05 | 2022-11-05 | 17 | 0 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного кабеля потребителя по адресу: Омская область, с. Буняковка, ул. Молодежная, д. 18, подключенного от опоры № 21 ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП Бн-2-4 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 КТП Бн-2-4. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Бн-2-4. Ответственное лицо: Кутурга П.В. 14.11.2022 год
357450 | 523 | 2022-11-05 | 12 | 32 | 0.056665 | 2022-11-05 | 13 | 40 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного кабеля потребителя по адресу: Омская область, с. Побочино, ул. Южная, д. 11, подключенного от опоры № 46 ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП Ж-9-16 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 КТП Ж-9-16. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Ж-9-16. Ответственное лицо: Кутурга П.В. 14.11.2022 год
357450 | 525 | 2022-11-05 | 9 | 41 | 0.0086664 | 2022-11-05 | 10 | 46 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя при подхлесте веткой дерева по адресу: Омская область, д. Стародубка, ул.Школьная д. 17, присоединенного с опоры № 12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Вс-6-3, привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Вс-6-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Вс-6-3. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 14.11.2022 год
357450 | 526 | 2022-11-05 | 10 | 5 | 0.033335 | 2022-11-05 | 10 | 45 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу Омская обл., Оконешниковский район, р.п. Оконешниково, ул. Омская, д.10 кв.1, подключенного с опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-О-8-17, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-О-8-17. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП О-8-17 Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 14.11.2022 год
357450 | 527 | 2022-11-05 | 18 | 33 | 0.021 | 2022-11-05 | 19 | 36 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу: Омская область, Кормиловский район, д. Богдановка, ул. Центральная д. 5/2, подключенного с опоры № 14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Бг-5-4, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Бг-5-4. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Бг-5-4. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 14.11.2022 год
357450 | 528 | 2022-11-05 | 23 | 58 | 0.015499 | 2022-11-06 | 1 | 0 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. При воздействии неблагоприятных погодных явлений произошло короткое замыкание ввода в трубастого потребителя по адресу Омская область, Горьковский д. Астыровка, ул. Зелёная, д.34, в результате чего отключился АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП-10/0,4 кВ «Г-6-1». | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ "Кп-6-1". Ответственное лицо: Семерун С.А. 16.11.2022 год
357450 | 529 | 2022-11-06 | 0 | 22 | 0.022 | 2022-11-06 | 1 | 28 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу: Омская область, Кормиловский район, д. Сосновка, ул. Молодёжная д. 14, подключенного с опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Нек-5-6, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Нек-5-6. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Нек-5-6 Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 14.11.2022 год
357450 | 530 | 2022-11-06 | 9 | 40 | 0.0079995 | 2022-11-06 | 10 | 12 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате износа ответвления к вводу потребителя по адресу: Омская область, Таврический р-н, р.п. Таврическое, ул. Автомобилистов, 8/1 присоединенного с опоры №15 ВЛ-0,4 ф-2 от ТП 10/0,4 кВ Ст-2-2 произошло короткое замыкание с отключением АВ-0,4 ф-2 от ТП 10/0,4 кВ Ст-2-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Ст-2-2 Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 14.11.2022 год
357450 | 531 | 2022-11-06 | 9 | 51 | 0.00128 | 2022-11-06 | 10 | 55 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного провода в трубастое потребителя, по адресу Омская область, Горьковский с.Новопокровка ул.Кооперативная, д.75, присоединенного с опоры №22 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от КТП-10/0,4 кВ «НП-1-2», произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.4 от КТП-10/0,4 кВ «НП-1-2». | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-10/0,4 кВ "Нп-1-2". Ответственное лицо: Семерун С.А. 16.11.2022 год
357450 | 532 | 2022-11-06 | 9 | 56 | 0.082831 | 2022-11-06 | 11 | 7 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу: Омская область, Кормиловский район, д. Юрьево, ул. Советская д. 33, подключенного с опоры № 30 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кц-1-2, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кц-1-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кц-1-2 Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 14.11.2022 год
357451 | 22 | 2022-11-03 | 10 | 31 | 0.069996 | 2022-11-03 | 11 | 6 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала провода ф. "В" в пролёте опор №136-137 ВЛ-10кВ ф. 2 от ПС 110 кВ Екатеринославская, что привело к расплетению прядей провода ф. "В" в пролёте опор №136-137 ВЛ-10кВ ф. 2 от ПС 110 кВ Екатеринославская. 4.1 По неотложной заявке ВЛ-10кВ ф. 2 от ПС 110 кВ Екатеринославская была выведена в ремонт, для ремонта провода ф. "В" в пролёте опоре №136-137 ВЛ-10кВ ф. 2 от ПС 110 кВ Екатеринославская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расплетение жил провода на ЕК-2_с. Екатеринославка - с. Чадск, Пролет: Оп. №136 - Оп. №137 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода ф "В" в пролёте оп № 136-137 ВЛ-10кВ ф. 2 от ПС 110 кВ Екатеринославская. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 08.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. 2 от ПС 110 кВ Екатеринославская. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 08.12.2022 год
357451 | 23 | 2022-11-03 | 12 | 30 |  | 2022-11-03 | 12 | 30 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителя ТП 10/0,4 кВ 8АО-4 (баланс КФХ "Кныш") | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 8от ПС 110 кВ Ачаирская Оросительная. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 11.12.2022 год
357451 | 25 | 2022-11-04 | 14 | 56 | 0.014517 | 2022-11-04 | 16 | 3 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.2 ТП 10/0,4кВ 6СК-11 вследствие неисправности вводного кабеля в жилой дом по адресу: село Алексеевка, улица Труда, дом№32. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 6СК-11. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 09.12.2022 год
357451 | 26 | 2022-11-05 | 4 | 6 | 0.0079331 | 2022-11-05 | 5 | 14 | 3.4.9.3 Причина отключения: Повреждения ввода в дом по адресу Омская область, Марьяновский район, с. Березовка, ул. Лесная д.7. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 2ОР-1. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 07.12.2022 год
357451 | 27 | 2022-11-05 | 10 | 30 | 0.0081996 | 2022-11-05 | 11 | 11 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ 2БП-3 по причине схлёста на вводе потребителя в жилой дом: Омская область, Называевский район, с. Большепесчанка ул. Омская д.8. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 2БП-3 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 08.12.2022 год
357451 | 28 | 2022-11-05 | 15 | 35 |  | 2022-11-05 | 15 | 35 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей штыревых изоляторов фаз «А» и «В» на опоре №4/24 произошло возникновение межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ ф.5 от ПС 35 кВ Звездино. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10кВ ф.5 на ПС 35 кВ Звездино Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на ЗВ-5_с. Звездино-с. Весёлое-с. Майский, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.5 от ПС 35кВ Звездино Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 09.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.2 от ПС 110кВ Звездино Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 09.12.2022 год
357451 | 29 | 2022-11-05 | 18 | 14 | 0.012006 | 2022-11-05 | 18 | 18 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителя ТП 10/0,4 кВ 3АН-17 (баланс СНТ "Речник") | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 3 от ПС 35 кВ Андреевка. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 14.12.2022 год
357451 | 30 | 2022-11-05 | 20 | 40 | 0.032669 | 2022-11-05 | 21 | 8 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителя КЛ-10 кВ к ТП 10/0,4 кВ ПФ-1-10 балансовая принадлежность ОАО "Омский Бекон" | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 1 от ПС 110 кВ Птицефабрика. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 14.12.2022 год
357451 | 31 | 2022-11-05 | 21 | 15 | 0.049998 | 2022-11-05 | 22 | 5 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ 4Н-3 по причине повреждения в щиту потребителя в жилой дом: Омская область, г. Называевск ул. Ленина д.116. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 4Н-3 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 10.12.2022 год
357451 | 32 | 2022-11-05 | 21 | 47 | 0.0775 | 2022-11-05 | 23 | 20 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. с.Королевка ул.Центральная д№14. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 4ТР-6. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 14.12.2022 год
357453 | 406 | 2022-11-05 | 10 | 56 | 0.00868 | 2022-11-05 | 12 | 29 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор №25-26 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Бк-9-22, что привело к схлесту между проводами. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 25-26 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Бк-9-22 с последующим схлёстом между ними. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-БК-9-22 ф.№2, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Бк-9-22. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 10.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №25-26 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Бк-9-22. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 26.12.2022 год
357451 | 956 | 2022-10-10 | 5 | 45 | 0.41665 | 2022-10-10 | 6 | 35 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях потребителя (ф.416 на балансе АО "Омскэлектро") – потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств участка кабеля КЛ-10кВ ф.419 от ПС 110кВ Центральная. 4.12 Отключение 4сш-10 на ПС 110кВ Центральная произошло по причине наложения времени работы МТЗ-10 ф.416 и ф.419. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля на КЛ-10 кВ ф.419 от ПС Центральная, ААШв-10 3х185 (3 уч.) | Техническое мероприятие 1 Провести ремонтные работы по установке соединительной муфты на участке КЛ-10кВ ф.419 от ПС 110кВ Центральная. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 17.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередные высоковольтные испытания на участке КЛ-10кВ ф.419 от ПС 110кВ Центральная. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 17.11.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеочередной осмотр трассы КЛ-10кВ ф.419 от ПС 110кВ Центральная. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 17.11.2022 год
357451 | 955 | 2022-10-12 | 11 | 45 | 0.0021666 | 2022-10-12 | 12 | 50 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло внутреннее повреждение силового трансформатора ТП 10/0,4кВ Ом-1-8. 4.13 Внутреннее повреждение силового трансформатора ТП 10/0,4кВ Ом-1-8 привело к пропаданию ф."В" по низкой стороне. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора на ТП-Ом-1-8, Трансформатор ТМ-400/10 | Техническое мероприятие 1 Провести замену силового трансформатора ТП 10/0,4кВ Ом-1-8 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 17.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр оборудования ТП 10/0,4кВ Ом-1-8 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 17.11.2022 год
357451 | 957 | 2022-10-12 | 21 | 8 | 0.051665 | 2022-10-12 | 22 | 10 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, СНТ Зеленая Падь, аллея, 2, уч. 25. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 6ПФ-35. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 13.11.2022 год
357451 | 958 | 2022-10-13 | 13 | 26 |  | 2022-10-13 | 13 | 26 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя В процессе эксплуатации, произошло повреждение на ТП 1НТ-31 (баланс потребителя «ООО Стройподряд"). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 1 от ПС 110 кВ Новотроицкая. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 19.11.2022 год
357453 | 395 | 2022-10-12 | 16 | 19 |  | 2022-10-12 | 16 | 19 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей токоведущих частей (ножей) ф."А" и ф."В" на ЛР-10 ТП-10/0,4 кВ Тл-4-5 (опора №41) произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10 кВ ф.4 от ПС 110 кВ Телевизионная. 4.12 Перекрытие птицей токоведущих частей (ножей) ф."А" и ф."В" на ЛР-10 ТП-10/0,4 кВ Тл-4-5 (опора №41) с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением ВЛ 10 кВ ф.4 от ПС 110 кВ Телевизионная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ТЛ-4_г. Тара, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.4 от ПС 110 кВ Телевизионная. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инжкенер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 17.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр ЛР-10 ТП 10/0,4 кВ Тл-4-5 на ВЛ 10 кВ ф.4 от ПС 110 кВ Телевизионная. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инжкенер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 30.11.2022 год
357450 | 480 | 2022-10-15 | 15 | 59 | 0.0079995 | 2022-10-15 | 16 | 31 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу: Омская область,Черлакский район, с. Елизаветинка, "Зернодробилка" на балансе КФХ Конев А.М , присоединенного с опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Чк-10-4, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Чк-10-4. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Чк-10-4 Ответственное лицо: Ильин А.В. 21.10.2022 год
357450 | 481 | 2022-10-14 | 17 | 50 | 0.0364 | 2022-10-14 | 19 | 14 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного кабеля потребителя по адресу Омская область, Нововаршавский район, д. Новороссийка, ул. Юбилейная, д.8, присоединенного с опоры № 17 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП НВ-4-14 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 от КТП НВ-4-14. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП НВ-4-14. Ответственное лицо: Петренко С.Н. 21.10.2022 год
357451 | 960 | 2022-10-14 | 18 | 47 | 0.004833 | 2022-10-14 | 19 | 16 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. При спиливании кроны дерева упала ветка на ввод потребителя проживающего по ул. Кузнечная д.11 от опоры №8 ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП 10/0,4кВ 5Щр-1, в результате чего произошело КЗ на вводе потребителя, от возникшего короткого замыкания в КТП 10/0,4кВ 5Щр-1 отключился АВ-0,4кВ ф-1. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 5Щр-1. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 18.11.2022 год
357451 | 961 | 2022-10-16 | 17 | 35 | 0.0026664 | 2022-10-16 | 17 | 55 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ 2НЦ-7 вследствие неисправности вводного кабеля в жилой дом по адресу: а. Жанаул, улица Центральная, дом 7. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 2НЦ-7. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 18.11.2022 год
357451 | 962 | 2022-10-16 | 19 | 52 | 0.004 | 2022-10-16 | 20 | 16 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Повреждение провода в трубастое потребителя ферма КФХ Мартынов Г.П. ввод от опоры №1/6 ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП 10/0,4кВ 8С-7, в результате чего произошело КЗ, от возникшего короткого замыкания в КТП 10/0,4кВ 3Бж-9 отключился АВ-0,4кВ ф-2. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 3Бж-9. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 18.11.2022 год
357453 | 396 | 2022-10-16 | 19 | 30 | 0.064666 | 2022-10-16 | 22 | 44 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению возгорания хозяйственных построек, подразделением 60 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области, расположенных по адресу: Омская область, с. Седельниково, ул. Партизанская № 41, отключена ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-ИЗ-12-7. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-ИЗ-12-7, проходящего вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Седельниковского РЭС Дубровский Олег Андреевич 19.10.2022 год
357451 | 964 | 2022-10-18 | 18 | 15 |  | 2022-10-18 | 18 | 15 | 3.4.8.5 В следствие короткого замыкания у потребителя (ВЛ-0,4 кВ ф.22 на балансе ООО "Актив-ЭТК") произошло перегорание плавкой вставки ПН-2. 4.12 По причине короткого замыкания у потребителя (ВЛ-0,4 кВ ф.22 на балансе ООО "Актив-ЭТК") произошло перегорание плавкой вставки ПН-2 и, как следствие, перекрытие верхних контактов рубильника РБ-0,4 кВ 1Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ТП-4015, Предохранитель ПН-2 250/250 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию РУ-0,4 кВ 1СШ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ 4015 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 28.11.2022 год
357453 | 397 | 2022-10-18 | 9 | 40 | 0.049002 | 2022-10-18 | 10 | 29 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов в пролёте между опорой №14 и трубостоем жилого дома №1 (баланс потребителя), расположенного по адресу: с. Чернецовка, ул. Лесная, произошло отключение ВЛ-0.4кВ ф.2 от КТП-Бгр-5-2. проводов. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ ф.2 от КТП-Бгр-5-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большеуковского РЭС Мельчуков Дмитрий Сергеевич 21.10.2022 год
357451 | 967 | 2022-10-20 | 13 | 25 | 0.002 | 2022-10-20 | 15 | 25 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло ослабление контактного соединения РБ-0,4кВ присоединения трансформатора 1Т в ТП 10/0,4кВ Мр-1-5, что привело к выгоранию контактной группы РБ. 4.11 Выгорание контактной группы РБ привело к отключению РБ-0,4 кВ присоединения трансформатора 1Т в ТП 10/0,4кВ Мр-1-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выгорание контактной группы РБ на ТП-Мр-1-5, Рубильник РБ-34,400А | Техническое мероприятие 1 Произвести замену РБ-0,4кВ присоединения трансформатора 1Т в ТП 10/0,4кВ Мр-1-5 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 26.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести осмотр РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4кВ Мр-1-5 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 26.11.2022 год
357451 | 968 | 2022-10-20 | 15 | 25 | 0.00125 | 2022-10-20 | 16 | 40 | 3.4.7.3 Причиной послужил нагрев контактов вводного АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ф.4, в результате чего отключился вводной АВ-0,4 кВ в ТП 10/0,4кВ 3Д-6. 4.13 В результате эксплуатации произошло подплавление контактов вводного АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП 10/0,4кВ 3Д-6, в результате чего отключился вводной АВ-0,4 кВ в ТП 10/0,4кВ 3Д-6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подплавление контактов на ТП-Д-3-6, ВА 57-35-34 200А | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вводного АВ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ 3Д-6. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 28.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр РУ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ 3Д-6. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 28.02.2023 год
357450 | 482 | 2022-10-23 | 2 | 58 | 0.088335 | 2022-10-23 | 4 | 44 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате межфазного перекрытие опорных изоляторов фазы "В и фазы "С" на КТП Ф-1-2 (баланс потребителя ООО "Аксана"), произошло отключение ВЛ-10 кВ Ф-1 от ПС 110 кВ Фадино действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ Ф-1 от ПС 110 кВ Фадино. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 31.10.2022 год
357450 | 483 | 2022-10-23 | 4 | 11 | 0.0095 | 2022-10-23 | 5 | 8 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате схлеста вводного провода потребителя по адресу: Омская обл., Азовский район, с. Сосновка, ул. Молодежная, д. 16, присоединенного с опоры № 19 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Тм-4-8, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП Аз-4-8. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей дине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Тм-4-8. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 31.10.2022 год
357450 | 484 | 2022-10-23 | 5 | 35 | 0.02 | 2022-10-23 | 6 | 35 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате налипания мокрого снега и воздействия порывистого ветра произошел схлест однофазного ввода потребителя по адресу Омская область, Павлоградский р-он , р.п. Павлоградка, ул. Рабочая д. 43, присоединенного с опоры № 20 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП П-3-18, произошло отключение ф.1 от ТП П-3-18. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП П-3-18. Ответственное лицо: Ст. мастер Пв уч-ка Павлоградского РЭС ПО ВЭС Вакула А.Ю. 25.11.2022 год
357450 | 485 | 2022-10-23 | 5 | 47 | 0.019834 | 2022-10-23 | 6 | 57 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. При воздействии неблагоприятных погодных условий, при воздействии бокового порывистого ветра произошло замыкания ответвления ввода потребителя по адресу: Омская область, Калачинский район, д. Стародубка, ул. Береговая, д. 71, присоединенного с опоры № 13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Вс-6-6 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП Вс-6-6. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Вс-6-6. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 31.10.2022 год
357451 | 970 | 2022-10-21 | 7 | 55 | 0.00025 | 2022-10-21 | 8 | 10 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях потребителя (фидер на балансе ОАО "Омскэлектро" – потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ 5719, 5720, 5724, 5731, 5732 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 28.11.2022 год
357450 | 486 | 2022-10-23 | 6 | 20 | 0.035417 | 2022-10-23 | 7 | 45 | 3.4.12.2 При воздействии неблагоприятных погодных явлений (боковой порывистый ветер 15 м/с.), при обледенении проводов произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП НВ-6-2. 4.12 В результате схлеста проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП НВ-6-2, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП НВ-6-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НВ-6-2, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 Нв-6-2 Ответственное лицо: Петренко С.Н. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 Нв-6-2 Ответственное лицо: Петренко С.Н. 30.11.2022 год
357450 | 487 | 2022-10-23 | 6 | 45 | 0.0175 | 2022-10-23 | 7 | 55 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате налипания мокрого снега на провода и при воздействии бокового порывистого ветра произошел схлест однофазного ввода потребителя по адресу Омская область, Павлоградский р-он , р.п. Павлоградка, ул. Южная д. 45, присоединенного с опоры № 16 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП П-5-10, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП П-5-10. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП П-5-10. Ответственное лицо: Ст. мастер Пв уч-ка Павлоградского РЭС ПО ВЭС Вакула А.Ю. 31.10.2022 год
357450 | 488 | 2022-10-23 | 7 | 12 | 0.043451 | 2022-10-23 | 8 | 31 | 3.4.12.2 При воздействии неблагоприятных погодных явлений (боковой порывистый ветер 15 м/с.) произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП НВ-4-12 с возникновением короткого замыкания. 4.12 В результате короткого замыкания в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП НВ-4-12 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 от КТП НВ-4-12 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-НВ-4-12, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-НВ-4-12. Ответственное лицо: Петренко С.Н. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролёте опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП НВ-4-12, при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Петренко С.Н. 30.11.2022 год
357450 | 489 | 2022-10-23 | 9 | 11 | 0.059418 | 2022-10-23 | 11 | 6 | 3.4.12.5 При воздействии неблагоприятных погодных явлений (боковой порывистый ветер 15 м/с.) произошло налипания мокрого снега на провод, что привело к утяжелению и провесу провода, и при воздействии ветровой нагрузки произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП ПЛ-2-9. 4.12 В результате короткого замыкания в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП ПЛ-2-9 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП ПЛ-2-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ПЛ-2-9, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП ПЛ-2-9. Ответственное лицо: Петренко С.Н. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП ПЛ-2-9, при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Петренко С.Н. 31.10.2022 год
357450 | 490 | 2022-10-23 | 9 | 20 | 0.023334 | 2022-10-23 | 10 | 30 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного автомата в ЩУ-0,4 кВ в дом потребителя по адресу: Омская область, Нижне-Омский район, д. Камышинка, ул. Центральная, д. 22, подключенного с опоры № 18 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НО-2-3, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НО-2-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НО-2-3. Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 31.10.2022 год
357450 | 491 | 2022-10-23 | 9 | 32 | 0.034416 | 2022-10-23 | 10 | 31 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу Омская обл., Оконешниковский район, р.п. Оконешниково, ул. М. Жукова, д.6 кв.2, подключенного с опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-О-9-4, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-О-9-4. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП О-9-4 Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 31.10.2022 год
357450 | 492 | 2022-10-23 | 9 | 37 | 0.019001 | 2022-10-23 | 10 | 53 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного кабеля потребителя по адресу: Омская область, с. Орехово, ул. 50 лет ССР, д. 6, кв. 2, подключенного с опоры № 13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП Ор-2-14 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 КТП Ор-2-14. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Ор-2-14 Ответственное лицо: Кутурга П.В. 31.10.2022 год
357450 | 493 | 2022-10-23 | 9 | 40 | 0.0011 | 2022-10-23 | 10 | 35 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. При сходе мокрого снега с металлической кровли по адресу: Омская область, р.п. Горьковское ул.Первомайская, д.5, с падением снега на оттяжку трубастоя привело к наклону трубастоя в сторону ВЛ и возникновению короткого замыкания вводного провода потребителя присоединенного с опоры №2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-10/0,4 кВ «Г-21-6». В результате короткого замыкания вводного провода потребителя произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-10/0,4 кВ «Г-21-6». | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ "Г-21-6". Ответственное лицо: Семерун С.А. 24.11.2022 год
357450 | 494 | 2022-10-23 | 9 | 45 | 0.032499 | 2022-10-23 | 10 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При сходе мокрого снега с металлической кровли по адресу: Омская область, с.Сухое ул. Первомайская, дом №30 произошел кратковременный схлёст вводного провода потребителя присоединенного с опоры №8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-10/0,4 кВ «Сх-2-2», в результате чего отключился АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-10/0,4 кВ «Сх-2-2». | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ "Сх-2-2". Ответственное лицо: Семерун С.А. 31.10.2022 год
357451 | 972 | 2022-10-21 | 17 | 50 |  | 2022-10-21 | 17 | 50 | 3.4.8.5 В следствие того, что кабельная линия эксплуатируется в условиях агрессивной среды (болотистая местность, влага) произошло снижение изоляционных свойств КЛ-10 кВ ф.6 от ПС 110 кВ Парниковая. 4.12 Снижение изоляционных свойств материала кабеля КЛ-10кВ ф.6 от ПС 110 кВ Парниковая привело к пробою изоляции жил КЛ-10кВ ф.6 от ПС 110 кВ Парниковая с возникновением однофазного замыкания на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на КЛ-10 ПА-6 от ПС Парниковая, ААБл-10 3х240 (1 уч.) | Техническое мероприятие 1 Провести ремонтные работы по установке соединительной муфты КЛ-10кВ ф.6 от ПС 110 Парниковая Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередные высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.6 от ПС 110 Парниковая Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеочередной осмотр части КЛ-10кВ ф.6 от ПС 110 Парниковая Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 30.11.2022 год
357450 | 495 | 2022-10-23 | 10 | 47 | 0.057999 | 2022-10-23 | 12 | 43 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. При налипании мокрого снега на ЛР-10 кВ произошло межфазное перекрытие на ОП КТП Ст-9-13 (на балансе потребителя ООО "Агропромышленная компания"), что привело к отключению ВЛ 10 кВ Ст-9 от ПС 110 кВ Стрела действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Ст-9 от ПС 110 кВ Стрела. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 31.10.2022 год
357450 | 496 | 2022-10-23 | 11 | 0 | 0.0125 | 2022-10-23 | 11 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания 3-х фазного кабельного ввода потребителя по адресу Омская область, р.п. Горьковское, ул.Озёрная 48А присоединенного с опоры №27 ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП Г-21-18 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 КТП Г-21-18. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ "Г-21-18". Ответственное лицо: Семерун С.А. 31.10.2022 год
357450 | 497 | 2022-10-23 | 11 | 5 | 0.18333 | 2022-10-23 | 12 | 55 | 3.4.12.5 В результате налипания мокрого снега на провода и резкого порыва ветра 18 м/с произошел подхлест проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Пр 4-4. 4.12 В результате самоустранившегося схлёста проводов в пролете опор №10-11 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Пр 4-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ПР-4-4, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Пр 4-4 Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Пр 4-4, при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 26.11.2022 год
357450 | 498 | 2022-10-23 | 11 | 5 | 0.0047146 | 2022-10-23 | 11 | 28 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановки потребителя. При воздействии неблагоприятных погодных условий , произошёл схлёст вводного провода потребителя по адресу Омская область, Русская-Поляна, с. Хлебодаровка ул.Степная 11/2 присоединенного с опоры №17 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ХД-2-1, в результате чего отключился АВ 0,4кВ ф.2 от ТП-ХД-2-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ХД-2-1 Ответственное лицо: Заметельский О.А. 31.10.2022 год
357450 | 499 | 2022-10-23 | 11 | 20 | 0.006 | 2022-10-23 | 11 | 50 | 3.4.12.2 При воздействии бокового порывистого ветра и налипании мокрого снега на ВЛ произошел кратковременный схлёст проводов в пролете опор №№ 4-15 ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-10/0,4 кВ «Кп-6-1». 4.12 В результате короткого замыкания провода в пролете опор №№ 4-15 ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-10/0,4 кВ «Кп-6-1» произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-10/0,4 кВ «Кп-6-1» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-КП-6-1, Пролет: Оп.№4 - Оп.№15 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ "Кп-6-1". Ответственное лицо: Семерун С.А. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 4-15 ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-10/0,4 кВ «Кп-6-1», при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Семерун С.А. 30.11.2022 год
357450 | 500 | 2022-10-23 | 11 | 23 | 0.019 | 2022-10-23 | 12 | 20 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу: Омская область,Черлакский район, д. Кирьяновка ул Победы 19 кв 1, присоединенного с опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП ЮП-1-1, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП ЮП-1-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП ЮП-1-1 Ответственное лицо: Ильин А.В. 31.10.2022 год
357450 | 501 | 2022-10-23 | 11 | 50 | 0.00396 | 2022-10-23 | 12 | 23 | 3.4.12.5 При прохождении неблагоприятных погодных условий (мокрый снег, ветер), при налипании мокрого снега на провод с последующим обледенением провода, привело к провесу провода с возникновением короткого замыкания фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП ДБ-3-2. 4.12 В результате короткого замыкания фазы А" и фазы "В" в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП ДБ-3-2 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП ДБ-3-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлёст провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ДБ-3-2, Пролет: Оп.№16 - Оп.№17 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП ДБ-3-2. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 25.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП ДБ-3-2, при несоответствии выполнить регулировку стрелы провеса проводов Ответственное лицо: Заметельский О.А. 30.11.2022 год
357450 | 502 | 2022-10-23 | 11 | 50 | 0.0094995 | 2022-10-23 | 12 | 28 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу Омская обл., Оконешниковский район, с. Крестики, ул. Центральная д.16 подключенного с опоры № 14 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Кр-3-2, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Кр-3-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Кр-3-2. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 31.10.2022 год
357450 | 503 | 2022-10-23 | 12 | 2 | 0.0056665 | 2022-10-23 | 13 | 10 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу: Омская область,Черлакский район, с. Медет, ул Новая д. 10 (дом не жилой), присоединенного с опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП Мд-3-4, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП Мд-3-4. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП Мд-3-4. Ответственное лицо: Ильин А.В. 31.10.2022 год
357450 | 504 | 2022-10-23 | 12 | 16 | 0.015499 | 2022-10-23 | 13 | 18 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного АВ-0,4 кВ в ЩУ потребителя по адресу: Омская область,Черлакский район, с. Южный Подольск, ул. Победы д. 56, присоединенного с опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП ЮП-5-11, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП ЮП-5-11. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП ЮП-5-11 Ответственное лицо: Ильин А.В. 31.10.2022 год
357450 | 505 | 2022-10-23 | 12 | 23 | 0.017666 | 2022-10-23 | 13 | 16 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу: Омская область, Черлакский район, р.п Черлак ул. Школьная 8, присоединенного с опоры № 11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Чк-5-8, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Чк-5-8. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Чк-5-8. Ответственное лицо: Ильин А.В. 31.10.2022 год
357450 | 506 | 2022-10-23 | 12 | 25 | 0.00475 | 2022-10-23 | 12 | 55 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. При воздействии бокового порывистого ветра произошёл схлёст проводов в пролёте опор №4 -5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП РП-2-16 (баланс потребителя "Овощехранилище") произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 ТП РП-2-16. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ТП-РП-2-16. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 31.10.2022 год
357450 | 507 | 2022-10-23 | 12 | 26 | 0.052266 | 2022-10-23 | 14 | 4 | 3.4.12.2 При воздействии бокового порывистого ветра (порывы ветра 15 м/с.) произошел кратковременный схлёст проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Бо-6-6. 4.12 В результате короткого замыкания фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Бо-6-6 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП Бо-6-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-БО-6-6, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Бо-6-6. Ответственное лицо: Петренко С.Н. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Бо-6-6. Ответственное лицо: Петренко С.Н. 30.11.2022 год
357451 | 975 | 2022-10-22 | 11 | 0 |  | 2022-10-22 | 11 | 0 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации (1989 г.) произошло снижение изоляционных свойств кабеля КЛ-10кВ ф.2803 ф."А" от ПС 110кВ Съездовская. 4.12 Снижение изоляционных свойств материала кабеля КЛ-10кВ ф.2803 ф."А" привело к пробою изоляции жил КЛ-10кВ ф.2803 ф."А" от ПС 110кВ Съездовская с возникновением однофазного замыкания на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на Съездовская ф-2803, KS010-0001818 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонтные работы по установке соединительной муфты КЛ-10кВ ф.2803 ф."А" от ПС 110 Съездовская Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 01.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередные высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.2803 ф."А" от ПС 110 Съездовская Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 01.12.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеочередной осмотр части КЛ-10кВ ф.2803 ф."А" от ПС 110 Съездовская, расположенной на открытом воздухе и проходящей по эстакаде. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 01.12.2022 год
357450 | 508 | 2022-10-23 | 12 | 40 | 0.0019999 | 2022-10-23 | 14 | 0 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. При сходе мокрого снега с металлической кровли по адресу Омская область, Горьковский район д. Рощино, ул. 40 лет Победы, д.13 запитанного с опоры №5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-10/0,4 кВ «Г-19-4» произошел схлёст вводного провода потребителя, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-10/0,4 кВ «Г-19-4». | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ "Г-19-4". Ответственное лицо: Семерун С.А. 31.10.2022 год
357450 | 509 | 2022-10-23 | 13 | 47 | 0.035349 | 2022-10-23 | 15 | 28 | 3.4.12.2 При воздействии неблагоприятных погодных явлений (боковой порывистый ветер 15 м/с.) произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП НВ-3-12. 4.12 В результате короткого замыкания в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП НВ-3-12 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП НВ-3-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НВ-3-12, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП НВ-3-12. Ответственное лицо: Петренко С.Н. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП НВ-3-12, при необходимости выполнить регулировку проводов. Ответственное лицо: Петренко С.Н. 30.11.2022 год
357450 | 510 | 2022-10-23 | 13 | 59 | 0.19333 | 2022-10-23 | 15 | 55 | 3.4.12.5 При наличии неблагоприятных погодных явлений (мокрый снег, ветер 15 м/с.) произошло отложение мокрого снега на провода, что привело к тяжению провода и срыву изолятора фазы "А" на опоре № 42 ВЛ 10 кВ НК-5 от ПС 110 кВ Новокормиловская с падением на провод фазы "В". 4.12 В результате межфазного замыкания фазы "А" и фазы "В" на опоре № 42 ВЛ 10 кВ НК-5 от ПС 110 кВ Новокормиловская, произошло отключение ВЛ 10 кВ НК-5 от ПС 110 кВ Новокормиловская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы "А" на НК-5_р.п. Кормиловка - с. Георгиевка, Опора УП10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора фазы "А" на опоре № 42 ВЛ 10 кВ НК-5 от ПС 110 кВ Новокормиловская. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ НК-5 от ПС 110 кВ Новокормиловская. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить верховой осмотр опоры № 42 ВЛ 10 кВ НК-5 от ПС 110 кВ Новокормиловская. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 31.10.2022 год
357451 | 976 | 2022-10-22 | 14 | 10 | 0.043329 | 2022-10-22 | 14 | 30 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей ТП 10/0,4 кВ КС-10-10 (баланс потребителя ФЛ Сатаров) | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 10 от ПС 35 кВ Комиссаровка. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 24.11.2022 год
357450 | 511 | 2022-10-23 | 14 | 2 | 0.0076 | 2022-10-23 | 14 | 50 | 3.4.12.5 При прохождении неблагоприятных погодных условий (мокрый снег, ветер), при налипании снега на провода (обледенение провода) произошел провес провода фазы "А" пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Ал-2-4 с возникновением короткого замыкания. 4.12 В результате короткого замыкания в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Ал-2-4 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП Ал-2-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-АЛ-2-4, Пролет: Оп.№.4 - Оп.№.5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ал-2-4. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ал-2-4, при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса провода. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 30.11.2022 год
357451 | 979 | 2022-10-23 | 0 | 14 | 0.0004333 | 2022-10-23 | 0 | 40 | 3.4.9.3 Причина отключения: схлест ввода в дом по адресу Омская область, Омский район, с. Пятилетка, ул. Садовая 3 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 8Лз-5. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 28.11.2022 год
357451 | 980 | 2022-10-23 | 0 | 14 | 0.0023105 | 2022-10-23 | 0 | 18 | 3.4.12.2 В результате подхлеста проводов оп 3/1-3/2 из-за ветра, возникло однофазное короткое замыкание ф С и нулевого провода, что привело к отключению АВ-0,4кВ ф.4 в КТП 10/0,4кВ Ю-9-9 4.4 В результате подхлеста проводов оп 3/1-3/2 из-за ветра, возникло однофазное короткое замыкание ф С и нулевого провода, что привело к отключению АВ-0,4кВ ф.4 в КТП 10/0,4кВ Ю-9-9 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-Ю-9-9, Пролет: Опора №3/1 - Опора №3/2 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 10/0,4кВ Ю-9-9 Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 24.11.2022 год
357451 | 981 | 2022-10-23 | 0 | 19 | 0.004667 | 2022-10-23 | 0 | 47 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.2 ТП 10/0,4кВ 4СК-19 вследствие неисправности вводного кабеля в жилой дом по адресу: д. Екатериновка, улица Молодёжная, дом 34. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 4СК-19. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 26.11.2022 год
357451 | 982 | 2022-10-23 | 2 | 12 | 0.0018833 | 2022-10-23 | 4 | 5 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных условий, сильного порывистого ветра произошел подхлест проводов ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 110 кВ Лузино 4.4 Подхлест проводов ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 110 кВ Лузино привел к отключению В-10 кВ ф. 5 на ПС 110 кВ Лузино Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов на Лт-5_с. Лузино, Пролет: Опора № 1/5 - Опора № 1/6 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 110 кВ Лузино Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 110 кВ Лузино Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 30.11.2022 год
357451 | 983 | 2022-10-23 | 2 | 20 |  | 2022-10-23 | 2 | 20 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей ТП 18БР-23 (баланс потребителя ФЛ Ламкина). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 18 от ПС 110 кВ Бройлерная. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 24.11.2022 год
357451 | 985 | 2022-10-23 | 3 | 10 |  | 2022-10-23 | 3 | 10 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильного порывистого ветра произошёл подхлёст проводов ф.А и ф.С с возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10 кВ ф. Чн-2 от ПС 110 кВ Чунаевка в пролете опор 146-147. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10 ф.Чн-2 от ПС 110кВ Чунаевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов в пролете на Чн-2_с. Лузино - п. Магистральный, Пролет: Опора № 146 - Опора № 147 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. Чн-2 от ПС 110 кВ Чунаевка. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 01.12.2022 год
357451 | 986 | 2022-10-23 | 4 | 0 | 0.034169 | 2022-10-23 | 4 | 25 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации произошло изменение диэлектрических свойств изолятора, что привело к пробою изоляции, разрушению опорного изолятора на опоре № 95 на ВЛ-10 кВ ф. 1 от ПС 110 кВ Бройлерная. 4.12 Межфазное короткое замыкание явилось причиной отключения В-10 кВ ф.1 от ПС 110 Бройлерная действием МТЗ-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на Бр-1_Ульяновка, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Провести замену изолятора на опоре № 95 на ВЛ-10 ф. 1 от ПС 110 кВ Бройлерная. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 24.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 1 от ПС 110 кВ Бройлерная. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 24.11.2022 год
357451 | 987 | 2022-10-23 | 4 | 0 | 0.0024003 | 2022-10-23 | 4 | 16 | 3.4.9.3 Причина отключения: схлест ввода в дом по адресу Омская область, Марьяновский район, п. Марьяновский, ул. Спортивная д.2. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ 5УР-13. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 24.11.2022 год
357451 | 988 | 2022-10-23 | 10 | 13 | 0.00585 | 2022-10-23 | 10 | 40 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение ввода потребителя по адресу: Омская область, с. Красногорка, ул. Харьковская 4. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП 10/0,4 кВ 3МС-27. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 24.11.2022 год
357451 | 989 | 2022-10-23 | 11 | 5 | 0.020825 | 2022-10-23 | 11 | 10 | 3.4.9.3 В процессе эксплуатации произошло повреждение на ТП 11АН-18 (баланс потребителя СНТ «Надежда»). | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф. 11 от ПС 35 кВ Андреевка. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 24.11.2022 год
357451 | 990 | 2022-10-23 | 12 | 10 | 0.0034998 | 2022-10-23 | 12 | 45 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ 11Н-5 по причине повреждения на вводе в жилой дом: Омская область, Называевский район, д. Михайловка ул. Зелёная д.10. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 11Н-5 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 25.11.2022 год
357451 | 991 | 2022-10-23 | 12 | 10 | 0.0062505 | 2022-10-23 | 12 | 35 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение ввода потребителя по адресу: Омская область, с. Гостиловка, ул. Центральная 22. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от КТП 10/0,4 кВ 4ПЛ-19. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 24.11.2022 год
357451 | 992 | 2022-10-23 | 13 | 51 | 0.010249 | 2022-10-23 | 14 | 32 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4 кВ ф.2 ТП 10/0,4кВ ТК-4-22 вследствие схлеста проводов на вводе ж/д потребителя по адресу: г.Тюкалинск ул.2 Зеленая д. 23 , ввод от опоры № 3/5. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ ТК-4-22. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 24.11.2022 год
357453 | 389 | 2022-10-01 | 0 | 54 |  | 2022-10-01 | 0 | 54 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом СВЛ своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия, не удалось своевременно выявить и устранить естественное загрязнение гирлянды изолирующей подвеске ф."А" на опоре №187, возникшего в условиях длительной эксплуатации, что привело к аварийному отключению ВЛ 110 кВ Свердлово - Ингалы (С-72). 4.12 В результате естественного загрязнения изоляции и повышенной влажности произошло поверхностное перекрытие по изоляции с разрушением одного из семи изоляторов в поддерживающей изолирующей подвеске ф."А" на опоре №187 ВЛ 110 кВ Свердлово - Ингалы (С-72). Следы перекрытия на траверсу. При периодическом осмотре 08.04.2022 вышеуказанной ВЛ на данной опоре дефектных изоляторов не было выявлено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-110 кВ Свердлово-Ингалы (С-72), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Свердлово - Ингалы (С-72). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 07.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №187 ВЛ 110 кВ Свердлово - Ингалы (С-72). При несоответствии сопротивления заземляющих устройств на опоре №187 нормативным значениям, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 31.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести чистку изоляторов и замену разрушенного изолятора в поддерживающей изолирующей подвеске ф."А" на опоре №187 ВЛ 110 кВ Свердлово - Ингалы (С-72). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 31.08.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести верховую ревизию состояния изоляторов в поддерживающих изолирующих подвесках ф."В" и ф."С" на опоре №187 ВЛ 110 кВ Свердлово - Ингалы (С-72), а также проверку мест крепления грозозащитного троса к телу опоры и замер переходного сопротивления металосвязи между грозозащитным тросом и заземляющим устройством, с устранением выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 110 кВ Свердлово - Ингалы (С-72), с персоналом СВЛ ПО СЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 35-110 кВ. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 30.11.2022 год
357453 | 390 | 2022-10-02 | 13 | 8 | 0.0099748 | 2022-10-02 | 14 | 43 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса проводов ф."В" и ф."С" в пролёте опор №57-58 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Мс-16-2, что привело к кратковременному схлёсту между ними. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса проводов ф."В" и ф."С" в пролёте опор №57-58 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Мс-16-2 с последующим кратковременным схлёстом между ними. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Мс-16-2 ф.2, Пролет: Опора № 57 - Опора № 58 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №57-58 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Мс-16-2 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 04.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-Мс-16-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 04.10.2022 год
357451 | 946 | 2022-10-02 | 13 | 30 | 0.010201 | 2022-10-02 | 14 | 4 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.2 ТП 10/0,4кВ 4КЧ-12 по причине повреждения на вводе в жилой дом: Омская область, Называевский район, с. Лорис Меликова ул. Южная д.1. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 4КЧ-12 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 05.11.2022 год
357451 | 947 | 2022-10-02 | 16 | 34 |  | 2022-10-02 | 16 | 34 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств участка кабеля КЛ-10кВ ф.414 от ПС 110кВ Центральная. 4.12 Снижение изоляционных свойств материала участка кабеля КЛ-10кВ ф.414 от ПС 110кВ Центральная привело к пробою кабеля с возникновением межфазного замыкания, что стало причиной отключения В-10кВ ф.414 ПС 110кВ Центральная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля на КЛ-10 кВ ф.414А от ПС Центральная, ААБл-10 3х150 (2 уч.) | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередные высоковольтные испытания на участке КЛ-10кВ ф.414 от ПС 110кВ Центральная. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 11.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ремонтные работы по установке соединительной муфты на участке КЛ-10кВ ф.414 от ПС 110кВ Центральная. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 11.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр трассы КЛ-10кВ ф.414 от ПС 110кВ Центральная. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 11.11.2022 год
357450 | 478 | 2022-10-04 | 16 | 20 | 0.095835 | 2022-10-04 | 18 | 15 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания вводного кабеля потребителя по адресу: Омская обл., Азовский район, д. Пахомовка, ул. Молодежная д. 14/2, присоединенного с опоры № 52 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Аз-4-2, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП Аз-4-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Аз-4-2 Ответственное лицо: Блинт В.Г. 10.10.2022 год
357451 | 949 | 2022-10-05 | 17 | 18 | 0.38633 | 2022-10-05 | 19 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала провода ф. "А" на опоре №18а ВЛ-10кВ ф. 3 от ПС 110 кВ Шербакульская, что привело к обрыву вязки провода ф. "А" на опоре №18а ВЛ-10кВ ф. 3 от ПС 110 кВ Шербакульская. 4.1 Изменение структуры материала провода ф. А на опоре №18а ВЛ-10кВ ф. 3 от ПС 110 кВ Шербакульская привело к обрыву вязки на рядом расположенный провод ф. В с возникновением межфазного короткого замыкания, в результате чего произошло отключение ВЛ-10кВ ф. 3 от ПС 110 кВ Шербакульская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв вязки провода на Щ-3_р.п. Шербакуль - д. Елизаветино, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки провода ф "А" на оп № 18а ВЛ-10кВ ф. 3 от ПС 110кВ Шербакульская. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 07.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. 3 от ПС 110кВ Шербакульская. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 07.11.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.3 от ПС 110кВ Шербакульская Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 07.11.2022 год
357453 | 391 | 2022-10-06 | 7 | 18 | 0.0042664 | 2022-10-06 | 7 | 50 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4 кВ в пролёте между опорой №9 и трубостоем жилого дома №16 (баланс потребителя), расположенного по адресу: р.п. Тевриз, ул. РЭС, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП- Тв-15-18. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Тв-15-18. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Миселев Иван Петрович 07.10.2022 год
357453 | 392 | 2022-10-07 | 7 | 58 | 0.00165 | 2022-10-07 | 9 | 4 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению возгорания здания магазина подразделением 58 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области, расположенного по адресу: Омская область, г. Тара, ул. Механизаторов №17, отключена ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Т-2в-101. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр участка ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Т-2в-101, проходящий вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 10.10.2022 год
357451 | 950 | 2022-10-08 | 10 | 6 | 0.0001002 | 2022-10-08 | 10 | 7 | 3.4.9.3 Причиной послужил схлёст проводов на вводе потребителя по адресу: д. Вербовка ул. Мира д. 30. От возникшего короткого замыкания отключился АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 10/0,4кВ 8Щ-25. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 8Щ-25. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 10.11.2022 год
357451 | 951 | 2022-10-09 | 15 | 7 | 0.042 | 2022-10-09 | 15 | 13 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителя ТП 10/0,4 кВ АЧ-9-36 (баланс ГУП "Омскгазстройэксплуатация") | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 9 от ПС 110 кВ Ачаирская. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 13.11.2022 год
357451 | 952 | 2022-10-09 | 16 | 18 | 0.0072495 | 2022-10-09 | 16 | 47 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4 кВ ф.2 ТП 10/0,4кВ ТК-1-22 вследствие перекрытия ввода потребителя металлическим отливом по адресу : п. Октябрьский ул. Титова д.1, ввод от опоры № 11. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ ТК-1-22. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 11.11.2022 год
357453 | 393 | 2022-10-09 | 20 | 8 | 0.0018685 | 2022-10-09 | 20 | 27 | 3.4.9.3 В результате перекрытия вводного АВ-0,4 кВ в ЩУ-0,4кВ по адресу: г. Тара, ул. Васильева,25 (баланс потребителя), произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Т-4-72. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Т-4-72. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 10.10.2022 год
357450 | 479 | 2022-10-08 | 17 | 22 | 0.0432 | 2022-10-08 | 19 | 46 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания ответвления ввода потребителя по адресу: Омская область, Таврический р-н., с. Неверовка, ул. Специалистов, 5, присоединенного с опоры №8 ВЛ-0,4 ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Н 3-1 произошло отключение АВ-0,4 ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Н 3-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Н 3-1 Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 17.10.2022 год
357453 | 394 | 2022-10-09 | 14 | 52 | 0.0033325 | 2022-10-09 | 15 | 0 | 3.4.9.3 В результате короткого замыкания на вводе 0,4кВ с опоры №99 в жилой дом №28 (баланс потребителя), расположенного по адресу: д. Решетниково, ул. Советов, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ев-5-11. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ев-5-11. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 11.10.2022 год