## Бурятэнерго
Сводные данные об аварийных отключениях Бурятэнерго за 4 квартал 2023 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
356950 | 464 | 2023-12-24 | 10 | 42 | 0.053344 | 2023-12-24 | 10 | 52 | 3.4.8.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35 кВ Итанца, стала несанкционированная рубка лесных насаждений у границы охранной зоны ВЛ в пролете опор №74-75 ВЛ-10 кВ ф. И-4 Покровка. 4.4 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35 кВ Итанца, стало однофазное замыкание, возникшее в пролете опор №74-75 ВЛ-10 кВ ф. И-4 Покровка, в результате падения деревьев, растущих за границей охранной зоны ВЛ, спиленных сторонними лицами, что в дальнейшем привело к поочередному обрыву проводов фаз "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение деревьев на ВЛ-10 кВ И-4 "Покровка", Пролет: Оп №74 - Оп №75 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода в пролете опор № 74-75 ВЛ-10 кВ ф. И-4 Покровка. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Цыденов Ж.Д. 25.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Цыденов Ж.Д. 25.01.2024 годОрганизационное мероприятие 2 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. И-4 Покровка, с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода и опоры ВЛ. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Цыденов Ж.Д. 25.01.2024 год
356952 | 492 | 2023-12-23 | 15 | 35 | 0.12 | 2023-12-23 | 16 | 35 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-3 ЛПК-1 "Степная" явилось превышение допустимой токовой нагрузки у потребителя по адресу: п. Онохой, ул. Береговая, д. 57. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ТП-3 ЛПК-1 "Степная". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-3 ЛПК-1 "Степная" Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственников о предоставлении причин аварийных отключений с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 29.12.2023 год
356952 | 499 | 2023-12-25 | 13 | 4 | 2.625 | 2023-12-25 | 14 | 7 | 3.4.7.3 Причиной оперативного отключения ВЛ 35кВ У-У ТЭЦ-1- КТП-3 (ТК-302) явилось повреждение концевой муфты, вследствие пробоя изоляции КВЛ 35 кВ ТК-302 ф. "С" на опоре № 15 (зона эксплуатационной ответственности ПО ГЭС), из-за снижения изоляционных свойств КЛ в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной оперативного отключения ВЛ 35кВ У-У ТЭЦ-1- КТП-3 (ТК-302) явилось однофазное замыкание на землю из-за нарушения электрической изоляции КВЛ 35 кВ ТК-302 ф. "С" на опоре № 15 (зона эксплуатационной ответственности ПО ГЭС), вследствие снижения изоляционных свойств КЛ в процессе длительной эксплуатации, приведшее к повреждению концевой муфты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции, пробой изоляции КВЛ-35 кВ на ВЛ 35кВ У-У ТЭЦ-1- КТП-3 (ТК-302), Кабель силовой АПвПг-35 3х240/50 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт КВЛ-35 кВ опора №15 ВЛ 35 кВ У-У ТЭЦ-1- КТП-3 (ТК-302). Ответственное лицо: Начальник Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 12.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить испытание КВЛ-35 кВ опора №15 ВЛ 35 кВ У-У ТЭЦ-1- КТП-3 (ТК-302). Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ГЭС Амиров М.Г. 12.01.2024 год
356952 | 504 | 2023-12-23 | 20 | 22 | 0.29334 | 2023-12-23 | 21 | 50 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-8 Ю-17 "Селенга" явилось превышение допустимой нагрузки в сетях абонента частного сектора по адресу СНТ Селенга, ул. Дорожная, уч. 120. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-8 Ю-17 "Селенга". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: СНТ Селенга, ул. Дорожная, уч. 120, о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 29.12.2023 год
356952 | 505 | 2023-12-24 | 19 | 10 | 0.10732 | 2023-12-24 | 19 | 33 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-159-Н4 "Ирбис" явился перегруз по току, вследствие повышенной нагрузки у потребителя по адресу: у. Нур-Селение, кв-л. Восточный, д. 11. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-159 Н-4 "Ирбис". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственников о предоставлении причин аварийных отключений с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 29.12.2023 год
356954 | 577 | 2023-12-27 | 21 | 13 | 0.043002 | 2023-12-27 | 21 | 56 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности провода и воздействия порывов бокового ветра произошел обрыв нулевого провода в месте крепления к изолятору на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-292 4.2 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-292 явился обрыв "нулевого" провода марки А-25 на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, в результате износа провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода из-за износа на ВЛ-0,4 кВ от ТП-292 ф.1, Опора УПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт нулевого провода на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-292 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 09.01.2024 год
356952 | 506 | 2023-12-23 | 21 | 18 | 0.27334 | 2023-12-23 | 22 | 40 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-389 Т-3 "Хантаева" явилось превышение допустимой нагрузки в сетях абонента частного сектора по адресу: г. Улан-Удэ, п. Светлый, ул. Благодатная, д. 37. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-389 "Хантаева". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направлено письмо потребителю по адресу: г. Улан-Удэ, п. Светлый, ул. Благодатная, д. 37, о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 29.12.2023 год
356952 | 507 | 2023-12-24 | 0 | 20 | 0.09334 | 2023-12-24 | 0 | 48 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-16 Э-3 "Солнечный 2" явилось превышение допустимой нагрузки в сетях абонента частного сектора по адресу: г. Улан-Удэ, СНТ "Солнечный 2", ул. Новоселов, уч. 123. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-16 Э-3 "Солнечный 2". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направлено письмо потребителю по адресу: г. Улан-Удэ, СНТ "Солнечный 2", ул. Новоселов, уч. 123, о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 29.12.2023 год
356952 | 508 | 2023-12-25 | 19 | 8 | 0.76 | 2023-12-25 | 20 | 5 | 3.4.7.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. БВС-9 "Бурводстрой" от ПС 110 кВ БВС явилось наличие и повреждение некалиброванных плавких вставок в РУ-10 кВ ТП-10 БВС-9 "Жемчуг". 4.13 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. БВС-9 "Буровдстрой" от ПС 110 кВ БВС явилось междуфазное замыкание, вследствие повреждения некалиброванных плавких вставок в РУ-10 кВ ТП-10 БВС-9 "Жемчуг" из-за не расчетного сечения пропускного тока по 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за не расчетного сечения пропускного тока по 10 кВ, произошло повреждение некалиброванных вставок в РУ-10 кВ на ТП-10 БВС-9 "Жемчуг", TP010-0063293 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену некалиброванных плавких вставок на предохранители в РУ-10 кВ на ТП-10 БВС-9 "Жемчуг". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 12.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. БВС-9 от ПС 110 кВ БВС. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 12.01.2024 год
356952 | 509 | 2023-12-24 | 18 | 12 | 0.083325 | 2023-12-24 | 18 | 32 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-8 Ю-17 "Селенга" явилось превышение допустимой нагрузки в сетях абонента частного сектора по адресу СНТ "Селенга", ул. пер. Дорожный, уч. 38. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-8 Ю-17 "Селенга". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 30.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: СНТ "Селенга", ул.пер. Дорожный, уч. 38, о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 30.12.2023 год
356952 | 510 | 2023-12-28 | 21 | 30 | 0.019995 | 2023-12-28 | 21 | 38 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-16 Э-3 "Солнечный-2" явилось превышение допустимой нагрузки в сетях абонента частного сектора по адресу: г. Улан-Удэ, СНТ "Солнечный-2", ул. Новоселов, уч. 123. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-16 Э-3 "Солнечный-2". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 30.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 30.12.2023 год
356952 | 511 | 2023-12-24 | 19 | 9 | 0.03 | 2023-12-24 | 19 | 27 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-5 НС-6 "Жарки" явилось превышение допустимой нагрузки в сетях абонента частного сектора по адресу: с. Нижний Саянтуй, ул. Брусничная, д. 47. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-5 НС-6 "Жарки". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 30.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 30.12.2023 год
356952 | 512 | 2023-12-29 | 23 | 10 | 0.07334 | 2023-12-29 | 23 | 54 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-1 ВБ-5 "Шамбала" явилось превышение допустимой нагрузки в сетях абонента частного сектора по адресу: г. Улан-Удэ, ДНТ "Шамбала", ул. Алтан Зая, д. 51. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1 ВБ-5 "Шамбала". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 12.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: г. Улан-Удэ, ДНТ "Шамбала", ул. Алтан Зая, 51 о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 12.01.2024 год
356952 | 513 | 2023-12-30 | 14 | 15 | 0.01666 | 2023-12-30 | 14 | 20 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ - ввод на ТП-7 Ю-13 "Единство" явилась потеря механической прочности изоляции АВ-0,4 кВ - ввод. 4.12 Причиной отключения АВ-0,4 кВ - ввод на ТП-7 Ю-13 "Единство" явилось междуфазное замыкание, вследствие нарушения электрической изоляции АВ-0,4 кВ - ввод в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение электрической изоляции на ТП-7 Ю-13 Единство, ВА 57Ф35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4 кВ - ввод на ТП-7 Ю-13 "Единство". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 12.01.2024 год
356954 | 578 | 2023-12-30 | 21 | 16 | 0.0074656 | 2023-12-30 | 21 | 30 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременного устранения наклона опоры №5/5/1 произошла разрегулировка стрелы провеса проводов на вводе в дом по адресу у.Жаргаланта, ул.Гагарина дом № 19. 4.2 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТПж 2-3 явилось однофазное замыкание, возникшее на вводе в жилой дом, из-за наклона опоры № 5/5/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на вводе в дом на ВЛ-0.4 кВ от ТПЖ 2-3 ф №2, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опоры № 5/5/1 от ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТПж 2-3. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 30.04.2024 год
356952 | 514 | 2023-12-30 | 17 | 10 | 0.016665 | 2023-12-30 | 17 | 30 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-5 Э-1 "Вектор" явилось превышение допустимой нагрузки в сетях абонента частного сектора по адресу: Заиграевский район, с. Эрхирик, ул. Майская, д. 7. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-5 Э-1 "Вектор". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 12.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 12.01.2024 год
356954 | 579 | 2023-12-28 | 20 | 52 | 0.0147 | 2023-12-28 | 22 | 30 | 3.4.7.3 Из-за ослабления верхних контактов АВ-2 произошел нагрев, с последующим повреждением автоматического выключателя типа А 31-24 в РУ-0,4 кВ ТП-6-М6. 4.13 Причиной вывода в ремонт ТП-6-М6 "Смолина" явилось межфазное замыкание, возникшее в РУ-0,4 кВ, вследствие повреждения АВ-2 марки А 31-24, с междуфазным перекрытием проводов изоляции от автоматического выключателя, из-за нагрева контактных соединений на АВ в результате ослабления верхних контактов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка контактных соединений на ТП-6-М6 "Смолина", Автомат. выкл. А-3124 100 А 3p | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену коммутации и АВ-2 в РУ-0,4 кВ на ТП-6-М6 "Смолина". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 12.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход- осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-6-М6 "Смолина" Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 12.01.2024 год
356954 | 581 | 2023-12-29 | 9 | 40 |  | 2023-12-29 | 9 | 40 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошло перекрытие 1-го и 2-го от траверсы изолятора фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №43 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь-Никольская МН-147. 4.12 Причиной отключения действием 1 ст. ТЗНП В-147 на ПС 220 кВ Мухоршибирь явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на промежуточной ж/б опоре №43 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь-Никольская МН-147, в результате перекрытия 1-го и второго от траверсы изоляторов фазы "В", из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции из-за старения на ВЛ-110 кВ Мухоршибирь–Никольская(МН-147), Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м) | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры контура заземления на промежуточной ж/б опоре №43 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь-Никольская МН-147. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 30.04.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план капитального ремонта замену изоляции фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №43 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь-Никольская МН-147. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 12.06.2025 год
356950 | 469 | 2023-12-31 | 20 | 12 | 0.11484 | 2023-12-31 | 21 | 58 | 3.4.7.3 Причиной перегорания высоковольтного предохранителя, стало неудовлетворительное техническое состояние контактных соединений в аппаратных зажимах АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-2-Б4 Советская-3, которое привело к перекрытию АВ-0,4 кВ ф. 2, вследствие увеличения переходного сопротивления из-за ослабления контактного соединения в процессе длительной эксплуатации. 4.13 Причиной перегорания высоковольтного предохранителя на ТП-2-Б4 Советская-3, стало междуфазное замыкание, возникшее на АВ-0,4 кВ ф. 2, вследствие увеличения переходного сопротивления из-за ослабления контактного соединения в процессе длительной эксплуатации с последующим оплавлением контактов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабления контактного соединения на ТП-2-Б4 "Советская-3", Предохранитель ПКТ103-10-80-12,5 У3; ослабления контактного соединения на ТП-2-Б4 "Советская-3", ВА 57-35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Произвести замену АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-2-Б4 Советская-3. Ответственное лицо: Начальник Баргузинского РЭС Наумов С.П. 26.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену высоковольтного предохранителя ПК-10 фаза "С" на ТП-2-Б4 Советская-3. Ответственное лицо: Начальник Баргузинского РЭС Наумов С.П. 26.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ТП-2-Б4 Советская-3. Ответственное лицо: Начальник Баргузинского РЭС Наумов С.П. 26.01.2024 год
356952 | 515 | 2023-12-31 | 18 | 25 | 0.09666 | 2023-12-31 | 18 | 54 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-1 ВБ-5 "Шамбала" явилось превышение допустимой нагрузки в сетях абонента частного сектора по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Алтан Зая, д. 51. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1 ВБ-5 "Шамбала". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 12.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: г. Улан-Удэ, ДНТ Шамбала, ул. Алтан Зая, д. 51 о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 12.01.2024 год
356952 | 516 | 2023-12-29 | 21 | 30 | 0.096 | 2023-12-29 | 22 | 42 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-3 О-5 "Теплицы" явилось превышение допустимой нагрузки в сетях абонента частного сектора по адресу: с. Ст. Онохой, ул. Школьная, д. 5, кв. 2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ТП-3 О-5 "Теплицы". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 12.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3 О-5 "Теплицы". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 12.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственников о предоставлении причин аварийных отключений с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 12.01.2024 год
356952 | 517 | 2023-12-31 | 7 | 29 | 0.01833 | 2023-12-31 | 7 | 40 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-5 БВС-9 "Эдем" явилось превышение допустимой нагрузки в сетях абонента частного сектора по адресу: Иволгинский р-он, ул. Корабельная, уч. 18В. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-5 БВС-9 "Эдем". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 12.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: Иволгинский р-он, ул. Корабельная, уч. 18В, о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 12.01.2024 год
356952 | 518 | 2023-12-31 | 18 | 13 | 0.12 | 2023-12-31 | 18 | 49 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-2 АРЗ-22 "Сокол" явилось превышение допустимой нагрузки в сетях абонента частного сектора по адресу: г. Улан-Удэ, ДНТ "Сокол", ул. Бесконечная, уч. 56. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2 А-22 "Сокол". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 12.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: г. Улан-Удэ, ДНТ "Сокол", ул. Бесконечная, уч. 51 о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 12.01.2024 год
356952 | 519 | 2023-12-31 | 19 | 20 | 0.05 | 2023-12-31 | 19 | 35 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-1 БВС-9 "Эдем" явилось превышение допустимой нагрузки в сетях абонента частного сектора по адресу: Иволгинский р-он, ДНТ "Эдем", уч. 199. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1 БВС-9 "Эдем". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 12.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: Иволгинский р-он, ДНТ "Эдем", уч. 199, о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 12.01.2024 год
356950 | 460 | 2023-12-12 | 11 | 0 | 0.52 | 2023-12-12 | 13 | 0 | 3.4.7.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Уро, стало несвоевременное устранение дефекта, а именно разрегулировки стрелы провеса проводов в пролете опор №38-39 ВЛ-10 кВ ф. У-4 Суво, с последующим обрывом провода фазы "А" и падением на землю при снижении температуры окружающего воздуха. 4.13 Причиной обрыва провода фазы "А" в пролете опор № 38-39 ВЛ-10 кВ ф. У-4 Суво, стало натяжение провода фазы "А" под действием низких температур окружающего воздуха при недостаточной стреле провеса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ У-4 "Суво", Пролет: Опора № 38 - Опора № 39 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "А" в пролете опор №38-39 ВЛ-10 кВ ф. У-4 Суво. Ответственное лицо: Начальник Баргузинского РЭС Наумов С.П. 27.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. У-4 Суво. Ответственное лицо: Начальник Баргузинского РЭС Наумов С.П. 18.01.2024 год
356954 | 571 | 2023-12-12 | 11 | 5 | 0.016 | 2023-12-12 | 11 | 35 | 3.4.7.3 Из-за несоответствия номинальным значениям и увеличения нагрузок на э/у в условиях низких температур произошло перегорание некалиброванных предохранителей фазы "А", "В", "С" в РУ-10 кВ ТП-2-К-19. 4.13 Причиной вывода в ремонт ТП-2-К-19 явилось перегорание некалиброванных предохранителей в РУ-10 кВ фазы "А", "В", "С", в результате превышения допустимых токовых нагрузок потребителями электрической энергии и несоответствие номинальных значений предохранителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание некалиброванных предохранителей на ТП-2-К-19, Предохранитель ПКТ102-6-50-31,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену высоковольтных предохранителей фазы "А", "В", "С" в РУ-10 кВ ТП-2-К-19. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 25.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.К-19 Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 29.12.2023 год
356950 | 461 | 2023-12-13 | 18 | 27 | 0.021996 | 2023-12-13 | 18 | 38 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-8-Г1 Библиотека, стала несвоевременная обрезка веток дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-8-Г1 Библиотека в пролете опор №2/2-2/2/1. 4.4 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-8-Г1 Библиотека, явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 2/2-2/2/1 в результате несвоевременной обрезки веток дерева растущего в охранной зоне ВЛ, что привело к касанию провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременная обрезка веток дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-Г1 "Библиотека", Пролет: Оп №2/2 - Оп №2/2/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку крон дерева с применением АГП в пролете опор № 2/2-2/2/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-8-Г1 Библиотека. Ответственное лицо: Главный инженер Цыденов Ж.Д. 18.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-8-Г1 Библиотека. Ответственное лицо: Главный инженер Цыденов Ж.Д. 18.01.2024 год
356952 | 460 | 2023-12-15 | 12 | 16 | 1.176 | 2023-12-15 | 15 | 32 | 3.4.8.5 Причиной оперативного отключения ВЛ-10 кВ ф. К-4 "СХТ" на ПС 35 кВ Кижинга явилось умышленное повреждение анкерной опоры № 67/1 посредством запила анкерной опоры у основания и возникновения угрозы падения опоры. 4.15 Причиной оперативного отключения ВЛ-10 кВ ф. К-4 "СХТ" на ПС 35 кВ Кижинга явилось умышленное повреждение анкерной опоры № 67/1 воздействием цепной пилы на деревянные стойки опоры у основания и возникновения угрозы падения опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: стороннее воздействие, повреждение опоры № 67/1 на ВЛ-10 кВ фК-4 СХТ, VS010-0005243-511-1001/000000500004284795 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. К-4 "СХТ" от ПС 35 кВ Кижинга. Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 26.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт опоры № 67/1 на ВЛ-10 кВ ф. К-4 "СХТ" от ПС 35 кВ Кижинга. Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 26.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 26.12.2023 год
356950 | 462 | 2023-12-16 | 20 | 39 | 0.728 | 2023-12-17 | 1 | 51 | 3.4.8.5 Причиной отключения ЛВ-1-П9 на ВЛ-10 кВ ф. П-9 Военная часть оперативным персоналом, стала заявка МЧС для тушения пожара с Турунтаево ул. Трактовая 27. | Организационное мероприятие 1 Запросить справку о пожаре от регионального отделения МЧС. Ответственное лицо: Начальник Прибайкальского РЭС Галичкин Г.Ю. 18.01.2024 год
356950 | 463 | 2023-12-16 | 22 | 20 | 0.0055 | 2023-12-16 | 22 | 50 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-1-ЗМ6 Школа, стало повреждение на объекте котельной, принадлежащей Зун-Муринская СОШ. | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1-ЗМ6 Школа. Ответственное лицо: Мастер Харнохоев В.Д. 25.01.2024 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо директору Зун-Муринской СОШ. Ответственное лицо: Главный инженер Пунцыков Ж.С. 25.01.2024 год
356952 | 463 | 2023-12-16 | 20 | 59 | 0.0021571 | 2023-12-16 | 22 | 55 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. ЛПК-3 явилось междуфазное замыкание, вследствие пробоя изоляции (нарушения герметичности) кабельной линии между опорами № 27-28, из-за старения изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной отключения В-10 кВ ф. ЛПК-3 явилось междуфазное замыкание, вследствие пробоя изоляции, из-за нарушения структуры материала кабельной линии между опорами № 27-28 в процессе длительной эксплуатации, повлекшее разрушение изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции кабеля на ВЛ-10 кВ ЛПК-3 "Онохой", Кабель силовой АСБ-6 3х70 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. ЛПК-3 от РП-10 кВ "Онохой". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 25.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт поврежденного участка кабельной линии ВЛ-10 кВ ф. ЛПК-3 от РП-10 кВ Онохой. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 31.01.2024 год
356952 | 464 | 2023-12-15 | 19 | 43 | 5.1665 | 2023-12-15 | 20 | 33 | 3.4.12.5 Причиной отключения В-35-2Т на ПС 35 кВ Нижний Саянтуй явилась низкая температура воздуха в отсеке привода В-10 ф. НС-6, В-10-2Т, вследствие плохой герметичности отсеков привода В-10 ф. НС-6, В-10-2Т. 4.7 Причиной отключения В-35-2Т на ПС 35 кВ Нижний Саянтуй явилось междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ ф. НС-6 (выпадение блинкера МТЗ), из-за плохой герметичности отсеков привода В-10 ф. НС-6, В-10-2Т и низкой температуры внутри отсека приводов выключателей, скорость срабатывания отключения выключателей была увеличена, в результате чего произошло отключение В-35-2Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Низкая температура воздуха, увеличение времени срабатывания отключения выключателей, В-10 ф. НС-6, В-10-2Т. на ПС 35/10 кВ "Н-Саянтуй", ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр дверей отсека приводов КРН-10 кВ ПС 35 кВ Нижний Саянтуй на предмет выявления аналогичных нарушений. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить уплотнение дверей отсека приводов В-10 ф. НС-6, В-10-2Т на ПС 35 кВ Нижний Саянтуй. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т. 28.05.2024 год
356954 | 574 | 2023-12-16 | 9 | 46 | 0.036 | 2023-12-16 | 10 | 10 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-3 ф.№3 на ТП-725 явилась заявка от МЧС, вследствие ликвидации пожара по адресу г.Гусиноозерск, ул. Бестужева, дом 18. | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр участка ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-725 на предмет повреждения от пожара. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозёрского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 29.12.2023 год
356954 | 575 | 2023-12-15 | 13 | 28 | 0.057868 | 2023-12-15 | 15 | 32 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности провода и воздействия низких температур произошел обрыв провода фазы "В" в пролетах опор №29-31 ВЛ-10 кВ ф.Бг-4. 4.3 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.Бг-4 на ПС 110 кВ Боргой явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №29-31 ВЛ-10 кВ ф.Бг-4, в результате обрыва провода марки АС-50 фазы "В", из-за износа провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия низких температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода из-за износа на ВЛ-10 кВ Бг-4 "ГПЗ", Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "В" в пролетах опор №29-31 ВЛ-10 ф.Бг-4. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 29.12.2023 год
356952 | 480 | 2023-12-12 | 13 | 23 | 0.015 | 2023-12-12 | 13 | 32 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-9 НС-7 "Юрьевка" явилось превышение допустимой нагрузки в сетях абонента частного сектора по адресу: Республика Бурятия, с. Нижний Саянтуй, ул. Центральная, уч. 84. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-9 НС-7 "Юрьевка". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 26.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: Республика Бурятия, с. Нижний Саянтуй, ул. Центральная, уч. 84, о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 26.12.2023 год
356952 | 481 | 2023-12-13 | 19 | 22 | 0.026672 | 2023-12-13 | 19 | 32 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-566 "Ранет" явилось превышение допустимой нагрузки в сетях абонента частного сектора по адресу: г. Улан-Удэ, ДНТ Ранет, кв. 16, д. 33. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-566 "Ранет". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 26.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: г. Улан-Удэ, ДНТ Ранет, кв. 16, д. 33, о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 26.12.2023 год
356952 | 482 | 2023-12-16 | 13 | 11 | 0.039587 | 2023-12-16 | 13 | 30 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-4 НС-3 "Геологи" явилось превышение допустимой нагрузки в сетях абонента частного сектора по адресу: с. Нижний саянтуй, ул. Геологическая, д. 77. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-4 НС-3 "Геологи". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 26.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: с. Нижний Саянтуй, ул. Геологическая, д. 77, о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 26.12.2023 год
356952 | 483 | 2023-12-15 | 22 | 41 | 0.6 | 2023-12-15 | 23 | 5 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. НС-6 "Солнечное" от ПС 35 кВ Нижний Саянтуй явилось междуфазное замыкание, возникшее вследствие старения материала колпачка под основанием изолятора на опоре № 73 в процессе длительной эксплуатации, приведшее к срыву с крюка изолятора фазы "А". 4.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. НС-6 "Солнечное" от ПС 35 кВ Нижний Саянтуй явилось междуфазное замыкание, вследствие механического износа колпачка под основанием изолятора на опоре № 73 в процессе длительной эксплуатации, приведшее к срыву с крюка изолятора фазы "А" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение материала, слет изолятора ф. "А" на ВЛ-10 кВ НС-6 "Солнечный", Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. НС-6 "Солнечное" от ПС 35 кВ Нижний Саянтуй. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 26.12.2023 годТехническое мероприятие 2 ВЛ-10 кВ ф. НС-6 "Солнечное" от ПС 35 кВ Нижний Саянтуй: выполнить монтаж изолятора ф. "А" на опоре № 73, регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 73-74. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 29.12.2023 год
356952 | 484 | 2023-12-12 | 14 | 30 | 1.2266 | 2023-12-12 | 16 | 4 | 3.4.12.5 Причиной оперативного отключения В-10 кВ ф. И-3 "Каленово" от ПС 110 кВ Иволга явилось однофазное замыкание на землю провода фазы "С" на железобетонной промежуточной опоре № 3, вследствие излома изолятора ф. "С" под воздействием низких температур окружающего воздуха. 4.4 Причиной оперативного отключения В-10 кВ ф. И-3 "Каленово" от ПС 110 кВ Иволга явилось однофазное замыкание на землю, в результате воздействия атмосферных явлений (перепад температуры окружающего воздуха), приведшее к разрушению изолятора ф. "С" на промежуточной железобетонной опоре № 3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перепады температур окружающего воздуха, излом изолятора ф. "С" на Ф.И-3 Каленово, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. И-3 "Каленово" от ПС 110 кВ Иволга. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 26.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изолятора фазы "С" на промежуточной железобетонной опоре № 3 ВЛ-10 кВ ф. И-3 "Каленово" от ПС 110 кВ Иволга. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 26.12.2023 год
356952 | 485 | 2023-12-16 | 13 | 39 | 0.019165 | 2023-12-16 | 14 | 2 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-4 Т-3 "Лесной Бор" явилось превышение допустимой нагрузки в сетях абонента частного сектора по адресу: г. Улан-Удэ, п. Светлый, ул. Геннадия Тунтуева, д. 17. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-4 Т-3 "Лесной Бор". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 26.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: г. Улан-Удэ, п. Светлый, ул. Геннадия Тунтуева, д. 17, о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 26.12.2023 год
356952 | 486 | 2023-12-16 | 18 | 1 | 0.056 | 2023-12-16 | 18 | 22 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-9 НС-7 "Юрьевка" явилось превышение допустимой нагрузки в сетях абонента частного сектора по адресу: Республика Бурятия, с. Нижний Саянтуй, ул. Партизанская, д. 40. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-9 НС-7 "Юрьевка". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 26.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: Республика Бурятия, с. Нижний Саянтуй, ул. Партизанская, д. 40, о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 26.12.2023 год
356952 | 487 | 2023-12-14 | 0 | 4 | 0.00098359 | 2023-12-14 | 0 | 30 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. А-20 "АРЗ" на ПС 35 кВ АРЗ явилось разрушение высоковольтных предохранителей и междуфазное замыкание ф. "А" и "В" в РУ-10 кВ, вследствие изменения свойств материала коммутационного провода в РУ-0,4 кВ в процессе длительной эксплуатации, приведшее к его перекрытию с дальнейшим повреждением высоковольтных предохранителей в РУ-10 кВ ТП-183-А20 "Беркут". 4.13 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. А-20 "АРЗ" на ПС 35 кВ АРЗ явилось перекрытие коммутационного провода в РУ-0,4 кВ, повлекшее повреждение и разрушение высоковольтных предохранителей в РУ-10 кВ, приведшее к междуфазному замыканию ф. "А" и "В" в РУ-10 кВ ТП-183-А20 "Беркут". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции, перекрытие коммутации в РУ-0,4 кВ, перегорание высоковольтных вставок в РУ-10 кВ на ТП-183-А20 "Беркут", TP010-0052037 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. А-20 от ПС 35 кВ АРЗ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену ТП-183-А20 "Беркут" на КТП-400 кВа. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 29.12.2023 год
356952 | 488 | 2023-12-14 | 1 | 38 | 0.06666 | 2023-12-14 | 1 | 58 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-183-А20 "Беркут" явился нагрев силовых контактов на АВ-0,4 кВ ф. 1, вследствие износа механизма расцепления АВ-0,4 кВ в процессе длительной эксплуатации. 4.13 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-183-А20 "Беркут" явилось нарушение электрического контакта, вследствие износа механизма расцепления АВ-0,4 кВ в процессе длительной эксплуатации, повлекшее нагрев силовых контактов на АВ-0,4 кВ ф. 1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ, нагрев и старение контактной части АВ-0,4 кВ на ТП-183-А20 "Беркут", TP010-0052037 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-183-А20 "Беркут". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-183-А20 "Беркут". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 29.12.2023 год
356952 | 489 | 2023-12-14 | 15 | 14 | 0.048416 | 2023-12-14 | 15 | 31 | 3.4.7.3 Причиной отключения ТП-26-И3 "Новая ВИ" явилась потеря механической прочности коммутационного провода в результате его перегрева, приведшая к перегоранию высоковольтных вставок в РУ-10 кВ на ТП-26-И3 "Новая ВИ". 4.12 Причиной отключения ТП-26-И3 "Новая ВИ" явилась потеря механической прочности коммутационного провода в результате его перегрева, приведшая к перегоранию высоковольтных вставок в РУ-10 кВ на ТП-26-И3 "Новая ВИ". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрев коммутационного провода, перегорание калиброванных плавких вставок на ТП-26-И3 Новая В-И, Предохранитель ПКТ101-10-31,5-20 У1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ТП-26-И3 "Новая ВИ". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену коммутационного провода ТП-26-И3 "Новая ВИ". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену калиброванных плавких вставок в РУ-10 кВ ТП-26-И3 "Новая ВИ". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 29.12.2023 год
356952 | 490 | 2023-12-15 | 6 | 30 | 0.063 | 2023-12-15 | 6 | 51 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-161-И7 "Рассветная" явился перегруз по току, вследствие повышенной нагрузки у потребителя по адресу: с. Нижняя Иволга, ул. Рассветная, д. 5. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-161-И7 "Рассветная". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственников о предоставлении причин аварийных отключений с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 29.12.2023 год
356952 | 491 | 2023-12-18 | 14 | 16 | 0.12996 | 2023-12-18 | 16 | 10 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-6-Б5 "999" явился нагрев кабеля 0,4 кВ ф. "А", "В", "С" между АВ-3 и Р-0,4-1Т, вследствие несвоевременного выявления дефекта - слабой опрессовки наконечников. 4.10 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-6-Б5 "999" явилось повреждение кабеля 0,4 кВ ф. "А", "В", "С" между АВ-3 и Р-0,4-1Т, вследствие слабой опрессовки наконечников, приведшее к его перегреву. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: слабая опрессовка наконечников, нагрев кабеля 0,4 кВ ф. "А", "В", "С" между АВ-3 и Р-0,4-1Т на ТП-6-Б5 "999", TP010-0051336 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ТП-6-Б5 "999". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Будаев А.Ж. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену кабелей ф. "А", "В", "С" между АВ-3 и Р-0,4-1Т на ТП-6-Б5 "999". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Будаев А.Ж. 29.12.2023 год
356952 | 493 | 2023-12-15 | 21 | 58 | 0.034837 | 2023-12-15 | 22 | 17 | 3.4.7.3 Причиной отключения ТП-188-Г1 "Лик" явилась потеря механической прочности калиброванных плавких вставок, в результате превышения нагрузки на ТП-188-Г1 "Лик". 4.12 Причиной отключения ТП-188-Г1 "Лик" явилось нарушение электрической изоляции калиброванных плавких вставок, вследствие превышения нагрузки на ТП-188-Г1 "Лик", приведшее к перегоранию высоковольтных калиброванных плавких вставок в РУ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегруз, разрушение калиброванных плавких вставок на ТП-188-Г1 Лик, Предохранитель ПКТ101-10-20-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-188-Г1 "Лик". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену калиброванных плавких вставок на ТП-188-Г1 "Лик". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 29.12.2023 год
356952 | 494 | 2023-12-17 | 15 | 38 | 0.28 | 2023-12-17 | 16 | 20 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-122-Г1 "Поселок Ком" явился перегруз по току, вследствие повышенной нагрузки у потребителя по адресу: у. Хойто-Бэе, ул. Коминтерна, д. 32. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-122-Г1 "Поселок Ком". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственников о предоставлении причин аварийных отключений с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 29.12.2023 год
356952 | 495 | 2023-12-17 | 15 | 40 | 0.10418 | 2023-12-17 | 16 | 5 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 5 на ТП-389 Т-3 "Хантаева" явилось превышение допустимой нагрузки в сетях абонента частного сектора по адресу: г. Улан-Удэ, п. Светлый, ул. Благодатная, д. 27. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП-389 Т-3 "Хантаева". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: г. Улан-Удэ, п. Светлый, ул. Благодатная, д. 27, о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 29.12.2023 год
356952 | 496 | 2023-12-19 | 11 | 30 | 0.05 | 2023-12-19 | 11 | 45 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. БФМ-13 "Логистика" от ПС 110 кВ БФМ явилось повреждение в сетях ООО "Логистика". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника ООО "Логистика" о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 29.12.2023 год
356952 | 497 | 2023-12-20 | 11 | 21 | 0.026664 | 2023-12-20 | 11 | 41 | 3.4.7.3 Причиной отключения ТП-159-Н4 "Ирбис" явилась потеря механической прочности калиброванных плавких вставок, в результате превышения нагрузки на ТП-159-Н4 "Ирбис" связанное с низкой температурой воздуха. 4.12 Причиной отключения ТП-159-Н4 "Ирбис" явилось нарушение электрической изоляции калиброванных плавких вставок, вследствие превышения нагрузки на ТП-159-Н4 "Ирбис" связанное с низкой температурой воздуха, приведшее к перегоранию высоковольтных калиброванных плавких вставок в РУ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегруз, разрушение калиброванной плавкой вставки на ТП-159-Н4 Ирбис, Предохранитель ПКТ102-10-31,5-31,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ТП-159-Н4 "Ирбис". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену калиброванной плавкой вставки в РУ-10 кВ ТП-159-Н4 "Ирбис". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 29.12.2023 год
356952 | 498 | 2023-12-20 | 19 | 45 | 0.00666 | 2023-12-20 | 19 | 47 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-8 Ю-17 "Селенга" явилось превышение допустимой нагрузки в сетях абонента частного сектора по адресу: СНТ Селенга, ул. Дорожная, уч. 156. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-8 Ю-17 "Селенга". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: СНТ Селенга, ул. Дорожная, уч. 156, о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 29.12.2023 год
356952 | 500 | 2023-12-21 | 17 | 34 | 0.145 | 2023-12-21 | 19 | 1 | 3.4.7.4 Причиной отключения ТП-1-А-22 "Сокол" явилось междуфазное замыкание, вследствие установленных некалиброванных плавких вставок в РУ-10 кВ ТП-1 А-22 "Сокол". 4.13 Причиной отключения ТП-1-А-22 "Сокол" явилось междуфазное замыкание, вследствие повреждения некалиброванных плавких вставок в РУ-10 кВ ТП-1 А-22 "Сокол" из-за не расчетного сечения пропускного тока по 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за не расчетного сечения пропускного тока по 10 кВ, произошло повреждение некалиброванных вставок в РУ-10 кВ на ТП-1 АРЗ-22 "Сокол", Предохранитель ПКТ101-10-16-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену некалиброванных плавких вставок на предохранители в РУ-10 кВ на ТП-1 А-22 "Сокол". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 12.01.2024 год
356954 | 576 | 2023-12-21 | 0 | 35 | 0.003333 | 2023-12-21 | 0 | 55 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-4-Т5 "Зерноток" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор № 5/11/4 - 5/11/5 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, вследствие повреждения опоры №5/11/5, в результате наезда автотранспорта стороннего лица. | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену укоса на ж/б приставке опоры №5/11/5 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-4-Т5 "Зерноток". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 31.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по факту наезда на опору № 5/11/5 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-4-Т5 "Зерноток" Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 10.12.2024 год
356952 | 501 | 2023-12-21 | 17 | 41 | 0.042003 | 2023-12-21 | 18 | 9 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-137-Н4 "АВМ 15 км" явился нагрев силовых контактов на АВ-0,4 кВ ф. 1, вследствие износа механизма расцепления АВ-0,4 кВ в процессе длительной эксплуатации. 4.13 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-137-Н4 "АВМ 15 км" явилось нарушение электрического контакта, вследствие износа механизма расцепления АВ-0,4 кВ в процессе длительной эксплуатации, повлекшее нагрев силовых контактов на АВ-0,4 кВ ф. 1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ, нагрев и старение контактной части АВ-0,4 кВ на ТП-137-Н4 АВМ 15км, TP010-0001770 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-137-Н4 "АВМ 15 км" Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 12.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену контактной части и протяжку всех болтовых соединений на ТП-137-Н4 "АВМ 15 км" Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 12.01.2024 год
356952 | 502 | 2023-12-21 | 16 | 48 | 0.36 | 2023-12-21 | 18 | 36 | 3.4.7.3 Причиной оперативного отключения В-10 кВ ф. Дм-4 "Домстрой" на РП-10 кВ "Домострой" явился пробой изоляции, вследствие несвоевременного выявления дефекта нарушения изоляции кабеля. 4.12 Причиной оперативного отключения В-10 кВ ф. Дм-4 "Домстрой" на РП-10 кВ "Домострой" явилось однофазное замыкание на землю, вследствие нарушения электрической изоляции кабеля, возникшее из-за несвоевременного выявления дефекта - повреждения изоляции кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции на КЛ -10кВ ф.Дм-4 от РП Домострой до Китай, Точка трассы КЛ 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить отыскание места повреждения КЛ-10 кВ ф. Дм-4 от РП-10кВ "Домострой". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить монтаж кабельной муфты КЛ-10 кВ ф. Дм-4 от РП-10кВ "Домострой". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 29.12.2023 год
356952 | 503 | 2023-12-21 | 11 | 12 | 0.05334 | 2023-12-21 | 11 | 28 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-3 НС-2 "Детский сад" явилось превышение допустимой нагрузки в сетях абонента частного сектора по адресу: с. Нижний Саянтуй, ул. Молодежная, д. 6. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-3 НС-2 "Детский сад". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: с. Нижний Саянтуй, ул. Молодежная, д. 6, о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 29.12.2023 год
356952 | 428 | 2023-12-07 | 0 | 31 | 0.48068 | 2023-12-07 | 2 | 14 | 3.4.7.3 Причиной оперативного отключения В-10 ф. О-6 "Ст.Онохой" на ПС 110 кВ Онохой явился срыв изолятора с крюка на промежуточной железобетонной опоре № 12 в результате чего провод касался крюка. Срыв крюка с изолятора произошел из-за разрушения колпачка типа КП-22 под основанием изолятора, вследствие естественного старения материала в процессе длительной эксплуатации. 4.2 Причиной оперативного отключения В-10 ф. О-6 "Ст.Онохой" на ПС 110 кВ Онохой явилось однофазное замыкание на землю в результате механического износа колпачка типа КП-22 вследствие длительного срока эксплуатации, приведшее к срыву изолятора фазы "А" с крюка на промежуточной железобетонной опоре № 12 и касанию проводом крюка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ, разрешение колпачка типа КП-22 на ВЛ-10 кВ О-6 "Ст.Онохой", Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. О-6 "Ст.Онохой". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 11.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену колпачка КП-22 и монтаж изолятора ф. "А" на промежуточной железобетонной опоре №12 на ВЛ-10 кВ ф. О-6 "Ст.Онохой". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 11.12.2023 год
356952 | 429 | 2023-12-07 | 0 | 33 | 0.34334 | 2023-12-07 | 2 | 16 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. О-4 на ПС 110 кВ Онохой явилось повреждение КЛ-10 кВ между 1 СШ-10 и опорой № 1, вследствие длительной эксплуатации (старение изоляции, потери механической прочности кабеля). 4.16 Причиной отключения В-10 кВ ф.О-4 на ПС 110 кВ Онохой явилось повреждение КЛ-10 кВ между 1 СШ-10 и опорой № 1, вследствие длительной эксплуатации и исчерпания ресурса изоляционных свойств силового кабеля (старение изоляции). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: исчерпание ресурса изоляционных свойств кабеля, повреждение КЛ-10 кВ на ВЛ-10 кВ О-4 "Онохой-Ацагат", Кабель силовой АВВБ 3х50+1х25 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. О-4 от ПС 110 кВ Онохой. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 12.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт КЛ -10 кВ на участке между 1 СШ-10 и опорой № 1 на ПС 110 кВ Онохой. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 18.12.2023 год
356950 | 455 | 2023-12-07 | 17 | 32 | 0.0051501 | 2023-12-07 | 19 | 15 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. М-1 Завод от действия МТЗ на ПС 35 кВ Монды, стало несвоевременное устранение дефекта, а именно укрепление стойки опоры №101 ВЛ-10 кВ ф. М-1 Завод, установленной в скальном грунте. 4.14 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. М-1 Завод, стало межфазное замыкание, возникшее в пролете опор №101-102, в результате схлеста проводов из-за наклона опоры №101, вследствие ослабления ряжа и воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабления ряжей на ВЛ-10 кВ М-1 "Завод", Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку и укрепление опоры № 101 ВЛ-10 кВ ф. М-1 Завод. Ответственное лицо: Главный инженер Пунцыков Ж.С. 11.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. М-1 Завод. Ответственное лицо: Главный инженер Пунцыков Ж.С. 11.01.2024 год
356950 | 456 | 2023-12-07 | 18 | 50 | 0.0076 | 2023-12-07 | 18 | 56 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-6-Р5 Клубная, стало несвоевременное устранение дефекта, а именно разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №11/1-11/2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-6-Р5 Клубная. 4.2 Причиной разрегулировки провода фазы «В» стало вытягивание и ослабление вязки крепления провода к изолятору на опоре № 11/1 в процессе длительной эксплуатации, что привело к перепусканию провода в сторону опоры № 11/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-6-Р5 Клубная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-6-Р5 "КЛУБНАЯ", Пролет: Опора №11/1 - Опора №11/2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №11/1-11/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-6-Р5 Клубная. Ответственное лицо: Фролов А.П. 12.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 11/1-11/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-6-Р5 Клубная. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 12.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-6-Р5 Клубная. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 12.01.2024 год
356950 | 457 | 2023-12-07 | 22 | 5 | 0.4242 | 2023-12-07 | 22 | 47 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. К-6 Ферма от действия МТЗ на ПС 110 кВ Кабанская, стала неисправность на ведомственной ТП-4-К6 АЗС. | Организационное мероприятие 1 Составить и подписать акт о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго», приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Фролов А.П 28.12.2023 год
356952 | 434 | 2023-12-07 | 9 | 50 | 0.06 | 2023-12-07 | 10 | 50 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-3-И-4 явилась несвоевременная вырубка деревьев, угрожающих падением на провода, вследствие чего произошел наклон дерева и касание ветками дерева проводов ВЛ в пролете опор № 5-6 из охранной зоны. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-3-И-4 явилось междуфазное замыкание, из-за наклона дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ и касание ветками дерева проводов ВЛ в пролете опор № 5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение веток тополя на ВЛ-0,4 ф. 3 на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-3-И-4 Баня, Пролет: Оп №5ТП-3-И4 - Оп №6ТП-3-И4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-3-И-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-3-И-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 15.12.2023 год
356950 | 458 | 2023-12-08 | 23 | 30 | 0.039582 | 2023-12-09 | 1 | 5 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 4 оперативным персоналом на ТП-100-Г13 Молокозавод, стала заявка МЧС, для тушения возгорания жилого дома по адресу ул. Рабочая 54. | Организационное мероприятие 1 Запросить справку о пожаре от регионального отделения МЧС. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Шитиков А.С. 12.01.2024 год
356952 | 438 | 2023-12-10 | 13 | 6 | 0.043316 | 2023-12-10 | 14 | 59 | 3.4.12.2 Причиной оперативного отключения В-10 кВ ф. ВТ-4 "Додо-гол" на ПС 35 кВ Верхние-Тальцы явилось однофазное замыкание на землю, вследствие обрыва провода и излома опорного изолятора фазы "С" на РЛНД-10 кВ и выпадение штыревого изолятора фазы "А" из траверсы деревянной опоры № 168, из-за длительного воздействия ветровой нагрузки. 4.4 Причиной оперативного отключения В-10 кВ ф. ВТ-4 "Додо-гол" на ПС 35 кВ Верхние-Тальцы явилось однофазное замыкание на землю, вследствие воздействия атмосферных явлений (ветра) на провода ВЛ, приведшее к обрыву провода, излому опорного изолятора фазы "С" на РЛНД-10 кВ и выпадению штыревого изолятора фазы "А" из траверсы деревянной опоры № 168. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветровая нагрузка, обрыв провода и излом изолятора фазы "С", выпадение изолятора ф. "А" на ВЛ-10 кВ ф.ВТ-4 "Додо-Гол", Опора УП10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. ВТ-4 "Додо-гол" от ПС 35 кВ Верхние-Тальцы. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тышкенов Р.К. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изолятора ф. "С", монтаж проводов ф. "А" и "С" в пролете опор № 168-169 на ВЛ-10 кВ ф. ВТ-4 "Додо-гол" от ПС 35 кВ Верхние-Тальцы. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тышкенов Р.К. 22.12.2023 год
356954 | 569 | 2023-12-07 | 17 | 29 | 0.018669 | 2023-12-07 | 17 | 45 | 3.4.7.3 Из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов и воздействия порывов бокового ветра произошел схлест проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №101/71-101/72 ВЛ-10 кВ ф.БУ-2. 4.2 Причиной отключения действием ТО В-10 кВ ф.БУ-2 на ПС 35/10 кВ "Бургуй" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №101/71-101/72 ВЛ-10 кВ ф.БУ-2, вследствие схлеста проводов, из-за разрегулировки стрелы провеса проводов и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ ф. БУ-2 "Хамней-Усановка", Пролет: Опора № 101/71 - Опора № 101/72 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор № 101/71-101/72 ВЛ-10 кВ ф.БУ-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Дашидондоков Б.Д. 15.01.2024 год
356952 | 441 | 2023-12-07 | 8 | 21 | 5.7516 | 2023-12-07 | 10 | 20 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. А-20 "АРЗ" на ПС 35 кВ АРЗ явилось разрушение высоковольтных предохранителей и междуфазное замыкание ф. "А" и "В" в РУ-10 кВ, вследствие изменения свойств материала коммутационного провода в РУ-0,4 кВ в процессе длительной эксплуатации, приведшее к его перекрытию с дальнейшим повреждением высоковольтных предохранителей в РУ-10 кВ ТП-163-А20 "Облепиховая". 4.13 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. А-20 "АРЗ" на ПС 35/10 кВ "АРЗ" явилось перекрытие коммутационного провода в РУ-0,4 кВ, повлекшее повреждение и разрушение высоковольтных предохранителей в РУ-10 кВ, приведшее к междуфазному замыканию ф. "А" и "В" в РУ-10 кВ ТП-163-А20 "Облепиховая". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции, перекрытие коммутации в РУ-0,4 кВ, перегорание высоковольтных вставок в РУ-10 кВ на ТП-163-А20 "Облепиховая", TP010-0001781 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. А-20 от ПС 35 кВ АРЗ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 18.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену предохранителей ПКТ-101 на ТП-163-А20 "Облепиховая". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 18.12.2023 год
356952 | 445 | 2023-12-08 | 8 | 3 | 0.0080402 | 2023-12-08 | 9 | 10 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-121-С4 явилось междуфазное замыкание, вследствие несвоевременного выявления дефекта - провиса фазных проводов "В" и "С" в пролете опор № 8/4 - 8/4/1. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-121-С4 явилось междуфазное замыкание, вследствие разрегулировки и провиса фазных проводов "В" и "С" в пролете опор № 8/4 - 8/4/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка, провис проводов на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-121-С4, VN004-00021766 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-121-С4. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Будаев А.Ж. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер стрелы провеса и регулировку проводов в пролете опор № 8/4 - 8/4/1 на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-121-С4. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Будаев А.Ж. 22.12.2023 год
356952 | 446 | 2023-12-11 | 21 | 27 | 0.018434 | 2023-12-11 | 22 | 46 | 3.4.8.5 Причиной ручного отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-116-Х5 "Банная" явилась заявка МЧС для предотвращения возгорания жилого дома по адресу: с. Хоринск, ул. Зэргэлэйская, д. 2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-116-Х5 "Банная". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тышкенов Р.К. 26.12.2023 год
356954 | 570 | 2023-12-10 | 11 | 50 | 0.016667 | 2023-12-10 | 13 | 30 | 3.4.8.4 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-10/0,4 кВ ТП-5-К-2 явилось однофазное замыкание фазы "А" и "нулевого" провода, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №4/10-4/10/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, из-за несанкционированного подключения токоприемников "набросом" на провода ВЛ сторонним лицом. | Техническое мероприятие 1 Выполнить снятие наброса в пролёте опор №4/10-4/10/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-5-К-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 22.12.2023 год
356950 | 459 | 2023-12-12 | 8 | 40 | 0.077343 | 2023-12-12 | 8 | 56 | 3.4.7.3 Причиной отключения СВ-10 кВ от действия МТЗ на ПС 220 кВ Янчукан, стала потеря электрической прочности изоляции кабельной муфты на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф. Я-6 Водозабор. 4.12 Причиной отключения ВЛ-10кВ Я-6 Водозабор, стало междуфазное замыкание, возникшее на участке КЛ-10 кВ между ПС 220 кВ Янчукан и опорой №1 ВЛ-10кВ Я-6 Водозабор, в результате пробоя изоляции кабельной муфты на опоре №1 в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции кабельной муфты на ВЛ-10 кВ Я-6 "Водозабор", Кабель силовой АСБ-10 3х70 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену кабельной муфты на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф. Я-6 Водозабор. Ответственное лицо: Начальник РЭС А.А. Куколев 25.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. Я-6 Водозабор. Ответственное лицо: Начальник РЭС А.А. Куколев 18.01.2024 год
356952 | 447 | 2023-12-10 | 6 | 43 | 2.2 | 2023-12-10 | 7 | 16 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ 35кВ У-У ТЭЦ-1- КТП-3 (ТК-302) явилось междуфазное замыкание из-за пробоя изоляции КЛ-35 кВ ф. "В" - ввод на ПС 35 кВ Горсад (зона эксплуатационной ответственности ПО ГЭС), вследствие снижения изоляционных свойств КЛ в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной отключения ВЛ 35кВ У-У ТЭЦ-1- КТП-3 (ТК-302) явилось междуфазное замыкание из-за нарушения электрической изоляции КЛ-35 кВ ф. "В" - ввод на ПС 35 кВ "Горсад" (зона эксплуатационной ответственности ПО ГЭС), вследствие снижения изоляционных свойств КЛ в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции, пробой изоляции КЛ-35 кВ на ВЛ 35кВ У-У ТЭЦ-1- КТП-3 (ТК-302), Кабель силовой АПвПг-35 3х240/50 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт КЛ-35 кВ ввод на ПС 35 кВ Горсад ВЛ 35 кВ У-У ТЭЦ-1- КТП-3 (ТК-302). Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить испытание КЛ-35 кВ ввод на ПС 35 кВ Горсад ВЛ 35 кВ У-У ТЭЦ-1- КТП-3 (ТК-302). Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ГЭС Амиров М.Г. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 35 кВ У-У ТЭЦ-1- КТП-3 (ТК-302). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 22.12.2023 год
356952 | 452 | 2023-12-07 | 21 | 40 | 0.01666 | 2023-12-07 | 21 | 45 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-6 НС-3 "Светлый" явилось превышение допустимой нагрузки в сетях абонента частного сектора по адресу: с. Нижний Саянтуй, ул. Солнечная, д. 5. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-6-НС-3 "Светлый". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 18.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: с. Нижний Саянтуй, ул. Солнечная, д. 5 о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 18.12.2023 год
356952 | 453 | 2023-12-07 | 10 | 12 | 0.29101 | 2023-12-07 | 11 | 49 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-163-А20 "Облепиховая" явился нагрев силовых контактов на АВ-0,4 кВ ф. 1, вследствие износа механизма расцепления АВ-0,4 кВ в процессе длительной эксплуатации, приведшее к снижению базовых характеристик, в том числе и пропускной способности. 4.1 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-163-А20 "Облепиховая" явилось междуфазное замыкание, возникшее вследствие нарушения структуры материала механизма расцепления АВ-0,4 кВ и его износа в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ, оплавление коммутационного провода на ТП-163-А20 "Облепиховая", TP010-0001781 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-163-А20 "Облепиховая". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 20.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт коммутационного провода АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-163-А20 "Облепиховая". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 20.12.2023 год
356952 | 454 | 2023-12-07 | 23 | 0 | 0.4847 | 2023-12-08 | 0 | 51 | 3.4.7.3 Причиной отключения ТП-163-А20 "Облепиховая" явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования - старение главной изоляции обмоток внутри бака силового трансформатора, приведшее к его отключению с выбросом масла на ТП-163-А20 "Облепиховая". 4.12 Причиной отключения ТП-163-А20 "Облепиховая" явилось нарушение главной изоляции обмоток внутри бака силового трансформатора, приведшее к междуфазному замыканию обмоток, перегоранию высоковольтных предохранителей в отсеке РУ-10 кВ и его отключению с выбросом масла на ТП-163-А20 "Облепиховая". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение главной изоляции обмоток внутри бака силового трансформатора на ТП-163-А20 Облепиховая, Трансформатор ТМ-250/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену силового трансформатора, калиброванных плавких вставок на ТП-163-А20 "Облепиховая". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-163-А20 "Облепиховая". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. А-20 от ПС 35 кВ АРЗ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 22.12.2023 год
356952 | 455 | 2023-12-07 | 15 | 15 | 0.0375 | 2023-12-07 | 15 | 24 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-566А "Ранет" явилось превышение допустимой нагрузки в сетях абонента частного сектора по адресу: г. Улан-Удэ, ДНТ Ранет, д. 3, кв. 10. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-566А "Ранет". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 18.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: г. Улан-Удэ, ДНТ Ранет, д. 3, кв. 10 , о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 18.12.2023 год
356954 | 572 | 2023-12-10 | 12 | 11 | 0.19667 | 2023-12-10 | 14 | 9 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности провода и воздействия низких температур произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №57-58 ВЛ-10 кВ ф.Н-2. 4.3 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Н-2 на ПС 35/10 кВ "Нурта" явилось однофазное замыкание, возникшее в пролете опор №57-58 ВЛ-10 кВ ф.Н-2, вследствие обрыва провода марки АС-50 фазы "В", из-за износа провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия низких температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода из-за износа на ВЛ-10 кВ ф. Н-2 "Шара-Азарга", Пролет: Оп №57 - Оп №58 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "В" в пролете опор № 57-58 ВЛ-10 кВ ф.Н-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Дашидондокова Б.Д. 25.12.2023 год
356954 | 573 | 2023-12-10 | 21 | 28 | 0.002 | 2023-12-10 | 21 | 31 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности провода и воздействия порывов бокового ветра произошел обрыв провода фазы "В" на спуске от опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 до ТП-16-Г-4. 4.3 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-16-Г-4 явился обрыв провода марки А-25 фазы "В" на спуске от опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 до ТП-16-Г-4, в результате износа провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" из-за износа на ВЛ-0,4 кВ от ТП-16-Г-4 ф.1, Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "В" на спуске от опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 до ТП-16-Г-4. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 25.12.2023 год
356952 | 457 | 2023-12-08 | 13 | 38 | 0.011662 | 2023-12-08 | 13 | 43 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. БЦС-1 "Бурятлес" от ПС 35 кВ БЦС явилось повреждение в сетях ООО "Байкаллеспром". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника ООО "Байкаллеспром" о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 22.12.2023 год
356952 | 456 | 2023-12-10 | 6 | 28 |  | 2023-12-10 | 7 | 28 | 3.4.12.5 Причиной отсутствия телеметрии на ПС 110 кВ Шишковка явилось отключение маршрутизатора Cisco 2811 вследствие выхода из строя устройства обогрева оборудования СДТУ, связанное с перепадами температур окружающего воздуха. 4.20 Причиной отсутствия телеметрии на ПС 110 кВ Шишковка стал сбой программного обеспечения из-за отключения маршрутизатора Cisco 2811 вследствие выхода из строя устройства обогрева оборудования СДТУ, связанное с перепадами температур окружающего воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не соответствие температурного режима работы оборудования на Центральные электрические сети ПС Шишковка 110/35/10 кВ, PS110-000064-80-02 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену устройства обогрева оборудования СДТУ (обогреватель) на ПС 110 кВ Шишковка. Ответственное лицо: Начальник производства ПО КиТАСУ Иванов Е.Я. 12.01.2024 год
356952 | 458 | 2023-12-08 | 18 | 43 |  | 2023-12-08 | 18 | 43 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. 6 от ПС 35 кВ АРЗ явилось попадание птицы ЛР-1 А-6. 4.12 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. 6 от ПС 35 кВ АРЗ явилось междуфазное замыкание, вследствие нарушения электрической изоляции при попадании птицы ЛР-1 А-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Приближение птицы на недопустимое расстояние к токоведущим частям на ВЛ-10 кВ АРЗ-6 Аэропорт, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. АРЗ-6 от ПС 35 кВ АРЗ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать птицу с ЛР-1 А-6 на ВЛ-10 кВ ф. 6 от ПС 35 кВ АРЗ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 22.12.2023 год
356952 | 459 | 2023-12-08 | 21 | 33 | 0.066662 | 2023-12-08 | 22 | 5 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-2 ВБ-5 "Шамбала" явилось превышение допустимой нагрузки в сетях абонента частного сектора по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Алтан Зая, д. 12. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2 ВБ-5 "Шамбала". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: г. Улан-Удэ, ДНТ Шамбала, ул. Алтан Зая, д. 12 о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 22.12.2023 год
356952 | 461 | 2023-12-08 | 20 | 24 | 0.312 | 2023-12-08 | 21 | 42 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-575-И7 "Юность" явился нагрев силовых контактов на АВ-0,4 кВ ф. 1, вследствие износа механизма расцепления АВ-0,4 кВ в процессе длительной эксплуатации. 4.13 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-575-И7 "Юность" явилось нарушение электрического контакта, вследствие износа механизма расцепления АВ-0,4 кВ в процессе длительной эксплуатации, повлекшее нагрев силовых контактов на АВ-0,4 кВ ф. 1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ, нагрев и старение контактной части АВ-0,4 кВ на ТП-575-И7 Юность, TP010-0063339 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-575-И7 "Юность". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-575-И7 "Юность". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 22.12.2023 год
356952 | 462 | 2023-12-09 | 9 | 48 | 0.04334 | 2023-12-09 | 10 | 1 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-566А "Ранет" явилось превышение допустимой нагрузки в сетях абонента частного сектора по адресу: г. Улан-Удэ, ДНТ Ранет, д. 8, кв. 3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-566А "Ранет". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: г. Улан-Удэ, ДНТ Ранет, д. 8, кв. 3 , о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 22.12.2023 год
356952 | 465 | 2023-12-09 | 11 | 12 | 0.027088 | 2023-12-09 | 11 | 25 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-2 ВБ-5 "Шамбала" явилось превышение допустимой нагрузки в сетях абонента частного сектора по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Алтан Зая, д. 17. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2 ВБ-5 "Шамбала". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: г. Улан-Удэ, ДНТ Шамбала, ул. Алтан Зая, д. 17 о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 22.12.2023 год
356952 | 466 | 2023-12-10 | 10 | 18 | 0.231 | 2023-12-10 | 11 | 24 | 3.4.7.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. НС-6 "Солнечное" от ПС 35 кВ Нижний Саянтуй явилось междуфазное замыкание, вследствие повреждения некалиброванных плавких вставок в РУ-10 кВ ТП-8 НС-6 "Зеленый бор" из-за не расчетного сечения пропускного тока по 10 кВ. 4.13 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. НС-6 "Солнечное" от ПС 35 кВ Нижний Саянтуй явилось междуфазное замыкание, вследствие повреждения некалиброванных плавких вставок в РУ-10 кВ ТП-8 НС-6 "Зеленый бор" из-за не расчетного сечения пропускного тока по 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за не расчетного сечения пропускного тока по 10 кВ, произошло повреждение некалиброванных вставок в РУ-10 кВ на ТП-8 НС-6 "Зеленый бор", TP010-0063288 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. НС-6 "Солнечное" от ПС 35 кВ Нижний Саянтуй. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 26.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену некалиброванных плавких вставок на предохранители в РУ-10 кВ на ТП-8 НС-6 "Зеленый Бор" Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 26.12.2023 год
356952 | 467 | 2023-12-10 | 11 | 2 | 0.12 | 2023-12-10 | 11 | 50 | 3.4.7.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. НС-6 "Солнечное" от ПС 35 кВ Нижний Саянтуй явилось междуфазное замыкание, вследствие повреждения некалиброванных плавких вставок в РУ-10 кВ ТП-8 НС-6 "Зеленый бор" из-за не расчетного сечения пропускного тока по 10 кВ. 4.13 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. НС-6 "Солнечное" от ПС 35 кВ Нижний Саянтуй явилось междуфазное замыкание, вследствие повреждения некалиброванных плавких вставок в РУ-10 кВ ТП-8 НС-6 "Зеленый бор" из-за не расчетного сечения пропускного тока по 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за не расчетного сечения пропускного тока по 10 кВ, произошло повреждение некалиброванных вставок в РУ-10 кВ на ТП-8 НС-6 Зеленый Бор, Предохранитель ПКТ101-10-31,5-12,5 У1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену некалиброванных плавких вставок на предохранители в РУ-10 кВ на ТП-8 НС-6 "Зеленый Бор". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 26.12.2023 год
356952 | 468 | 2023-12-09 | 9 | 57 | 1.845 | 2023-12-09 | 10 | 42 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ф. Г-7 ПС 35 кВ Гурульба явилось несвоевременное выявление дефекта - плохой контакт ножей фазы "B" на РТП-369-Г7 (зона эксплуатационной ответственности ПО ГЭС). 4.13 Причиной отключения В-10 кВ ф. Г-7 ПС 35 кВ Гурульба явилось междуфазное замыкание, вследствие плохого контакта ножей фазы "В" на РТП-369-Г7 (зона эксплуатационной ответственности ПО ГЭС), повлекшее повреждение ножей фазы "B" на РТП-369-Г7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: плохой контакт ножей фазы "В", повреждение ножей фазы "В" на ВЛ-10 кВ ф. Г-7 Мин дачи, VS010-0005358 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Г-7 "Мин дачи". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт РТП-369-Г7 на ВЛ-10 кВ ф. Г-7 "Мин дачи". Ответственное лицо: Заместитель начальника Советского РЭС ПО ГЭС - главный инженер Чимитдоржиев Т.Ц. 28.12.2023 год
356952 | 469 | 2023-12-09 | 17 | 30 | 2.32 | 2023-12-09 | 18 | 18 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. А-20 "АРЗ" на ПС 35 кВ АРЗ явилось разрушение высоковольтных предохранителей и междуфазное замыкание ф. "А" и "В" в РУ-10 кВ, вследствие изменения свойств материала коммутационного провода в РУ-0,4 кВ в процессе длительной эксплуатации, приведшее к его перекрытию с дальнейшим повреждением высоковольтных предохранителей в РУ-10 кВ ТП-183-А20 "Беркут". 4.13 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. А-20 "АРЗ" на ПС 35/10 кВ "АРЗ" явилось перекрытие коммутационного провода в РУ-0,4 кВ, повлекшее повреждение и разрушение высоковольтных предохранителей в РУ-10 кВ, приведшее к междуфазному замыканию ф. "А" и "В" в РУ-10 кВ ТП-183-А20 "Беркут". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции, перекрытие коммутации в РУ-0,4 кВ, перегорание высоковольтных вставок в РУ-10 кВ на ТП-183-А20 Беркут, Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. А-20 от ПС 35 кВ АРЗ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену предохранителей ПКТ-101 на ТП-183-А20 "Беркут". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 22.12.2023 год
356952 | 470 | 2023-12-10 | 16 | 33 | 13.64 | 2023-12-10 | 19 | 39 | 3.4.12.5 Причиной отключения В-10 кВ ф. Б-10 "БВС" от ПС 110 кВ БВС явилось междуфазное замыкание проводов фазы "А" и "В" на железобетонной промежуточной опоре № 43, вследствие обрыва провода ф. "В" под воздействием низких температур окружающего воздуха. 4.13 Причиной отключения В-10 кВ ф. Б-10 "БВС" от ПС 110 кВ БВС явилось междуфазное замыкание проводов фазы "А" и "В" на железобетонной промежуточной опоре № 43, вследствие нарушения электрического контакта провода ф. "В", приведшее к обрыву провода под воздействием низких температур окружающего воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перерепады температур, обрыв провода на Ф.Б-10, Пролет: Оп №42 - Оп №43 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Б-10 "БВС" от ПС 110 кВ БВС. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 26.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода на железобетонной промежуточной опоре № 43 на ВЛ-10 кВ ф. Б-10 "БВС" от ПС 110 кВ БВС. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 26.12.2023 год
356952 | 471 | 2023-12-10 | 15 | 45 | 0.004998 | 2023-12-10 | 15 | 50 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-9 НС-7 "Юрьевка" явилось превышение допустимой нагрузки в сетях абонента частного сектора по адресу: Республика Бурятия, с. Нижний Саянтуй, ул. Центральная, уч. 84. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-9 НС-7 "Юрьевка". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 26.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: Республика Бурятия, с. Нижний Саянтуй, ул. Центральная, уч. 84, о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 26.12.2023 год
356952 | 472 | 2023-12-10 | 15 | 20 | 0.00833 | 2023-12-10 | 15 | 25 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-8 Ю-17 "Селенга" явилось превышение допустимой нагрузки в сетях абонента частного сектора по адресу СНТ Селенга, ул. Дорожная, уч. 120. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-8 Ю-17 "Селенга". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 26.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: СНТ Селенга, ул. Дорожная, уч. 120, о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 26.12.2023 год
356952 | 473 | 2023-12-10 | 14 | 18 | 0.01667 | 2023-12-10 | 14 | 28 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-3 НС-3 "Лесхоз" явилось превышение допустимой нагрузки в сетях абонента частного сектора по адресу с. Нижний Саянтуй, ул. Школьная, д. 37а. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-3 НС-3 "Лесхоз". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 26.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: с. Нижний Саянтуй, ул. Школьная. д. 37а, о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 26.12.2023 год
356952 | 474 | 2023-12-10 | 14 | 40 | 0.001998 | 2023-12-10 | 14 | 42 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-29 Э-4 "Золотая" явилось превышение допустимой нагрузки в сетях абонента частного сектора по адресу с. Эрхирик, ул. Молодежная, уч. 18. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-29 Э-4 "Спортивная". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 26.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: с. Эрхирик, ул. Молодежная, уч. 18, о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 26.12.2023 год
356952 | 475 | 2023-12-11 | 21 | 15 | 0.29931 | 2023-12-11 | 22 | 28 | 3.4.7.3 Причиной отключения ТП-163-А20 "Облепиховая" явилась потеря механической прочности коммутационного провода в результате его перегрева, приведшая к перегоранию высоковольтных вставок в РУ-10 кВ на ТП-163-А20 "Облепиховая". 4.12 Причиной отключения ТП-163-А20 "Облепиховая" явилось нарушение электрической изоляции коммутационного провода в результате его перегрева, повлекшее перегорание высоковольтных вставок в РУ-10 кВ на ТП-163-А20 "Облепиховая". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрев коммутационного провода, перегорание калиброванных плавких вставок на ТП-163-А20 Облепиховая, Предохранитель ПКТ101-10-31,5-20 У1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ТП-163-А20 "Облепиховая". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 26.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену коммутационного провода ТП-163-А20 "Облепиховая". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 26.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену калиброванных плавких вставок в РУ-10 кВ ТП-163-А20 "Облепиховая". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 26.12.2023 год
356952 | 476 | 2023-12-10 | 16 | 33 | 0.006664 | 2023-12-10 | 16 | 38 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-16 БВС-9 "Лавровая" явилось превышение допустимой нагрузки в сетях абонента частного сектора по адресу Иволгинский район, ул. Саянская, д. 21. | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-16 БВС-9 "Лавровая". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 26.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: Иволгинский район, ул. Саянская, д. 21, о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 26.12.2023 год
356952 | 477 | 2023-12-10 | 22 | 23 | 0.098007 | 2023-12-10 | 22 | 51 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-389 Т-3 "Хантаева" явилось превышение допустимой нагрузки в сетях абонента частного сектора по адресу: г. Улан-Удэ, п. Светлый, ул. Благодатная, д. 37. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-389 "Хантаева". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 26.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направлено письмо потребителю по адресу: г. Улан-Удэ, п. Светлый, ул. Благодатная, д. 37, о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 26.12.2023 год
356952 | 478 | 2023-12-10 | 23 | 43 | 0.04 | 2023-12-11 | 0 | 7 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-5 Г-9 "Победа" явилось превышение допустимой нагрузки в сетях абонента частного сектора по адресу: Заиграевский район, ДНТ победа, уч. 83. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-5 Г-9 "Победа". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 26.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу:Заиграевский район, СНТ Победа, уч. 83 о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 26.12.2023 год
356952 | 479 | 2023-12-11 | 20 | 40 | 0.19167 | 2023-12-11 | 22 | 35 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-12 НС-5 "Солнечное 1" явилось превышение допустимой нагрузки в сетях абонента частного сектора по адресу: с. Нижний Саянтуй, ДНТ Солнечное, ул. Семейная, д. 3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-12 НС-5 "Солнечное 1". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 26.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: с. Нижний Саянтуй, ДНТ Солнечное, ул. Семейная, д. 3, о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 26.12.2023 год
356950 | 445 | 2023-12-03 | 11 | 31 | 0.022051 | 2023-12-03 | 12 | 20 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1-Бх2 Колодец, явилась заявка МЧС для тушения возгорания по улице Комсомольская 49. | Организационное мероприятие 1 Запросить справку о пожаре от регионального отделения МЧС. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ангархаев О.И. 11.01.2024 год
356950 | 446 | 2023-12-03 | 16 | 49 |  | 2023-12-03 | 16 | 49 | 3.4.7.3 Причиной отключения РБ-0,4 кВ ф. 4 оперативным персоналом на ТП-4-Т3 Узловая, стало несвоевременное устранение дефекта, а именно повышенный нагрев контактов РБ-0,4 кВ ф. 4. 4.13 Причиной оперативного отключения КЛ-0,4 кВ ф. 4 ТП-4-Т3 Узловая, стал повышенный нагрев контактов РБ-0,4 кВ ф. 4, в результате увеличения нагрузки при понижении температуры окружающего воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев контактов на ТП-4-Т3 Узловая, TP010-0074172 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередное техническое обслуживание РБ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-4-Т3 Узловая. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 19.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ТП-4-Т3 Узловая. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 19.01.2024 год
356950 | 447 | 2023-12-03 | 18 | 24 | 2.0534 | 2023-12-03 | 20 | 16 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ф. Г-1 Горячинск от действия МТЗ на ПС 220 кВ Горячинская, стало несвоевременное устранение дефекта, а именно ослабления механического соединения шлейфа фазы "В" на опоре №14 ВЛ-10 кВ ф. Г-1 Горячинск. 4.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Г-1 Горячинск, стало межфазное замыкание, возникшее в пролете опор №13-14, в результате обрыва шлейфа фазы "В" с последующим касанием провода фазы "А" на опоре №14 из-за ослабления механического соединения в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление соединения на ВЛ-10 кВ Г-1 "Горячинск", Пролет: Оп №13 - Оп №14 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфа фазы "В" на опоре №14 ВЛ-10 кВ ф. Г-1 Горячинск. Ответственное лицо: Начальник Прибайкальского РЭС Галичкин Г.Ю. 15.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. Г-1 Горячинск. Ответственное лицо: Начальник Прибайкальского РЭС Галичкин Г.Ю. 18.01.2024 год
356952 | 413 | 2023-12-03 | 14 | 26 | 0.41068 | 2023-12-03 | 16 | 8 | 3.4.7.3 Причиной оперативного отключения В-10 кВ ф. О-6 на ПС 110 кВ"Онохой" явилось несвоевременное выявление дефекта - плохой контакт ножей фазы "B" на ЛР-1-О-6. 4.14 Причиной оперативного отключения В-10 кВ ф. О-6 на ПС 110 кВ Онохой явился плохой контакт ножей фазы "В" на ЛР-1-О-6, повлекший повреждение ножей фазы "B" на ЛР-1-О-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: плохой контакт ножей фазы "В", повреждение ножей фазы "В" на ВЛ-10 кВ О-6 "Ст.Онохой", Опора ОА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. О-6 от ПС 110 кВ Онохой. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 08.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену ЛР-1-О-6 ВЛ-10 кВ ф. О-6 от ПС 110 кВ Онохой. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 08.12.2023 год
356950 | 448 | 2023-12-05 | 8 | 52 | 0.032866 | 2023-12-05 | 10 | 48 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. М-6 Точка от действия МТЗ на ПС 110 кВ Могойто, стала потеря механической прочности провода фазы "А" в пролете опор №22-23, с последующим обрывом провода при вибрации под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. М-6 Точка, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 22-23, в результате обрыва провода фазы "А" с перекрытием на провод фазы "В", вследствие механического износа провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности провода на ВЛ-10 кВ М-6 "Точка", Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "А" в пролете опор № 22-23 ВЛ-10 кВ ф. М-6 Точка. Ответственное лицо: Начальник Курумканского РЭС Ангархаев О.И. 21.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. М-6 Точка. Ответственное лицо: Начальник Курумканского РЭС Ангархаев О.И. 12.01.2024 год
356950 | 449 | 2023-12-05 | 9 | 30 | 0.002 | 2023-12-05 | 9 | 36 | 3.4.12.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-22-Ц2 Вист, стало длительное воздействие ветровой нагрузки, под действием которой произошло сближение и перекрытие проводов в пролете опор № 1-2. 4.4 Причиной перекрытия проводов на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-22-Ц-2 Вист, стало ослабление вязки провода фазы «А» на опоре № 2, что привело к перепусканию провода в сторону опоры № 1 и сближению с проводом фазы «В» под воздействием бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферные явления на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-22-Ц2 "Вист", Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-22-Ц2 Вист. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Шитиков А.С. 17.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-22-Ц-2 Вист. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Шитиков А.С. 17.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-22-Ц-2 Вист. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Шитиков А.С. 17.01.2024 год
356950 | 450 | 2023-12-05 | 13 | 50 | 0.054999 | 2023-12-05 | 15 | 40 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 оперативным персоналом на ТП-6-УБ1 Аэропорт, явилась потеря механической прочности вязки провода фазы "В" на опоре №2 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-6-УБ1 Аэропорт. 4.14 Причиной обрыва вязки провода, стало вытягивание и ослабление крепления провода к изолятору с последующим обрывом на опоре № 2 в процессе длительной эксплуатации, что привело к перепусканию провода в сторону опоры 3 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-6-УБ1 Аэропорт. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6-УБ1 "Аэропорт", Пролет: Опора №2 - Опора №27/33 ВЛ-10кК | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки провода фазы "В" на опоре №2 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-6-УБ1 Аэропорт. Ответственное лицо: Начальник Баргузинского РЭС Наумов С.П. 26.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-6-УБ1 Аэропорт. Ответственное лицо: Начальник Баргузинского РЭС Наумов С.П. 26.01.2024 год
356950 | 451 | 2023-12-05 | 14 | 1 | 0.3325 | 2023-12-05 | 20 | 40 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 от действия расцепителя на ТП-20-С10 Село, стала потеря механической прочности провода в пролете опор №2-2/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-20-С10 Село. 4.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от действия защит на ТП-20-С10 Село, стало однофазное замыкание, возникшее в пролете опор № 2-2/1, в результате перекрытия проводов, вследствие обрыва нулевого провода и провода фазы "С" из-за потери механической прочности провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-20-С10 "Село", Пролет: Опора №2 - Опора №2/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фаза "С", нулевого провода в пролете опор № 2-2/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-20-С10 Село. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 15.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-20-С10 Село. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 15.01.2024 год
356950 | 452 | 2023-12-05 | 16 | 37 | 0.94402 | 2023-12-05 | 18 | 35 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. О-2 Бурунгол от действия МТЗ на ПС 35 кВ Орлик, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 80/32-80/33 ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол, вследствие несвоевременного устранения дефекта, а именно разрегулировки провода фазы «В», что привело к схлесту с проводом фазы «С» под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной разрегулировки провода фазы «В» стало вытягивание и ослабление вязки крепления провода фазы «В» к изолятору на опоре № 80/32 в процессе длительной эксплуатации, что привело к перепусканию провода в сторону опоры 80/33 ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление вязки крепления провода на ВЛ-10 кВ О-2 "Бурунгол", Пролет: Опора №80/32 - Опора №80/33 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 80/32-80/33 ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол. Ответственное лицо: Старший мастер Иванов О.Б. 19.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 80/32-80/33 ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол. Ответственное лицо: Старший мастер Иванов О.Б. 19.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол. Ответственное лицо: Старший мастер Иванов О.Б. 19.01.2024 год
356952 | 418 | 2023-12-05 | 14 | 59 | 0.18251 | 2023-12-05 | 16 | 12 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. О-2 "Онохой-Эрхирик" на ПС 110 кВ Онохой явилось междуфазное замыкание в пролете опор № 18-19, вследствие схлёста проводов из-за несвоевременного устранения дефекта - недопустимого наклона опоры №19. 4.14 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. О-2 "Онохой-Эрхирик" на ПС 110 кВ Онохой явилось междуфазное замыкание в пролете опор № 18-19, в результате схлёста проводов, возникшего из-за несвоевременного устранения дефекта - недопустимого наклона опоры № 19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: недопустимый наклон опоры № 19, схлёст проводов в пролете опор № 18-19 на ВЛ-10 кВ О-2 "Онохой-Эрхирик", Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 10 кВ ф. О-2 "Онохой-Эрхирик" от ПС 110 кВ Онохой. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 11.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить выправку промежуточной железобетонной опоры № 19 и регулировку ВЛ-10 кВ ф. О-2 "Онохой-Эрхирик" от ПС 110 кВ Онохой. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 12.04.2024 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замер стрелы провеса проводов в пролете опор № 17-20 ВЛ-10 кВ ф. О-2 "Онохой-Эрхирик" от ПС 110 кВ Онохой. Выполнить регулировку провода в пролете опор № 18-19 ВЛ-10 кВ ф. О-2 "Онохой-Эрхирик" от ПС 110 кВ Онохой. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 22.12.2023 год
356952 | 420 | 2023-12-05 | 21 | 53 | 0.036668 | 2023-12-05 | 22 | 48 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1-Бр-7 явилось междуфазное замыкание проводов ф. "А" и "В" в пролёте деревянных промежуточных опор на ж/б приставках № 1-2, вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации 47 лет). 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-1-Бр-7 явилось междуфазное замыкание проводов ф. "А" и "В", вследствие вытягивания проводов в процессе эксплуатации в пролёте деревянных промежуточных опор на ж/б приставках № 1-2, что привело к сокращению изоляционных расстояний между проводами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытягивание проводов в процессе эксплуатации, сокращение изоляционных расстояний между проводами в пролёте опор № 1-2 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1-БР-7 Школа, Пролет: Оп №1ТП-1-БР-7 - Оп №2ТП-1-БР-7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1-Бр-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 12.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрел провеса проводов и габаритов, регулировку проводов в пролёте опор № 1-2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1-Бр-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 12.12.2023 год
356954 | 566 | 2023-12-05 | 13 | 56 | 0.061831 | 2023-12-05 | 14 | 53 | 3.4.7.3 Из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов и воздействия порывов бокового ветра произошел схлест проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор № 101/14/38-101/14/39 ВЛ-10 кВ ф.БУ-2. 4.2 Причиной отключения действием ТО В-10 кВ ф.БУ-2 на ПС 35/10 кВ "Бургуй" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор № 101/14/38-101/14/39 ВЛ-10 кВ ф.БУ-2, вследствие схлеста проводов, из-за разрегулировки стрелы провеса проводов и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ ф. БУ-2 "Хамней-Усановка", Пролет: Опора № 101/14 - Опора № 101/15 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор № 101/14/38-101/14/39 ВЛ-10 кВ ф.БУ-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Дашидондоков Б.Д. 15.01.2024 год
356954 | 567 | 2023-12-05 | 16 | 2 | 0.1575 | 2023-12-05 | 18 | 17 | 3.4.7.3 Из-за нарушения изоляции и попадания влаги, произошел пробой изоляции ОПН-10 фазы "В" на ТПЩО-2-6. 4.12 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.ЩО-2 на ПС 35/10 кВ Щучье Озеро явилось междуфазное замыкание, с последующим однофазным замыканием "на землю", возникшее на ТПЩО-2-6, вследствие пробоя изоляции ОПН-10/12-10/250(I) УХЛ1 фазы "В", из-за нарушения герметичности изоляции и попадания снега. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение герметичности изоляции на ТП-ЩО-2-6, ОПН-10/12-10/250(I) УХЛ1 Феникс-88 фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф. ЩО-2, ТПЩО-2-6 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозёрского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 20.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить демонтаж ОПН-10 фазы "В" на ТПЩО-2-6. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозёрского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 20.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в лан капитального ремонта 2024 года установку ОПН-10 фазы "В" на ТПЩО-2-6. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозёрского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 14.06.2024 год
356952 | 427 | 2023-12-05 | 16 | 35 | 0.018333 | 2023-12-05 | 18 | 25 | 3.4.7.3 Причиной срабатывания предохранителя 10 кВ на ТП-005 К-1 "Заготскот" явилось неудовлетворительное техническое состояние трансформатора ТМ-63 кВА - старение изоляции провода обмотки трансформатора в процессе его длительной эксплуатации. 4.12 Причиной срабатывания предохранителя 10 кВ на ТП-005 К-1 "Заготскот" явилось внутреннее повреждение трансформатора ТМ-63 кВА из-за межвиткового замыкания обмотки ВН силового трансформатора ТМ-63/10, вследствие нарушения электрической изоляции провода обмотки высокого напряжения трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора, вследствие нарушения электрической изоляции провода обмотки трансформатора. на 1Т, TP010-0001918-01/000000600000817053 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП-005 К-1 "Заготскот". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 15.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить замену силового трансформатора на ТП-005 К-1 "Заготскот". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 15.12.2023 год
356954 | 568 | 2023-12-05 | 22 | 4 | 0.33 | 2023-12-05 | 22 | 37 | 3.4.8.5 Причиной отключения вручную В-10 ф.Г-6 "Больница" на ПС 110 кВ Гусиноозёрская явилась заявка от МЧС, вследствие ликвидации пожара по адресу г.Гусиноозерск, ул. Колхозная д.2 ""Центральный рынок". | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр участка ВЛ-6 кВ ф.Г-6 "Больница" на предмет повреждения от пожара. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозёрского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 19.12.2023 год
356950 | 453 | 2023-12-06 | 13 | 21 | 0.32 | 2023-12-06 | 14 | 57 | 3.4.8.1 Причиной появления сигнала "Земля в сети 6 кВ" на ПС 110/6 кВ СЛПБ, стало однофазное замыкание, возникшее в пролете опор № 32-33, при касании провода фазы "А" металлических ящиков для хранения овощей, складированных на территории сельхозпредприятия ООО "Гарантия-2" под проводами ВЛ-6 кВ ф. Л-2 Тубсанаторий. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф. Л-2 Туб.санаторий. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Прибайкальского РЭС Цыденов Ж.Д. 19.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо Генеральному директору ООО «Гарантия 2» Е.И.Пашинской. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Прибайкальского РЭС Цыденов Ж.Д. 19.01.2024 год
356950 | 454 | 2023-12-06 | 14 | 2 | 0.1212 | 2023-12-06 | 14 | 8 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 кВ ф. К-8 Кабанск от действия МТЗ на ПС 110 кВ Кабанская, стало междуфазное замыкание, возникшее на опоре № 52 ВЛ-10 кВ ф. К-8 Кабанск, в результате присаживания птицы (вороны). | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-8 Кабанск Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 18.01.2024 год
356952 | 439 | 2023-12-03 | 11 | 25 | 0.21816 | 2023-12-03 | 12 | 42 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-566А "Ранет" явилось превышение допустимой нагрузки в сетях абонента частного сектора по адресу: г. Улан-Удэ, ДНТ Ранет, д. 3, кв. 10. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-566А "Ранет". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 15.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: г. Улан-Удэ, ДНТ Ранет, д. 3, кв. 10 , о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 15.12.2023 год
356952 | 442 | 2023-12-04 | 1 | 38 | 0.027495 | 2023-12-04 | 1 | 49 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 5 на ТП-389 Т-3 "Хантаева" явилось превышение допустимой нагрузки в сетях абонента частного сектора по адресу: г. Улан-Удэ, п. Светлый, ул. Благодатная, д. 27. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП-389 Т-3 "Хантаева". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 15.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: г. Улан-Удэ, п. Светлый, ул. Благодатная, д. 27, о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 15.12.2023 год
356952 | 443 | 2023-12-04 | 18 | 40 | 0.0027489 | 2023-12-04 | 18 | 45 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-4 Т-3 "Лесной Бор" явилось превышение допустимой нагрузки в сетях абонента частного сектора по адресу: г. Улан-Удэ, п. Светлый, ул. Геннадия Тунтуева 17. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-4 Т-3 "Лесной Бор". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 15.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: г. Улан-Удэ, п. Светлый, ул. Геннадия Тунтуева, д. 17, о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 15.12.2023 год
356952 | 444 | 2023-12-04 | 19 | 50 | 0.020004 | 2023-12-04 | 20 | 0 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-566 "Ранет" явилось превышение допустимой нагрузки в сетях абонента частного сектора по адресу: г. Улан-Удэ, ДНТ Ранет, кв. 20, уч. 3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-566 "Ранет". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 15.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: г. Улан-Удэ, ДНТ Ранет, кв. 20, уч. 3, о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 15.12.2023 год
356952 | 448 | 2023-12-05 | 7 | 13 | 0.056661 | 2023-12-05 | 7 | 33 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-1 РП-14 "Стекольщик" явилось превышение допустимой нагрузки в сетях абонента частного сектора по адресу: г. Улан-Удэ, СНТ "Стекольщик", ул. 3, уч. 108. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-1 РП-14 "Стекольщик". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 18.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: г. Улан-Удэ, СНТ "Стекольщик", ул. 3, уч. 108, о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 18.12.2023 год
356952 | 449 | 2023-12-05 | 7 | 45 | 0.046662 | 2023-12-05 | 8 | 5 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-1 ВБ-5 "Шамбала" явилось превышение допустимой нагрузки в сетях абонента частного сектора по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Алтан Зая, д. 51. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1 ВБ-5 "Шамбала". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 18.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: г. Улан-Удэ, ДНТ Шамбала, ул. Алтан Зая, д. 51 о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 18.12.2023 год
356952 | 450 | 2023-12-05 | 13 | 21 | 2.5334 | 2023-12-05 | 14 | 37 | 3.4.8.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Ю-13 "Зверосовхоз" явилось междуфазное замыкание, вследствие наброса фольгированного материала кратковременным вихревым ветром на спуски от ВЛ-10 кВ до ТР-Т ТП-15 Ю-13 "Юлдашев" | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ю-13 "Зверосовхоз". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 18.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Снять фольгированный материал со спусков от ВЛ-10 кВ ф. Ю-13 до ТР-Т ТП-15 Ю-13 "Юлдашев". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 18.12.2023 год
356952 | 451 | 2023-12-06 | 13 | 20 | 0.027495 | 2023-12-06 | 13 | 31 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-6 НС-3 "Светлый" явилось превышение допустимой нагрузки в сетях абонента частного сектора по адресу: с. Нижний Саянтуй, ул. Солнечная, д. 5. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-6-НС-3 "Светлый". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 18.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: с. Нижний Саянтуй,ю ул. Солнечная, д. 5 о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 18.12.2023 год
356950 | 439 | 2023-11-23 | 19 | 24 | 0.009336 | 2023-11-23 | 19 | 31 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-12-Б5 Бригада, стало несвоевременное устранение дефекта, возникшего в процессе эксплуатации в межконтрольный период, а именно разрегулировки провода в пролете опор №5/6-5/7, №5/11-5/12 ВЛ-0,4 кВ от ТП-12-Б5 Бригада, с последующим схлестом проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-12-Б5 Бригада, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №5/6-5/7, №5/11-5/12 в результате схлеста проводов, вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов из-за длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-12-Б5 "Бригада", Пролет: Опора №5/6 - Опора №5/7; разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-12-Б5 "Бригада", Пролет: Опора №5/11 - Опора №5/12 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 5/6-5/7, №5/11-5/12 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-12-Б5 Бригада. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 21.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №5/6-5/7, №5/11-5/12 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-12-Б5 Бригада. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 21.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-12-Б5 Бригада. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 21.12.2023 год
356950 | 440 | 2023-11-23 | 21 | 34 | 0.044668 | 2023-11-23 | 22 | 41 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-8-Р6 Зерноток, стало несвоевременное устранение разрегулировки вводного провода от опоры №13 ВЛ-0,4 кВ от ТП-2-Р3 Школа до дома 10 ул.Школьная, с последующим схлестом проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2-Р3 Школа, стало однофазное замыкание, возникшее от опоры №13 до дома 10 по ул. Школьная, в результате схлеста проводов, вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-Р3 "ШКОЛА", VN004-00089491 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов вводного провода от опоры №13 до дома 10 ул. Школьная ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2-Р3 Школа. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса провода вводного провода от опоры № 13 до дома 10 ул.Школьная ф. 2 от ТП-2-Р3 Школа. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 15.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2-Р3 Школа Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 15.12.2023 год
356954 | 552 | 2023-11-24 | 11 | 50 | 0.012666 | 2023-11-24 | 12 | 28 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременной замены предохранителя большей уставки произошло перегорание ПР-0,4 кВ фазы "С" на Р-1 ТП-538. 4.13 Причиной вывода в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.№1 на ТП-538 явилось перегорание ПР-0,4 кВ фазы "С" на Р-1, в результате несоответствия параметров предохранителя параметрам сети, из-за несвоевременной замены на предохранитель большей уставки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПР-0,4 кВ фазы "С" на Р-1. на ТП-538, Предохранитель ПН-2 250/200 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП-538. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 06.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену предохранителя фазы "С" на Р-1 ТП-538. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 06.12.2023 год
356950 | 441 | 2023-11-24 | 22 | 5 | 0.0064995 | 2023-11-24 | 22 | 31 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-3-К6 Первомайская-1, стало однофазное замыкание, возникшее на вводе в дом № 67 с опоры №9/1, в результате перекрытия ветками кустарника в палисаднике у потребителя. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-К6 Первомайская-1. Ответственное лицо: Начальник Курумканского РЭС Ангархаев О.И. 14.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки о необходимости проведения обрезки кустарников, растущих на территории собственника под проводами ВЛ. Ответственное лицо: Начальник Курумканского РЭС Ангархаев О.И. 14.12.2023 год
356950 | 442 | 2023-11-25 | 15 | 37 | 0.649 | 2023-11-25 | 16 | 43 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. С-10 от действия МТЗ на ПС 35 кВ Сухая, стало несвоевременное устранение дефекта, а именно разрегулировки стрелы провеса проводов в пролете опор №42/7-42/8 ВЛ-10 кВ ф. С-10 Заречье. Дефект, возникший в процессе эксплуатации в межконтрольный период. 4.2 Причиной разрегулировки провода в пролете опор №42/7-42/8 ВЛ-10 кВ ф. С-10 Заречье, явилось междуфазное замыкание, в результате схлеста проводов из-за ослабления вязки провода на опоре №42/7 с последующим провисом провода фазы "А" под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабления вязки провода на ВЛ-10 кВ С-10 "Заречье", Пролет: Опора № 42/7 - Опора № 42/8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №42/6-42/7, №42/7-42/8 ВЛ-10 кВ ф. С-10 Заречье. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 26.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №42/6-42/7, №42/7-42/8 ВЛ-10 кВ ф. С-10 Заречье. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П 26.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. С-10 Заречье. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П 26.12.2023 год
356952 | 394 | 2023-11-22 | 21 | 15 | 0.03333 | 2023-11-22 | 21 | 35 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-8 Ю-17 "Селенга" явилось превышение допустимой нагрузки в сетях абонента частного сектора по фазе "В" по адресу СНТ Селенга, ул. Дорожная, уч. 120. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-8 Ю-17 "Селенга". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 05.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: СНТ Селенга, ул. Дорожная, уч. 120, о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 05.12.2023 год
356952 | 396 | 2023-11-25 | 16 | 25 | 0.03 | 2023-11-25 | 16 | 34 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-546-Н1 "Дымов" явился перегруз по току, вследствие повышенной нагрузки у потребителя по адресу: кв. Северный, ул. Родниковая, д. 30. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-546-Н1 "Дымов". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 08.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника о предоставлении причин аварийных отключений с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 08.12.2023 год
356954 | 555 | 2023-11-22 | 20 | 21 | 0.020902 | 2023-11-22 | 20 | 43 | 3.4.10 Из-за воздействия птицы произошло междуфазное замыкание на опоре №148 РТП-2-О-4 ВЛ-10 кВ ф.О-4. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ реклоузера ф.О-4 ВЛ-10 кВ явилось междуфазное замыкание, возникшее на опоре №148 РТП-2-О-4 ВЛ-10 кВ ф.О-4, из-за перекрытия птицей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на электроустановку птицы на ТП-2-О-4, РЛНД-10/250 | Организационное мероприятие 1 Включить в план капитального ремонта установку ПЗУ на опоре №148 РТП-2-О-4 ВЛ-10 кВ ф.О-4 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 14.06.2024 год
356954 | 556 | 2023-11-23 | 12 | 4 | 0.1365 | 2023-11-23 | 14 | 1 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности провода и воздействия порывов бокового ветра произошел обрыв провода фазы "А" в месте крепления к изолятору на промежуточной железобетонной опоре №83 ВЛ-10 кВ ф.О-1. 4.3 Причиной отключения В-10 кВ ф.О-1 на ПС 110 кВ Окино-Ключи явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее в результате обрыва провода марки АС-35 фазы "А" в месте крепления к изолятору на промежуточной железобетонной опоре №83 ВЛ-10 кВ ф.О-1, из-за износа проводв в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода из-за износа на ВЛ-10 кВ О-1 "Окино-Ключи", Пролет: Опора № 83 - Опора № 84 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "А" на опоре №83 ВЛ-10 кВ ф.О-1. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 05.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить выправку опоры №83 ВЛ-10 кВ ф.О-1. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 31.05.2024 год
356954 | 557 | 2023-11-23 | 16 | 54 | 0.012 | 2023-11-23 | 17 | 18 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-4 ф.№4 на ТП-18-Н-7 явилась заявка от МЧС в целях предотвращения поражения электрическим током при тушении пожара по адресу: п.Наушки, ул.Советская,18. | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр участка ВЛ-0,4 кВ ф.№4 от ТП-18-Н-7 на предмет повреждения от пожара. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 06.12.2023 год
356952 | 398 | 2023-11-24 | 6 | 56 | 0.02975 | 2023-11-24 | 8 | 55 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-188-Г1 явилось междуфазное замыкание, вследствие несвоевременного выявления дефекта - провиса фазных проводов "В" и "С" в пролете опор № 6/2-6/3. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-188-Г1 от действия защит явилось междуфазное замыкание, вследствие разрегулировки и провиса фазных проводов "В" и "С" в пролете опор № 6/2-6/3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис фазных проводов "В" и "С" в пролете опор № 6/2-6/3. на ВЛ-0,4 кВ Ф №1 от ТП-188-Г1, Пролет: Оп№6/2ТП-188-Г1 - Оп№6/3ТП-188-Г | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-188-Г1. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Будаев А.Ж. 08.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер стрелы провеса и регулировку проводов в пролете опор № 6/2-6/3 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-188-Г1. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Будаев А.Ж. 08.12.2023 год
356954 | 558 | 2023-11-25 | 17 | 6 | 0.165 | 2023-11-25 | 18 | 14 | 3.4.7.3 Из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов произошел схлест проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор № 264/12-264/13 ВЛ-10 кВ ф.М-1. 4.2 Причиной отключения действием ТО В-10 кВ ф.М-1 на ПС 35 кВ "Михайловка" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 264/12-264/13 ВЛ-10 кВ ф.М-1, вследствие схлеста проводов, в результате вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ ф. М-1 "Михайловка-Улекчин", Пролет: Оп №264/12 - Оп №264/13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 264-12-264/13 ВЛ-10 кВ ф.М-1. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Дашидондоков Б.Д. 08.12.2023 год
356952 | 399 | 2023-11-25 | 18 | 9 | 0.03501 | 2023-11-25 | 18 | 16 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-129-Г1 "Авиатор-2" явился нагрев силовых контактов на АВ-0,4 кВ ф. 1, вследствие износа механизма расцепления АВ-0,4 кВ в процессе длительной эксплуатации, приведшее к снижению базовых характеристик, в том числе и пропускной способности. 4.1 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-129-Г1 "Авиатор-2" явился нагрев силовых контактов на АВ-0,4 кВ ф. 1, вследствие нарушения структуры материала механизма расцепления АВ-0,4 кВ в процессе длительной эксплуатации, приведшее к снижению базовых характеристик, в том числе и пропускной способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ, нагрев и старение контактной части АВ-0,4 кВ ф. 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-129-Г1 "Авиатор-2". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 04.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить протяжку всех контактных соединений АВ-0,4 кВ на ТП-129-Г1 "Авиатор-2". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 04.12.2023 год
356952 | 400 | 2023-11-23 | 22 | 45 | 0.01475 | 2023-11-23 | 23 | 44 | 3.4.7.3 Причиной отключения ТП-135-Х6 "Школа" явилось перегорание плавких вставок ф. "А", "В", "С", вследствие замыкания фаз внутри корпуса прибора учета прямого включения типа "ЦЭ6803В", установленного в РУ-0,4 кВ ТП-135-Х6 "Школа", из-за старения изоляции в результате длительной эксплуатации. 4.12 Причиной отключения ТП-135-Х6 "Школа" явилось замыкание фаз внутри корпуса прибора учета, вследствие нарушения электрической изоляции, приведшее к перегоранию плавких вставок ф. "А", "В", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции, перегорание плавких вставок ПК-10 кВ ф. "А", "В", "С" на ТП-135-Х6 "Школа", Предохранитель ПКТ101-10-20-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену ПК-10 ф. "А", "В", "С" на ТП-135-Х6 "Школа". Выполнить замену выходов с ГР-0,4 кВ до силового трансформатора на ТП-135-Х6 "Школа". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тышкенов Р.К. 04.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр ТП-135-Х6 "Школа". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тышкенов Р.К. 04.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить чистку РУ-0,4 кВ на ТП-135-Х6 "Школа". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тышкенов Р.К. 04.12.2023 год
356952 | 401 | 2023-11-25 | 11 | 48 | 1.43 | 2023-11-25 | 12 | 21 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта, произошло перегорание предохранителя ПК-10 ф. "В" на ТП-998 (зона эксплуатационной ответственности Советский РЭС ПО ГЭС). 4.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Г-1 "Сужа" явилось перегорание предохранителя ПК-10 ф. "В" на ТП-998, вследствие потери механической прочности из-за ослабления контактных соединений, приведшее к отключению ВЛ-10 кВ ф. Г-1 "Сужа" на ПС 35 кВ Гурульба. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности, перегорание ПК-10 ф. "В" на ТП-998-Советский, TP010-0070958 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Г-1 "Сужа". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену ПК-10 кВ ф. "В" на ТП-998. Ответственное лицо: Заместитель начальника Советского РЭС ПО ГЭС - главный инженер Чимитдоржиев Т.Ц. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Организовать проведение тепловизионного контроля контактных соединений ТП-998. Ответственное лицо: Заместитель начальника Советского РЭС ПО ГЭС - главный инженер Чимитдоржиев Т.Ц. 29.12.2023 год
356952 | 402 | 2023-11-28 | 14 | 0 | 0.109 | 2023-11-28 | 15 | 49 | 3.4.7.3 ТП-034 К-4 "Сельлесхоз" повреждение силового трансформатора (обмотки низкого напряжения) из-за разрегулировки и последующего схлеста проводов, вследствие изменения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ ф. 2 в пролете опор № 2/5-2/6 в процессе их длительной эксплуатации. 4.12 Причиной срабатывания предохранителя 10 кВ на ТП-034 К-4 "Сельлесхоз" явилось междуфазное замыкание на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 в пролете опор № 2/5-2/6 из-за схлеста проводов в результате их разрегулировки и отказ работы автоматического выключателя 0,4 кВ ф. 2, повлекшее повреждение трансформатора ТМ-100 кВА (обмотки низкого напряжения). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов, отказ работы АВ-0,4 кВ ф. 1, повреждение силового трансформатора на ТП-034 К-4 Сельлесхоз, TP010-0052539-01/000000600001544130 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ТП-034 К-4 "Сельлесхоз". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 11.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену силового трансформатора на ТП-034 К-4 "Сельлесхоз". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 11.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замер стрелы провеса проводов в пролете опор № 2-2/6 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-034 К-4 "Сельлесхоз". Выполнить регулировку провода в пролете опор № 2-2/6 на ВЛ-0,4 кВ по ф. 2 от ТП-034 К-4 "Сельлесхоз". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 4 Выполнить замену автоматического выключателя на ТП-034 К-4 "Сельлесхоз". Выполнить проверку коммутационного аппарата защиты от токов КЗ АВ-0,4 кВ ф. 2 в РУ-0,4 кВ ТП-034 К-4 "Сельлесхоз" с оформлением протоколов испытаний. Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 22.12.2023 год
356954 | 559 | 2023-11-26 | 6 | 30 | 0.025 | 2023-11-26 | 6 | 45 | 3.4.9.1 Причиной отсутствия напряжения на ТП-13 запитанной от ВЛ-10 кВ "Петля" явилось междуфазное замыкание на оборудовании дистанции электроснабжения Восточно-Сибирской дирекции по энергообеспечению – СП Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику дистанции электроснабжения Восточно-Сибирской дирекции по энергообеспечению – СП Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» по факту отключения ВЛ-10 кВ ф.Петля. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 08.12.2023 год
356950 | 443 | 2023-11-30 | 21 | 51 | 0.014167 | 2023-11-30 | 22 | 25 | 3.4.7.3 Причиной перегорания высоковольтного предохранителя, стало неудовлетворительное техническое состояние контактных соединений в аппаратных зажимах АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-11-С3 Сорок-1, которое привело к междуфазному замыканию с последующим перекрытием АВ-0,4 кВ ф. 2, вследствие увеличения переходного сопротивления из-за ослабления контактного соединения в процессе длительной эксплуатации. 4.13 Причиной перегорания высоковольтного предохранителя на ТП-11-С3 Сорок-1, стало междуфазное замыкание, возникшее на АВ-0,4 кВ ф. 2, вследствие увеличения переходного сопротивления из-за ослабления контактного соединения в процессе длительной эксплуатации с последующим оплавлением контактов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабления контактного соединения на ТП-11-С3 "Сорок 1", АЕ 2063 125А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф. 2 ТП-11-С3 Сорок-1. Ответственное лицо: Старший мастер Иванов О.Б. 14.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку калиброванного предохранителя ПК-10 кВ фазы "В" на ТП-11-С3 Сорок-1. Ответственное лицо: Старший мастер Иванов О.Б. 14.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ТП-11-С3 Сорок-1. Ответственное лицо: Старший мастер Иванов О.Б. 14.12.2023 год
356952 | 403 | 2023-11-23 | 21 | 29 | 0.005 | 2023-11-23 | 21 | 35 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-4 Т-3 "Лесной Бор" явилось превышение допустимой нагрузки в сетях абонента частного сектора по адресу: г. Улан-Удэ, п. Светлый, ул. Геннадия Тунтуева 17. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ТП-4 Т-3 "Лесной Бор". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 05.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: г. Улан-Удэ, п. Светлый ул. Геннадия Тунтуева 17, о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 05.12.2023 год
356954 | 560 | 2023-11-28 | 14 | 20 | 0.035 | 2023-11-28 | 15 | 44 | 3.4.8.1 Причиной вывода в ремонт КЛ-0,4 кВ ф.№2 на ТП-108 явилось повреждение кабеля марки АВВГ 4х50 в результате порыва кабеля спец. техникой сторонним лицом. | Техническое мероприятие 1 Установить соединительную кабельную муфту на КЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-108. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 12.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по факту повреждения КЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-108 сторонним лицом. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 12.12.2023 год
356952 | 404 | 2023-11-23 | 21 | 3 | 0.00333 | 2023-11-23 | 21 | 5 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-8 Ю-17 "Селенга" явилось превышение допустимой нагрузки в сетях абонента частного сектора по фазе "В" по адресу: СНТ Селенга, ул. Дорожная, уч. 120. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-8 Ю-17 "Селенга". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 05.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: СНТ Селенга, ул. Дорожная, уч. 120, о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 05.12.2023 год
356952 | 405 | 2023-11-24 | 8 | 50 | 0.023335 | 2023-11-24 | 9 | 18 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-4 Т-3 "Лесной Бор" явилось превышение допустимой нагрузки в сетях абонента частного сектора по адресу: г. Улан-Удэ, п. Светлый, ул. Геннадия Тунтуева 12. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ТП-4 Т-3 "Лесной Бор". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 05.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: г. Улан-Удэ, п. Светлый ул. Геннадия Тунтуева 12, о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 05.12.2023 год
356952 | 406 | 2023-11-24 | 10 | 55 | 0.035 | 2023-11-24 | 11 | 16 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-4 Т-3 "Лесной Бор" явилось превышение допустимой нагрузки в сетях абонента частного сектора по адресу: г. Улан-Удэ, п. Светлый, ул. Геннадия Тунтуева 10. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-4 Т-3 "Лесной Бор". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 05.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: г. Улан-Удэ, п. Светлый ул. Геннадия Тунтуева 10, о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 05.12.2023 год
356952 | 407 | 2023-11-24 | 20 | 25 | 0.00833 | 2023-11-24 | 20 | 30 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-3 НС-3 "Лесхоз" явилось превышение допустимой нагрузки в сетях абонента частного сектора по адресу: п. Нижний Саянтуй, ул. Школьная д. 14. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-3 НС-3 "Лесхоз". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 05.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: п. Н. Саянтуй ул. Школьная д.14, о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 05.12.2023 год
356954 | 561 | 2023-11-26 | 9 | 57 | 0.5835 | 2023-11-26 | 10 | 4 | 3.4.7.3 Из-за механического износа деталей произошла разрегулировка блок контактов привода и отказ в отключении ф.К-2 на ПС 110 кВ Кяхта. 3.4.7.3 Из-за несвоевременной вырубки ДКР произошло короткое замыкание на ВЛ-6 кВ ф.К-2 в результате чего на ПС 110 кВ Кяхта отключился ввод В-6-1Т. 4.13 Причиной отключения действием МТЗ В-6-1Т на ПС 110 кВ Кяхта явилось междуфазное замыкание, возникшее на ВЛ-6 кВ ф.К-2 из-за отказа на отключение ф.К-2, в результате разрегулировки блок контактов привода, из-за механического износа деталей в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка блок-контактов привода на ПС 110 кВ Кяхта, PS110-000083 4.4 Нарушение нормальной работы ВЛ-6 кВ ф.К-2 явилось междуфазное замыкание в пролете опор №72-73, вследствие перекрытия проводов ВЛ ветками ДКР, из-за воздействия порывов бокового ветра и несвоевременной вырубки ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-6 кВ ф.К-2, VS006-0000559 | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку РЗА фидера К-2 на ПС 110 кВ Кяхта. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО ЮЭС Мостовской Е.А. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить послеаварийную проверку привода фидера К-2 на ПС 110 кв Кяхта. Ответственное лицо: Начальник СП ПО ЮЭС Мостовской Е.А. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №72-73 ВЛ-6 кВ ф.К-2. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 01.02.2024 год
356954 | 562 | 2023-11-26 | 13 | 52 | 0.28417 | 2023-11-26 | 19 | 33 | 3.4.8.5 Причиной перегорания высоковольтных предохранителей в РУ-6 кВ на ТП-5-К-2 явилось неселективная работа автоматического выключателя АВ-3 ф.№3 ТП-5-К-2, вследствие междуфазного замыкания фазы "А", "В", "С" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.№3, из-за повреждения опоры №4 в результате ДТП. | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №4 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-5-К-2. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 11.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену АВ-3 ф.№3 на ТП-5-К-2. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 11.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по факту повреждения опоры №4 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-5-К-2 сторонним лицом. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 11.12.2023 год
356954 | 563 | 2023-11-26 | 14 | 3 | 0.66 | 2023-11-26 | 19 | 33 | 3.4.7.3 Из-за неселективной работы АВ-3 ф.№3 на ТП-5-К-2 в результате КЗ на ВЛ, произошло перегорание некалиброванных предохранителей фазы "А", "В", "С" в РУ-6 кВ. 4.13 Причиной перегорания высоковольтных предохранителей в РУ-6 кВ на ТП-5-К-2 явилась неисправность автоматического выключателя АВ-3 ф.№3 ТП-5-К-2, вследствие междуфазного замыкания фаз "А", "В", "С" на ВЛ-0,4 кВ ф.№3, из-за повреждения опоры №4 в результате ДТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей фазы "А", "В", "С" из-за неисправности АВ-3 на ТП-5-К-2, Предохранитель ПКТ102-6-40-31,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену предохранителей в РУ-6 кВ ТП-5-К-2 Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 11.12.2023 год
356952 | 408 | 2023-11-25 | 16 | 48 | 0.02167 | 2023-11-25 | 17 | 1 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-566А "Ранет" явилось превышение допустимой нагрузки в сетях абонента частного сектора по адресу: г. Улан-Удэ, ДНТ Ранет, д.3, кв. 10. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-566А "Ранет". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 08.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: г. Улан-Удэ, ДНТ Ранет, д. 3, кв. 10 , о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 08.12.2023 год
356952 | 409 | 2023-11-25 | 17 | 12 | 0.029328 | 2023-11-25 | 17 | 23 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-8 Ю-17 "Селенга" явилось превышение допустимой нагрузки в сетях абонента частного сектора по фазе "В" по адресу: СНТ Селенга, ул. Дорожная, уч. 120. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-8 Ю-17 "Селенга". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 08.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: СНТ Селенга, ул. Дорожная, уч. 120, о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 08.12.2023 год
356952 | 410 | 2023-11-25 | 17 | 25 | 0.01167 | 2023-11-25 | 17 | 32 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-1178 "Вишня" явилось превышение допустимой нагрузки в сетях абонента частного сектора по фазе "В" по адресу: СНТ "Вишня", ул. Вишня, д. 75. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1178 "Вишня" Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 08.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: г. Улан-Удэ, СНТ "Вишня", ул. Вишня, д. 75, о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 08.12.2023 год
356950 | 444 | 2023-12-02 | 20 | 18 | 0.65801 | 2023-12-02 | 21 | 52 | 3.4.8.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. ТЕ-7 Еловка от действия МТЗ на ПС 220 кВ Татаурово, стало перекрытие проводов фаз «А», «В» в пролете опор № 8-9 при проезде крупногабаритной техники с поднятым кузовом под проводами ВЛ-10 кВ ф. ТЕ-7 Еловка при проведении дорожных работ на федеральной трассе Р-258. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. ТЕ-7 Еловка, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 8-9, в результате перекрытия проводов фаз «А», «В» поднятым кузовом проезжающего под проводами автомобиля, производившего дорожные работы на участке на федеральной трассы Р-258, с последующим обрывом провода фазы «А» и механическим повреждением провода фазы «В» без обрыва. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: стороннее воздействие на ВЛ-10 кВ ТЕ-7 "Еловка", Пролет: Оп №8 - Оп №9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт проводов фаз "А", "В" в пролете опор № 8-9 ВЛ-10 кВ ф. ТЕ-7 Еловка. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Цыденов Ж.Д. 25.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в РОВД Прибайкальского района. Ответственное лицо: Начальник РЭС Галичкин Г.Ю. 25.12.2023 год
356952 | 411 | 2023-11-25 | 18 | 2 | 0.02333 | 2023-11-25 | 18 | 16 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-4 Т-3 "Лесной Бор" явилось превышение допустимой нагрузки в сетях абонента частного сектора по адресу: г. Улан-Удэ, п. Светлый, ул. Геннадия Тунтуева 12. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-4 Т-3 "Лесной Бор". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 08.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: г. Улан-Удэ, п. Светлый, ул. Геннадия Тунтуева 12, о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 08.12.2023 год
356952 | 412 | 2023-11-25 | 17 | 40 | 0.01667 | 2023-11-25 | 17 | 50 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-393 Т-3 "Восточная" явилось превышение допустимой нагрузки в сетях абонента частного сектора по адресу: г. Улан-Удэ, п. Светлый, ул. Благодатная, 1Б. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-393 Т-3 "Восточная". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 08.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: г. Улан-Удэ, п. Светлый ул. Благодатная, 1Б, о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 08.12.2023 год
356952 | 414 | 2023-11-25 | 22 | 40 | 0.15 | 2023-11-26 | 0 | 10 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-393 Т-3 "Восточная" явилось превышение допустимой нагрузки в сетях абонента частного сектора по адресу: г. Улан-Удэ, п. Светлый, ул. Благодатная, 1Б. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-393 Т-3 "Восточная". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 08.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: г. Улан-Удэ, п. Светлый, ул. Благодатная, 1Б, о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 08.12.2023 год
356952 | 415 | 2023-11-25 | 21 | 30 | 0.04 | 2023-11-25 | 21 | 54 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-8 Ю-17 "Селенга" явилось превышение допустимой нагрузки в сетях абонента частного сектора по фазе "В" по адресу СНТ Селенга, ул. Дорожная, уч. 156. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-8 Ю-17 "Селенга". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 08.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: СНТ Селенга, ул. Дорожная, уч. 156, о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 08.12.2023 год
356952 | 416 | 2023-11-26 | 18 | 23 | 0.33332 | 2023-11-26 | 19 | 43 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. НС-6 "Солнечное" от ПС 35 кВ Нижний Саянтуй явился пробой изоляции на ТТ 300/5 фаза "А" на ТП-8 НС-6 "Зеленый бор" в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. НС-6 "Солнечное" от ПС 35 кВ Нижний Саянтуй явилось междуфазное замыкание вследствие пробоя изоляции на ТТ 300/5 фаза "А" и наличия некалиброванных плавких вставок на ТП-8 НС-6 "Зеленый бор" в результате нарушения электрической изоляции ТТ 300/5 фаза "А" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение и пробой изоляции ТТ 300/5 фаза "А", наличие некалиброванных плавких вставок на ТП-8 НС-6, TP010-0063288 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. НС-6 "Солнечное". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 12.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить демонтаж ТТ на ТП-8 НС-6 "Зеленый Бор". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 12.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить установку калиброванных плавких вставок на ТП-8 НС-6 "Зеленый Бор". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 31.05.2024 год
356954 | 564 | 2023-12-01 | 23 | 24 | 0.056997 | 2023-12-02 | 0 | 2 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременной замены некалиброванных предохранителей на калиброванные и воздействия порывов бокового ветра произошло перегорание некалиброванного предохранителя фазы "С" на ТП-6-Т-4. 4.13 Причиной вывода в ремонт ТП-6-Т-4 явилось междуфазное замыкание, в результате чего в РУ-10 кВ ТП-6-Т-4 произошло перегорание некалиброванного предохранителя фазы "С", из-за несвоевременной замены на калиброванные предохранители соответствующие номинальным значениям и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание некалиброванного предохранителя фазы "С" на ТП-6 Т-4, TP010-0003183 | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку калиброванных предохранителей фазы "А", "В", "С" на ТП-6-Т-4 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 29.02.2024 год
356954 | 565 | 2023-12-02 | 3 | 23 | 0.005336 | 2023-12-02 | 3 | 27 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки и нарушения регулировки стрелы провеса проводов произошел схлест проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-1-ГО-12. 4.2 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-1-ГО-12 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие схлеста проводов, в результате разрегулировки стрелы провеса проводов и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1-ГО-12 ф.1, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-1-ГО-12. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 18.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-1-ГО-12 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 18.12.2023 год
356952 | 417 | 2023-11-26 | 22 | 41 | 0.93336 | 2023-11-26 | 23 | 51 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. БВС-9 "Бурводстрой" от СП-70 Бурводстрой явилось несвоевременное устранение дефекта - оплавление шлейфов, приведшее к повреждению шлейфов от ТР-Т до ГР-0,4 кВ на ТП-8 БВС-9 "ИЖС Павлова". 4.12 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. БВС-9 "Бурводстрой" от СП-70 Бурводстрой явилось междуфазное замыкание, в результате нарушения электрической изоляции и повреждения шлейфов от ТР-Т до ГР-0,4 кВ на ТП-8 БВС-9 "ИЖС Павлова". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Оплавление шлейфов ТР-Т до ГР-0,4 кВ на ТП-8 БВС-9 "ИЖС Павлова", TP010-0052638 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. БВС-9 от ПС 110 кВ "Бурводстрой". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 12.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер нагрузок и напряжения на ТП за СП-70 в период максимальных низких температур. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 31.01.2024 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену шлейфов от ТР-Т до ГР-0,4кВ на ТП-8 БВС-9 "ИЖС Павлова". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 12.01.2024 год
356952 | 419 | 2023-11-26 | 14 | 55 | 0.01667 | 2023-11-26 | 15 | 5 | 3.4.7.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-12 НС-3 "Юрта" явился нагрев контактов на АВ-0,4 кВ, вследствие несоответствия АВ-0,4 кВ номинальным значениям. 4.13 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-12 НС-3 "Юрта" явилось нарушение электрического контакта в результате превышения допустимой нагрузки на АВ-0,4-3 (АВ-125А) 225, 135, 145 (А). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев контактов АВ-0,4 кВ, несоответствие АВ-0,4 кВ номинальным значениям на ТП-12 НС-3 "Юрта", TP010-0052030 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-12 НС-3 "Юрта". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку АВ-0,4 кВ, соответствующего номинальным значениям на ТП-12 НС-3 "Юрта". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 15.12.2023 год
356952 | 421 | 2023-11-30 | 5 | 39 | 2.4534 | 2023-11-30 | 8 | 43 | 3.4.8.5 Причиной отключения В-10 ф. С-3 на ПС 110 кВ Сосновоозерская явился излом стойки деревянной опоры на ж/б приставке № 6 в результате наезда автотранспорта стороннего лица. 4.4 Причиной отключения В-10 ф. С-3 на ПС 110 кВ Сосновоозерская явилось междуфазное замыкание проводов фаз "В" и "С" в пролётах опор № 6-7, вследствие излома стойки деревянной опоры на ж/б приставке № 6 в результате наезда автотранспорта стороннего лица. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки опоры № 6 в результате наезда автотранспорта на ВЛ-10кВ фС-4 "С-Озерск" кольц ф.С-6 фС-3, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-3 от ПС 110 кВ Сосновоозерская. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Будаев А.Ж. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену промежуточной деревянной опоры на ж/б приставке № 6 на ВЛ-10 кВ ф. С-3 от ПС 110 кВ Сосновоозерская. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Будаев А.Ж. 15.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Будаев А.Ж. 15.12.2023 год
356952 | 422 | 2023-11-26 | 15 | 4 | 0.01833 | 2023-11-26 | 15 | 15 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-7 Ю-13 "Единство" явилось превышение допустимой нагрузки в сетях абонента частного сектора по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Кадалинская, уч. 44. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-7 Ю-13 "Единство". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 12.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Кадалинская, уч. 44, о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 12.12.2023 год
356952 | 423 | 2023-11-26 | 18 | 13 | 0.01833 | 2023-11-26 | 18 | 24 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-1 ВБ-5 "Шамбала" явилось превышение допустимой нагрузки в сетях абонента частного сектора по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Алтан Зая, д. 51 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1 ВБ-5 "Шамбала". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 12.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: г. Улан-Удэ, ДНТ Шамбала, ул. Алтан Зая, 51 о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 12.12.2023 год
356952 | 424 | 2023-11-27 | 10 | 50 | 0.0425 | 2023-11-27 | 11 | 41 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-4 Т-3 "Лесной Бор" явилось превышение допустимой нагрузки в сетях абонента частного сектора по адресу: г. Улан-Удэ, п. Светлый, ул. Геннадия Тунтуева 17. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ТП-4 Т-3 "Лесной Бор". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 12.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: г. Улан-Удэ, п. Светлый, ул. Геннадия Тунтуева 17, о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 12.12.2023 год
356952 | 425 | 2023-11-27 | 11 | 46 | 0.06 | 2023-11-27 | 12 | 22 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-1521 Б-2 "Панькова" явилось превышение допустимой нагрузки в сетях абонента частного сектора по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Гурульбинская, д. 20. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1521 Б-2 "Панькова". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 12.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Гурульбинская, д. 20, о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 12.12.2023 год
356952 | 426 | 2023-11-27 | 23 | 12 | 0.01667 | 2023-11-27 | 23 | 22 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-21 Н-5 "Мосток" явилось превышение допустимой нагрузки в сетях абонента частного сектора по адресу: Республика Бурятия, муниципальный район Тарбагатайский, сельское поселение Заводское, п. Николаевский, тер. Созвездие, ул Звёздная, уч. 8. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21 Н-5 "Мосток". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 12.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: Республика Бурятия, муниципальный район Тарбагатайский, сельское поселение Заводское, п. Николаевский, тер. Созвездие, ул. Звёздная, уч. 8, о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 12.12.2023 год
356952 | 430 | 2023-11-30 | 13 | 45 | 0.080016 | 2023-11-30 | 13 | 55 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. НС-6 "Солнечное" от ПС 35 кВ Нижний Саянтуй явилось междуфазное замыкание, возникшее вследствие естественного старения материала в процессе длительной эксплуатации, приведшее к срыву с крюка изолятора фазы "А" из-за разрушения колпачка под основанием изолятора на опоре № 73. 4.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. НС-6 "Солнечное" от ПС 35 кВ Нижний Саянтуй явилось междуфазное замыкание, возникшее вследствие механического износа колпачка под основанием изолятора фазы "А" на опоре № 73 в процессе длительной эксплуатации, приведшее к срыву с крюка изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ, разрушение колпачка под основанием изолятора, срыв изолятора фазы "А" на ВЛ-10 кВ НС-6 "Солнечный", Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. НС-6 "Солнечное". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 12.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену колпачка и монтаж изолятора фазы "А" на опоре № 73 на ВЛ-10 кВ ф. НС-6 "Солнечное". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 12.12.2023 год
356952 | 431 | 2023-11-29 | 22 | 20 | 0.08 | 2023-11-29 | 22 | 44 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 5 на ТП-389 Т-3 "Хантаева" явилось превышение допустимой нагрузки в сетях абонента частного сектора по адресу: г. Улан-Удэ, п. Светлый, ул. Благодатная, д. 27 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП-389 Т-3 "Хантаева". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 12.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: г. Улан-Удэ, п. Светлый, ул. Благодатная, д. 27, о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 12.12.2023 год
356952 | 432 | 2023-11-29 | 23 | 20 | 0.05667 | 2023-11-29 | 23 | 54 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-9 НС-7 "Юрьевка" явилось превышение допустимой нагрузки в сетях абонента частного сектора по адресу: Республика Бурятия, с. Нижний саянтуй, ул. Центральная, уч. 84. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-9 НС-7 "Юрьевка". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 12.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: Республика Бурятия, с. Нижний Саянтуй, ул. Центральная, уч. 84, о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 12.12.2023 год
356952 | 433 | 2023-11-29 | 23 | 42 | 0.079162 | 2023-11-30 | 0 | 20 | 3.4.9.1 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-12 НС-3 "Юрта" явилось превышение номинальных значений ДНТ "Гевс", находящейся в ведомственных сетях ООО "Варистор". | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-12 НС-3 "Юрта". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 12.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника потребителя электрической энергии (ООО "Варистор") об исключении подобных случаев и принимаемых мерах. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 12.12.2023 год
356952 | 435 | 2023-11-30 | 19 | 40 | 0.0019992 | 2023-11-30 | 19 | 45 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 5 на ТП-389 Т-3 "Хантаева" явилось превышение допустимой нагрузки в сетях абонента частного сектора по адресу: г. Улан-Удэ, п. Светлый, ул. Благодатная, д. 27. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП-389 Т-3 "Хантаева". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 12.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: г. Улан-Удэ, п. Светлый, ул. Благодатная, д. 27, о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 12.12.2023 год
356952 | 436 | 2023-11-30 | 23 | 32 | 0.054163 | 2023-11-30 | 23 | 58 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-12 НС-3 "Юрта" явился нагрев силовых контактов на АВ-0,4 кВ ф. 3, вследствие износа механизма расцепления АВ-0,4 кВ в процессе длительной эксплуатации. 4.13 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-12 НС-3 "Юрта" явился нагрев силовых контактов на АВ-0,4 кВ ф. 3, вследствие нарушения электрического контакта АВ-0,4 кВ ф. 3 в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ, нагрев и старение контактной части АВ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-12 НС-3 "Юрта", TP010-0052030 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-12 НС-3 "Юрта". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-12 НС-3 "Юрта". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 15.12.2023 год
356952 | 437 | 2023-12-01 | 12 | 51 | 1.32 | 2023-12-01 | 15 | 47 | 3.4.8.5 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Э-3 "Бурятлес" от ПС 110 кВ Эрхирик явился излом стойки железобетонной опоры № 7 (ПО "Городские электрические сети") в результате наезда автотранспорта стороннего лица. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Э-3 "Бурятлес" от ПС 110 кВ Эрхирик явилось междуфазное замыкание проводов вследствие излома стойки железобетонной опоры № 7 (ПО "Городские электрические сети") в результате наезда автотранспорта стороннего лица. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки опоры № 7 в результате наезда автотранспорта на ВЛ-10 кВ ф. Э-3 "Бурятлес", VS010-0005305 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену промежуточной железобетонной опоры № 7 (ПО "Городские электрические сети") на ВЛ-10 кВ ф. Э-3 "Бурятлес" от ПС 110 кВ Эрхирик. Ответственное лицо: Заместитель начальника Октябрьского РЭС ПО ГЭС - главный инженер Будаев Ж.Н. 26.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Заместитель начальника Октябрьского РЭС ПО ГЭС - главный инженер Будаев Ж.Н. 26.12.2023 год
356952 | 440 | 2023-12-02 | 21 | 3 | 0.039996 | 2023-12-02 | 21 | 23 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-128-Г1 "Авиатор-2" явился нагрев силовых контактов на АВ-0,4 кВ ф. 2, вследствие износа механизма расцепления АВ-0,4 кВ в процессе длительной эксплуатации. 4.13 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-128-Г1 "Авиатор-2" явилось нарушение электрического контакта, вследствие износа механизма расцепления АВ-0,4 кВ в процессе длительной эксплуатации, повлекшее нагрев силовых контактов на АВ-0,4 кВ ф. 2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ, нагрев и старение контактной части АВ-0,4 кВ на ТП-128-Г1 "Авиатор-2", TP010-0052031 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-128-Г1 "Авиатор-2". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить протяжку всех контактных соединений АВ-0,4 кВ на ТП-128-Г1 "Авиатор-2". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 15.12.2023 год
356950 | 434 | 2023-11-20 | 22 | 10 | 0.38151 | 2023-11-20 | 23 | 59 | 3.4.12.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. З-5 от действия ТО на РП-3 10 кВ Заречный, явилось длительное воздействие ветровой нагрузки. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. З-5 Байкальское, стало междуфазное замыкание, возникшее на ЛР-5-З-5, вследствие ослабления крепления шлейфа фазы "В" с последующим отгоранием и касания соседнего провода, при вибрации провода под воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ З-5 "Байкальское", РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт шлейфа фазы "В" на ЛР-5-З-5 ВЛ-10 кВ ф. З-5 Байкальское. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. 12.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф. З-5 Байкальское, после прохождения атмосферного циклона. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. 12.12.2023 год
356950 | 435 | 2023-11-20 | 23 | 1 | 0.0455 | 2023-11-20 | 23 | 40 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Бх-3 Элэсун от действия МТЗ на ПС 35/10 кВ Барагхан, стало перекрытие проводов фаз "А" и "В" под воздействием порывов ветра, вследствие несвоевременного устранения дефекта разрегулировки провода фазы "А" в пролете опор №20-21 ВЛ-10 кВ ф. Бх-3 Элэсун. Дефект, возник в процессе эксплуатации в межконтрольный период. 4.2 Причиной разрегулировки провода стало ослабление вязки крепления провода фазы "А" к изолятору на опоре № 21 ВЛ-10 кВ ф. Бх-3 Элэсун, что привело к перепусканию провода в сторону опоры № 20 и перекрытию с проводом фазы "В" под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременное устранение дефекта на ВЛ-10 кВ Бх-3 "Элэсун", Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №19-20, №20-21, №21-22 ВЛ-10 кВ ф. Бх-3 Элэсун. Ответственное лицо: Начальник Курумканского РЭС Ангархаев О.И. 11.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №19-20, №20-21, №21-22 ВЛ-10 кВ ф. Бх-3 Элэсун. Ответственное лицо: Начальник Курумканского РЭС Ангархаев О.И. 11.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Бх-3 Элэсун. Ответственное лицо: Начальник Курумканского РЭС Ангархаев О.И. 11.12.2023 год
356950 | 436 | 2023-11-20 | 23 | 3 | 0.17 | 2023-11-21 | 0 | 45 | 3.4.12.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. У-6 от действия МТЗ на ПС 220 кВ Новый Уоян, стала несвоевременная обрезка ветки дерева, растущего за границей охранной зоны ВЛ, что привело к падению ветки на провода ВЛ в пролете опор №424-425 ВЛ-10 кВ ф. У-6 Кумора, под воздействием порывов ветра. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. У-6 Кумора, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №424-425, в результате падения ветки дерева на провода ВЛ, растущего за границей охранной зоны ВЛ, под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферное воздействие на ВЛ-10 кВ У-6 "Кумора", Пролет: Опора № 424 - Опора № 425 | Техническое мероприятие 1 Выполнить снятие ветки с проводов в пролете опор №424-425 ВЛ-10 кВ ф. У-6 Кумора. Ответственное лицо: Начальник РЭС Куколев А.А. 14.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить расширение просеки в пролете опор №424-425 ВЛ-10 кВ ф. У-6 Кумора. Ответственное лицо: Начальник РЭС Куколев А.А. 28.11.2025 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. У-6 Кумора, после прохождения атмосферного циклона. Ответственное лицо: Начальник РЭС Куколев А.А. 26.12.2023 год
356950 | 437 | 2023-11-21 | 8 | 48 | 0.41 | 2023-11-21 | 9 | 48 | 3.4.8.5 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. УБ-4 Максимиха оперативным персоналом на ПС 110 кВ Усть Баргузин, стала заявка МЧС, для тушения возгорания барака на территории лесозаготовительной базы ИП Малаев по адресу с. Максимиха, ул. Клубная , д.1. | Организационное мероприятие 1 Запросить справку с МЧС. Ответственное лицо: Начальник Баргузинского РЭС Наумов С.П. 01.12.2023 год
356950 | 438 | 2023-11-21 | 18 | 31 | 0.306 | 2023-11-21 | 20 | 19 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. К-5 Енгорга от действия МТЗ на ПС 110 кВ Кырен, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 67/8-67/9 ВЛ-10 кВ ф. К-5 Енгорга, вследствие несвоевременного устранения дефекта разрегулировки провода фазы «В», что привело к схлесту с проводом фазы «С» под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной разрегулировки провода фазы «В» стало вытягивание и ослабление вязки крепления провода фазы «В» к изолятору на опоре № 67/8 в процессе длительной эксплуатации, что привело к перепусканию провода в сторону опоры 67/9 ВЛ-10 кВ ф. К-5 Енгорга. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности вязки крепления провода к изолятору на ВЛ-10 кВ К-5 "Енгорга", Пролет: Опора № 67/8 - Опора № 67/9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 67/8-67/9 ВЛ-10 кВ ф. К-5 Енгорга Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тункинского РЭС Пунцыков Ж.С. 19.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 67/8-67/9 ВЛ-10 кВ ф. К-5 Енгорга Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тункинского РЭС Пунцыков Ж.С. 19.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-5 Енгорга. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тункинского РЭС Пунцыков Ж.С. 19.01.2024 год
356952 | 392 | 2023-11-21 | 16 | 15 |  | 2023-11-21 | 16 | 15 | 3.4.7.3 Причиной вывода в ремонт В-110 кВ В-159 на ПС 110 кВ Медведчиково для регулировки КСА явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования - механический износ деталей КСА в процессе длительной эксплуатации. 4.3 Причиной вывода в ремонт В-110 кВ В-159 на ПС 110 кВ Медведчиково для регулировки КСА, явилось нарушение механического соединения в результате износа и разрегулировки механизма КСА в процессе длительной эксплуатации, повлекшее отказ включения выключателя В-159 при производстве переключений по вводу в работу ВЛ 110 кВ Медведчиково - Иволга (МИ-159). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка механизма КСА в процессе длительной эксплуатации на ПС "Медведчиково", ВМТ-110Б-25/1250 с ППрК-1400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр оборудования ПС 110 кВ Медведчиково. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т. 08.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку КСА В-159 ПС 110 кВ Медведчиково. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т. 08.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать график осмотра КСА выключателей 110 кВ ПС 110 кВ ПО ЦЭС. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т. 08.12.2023 год
356954 | 550 | 2023-11-21 | 16 | 44 | 0.005332 | 2023-11-21 | 16 | 52 | 3.4.8.4 Причиной отключения АВ-1 на ТПХ 4-2 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, в результате несанкционированного подключения набросом на провода ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Убрать посторонний предмет (наброс) в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТПХ-4-2. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 04.12.2023 год
356954 | 551 | 2023-11-21 | 11 | 11 | 0.1653 | 2023-11-21 | 12 | 38 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошел пробой неподвижного изолятора (полюса) фазы "С" на А-образной опоре №37/6 РТП-19-П-3 ВЛ-10 кВ ф.П-3. 4.12 Причиной отключения В-10 ф.П-3 на ПС 110 кВ петропавловка явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на А-образной опоре №37/6 РТП-19-П3 ВЛ-10 кВ ф.П-3, вследствие разрушения неподвижного изолятора (полюса) фазы "С", из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора из-за старения на ВЛ-10 кВ П-3 "Заправка", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. П-3 Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 04.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену изолятора и выполнить регулировку неподвижного полюса на А-образной опоре №37/6 РТП-19-П3 по ВЛ-10 кВ ф.П-3 Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 04.12.2023 год
356952 | 397 | 2023-11-21 | 18 | 19 | 0.018981 | 2023-11-21 | 18 | 36 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-546-Н1 "Дымов" явился нагрев силовых контактов на АВ-0,4 кВ ф. 3, вследствие износа механизма расцепления АВ-0,4 кВ в процессе длительной эксплуатации. 4.13 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-546-Н1 "Дымов" явилоась нарушение электрического контакта, вследствие износа механизма расцепления АВ-0,4 кВ в процессе длительной эксплуатации, повлекшее нагрев силовых контактов на АВ-0,4 кВ ф. 3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ, нагрев и старение контактной части АВ-0,4 кВ на ТП-546-Н1 Дымов, TP010-0054111 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-546-Н1 "Дымов". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 04.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить протяжку всех контактных соединений АВ-0,4 кВ на ТП-546-Н1 "Дымов". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 04.12.2023 год
356954 | 553 | 2023-11-22 | 0 | 52 | 0.015666 | 2023-11-22 | 1 | 39 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки и нарушения регулировки стрелы провеса проводов произошел схлест проводов в пролете опор №38-39 ВЛ-10 кВ ф.С-11. 4.2 Причиной отключения действием ТО В-10 ф.С-11 "Сосновка" на ПС 220 кВ Селендума явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №38-39 ВЛ-10 кВ ф.С-11, вследствие схлеста проводов, из-за разрегулировки стрелы провеса среднего провода и воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ С-11 "Сосновка", Пролет: Опора № 38 - Опора № 39 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса среднего провода в пролете опор №38-39 ВЛ-10 кВ ф. С-11 "Сосновка". Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 28.12.2023 год
356954 | 554 | 2023-11-22 | 15 | 2 | 0.087 | 2023-11-22 | 15 | 20 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки и нарушения регулировки стрелы провеса проводов произошел схлест проводов в пролете опор № 45-46 ВЛ-10 кВ ф.М-1. 4.2 Причиной отключения действием ТО В-10 кВ ф.М-1 на ПС 35 кВ "Михайловка" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №45-46 ВЛ-10 кВ ф.М-1, вследствие схлеста проводов, в результате воздействия сильных порывов бокового ветра и разрегулировки стрелы провеса проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ ф. М-1 "Михайловка-Улекчин", Пролет: Оп №45 - Оп №46 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 45-46 ВЛ-10 кВ ф.М-1. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Дашидондоков Б.Д. 12.01.2024 год
356952 | 393 | 2023-11-20 | 7 | 12 | 0.01333 | 2023-11-20 | 7 | 20 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-1521 Б-2 "Панькова" явилось превышение допустимой нагрузки в сетях абонента частного сектора по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Гурульбинская, д. 20. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1521 Б-2 "Панькова". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 01.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Гурульбинская, д. 20, о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 01.12.2023 год
356952 | 395 | 2023-11-19 | 19 | 0 | 0.039996 | 2023-11-19 | 19 | 20 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-120-Г1 "Закаменская" явился нагрев силовых контактов на АВ-0,4 кВ ф. 3, вследствие износа механизма расцепления АВ-0,4 кВ в процессе длительной эксплуатации. 4.13 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-120-Г1 "Закаменская" явился нагрев силовых контактов на АВ-0,4 кВ ф. 3, вследствие нарушения электрического контакта АВ-0,4 кВ ф. 3 в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ, нагрев и старение контактной части АВ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-120-Г1 Закаменская, TP010-0001760 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-120-Г1 "Закаменская". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 01.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить протяжку всех контактных соединений АВ-0,4 кВ на ТП-120-Г1 "Закаменская". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 01.12.2023 год
356950 | 432 | 2023-11-19 | 0 | 8 | 0.32666 | 2023-11-19 | 6 | 40 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 от действия защит на ТП-7-МТ3 Серова, явилась потеря механической прочности нулевого провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-7-МТ3 Серова, что привело к обрыву провода с последующим перекрытием на провод фазы "А". 4.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-7-МТ3 Серова, стало однофазное замыкание, возникшее в пролете опор № 3-4, в результате обрыва и перекрытия нулевого провода с проводом фазы "А", вследствие механического износа нулевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-7-МТ3 "СЕРОВА", Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт нулевого провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-7-МТ3 Серова. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 15.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-7-МТ3 Серова. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 15.12.2023 год
356950 | 433 | 2023-11-19 | 5 | 53 | 1.0098 | 2023-11-19 | 7 | 16 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Н-3 от действия МТЗ на ПС 35 кВ Нижнеангарск, стала несвоевременная обрезка веток дерева, растущего за границей охранной зоны ВЛ, угрожающего падением на провода ВЛ в пролете опор №277-278 ВЛ-10 кВ ф. Н-3 АЗС. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Н-3 АЗС, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №277-278, в результате падения ветки дерева на провода ВЛ, растущего за границей охранной зоны ВЛ, под тяжестью снега. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременная вырубка дерева на ВЛ-10 кВ Н-3 "АЗС", Пролет: Опора № 277 - Опора № 278 | Техническое мероприятие 1 Выполнить снятие ветки с проводов в пролете опор №277-278 ВЛ-10 кВ ф. Н-3 АЗС. Ответственное лицо: Начальник РЭС Куколев А.А. 01.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Н-3 АЗС. Ответственное лицо: Начальник РЭС Куколев А.А. 01.12.2023 год
356952 | 386 | 2023-11-19 | 12 | 10 | 0.040634 | 2023-11-19 | 13 | 56 | 3.4.8.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. Ц1-3 "Булум" на ЦРП-1 "Ониноборск" явилось междуфазное замыкание, вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете промежуточных деревянных опор на железобетонных приставках № 203/2-203/3 из-за проезда стороннего крупногабаритного автотранспорта. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. Ц1-3 "Булум" на ЦРП-1 "Ониноборск" явилось междуфазное замыкание, вследствие механического воздействия крупногабаритного автотранспорта на провода ВЛ, повлекшее схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете промежуточных деревянных опор на железобетонных приставках № 203/2-203/3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие стороннего автотранспорта, схлёст проводов в пролете опор № 203/2-203/3 на ВЛ-10 кВ ф.Ц1-3 "Булум", Пролет: Оп №203/2 - Оп №203/3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ц1-3 "Булум" от ЦРП-1 "Ониноборск". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тышкенов Р.К. 01.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку проводов в пролете опор № 203/2-203/3 на ВЛ-10 кВ ф. Ц1-3 "Булум" от ЦРП-1 "Ониноборск". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тышкенов Р.К. 01.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку габарита нижнего провода ВЛ до земли в месте пересечения с дорогой в пролете опор № 203/2-203/3. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тышкенов Р.К. 01.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тышкенов Р.К. 01.12.2023 год
356950 | 421 | 2023-11-01 | 15 | 3 | 0.031734 | 2023-11-01 | 16 | 55 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. М-7 Угнасай от действия МТЗ на ПС 110 кВ Могойто, стало неудовлетворительное техническое состояние трансформатора, повреждение обмоток внутри бака трансформатора ТП-12-М7 Шэлбэнгэ, в результате виткового замыкания из-за старения изоляции обмоточного провода в результате длительной эксплуатации. 4.12 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. М-7 Угнасай, стало междуфазное замыкание, возникшее на ТП-12-М7 Шэлбэнгэ, вследствие виткового замыкания из-за старения изоляции обмоточного провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: длительная эксплуатация на ТП-12-М7 "Шэлбэнгэ", Трансформатор ТМ-40/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену трансформатора на ТП-12-М7 Шэлбэнгэ. Ответственное лицо: Начальник Курумканского РЭС Ангархаев О.И. 16.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ТП-12-М7 Шэлбэнгэ. Ответственное лицо: Начальник Курумканского РЭС Ангархаев О.И. 16.11.2023 год
356954 | 535 | 2023-10-31 | 23 | 10 |  | 2023-10-31 | 23 | 10 | 3.4.7.3 Из-за снижения изоляции в процессе длительной эксплуатации произошел пробой 1-го от траверсы изолятора фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №179 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь – Бичура (МШБ-149). 4.12 Причиной отключения действием 1 ст. ТЗНП В-149 на ПС 220 кВ Мухоршибирь явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на промежуточной ж/б опоре №179 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь – Бичура (МШБ-149), вследствие перекрытия гирлянды изоляторов, с последующим пробоем первого от траверсы изолятора марки ПС-70Д фазы "С", из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции из-за старения на ВЛ 110 кВ Мухоршибирь – Бичура (МШБ-149), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры контура заземления на промежуточной ж/б опоре №179 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь – Бичура (МШБ-149). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план капитального ремонта замену дефектного изолятора фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №179 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь – Бичура (МШБ-149). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 20.06.2025 год
356950 | 422 | 2023-11-03 | 0 | 11 | 0.014736 | 2023-11-03 | 0 | 24 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-3-М 3 Хлебозавод, стало несвоевременное устранение дефекта, а именно разрегулировки провода в пролете опор №6/2-6/3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-М 3 Хлебозавод, с последующим схлестом проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-М 3 Хлебозавод, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №6/2-6/3, в результате разрегулировки стрелы провеса проводов, из-за вытягивания и ослабления вязки крепления провода к изолятору на опоре №6/2 в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-М3 "ХЛЕБЗАВОД", Пролет: Опора №6/2 - Опора №6/3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №6/1-6/2, №6/2-6/3, №6/3-6/4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-М3 Хлебозавод. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 08.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №6/1-6/2, №6/2-6/3, №6/3-6/4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-М3 Хлебозавод. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 08.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-М3 Хлебозавод. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 08.12.2023 год
356950 | 423 | 2023-11-05 | 12 | 34 | 0.25734 | 2023-11-05 | 15 | 47 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 4 оперативным персоналом на ТП-14-УБДЭС2 Прибой, стало уведомление МЧС о возникновении пожара в охранной зоне ЭУ. | Организационное мероприятие 1 Запросить справку о пожаре от регионального отделения МЧС. Ответственное лицо: Начальник Баргузинского РЭС Наумов С.П. 16.11.2023 год
356954 | 536 | 2023-11-03 | 19 | 4 | 0.090751 | 2023-11-03 | 21 | 5 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-4 ф.№4 на ТП-101 явилась заявка от МЧС, вследствие ликвидации пожара по адресу г.Гусиноозерск, ул. Проезжая, дом 58 кв.2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр участка ВЛ-0,4 кВ ф.№4 от ТП-101 на предмет повреждения от пожара. Ответственное лицо: Главный инженер Гусиноозёрского РЭС Свиридов М.В. 17.11.2023 год
356952 | 375 | 2023-11-01 | 8 | 41 | 0.012495 | 2023-11-01 | 8 | 46 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-127-Г1 "Авиатор" явился перегруз по току, вследствие повышенной нагрузки у потребителя по адресу: СНТ Авиатор, ул. 4, уч. 194. | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер нагрузок на ТП-127-Г1 "Авиатор". По результатам замеров, в случае необходимости выполнить установку дополнительного АВ-0,4 кВ на ТП-127-Г1 "Авиатор" для равномерного распределения нагрузки. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 13.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-127-Г1 "Авиатор". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 11.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственников о предоставлении причин аварийных отключений с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 11.11.2023 год
356954 | 537 | 2023-11-05 | 17 | 5 | 0.1275 | 2023-11-05 | 18 | 30 | 3.4.7.3 Из-за превышения токов нагрузки номинальных данных автомата, произошло повреждение теплового расцепителя АВ-2 типа ВА 04-31 100А на ТП-6. 4.13 Причиной вывода в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.№2 на ТП-6 явилось повреждение теплового расцепителя АВ-2 типа ВА 04-31 100А, в результате нагрева контактов фазы "А", "В", "С", из-за превышения токов нагрузки номинальных данных автомата. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышения токов нагрузки номинальных данных автомата на ТП-6, ВА 04-36-34 160А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер нагрузок на АВ-2 ТП-6. Ответственное лицо: Главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. 24.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену АВ-2 на ТП-6. Ответственное лицо: Главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. 24.11.2023 год
356950 | 424 | 2023-11-07 | 15 | 40 | 0.712 | 2023-11-07 | 16 | 28 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 кВ ф. М-3 Таловка от действия МТЗ на ПС 110 кВ Мостовка, стало междуфазное замыкание, возникшее на ТП-32-М3 Арамачева, в результате воздействия птицы. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ТП-32-М3 Арамачева. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Цыденов Ж.Д. 10.12.2023 год
356954 | 538 | 2023-11-04 | 15 | 8 | 1.26 | 2023-11-04 | 16 | 56 | 3.4.7.3 Из-за потери механических свойств провода произошло его расплетение, с последующим междуфазным замыканием в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №128/44-128/44/1 ВЛ-10 кВ ф.Н-8. 4.3 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Н-8 на ПС 110 кВ Никольская явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №128/44-128/44/1 ВЛ-10 кВ ф.Н-8, вследствие расплетения провода марки АС-50 фазы "В", с последующим касанием провода фазы "А", из-за износа провода и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расплетение провода из-за износа на ВЛ-10 кВ Н-8 "Хонхолой", Пролет: ЛР-1-Н8 - Опора №128/44/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "В" в пролете опор №128/44-128/44/1 ВЛ-10 кВ ф.Н-8. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 17.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Н-8 на предмет выявления аналогичных нарушений. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 04.11.2023 год
356950 | 425 | 2023-11-08 | 9 | 10 | 0.006666 | 2023-11-08 | 9 | 30 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. УБ-13 от действия МТЗ на ПС 110 кВ Усть-Баргузин, стало междуфазное замыкание, возникшее на ведомственном оборудовании ООО "Байкаллес". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо владельцу электроустановки с требованием своевременного выявления и устранения дефектов на принадлежащем ему оборудовании. Ответственное лицо: Начальник Баргузинского РЭС Наумов С.П. 15.12.2023 год
356950 | 426 | 2023-11-08 | 9 | 50 | 0.00075 | 2023-11-08 | 9 | 53 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-8-Р6 Зерноток, стало несвоевременное устранение дефекта разрегулировки провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ от ТП-8-Р6 Зерноток, с последующим схлестом проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-8-Р 6 Зерноток, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №4-5, в результате схлеста проводов, вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов из-за длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-8-Р6 "ЗЕРНОТОК", Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №3-4, №4-5, №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-8-Р6 Зерноток. Ответственное лицо: Главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 11.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 3-4, №4-5, №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-8-Р6 Зерноток. Ответственное лицо: Главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 11.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-8-Р6 Зерноток. Ответственное лицо: Главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 11.12.2023 год
356954 | 539 | 2023-11-05 | 15 | 30 | 0.17333 | 2023-11-05 | 17 | 21 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности провода произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор № 50-51 ВЛ-10 кВ ф.Н-2. 4.3 Причиной отключения В-10 кВ ф.Н-2 на ПС 35/10 кВ "Нурта" явилось однофазное замыкание, возникшее в пролете опор №50-51 ВЛ-10 кВ ф.Н-2, вследствие обрыва провода марки АС-50 фазы "С", из-за износа провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода из-за износа на ВЛ-10 кВ ф. Н-2 "Шара-Азарга", Пролет: Оп №50 - Оп №51 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "С" в пролете опор № 50-51 ВЛ-10 кВ ф.Н-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Дашидондокова Б.Д. 20.11.2023 год
356952 | 376 | 2023-11-08 | 14 | 14 | 2.3466 | 2023-11-08 | 17 | 10 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. БВС-9 "Бурводстрой" от ПС 110 кВ Бурводстрой явился пробой РВО-10 кВ ф. "С" на ТП-10 БВС-9 "Жемчуг" и ОПН-10 кВ ф. "А" на ТП-9 БВС-9 "Жемчуг" вследствие потери механической прочности изоляции в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. БВС-9 "Бурводстрой" от ПС 110 кВ Бурводстрой явилось междуфазное замыкание, возникшее из-за нарушения электрической изоляции РВО-10 кВ ф. "С" на ТП-10 БВС-9 "Жемчуг" и ОПН-10 кВ ф. "А" на ТП-9 БВС-9 "Жемчуг", приведшее к пробою изоляции РВО-10 кВ и ОПН-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции, пробой изоляции РВО-10 кВ и ОПН-10 кВ на ТП-10 БВС-9 "Жемчуг", TP010-0063293 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. БВС-9 от ПС 110 кВ "Бурводстрой". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 20.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить отсоединение РВО-10 кВ на ТП-10 БВС-9 "Жемчуг". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 22.11.2023 год
356952 | 377 | 2023-11-05 | 11 | 42 | 0.16799 | 2023-11-05 | 12 | 38 | 3.4.12.5 Причиной оперативного отключения В-10 ф. Т-17 "Н-Жирим" на ПС 110 кВ Тарбагатай явилось разрушение изолятора ШС-10 ф. "С" на промежуточной железобетонной опоре № 162, возникшее из-за перепада температур окружающего воздуха. 4.4 Причиной оперативного отключения В-10 ф. Т-17 "Н-Жирим" на ПС 110 кВ Тарбагатай явилось однофазное замыкание на землю, в результате воздействия атмосферных явлений (перепад температуры окружающего воздуха), приведшее к разрушению изолятора ШС-10 ф. "С" на промежуточной железобетонной опоре № 162. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "С" на опоре № 162 на ВЛ-10 ф. Т-17 Н-Жирим., VS010-0005327 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Т-17 "Н-Жирим" от ПС 110 кВ Тарбагатай. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 13.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изолятора фазы "С" на промежуточной железобетонной опоре № 162 на ВЛ-10 кВ ф. Т-17 "Н-Жирим" от ПС 110 кВ Тарбагатай. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 17.11.2023 год
356952 | 378 | 2023-11-03 | 21 | 20 | 0.066675 | 2023-11-03 | 21 | 36 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-380-С1 "Теплицы" явился нагрев силовых контактов на АВ-0,4 кВ ф. 1, вследствие износа механизма расцепления АВ-0,4 кВ в процессе длительной эксплуатации, приведшее к снижению базовых характеристик, в том числе и пропускной способности. 4.1 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-380-С1 "Теплицы" явился нагрев силовых контактов на АВ-0,4 кВ ф. 1, вследствие нарушения структуры материала механизма расцепления АВ-0,4 кВ в процессе длительной эксплуатации, приведшее к снижению базовых характеристик, в том числе и пропускной способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ, нагрев и старение контактной части АВ-0,4 кВ на ТП-380-С1 Теплица, TP010-0001907 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-380-С1. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 15.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить протяжку всех контактных соединений АВ-0,4 кВ на ТП-380-С1. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 15.11.2023 год
356952 | 379 | 2023-11-04 | 12 | 36 | 0.03666 | 2023-11-04 | 12 | 47 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-278-Х5 "Молодежная Х" явился перегруз по току, вследствие повышенной нагрузки у потребителя по адресу: с. Кокорино, ул. Молодежная, д. 18А. | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер нагрузок на ТП-278-Х5 "Молодежная Х". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 17.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-278-Х5 "Молодежная Х". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 17.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственников о предоставлении причин аварийных отключений с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 17.11.2023 год
356954 | 540 | 2023-11-08 | 11 | 2 | 0.0105 | 2023-11-08 | 11 | 23 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления нарушения регулировки стрелы провеса проводов и воздействия порывов бокового ветра произошел схлест проводов в пролете опор № 2/8/4-2/8/5 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-22-Г-1. 4.2 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-22-Г-1 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 2/8/4-2/8/5 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, вследствие схлеста проводов фазы "С" и "0", из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ от ТП-22-Г-1 ф.2, Пролет: Опора № 2/6/4 - Опора № 2/6/5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "С" и "0" в пролете опор № 2/6/4-2/6/5 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-22 Г-1. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 13.12.2023 год
356952 | 380 | 2023-11-05 | 12 | 37 | 0.135 | 2023-11-05 | 12 | 46 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. А-20 "АРЗ" на ПС 35/10 кВ "АРЗ" явилось междуфазное замыкание ф. "А" и "В" в РУ-0,4 кВ, вследствие изменения свойств материала силовых контактов магнитного пускателя в процессе длительной эксплуатации, приведшее к его перекрытию с дальнейшим повреждением коммутации РУ-0,4 кВ ТП-164-А20 "Селенгинская". 4.13 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. А-20 "АРЗ" на ПС 35/10 кВ "АРЗ" явилось междуфазное замыкание ф. "А" и "В" в РУ-0,4 кВ, вследствие нарушения электрического контакта из-за ослабления соединения силовых контактов магнитного пускателя, приведшее к дальнейшиму повреждению коммутации РУ-0,4 кВ ТП-164-А20 "Селенгинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление соединения силовых контактов магнитного пускателя на ТП-164-А20 Селенгинская, TP010-0001782 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ АРЗ-20 Сужа. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 20.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену АВ-0,4 кВ, ГР-0,4 кВ, коммутационного провода на ТП-164 А-20. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 20.11.2023 год
356950 | 427 | 2023-11-11 | 2 | 34 | 0.055998 | 2023-11-11 | 3 | 30 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-10-Т3 Набережная оперативным персоналом, стала заявка МЧС для тушения возгорания жилого строения по ул Восточная дом 1. | Организационное мероприятие 1 Запросить справку о пожаре от регионального отделения МЧС. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Носков А.В. 15.12.2023 год
356950 | 428 | 2023-11-12 | 20 | 1 | 0.89336 | 2023-11-12 | 21 | 8 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. З-4 Фролихинский от действия ТО на РП-3 10 кВ Заречный, стало неудовлетворительное техническое состояние контактных соединений в аппаратных зажимах автоматического выключателя АВ-0,4 ф. 1 РУ-0,4 кВ ТП-91-З4 Ветстанция. 4.12 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. З-4 Фролихинский, стало междуфазное замыкание, возникшее на АВ-0,4 ф. 1 в РУ-0,4 кВ ТП-91-З4 Ветстанция, в результате оплавления контактов из-за ослабления контактных соединений в аппаратных зажимах автоматического выключателя АВ-0,4 ф. 1 в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабления контактного соединения на ТП-91-З4 "Ветстанция", Автомат. выкл. А-3144 400А 3p | Техническое мероприятие 1 Произвести замену АВ-0,4 ф. 1 на ТП-91-З4 Ветстанция. Ответственное лицо: Начальник РЭС Куколев А.А. 14.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ТП-91-З4 Ветстанция. Ответственное лицо: Начальник РЭС Куколев А.А. 14.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить установку калиброванных предохранителей на ТП-91-З4 Ветстанция. Ответственное лицо: Начальник РЭС Куколев А.А. 15.12.2023 год
356954 | 541 | 2023-11-10 | 22 | 30 | 0.04167 | 2023-11-10 | 23 | 8 | 3.4.7.3 Из-за ослабления болтовых соединений кабельной вставки на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 произошел нагрев (искрение). 4.2 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-6-И-8 явился нагрев (искрение) кабельной вставки с проводами на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, в результате ослабления болтовых соединений в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление болтовых соединений на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6-И-8 ф.2, Кабель АСБШв 4X120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить протяжку болтовых соединений кабельной вставки на опоре № 3 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-6-И-8. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Дашидондоков Б.Д. 27.11.2023 год
356950 | 429 | 2023-11-14 | 7 | 44 | 0.07 | 2023-11-14 | 9 | 44 | 3.4.8.1 В результате проведения земляных работ МУП "БВК" экскаватором, была повреждена КЛ-0,4 кВ ф. 10 от ТП-25-Г-11 Нефтебаза, что привело к междуфазному замыканию, с последующим отключением АВ-0,4 кВ. ф. 10 на ТП-25-Г-11 Нефтебаза. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ. ф. 10 от действия защит на ТП-25-Г-11 Нефтебаза, стало междуфазное замыкание, возникшее на КЛ-0,4 кВ ф. 10, вследствие полного обрыва жил кабеля в результате воздействия стороннего экскаватора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на КЛ-0,4 кВ ф.10 от ТП-25-Г11 "Нефтебаза", Кабель АВВГ 4х70 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт КЛ-0,4 кВ ф. 10 от ТП-25-Г-11 Нефтебаза. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Шитиков А.С. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Получить от МУП "БВК" гарантийное письмо о производстве оплаты за АВР на КЛ-0,4 кВ ф. 10 от ТП-25-Г-11 Нефтебаза. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Шитиков А.С. 30.11.2023 год
356950 | 430 | 2023-11-14 | 21 | 20 | 0.74664 | 2023-11-14 | 22 | 16 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 кВ ф. УБ-1 от действия МТЗ на ПС 110 кВ Усть-Баргузин, явилось междуфазное замыкание на ТП-5-УБ1 Лесхоз в результате проникновения животного (кошки). | Техническое мероприятие 1 Выполнить защиту от проникновения животных в отсек трансформатора. Ответственное лицо: Начальник Баргузинского РЭС Наумов С.П. 08.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ТП-5-УБ1 Лесхоз. Ответственное лицо: Начальник Баргузинского РЭС Наумов С.П. 08.12.2023 год
356952 | 381 | 2023-11-06 | 21 | 24 | 0.006664 | 2023-11-06 | 21 | 29 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-546-Н1 "Дымов" явился нагрев силовых контактов на АВ-0,4 кВ ф. 3, вследствие износа механизма расцепления АВ-0,4 кВ в процессе длительной эксплуатации. 4.13 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-546-Н1 "Дымов" явилось нарушение электрического контакта из-за нагрева и старения контактной части в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ, нагрев и старение контактной части АВ-0,4 кВ на ТП-546-Н1 Дымов, TP010-0054111 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-546-Н1 "Дымов". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 20.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить протяжку всех контактных соединений АВ-0,4 кВ на ТП-546-Н1 "Дымов". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 20.11.2023 год
356952 | 382 | 2023-11-15 | 13 | 10 | 0.1 | 2023-11-15 | 13 | 50 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 ф. К-10 на ПС 110 кВ Курба явилось приближение птицы на недопустимое расстояние к токоведущим частям на опоре № 56/69. 4.12 Причиной отключения В-10 ф. К-10 на ПС 110 кВ Курба явилось междуфазное замыкание, вследствие нарушения электрической изоляции при приближении птицы на недопустимое расстояние к токоведущим частям на опоре № 56/69. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: приближение птицы на недопустимое расстояние к токоведущим частям на ВЛ-10 кВ К-10 "Н.Курба-Ангир", Опора УА10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. К-10 "Н. Курба - Ангир" от ПС 110 кВ Курба. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 23.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать птицу под опорой № 56/69 на ВЛ-10 кВ ф. К-10 "Н. Курба - Ангир" от ПС 110 кВ Курба. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 23.11.2023 год
356954 | 542 | 2023-11-14 | 11 | 15 | 0.028335 | 2023-11-14 | 11 | 49 | 3.4.10 Из-за воздействия птицы произошло междуфазное замыкание, возникшее на опоре №227/1 ЛР-5 С-9 ВЛ-10 кВ ф.С-9. 4.4 Причиной отключения В-10 ф.С-12 на ПС 220 кВ Селендума явилось междуфазное замыкание, возникшее на ЛР-5-С-9 опора №227/1 ВЛ-10 кВ ф.С-12, в результате перекрытия птицей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на электроустановку птицы на ВЛ-10 кВ С-9 "Цайдам", Опора АК10-1Д | Техническое мероприятие 1 Убрать птицу на ЛР-5-С-9 опора №227/1 ВЛ-10 кВ ф.С-9 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 28.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.С-12. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 28.11.2023 год
356952 | 383 | 2023-11-10 | 1 | 15 | 0.05333 | 2023-11-10 | 1 | 47 | 3.4.7.3 Причиной ручного отключения АВ-0,4 кВ ф. 4 на ТП-15 НС-6 "Новая" явилась потеря механической прочности прокалывающего зажима в процессе длительной эксплуатации, повлекшая ослабление контактного соединения прокалывающего зажима на выходе из ТП. 4.13 Причиной ручного отключения АВ-0,4 кВ ф. 4 на ТП-15 НС-6 "Новая" явилось нарушение электрического контакта в результате ослабления контактного соединения прокалывающего зажима на выходе из ТП, приведшее к повреждению прокалывающего зажима. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление контактного соединения, повреждение прокалывающего зажима. на ВЛ-0,4 кВ ф.№4 от ТП-15 НС-6 "Черемушки", Пролет: ТП - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену прокалывающего зажима на ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-15 НС-6 "Черемушки". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 20.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-15 НС-6 "Черемушки". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 20.11.2023 год
356954 | 543 | 2023-11-14 | 19 | 15 | 0.107 | 2023-11-14 | 21 | 2 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления нарушения регулировки стрелы провеса проводов произошел схлест проводов в пролете опор №102-103 ВЛ-10 кВ ф.Д-1. 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Д-1 на ПС 35/10 кВ "Дутулур" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 102-103 ВЛ-10 кВ ф.Д-1, вследствие схлеста проводов, из-за разрегулировки стрелы провеса проводов и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ ф. Д-1 "Улентуй", ролет: Оп №102 - Оп №103 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №102-103 ВЛ-10 кВ ф.Д-1 Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Дашидондоков Б.Д. 29.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Д-1 "Улентуй" выявления аналогичных нарушений. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Дашидондоков Б.Д. 29.11.2023 год
356952 | 384 | 2023-11-15 | 11 | 18 | 0.019667 | 2023-11-15 | 13 | 16 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-6-Б5 явился излом стоек деревянных опор № 13, 14 у основания в результате наезда автотранспорта стороннего лица. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-6-Б5 явилось междуфазное замыкание проводов фаз "В" и "С" в пролётах опор № 13-14, вследствие излома стоек деревянных опор № 13, 14 у основания в результате наезда автотранспорта стороннего лица. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки опоры у основания, наезд автотранспорта на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6-Б5, Опора П3Д-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-6-Б5. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Будаев А.Ж. 24.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену промежуточных деревянных опор № 13, 14 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-6-Б5. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Будаев А.Ж. 24.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Будаев А.Ж. 24.11.2023 год
356950 | 431 | 2023-11-17 | 20 | 39 | 0.357 | 2023-11-17 | 21 | 21 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. К-1 Гремячинск от действия ТО на ПС 110 кВ Котокель, стало повреждение на ведомственной ТП-8-К1 Автостоп, сообщено ЕДДС района. | Организационное мероприятие 1 Написать письмо собственнику ТП-8-К1 Автостоп о возникновении технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник Прибайкальского РЭС Галичкин Г.Ю. 07.12.2023 год
356952 | 387 | 2023-11-12 | 22 | 12 | 0.03833 | 2023-11-12 | 22 | 35 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-590-Г1 "Добрая" явился нагрев силовых контактов на АВ-0,4 кВ ф. 1, вследствие износа механизма расцепления АВ-0,4 кВ в процессе длительной эксплуатации. 4.13 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-590-Г1 "Добрая" явилось нарушение электрического контакта из-за нагрева и старения контактной части в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ, нагрев и старение контактной части АВ-0,4 кВ на ТП-590-Г1 Добрая, TP010-0052405 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-590-Г1 "Добрая". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 24.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить протяжку всех контактных соединений АВ-0,4 кВ на ТП-590-Г1 "Добрая". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 24.11.2023 год
356952 | 388 | 2023-11-16 | 21 | 10 | 0.07 | 2023-11-16 | 21 | 40 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-1178 "Вишня" явилось превышение допустимой нагрузки в сетях абонента частного сектора по адресу: г. Улан-Удэ, СНТ "Вишня", ул. Огуречная, д. 20. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1178 "Вишня". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 24.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: г. Улан-Удэ, СНТ "Вишня", ул. Огуречная, д. 20, о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 24.11.2023 год
356952 | 389 | 2023-11-17 | 21 | 36 | 0.045336 | 2023-11-17 | 22 | 10 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-29 Э-4 "Золотая" явилось превышение допустимой нагрузки в сетях абонента частного сектора по адресу: с. Эрхирик, ул. Южная, уч. 25. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-29 Э-4 "Золотая". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 24.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: с. Эрхирик, ул. Южная, уч. 12, о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 24.11.2023 год
356952 | 390 | 2023-11-16 | 7 | 10 | 0.0014 | 2023-11-16 | 8 | 34 | 3.4.7.3 Причиной оперативного отключения ВЛ-10 кВ ф. Т-3 "Пестерево" явилось однофазное замыкание на землю, вследствие потери механической прочности провода, повлекшее обрыв вязки крепления и падение на землю провода фазы "С" на опоре № 61. 4.2 Причиной оперативного отключения ВЛ-10 кВ ф. Т-3 "Пестерево" на ПС 110 кВ Тарбагатай явилось однофазное замыкание на землю, в результате нарушения структуры материала вязки провода в процессе длительной эксплуатации, повлекшее обрыв вязки и падение провода фазы "С" на опоре № 61. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ, обрыв вязки крепления провода фазы "С" на ВЛ-10 кВ Т-3 "Пестерево", Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Т-3 "Пестерево" от ПС 110 кВ Тарбагатай. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 28.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену вязки крепления провода фазы "С" на опоре № 61 ВЛ-10 кВ ф. Т-3 "Пестерево" от ПС 110 кВ Тарбагатай. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 28.11.2023 год
356954 | 545 | 2023-11-15 | 14 | 22 | 0.01755 | 2023-11-15 | 15 | 1 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки и нарушения регулировки стрелы провеса проводов произошел схлест проводов в пролете опор №248-249 ВЛ-10 кВ ф.О-4. 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.О-4 на ПС 110 кВ Окино-Ключи явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №248-249 ВЛ-10 кВ ф.О-4, вследствие схлеста проводов, из-за разрегулировки стрелы провеса проводов и воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ О-4 "Окино-Ключи", Пролет: Опора № 248 - Опора № 249 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №248-249 ВЛ-10 кВ ф.О-4. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 29.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить выправку опор №№249, 250 ВЛ-10 кВ ф.О-4. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 30.04.2024 год
356952 | 391 | 2023-11-17 | 22 | 52 | 0.07167 | 2023-11-17 | 23 | 35 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-19 Э-4 "Спортивная" явилось превышение допустимой нагрузки в сетях абонента частного сектора по адресу: с. Эрхирик, ул. Экспериментальная, д. 35. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-19 Э-4 "Спортивная". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 24.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: с. Эрхирик, ул. Экспериментальная, д. 35, о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 24.11.2023 год
356954 | 546 | 2023-11-12 | 11 | 34 | 1.4918 | 2023-11-13 | 11 | 25 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "А", с последующим разрушением 1-го от траверсы изолятора марки ПС-70 на промежуточной ж/б опоре №125 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Бичура ОКБ-150. 3.4.7.3 Причиной отключения В-150 на ПС 110 кВ Окино-Ключи явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов КБО привода В-150 (ППрК-1400) выключателя. Причиной отсутствия срабатывания АПВ В-150 на ПС 110 кВ Окино-Ключи явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов КБВ привода выключателя В-150 (ППрК-1400). 4.12 Причиной однофазного замыкания на землю ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Бичура ОКБ-150 явилось перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "А", с последующим разрушением 1-го от траверсы изолятора фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №125 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Бичура ОКБ-150. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "А" на ВЛ 110кВ Окино-Ключи – Бичура (ОКБ-150), Опора пром.ж/б.ПБ110-3 4.2 Причиной отключения В-150 на ПС 110 кВ Окино-Ключи явился дефект механизма КБО привода выключателя В-150 (ППрК-1400) выразившийся в подгорании и перекосе блок-контакта, разрегулировки и кратковременному залипанию, что привело к подаче плюса на катушку отключения В-150 посредством замыкания между цепями сигнализации и цепями управления. Причина повреждения и залипания контакта – ослабление перекидной пружины контакта КБО в следствии потери свойств. Причиной отсутствия АПВ В-150 на ПС 110 кВ Окино-Ключи явился дефект механизма КБВ привода выключателя В-150 (ППрК-1400) выразившийся в заклинивании механизма КБВ из-за разрегулировки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление перекидной пружины вследствие потери свойств на В-150 ПС 110 кВ Бичура, PS110-000072-12-01-001-10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перемонтаж цепей сигнализации на свободный блок-контакт. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО ЮЭС Мостовской Е.А. 24.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену КБО, КБВ в приводе В-150. Ответственное лицо: Начальник СП ПО ЮЭС Симонов В.А. 24.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замеры контура заземления на промежуточной ж/б опоре №125 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Бичура ОКБ-150 Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 31.05.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план капитального ремонта замену дефектной изоляции фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №125 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Бичура ОКБ-150. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 13.06.2025 год
356954 | 544 | 2023-11-15 | 13 | 1 | 0.0002668 | 2023-11-15 | 13 | 5 | 3.4.12.2 Из-за воздействия сильных порывов бокового ветра произошел обрыв провода марки АС-35 фазы "В" на спуске от РТП-1-М-6 до ТП-1-М-6. 4.3 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.М-6 на ПС 220 кВ "Мухоршибирь" явилось междуфазное замыкание, возникшее на спуске от РТП-1-М-6 до ТП-1-М-6, в результате обрыва провода марки АС-35 фазы "В", из-за воздействия сильных порывов бокового ветра и потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа из-за воздействия ветра на ВЛ-10 кВ Ф-М-6 "Маслозавод" (Аренда), Пролет: - Опора №1/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену шлейфа фазы "В" на РТП-1-М-6 ВЛ-10 кВ ф.М-6 Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 29.11.2023 год
356954 | 547 | 2023-11-15 | 17 | 21 | 0.049468 | 2023-11-15 | 19 | 7 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки и нарушения регулировки стрелы провеса проводов произошел схлест проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №31-32 ВЛ-10 кВ ф.М-3. 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.М-3 на ПС 220 кВ Мухоршибирь явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №31-32 ВЛ-10 кВ ф.М-3, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", из-за нарушения регулировки стрелы провеса и воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ М-3 "Сухара", Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №31-32 ВЛ-10 кВ ф.М-3. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 28.11.2023 год
356954 | 548 | 2023-11-18 | 22 | 35 | 0.013833 | 2023-11-18 | 23 | 58 | 3.4.7.3 Из-за ослабления контактного соединения произошел нагрев с последующим повреждением АВ-2 на ТП-4-Б-3. 4.13 Причиной вывода в ремонт ТП-4-Б3 явилось повреждение АВ-2, ВА 57Ф35-34 125А, из-за ослабления контактов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактов на ТП-4-Б-3, ВА 57Ф35-34 125А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-2 на ТП-4-Б-3 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 01.12.2023 год
356954 | 549 | 2023-11-18 | 22 | 52 | 0.16245 | 2023-11-18 | 23 | 49 | 3.4.8.5 Причиной отключения вручную В-10 ф.О-5 на ПС 110 кВ Окино-Ключи явилась заявка от МЧС вследствие ликвидации пожара по адреск с.Окино-Ключи ул.Ленина 55. | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр участка ВЛ-10 кВ ф.О-5 на предмет повреждения от пожара. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 04.12.2023 год
356952 | 370 | 2023-10-24 | 15 | 37 | 0.73503 | 2023-10-24 | 16 | 26 | 3.4.10 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. А-20 "АРЗ" на ПС 35/10 кВ "АРЗ" явилось междуфазное замыкание ф. "А" и "В" на трансформаторе, вследствие попадания животного (кошки) в отсек РУ-10 кВ ТП-179-А20 "СТЮМ". 4.12 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. А-20 "АРЗ" на ПС 35/10 кВ "АРЗ" явилось междуфазное замыкание ф. "А" и "В" на трансформаторе, в результате нарушения электрической изоляции из-за попадания животного (кошки) в отсек РУ-10 кВ ТП-179-А20 "СТЮМ". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Приближение кошки на недопустимое расстояние к токоведущим частям на ТП-179-А20 СТЮМ, TP010-0052461 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ АРЗ-20 Сужа. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 03.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать животное из РУ-10 кВ ТП-179-А20 "СТЮМ". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 03.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить монтаж кожуха на ТП-179-А20 "СТЮМ" для исключения проникновения животных и птиц. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 03.11.2023 год
356950 | 414 | 2023-10-28 | 10 | 58 | 0.069336 | 2023-10-28 | 11 | 50 | 3.4.10 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Котокель, стало однофазное замыкание, возникшее на ТП-2-К7 Мегафон, в результате воздействия птицы. | Организационное мероприятие 1 Организовать внеочередной осмотр ТП-2-К7 Мегафон. Ответственное лицо: Начальник Прибайкальского РЭС Галичкин Г.Ю. 10.11.2023 год
356950 | 415 | 2023-10-28 | 14 | 25 | 0.08075 | 2023-10-28 | 15 | 22 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. М-1 Завод от действия МТЗ на ПС 35 кВ Монды, стало изменение свойств вязальной проволоки (вытягивание) на опоре № 1/101, с последующим ослаблением вязки крепления провода к изолятору фазы "В" и схлестом проводов в пролете опор № 1/101-1/102 ВЛ-10 кВ ф. М-1 Завод под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. М-1 Завод, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор № 1/101-1/102, в результате разрегулировки стрелы провеса проводов, из-за вытягивания и ослабления вязки крепления провода к изолятору на опоре № 1/101 в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности провода на ВЛ-10 кВ ф. М-1 Завод, VS010-0007613 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 1/101-1/102 ВЛ-10 кВ ф. М-1 Завод. Ответственное лицо: Гл. инженер Пунцыков Ж.С. 01.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену вязки крепления провода к изолятору на опоре № 1/101 ВЛ-10 кВ ф. М-1 Завод. Ответственное лицо: Гл.инженер Пунцыков Ж.С. 01.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 1/101-1/102 ВЛ-10 кВ ф. М-1 Завод. Ответственное лицо: Гл.инженер Пунцыков Ж.С. 01.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. М-1 Завод. Ответственное лицо: Гл.инженер Пунцыков Ж.С. 01.12.2023 год
356950 | 416 | 2023-10-28 | 22 | 39 | 0.001 | 2023-10-28 | 22 | 45 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-3-Бх2 Дет сад, стало однофазное замыкание, по причине неудовлетворительного технического состояния провода на вводе в гараж Администрации СП Барагхан от опоры №2, в результате разрегулировки и схлеста под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-3-Бх2 Дет сад, стало однофазное замыкание проводов ввода в гараж Администрации СП Барагхан от опоры №2, в результате механического износа и разрегулировки провода в процессе длительной эксплуатации, с последующим схлестом проводов под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-3-Бх2 Дет сад, VN004-00022772 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов и габаритов на вводе в гараж Администрации СП Барагхан от опоры №2 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-3-Бх2 Дет сад. Ответственное лицо: Начальник Курумканского РЭС Ангархаев О.И. 01.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелы провеса проводов на вводе в гараж Администрации СП Барагхан от опоры №2 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-3-Бх2 Дет сад. Ответственное лицо: Начальник Курумканского РЭС Ангархаев О.И. 01.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-3-Бх2 Дет сад. Ответственное лицо: Начальник Курумканского РЭС Ангархаев О.И. 01.12.2023 год
356950 | 417 | 2023-10-29 | 3 | 5 | 0.31083 | 2023-10-29 | 9 | 18 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-4-В1 Пионерская, стало уведомление МЧС о возникновении ЧС, связанных с необходимостью отключения электроснабжения из-за возникновения пожара в охранной зоне ВЛ. | Организационное мероприятие 1 Запросить справку о пожаре от регионального отделения МЧС. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 30.11.2023 год
356950 | 418 | 2023-10-29 | 15 | 2 | 0.714 | 2023-10-29 | 16 | 44 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-6 кВ ф. С-7 Школа №1 от действия МТЗ на ЗРП-6 кВ Селенгинск, стала неисправность на ТП-62-С7 Каменный карьер, принадлежащей АО «Дорожник». | Организационное мероприятие 1 Составить и подписать акт о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго», приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Фролов А.П 20.11.2023 год
356950 | 419 | 2023-10-29 | 21 | 38 | 0.0195 | 2023-10-29 | 23 | 35 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. П-1 РРС Переемная от действия ТО на ПС 220 кВ Переемная, стало несвоевременное устранение дефекта излома жил провода из-за потери механической прочности в пролете опор №78-79 ВЛ-10 кВ ф. П-1 РРС Переемная, вследствие чего произошел обрыв и падение провода фазы "А" на землю. 4.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. П-1 РРС Переемная, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролетах опор № 78-79, вследствие обрыва провода фазы "А", перекрытия на фазу "В" и падения на землю, в результате излома жил провода при вибрации провода под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом жил провода на ВЛ-10 кВ П-1 "РРС Переемная", Пролет: Опора № 78 - Опора № 79 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "А" в пролете опоре №78-79 ВЛ-10 кВ ф. П-1 РРС Переемная. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 20.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. П-1 РРС Переемная. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 20.11.2023 год
356954 | 527 | 2023-10-24 | 12 | 21 | 0.08333 | 2023-10-24 | 13 | 11 | 3.4.10 Из-за воздействия птицы произошло междуфазное замыкание на баке трансформатора ТП-16-Бу-2. 4.4 Причиной отключения действием ТО В-10 кВ ф.БУ-2 на ПС 35/10 кВ Бургуй явилось междуфазное замыкание, возникшее на баке трансформатора ТП-16-БУ-2 между шпильками 10 кВ, вследствие перекрытия фаз "А" и "В" птицей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на электроустановку птицы на ТП-16-Бу2, Трансформатор ТМ-25/10 | Техническое мероприятие 1 Убрать птицу с бака трансформатора ТП-16-БУ-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 03.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план капитального ремонта установку защитного кожуха на ТП-16-БУ-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 11.06.2024 год
356954 | 528 | 2023-10-24 | 22 | 54 | 0.0021344 | 2023-10-24 | 22 | 58 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления нарушения регулировки стрелы провеса проводов произошел схлест проводов в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ ф.№7 от ТП-1-Х-11. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.№7 на ТП-1-Х-11 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ ф.№7, вследствие схелста проводов, из-за разрегулировки стрелы провеса проводов и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 Х-11 ф.7, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ ф.№7 от ТП-1-Х-11. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 27.12.2023 год
356954 | 529 | 2023-10-25 | 15 | 18 | 0.12299 | 2023-10-25 | 15 | 59 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременной вырубки ДКР и воздействия порывов бокового ветра произошло падение на провода ВЛ ветки дерева в пролете опор №2/78-2/79 ВЛ-10 кВ ф.М-3. 4.4 Причиной отключения действием ТО В-10 кВ ф.М-3 на ПС 35/10 кВ "Михайловка" явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №2/78-2/79 ВЛ-10 кВ ф.М-3, вследствие излома и падения на провода ВЛ фазы "В" и "С" ветки дерева, из-за несвоевременной вырубки ДКР и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-10 кВ ф. М-3 "Усть-Бургалтай-Хуртага", Пролет: Оп №2/78 - Оп №2/79 | Техническое мероприятие 1 Убрать ветку дерева в пролете опор № 2/78-2/79 ВЛ-10 кВ ф.М-3 "Усть-Бургалтай-Хуртага". Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 08.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-3 "Усть-Бургалтай-Хуртага" на предмет выявления аналогичных нарушений. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 24.11.2023 год
356954 | 530 | 2023-10-27 | 6 | 19 | 0.15667 | 2023-10-27 | 7 | 53 | 3.4.8.5 Причиной отключения вручную В-10 кВ ф.Н-2 на ПС 35/10 кВ Нурта явилась заявка от МЧС, из-за ликвидации пожара возле ТП-10-Н-2 в с.Шара-Азарга. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.Н-2 на предмет ликвидации пожара. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 07.11.2023 год
356952 | 372 | 2023-10-26 | 15 | 38 | 0.05 | 2023-10-26 | 16 | 8 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. М-9 от ПС 110/10/10 кВ "Медведчиково" явилось нарушение в сетях ООО "Специализированный застройщик СмитИнвест +". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника потребителя электроэнергии об исключении подобных случаев и принимаемых мерах (ООО "Специализированный застройщик СмитИнвест +"). Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 10.11.2023 год
356950 | 420 | 2023-10-31 | 11 | 48 | 0.22661 | 2023-10-31 | 11 | 56 | 3.4.8.3 Причиной отключения В-35 от действия МТЗ на ПС 220 кВ Выдрино-тяговая, явилась несанкционированная рубка лесных насаждений за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12 ВЛ-35 кВ Выдрино-тяговая- Выдрино (ВВ-3097). 4.4 Причиной отключения ВЛ 35 кВ Выдрино тяговая - Выдрино (ВВ-3097), явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №11-12 из-за падения дерева на провода ВЛ, растущего за границей охранной зоны ВЛ, спиленного сторонними лицами, что привело к перекрытию проводов и обрыву грозотроса в пролете опор № 11-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: стороннее воздействие на ВЛ 35кВ Выдрино-тяг - Выдрино (ВВ-3097), Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт грозотроса в пролете опор № 11-12 ВЛ-35 кВ Выдрино-тяговая- Выдрино (ВВ-3097). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э. 07.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию на установление лиц причастных к повреждению оборудования. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э. 07.11.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-35 кВ Выдрино-тяговая- Выдрино (ВВ-3097), с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода и опоры ВЛ. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э. 01.12.2023 год
356952 | 373 | 2023-10-28 | 15 | 52 | 0.29067 | 2023-10-28 | 17 | 41 | 3.4.7.3 Причиной отключения ТП-312-Г8 "Мира" явилось изменение свойств материала изоляции обмоток внутри бака силового трансформатора, вследствие старения изоляции, приведшее к его отключению с выбросом масла. 4.12 Причиной отключения ТП-312-Г8 "Мира" явилось внутреннее повреждение трансформатора ТМ-160 кВА из-за межвиткового замыкания обмоток внутри бака силового трансформатора ТМ-160/10, вследствие нарушения электрической изоляции провода обмотки трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение главной изоляции обмоток внутри бака силового трансформатора на ТП-312-Г8 Мира, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену трансформатора ТМ-160 кВА на ТП-312-Г8 "Мира". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 08.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ТП-312-Г8 "Мира". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 08.11.2023 год
356952 | 374 | 2023-10-29 | 15 | 34 | 0.027996 | 2023-10-29 | 15 | 48 | 3.4.10 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-367-C10 "Лесная С" явилось междуфазное замыкание, вследствие перекрытия птицей неизолированного провода на выходе с ТП до опоры №1. 4.12 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-367-C10 "Лесная С" явилось междуфазное замыкание, вследствие нарушения электрической изоляции из-за перекрытия птицей неизолированного провода на выходе с ТП до опоры №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Приближение птицы на недопустимое расстояние к ТВЧ на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-367 С-10 ЛЕСНАЯ С, Пролет: - Оп №1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-367-С10 "Лесная С". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 08.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать птицу с выхода ТП-367-С10 "Лесная С" Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 08.11.2023 год
356954 | 531 | 2023-10-29 | 10 | 56 | 1.09 | 2023-10-29 | 16 | 23 | 3.4.7.3 Из-за разрегулировки привода выключателя нагрузки ВНА-10/400 произошел нагрев контактов фазы "А" и "С", с последующим их повреждением на ТП-105. 4.13 Причиной вывода в ремонт ТП-105 явилось повреждение контактов фазы "А" и "С" выключателя нагрузки ВНА-10/400, в результате разрегулировки привода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка привода на ТП-105, ВНА-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену выключателя нагрузки на ТП-105. Ответственное лицо: Главный инженер Гусиноозёрского РЭС Свиридов М.В. 13.11.2023 год
356954 | 532 | 2023-10-29 | 17 | 16 | 0.56665 | 2023-10-29 | 18 | 24 | 3.4.7.3 Из-за ослабления контакта держателя предохранителя произошло перегорание предохранителя марки ПКТ101-6-31,5-31,5 У3 фазы "В" на ТП-215. 4.13 Причиной вывода в ремонт ТП-215 явилось перегорание предохранителя фазы "В" в РУ-6 кВ из-за ослабления контакта держателя предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контакта держателя предохранителя на ТП-215, Предохранитель ПКТ101-6-31,5-31,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену предохранителя фазы "В" на ТП-215. Ответственное лицо: Главный инженер Гусиноозёрского РЭС Свиридов М.В. 13.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку контакта держателей предохранителей фазы "А", "В", "С" В РУ-6 кВ на ТП-215. Ответственное лицо: Главный инженер Гусиноозёрского РЭС Свиридов М.В. 13.11.2023 год
356954 | 533 | 2023-10-31 | 14 | 55 | 0.038334 | 2023-10-31 | 16 | 50 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности провода произошёл обрыв шлейфа фазы "С" на опоре №60 ВЛ-10 кВ ф.Х-2 "Барун-Харгана". 4.3 Причиной отключения В-10 ф.Х-2 на ПС 35/10 кВ Харгана явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на опоре № 60 ВЛ-10 кВ ф.Х-2 "Барун-Харгана", вследствие обрыва шлейфа фазы "С", из-за износа провода марки АС-35 в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа из-за износа провода на ВЛ-10 кВ Х-2 "Барун-Харгана", Опора ОА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфа фазы "С" на опоре № 60 ВЛ-10 кВ ф.Х-2 Ответственное лицо: Главный инженер Гусиноозёрского РЭС Свиридов М.В. 14.11.2023 год
356954 | 534 | 2023-10-31 | 15 | 45 | 0.09666 | 2023-10-31 | 16 | 14 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошло повреждение изолятора марки ШФ-35 фазы "В", с последующим обрывом вязки провода на промежуточной ж/б опоре №71 ВЛ-35 кВ Мухоршибирь -Бом (МБ-314). 4.12 Причиной отключения действием МТЗ В-314 на ПС 220 кВ Мухоршибирь явилось междуфазное замыкание, возникшее на промежуточной ж/б опоре №71 ВЛ-35 кВ Мухоршибирь -Бом (МБ-314), вследствие повреждения изолятора марки ШФ-35 и обрыва вязки провода фазы "В", в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции из-за старения на ВЛ-35 кВ Мухоршибирь -Бом (МБ-314), Опора пром.ж/б.ПБ35-1 (без тр, 1970г) | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №71 ВЛ-35 кВ Мухоршибирь -Бом (МБ-314) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 14.11.2023 год
356952 | 355 | 2023-10-30 | 17 | 50 | 0.06667 | 2023-10-30 | 18 | 30 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-1 Нв-4 "Новая" явилось превышение допустимой нагрузки в сетях абонента частного сектора по адресу: п. Нижние Тальцы, ул. Транспортная, д. 25. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1 Нв-4 "Новая". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 09.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: п. Нижние Тальцы, ул. Транспортная, д. 25, о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 09.11.2023 год
356950 | 393 | 2023-10-14 | 10 | 37 | 0.0475 | 2023-10-14 | 11 | 34 | 3.4.12.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-80-Ц3 Теремок, стало длительное воздействие ветровой нагрузки, под действием которой произошло сближение и перекрытие проводов в пролете опор № 3-4. 4.4 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-80-Ц3 Теремок, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №3-4, в результате перекрытия проводов, из-за их сближения под длительным воздействием бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветровая нагрузка на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-80-Ц3 "Теремок", Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3, №3-4, №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-80-Ц3 Теремок. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Шитиков А.С. 20.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №2-3, №3-4, №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-80-Ц3 Теремок. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Шитиков А.С. 20.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать неплановую заявку на вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-80-Ц3 Теремок. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Шитиков А.С. 20.11.2023 год
356950 | 394 | 2023-10-14 | 10 | 50 | 0.30667 | 2023-10-14 | 12 | 45 | 3.4.12.2 Причиной отключения В-10 ф. У-3 от действия ТО на ПС 220 кВ Новый Уоян, стало длительное воздействие ветровой нагрузки, возникшее в пролете опор № 94-95 ВЛ-10 кВ ф. У-3 Новый Уоян, что привело к обрыву провода фазы "В" под воздействием порывов ветра. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 ф. У-3 Новый Уоян, стало межфазное замыкание, возникшее в пролете опор №94-95, в результате приближения и схлеста проводов, с последующим обрывом провода фазы "В" при вибрации под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-10 кВ У-3 "Новый Уоян", Пролет: Опора № 94 - Опора № 95 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода в пролете опор № 94-95 ВЛ-10 кВ ф. У-3 Новый Уоян. Ответственное лицо: Начальник РЭС Куколев А.А. 17.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. У-3 Новый Уоян. Ответственное лицо: Начальник РЭС Куколев А.А. 17.11.2023 год
356950 | 395 | 2023-10-14 | 11 | 29 | 0.0025974 | 2023-10-14 | 11 | 31 | 3.4.12.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-40-С60 Восточная, стало длительное воздействие ветровой нагрузки, под действием которой произошло сближение и перекрытие проводов в пролете опор № 8-9. 4.4 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-40-С60 Восточная, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 8-9, в результате перекрытия проводов, из-за их сближения под длительным воздействием бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветровая нагрузка на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-40-С60 "Восточная", Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №7-8, №8-9, №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-40-С60 Восточная. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 20.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8, №8-9, №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-40-С60 Восточная. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 20.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-40-С60 Восточная. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 20.11.2023 год
356950 | 396 | 2023-10-14 | 12 | 12 | 0.039 | 2023-10-14 | 14 | 9 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. А-1 Алла от действия МТЗ на ПС 35 кВ Алла, стало загнивание опоры №21 у основания. 4.1 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. А-1 Алла, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №21-22, в результате схлеста проводов фаз "В","С" из-за падения опоры №21 имеющей недопустимую степень загнивания у основания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание стойки опоры на ВЛ-10 кВ А-1 "Алла", Опора УП10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку ж/б приставок к опоре №21 ВЛ-10 кВ ф. А-1 Алла. Ответственное лицо: Начальник Курумканского РЭС Ангархаев О.И. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. А-1 Алла, с выявлением опор, имеющих недопустимую степень загнивания. Ответственное лицо: Начальник Курумканского РЭС Ангархаев О.И. 23.11.2023 год
356950 | 397 | 2023-10-14 | 13 | 10 | 0.39549 | 2023-10-14 | 15 | 3 | 3.4.12.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. К-7 от действия ТО на ПС 220 кВ Кичера, стало длительное воздействие ветровой нагрузки, под действием которой произошло сближение и перекрытие проводов в пролете опор № 19-20. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 ф. К-7 от действия ТО на ПС 220 кВ Кичера, стало межфазное замыкание, возникшее в пролете опор №19-20, в результате обрыва провода фазы "В" при вибрации под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветровые нагрузки на ВЛ-10 кВ К-7 "Очистные", Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода в пролете опор № 19-20 ВЛ-10 кВ ф. К-7 Очистные. Ответственное лицо: Начальник РЭС Куколев А.А. 17.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-7 Очистные. Ответственное лицо: Начальник РЭС Куколев А.А. 17.11.2023 год
356950 | 398 | 2023-10-14 | 15 | 42 | 0.017499 | 2023-10-14 | 16 | 17 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 кВ ф.З-6 от действия ТО на РП-3 10 кВ Заречный, явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №121-122 ВЛ-10 кВ ф.З-6 "Водолазная база" принадлежащей Войсковой части 7628 ВВ МВД РФ (в результате падения дерева). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо ИП Попову Л.В. об организации правильной эксплуатации оборудования. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС А.А. Куколев 17.11.2023 год
356950 | 399 | 2023-10-14 | 16 | 1 | 0.33434 | 2023-10-14 | 17 | 59 | 3.4.12.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. Т-5 Ярцы от действия МТЗ на ПС 110/10 кВ Турка, стало падение дерева в пролете опор №209-210 ВЛ-10 кВ ф. Т-5 Ярцы, растущего за границей охранной зоны, под воздействием штормового ветра. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Т-5 Ярцы, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №209-210, в результате падения дерева на провода, растущего за границей охранной зоны ВЛ, под воздействием штормового ветра, что привело к обрыву проводов фаз "А", "В", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветровая нагрузка на ВЛ-10 кВ Т-5 "Ярцы", Пролет: Оп №209 - Оп №210 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт проводов в пролете опор № 209-210 ВЛ-10 кВ ф. Т-5 Ярцы. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Цыденов Ж.Д. 17.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Т-5 Ярцы. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Цыденов Ж.Д. 17.11.2023 год
356950 | 400 | 2023-10-14 | 16 | 2 | 0.62999 | 2023-10-14 | 18 | 22 | 3.4.12.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. А-8 от действия ТО на ПС 220 кВ Ангоя, стало падение дерева в пролете опор №9/48-9/49 ВЛ-10 кВ ф. А-8 Старая Ангоя, растущего за границей охранной зоны, под воздействием штормового ветра. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. А-8 Старая Ангоя, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №9/48-9/49, в результате падения дерева на провода, растущего за границей охранной зоны ВЛ, под воздействием штормового ветра, что привело к обрыву проводов фаз "А", "В", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровая нагрузка на ВЛ-10 кВ А-8 "Старая Ангоя", Пролет: Опора № 9/48 - Опора №9/49 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт проводов фаз "А","В","С" в пролете опор № 9/48-9/49 ВЛ-10 кВ ф. К-7 Очистные. Ответственное лицо: Начальник РЭС А.А. Куколев 20.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. А-8 Старая Ангоя. Ответственное лицо: Начальник РЭС А.А. Куколев 20.11.2023 год
356950 | 401 | 2023-10-14 | 16 | 40 | 0.012 | 2023-10-14 | 17 | 4 | 3.4.12.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-299 ф. 8 Советская, стало длительное воздействие ветровой нагрузки, под действием которой произошло сближение и перекрытие проводов в пролете опор № 4-5. 4.4 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-299 ф. 8 Советская, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №4-5, в результате перекрытия проводов, из-за их сближения под длительным воздействием бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветровая нагрузка на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-299-ф.8 "Советская", Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4, №4-5, №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-299 ф. 8 Советская. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Шитиков А.С. 20.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №3-4, №4-5, №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-299 ф. 8 Советская. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Шитиков А.С. 20.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать неплановую заявку на вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-299 ф. 8 Советская. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Шитиков А.С. 20.11.2023 год
356950 | 402 | 2023-10-14 | 17 | 1 | 1.2784 | 2023-10-14 | 18 | 59 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Т-7 Каралон от действия ТО на ПС 110 кВ Таксимо-110, стало недопустимое загнивание стоек опор №39/6, №39/7, №39/8 ВЛ-10 кВ ф. Т-7 Каралон у основания. 4.1 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Т-7 Каралон, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №39/6 - №39/7, в результате падения одностоечных деревянных опор №39/6, №39/7, №39/8, имеющих недопустимую степень загнивания у основания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание у основания на ВЛ-10 кВ Т-7 "Каралон", Опора П10-1Д; загнивание у основания на ВЛ-10 кВ Т-7 "Каралон", Опора П10-1Д; загнивание у основания на ВЛ-10 кВ Т-7 "Каралон", Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену одностоечных деревянных опор № 39/6, № 39/7, №39/8 ВЛ-10 кВ ф. Т-7 Каралон. Ответственное лицо: Начальник Таксимовского РЭС Бурцев А.А. 17.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Т-7 Каралон, с выявлением опор, имеющих недопустимую степень загнивания. Ответственное лицо: Начальник Таксимовского РЭС Бурцев А.А. 17.11.2023 год
356950 | 403 | 2023-10-14 | 17 | 24 | 0.54398 | 2023-10-14 | 18 | 32 | 3.4.12.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. Т-1 от действия ТО на ПС 110 кВ Таксимо-110, стало длительное воздействие ветровой нагрузки, что привело к заносу ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ ф. Т-1 Мостоотряд. 4.4 Мостоотряд, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете № 52-53, вследствие перекрытия проводов веткой дерева, занесенной под воздействием штормового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: штормовой ветер на ВЛ-10 кВ Т-1 "Мостотряд", Пролет: Опора № 52 - Опора № 53 | Техническое мероприятие 1 Произвести снятие ветки с проводов в пролете опор №52-53 ВЛ-10 кВ ф. Т-1 Мостоотряд. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер РЭС Носков А.В. 17.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Т-1 Мостоотряд. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер РЭС Носков А.В. 17.11.2023 год
356950 | 404 | 2023-10-14 | 18 | 53 | 0.11758 | 2023-10-14 | 20 | 16 | 3.4.12.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. Ш-1 Никольск от действия МТЗ на ПС 35 кВ Шергино, стало длительное воздействие ветровой нагрузки, возникшее на ЛР-5-Ш1 опора №91, ​в результате обрыва шлейфа фазы "В" из-за воздействия сильных порывов ветра. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Ш-1 Никольск, стало междуфазное замыкание фаз "А" и "В", возникшее на ЛР-5-Ш1 опора №91, ​в результате обрыва шлейфа фазы "В" из-за воздействия сильных порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветровая нагрузка на ВЛ-10 кВ Ш-1 "Никольск", РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт шлейфа фазы "В" на ЛР-5-Ш-1 опора № 91 ВЛ-10 кВ ф. Ш-1 Никольск. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 06.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ш-1 Никольск. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 06.11.2023 год
356950 | 405 | 2023-10-14 | 19 | 22 | 0.28561 | 2023-10-14 | 21 | 14 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Я-3 Улюн от действия МТЗ на ПС 35 кВ Ярикто, стало несвоевременное устранение дефекта наклона стойки опоры №408 В-10 кВ ф. Я-3 Улюн. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Я-3 Улюн, стало межфазное замыкание, возникшее в пролете опор №408-409, в результате схлеста проводов из-за наклона опоры №408, вследствие размягчения грунта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры на ВЛ-10 кВ Я-3 "Улюн", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры №408 ВЛ-10 кВ ф. Я-3 Улюн. Ответственное лицо: Мастер РЭС Лубсанов Ж.Ц. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Я-3 Улюн. Ответственное лицо: Мастер РЭС Лубсанов Ж.Ц. 31.10.2023 год
356950 | 406 | 2023-10-14 | 19 | 40 | 0.1 | 2023-10-14 | 20 | 40 | 3.4.12.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 4 на ЗТП-7, стало длительное воздействие ветровой нагрузки, что привело к заносу ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ЗТП-7. 4.4 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 4 на ЗТП-7, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете № 2-3, вследствие перекрытия проводов веткой дерева, занесенной под воздействием штормового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: штормовой ветер на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ЗТП №7, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести снятие ветки с проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ЗТП-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер РЭС Носков А.В. 17.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ЗТП-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер РЭС Носков А.В. 17.11.2023 год
356952 | 343 | 2023-10-14 | 14 | 43 | 0.48149 | 2023-10-14 | 16 | 30 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ф. О-2 «Онохой-Эрхирик» на ПС 110/35/10 кВ "Онохой" явилось междуфазное замыкание проводов фаз "А" и "В" на промежуточной железобетонной опоре № 23/19, вследствие срыва с крюка изолятора фазы «А» из-за разрушения колпачка типа КП-22 под основанием изолятора, возникшее вследствие естественного старения материала в процессе длительной эксплуатации. 4.2 Причиной отключения В-10 О-2 «Онохой-Эрхирик» на ПС 110/35/10 кВ "Онохой" явилось междуфазное замыкание проводов фаз "А" и "В" на промежуточной железобетонной опоре № 23/19, из-за механического износа вследствие длительного срока эксплуатации колпачка типа КП-22 под основанием изолятора, приведшее к его разрушению и срыву с крюка изолятора фазы «А». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка типа КП-22, срыв изолятора ф. "А" на ВЛ-10 кВ О-2 "Онохой-Эрхирик", Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. О-2 "Онохой-Эрхирик". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 27.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену колпачка КП-22 и монтаж изолятора ф. "А" на промежуточной железобетонной опоре № 23/19 ВЛ-10 кВ ф. О-2 "Онохой-Эрхирик". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 27.10.2023 год
356952 | 344 | 2023-10-14 | 17 | 30 | 0.027501 | 2023-10-14 | 18 | 25 | 3.4.12.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-185-ВТ-6 "Техас" явилось междуфазное замыкание, вследствие схлёста проводов в пролете промежуточных деревянных опор на железобетонных приставках № 11-12, из-за падения дерева в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-185-ВТ-6 "Техас" явилось междуфазное замыкание в пролете промежуточных деревянных опор на железобетонных приставках № 11-12, из-за механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода ВЛ на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-185-ВТ6, Пролет: Оп№11ТП-185-ВТ6 Ф-1 - Оп№12ТП-18 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-185-ВТ-6 "Техас". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тышкенов Р.К. 03.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку провода в пролете промежуточных деревянных опор на железобетонных приставках № 11-12 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-185-ВТ-6 "Техас". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тышкенов Р.К. 03.11.2023 год
356950 | 407 | 2023-10-16 | 9 | 22 | 0.006 | 2023-10-16 | 9 | 40 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. УБ-13 от действия МТЗ на ПС 110 кВ Усть-Баргузин, стало междуфазное замыкание, возникшее на ведомственном оборудовании ООО Байкаллес. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо владельцу электроустановки с требованием своевременного выявления и устранения дефектов на принадлежащем ему оборудовании. Ответственное лицо: Начальник Баргузинского РЭС Наумов С.П. 31.10.2023 год
356954 | 505 | 2023-10-14 | 10 | 1 | 0.12334 | 2023-10-14 | 10 | 38 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошёл схлест проводов в пролете опор №28-29 ВЛ-10 кВ ф.ГО-1. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.ГО-1 на ПС 110 кВ Гусиное Озеро явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №28-29 ВЛ-10 кВ ф.ГО-1, вследствие схлеста проводов, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ГО-1 "Трактовая", Пролет: - Опора № 29 | Организационное мероприятие 1 Включить в план капитального ремонта на 2025 год установку дополнительной опоры в пролёте № 28-29 ВЛ-10 кВ ф.ГО-1 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 11.06.2024 год
356954 | 506 | 2023-10-14 | 17 | 48 | 0.0533 | 2023-10-14 | 19 | 6 | 3.4.10 Из-за воздействия птицы произошло междуфазное замыкание, возникшее на опоре №182/23 ВЛ-10 кВ ф.Т-5 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.Т-5 на ПС 35/10 кВ Ташир явилось междуфазное замыкание, возникшее на опоре № 182/23 ВЛ-10 кВ ф.Т-5, в результате перекрытия птицей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на электроустановку птицы на ВЛ-10 кВ Т-5 "Удунга", Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Убрать посторонний предмет (птицу) на опоре №182/23 ВЛ-10 кВ ф.Т-5. Ответственное лицо: Главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. 31.10.2023 год
356954 | 507 | 2023-10-14 | 12 | 8 | 0.059167 | 2023-10-14 | 14 | 30 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременной замены некалиброванных предохранителей в РУ-6 кВ фазы "А", "В", "С" на ТП-482 произошло их перегорание при воздействии ветровой нагрузки. 4.13 Причиной вывода в ремонт ТП-482 явилось междуфазное замыкание, возникшее в РУ-6 кВ, вследствие перегорания некалиброванных предохранителей 6 кВ фазы "А", "В", "С", в результате замыкания, возникшего в результате сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание некалиброванных предохранителей фазы "А", "В", "С" на ТП-482, TP006-0003952 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП-482. Ответственное лицо: Главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку калиброванных предохранителей фазы "А", "В", "С" в РУ-6 кВ на ТП-482. Ответственное лицо: Главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. 31.10.2023 год
356952 | 346 | 2023-10-14 | 11 | 20 | 0.017833 | 2023-10-14 | 13 | 7 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф-2 от ТП-8-Б-3 "Кафе" явился схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 5/3-5/4, из-за падения опоры № 5/4, вследствие потери механической прочности (загнивание) опоры у основания и сильных порывов ветра. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф-2 от ТП-8-Б-3 "Кафе" явился схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 5/3-5/4, из-за падения сложной деревянной опоры № 5/4, вследствие потери механической прочности (загнивание) опоры у основания и воздействие атмосферных явлений (сильных порывов ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности (загнивание) опоры у основания и воздействие атмосферных явлений (сильных порывов ветра), привело к падению сложной деревянной опоры № 5/4 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-8-Б3, Опора А3Д-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход - осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-8-Б-3 "Кафе". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Будаев А.Ж. 10.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену сложной опоры №5/4 на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-8-Б-3 "Кафе" Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Будаев А.Ж. 10.11.2023 год
356954 | 508 | 2023-10-15 | 0 | 8 | 0.030151 | 2023-10-15 | 1 | 15 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления нарушения изоляции и попадания влаги, произошел пробой изоляции ОПН-10 фазы "А" на ТПтх-2-9. 4.12 Причиной отключения и вывода в ремонт ВЛ-10 кВ ф.Тх-2 на ПС 35/10 кВ Тохой явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на ТПтх-2-9, вследствие пробоя изоляции ОПН-П-10/12 фазы "А", из-за нарушения герметичности изоляции и попадания влаги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение герметичности изоляции на ТП-ТХ-2-9, ОПН-10/10-10/250(I) УХЛ1 Феникс-88 фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф. Тх-2, ТПТх-2-9 Ответственное лицо: Главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. 01.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить демонтаж ОПН-10 фазы "А" на ТПТх-2-9. Ответственное лицо: Главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. 01.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план капитального ремонта установку ОПН-10 фазы "А" на ТПТх-2-9. Ответственное лицо: Главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. 10.06.2024 год
356952 | 347 | 2023-10-14 | 15 | 28 | 0.10033 | 2023-10-14 | 16 | 54 | 3.4.12.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Б-4 "Северный" на ПС 110/35/10 кВ «Багдарин» явилось междуфазное замыкание проводов ф. "А" и "В" в результате воздействия длительных ветровых нагрузок, приведшее к падению ветки на провода в пролете промежуточных деревянных опор № 105-106. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Б-4 "Северный" на ПС 110/35/10 кВ «Багдарин» явилось междуфазное замыкание проводов ф. "А" и "В" в результате падения ветки в пролете промежуточных деревянных опор № 105-106. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов ф. "А" и "В" веткой на ВЛ-10 кВ Б-4 "Северный", Пролет: Опора № 105 - Опора № 106 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. Б-4 "Северный". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Будаев А.Ж. 27.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать ветку с проводов ф. "А" и "В" на ВЛ-10 кВ ф. Б-4 "Северный" в пролете опор № 105-106. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Будаев А.Ж. 27.10.2023 год
356952 | 349 | 2023-10-15 | 15 | 30 | 0.072768 | 2023-10-15 | 17 | 28 | 3.4.12.5 Причиной отключения В-10 кВ ф. М-3 "Россошино" на ПС 110/10 кВ "Монгой" явилось междуфазное замыкание проводов фазы "А" и фазы "В", вследствие пучения грунта в болотистой местности, повлекшее наклон опоры № 486. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. М-3 "Россошино" на ПС 110/10 кВ "Монгой" явилось выдавливание опоры из грунта в болотистой местности, повлекшее недопустимый наклон опоры № 486, что привело к междуфазному замыканию проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 485-486. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Недопустимый наклон опоры № 486 на ВЛ-10 кВ М-3 "Россошино", Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. М-3 "Россошино". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Будаев А.Ж. 30.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить работы по выправке опоры № 486 на ВЛ-10 кВ ф. М-3 "Россошино". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Будаев А.Ж. 30.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По итогам осмотра ВЛ-10 кВ ф. М-3 "Россошино" разработать перечень упреждающих мероприятий для исключения выдавливания опор, установленных в болотистой местности. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Будаев А.Ж. 10.11.2023 год
356950 | 408 | 2023-10-17 | 5 | 10 |  | 2023-10-17 | 5 | 10 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-6 кВ ф. Т-5 Помол от действия ТО на ПС 110 кВ Тимлюйская, стала неисправность в двигателе, принадлежащего ООО «Тимлюйский цементный завод». | Организационное мероприятие 1 Составить и подписать акт о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго», приведшем к возникновению (к угрозе возникновения) технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Фролов А.П 13.11.2023 год
356952 | 351 | 2023-10-14 | 10 | 50 | 0.017869 | 2023-10-14 | 11 | 6 | 3.4.12.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-103-И8 "Зерноток 2" явился схлёст проводов в пролете промежуточных деревянных опор на железобетонных приставках №7/4/2-7/4/2/1/1, в результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-108-И8 "Зерноток 2" явился схлёст проводов в пролете промежуточных деревянных опор на железобетонных приставках №7/4/2-7/4/2/1/1, в результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролете промежуточных деревянных опор на железобетонных приставках №7/4/2-7/4/2/1/1, из-за длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-103 И-8 ЗЕРНОТОК-2, Пролет: - Оп №7/4/2/1/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-103-И-8 "Зерноток 2". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 21.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку провода в пролете опор №7/4/2-7/4/2/1/1 по ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-103-И-8 "Зерноток 2". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 17.11.2023 год
356954 | 512 | 2023-10-14 | 10 | 45 | 0.315 | 2023-10-14 | 11 | 48 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №26/6-26/7 ВЛ-10 кВ ф.ГО-6 "Железнодорожная". 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.ГО-6 "Железнодорожная" на ПС 110 кВ Гусиное Озеро явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №26/6-26/7 ВЛ-10 кВ ф.ГО-6, вследствие схлеста проводов, из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов и воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ГО-6 "Железнодорожная", Пролет: Опора № 26/6 - Опора № 26/7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.ГО-6 "Железнодорожная" на предмет выявления аналогичных нарушений. Ответственное лицо: Главный инженер Гусиноозёрского РЭС Свиридов М.В. 23.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №26/6-26/7 ВЛ-10 кВ ф. ГО-6 "Железнодорожная". Ответственное лицо: Главный инженер Гусиноозёрского РЭС Свиридов М.В. 23.11.2023 год
356954 | 513 | 2023-10-14 | 12 | 8 | 0.756 | 2023-10-14 | 13 | 56 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №104-105 ВЛ-10 кВ ф.Ш-3. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Ш3 "Шибертуй" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №104-105 ВЛ-10 кВ ф.Ш3, вследствие схлеста проводов, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра и нарушения регулировки стрелы провеса проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ Ш-3 "Шибертуй", Пролет: Опора № 104 - Опора № 105 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №104-105 ВЛ-10 кВ ф.Ш-3 "Шибертуй". Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 24.11.2023 год
356954 | 514 | 2023-10-14 | 14 | 29 | 0.036663 | 2023-10-14 | 14 | 49 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошёл схлест проводов в пролете опор №189-190 ВЛ-10 кВ ф.Г-1 "Бараты". 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.Г-1 "Бараты" на ПС 110 кВ Гусиноозёрская явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 189-190 ВЛ-10 кВ ф.Г-1, вследствие схлеста проводов, из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов и воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ Г-1 "Бараты", Пролет: Опора № 189 - Опора № 190 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №189-190 ВЛ-10 кВ ф.Г-1 "Бараты". Ответственное лицо: Главный инженер Гусиноозёрского РЭС Свиридов М.В. 23.11.2023 год
356954 | 515 | 2023-10-14 | 14 | 56 | 0.85835 | 2023-10-14 | 16 | 39 | 3.4.7.3 Перегорание некалиброванных предохранителей фазы "А", "В", "С" на ТП-211 при воздействии ветровой нагрузки. 4.13 Причиной отключения В-6 ф.Г-11 "Шахта-2" на ПС 110 кВ Гусиноозёрская явилось междуфазное замыкание, возникшее в результате воздействия сильных порывов бокового ветра, с последующим перегоранием некалиброванных предохранителей фазы "А", "В", "С" на ТП-211. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание некалиброванных предохранителей фазы "А", "В", "С" на ТП-211, TP006-0003895 | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку калиброванных предохранителей фазы "А", "В", "С" на ТП-211. Ответственное лицо: Главный инженер Гусиноозёрского РЭС Свиридов М.В. 23.11.2023 год
356952 | 356 | 2023-10-18 | 17 | 30 | 0.48333 | 2023-10-18 | 19 | 26 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ Бр-7 на ПС 35 кВ "Бройлерная" явилось междуфазное замыкание, вследствие потери механической прочности опорных изоляторов фазы "А" и "В" в ТП-3-Бр-7 "Поселок" в результате длительной эксплуатации. 4.14 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ Бр-7 на ПС 35 кВ "Бройлерная" явилось междуфазное замыкание из-за механического разрушения опорных изоляторов фазы "А" и "В" в РУ-10 кВ ТП-3-Бр-7 "Поселок" в результате их длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов в результате их длительной эксплуатации на ТП-3-Бр-7 Поселок, TP010-0001452 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Бр-7 от ПС 35/10 кВ "Бройлерная". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 03.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену опорных изоляторов на ТП-3-Бр-7 "Поселок". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 03.11.2023 год
356952 | 358 | 2023-10-19 | 18 | 21 | 0.14 | 2023-10-19 | 19 | 17 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 ф. К-10 на ПС 110/10 кВ "Курба" явилось приближение птицы на недопустимое расстояние к токоведущим частям опоры № 160. 4.12 Причиной отключения В-10 ф. К-10 на ПС 110/10 кВ "Курба" явилось междуфазное замыкание, вследствие нарушения электрической изоляции из-за приближения птицы на недопустимое расстояние к токоведущим частям опоры № 160. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Приближение птицы на недопустимое расстояние к токоведущим частям на ВЛ-10 кВ К-10 "Н.Курба-Ангир", Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. К-10 "Н. Курба - Ангир" от ПС 110/10 кВ "Курба". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 30.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать птицу с опоры № 160 на ВЛ-10 кВ ф. К-10 "Н. Курба - Ангир" от ПС 110/10 кВ "Курба". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 30.10.2023 год
356954 | 516 | 2023-10-16 | 16 | 13 | 0.068 | 2023-10-16 | 17 | 4 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременного устранения разрегулировки стрелы провеса проводов произошел схлест проводов в пролете опор № 58/2-58/3 ВЛ-10 кВ ф.БУ-2. 4.2 Причиной отключения действием ТО В-10 кВ ф.БУ-2 на ПС 35/10 кВ "Бургуй" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор № 58/2-58/3 ВЛ-10 кВ ф.БУ-2, вследствие схлеста проводов, из-за несвоевременного устранения разрегулировки стрелы провеса проводов и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ ф. БУ-2 "Хамней-Усановка", Пролет: - Оп №58/3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №58/2-58/3 ВЛ-10 кВ ф.БУ-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 25.11.2023 год
356954 | 517 | 2023-10-20 | 0 | 22 | 0.017001 | 2023-10-20 | 0 | 56 | 3.4.8.5 Причиной отключения вручную АВ-1 на ТП-274 явилась заявка от МЧС, вследствие ликвидации пожара по адресу г.Гусиноозерск, пос. Солнечный, квартал 9, дом 119. | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр участка ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-274 на предмет повреждения от пожара. Ответственное лицо: Главный инженер Гусиноозёрского РЭС Свиридов М.В. 01.11.2023 год
356954 | 518 | 2023-10-20 | 0 | 19 | 0.36735 | 2023-10-20 | 1 | 17 | 3.4.8.5 Причиной отключения вручную В-10 ф.Г-4 "Новоселенгинск" на ПС 110 кВ Гусиноозёрская явилась заявка МЧС, вследствие ликвидации пожара по адресу г.Гусиноозерск, пос. Солнечный, квартал 9, дом 119. | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.Г-4 "Новоселенгинск" на предмет повреждения от пожара. Ответственное лицо: Главный инженер Гусиноозёрского РЭС Свиридов М.В. 01.11.2023 год
356954 | 519 | 2023-10-17 | 16 | 18 | 0.0195 | 2023-10-17 | 16 | 57 | 3.4.10 Из-за воздействия птицы произошло однофазное замыкание "на землю", возникшее на баке трансформатора ТП-15-С-11. 4.4 Причиной отключения и вывода в ремонт В-10 ф.С-11 на ПС 220 кВ Селендума явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на баке трансформатора ТП-15-С-11, в результате перекрытия птицей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на электроустановку птицы на ТП-15 С-11, TP010-0003145 | Техническое мероприятие 1 Убрать посторонний предмет (птицу) с бака трансформатора ТП-15-С-11. Ответственное лицо: Главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. 01.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план капитального ремонта установку защитного кожуха на ТП-15-С-11. Ответственное лицо: Главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. 10.06.2024 год
356952 | 359 | 2023-10-14 | 12 | 5 |  | 2023-10-14 | 12 | 5 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-6 КЛ-6 кВ ЗММК-39 "Разноопторг" (Вед.) от ПС 110/35/6 кВ "ЗММК" явилось повреждение в сетях ООО "АРНИКА-ПРОМ-Сервис" | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника потребителя электрической энергии ООО "АРНИКА-ПРОМ-Сервис" об исключении подобных случаев и принимаемых мерах. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 27.10.2023 год
356952 | 360 | 2023-10-15 | 12 | 20 | 0.054999 | 2023-10-15 | 14 | 10 | 3.4.7.3 Причиной срабатывания предохранителя 10 кВ на ТП-001 К-1 "Заречная" явилось неудовлетворительное техническое состояние трансформатора ТМ-100 кВА - старение изоляции провода обмотки трансформатора в процессе его длительной эксплуатации. 4.12 Причиной срабатывания предохранителя 10 кВ на ТП-001 К-1 "Заречная" явилось внутреннее повреждение трансформатора ТМ-100 кВА из-за межвиткового замыкания обмотки ВН силового трансформатора ТМ-100/10, вследствие нарушения электрической изоляции провода обмотки трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции обмотки ВН на ТП-001 К-1 Заречная, TP010-0001914 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ТП-001 К-1 "Заречная". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 30.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену силового трансформатора на ТП-001 К-1 "Заречная". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 03.11.2023 год
356952 | 361 | 2023-10-14 | 13 | 0 | 0.14 | 2023-10-14 | 14 | 45 | 3.4.7.3 Причиной ручного отключения ГР-0,4 кВ Геолог на ТП-Геолог Н-8 явилось разрушение (оплавление) выходного контакта ф. "А" на АВ-0,4 кВ ф. 1, вследствие ослабления контакта из-за нагрева и износа контактной части в процессе длительной эксплуатации. 4.13 Причиной ручного отключения ГР-0,4 Геолог на ТП-Геолог Н-8 явилось нарушение электрического контакта, приведшее к разрушению (оплавлению) выходного контакта ф. "А" на АВ-0,4 кВ ф. 1, вследствие ослабления контакта из-за нагрева и износа контактной части в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ, нагрев и старение контактной части АВ-0,4 кВ на ТП-Геолог Н-8, Автомат. выкл. А-3714 160 А 3p | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр оборудования ТП-Геолог Н-8. Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 30.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену автоматического выключателя АВ-0,4 кВ ф. №1 на ТП-Геолог Н-8 Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 30.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить тепловизионный контроль всех контактных соединений в ТП-Геолог Н-8. Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 03.11.2023 год
356952 | 362 | 2023-10-14 | 10 | 30 | 0.0025 | 2023-10-14 | 10 | 45 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-214-Т1 от действия защит явилось междуфазное замыкание, вследствие несвоевременного выявления провиса фазных проводов «В» и «С» в пролетах опор № 4/7-4/8. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-214-Т1 от действия защит явилось междуфазное замыкание, вследствие разрегулировки и провиса фазных проводов «В» и «С» в пролетах опор №4/7-4/8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис фазных проводов «В» и «С» в пролетах опор №4/7-4/8. на ВЛ-0,4 кВ Ф №3 от ТП-214-Т1, Пролет: Оп№4/7ТП-214-Т1 - Оп№4/8ТП-214-Т | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода в пролетах опор № 4/7-4/8 на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-214-Т1. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Будаев А.Ж. 30.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-214-Т1. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Будаев А.Ж. 30.10.2023 год
356952 | 363 | 2023-10-14 | 13 | 0 | 0.0875 | 2023-10-14 | 14 | 45 | 3.4.7.3 Причиной ручного отключения ГР-0,4 Геолог на ТП-Геолог Н-8 явилось разрушение (оплавление) выходного контакта ф. "А" на АВ-0,4 кВ ф. №2, вследствие ослабления контакта из-за нагрева и износа контактной части в процессе длительной эксплуатации. 4.13 Причиной ручного отключения ГР-0,4 Геолог на ТП-Геолог Н-8 явилось разрушение (оплавление) выходного контакта ф. "А" на АВ-0,4 кВ ф. №2, вследствие ослабления контакта из-за нагрева и износа контактной части в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ, нагрев и старение контактной части АВ-0,4 кВ на ТП-Геолог Н-8, Автомат. выкл. А-3714 160 А 3p | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр оборудования ТП-Геолог Н-8. Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 30.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену автоматического выключателя АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-Геолог Н-8. Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 30.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить тепловизионный контроль всех контактных соединений в ТП-Геолог Н-8. Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 03.11.2023 год
356950 | 409 | 2023-10-17 | 14 | 18 | 0.15333 | 2023-10-17 | 15 | 50 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 кВ ф. Бл-3 Борогол от действия МТЗ на ПС 110 кВ Баянгол, стало междуфазное замыкание, возникшее на РТП-5-БЛ3 опора №81/102, в результате перекрытия проводов набросом в виде проволоки, занесенной птицей. | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Бл-3 Борогол. Ответственное лицо: Начальник Баргузинского РЭС Наумов С.П. 24.11.2023 год
356950 | 410 | 2023-10-18 | 20 | 1 | 0.18132 | 2023-10-18 | 20 | 33 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 кВ ф. О-4 Орлик от действия МТЗ на ПС 35 кВ Орлик, стало междуфазное замыкание, возникшее на ТП-4-О4 Комхоз, в результате перекрытия проводов набросом в виде проволоки, занесенной птицей. | Техническое мероприятие 1 Снять проволоку с ТП-4-О4 Комхоз. Ответственное лицо: Старший мастер Иванов О.Б. 27.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП-4-О4 Комхоз. Ответственное лицо: Старший мастер Иванов О.Б. 27.11.2023 год
356954 | 520 | 2023-10-22 | 10 | 44 | 0.92 | 2023-10-22 | 13 | 2 | 3.4.8.2 Из-за проезда крупногабаритного автомобиля стороннего лица, произошел обрыв провода марки А-25 фазы "С" в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-744. | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "С" в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-744. Ответственное лицо: Главный инженер Гусиноозёрского РЭС Свиридов М.В. 02.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по факту повреждения провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-744. Ответственное лицо: Главный инженер Гусиноозёрского РЭС Свиридов М.В. 02.11.2023 год
356950 | 411 | 2023-10-19 | 17 | 7 | 0.077007 | 2023-10-19 | 17 | 29 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. ТЕ-7 Еловка от действия МТЗ на ПС 220 кВ Татаурово, стала несвоевременная вырубка деревьев угрожающих падением на провода и опоры ВЛ в пролете опор № 107-108 ВЛ-10 кВ ф. ТЕ-7 Еловка. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. ТЕ-7 Еловка, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 107-108, вследствие перекрытия проводов в результате падения дерева из-за несвоевременной вырубки деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на ВЛ-10 кВ ТЕ-7 "Еловка", Пролет: Оп №107 - Оп №108 | Техническое мероприятие 1 Выполнить вырубку ДКР и деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в пролетах опор №94-95, № 107-108 ВЛ-10 кВ ф. ТЕ-7 Еловка. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Цыденов Ж.Д. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. ТЕ-7 Еловка, с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Цыденов Ж.Д. 30.11.2023 год
356950 | 412 | 2023-10-20 | 14 | 40 | 0.481 | 2023-10-20 | 16 | 31 | 3.4.10 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Уро, стало однофазное замыкание, возникшее на РТП-2-У5 ТП-2-У5 Малый Читкан, в результате воздействия животного. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. У-5 Читкан. Ответственное лицо: Начальник Баргузинского РЭС Наумов С.П. 30.11.2023 год
356950 | 413 | 2023-10-22 | 22 | 41 | 0.20533 | 2023-10-22 | 23 | 58 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 кВ ф. У-3 от действия МТЗ на ПС 220 кВ Новый Уоян, стало межфазное замыкание, возникшее на РТП-14/1-У3 в результате воздействия кошки. | Организационное мероприятие 1 Организовать внеочередной осмотр ТП-14/1-У3 Промбаза-Котельная № 2. Ответственное лицо: Начальник РЭС Куколев А.А. 23.11.2023 год
356952 | 365 | 2023-10-15 | 19 | 6 | 0.045 | 2023-10-15 | 19 | 15 | 3.4.12.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-69-И6 "КГБ" явился схлёст проводов в пролете промежуточных деревянных опор на железобетонных приставках №8-9, в результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-69-И6 "КГБ" явилось междуфазное замыкание, в результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ, приведшее к схлёсту проводов в пролете промежуточных деревянных опор на железобетонных приставках № 8-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровой нагрузки, схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-69 И-6 КГБ, Пролет: Оп №7/2 - Оп №7/3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-69-И6 "КГБ". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 30.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку провода в пролете опор № 8-9 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-69-И6 "КГБ". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 10.11.2023 год
356952 | 366 | 2023-10-15 | 17 | 35 | 0.00501 | 2023-10-15 | 17 | 41 | 3.4.12.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-104-И8 "Магазин" явился схлёст проводов в пролете промежуточных деревянных опор на железобетонных приставках № 5-6, в результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-104-И8 "Магазин" явилось междуфазное замыкание, в результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ, приведшее к схлёсту проводов в пролете промежуточных деревянных опор на железобетонных приставках № 5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровой нагрузки, схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-104 И-8 МАГАЗИН, Пролет: Оп №5 - Оп №6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-104-И8 "Магазин". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 30.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку провода в пролете опор № 5-6 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-104-И8 "Магазин". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 10.11.2023 год
356954 | 521 | 2023-10-18 | 15 | 45 | 0.005167 | 2023-10-18 | 16 | 16 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременной вырубки ДКР и воздействия порывов бокового ветра произошло падение на провода ВЛ ветки дерева в пролете опор №35/19-35/20 ВЛ-10 кВ ф.Д-3. 4.4 Причиной отключения действием ТО В-10 кВ ф.Д-3 на ПС 35/10 кВ "Дутулур" явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор № 35/19-35/20 ВЛ-10 кВ ф.Д-3, вследствие излома и падения на провода ВЛ фазы "В" и "С" ветки дерева, из-за несвоевременной вырубки ДКР и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-10 кВ ф. Д-3 "Хужир", Пролет: Оп №35/19 - Оп №35/20 | Техническое мероприятие 1 Убрать ветку дерева в пролете опор № 35/19-35/20 ВЛ-10 кВ ф.Д-3 "Хужир". Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 01.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Д-3 "Хужир" на предмет выявления аналогичных нарушений. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 10.11.2023 год
356954 | 522 | 2023-10-22 | 14 | 30 | 0.045 | 2023-10-22 | 16 | 0 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности провода и воздействия порывов бокового ветра произошел обрыв нулевого провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТПж-2-3. 4.3 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТПж-2-3 явился обрыв "нулевого" провода марки А-25 в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, в результате износа провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода из-за износа на ВЛ-0.4 кВ от ТПЖ 2-3 ф №1, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт нулевого провода в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТПж 2-3. Ответственное лицо: Главный инженер Гусиноозёрского РЭС Свиридов М.В. 03.11.2023 год
356954 | 523 | 2023-10-18 | 18 | 20 | 0.017 | 2023-10-18 | 19 | 11 | 3.4.12.5 Из-за пучения грунта в болотистой местности произошел наклон опоры №3, с последующим схлестом проводов в пролете опор №2-4 ВЛ-10 кВ ф.Е-4. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.Е-4 на ПС 35/10 кВ Енхор явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №2-4 ВЛ-10 кВ ф.Е-4, вследствие схлеста проводов фазы "А", "В", "С", в результате наклона опоры №3 из-за вытягивания опоры в болотистой местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры в результате выдавливания из-за пучения грунта на ВЛ-10 кВ Е-4 "Енхор", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выправить опору №3 и произвести регулировку стрелы провеса проводов фазы "А", "В", "С" в пролете опор №2-4 на ВЛ-10 кВ ф. Е-4. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 10.11.2023 год
356954 | 524 | 2023-10-19 | 15 | 0 | 0.39108 | 2023-10-19 | 16 | 35 | 3.4.7.3 Из-за старения материала произошло разрушения колпачка с последующим срывом изолятора с крюка "нулевого" провода марки А-16 на ж/б опоре №14 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-9-Б-5. 4.2 Причиной отключения АВ-3 ф.№3 на ТП-9-Б-3 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ ф.№3, в результате срывы изолятора с крюка "нулевого" провода, из-за разрушения колпачка марки К-5 и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора с крюка из-за разрушения колпачка на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-9-Б-5, Опора П1-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену колпачка изолятора "нулевого" провода на опоре №14 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-9-Б-5. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 01.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить монтаж "нулевого" провода на опоре №14 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП 9-Б-5. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 01.11.2023 год
356954 | 525 | 2023-10-20 | 10 | 53 | 0.10999 | 2023-10-20 | 11 | 38 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления нарушения регулировки стрелы провеса проводов произошел схлест проводов в пролете промежуточных деревянных опор №323-324 ВЛ-10 кВ ф.БУ-3. 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.БУ-3 на ПС 35/10 кВ "Бургуй" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете деревянных опор №323-324 ВЛ-10 кВ ф.БУ-3, вследствие схлеста проводов, из-за разрегулировки стрелы провеса проводов и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ ф. БУ-3 "Цакир-Ехэ-Цакир", Пролет: Оп №323 - Оп №324 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 323-324 ВЛ-10 кВ ф.БУ-3 Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 03.11.2023 год
356952 | 367 | 2023-10-18 | 16 | 30 | 0.0019333 | 2023-10-18 | 18 | 26 | 3.4.7.3 Причиной оперативного отключения В-10 ф. Т-17 «Н-Жирим» на ПС 110/35/10 кВ «Тарбагатай» явилось однофазное замыкание на землю, вследствие потери механической прочности провода, повлекшее обрыв и падение на землю провода фазы "А" в пролете опор № 83-84. 4.1 Причиной оперативного отключения В-10 ф. Т-17 «Н-Жирим» на ПС 110/35/10 кВ «Тарбагатай» явилось однофазное замыкание на землю, в результате нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации, повлекшее обрыв и падение провода фазы "А" в пролете опор № 83-84. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыва провода фазы "А" в пролете опор № 83-84. на ВЛ-10 ф. Т-17 "Н-Жирим", VS010-0005327 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт и регулировку провода фазы "А" в пролете опор № 83-84 на ВЛ-10 кВ ф. Т-17 «Н-Жирим». Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 03.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Т-17 «Н-Жирим» от 110/35/10 кВ «Тарбагатай». Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 03.11.2023 год
356952 | 368 | 2023-10-23 | 0 | 4 | 0.7685 | 2023-10-23 | 1 | 31 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 ф. Г-1 на ПС 27,5/10 кВ ДПР"Горхон" явилось междуфазное замыкание, вследствие приближения птицы на недопустимое расстояние к токоведущим частям РТП-3-Г-1. 4.12 Причиной отключения В-10 ф. Г-1 на ПС 27,5/10 кВ ДПР"Горхон" явилось междуфазное замыкание, вследствие нарушения электрической изоляции при приближении птицы на недопустимое расстояние к токоведущим частям РТП-3-Г-1 на опоре № 23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: приближение птицы на недопустимое расстояние к токоведущим частям на ВЛ-10 кВ Г-1 "п. Горхон", Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Г-1 Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 03.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать птицу с опоры № 23 на ВЛ-10 кВ ф. Г-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 03.11.2023 год
356952 | 369 | 2023-10-20 | 22 | 0 | 0.098335 | 2023-10-20 | 23 | 58 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 5 на ТП-1 АРЗ-22 "Сокол" явилось несвоевременное выявление дефекта нарушения изоляции АВ-0,4 кВ ф. 5. 4.12 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 5 на ТП-11 А-22 "Сокол" явилось междуфазное замыкание, вследствие нарушения электрической изоляции АВ-0,4 кВ ф. 5 в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на ТП-1 АРЗ-22 "Сокол", TP010-0051361 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП-1 АРЗ-22 "Сокол". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 03.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену неисправного АВ-0,4 кВ ф. 5 на ТП-1 АРЗ-22 "Сокол". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 03.11.2023 год
356954 | 526 | 2023-10-21 | 13 | 3 | 0.024667 | 2023-10-21 | 16 | 0 | 3.4.7.3 Из-за загнивания стойки опоры произошло падение опоры №2/3/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№3. 4.1 Причиной отключения АВ-3 ф.№3 на ТП-2-И-10 явилось междуфазное замыкание, возникшее в результате падения деревянной одностоечной опоры №2/3/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№3, из-за загнивания стойки опоры у основания выше нормы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение опоры №2/3/1 из-за загнивания стойки на ВЛ-0,4 кВ от ТП-2-И-10 ф.3, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку деревянной приставки опоры №2/3/1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-2-И-10. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 06.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план капитального ремонта замену опоры №2/3/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-2-И-10. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 10.06.2024 год
356950 | 392 | 2023-10-02 | 13 | 25 | 0.070664 | 2023-10-02 | 14 | 18 | 3.4.12.2 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ЗТП-5 (ЭЧ-11), стало длительное воздействие ветровой нагрузки, под действием которой произошел наброс постороннего предмета на изолятор фазы "А" опоры № 9 ВЛ-10 кВ ф. 557. 4.4 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ЗТП-5 (ЭЧ-11), стало однофазное замыкание, возникшее на опоре № 9 ВЛ-10 кВ ф. 557, вследствие приближения воздушного шара под действием ветра к изолятору фазы "А" с последующим перекрытием на траверсу опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие постороннего прдемета на ВЛ-10 кВ Ф-857, Опора ОП10-1Ц | Техническое мероприятие 1 Снять посторонний предмет с изолятора опоры №9 ВЛ-10 кВ ф. 557. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер РЭС Носков А.В. 03.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. 557. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер РЭС Носков А.В. 03.11.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Внести опору №9 ВЛ-10 кВ ф. 557, в перечень ж/б опор через которые протекал ток однофазного замыкания на землю. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер РЭС Носков А.В. 03.11.2023 год
356950 | 375 | 2023-10-03 | 10 | 29 | 0.546 | 2023-10-03 | 11 | 8 | 3.4.7.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Байкало-Кудара, стала потеря электрической прочности проходного изолятора фазы "В" на ТП-12-БК5 Ленина. 4.1 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Байкало-Кудара, стало однофазное замыкание, возникшее на ТП-12-БК5 Ленина, в результате пробоя проходного изолятора фазы "В", в результате потери электрической прочности в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение на ТП-12-БК-5 Ленина, TP010-0000278 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену проходного изолятора фазы "В" на ТП-12-БК5 Ленина. Ответственное лицо: Заместитель начальника- главный инженер Фролов А.П. 23.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ТП-12-БК5 Ленина. Ответственное лицо: Заместитель начальника- главный инженер Фролов А.П. 23.10.2023 год
356950 | 377 | 2023-10-03 | 14 | 35 | 0.023331 | 2023-10-03 | 14 | 55 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. М-3 от действия МТЗ на ПС 35 кВ Монды, стало несвоевременное выявление и устранение разрегулировки стрелы провеса проводов в пролете опор №98/12-98/13 ВЛ-10 кВ ф. М-1 Завод. 4.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. М-1 Завод, стало междуфазное замыкание фаз "В", "С", возникшее в пролете опор № 98/12-98/13, ​в результате схлеста проводов под воздействием порывов ветра, вследствие их разрегулировки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-10 кВ М-1 "Завод", Пролет: Опора №98/12 - Опора №98/13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение габарита проводов в пролетах опор №98/11-98/12, №98/12-98/13, №98/13-98/14 ВЛ-10 кВ ф. М-1 Завод. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тункинского РЭС Пунцыков Ж.С. 10.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №98/11-98/12, №98/12-98/13, №98/13-98/14 ВЛ-10 кВ ф. М-1 Завод. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тункинского РЭС Пунцыков Ж.С. 10.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. М-1 Завод. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тункинского РЭС Пунцыков Ж.С. 10.11.2023 год
356952 | 340 | 2023-10-03 | 18 | 51 |  | 2023-10-03 | 18 | 51 | 3.4.9.1 Причиной отключения В-6 ф. С-1 на ПС 35/6 кВ "Сосновый Бор" явилось повреждение в ведомственных сетях ОАО "Оборонэнерго". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ОАО " Оборонэнерго" о осмотре оборудования и недопущения подобных нарушений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 13.10.2023 год
356950 | 378 | 2023-10-04 | 14 | 55 | 0.17 | 2023-10-04 | 16 | 20 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. А-1 Еловка от действия МТЗ на ПС 35 кВ Ахалик, стала потеря электрической прочности изолятора на опоре № 130 ВЛ-10 кВ ф. А-1 Еловка. 4.12 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. А-1 Еловка, стало междуфазное замыкание, возникшее на опоре № 130, вследствие пробоя изолятора из-за потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации, с последующим провисанием и перекрытием проводов в пролете опор № 130-131. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря электрической прочности на ВЛ-10 кВ А-1 "Еловка", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора на опоре № 130 ВЛ-10 кВ ф. А-1 Еловка. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тункинского РЭС Пунцыков Ж.С. 13.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. А-1 Еловка. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тункинского РЭС Пунцыков Ж.С. 13.11.2023 год
356950 | 379 | 2023-10-05 | 5 | 43 | 0.544 | 2023-10-05 | 6 | 31 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-6 кВ ф. C-60 Дачи от действия МТЗ на ПС 220 кВ СЦКК, стало неудовлетворительное техническое состояние оборудования, вследствие нарушения герметичности кабельной вставки между ТП-3-С60 Березовый 33 и ТП-2-С60 Березовый 50. 4.12 Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф. C-60, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее на кабельной вставке, вследствие пробоя межфазной изоляции в результате нарушения герметичности муфты в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на ВЛ-6 кВ ф. C-60, VS006-0004728 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт силового кабеля между ТП-3-С60 Березовый 33 и ТП-2-С60 Березовый 50 на ВЛ-6 кВ ф. С-60. Ответственное лицо: Заместитель начальника главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 01.12.2023 год
356954 | 493 | 2023-10-02 | 17 | 21 | 0.05415 | 2023-10-02 | 18 | 18 | 3.4.7.3 Из-за излишней работы РЗА В-10 ф.КС-5, произошло отключение ВЛ-10 кВ ф.КС-5. 4.13 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.КС-5 явилась излишняя работа РЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излишняя работа РЗА на ПС 110 кВ Кудара-Сомон, VS010-0005754-001 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийную проверку РЗА В-10 кВ ф.КС-5 и пересчитать уставки. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Мостовской Е.А. 18.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.КС-5. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 18.10.2023 год
356954 | 494 | 2023-10-04 | 19 | 51 | 0.007 | 2023-10-04 | 19 | 54 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления нарушения регулировки стрелы провеса проводов произошёл схлест проводов фазы "А", "В", "С" в пролете опор №28-29 ВЛ-10 кВ ф.ГО-1. 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.ГО-1 "Трактовая" на ПС 110 кВ Гусиное Озеро явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №28-29 ВЛ-10 кВ ф.ГО-1, вследствие схлеста проводов, из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ ГО-1 "Трактовая", Пролет: - Опора № 29 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.ГО-1. Ответственное лицо: Главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. 10.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план капитального ремонта на 2025 год установку дополнительной опоры в пролёте №28-29 ВЛ-10 кВ ф.ГО-1 Ответственное лицо: Главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. 31.05.2024 год
356950 | 380 | 2023-10-06 | 15 | 29 | 0.028416 | 2023-10-06 | 18 | 4 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. М-1 Завод от действия МТЗ на ПС 35 кВ Монды, стало повреждение на ведомственном участке ВЛ принадлежащим ХХК "ХОВСГОЛ-ЭРЧИМ ХУЧ" Государство Монголия. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо ХХК "ХОВСГОЛ-ЭРЧИМ ХУЧ". Ответственное лицо: Главный инженер Пунцыков Ж.С. 27.11.2023 год
356950 | 381 | 2023-10-08 | 5 | 27 | 0.24667 | 2023-10-08 | 12 | 7 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-10-К10 Нюки, стал наезд автомобиля Тойота на опору № 4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10-К 10 Нюки. 4.4 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10-К10 Нюки, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 3-4, в результате перекрытия проводов, вследствие падения опоры № 4, из-за наезда на опору стороннего автомобиля, с последующим обрывом провода в пролете опор №3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наезд стороннего автомобиля на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10-К 10 Нюки, Опора ПН-3ДБ; наезд стороннего автомобиля на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10-К 10 Нюки, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10-К10 Нюки. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 20.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10-К10 Нюки. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 20.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Написать заявление в полицию. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 20.10.2023 год
356954 | 495 | 2023-10-05 | 9 | 21 | 0.055 | 2023-10-05 | 9 | 54 | 3.4.10 Из-за воздействия птицы произошло междуфазное замыкание на опоре №190/19 РТП-10-Бу5 ВЛ-10 кВ ф.Бу-2. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.Бу-5 на ПС 110 кВ Бургултай явилось междуфазное замыкание, возникшее на опоре №190/19 РТП-10-Бу5 ВЛ-10 кВ ф.Бу-2, из-за воздействия птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на электроустановку птиц на ВЛ-10 кВ Бу-5 "Дацан", Опора УП10-3ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Бу-5 Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 17.10.2023 год
356954 | 496 | 2023-10-05 | 17 | 35 | 0.19474 | 2023-10-05 | 18 | 16 | 3.4.10 Из-за воздействия птицы произошло междуфазное замыкание на опоре №78/1 РТП-5-П-2 ВЛ-10 кВ ф.П-2. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.П-2 на ПС 35/10 кВ "Поселье" явилось междуфазное замыкание, возникшее на опоре №78/1 РТП-5-П-2, из-за воздействия птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на электроустановку птиц на ВЛ-10 кВ П-2 "Поселье", Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.П-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 17.10.2023 год
356952 | 341 | 2023-10-06 | 6 | 55 | 0.31666 | 2023-10-06 | 8 | 30 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 кВ ф. Нв-3 "Нижние Тальцы" от ПС 110/35/10/6 кВ "Новая" явилось приближение птицы на недопустимое расстояние к штыревым изоляторам на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф.Нв-3 "Нижние Тальцы". 4.12 Причиной отключения В-10 кВ ф. Нв-3 "Нижние Тальцы" от ПС 110/35/10/6 кВ "Новая" явилось междуфазное замыкание, вследствие нарушения электрической изоляции из-за приближения птицы на недопустимое расстояние к штыревым изоляторам на опоре №1 ВЛ-10кВ ф. Нв-3 "Нижние Тальцы", повлекшее разрушение изолятора ШС-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: приближение птицы на недопустимое расстояние к штыревым изоляторам на ВЛ-10 кВ Нв-3 "Нижние Тальцы", Опора АК10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Нв-3 "Нижние Тальцы" от ПС 110/35/10/6 кВ "Новая". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 20.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену разрушенного изолятора на опоре №1 ВЛ-10кВ ф. Нв-3 "Нижние Тальцы" от ПС 110/35/10/6 кВ "Новая". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 20.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Убрать птицу с опоры №1 ВЛ-10кВ ф. Нв-3 "Нижние Тальцы" от ПС 110/35/10/6 кВ "Новая". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 20.10.2023 год
356952 | 342 | 2023-10-06 | 7 | 15 | 0.5 | 2023-10-06 | 8 | 30 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 кВ ф. Нв-4 "Эрхирик" от ПС 110/35/10 кВ "Новая" явилось приближение животного (кошки) на недопустимое расстояние к изоляторам на РТП-2 Нв-4 "Контора". 4.12 Причиной отключения В-10 кВ ф. Нв-4 "Эрхирик" от ПС 110/35/10 кВ "Новая" явилось междуфазное замыкание, вследствие нарушения электрической изоляции при приближении животного (кошки) на недопустимое расстояние к изоляторам на РТП-2 Нв-4 "Контора". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: приближение животного (кошки) на недопустимое расстояние к изоляторам на ВЛ-10 кВ Нв-4 "Эрхирик", Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Нв-4 от ПС 110/35/10/6кВ "Новая" Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 20.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать кошку с РТП-2 Нв-4 "Контора". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 20.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Рассмотреть возможность приобретения и обработки частей электроустановок средством для отпугивания кошек. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 17.11.2023 год
356954 | 497 | 2023-10-06 | 14 | 23 | 0.0266 | 2023-10-06 | 15 | 20 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошло повреждение изоляции обмотки трансформатора марки ТМ-160/70 фазы "С" на ТП-11-С-12. 4.12 Причиной вывода в ремонт ТП-11-С-12 явилось витковое замыкание в баке трансформатора марки ТМ-160/10, в результате пробоя изоляции фазы "С", из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции из-за старения на ТП-11-С12, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить испытания трансформатора на ТП-11-С-12. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 20.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену трансформатора на ТП-11-С-12 Ответственное лицо: Начальник Гус РЭС Дымбрылов Д.Ю. 17.11.2023 год
356954 | 498 | 2023-10-07 | 12 | 40 | 0.024 | 2023-10-07 | 13 | 25 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременной вырубки ДКР и воздействия порывов бокового ветра произошло перекрытие ветками дерева проводов ВЛ в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-19-Б-4. 4.4 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-19-Б-4 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, в результате перекрытия проводов ветками дерева при воздействии порывов бокового ветра, из-за несвоевременной вырубки ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-0,4 кВ ф.1от ТП-19-Б-4, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-19-Б-4. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 20.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-19-Б4 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 27.12.2023 год
356954 | 499 | 2023-10-07 | 15 | 2 | 0.97998 | 2023-10-07 | 16 | 40 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности провода произошел обрыв шлейфа фазы "А" и "В" на РЛНД-10 РТП-2-Б-3 ВЛ-10 кВ ф.Б-3. 4.3 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Б-3 на ПС 110 кВ Бичура явилось междуфазное замыкание, возникшее на РТП-2-Б-3, вследствие обрыва шлейфа фазы "А" и "В" на РЛНД-10, из-за износа провода марки А-35 в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода из-за износа на ТП-2-Б-3, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Б-3 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 23.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену шлейфа фазы "А" и "В" на РЛНД-10 РТП-2-Б-3 ВЛ-10 кВ ф.Б-3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 23.10.2023 год
356950 | 382 | 2023-10-13 | 14 | 1 | 0.0315 | 2023-10-13 | 14 | 10 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. ТЕ-7 Еловка от действия МТЗ на ПС 220 кВ Татаурово, стала несвоевременная вырубка ДКР в пролете опор № 94-95 ВЛ-10 кВ ф. ТЕ-7 Еловка. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. ТЕ-7 Еловка, стало межфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 94-95, вследствие перекрытия проводов ветками поросли кустарников из-за несвоевременной их вырубки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР в охранной зоне ВЛ на ВЛ-10 кВ ТЕ-7 "Еловка", Пролет: Оп №94 - Оп №95 | Техническое мероприятие 1 Выполнить вырубку ДКР в пролетах опор № 94-95 ВЛ-10 кВ ф. ТЕ-7 Еловка. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Цыденов Ж.Д. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. ТЕ-7 Еловка, с выявлением поросли высотой 4м и более. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Цыденов Ж.Д. 30.11.2023 год
356950 | 383 | 2023-10-13 | 23 | 33 |  | 2023-10-13 | 23 | 33 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-110 кВ ВЛ 110 кВ Мостовка-Байкало-Кудара (МБК-157) от действия 1ст ТЗНП, ТО, 2 ст ДЗ на ПС 110 кВ Мостовка, явилась потеря механической прочности провода в пролете опор №7-8, что привело к расплетению провода верхнего повива фазы "А". 4.2 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Мостовка-Байкало-Кудара (МБК-157), явилось однофазное замыкание, возникшее в пролете опор № 7-8, в результате обрыва и расплетения проволоки верхнего повива фазы "А" с последующим приближением к грозотросу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности провода на ВЛ-110кВ Мостовка–Байкало-Кудар(МБК-157), Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "А" в пролете опор №7-8 ВЛ 110 кВ Мостовка–Байкало-Кудара (МБК-157). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Адеев А.Э. 20.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ 110 кВ Мостовка–Байкало-Кудара (МБК-157). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Адеев А.Э. 20.11.2023 год
356950 | 384 | 2023-10-14 | 0 | 37 | 0.045339 | 2023-10-14 | 0 | 53 | 3.4.12.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. БК-5 Корсаково от действия МТЗ на ПС 110 кВ Байкало-Кудара, стало длительное воздействие ветровой нагрузки, возникшее в пролете опор № 12-13 ВЛ-10 кВ ф. БК-5 Корсаково, что привело к сближению и схлесту проводов под воздействием порывов ветра. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. БК-5 Корсаково, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 12-13, в результате перекрытия проводов, из-за их сближения и схлеста под длительным воздействием бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветровая нагрузка на ВЛ-10 кВ БК-5 "Корсаково", Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №11-12, №12-13, №13-14 ВЛ-10 кВ ф. БК-5 Корсаково. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 23.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12, №12-13, №13-14 ВЛ-10 кВ ф. БК-5 Корсаково. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 23.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. БК-5 Корсаково. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 23.11.2023 год
356950 | 390 | 2023-10-14 | 0 | 53 | 0.051338 | 2023-10-14 | 1 | 15 | 3.4.12.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. БК-1 Маслозавод от действия МТЗ на ПС 110 кВ Байкало-Кудара, стало длительное воздействие ветровой нагрузки, возникшее в пролете опор № 20-21 ВЛ-10 кВ ф. БК-1 Маслозавод, что привело к сближению и схлесту проводов под воздействием порывов ветра. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. БК-1 Маслозавод, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 20-21, в результате перекрытия проводов, из-за их сближения и схлеста под длительным воздействием бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветровая нагрузка на ВЛ-10 кВ БК-1 "Маслозавод", Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №19-20, №20-21, №21-22 ВЛ-10 кВ ф. БК-1 Маслозавод. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 23.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №19-20, №20-21, №21-22 ВЛ-10 кВ ф. БК-1 Маслозавод. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 23.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. БК-1 Маслозавод. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 23.11.2023 год
356954 | 500 | 2023-10-07 | 11 | 5 | 0.32815 | 2023-10-07 | 11 | 51 | 3.4.10 Из-за воздействия птицы произошло междуфазное замыкание, возникшее на опоре №36/62 ЛР-5-Б-4 ВЛ-10 кВ ф.Б-4. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Б-4 на ПС 110 кВ "Бичура" явилось междуфазное замыкание, возникшее на опоре №36/62 ЛР-5-Б4 ВЛ-10 кВ ф.Б-4, из-за перекрытия птицей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на электроустановку птицы на ВЛ-10 кВ Б-4 "Бичура", РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Б-4 от ПС 110 кВ Бичура. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 23.10.2023 год
356954 | 501 | 2023-10-07 | 20 | 58 | 0.0315 | 2023-10-07 | 21 | 43 | 3.4.10 Из-за воздействия животного "кошка" произошло междуфазное замыкание возникшее на ТП 10/0,4кВ ТП-3-Ш-3. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Ш-3 на ПС 35/10 кВ "Шибертуй" явилось междуфазное замыкание, возникшее на проходных изоляторах 10 кВ на ТП-3-Ш-3, из-за перекрытия животным "кошка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание животного в электроустановку на ТП-3-Ш-3, Gza-12,7/5 фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Ш-3 от ПС 35/10 кВ Шибертуй. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 23.10.2023 год
356954 | 502 | 2023-10-08 | 9 | 50 | 0.012495 | 2023-10-08 | 9 | 55 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления нарушения регулировки стрелы провеса проводов произошел схлест проводов в пролете деревянных на ж/б приставке опор №255/58-255/59 ВЛ-10 кВ ф.БУ-3. 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.БУ-3 на ПС 35/10 кВ "Бургуй" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете деревянных на ж/б приставке опор №255/58-255/59 ВЛ-10 кВ ф.БУ-3, вследствие схлеста проводов, из-за разрегулировки стрелы провеса проводов и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ ф. БУ-3 "Цакир-Ехэ-Цакир", Пролет: Оп №255/58 - Оп №255/59 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №255/57-255/58 ВЛ-10 кВ ф.БУ-3. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 17.11.2023 год
356954 | 503 | 2023-10-09 | 17 | 30 | 0.016667 | 2023-10-09 | 19 | 10 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошло витковое замыкание в баке трансформатора марки ТМ-100/10 на ТП-8-А-2. 4.12 Причиной вывода в ремонт ТП-8-А-2 явилось витковое замыкание, возникшее в баке силового трансформатора марки ТМ-100/10 кВА, из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ТП-8-А-2, Трансформатор ТМ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП-8-А-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 23.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену трансформатора на ТП-10/0,4 кВ ТП-8-А-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 23.10.2023 год
356954 | 504 | 2023-10-10 | 9 | 28 | 0.06167 | 2023-10-10 | 10 | 5 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременной вырубки ДКР при воздействии порывов бокового ветра произошло падение на провода ВЛ ветки дерева в пролете опор №2-3 ВЛ-10 кВ ф.Н-2. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Н-2 на ПС 35/10 кВ "Нурта" явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №2-3 ВЛ-10 кВ ф.Н-2, вследствие излома и падения на провода ВЛ фазы "В" и "С" ветки дерева, из-за несвоевременной вырубки ДКР при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода ВЛ на ВЛ-10 кВ ф. Н-2 "Шара-Азарга", Пролет: Оп №2 - Оп №3 | Техническое мероприятие 1 Убрать ветку дерева в пролете опор №2-3 ВЛ-10 кВ ф.Н-2 "Шара-Азарга" Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 23.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Н-2 на предмет выявления угрожающих деревьев (веток) падением на провода. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 24.11.2023 год
356952 | 345 | 2023-10-09 | 16 | 26 | 0.41252 | 2023-10-09 | 17 | 22 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 кВ ф. Э-3 "Бурятлес" от ПС 110/10 кВ "Эрхирик" явилось приближение стаи воробьев на недопустимое расстояние к изоляторам в РУ-10 кВ на ТП-1 Э-3 "Речная". 4.12 Причиной отключения В-10 кВ ф. Э-3 "Бурятлес" от ПС 110/10 кВ "Эрхирик" явилось междуфазное замыкание, вследствие нарушения электрической изоляции в результате приближения стаи воробьев на недопустимое расстояние к изоляторам в РУ-10 кВ на ТП-1 Э-3 "Речная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Приближение стаи воробьев на недопустимое расстояние к изоляторам в РУ-10 кВ на ТП-1 Э-3 "Речная", TP010-0001393 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену сгоревших предохранителей на ТП-1 Э-3 "Речная". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 27.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Э-3 "Бурятлес" от ПС 110/10кВ "Эрхирик". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 27.10.2023 год
356952 | 348 | 2023-10-10 | 15 | 25 | 0.78 | 2023-10-10 | 17 | 22 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. НС-6 "Солнечное" от ПС 35/10 кВ "Нижний Саянтуй" явилось междуфазное замыкание, вследствие повреждения концевой кабельной муфты на опоре №45/7, из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. 4.12 причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. НС-6 "Солнечное" от ПС 35/10 кВ "Нижний Саянтуй" явилось междуфазное замыкание, вследствие пробоя изоляции, из-за нарушения структуры материала кабельной муфты на опоре №45/7 в процессе длительной эксплуатации, повлекшее разрушение изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за нарушения структуры материала кабельной муфты на опоре №45/7 в процессе длительной эксплуатации, повлекшее разрушение изоляции, произошел пробой изоляции. на ВЛ-10 кВ НС-6 "Солнечный", ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. НС-6 "Солнечное" от ПС-35/10кВ "Нижний Саянтуй". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 20.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить монтаж концевой соединительной муфты ВЛ-10 кВ ф. НС-6 "Солнечное" на опоре № 45/7. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 20.10.2023 год
356954 | 509 | 2023-10-14 | 1 | 20 | 0.024168 | 2023-10-14 | 2 | 18 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-15-БУ-2 явилась заявка от МЧС по факту ликвидации пожара по адресу Закаменский раонс с.Усановка дом №7. | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-15-БУ-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 27.10.2023 год
356954 | 510 | 2023-10-14 | 1 | 55 | 0.28 | 2023-10-14 | 2 | 16 | 3.4.9.1 Причиной отключения действием МТЗ В-6 ф.К-5 на ПС 110 кВ Кяхта явилось междуфазное замыкание, возникшее на ведомственной ВЛ-6 кВ ф.К-5 принадлежащей АО "Оборонэнерго" - филиал "Забайкальский" (Республика Бурятия). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику АО "Оборонэнерго" - филиал "Забайкальский" (Республика Бурятия) по факту отключения ВЛ-6 кВ ф.К-5. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 27.10.2023 год
356954 | 511 | 2023-10-14 | 9 | 6 | 0.825 | 2023-10-14 | 9 | 39 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошёл обрыв вязки провода фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №56 ВЛ-35 кВ Тохой-Жаргалантуй (ТЖ-376). 4.4 Причиной отключения вручную В-376 на ПС 35/10 кВ Жаргалантуй явилось однофазное замыкание на землю, возникшее на промежуточной ж/б опоре №56 ВЛ-35 кВ Тохой-Жаргалантуй (ТЖ-376), вследствие обрыва вязки провода фазы "А", из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-35 кВ Тохой – Жаргалантуй (ТЖ-376), Опора пром.ж/б.ПБ35-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену вязки провода фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №56 ВЛ-35 кВ Тохой-Жаргалантуй (ТЖ-376). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 27.10.2023 год
356952 | 350 | 2023-10-13 | 22 | 27 | 0.42501 | 2023-10-13 | 23 | 52 | 3.4.8.1 Причиной отключения В-10 КЛ-10 кВ ф. Дм-4 "РП домострой до Китайки" на РП-10 кВ "Домострой" явилось повреждение КЛ-10 кВ ф. Дм-4 "РП домострой до Китайки", вследствие проведения несанкционированных земляных работ МУП "Водоканал" в охранной зоне КЛ между ТП-5 Дм-4 "ПНС-103" и ТП-3 Дм-3 "Титан". 4.4 Причиной отключения В-10 КЛ-10 кВ ф. Дм-4 "РП домострой до Китайки" на РП-10 кВ "Домострой" явилось повреждение КЛ-10 кВ ф. Дм-4 "РП домострой до Китайки", вследствие механического воздействия на КЛ-10 кВ в охранной зоне КЛ между ТП-5 Дм-4 "ПНС-103" и ТП-3 Дм-3 "Титан", в результате проведения несанкционированных земляных работ МУП "Водоканал". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового кабеля на КЛ -10кВ ф.Дм-4 от РП Домострой до Китай, Кабель силовой АПвПу-10 1х185 | Техническое мероприятие 1 Выполнить поиск места повреждения КЛ-10 кВ ф. Дм-4 от РП "Домострой". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 27.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Подать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела в связи с повреждением оборудования. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 27.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ-10 кВ ф. Дм-4 от РП "Домострой". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 27.10.2023 год
356952 | 352 | 2023-10-12 | 20 | 12 | 0.2925 | 2023-10-12 | 22 | 9 | 3.4.8.1 Причиной отключения В-10 КЛ-10 кВ ф. 2 "МК-137" от РП 10/0,4 кВ "ФСК" явилось повреждение КЛ-10 кВ ф. 2 "МК-137" между РП 10/0,4 кВ "ФСК" до ТП-1 ФСК-1 "МК-137", вследствие несанкционированных земляных работ ПАО "ТГК-14" в охранной зоне КЛ. 4.3 Причиной отключения В-10 КЛ-10 кВ ф. 2 "МК-137" от РП 10/0,4 кВ "ФСК" явилось повреждение КЛ-10 кВ ф. 2 "МК-137" между РП 10/0,4 кВ "ФСК" до ТП-1 ФСК-1 "МК-137", вследствие несанкционированных земляных работ ПАО "ТГК-14" в охранной зоне КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Явилось повреждение КЛ-10 кВ ф. 2 "МК-137" между РП 10/0,4 кВ "ФСК" до ТП-1 ФСК-1 "МК-137", вследствие несанкционированных земляных работ ПАО "ТГК-14" в охранной зоне КЛ. на КЛ-10 кВ ф.2 МК-137 от РП ФСК, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Подать заявление в полицию об возбуждении уголовного дела связанного с повреждением оборудования. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 20.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Направить претензию об возмещении ущерба на ПАО "ТГК-14". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 03.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести монтаж соединительной муфты КЛ-10 кВ ф. 2 "МК-137" от РП 10/0,4 кВ "ФСК". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 20.10.2023 год
356952 | 353 | 2023-10-14 | 1 | 30 | 20.4616 | 2023-10-14 | 3 | 53 | 3.4.12.2 Воздействие ветра порывами до 25 м/с (справка Бурятского ЗГМС – приложение 10) на провода и грозотрос ВЛ 110 кВ Районная – Онохой с отпайкой на ПС Новая (РНО-138) привело к их раскачиванию с последующими сближениями между собой и уменьшением изоляционного воздушного промежутка 3.4.7.3 Несвоевременное выявление механического износа блок-контактов в приводе выключателя СВ-110-1 (тип – МКП-110) на ПС 110 кВ Онохой. 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта (витковое замыкание в токовой обмотке и «самоход») реле направления мощности (тип – РБМ-178/1) в составе Резервных защит ВЛ 110 кВ Эрхирик – Онохой с отпайкой на ПС Новая (ДЗ, ТЗНП, МФО – ЭПЗ-1636) на ПС 110 кВ Онохой и излома нижней губки рубильника цепей напряжения «разомкнутого треугольника» ТН-110-2 на ПС 110 кВ Онохой Несвоевременное выявление и устранение неисправности (механического износа) реле времени (тип РВ-132) 4 ступени ТЗНП в составе защит ВЛ 110 кВ Курба – Удинская (КУ-110) на ПС 110 кВ Удинская 4.4 Нарушение электрической изоляции провода фазы «В» ВЛ 110 кВ Районная – Онохой с отпайкой на ПС Новая (РНО-138), произошедшее в результате сближения с имеющим соединительную петлю грозотросом в пролете опор № 115 – 116 при длительном воздействии ветровой нагрузки, приведшее к возникновениям КЗ и неоднократным отключениям ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой воздушного промежутка между проводом ф. "В" и соединительной петлёй грозотроса на ВЛ-110 кВ Районная - Онохой (РНО-138), Пролет: Оп. №115РНО-138 - Оп. №116РНО-13 4.2 Разрегулировка блок-контактов КСА, обусловленная механическим износом, в приводе выключателя СВ-110-1 (тип – МКП-110) на ПС 110 кВ Онохой, приведшая к отказу в отключении выключателя от действия защит ВЛ 110 кВ Районная – Онохой с отпайкой на ПС Новая (РНО-138). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ деталей КБО на ПС 110 кВ Онохой, PS110-000054 4.2 Неисправность (заклинивание в сработанном состоянии) реле набора выдержки времени 4 ступени ТЗНП в составе защит ВЛ 110 кВ Курба – Удинская (КУ-110) на ПС 110 кВ Удинская, приведшая, при возникновении КЗ во внешней сети (на ВЛ 110 кВ Районная – Онохой с отпайкой на ПС Новая (РНО-138)), к отключению ВЛ 110 кВ Курба – Удинская (КУ-110) неправильным (излишним) действием 4 ступени ТЗНП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: заклинивание часового механизма на ПС 110 кВ Удинская, PS110-000069 4.12 Неисправность реле направления мощности (тип – РБМ-178/1) в составе Резервных защит ВЛ 110 кВ Эрхирик – Онохой с отпайкой на ПС Новая (ДЗ, ТЗНП, МФО – ЭПЗ-1636) на ПС 110 кВ Онохой, а также излом нижней губки рубильника цепей напряжения «разомкнутого треугольника» ТН-110-2 на ПС 110 кВ Онохой, приведшие к отсутствию блокировки действия направленной 1 ступени ТЗНП (без выдержки времени) в составе Резервных защит ВЛ 110 кВ Эрхирик – Онохой с отпайкой на ПС Новая (ДЗ, ТЗНП, МФО – ЭПЗ-1636) при КЗ «за спиной» (на ВЛ 110 кВ Районная – Онохой с отпайкой на ПС Новая (РНО-138)) на отключение СВ-110-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции токовой обмотки реле мощности на ПС 110 кВ Онохой, PS110-000054 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену рубильников в шкафах ТН-110-1, ТН-110-2, ТН-110-3 на ПС 110 кВ Онохой. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО ЦЭС Бардаханов М.В. 30.12.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередное техническое обслуживание в объёме «Восстановление» Резервных защит ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Удинская, с устранением выявленных замечаний Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО ЦЭС Бардаханов М.В. 30.12.2024 годТехническое мероприятие 3 Выполнить в настройках РАС ПС 110 кВ Онохой пуск записи осциллограмм при изменении амплитудных значений аналоговых сигналов напряжений от звезды (Ua,Ub,Uc) и разомкнутого треугольника (3U0) ТН-110-1, ТН-110-2, ТН-110-3. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО ЦЭС Бардаханов М.В. 30.12.2023 годТехническое мероприятие 4 Выполнить внеочередную проверку элементов ВЧ-тракта ВЛ 110 кВ Районная – Онохой с отпайкой на ПС Новая и предоставить в Филиал АО «СО ЕЭС» Бурятское РДУ причину увеличение затухания в ВЧ канале ДФЗ и выполненные мероприятия по устранению данной причины. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО ЦЭС Бардаханов М.В. 02.09.2024 годТехническое мероприятие 5 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Районная – Онохой с отпайкой на ПС Новая (РНО-138) на предмет наличия петель на проводах и тросах в местах соединений. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 20.12.2023 годТехническое мероприятие 6 Выполнить проверку программных настроек привязки оборудования в архитектуре ПК «КОТМИ-14» ЦУС филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Бурятэнерго» на соответствие проектным решениям, выявленные замечания устранить Ответственное лицо: Начальник производства Производственного отделения Корпоративных и технологических автоматизированных систем управления Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" Иванов Е.Я. 30.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести обучение ремонтному персоналу службы подстанций на тему: техническое обслуживание, ремонт и испытание выключателей 110 кВ типа МКП-110. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеплановый производственный инструктаж персоналу СРЗА ПО ЦЭС по теме: «Порядок проверки, характерные дефекты и неисправности реле направления мощности и реле времени». Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО ЦЭС Бардаханов М.В. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Выпустить ОРД предусматривающий проверку отсутствия «самохода» реле мощности в устройствах РЗА присоединений 110 кВ при техническом обслуживании в объёме «Профилактический контроль». Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО ЦЭС Бардаханов М.В. 30.12.2023 годОрганизационное мероприятие 4 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Районная – Онохой с отпайкой на ПС Новая (РНО-138) по пункту 3.1.1 технических мероприятий, включить в план ремонта (при необходимости) работы по устранению петель на проводах и тросах и регулировку стрел провиса. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 30.12.2023 год
356952 | 354 | 2023-10-13 | 12 | 5 | 0.016667 | 2023-10-13 | 13 | 45 | 3.4.7.3 Причиной срабатывания предохранителя 10 кВ на ТП-180 З-6 "Улан Таряшин" явилось неудовлетворительное техническое состояние трансформатора ТМ-25 кВА - старение изоляции провода обмотки трансформатора в процессе его длительной эксплуатации. 4.12 Причиной срабатывания предохранителя 10 кВ на ТП-180 З-6 "Улан Таряшин" явилось внутреннее повреждение трансформатора ТМ-25 кВА из-за межвиткового замыкания обмотки ВН силового трансформатора ТМ-25/10, вследствие нарушения электрической изоляции провода обмотки трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции обмотки ВН на ТП-180 З-6 Улан Таряшин, Трансформатор ТМ-25/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр оборудования ТП-180 З-6 "Улан Таряшин". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 27.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену силового трансформатора на ТП-180 З-6 "Улан Таряшин". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 03.11.2023 год
356952 | 357 | 2023-10-13 | 14 | 21 | 0.06665 | 2023-10-13 | 14 | 29 | 3.4.7.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Ю-17 "Нижний Саянтуй" от ПС 110/35/10 кВ "Южная" явилось междуфазное замыкание, вследствие повреждения некалиброванных плавких вставок в РУ-10 кВ ТП-7 Ю-17 "Селенга" из-за не расчетного сечения пропускного тока по 10 кВ. 4.13 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Ю-17 "Нижний Саянтуй" от ПС 110/35/10 кВ "Южная" явилось междуфазное замыкание, вследствие повреждения не калиброванных вставок в РУ-10 кВ ТП-7 Ю-17 "Селенга" из-за не расчетного сечения пропускного тока по 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за не расчетного сечения пропускного тока по 10 кВ, произошло повреждение некалиброванных вставок в РУ-10 кВ на ТП-7 Ю-17 "Селенга", TP010-0051348 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ю-17 от ПС 110/35/10 кВ "Южная". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 27.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену некалиброванных плавких вставок на предохранители на ТП-7 Ю-17 "Селенга". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 27.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить осмотр оборудования Городского РЭС на предмет наличия некалиброванных плавких вставок. При выявлении наличия некалиброванных плавких вставок, организовать работу по их замене на предохранители. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 30.03.2024 год

## Улан-Удэ Энерго
Сводные данные об аварийных отключениях Улан-Удэ Энерго за 4 квартал 2023 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
356956 | 992 | 2023-12-26 | 18 | 0 | 2.9334 | 2023-12-26 | 19 | 28 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта (в зоне эксплуатационной ответственности Городского РЭС ПО ЦЭС) произошло отключение В-10кВ ф.4 ПС 35/10кВ "Энергетик" . 4.3 Причина отключения В-10кВ ф.4 ПС 35/10кВ "Энергетик" - произошло на опоре №44/20/3 при включении реклоузера РВА-1 (в зоне эксплуатационной ответственности Городского РЭС ПО ЦЭС) , из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-10 кВ ф.4 от ПС Энергетик, ААБл-10 3х150 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф.4 ПС 35/10кВ "Энергетик" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Городского РЭС ПО ЦЭС Тюрюханов С.Н. 08.02.2024 год
356956 | 993 | 2023-12-26 | 10 | 39 | 2.06 | 2023-12-26 | 12 | 22 | 3.4.9.3 Причина отключения В-6кВ ф.0 от РП-35 - неисправность на ведомственной ТП-1143 (находящейся в ведомственных сетях ООО "Варистор"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ООО "Варистор") о предоставлении причин аварийного отключения В-6кВ ф.0 РП-35 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 08.02.2024 год
356956 | 994 | 2023-12-26 | 12 | 21 | 0.78335 | 2023-12-26 | 13 | 55 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПК-10кВ по фазе "В" на ТП-1295 с последующим отключением В-10кВ ф.22 РП-26. 4.3 Причина отключения В-10кВ ф.22 РП-26 - перегорание предохранителя ПК-10кВ по фазе "В" на ТП-1295, вследствие потери механической прочности из-за ослабления контактных соединении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание предохранителя ПК-10кВ по фазе "В" на ТП-1295 на КЛ-10кВ Ф.22 РП-26, KS010-0005284 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший ПК-10 по фазе "В" на ТП-1295 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 08.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ревизию чистку оборудования РУ-10кВ на ТП-1295 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 08.02.2024 год
356956 | 8 | 2023-12-22 | 10 | 0 | 0.019665 | 2023-12-22 | 10 | 20 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф. "А" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1029. 4.3 Причиной перегорания предохранителя ПН-2 250 А по ф. "А" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1029, явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1029, VN004-00127972 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1029. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1029. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1029. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.02.2024 год
356956 | 9 | 2023-12-22 | 22 | 5 | 0.023 | 2023-12-22 | 22 | 35 | 3.4.7.3 Из-за превышение допустимых нагрузок произошло отключение АВ-0,4кВ ф.3 250А ТП-1169. 4.13 Причиной отключения АВ-0,4кВ ф.3 250А ТП-1169 явилось срабатывание теплового расцепителя в результате превышения нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1169, VN004-00128085 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1169 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.02.2024 годТехническое мероприятие 2 По результатам замеров выполнить замену АВ-0,4кВ ф.3 250А ТП-1169 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.02.2024 год
356956 | 10 | 2023-12-22 | 22 | 30 | 0.403 | 2023-12-23 | 5 | 0 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло отключение АВ-0,4кВ 400А ф.2 ТП-1283. 4.13 Причина отключения АВ-0,4кВ 400А ф.2 ТП-1283 явилось срабатывание теплового расцепителя АВ из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1283, VN004-00128160 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1283. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.02.2024 годТехническое мероприятие 2 По результатам замеров выполнить замену АВ-0,4кВ 400А ф.2 ТП-1283. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.02.2024 год
356956 | 11 | 2023-12-23 | 1 | 20 | 0.15459 | 2023-12-23 | 4 | 15 | 3.4.7.3 Причина перегорания ПН-2 250А по ф. "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.4 ТП-2506 - неисправен КЛ-0,4кВ выход на ВЛ-0,4кВ оп.1, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина перегорания ПН-2 250А по ф."А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.4 ТП-2506 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ ААБл выход на опору №1, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 2004г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ ААБл выход на опору №1 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 2506, VN004-00128863 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-0,4кВ ф.4 ТП-2506 ААБл выход на опору №1 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 09.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-2506. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 09.02.2024 год
356956 | 12 | 2023-12-23 | 13 | 14 | 1.3167 | 2023-12-23 | 14 | 33 | 3.4.7.3 В результате короткого замыкания на ТП-26 РУ-10кВ произошло отключение В-10кВ ф.1 РП ВБ действием МТЗ. 4.3 Причина отключения В-10кВ ф.1 РП ВБ - короткое замыкание на ТП-26 РУ-10кВ в ячейке ВН явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение допустимых нагрузок на ТП-26-Железнодорожный, ВН-17/400 (10кВ) | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию ячейки ВН на ТП-26 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 07.02.2024 год
356956 | 13 | 2023-12-23 | 18 | 0 | 0.74668 | 2023-12-23 | 19 | 52 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.4 РП-28 - неисправность КЛ-10кВ ААБл ввод в ТП-1576, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.4 РП-28 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ААБл ввод в ТП-1576, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1995г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ААБл ввод в ТП-1576 на ВЛ-10 кВ ф.4 от РП-28, АСБ-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.4 РП-28 ввод в ТП-1576. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 07.02.2024 год
356956 | 14 | 2023-12-23 | 19 | 22 | 2.2999 | 2023-12-23 | 20 | 54 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло отгорание шлейфа по фазе "В" на опоре РТП-1002 с последующим отключением на В-10кВ ф.4 ПС 35/10кВ "Таежная ". 4.13 Причина отключения В-10кВ ф.4 ПС 35/10кВ "Таежная " - отгорание шлейфа по фазе "В" на опоре РТП-1002 вследствие неудовлетворительного состояния оборудования из-за ослабления контактного соединения провода и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание шлейфа по фазе "В" на опоре РТП-1002 на ВЛ-10кВ ф.4 Таежный, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Восстановить отгоревший шлейф по фазе "В" на опоре РТП-1002 ВЛ-10кВ ф.4 ПС 35/10кВ "Таёжная" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 07.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф.4 ПС 35/10кВ "Таёжная" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 07.02.2024 год
356956 | 15 | 2023-12-23 | 21 | 32 | 0.008 | 2023-12-23 | 22 | 20 | 3.4.7.3 Причина отключения перегорания ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 400А ф.3 ТП-343 - неисправность КЛ-0,4кВ ААБл выход на опору №1 , в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина перегорания ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 400А ф.3 ТП-343 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ ААБл выход на опору ВЛ, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1965г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ ААБл выход на опору ВЛ на КЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-343, KN004-00034572 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-0,4кВ ф.1 ТП-343 ААБл выход на опору ВЛ. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 09.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-850. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 09.02.2024 год
356956 | 16 | 2023-12-23 | 21 | 40 | 0.013999 | 2023-12-23 | 22 | 0 | 3.4.7.3 Из-за превышение допустимых нагрузок произошло отключение АВ-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1122 4.3 Причиной отключения АВ-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1122 явилось срабатывание теплового расцепителя в результате превышения допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышения допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1122, VN004-00127921 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1122. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1122. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.02.2024 год
356956 | 17 | 2023-12-23 | 21 | 50 | 0.017998 | 2023-12-23 | 22 | 10 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло отключение АВ-0,4 кВ 250А ф.4 ТП-1201. 4.13 Причиной отключения АВ-0,4 кВ 250А ф.4 ТП-1201 явилось срабатывание теплового расцепителя в результате превышения нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 1201, VN004-00128105 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1201. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.02.2024 годТехническое мероприятие 2 По результатам замеров выполнить замену АВ-4 на ТП-1201. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.02.2024 год
356956 | 18 | 2023-12-23 | 22 | 1 | 0.014399 | 2023-12-23 | 22 | 33 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."A" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1002 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-2 250А по ф."A" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1002, явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1002, VN004-00127915 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1002. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 10.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1002. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 10.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1002. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 10.02.2024 год
356956 | 19 | 2023-12-23 | 22 | 5 | 0.030799 | 2023-12-23 | 22 | 49 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.4 ТП-26. 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.4 ТП-26, явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-26, VN004-00127381 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.4 ТП-26. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 10.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.4 ТП-26. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 10.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-26. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 10.02.2024 год
356956 | 20 | 2023-12-23 | 22 | 30 | 0.029602 | 2023-12-23 | 23 | 7 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф. "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1003. 4.3 Причина перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф. "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1003 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1003, VN004-00127917 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1003 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 10.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1003. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 10.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1003. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 10.02.2024 год
356956 | 21 | 2023-12-23 | 22 | 18 | 0.017334 | 2023-12-23 | 22 | 58 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1273. 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1273, явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ 0,4 кВ ф.2 (Магистраль 1) от ТП-1273, VN004-00127250 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1273. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 10.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1273. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 10.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1273. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 10.02.2024 год
356956 | 22 | 2023-12-23 | 23 | 0 | 0.016332 | 2023-12-23 | 23 | 20 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-926. 4.3 Причина перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-926 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок потребителями на ВЛИ-0,4 кВ Л-3 от ТП 926, VN004-00131980 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-926. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 10.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-926. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 10.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-926. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 10.02.2024 год
356956 | 23 | 2023-12-23 | 23 | 15 | 0.017332 | 2023-12-23 | 23 | 35 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.4 ТП-1157. 4.3 Причина перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.4 ТП-1157 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП-1157, VN004-00129925 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-1157 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 10.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-1157 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 10.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1157 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 10.02.2024 год
356956 | 24 | 2023-12-24 | 1 | 0 | 0.035335 | 2023-12-24 | 1 | 40 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1002. 4.3 Причина перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1002 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1002, VN004-00127915 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 250А по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1002. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 10.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1002. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 10.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1002. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 10.02.2024 год
356956 | 25 | 2023-12-26 | 5 | 30 | 0.01125 | 2023-12-26 | 5 | 45 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."С" на Р-0.4кВ 250А ТП-865. 4.3 Причина перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."С" на Р-0.4кВ 250А ТП-865 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение нагрузок потребителями. на КЛ-0,4 кВ Л-16 от ТП- 865, KN004-00033140 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.16 ТП-865 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 10.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.16 ТП-865 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 10.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-865 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 10.02.2024 год
356956 | 26 | 2023-12-24 | 14 | 54 | 1.0531 | 2023-12-24 | 16 | 23 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.8 ПС 110/10кВ "БВС"– касание шины фазы С металлического корпуса ТП-368, вследствие несвоевременного выявление дефектов. 4.13 Причина отключения В-10кВ ф.8 ПС 110/10кВ "БВС" - междуфазное замыкание, в результате касания шины фазы "С" и металлического корпуса ТП-368 вследствие слабого контакта болтового соединения шины из-за потеря механической прочности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание, в результате касания шины фазы "С" и металлического корпуса ТП-368 на ТП-368 Советский, Трансформатор ТМ-400/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шины "С" на ТП-368 Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 08.02.2024 год
356956 | 27 | 2023-12-24 | 18 | 54 | 0.075332 | 2023-12-24 | 20 | 47 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло отключение АВ-0,4кВ 250А ф.3 ТП-842 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ 250А ф.3 ТП-842 явилось срабатывание теплового расцепителя АВ из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП- 842, VN004-00127890 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.3 ТП-842. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 10.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-842. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 10.02.2024 год
356956 | 28 | 2023-12-24 | 21 | 12 | 0.86836 | 2023-12-25 | 0 | 50 | 3.4.7.3 Причина оперативного отключения ЛР-Т-10кВ 50А ТП-418 - неисправность кабельной перемычки на Т по фазе "В" ТП-418, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина оперативного отключения ЛР-Т-10кВ 50А ТП-418 - пробой изоляции (нарушение герметичности) кабельной перемычки на Т по фазе "В" ТП-418, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1981г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции (нарушение герметичности) кабельной перемычки на Т по фазе "В" ТП-418 на ТП-418 Советский, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Восстановить кабельную перемычку на ТП-418 Ответственное лицо: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 08.02.2024 год
356956 | 29 | 2023-12-24 | 21 | 17 | 1.5073 | 2023-12-25 | 1 | 15 | 3.4.7.3 Причина перегорания ПК-Т по ф. "А","В","С" в РУ-10кВ ТП-1566 - неисправность кабельной перемычки на Т по фазе "А" "В" "С" ТП-1566, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина перегорания ПК-Т по ф. "А","В","С" в РУ-10кВ ТП-1566 - пробой изоляции (нарушение герметичности) кабельной перемычки на Т по фазе "А" "В" "С" ТП-1566, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 2014г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) кабельной перемычки на Т по фазе "А" "В" "С" ТП-1566 на ТП-1566-Советский, Трансформатор ТМГ-400/10 | Техническое мероприятие 1 Восстановить кабельную перемычку на ТП-1566 Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 08.02.2024 год
356956 | 30 | 2023-12-24 | 21 | 50 | 0.025664 | 2023-12-24 | 22 | 10 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250 А по фазе "А" на Р-0.4 кВ ф.1 ТП-1112. 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-2 250 А по фазе "А" на Р-0.4 кВ ф.1 ТП-1112 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1112, VN004-00128027 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший ПН-2 250А по ф. "А" на Р-0.4 кВ ф.1 ТП-1112. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 10.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4 кВ ф.1 ТП-1112. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 10.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1112 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 10.02.2024 год
356956 | 31 | 2023-12-24 | 22 | 41 | 0.013951 | 2023-12-24 | 23 | 12 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф. "А" на Р-0,4 кВ ф.3 ТП-815. 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-2 250 А по фазе "А" на Р-0.4 кВ ф.3 ТП-815 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-815, VN004-00127876 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4 кВ ф.3 ТП-815. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 10.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4 кВ ф.3 ТП-815. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 10.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-815. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 10.02.2024 год
356956 | 32 | 2023-12-24 | 22 | 57 | 0.007 | 2023-12-24 | 23 | 18 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 400А по ф."В" на Р-0.4кВ 400А ф.2 ТП-1003. 4.3 Причина перегорание предохранителя ПН-2 400А по ф."В" на Р-0.4кВ 400А ф.2 ТП-1003 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1003, VN004-00127918 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 400А по фазе "В" на Р-0,4кВ 400А ф.2 ТП-1003 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 10.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 400А ф.2 ТП-1003 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 10.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1003 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 10.02.2024 год
356956 | 33 | 2023-12-24 | 23 | 0 | 0.029997 | 2023-12-24 | 23 | 20 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 400А по ф."В" на Р-0.4кВ 400А ф.1 ТП-2103. 4.3 Причина перегорание предохранителя ПН-2 400А по ф."В" на Р-0.4кВ 400А ф.1 ТП-2103 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 2103, VN004-00128900 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 400А по фазе "В" на Р-0,4кВ 400А ф.1 ТП-2103 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 10.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 400А ф.1 ТП-2103 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 10.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1003 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 10.02.2024 год
356956 | 34 | 2023-12-24 | 23 | 20 | 0.008169 | 2023-12-24 | 23 | 27 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-250А по ф.А на Р-0.4кВ ф.4 ТП-815. 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-250А по ф."А" на Р-0.4кВ ф.4 ТП-815 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП-815, VN004-00127877 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-815 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 10.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-815 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 10.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-815 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 10.02.2024 год
356956 | 35 | 2023-12-25 | 0 | 57 | 1.3443 | 2023-12-25 | 4 | 35 | 3.4.7.3 Причина оперативного отключения ТП-128– отгорание шпильки трансформатора 0,4 кВ по ф."С" Т ТМ-400/6кВА, вследствие несвоевременного устранение дефектов (год выпуска силового трансформатора 1968г). 4.10 Причина оперативного отключения ТП-128- отгорание шпильки трансформатора 0,4 кВ по ф."С" Т ТМ-400/6кВА из-за превышение допустимых нагрузок потребителями (нагрев контакта между соединения шины 0,4кВ и шпильки трансформатора Т). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание шпильки трансформатора 0,4 кВ по ф."С" Т ТМ-400/6кВА на ТП-128-Железнодорожный, Трансформатор ТМ-400/6 | Техническое мероприятие 1 Заменить трансформатор Т ТМ-400/10кВа на ТП-128 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 08.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести тепловизионный контроль контактных соединении на ТП-128 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 08.02.2024 год
356956 | 36 | 2023-12-25 | 23 | 55 | 0.039 | 2023-12-26 | 0 | 40 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 400А по ф."В" на Р-0.4кВ 400А ф.2 ТП-1003. 4.3 Причина перегорание предохранителя ПН-2 400А по ф."В" на Р-0.4кВ 400А ф.2 ТП-1003 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1003, VN004-00127918 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 400А по фазе "В" на Р-0,4кВ 400А ф.2 ТП-1003 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 10.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 400А ф.2 ТП-1003 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 10.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1003 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 10.02.2024 год
356956 | 37 | 2023-12-26 | 18 | 0 | 0.046669 | 2023-12-26 | 18 | 40 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 400А по ф."С" на Р-0.4кВ 400А ф.1 ТП-983. 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-2 400А по ф."С" на Р-0.4кВ 400А ф.1 ТП-983 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 Л-1 от ТП-983, VN004-00128573 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 400А по фазе "С" на Р-0,4кВ 400А ф.1 ТП-983 Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 10.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 400А ф.1 ТП-983 Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 10.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-983 Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 10.02.2024 год
356956 | 38 | 2023-12-26 | 23 | 30 | 0.069996 | 2023-12-27 | 0 | 5 | 3.4.7.3 В результате короткого замыкания на ВН-2Т РУ-6кВ обнаружено перегорание ф."В" и "С"на ТП-2102. 4.10 Причина отключения 2Т ТП-2102 - неисправность трансформатора 2Т ТМ-320/6кВа в результате короткого замыкания на ТП-2102 РУ-6кВ в ячейке ВН явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение допустимых нагрузок на ТП-2102-Железнодорожный, Трансформатор ТМ-320/6 | Техническое мероприятие 1 Заменить неисправный трансформатор 2Т ТМ-320/6кВа ТП-2102 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 08.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревшие ПК на ТП-2102 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 08.02.2024 год
356956 | 39 | 2023-12-26 | 23 | 50 | 0.0265 | 2023-12-27 | 0 | 20 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителей ПН-2 250А по ф."А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.4 ТП-2018. 4.3 Причина перегорания предохранителей ПН-2 250А по ф."А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.4 ТП-2018 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 2018, VN004-00128954 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-2018 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 10.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-2018 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 10.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2018 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 10.02.2024 год
356956 | 40 | 2023-12-27 | 4 | 20 | 0.0299 | 2023-12-27 | 4 | 59 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации обнаружено отгорание соединительного зажима(прокол) на опоре №3 по фазе "В" на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-703 из-за потери механической прочности провода. 4.13 Причина оперативного отключения Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-703 - отгорание соединительного зажима(прокол) на опоре №1 по фазе "В" ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-703 , вследствие потери механической прочности из-за неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание соединительного зажима(прокол) на опоре №1 по фазе "В" ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-703 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 703, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену соединительного зажима на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-703 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 10.02.2024 год
356956 | 41 | 2023-12-27 | 4 | 30 | 0.014585 | 2023-12-27 | 4 | 55 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло отключение АВ-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1422. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1422 явилось срабатывание теплового расцепителя в результате превышения нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышения нагрузок на ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-1422, VN004-00142228 | Техническое мероприятие 1 Включить повторно АВ-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1422. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 10.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1422. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 10.02.2024 год
356956 | 42 | 2023-12-27 | 6 | 50 | 0.0215 | 2023-12-27 | 7 | 20 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя предохранителя ПН-2 250А по ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-548. 4.3 Причина перегорания предохранителя предохранителя ПН-2 250А по ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-548 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-548, VN004-00127750 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по ф. "В" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-548. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 10.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-548. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 10.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-548. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 10.02.2024 год
356956 | 43 | 2023-12-27 | 16 | 53 | 0.1 | 2023-12-27 | 17 | 8 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителей ПКТ-6кВ 60А на ТП-568 по фазе "А" и "В" с последующим отключением В-6кВ ф.8 РП-7 . 4.3 Причина отключения В-6кВ ф.8 РП-7 - произошло перегорание предохранителей ПКТ-6кВ 60А на ТП-568 по фазе "А" и "В"явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение допустимых нагрузок на ТП-568-Октябрьский, Предохранитель ПКТ101-10-10-40 У1 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПКТ-6кВ по фазе "А" и "В" на ТП-568 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 08.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ревизию чистку оборудования РУ-6кВ на ТП-568 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 08.02.2024 год
356956 | 44 | 2023-12-28 | 22 | 50 | 0.1035 | 2023-12-28 | 23 | 59 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф. "С" на Р-0.4кВ 250А ф.4 ТП-2018. 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-2 250А по ф."С" на Р-0.4кВ 250А ф.4 ТП-2018 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 2018, VN004-00128954 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-2018 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 11.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-2018 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 11.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2018. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 11.02.2024 год
356956 | 45 | 2023-12-28 | 21 | 5 | 0.012495 | 2023-12-28 | 21 | 10 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло отключение АВ-0,4кВ 250А ф.3 ТП-842 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ 250А ф.3 ТП-842 явилось срабатывание теплового расцепителя АВ из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП- 842, VN004-00127890 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.3 ТП-842. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 11.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-842. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 11.02.2024 год
356956 | 46 | 2023-12-27 | 21 | 0 | 0.081669 | 2023-12-27 | 22 | 10 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 400А по ф."С" на Р-0.4кВ 400А ф.2 ТП-420. 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-2 400А по ф."С" на Р-0.4кВ 400А ф.2 ТП-420 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-420, VN004-00139252 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 400А по ф. "С" на Р-0.4кВ 400А ф.1 ТП-420. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 10.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 400А ф.1 ТП-420. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 10.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-420. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 10.02.2024 год
356956 | 47 | 2023-12-27 | 22 | 40 | 0.023331 | 2023-12-27 | 23 | 0 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло отключение АВ-0,4 кВ 250А ф.4 ТП-1201. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ 250А ф.4 ТП-1201 явилось срабатывание теплового расцепителя в результате превышения нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышения нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 1201, VN004-00128105 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1201. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 10.02.2024 годТехническое мероприятие 2 По результатам замеров выполнить замену АВ-0,4 кВ 250А ф.4 ТП-1201. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 10.02.2024 год
356956 | 48 | 2023-12-28 | 10 | 45 | 0.015 | 2023-12-28 | 10 | 54 | 3.4.9.3 Причина отключения В-10кВ ф.1 РП-28 - неисправность на ведомственной ТП-479 (находящейся в ведомственных сетях ПАО «ТГК-14» филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс»). | Техническое мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ПАО «ТГК-14» - «Улан-Удэнский энергетический комплекс) о предоставлении причин аварийного отключения В-10кВ ф.1 РП-28 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 08.02.2024 год
356956 | 49 | 2023-12-28 | 16 | 5 | 0.036 | 2023-12-28 | 16 | 59 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя предохранителя ПН-2 250А по ф."С" на Р-0.4кВ 250А ф.4 ТП-2018. 4.3 Причина перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."С" на Р-0.4кВ 250А ф.4 ТП-2018 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 2018, VN004-00128954 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-2018 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 10.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-2018. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 10.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2018. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 10.02.2024 год
356956 | 50 | 2023-12-28 | 18 | 45 | 0.041416 | 2023-12-28 | 19 | 56 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."С" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-548. 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-2 250А по ф."С" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-548 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-548, VN004-00127749 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по ф. "С" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-548. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 10.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-548. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 10.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-548. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 10.02.2024 год
356956 | 51 | 2023-12-28 | 19 | 31 | 0.025318 | 2023-12-28 | 20 | 2 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф. "С" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1029. 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-2 250А по ф. "С" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1029 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1029, VN004-00127972 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1029 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 10.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1029 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 10.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1029 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 10.02.2024 год
356956 | 52 | 2023-12-28 | 20 | 12 | 0.0098 | 2023-12-28 | 20 | 24 | 3.4.7.3 Из-за износа провода марки А-25 произошел обрыв шлейфов на опоре №4 ВЛ-0,4кВ ф.ф.1 ТП-397. 4.13 Причина оперативного отключения Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-397 явилось междуфазное замыкание, в результате обрыва шлейфа фазы "А" на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 из-за износа провода в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "А" на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-397 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 397, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфа фазы "А" на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-397 Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 10.02.2024 год
356956 | 53 | 2023-12-31 | 11 | 31 | 0.0225 | 2023-12-31 | 11 | 40 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло отключение АВ-0.4кВ 250А ф.6 ТП-1201. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ 250А ф.6 ТП-1201 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-6 от ТП 1201, VN004-00128106 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.6 ТП-1201. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 11.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на АВ-0.4кВ 250А ф.6 ТП-1201. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 11.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1201 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 11.02.2024 год
356956 | 54 | 2023-12-31 | 21 | 15 | 0.023331 | 2023-12-31 | 21 | 35 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло отключение АВ-0.4кВ 250А ф.6 ТП-1201. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ 250А ф.6 ТП-1201 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-6 от ТП 1201, VN004-00128106 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.6 ТП-1201. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 11.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1201 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 11.02.2024 год
356956 | 55 | 2023-12-31 | 11 | 38 | 0.008169 | 2023-12-31 | 11 | 45 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф. "А" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1003. 4.13 Причиной перегорания предохранителя ПН-2 250 А по ф. "А" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1003, явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1003, VN004-00127917 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1003. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 11.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1003. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 11.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1003. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 11.02.2024 год
356956 | 56 | 2023-12-31 | 16 | 52 | 0.045737 | 2023-12-31 | 17 | 20 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф. "А" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1003. 4.13 Причиной перегорания предохранителя ПН-2 250 А по ф. "А" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1003, явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1003, VN004-00127917 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1003. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 11.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1003. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 11.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1003. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 11.02.2024 год
356956 | 57 | 2023-12-28 | 23 | 0 | 0.034 | 2023-12-28 | 23 | 30 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-2580. 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-2580 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-2580, VN004-00135376 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-2580 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 11.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-2580 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 11.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2580 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 11.02.2024 год
356956 | 58 | 2023-12-30 | 19 | 15 | 0.023331 | 2023-12-30 | 19 | 35 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло отключение АВ-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1038. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1038 явилось срабатывание теплового расцепителя АВ из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1038, VN004-00127976 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1038. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 11.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1038. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 11.02.2024 год
356956 | 59 | 2023-12-30 | 23 | 15 | 0.02925 | 2023-12-30 | 23 | 42 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-250А по ф."А" на Р-0,4 кВ 250А ф.1 ТП-2574. 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-250А по ф."А" на Р-0,4 кВ 250А ф.1 ТП-2574 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 2574, VN004-00128832 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-2574 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 11.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-2574 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 11.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2574 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 11.02.2024 год
356956 | 60 | 2023-12-31 | 9 | 33 | 0.032381 | 2023-12-31 | 10 | 2 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта обнаружен нагрев губки держателя по ф."А" на Р-0,4 кВ 250А ф.1 ТП-2574. 4.3 Причина оперативного отключения Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1042 нагрев губки держателя по ф."А" явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1042, VN004-00127979 | Техническое мероприятие 1 Устранить нагрев губки держателя по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1042 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 11.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1042. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 11.02.2024 год
356956 | 61 | 2023-12-31 | 18 | 4 | 0.036269 | 2023-12-31 | 18 | 38 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф. "В" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-40. 4.3 Причиной перегорания предохранителя ПН-2 250 А по ф. "В" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-40, явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 40, VN004-00127349 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший ПН-2 250А по ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-40. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 11.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-40. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 11.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1003. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 11.02.2024 год
356956 | 62 | 2023-12-31 | 18 | 20 | 0.011002 | 2023-12-31 | 18 | 30 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло отключение АВ-0,4кВ 250А ф.4 ТП-1112 . 4.13 Причина отключения АВ-0,4кВ 250А ф.4 ТП-1112 явилось срабатывание теплового расцепителя АВ из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-1112, VN004-00128029 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.4 ТП-1112. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 11.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1112. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 11.02.2024 год
356956 | 63 | 2023-12-31 | 21 | 30 | 0.01625 | 2023-12-31 | 21 | 45 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло отключение АВ-0,4кВ 250А ф.4 ТП-1112 . 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ 250А ф.4 ТП-1112 явилось срабатывание теплового расцепителя АВ из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-1112, VN004-00128029 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.4 ТП-1112. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 11.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1112. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 11.02.2024 год
356956 | 64 | 2023-12-31 | 13 | 11 |  | 2023-12-31 | 13 | 11 | 3.4.8.5 Причина отключенияВ-10кВ ф.20 ПС 35/10кВ "Строительная" - повреждение КЛ-10кВ головной на ТП-1046 при проведении земляных работ экскаваторм Beezone г/н 9637 РС 03 принадлежащему юридическому лицу МУП "Водоканал". | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный КЛ-10кВ ф.20 ПС 35/10кВ "Строительная" головной ТП-1046. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 08.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Составить аварийный акт по порыву КЛ-10кВ ф.20 ПС 35/10кВ "Строительная" головной ТП-1046. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 08.02.2024 год
356956 | 833 | 2023-12-14 | 1 | 1 | 0.1488 | 2023-12-14 | 3 | 25 | 3.4.7.3 Из-за увеличения нагрузок потребителем произошло срабатывание теплового расцепителя на АВ-0,4 кВ 315А ф.3 ТП-1126. 4.13 Причиной отключения АВ-0,4 кВ 315А ф.3 ТП-1126 явилось срабатывание теплового расцепителя АВ-3 в результате увеличения нагрузок потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение АВ-0,4 из-за превышения нагрузок потребителя на ТП-1126 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4 кВ 315А ф.3 ТП-1126 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 22.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1126. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 25.01.2024 год
356956 | 866 | 2023-12-15 | 16 | 0 | 0.046669 | 2023-12-15 | 16 | 40 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."С" на Р-0.4 кВ ф.2 ТП-730. 4.13 Причина перегорания предохранителя ПН-2 250А по ф."С" на Р-0.4 кВ ф.2 ТП-730 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-730, VN004-00128186 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший ПН-2 250 А по ф."С" на Р-0.4 кВ ф.2 ТП-730. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 28.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4 кВ ф.2 ТП-730. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 28.01.2024 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-730. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 28.01.2024 год
356956 | 876 | 2023-12-12 | 22 | 2 | 2.3217 | 2023-12-13 | 4 | 40 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.10 ПС 110/35/10кВ "Южная" - неисправность КЛ-10кВ ААБл 3*120 выход на опору на №1 ВЛ-10кВ, в процессе эксплуатации оборудования из-за несвоевременного выявление дефекта. 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.10 ПС 110/35/10кВ "Южная" - пробой изоляции (нарушение герметичности) головного КЛ-10кВ ААБл 3x120 выход на опору на №1 ВЛ-10кВ из-за превышение номинальной нагрузки КЛ 10 кВ, допущенной, вследствие несоответствия информации в технической документации фактическим характеристикам ремонтной кабельной вставки (ААБл 3*70) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ААБл выход на опору на №1 ВЛ-10кВ на ВЛ-10кВ ф-10 ПС Южная, Кабель силовой ААБ 3x120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.10 ПС 110/35/10кВ "Южная" выход на опору №1. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 25.01.2024 год
356956 | 878 | 2023-12-12 | 21 | 20 | 0.061502 | 2023-12-12 | 22 | 42 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."С" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1272. 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-2 250А по ф."С" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1272 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-1272, VN004-00132534 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие ПН-2 250А по ф."С" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1272. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 22.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1272. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 22.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1272. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 22.01.2024 год
356956 | 879 | 2023-12-12 | 17 | 8 | 1.83 | 2023-12-12 | 19 | 40 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.8 ПС 110/35/10кВ "Южная" - неисправность КЛ-10кВ ААБл 3*120 между СЯ-16 и РП-27, в процессе эксплуатации оборудования из-за несвоевременного устранения дефекта. 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.8 ПС 110/35/10кВ "Южная" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ААБл 3х120 между СЯ-16 и РП-27, вследствие повреждения кабеля при несанкционированных земляных работах неизвестными лицами в неустановленное время (не приведшее к его отключению) и повышении нагрузки КЛ близкой к номинальной. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ААБл между СЯ-16 и РП-27 на ВЛ-10 Ф.8 ПС Южная, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.8 ПС 110/35/10кВ "Южная" между СЯ-16 и РП-27. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 22.01.2024 год
356956 | 882 | 2023-12-12 | 11 | 12 | 0.29645 | 2023-12-12 | 17 | 15 | 3.4.7.3 Причина отключения ТП-422– неисправность трансформатора Т ТМ-400/10кВА, вследствие несвоевременного устранение дефектов (год выпуска силового трансформатора 1977г). 4.2 Причина оперативного отключения ТП-422- неисправность трансформатора Т ТМ-400/10кВА, вследствие отгорание нулевой шпильки трансформатора из-за длительного срока эксплуатации оборудования (плохой контакт между соединения шины 0,4кВ и шпильки трансформатора Т). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность трансформатора Т ТМ-400/10кВа ТП-422 на ТП-422-Советский, Трансформатор ТМ-400/10 | Техническое мероприятие 1 Заменить силовой трансформатор Т ТМ-400/10кВа на ТП-422 Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 22.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль контактных соединении на ТП-422 Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 22.01.2024 год
356956 | 883 | 2023-12-12 | 21 | 30 | 0.053082 | 2023-12-12 | 22 | 35 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."С" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1272. 4.13 Причина перегорания предохранителя ПН-2 250А по ф."С" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1272 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-1272, VN004-00132534 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие ПН-2 250А по ф."С" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1272. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 22.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1272. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 22.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1272. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 22.01.2024 год
356956 | 884 | 2023-12-12 | 21 | 49 | 0.06615 | 2023-12-12 | 22 | 52 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."С" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1273. 4.13 Причина перегорания предохранителя ПН-2 250А по ф."С" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1122 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ руб.2 (магистраль 2) ТП-1273, VN004-00132180 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие ПН-2 250А по ф."С" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1273. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 22.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1273. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 22.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1273. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 22.01.2024 год
356956 | 885 | 2023-12-12 | 21 | 57 | 0.0644 | 2023-12-12 | 23 | 6 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."С" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1168. 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-2 250А по ф."С" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1168 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1168, VN004-00128082 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие ПН-2 250А по ф."С" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1168. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 22.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1168. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 22.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1168. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 22.01.2024 год
356956 | 886 | 2023-12-12 | 22 | 7 | 0.058402 | 2023-12-12 | 23 | 20 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."С" на Р-0.4кВ 250А ф.8 ТП-786. 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-2 250А по ф."С" на Р-0.4кВ 250А ф.8 ТП-786 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-8 от ТП-786, VN004-00127855 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по ф."С" на Р-0.4кВ 250А ф.8 ТП-786. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 22.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.8 ТП-786. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 22.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-786. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 25.01.2024 год
356956 | 887 | 2023-12-12 | 22 | 20 | 0.0504 | 2023-12-12 | 23 | 32 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."С" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1163. 4.13 Причина перегорания предохранителя ПН-2 250А по ф."С" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1163 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1163, VN004-00128078 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие ПН-2 250А по ф."С" на Р-0.4кВ 2500А ф.2 ТП-1163. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 22.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1163. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 22.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1163. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 22.01.2024 год
356956 | 888 | 2023-12-12 | 22 | 28 | 0.06 | 2023-12-12 | 23 | 43 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."С" на Р-0.4кВ 250А ф.4 ТП-108. 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-2 250А по ф."С" на Р-0.4кВ 250А ф.4 ТП-108 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ - 0,4 кВ ТП - 108 Л - 4, VN004-00129053 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по ф."С" на Р-0.4кВ 250А ф.4 ТП-108. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 25.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.4 ТП-108. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 25.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-108. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 25.01.2024 год
356956 | 889 | 2023-12-13 | 10 | 43 | 1.45 | 2023-12-13 | 12 | 10 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф.3 РП-22, явилось несвоевременное устранение дефекта, а именно уменьшения расстояния между шлейфами фазы "В" и "С" на КЛ-10 кВ от СШ-10кВ до ЛР-Т на ТП-124. 4.12 Причиной отключения В-10 кВ ф.3 РП-22, стало междуфазное замыкание, возникшее от СШ-10кВ до ЛР-Т, в результате приближение шлейфа фазы "С" к шлейфу фазы "В" КЛ-10 кВ из-за натяжения провода при понижении температуры окружающего воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: понижение температуры окружающего воздуха на Ф 3 РП-22, ААБл-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку шлейфа фазы "С" КЛ-10 кВ от СШ-10кВ до ЛР-Т ф.3 РП-22. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 31.01.2024 год
356956 | 890 | 2023-12-13 | 12 | 5 | 2.4899 | 2023-12-13 | 13 | 28 | 3.4.7.3 Причина перегорания высоковольтного предохранителя фазы "А" "В" "С" на ТП-135, стало увеличение тока нагрузки из-за понижения температуры окружающего воздуха. 4.13 Причина отключения В-10кВ ф.4 "РП-9" от действия МТЗ, стало междуфазное замыкание, возникшее на ТП-135, в результате увеличения тока нагрузки из-за понижения температуры окружающего воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повышение нагрузки на ТП-135-Железнодорожный, Предохранитель ПКТ102-6-40-31,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-135. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 31.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Заменит перегоревшие предохранители на ТП-135. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 31.01.2024 год
356956 | 891 | 2023-12-13 | 13 | 0 | 0.034002 | 2023-12-13 | 13 | 40 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации обнаружено отгорание соединительного зажима(прокол) на опоре №5 по фазе "В" ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-983 из-за потери механической прочности провода. 4.3 Причина оперативного отключения Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-983 - отгорание соединительного зажима(прокол) на опоре №5 по фазе "В" ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-983, вследствие потери механической прочности из-за неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание соединительного зажима(прокол) на опоре №5 по фазе "В" на ВЛ-0,4 Л-1 от ТП-983, Опора АКН-3ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Восстановить отгоревший соединительный зажим(прокол) по фазе "В" на опоре №5 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-983. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 25.01.2024 год
356956 | 892 | 2023-12-13 | 14 | 20 | 0.031335 | 2023-12-13 | 15 | 0 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 400А по ф. "В" на Р-0.4кВ 400А ф.4 ТП-2018. 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-2 400А по ф. "В" на Р-0.4кВ 400А ф.4 ТП-2018 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 2018, VN004-00128954 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 400А по ф."В" на Р-0.4кВ 400А ф.4 ТП-2018. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц 25.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 400А ф.4 ТП-2018. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц 25.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2018. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц 25.01.2024 год
356956 | 893 | 2023-12-13 | 15 | 50 | 0.043085 | 2023-12-13 | 16 | 45 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителей ПН-2 250А по ф. "А","В","С" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-182. 4.3 Причина перегорания предохранителей ПН-2 250А по ф. "А","В","С" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-182 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Gревышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 182, VN004-00128908 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по ф. "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-182. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 25.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-182. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 25.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-182. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 25.01.2024 год
356956 | 894 | 2023-12-13 | 16 | 3 | 0.032685 | 2023-12-13 | 16 | 40 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителей ПН-2 250А ф."А","В","С" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-203. 4.3 Причина перегорания предохранителей ПН-2 250А ф."А","В","С" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-203 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 203, VN004-00128298 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 250А по ф. "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-203. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 25.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-203. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 25.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-203. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 25.01.2024 год
356956 | 895 | 2023-12-13 | 17 | 10 | 0.00875 | 2023-12-13 | 17 | 25 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло отключение АВ-0,4кВ 160А ф.2 ТП-940. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ 160А ф.2 ТП-940 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 Л-2 от ТП-940, VN004-00128535 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить АВ-0.4кВ 315А ф.2 ТП-940. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 25.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-940. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 25.01.2024 год
356956 | 896 | 2023-12-13 | 17 | 20 | 0.0265 | 2023-12-13 | 17 | 50 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.4 ТП-397. 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-2 250А по ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.4 ТП-397 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 397, VN004-00128427 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.4 ТП-397. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 26.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.4 ТП-397. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 26.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-397. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 26.01.2024 год
356956 | 897 | 2023-12-13 | 18 | 8 | 0.080268 | 2023-12-13 | 20 | 0 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1283. 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-2 250А по ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1283 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1283, VN004-00128159 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1283. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 26.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1283. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 26.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1283. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 26.01.2024 год
356956 | 898 | 2023-12-13 | 17 | 40 | 0.016332 | 2023-12-13 | 18 | 0 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."С" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1003. 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-2 250А по ф."С" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1003 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1003, VN004-00127917 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по ф."С" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1003. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 26.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1003. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 26.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1003. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 26.01.2024 год
356956 | 899 | 2023-12-13 | 17 | 50 | 0.091001 | 2023-12-13 | 20 | 0 | 3.4.7.3 Из-за увеличения нагрузок потребителем произошло срабатывание теплового расцепителя на АВ-0,4 кВ 315А ф.3 ТП-1126. 4.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ 315А ф.3 ТП-1126 явилось срабатывание теплового расцепителя АВ-3 в результате увеличения нагрузок потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение АВ-0,4 из-за превышения нагрузок потребителя на ТП-1126 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-1126, VN004-00127328 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4 кВ 315А ф.3 ТП-1126 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 26.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1126. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 26.01.2024 год
356956 | 900 | 2023-12-13 | 21 | 15 | 0.020415 | 2023-12-13 | 21 | 50 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.10 ТП-691. 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.10 ТП-691 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-10 ТП-691, VN004-00127841 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.10 ТП-691. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 26.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.10 ТП-691. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 26.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-691. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 26.01.2024 год
356956 | 901 | 2023-12-13 | 22 | 20 | 0.012266 | 2023-12-13 | 22 | 43 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1155. 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-2 250А по ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1155 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя ПН-2 250А по ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1155 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1155, VN004-00128058 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1155. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 26.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1155. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 26.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1155. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 26.01.2024 год
356956 | 902 | 2023-12-13 | 23 | 20 | 0.011666 | 2023-12-13 | 23 | 40 | 3.4.7.3 Из-за увеличения нагрузок потребителем произошло срабатывание теплового расцепителя на АВ-0,4кВ 200А ф.2 ТП-940. 4.3 Причиной отключения АВ-0,4кВ 200А ф.2 ТП-940 явилось срабатывание теплового расцепителя АВ-3 в результате увеличения нагрузок потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 Л-2 от ТП-940, VN004-00128535 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4 кВ 200А ф.2 ТП-940 Ответственное лицо: Заместитель директора - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 26.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-940. Ответственное лицо: Заместитель директора - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 26.01.2024 год
356956 | 903 | 2023-12-14 | 0 | 48 | 0.15197 | 2023-12-14 | 4 | 2 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации обнаружено отгорание соединительного зажима(прокол) на опоре №4 по фазе "В" ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-1313 из-за потери механической прочности провода. 4.13 Причина оперативного отключения Р-0.4кВ 250А ф.4 ТП-1313 - отгорание соединительного зажима(прокол) на опоре №4 по фазе "В" ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-1313 , вследствие потери механической прочности из-за неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание соединительного зажима(прокол) на опоре №4 по фазе "В" на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 1313, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену соединительного зажима на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-1313 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 22.01.2024 год
356956 | 904 | 2023-12-14 | 1 | 9 | 0.20976 | 2023-12-14 | 4 | 32 | 3.4.7.3 Из-за износа провода марки А-25 произошел обрыв шлейфов на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-1057. 4.3 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-1057 явилось междуфазное замыкание, в результате обрыва шлейфов фазы "А и "В" на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, из-за износа провода в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфов из-за износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1057, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфов фазы "А" и "В" на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-1057 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 22.01.2024 год
356956 | 905 | 2023-12-14 | 8 | 30 | 0.231 | 2023-12-14 | 9 | 36 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПК-10кВ по фазе "А" "В" "С" на ТП-1160 с последующим отключением В-10кВ ф.4 ПС 35/10кВ Таежная . 4.13 Причина отключения В-10кВ ф.4 ПС 35/10кВ Таежная - перегорание предохранителей ПК-10кВ по фазе "А" "В" "С" на ТП-1160, вследствие потери механической прочности из-за ослабления контактных соединении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание предохранителей ПК-10кВ по фазе "А" "В" "С" на ТП-1160 на ВЛ-10кВ ф.4 Таежный, VS010-0011062 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие ПК-10 по фазе "А" "В" "С" на ТП-1160 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 27.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ревизию чистку оборудования РУ-10кВ на ТП-1160 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 27.01.2024 год
356956 | 906 | 2023-12-14 | 9 | 15 | 0.03667 | 2023-12-14 | 9 | 37 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 400А по фазе "А" и "В" на Р-0.4 кВ ф.№2 ТП-1122. 4.13 Причина перегорания предохранителя ПН-2 400А по фазе "А" и "В" на Р-0.4кВ ф.2 ТП-1122 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1122, Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший ПН-2 400А по фазы "А" и "В" на Р-0.4 кВ 400А ф.2 ТП-1122. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 22.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4 кВ 400А ф.2 ТП-1122. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 22.01.2024 год
356956 | 907 | 2023-12-14 | 9 | 30 | 0.0092193 | 2023-12-14 | 9 | 37 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф. "С" на Р-0,4 кВ 250А на ТП-2619. 4.13 Причина перегорания предохранителя ПН-2 250А по ф. "С" на Р-0.4 кВ 250А ф.3 ТП-2619 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-2619, VN004-00128817 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший ПН-2 250А по ф."С" на Р-0.4 кВ 250А ф.№3 ТП-2619. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 25.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4 кВ ТП-2619. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 25.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-2619 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 25.01.2024 год
356956 | 908 | 2023-12-14 | 10 | 20 | 0.015003 | 2023-12-14 | 10 | 30 | 3.4.7.3 Из-за превышения допустимых нагрузок произошло отключение АВ-3 ф.№3 на ТП-842. 4.13 Причиной отключения АВ-3 ф.№3 на ТП-842 явилось срабатывание теплового расцепителя АВ из-за превышения допустимых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-842, VN004-00127890 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры нагрузок на ТП-842 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 25.01.2024 годТехническое мероприятие 2 После замеров нагрузок выполнить замену АВ-3 на ТП-842. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 25.01.2024 год
356956 | 909 | 2023-12-14 | 10 | 45 | 0.0080016 | 2023-12-14 | 10 | 55 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4 кВ ТП-2132. 4.13 Причина перегорания предохранителя ПН-2 250А по ф. "А" на Р-0.4 кВ 250А ф.2 ТП-2132 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-2132, VN004-00128877 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-2132 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 25.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4 кВ 250А ф.2 ТП-2132. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 25.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-2132 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 25.01.2024 год
356956 | 910 | 2023-12-14 | 11 | 15 | 0.43 | 2023-12-14 | 14 | 50 | 3.4.7.3 Причина отключения ТП-842– нагрев шпильки трансформатора 0,4 кВ по ф."В" Т ТМ-400/10кВА, вследствие несвоевременного устранение дефектов (год выпуска силового трансформатора 2006г). 4.10 Причина оперативного отключения ТП-422- нагрев шпильки трансформатора 0,4 кВ по ф."В" из-за длительного срока эксплуатации оборудования (плохой контакт между соединения шины 0,4кВ и шпильки трансформатора Т). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев шпильки трансформатора 0,4 кВ по ф."В" на ТП-842-Октябрьский, Трансформатор ТМ-250/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести подтяжку контактных соединении шины 0,4кВ и шпильки трансформатора Т ТМ-400/10кВа на ТП-842 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 27.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести тепловизионный контроль контактных соединении на ТП-842 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 27.01.2024 год
356956 | 911 | 2023-12-14 | 11 | 20 | 0.016135 | 2023-12-14 | 11 | 42 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф. "С" на Р-0,4 кВ ТП-2574. 4.13 Причина перегорания предохранителя ПН-2 250 А по фазе "С" на Р-0.4 кВ ф.1 ТП-2574 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-2574, VN004-00128832 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший ПН-2 250А по ф."С" на Р-0.4 кВ ф.1 ТП-2574. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 25.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4 кВ ф.3 ТП-2574. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 25.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-2574 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 25.01.2024 год
356956 | 912 | 2023-12-14 | 15 | 20 | 0.029336 | 2023-12-14 | 15 | 42 | 3.4.7.3 Из-за разрегулировки стрелы провеса проводов произошел схлест проводов в пролете опор №3-3/2 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-1057 4.13 Причиной перегорания предохранителя марки ПН-2 250 А фазы "В" на ТП-1057 явилось междуфазное замыкание возникшее в пролете опор №3-3/2 ВЛ-0,4 кВ ф.№3, вследствие схлеста проводов, из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В" в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0.4кВ от ТП-1057 Ф.3, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-1057 Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 25.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1057 Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 25.01.2024 год
356956 | 913 | 2023-12-14 | 15 | 40 | 0.0195 | 2023-12-14 | 15 | 49 | 3.4.7.3 Из-за превышения нагрузок потребителями произошло аварийное отключение АВ-0,4кВ 250А ф.3 ТП-1126 4.13 Причиной отключения АВ-0,4кВ 250А ф.3 ТП-1126 явилось срабатывание теплового расцепителя на АВ-3 из-за превышения допустимых нагрузок потребителями по ВЛ-0,4 кВ ф.№3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок потребителями на ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-1126, VN004-00127328 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить АВ-0,4кВ 250А ф.3 ТП-1126 Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 25.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1126. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 25.01.2024 год
356956 | 914 | 2023-12-14 | 18 | 27 | 0.02 | 2023-12-14 | 18 | 39 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 400А по ф."С" на Р-0,4 кВ 400А ф.№3 от ТП-1042. 4.13 Причина перегорания предохранителя ПН-2 400А по ф."С" на Р-0.4 кВ 400А ф.3 ТП-1042 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 1042, VN004-00127980 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший ПН-2 400А по ф."С" на Р-0.4 кВ 400А ф.3 ТП-1042 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 26.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4 кВ 400А ф.3 ТП-1042. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 26.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1042. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 26.01.2024 год
356956 | 915 | 2023-12-14 | 18 | 35 | 0.016 | 2023-12-14 | 18 | 47 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 400А по ф. "А" на Р-0.4 кВ 400А ф.6 ТП-2030. 4.13 Причина перегорания предохранителя ПН-2 400А по ф."А" на Р-0.4 кВ 400А ф.6 ТП-2030 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ ф.6 от ТП-2030, VN004-00128979 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший ПН-2 400А по ф."А" на Р-0.4кВ 400А ф.6 ТП-2030. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 26.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4 кВ 400А ф.6 ТП-2030. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 26.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2030. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 26.01.2024 год
356956 | 916 | 2023-12-14 | 19 | 35 | 0.065 | 2023-12-14 | 20 | 5 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло отключение АВ-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1566 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1566 явилось срабатывание теплового расцепителя АВ из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-1566, VN004-00128626 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1566. Ответственное лицо: Заместитель директора - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 27.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1566 Ответственное лицо: Заместитель директора - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 27.01.2024 год
356956 | 917 | 2023-12-15 | 0 | 50 | 0.014665 | 2023-12-15 | 1 | 10 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250 А по ф. "А" на Р-0.4 кВ ф.1 ТП-2574. 4.13 Причина перегорания предохранителя ПН-2 250 по ф."А" на Р-0.4 кВ ф.1 ТП-2574 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 2574, VN004-00128832 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший ПН-2 250 А по ф."А" на Р-0.4 кВ ф.1 ТП-2574. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 27.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2574. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 27.01.2024 год
356956 | 918 | 2023-12-15 | 1 | 5 | 0.027919 | 2023-12-15 | 1 | 30 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителей ПН-2 400А по ф. "А", "В", "С" на Р-0.4 ТП-2018. 4.13 Причина перегорания предохранителя ПН-2 400 А по ф."А", "В" "С" на Р-0.4 кВ ф.4 ТП-2018 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-2018, VN004-00128954 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший ПН-2 400А по ф. "А", "В", "С" на Р-0.4 кВ 400А ф.4 ТП-2018. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 27.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4 кВ 400А ф.4 ТП-2018. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 27.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2018 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 27.01.2024 год
356956 | 919 | 2023-12-15 | 1 | 20 | 0.0215 | 2023-12-15 | 1 | 50 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 400 А по ф. "А", "В", "С" на Р-0.4 кВ ф.1 ТП-631. 4.13 Причина перегорания предохранителя ПН-2 400А по ф. "А", "В", "С" на Р-0.4 кВ 400А ф.1 ТП-631 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок потребителями на ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-613, VN004-00127833 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший ПН-2 400А по ф."А", "В", "С" на Р-0.4 кВ ф.1 ТП-631. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 27.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4 кВ 400А ф.1 ТП-631. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 27.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-631. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 27.01.2024 год
356956 | 920 | 2023-12-15 | 2 | 25 | 0.020415 | 2023-12-15 | 3 | 0 | 3.4.7.3 Из-за превышение допустимых нагрузок произошло отключение АВ-2 на ТП-82. 4.13 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-82 явилось срабатывание теплового расцепителя в результате превышения нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-82, VN004-00129034 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-82 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 27.01.2024 годТехническое мероприятие 2 По результатам замеров выполнить замену АВ-2 на ТП-82 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 27.01.2024 год
356956 | 921 | 2023-12-15 | 8 | 20 | 0.093331 | 2023-12-15 | 9 | 40 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1279. 4.13 Причина перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1279 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ТП-1279-Октябрьский, ВА 51-35М-34 Iнр=160А | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1279 Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 27.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1279. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 27.01.2024 год
356956 | 922 | 2023-12-15 | 8 | 50 | 0.016665 | 2023-12-15 | 9 | 10 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф. "А", "В", "С" на Р-0.4 кВ ф.3 ТП-32. 4.13 Причина перегорания предохранителя ПН-2 250А по ф."А", "В", "С" на Р-0.4 кВ ф.3 ТП-32 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-32, VN004-00128721 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший ПН-2 250А по ф. "А, "В", "С" на Р-0,4 кВ ф.3 ТП-32. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 27.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4 кВ 250А ф.3 ТП-32. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 27.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-32. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 27.01.2024 год
356956 | 923 | 2023-12-15 | 9 | 12 | 0.074205 | 2023-12-15 | 9 | 40 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 400А по ф."С" на Р-0.4 кВ 400А ф.2 ТП-1122. 4.13 Причина перегорания предохранителя ПН-2 400А по ф."С" на Р-0.4 кВ 400А ф.2 ТП-1122 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1122, VN004-00127921 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший ПН-2 400А по ф."С" на Р-0.4кВ 400А ф.2 ТП-1122. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 28.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4 кВ 400А ф.2 ТП-1122. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 28.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1122. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 28.01.2024 год
356956 | 924 | 2023-12-15 | 10 | 5 | 0.03375 | 2023-12-15 | 10 | 50 | 3.4.7.3 Из-за превышения допустимых нагрузок потребителями произошло аварийное отключение АВ-2 ф.№2 на ТП-1566 4.13 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-1566 явилось срабатывание теплового расцепителя на АВ-2, из-за превышения нагрузок потребителями Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-1566., VN004-00128626 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок АВ-2 на ТП-1566. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 28.01.2024 годТехническое мероприятие 2 По результатам замеров нагрузок выполнить замену АВ-2 на ТП-1566 Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 28.01.2024 год
356956 | 925 | 2023-12-15 | 11 | 30 | 0.175 | 2023-12-15 | 12 | 40 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 400А по ф. "А", "В", "С" на Р-0.4 кВ 400А ф.2 ТП-1122. 4.13 Причина перегорания предохранителя ПН-2 400А по ф. "А", "В", "С" на Р-0.4 кВ 400А ф.2 ТП-1122 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на :ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1122, VN004-00127921 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший ПН-2 400А по ф. "А", "В", "С" на Р-0.4кВ 400А ф.2 ТП-1122. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 28.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4 кВ 400А ф.2 ТП-1122. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 28.01.2024 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1122. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 28.01.2024 год
356956 | 926 | 2023-12-15 | 14 | 35 | 0.040831 | 2023-12-15 | 15 | 10 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4 кВ ф.1 ТП-446 4.13 Причина перегорания предохранителя ПН-2 250 А по ф."А" на Р-0.4 кВ ф.1 ТП-446 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-446, VN004-00128476 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4 кВ ф.1 ТП-446. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 28.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4 кВ ф.1 ТП-446. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 28.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-446. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 28.01.2024 год
356956 | 927 | 2023-12-15 | 15 | 30 | 0.00875 | 2023-12-15 | 15 | 45 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4 кВ ф.2 ТП-422 4.13 Причина перегорания предохранителя ПН-2 250А по ф."С" на Р-0.4 кВ ф.2 ТП-422 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-422, VN004-00128458 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший ПН-2 250А по ф."С" на Р-0.4 кВ ф.2 ТП-422 Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 28.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0. 4кВ ф.2 ТП-422. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 28.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-422 Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 28.01.2024 год
356956 | 928 | 2023-12-15 | 16 | 45 | 0.022919 | 2023-12-15 | 17 | 10 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф. "В" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-156. 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-2 250А по ф. "В" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-156 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-156, VN004-00129024 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший ПН-2 250А по ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-156. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 27.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4 кВ ф.3 ТП-156. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 27.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-156. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 27.01.2024 год
356956 | 929 | 2023-12-15 | 18 | 20 | 0.03 | 2023-12-15 | 18 | 35 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 400А по ф. "В" на Р-0.4кВ 400А ф.2 ТП-411. 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-2 400А по ф. "В" на Р-0.4кВ 400А ф.2 ТП-411 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 411, VN004-00128453 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший ПН-2 400А по ф."В" на Р-0.4кВ 400А ф.2 ТП-411. Ответственное лицо: Заместитель директора - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 27.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 400А ф.2 ТП-411. Ответственное лицо: Заместитель директора - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 27.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-411. Ответственное лицо: Заместитель директора - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 27.01.2024 год
356956 | 930 | 2023-12-15 | 20 | 35 | 0.007 | 2023-12-15 | 20 | 38 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло отключение АВ-0,4кВ 315А ф.3 ТП-1126 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ 315А ф.3 ТП-1126 явилось срабатывание теплового расцепителя АВ из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-1126, VN004-00127328 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить АВ-0.4кВ 315А ф.3 ТП-1126. Ответственное лицо: Заместитель директора - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 27.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1126 Ответственное лицо: Заместитель директора - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 27.01.2024 год
356956 | 931 | 2023-12-18 | 2 | 23 | 0.066968 | 2023-12-18 | 3 | 45 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."B" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-1168. 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-2 250А по ф."B" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-1168 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 1168, VN004-00128083 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранители ПН-2 250А по ф. "В" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-1168. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 06.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-1168. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 06.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1168 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 06.02.2024 год
356956 | 932 | 2023-12-15 | 20 | 44 | 0.864 | 2023-12-15 | 22 | 5 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПК-6кВ по фазе "А" на ТП-135. 4.3 Причина отключения ТП-135 - произошло перегорание предохранителя ПКТ-6кВ 60А на ТП-135 по фазе "А" явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение допустимых нагрузок на ТП-135-Железнодорожный, Предохранитель ПКТ102-6-40-31,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший ПК-6 по фазе "А" на ТП-135 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 27.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Установить дополнительную временную ТП на период превышения нагрузок на ТП-135 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 27.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ревизию чистку оборудования РУ-6кВ на ТП-135 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 27.01.2024 год
356956 | 933 | 2023-12-15 | 21 | 4 | 0.35167 | 2023-12-16 | 0 | 35 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации обнаружено обрыв проводов СИП 4*70 в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-368 из-за потери механической прочности провода. 4.13 Причина оперативного отключения Р-0.4кВ 400А ф.1 ТП-368 - обрыв проводов СИП 4*70 в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-368, вследствие потери механической прочности из-за неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов СИП 4*70 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-368, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-368 в пролете опор №1-2 Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 27.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-368 . Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 27.01.2024 год
356956 | 934 | 2023-12-15 | 21 | 40 | 0.0095019 | 2023-12-15 | 21 | 50 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя предохранителя ПН-2 250А по ф."C" на Р-0.4кВ 250А ф.6 ТП-253. 4.3 Причина перегорания предохранителя предохранителя ПН-2 250А по ф."C" на Р-0.4кВ 250А ф.6 ТП-253 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-6 от ТП 253, VN004-00128309 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по ф. "С" на Р-0.4кВ 250А ф.6 ТП-253. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 27.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.6 ТП-253. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 27.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-253. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 27.01.2024 год
356956 | 935 | 2023-12-15 | 22 | 40 | 0.0075 | 2023-12-15 | 22 | 49 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-400А по ф.В на Р-0.4кВ 400А ф.2 ТП-411. 4.4 Причина перегорания предохранителя предохранителя ПН-400А по ф.В на Р-0.4кВ 400А ф.2 ТП-411 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 411, VN004-00128453 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший ПН-2 400А по ф."В" на Р-0.4 кВ ф.2 ТП-411. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 28.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4 кВ ф.2 ТП-411. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 28.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-411. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 28.01.2024 год
356956 | 936 | 2023-12-15 | 23 | 28 | 1.8587 | 2023-12-16 | 4 | 0 | 3.4.7.3 Причина отключения ТП-631– нагрев шпильки трансформатора 0,4 кВ по ф."В" Т ТМ-400/10кВА, вследствие несвоевременного устранение дефектов (год выпуска силового трансформатора 2015г). 4.10 Причина оперативного отключения ТП-631- нагрев шпильки трансформатора 0,4 кВ по ф."В" из-за превышение допустимых нагрузок потребителями (нагрев контакта между соединения шины 0,4кВ и шпильки трансформатора Т). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев шпильки трансформатора 0,4 кВ по ф."В" ТП-631 на ТП-631-Октябрьский, Трансформатор ТМ-400/10 | Техническое мероприятие 1 Заменить трансформатор Т ТМ-400/10кВа на ТП-631 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 27.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести тепловизионный контроль контактных соединении на ТП-631 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 27.01.2024 год
356956 | 937 | 2023-12-15 | 23 | 45 | 0.012668 | 2023-12-16 | 0 | 4 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации обнаружено отгорание соединительного зажима(прокол) на опоре №3 по фазе "В" на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-2022 из-за потери механической прочности провода. 4.13 Причина оперативного отключения Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-2022 - отгорание соединительного зажима(прокол) на опоре №3 по фазе "В" ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-2022 , вследствие потери механической прочности из-за неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание соединительного зажима(прокол) на опоре №3 по фазе "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2022, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену соединительного зажима на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-2022 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 28.01.2024 год
356956 | 938 | 2023-12-16 | 0 | 20 | 0.020163 | 2023-12-16 | 0 | 31 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф. "А" "В" "С" на Р-0,4 кВ ф.1 ТП-2574. 4.13 Причина перегорания предохранителя ПН-2 250 А по фазе "А" "В" "С" на Р-0.4 кВ ф.1 ТП-2574 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 2574, VN004-00128832 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший ПН-2 250А по ф. "А" "В" "С" на Р-0.4 кВ ф.1 ТП-2574. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 27.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4 кВ ф.3 ТП-2574. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 27.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-2574. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 27.01.2024 год
356956 | 939 | 2023-12-16 | 0 | 10 | 0.011502 | 2023-12-16 | 0 | 20 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф. 4 "B" на Р-0,4 кВ ТП-1112. 4.13 Причина перегорания предохранителя ПН-2 250 А по фазе "B" на Р-0.4 кВ ф.4 ТП-1112 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-1112, VN004-00128029 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший ПН-2 250А по ф."В" на Р-0.4 кВ ф.4 ТП-1112. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 27.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4 кВ ф.4 ТП-1112. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 27.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1112 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 27.01.2024 год
356956 | 940 | 2023-12-16 | 0 | 40 | 0.048535 | 2023-12-16 | 1 | 32 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 400А по ф. "В" на Р-0,4 кВ ф. 2 ТП-156. 4.13 Причина перегорания предохранителя ПН-2 400 А по фазе "В" на Р-0.4 кВ ф.2 ТП-156 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-156, VN004-00129024 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший ПН-2 400А по ф."В" на Р-0.4 кВ ф.2 ТП-156. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 27.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4 кВ ф.2 ТП-156. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 27.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-156. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 27.01.2024 год
356956 | 941 | 2023-12-16 | 1 | 30 | 0.12985 | 2023-12-16 | 1 | 49 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПК-10кВ по фазе "В" на ТП-1566. 4.3 Причина отключения ТП-1566 - произошло перегорание предохранителя ПКТ-10кВ 40А на ТП-1566 по фазе "В" явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ТП-1566-Советский, Предохранитель ПКТ101-10-16-40 У3 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший ПК-10 по фазе "В" на ТП-1566 Ответственное лицо: Заместитель директор ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 28.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Установить дополнительную временную ТП на период превышения нагрузок на ТП-1566 Ответственное лицо: Заместитель директор ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 28.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ревизию чистку оборудования РУ-10кВ на ТП-1566 Ответственное лицо: Заместитель директор ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 28.01.2024 год
356956 | 942 | 2023-12-16 | 1 | 50 | 0.0073348 | 2023-12-16 | 2 | 0 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф. "А" на Р-0,4 кВ ф. 14 ТП-163. 4.13 Причина перегорания предохранителя ПН-2 250 А по фазе "А" на Р-0.4 кВ ф.14 ТП-163 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Ф.14 от ТП-163, VN004-00129430 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший ПН-2 250А по ф."A" на Р-0.4 кВ ф.14 ТП-163. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 27.01.2024 годТехническое мероприятие 2 14Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4 кВ ф.3 ТП-163. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 27.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-163 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 27.01.2024 год
356956 | 943 | 2023-12-16 | 1 | 55 | 0.06 | 2023-12-16 | 2 | 40 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 400А по фазе "В" на Р-0.4 кВ ф.№2 ТП-1122. 4.13 Причина перегорания предохранителя ПН-2 400А по фазе "В" на Р-0.4кВ ф.2 ТП-1122 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефект Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1122, VN004-00127921 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший ПН-2 400А по фазы "В" на Р-0.4 кВ 400А ф.2 ТП-1122. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 27.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4 кВ 400А ф.2 ТП-1122. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 27.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1122. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 27.01.2024 год
356956 | 944 | 2023-12-16 | 2 | 42 | 0.06555 | 2023-12-16 | 3 | 51 | 3.4.7.3 Из-за увеличения нагрузок потребителем произошло срабатывание теплового расцепителя на АВ-0,4 кВ 315А ф.3 ТП-1126. 4.13 Причиной отключения АВ-0,4 кВ 315А ф.3 ТП-1126 явилось срабатывание теплового расцепителя АВ-3 в результате увеличения нагрузок потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение АВ-0,4 из-за превышения нагрузок потребителя на ТП-1126 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-1126, VN004-00127328 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4 кВ 315А ф.3 ТП-1126 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 27.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1126. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 27.01.2024 год
356956 | 945 | 2023-12-16 | 3 | 0 | 0.0375 | 2023-12-16 | 3 | 15 | 3.4.7.3 Из-за увеличения нагрузок потребителем произошло срабатывание теплового расцепителя на АВ-0,4 кВ 315А ф.3 ТП-1168. 4.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ 315А ф.3 ТП-1168 явилось срабатывание теплового расцепителя АВ-3 в результате увеличения нагрузок потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение АВ-0,4 из-за превышения нагрузок потребителя на ТП-1168 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 1168, VN004-00128083 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4 кВ 315А ф.3 ТП-1168. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 27.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1168. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 27.01.2024 год
356956 | 946 | 2023-12-16 | 17 | 19 | 0.14654 | 2023-12-16 | 19 | 56 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф. "А" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-2574. 4.3 Причина перегорания предохранителя предохранителя ПН-2 250А по ф. "А" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-2574 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 2574, VN004-00128832 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по ф. "С" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-2574. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 28.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-2574. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 28.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-2574. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 28.01.2024 год
356956 | 947 | 2023-12-16 | 10 | 30 | 0.06665 | 2023-12-16 | 10 | 38 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПКТ-10кВ 60А на ТП-254 по фазе "В" с последующим отключением В-10кВ ф.5 РП-22. 4.3 Причина отключения В-10кВ ф.5 РП-22 - произошло перегорание предохранителя ПКТ-10кВ 60А на ТП-254 по фазе "В" явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ТП-254-Железнодорожный, Предохранитель ПКТ101-10-16-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший ПК-10 по фазе "В" на ТП-254 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 28.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ревизию чистку оборудования РУ-10кВ на ТП-254 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 28.01.2024 год
356956 | 948 | 2023-12-16 | 19 | 25 | 0.0616 | 2023-12-16 | 20 | 49 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителей ПН-2 250А по ф."А","В","С" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-2574. 4.3 Причина перегорания предохранителей ПН-2 250А по ф."А","В","С" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-2574 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 2574, VN004-00128832 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 250А по ф. "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-2574. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 28.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-2574. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 28.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-2574. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 28.01.2024 год
356956 | 949 | 2023-12-16 | 15 | 14 | 0.26602 | 2023-12-16 | 15 | 42 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителей ПКТ-6кВ 60А на ТП-706 по фазе "А","В","С" с последующим отключением В-6кВ ф.1 ПС 35/6кВ "Мясокомбинат". 4.3 Причина отключения В-6кВ ф.1 ПС 35/6кВ "Мясокомбинат" - произошло перегорание предохранителей ПКТ-6кВ 60А на ТП-706 по фазе "А","В","С" явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение допустимых нагрузок на ТП-706-Октябрьский, Предохранитель ПКТ101-6-20-31,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПКТ-6кВ по фазе "А" "В" "С" на ТП-706 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 28.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ревизию чистку оборудования РУ-6кВ на ТП-706 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 28.01.2024 год
356956 | 950 | 2023-12-16 | 18 | 21 | 0.0848 | 2023-12-16 | 19 | 57 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло отгорание наконечника по ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1103 4.3 Причина отгорания наконечника по ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1103 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорания наконечника по ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1103 на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-1103, VN004-00135848 | Техническое мероприятие 1 Восстановить отгоревший наконечник по фазе "В" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1103. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 28.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.6 ТП-253. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 28.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-253. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 28.01.2024 год
356956 | 951 | 2023-12-16 | 18 | 42 | 0.074735 | 2023-12-16 | 19 | 58 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителей ПН-2 400А по ф."В" и "С" на Р-0.4кВ 400А ф.1 ТП-1168. 4.4 Причина перегорания предохранителей ПН-2 400А по ф."В" и "С" на Р-0.4кВ 400А ф.1 ТП-1168 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1168, VN004-00128081 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 400А по ф. "В" и "С" на Р-0.4кВ 400А ф. ТП-1168. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 28.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1168 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 28.01.2024 год
356956 | 952 | 2023-12-16 | 18 | 51 | 0.098 | 2023-12-16 | 20 | 51 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ ф.1 ТП-1519. 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ ф.1 ТП-1519 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1519, VN004-00139186 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1519. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю 28.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1519. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю 28.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1519. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю 28.01.2024 год
356956 | 953 | 2023-12-16 | 18 | 57 | 0.098 | 2023-12-16 | 20 | 42 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ ф.4 ТП-254. 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ ф.4 ТП-254 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ ТП-254 Л-4, VN004-00128801 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.4 ТП-254. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 28.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.4 ТП-254. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 28.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-254. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 28.01.2024 год
356956 | 954 | 2023-12-16 | 19 | 5 | 0.0833 | 2023-12-16 | 20 | 47 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."B" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-1168. 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-2 250А по ф."B" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-1168 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 1168, VN004-00128083 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 250А по ф. "В" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-1168. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 28.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1168. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 28.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1168 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 28.01.2024 год
356956 | 955 | 2023-12-17 | 3 | 0 | 0.016665 | 2023-12-17 | 3 | 20 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-886. 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-886 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП- 886, VN004-00127910 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по ф. "А" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-886. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 29.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-886. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 29.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-886. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 29.01.2024 год
356956 | 956 | 2023-12-17 | 3 | 15 | 0.025002 | 2023-12-17 | 3 | 40 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло отключение АВ-0,4кВ 250А ф.2 ТП-393. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ 250А ф.2 ТП-393 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 Л-2 от ТП-393, VN004-00128423 | Техническое мероприятие 1 Включить повторно АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-393. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 29.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-393. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 29.01.2024 год
356956 | 957 | 2023-12-17 | 12 | 30 | 0.018999 | 2023-12-17 | 13 | 8 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителей ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-1134. 4.3 Причина перегорания предохранителей ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-1134 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1134, VN004-00128035 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по ф. "А" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-1134. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 29.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-1134. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 29.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1134. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 29.01.2024 год
356956 | 958 | 2023-12-17 | 15 | 20 | 0.039598 | 2023-12-17 | 16 | 4 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 400А по ф."А" на Р-0.4кВ 400А ф.3 ТП-514 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-2 400А по ф."А" на Р-0.4кВ 400А ф.3 ТП-514 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-514, VN004-00127722 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 400А по ф. "А" на Р-0.4кВ 400А ф.3 ТП-514. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 29.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 400А ф.3 ТП-514. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 29.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-514. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 29.01.2024 год
356956 | 959 | 2023-12-17 | 15 | 35 | 0.034998 | 2023-12-17 | 16 | 10 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло отключение АВ-0,4кВ 250А ф.2 ТП-393. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ 250А ф.2 ТП-393 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-514, VN004-00127722 | Техническое мероприятие 1 Включить повторно АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-393. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 29.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-393 Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 29.01.2024 год
356956 | 960 | 2023-12-17 | 19 | 19 | 0.26036 | 2023-12-17 | 19 | 41 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПКТ-10кВ 60А на ТП-1519 по фазе "С" с последующим отключением В-10кВ ф.8 ПС 110/10кВ БВС. 4.3 Причина отключения В-10кВ ф.8 ПС 110/10кВ БВС - произошло перегорание предохранителя ПКТ-10кВ 60А на ТП-1519 по фазе "С" явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ТП-1519 СНТ Профсоюзник, Предохранитель ПН-2 250/250 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПКТ-10кВ по фазе "С" на ТП-1519 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 29.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ревизию чистку оборудования РУ-10кВ на ТП-1519 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 29.01.2024 год
356956 | 961 | 2023-12-18 | 2 | 1 | 0.038382 | 2023-12-18 | 2 | 48 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.4 ТП-432 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.4 ТП-432 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 432, VN004-00128468 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по ф. "А" на Р-0.4кВ 250А ф.4 ТП-432. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 29.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.4 ТП-432. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 29.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-432. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 29.01.2024 год
356956 | 962 | 2023-12-18 | 2 | 6 | 0.069781 | 2023-12-18 | 2 | 59 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф. "C" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-2619. 4.3 Причиной перегорания предохранителя ПН-2 250А по ф. "C" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-2619 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 2619, VN004-00128817 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший ПН-2 250А по ф."С" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-2619. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 06.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-2619. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 06.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2619. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 06.02.2024 год
356956 | 963 | 2023-12-18 | 2 | 10 | 0.029866 | 2023-12-18 | 3 | 6 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло отключение АВ-0,4кВ 250А ф.3 ТП-1201. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ 250А ф.3 ТП-1201 явилось срабатывание теплового расцепителя АВ из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ТП-1201-Октябрьский, ВА 04-36-34 400А | Техническое мероприятие 1 Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.3 ТП-1201. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 06.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1201. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 06.02.2024 год
356956 | 964 | 2023-12-18 | 2 | 12 | 0.055532 | 2023-12-18 | 3 | 20 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-250А ф.В на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1519 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-250А ф.В на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1519, явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1519, VN004-00139186 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший ПН-2 250А по ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1519. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 06.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1519. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 06.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1519. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 06.02.2024 год
356956 | 965 | 2023-12-18 | 2 | 18 | 0.024666 | 2023-12-18 | 3 | 32 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 100А по ф."В" на Р-0.4кВ 100А ф.1 ТП-1230. 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-2 100А по ф."В" на Р-0.4кВ 100А ф.1 ТП-1230 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 1230, VN004-00128139 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший ПН-2 100А по ф."В" на Р-0.4кВ 100А ф.3 ТП-1230. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 06.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 100А ф.3 ТП-1230. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 06.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1230. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 06.02.2024 год
356956 | 966 | 2023-12-18 | 2 | 22 | 0.062068 | 2023-12-18 | 3 | 38 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 400А по ф."С" на Р-0.4кВ 400А ф.1 ТП-1044. 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-2 400А по ф."С" на Р-0.4кВ 400А ф.1 ТП-1044 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1044, VN004-00127984 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший ПН-2 400А по ф."В" на Р-0.4кВ 400А ф.1 ТП-1044. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 06.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 400А ф.1 ТП-1044. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 06.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1044. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 06.02.2024 год
356956 | 967 | 2023-12-18 | 12 | 40 | 0.015864 | 2023-12-18 | 12 | 54 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."С" на Р-0.4кВ 250А ф.4 ТП-1274. 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-2 250А по ф."С" на Р-0.4кВ 250А ф.4 ТП-1274 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-1274, VN004-00127265 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 250А по ф. "С" на Р-0.4кВ 250А ф.4 ТП-1274 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 06.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.4 ТП-1274. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 06.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1274 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 06.02.2024 год
356956 | 968 | 2023-12-18 | 18 | 40 | 0.50886 | 2023-12-18 | 19 | 23 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло перекрытие подставных изоляторов на ГР-Т по ф."А","В","С" ТП-957 с последующим отключением В-10кВ ф.8 ПС 110/10кВ ПС "БВС" 4.3 Причина отключения В-10кВ ф.8 ПС 110/10кВ "БВС" - повреждение подставных изоляторов на ГР-Т по ф."А","В","С" на ТП-957 вследствие неудовлетворительного состояния оборудования из-за загрязнения изолятора и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие подставных изоляторов на ГР-Т по ф."А","В","С" ТП-957 на ТП-957-Советский, Рубильник РЕ19-45-31220-00 УХЛ3 | Техническое мероприятие 1 Заменить перекрытые подставные изоляторы на ГР-Т по ф."А","В","С" ТП-957 Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 06.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф.8 ПС 110/10кВ "БВС" Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 06.02.2024 год
356956 | 969 | 2023-12-18 | 18 | 50 | 0.024569 | 2023-12-18 | 19 | 12 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-250А по ф."А" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-693. 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-250А по ф."А" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-693 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-693, VN004-00127844 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 250А по ф. "А" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-693. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 06.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-693. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 06.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-693 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 06.02.2024 год
356956 | 970 | 2023-12-18 | 23 | 8 | 1.7 | 2023-12-18 | 23 | 59 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителей ПКТ-10кВ 60А на ТП-432 по фазе "А" "В" "С" с последующим отключением В-10кВ ф.5 ПС 35/10кВ "АРЗ". 4.3 Причина отключения В-10кВ ф.5 ПС 35/10кВ "АРЗ" - произошло перегорание предохранителей ПКТ-10кВ 60А на ТП-432 по фазе "А" "В" "С"явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ТП-432-Советский, Предохранитель ПКТ102-6-40-31,5 У1 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПКТ-10кВ по фазе "А" "В" "С" на ТП-432 Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 07.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ревизию чистку оборудования РУ-10кВ на ТП-432 Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 07.02.2024 год
356956 | 971 | 2023-12-18 | 19 | 25 | 0.011336 | 2023-12-18 | 19 | 35 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-250А по ф."С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1273. 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-250А по ф."С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1273 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ 0,4 кВ ф.2 (Магистраль 1) от ТП-1273, VN004-00127250 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 250А по ф. "С" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1273. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 06.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1273. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 06.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1273 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 06.02.2024 год
356956 | 972 | 2023-12-18 | 21 | 0 | 0.0555 | 2023-12-18 | 22 | 51 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителей ПН-2 250А по ф."А","В","С" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1519 4.3 Причина перегорания предохранителей ПН-2 250А по ф."А","В","С" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1519 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1519, VN004-00139190 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 250А по ф. "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-1519. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 06.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-1519. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 06.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1519 Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 06.02.2024 год
356956 | 973 | 2023-12-18 | 21 | 50 | 0.037335 | 2023-12-18 | 22 | 30 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-568 4.13 Причина перегорания предохранителя ПН-2 250А по ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-568, явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-568, VN004-00127761 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший ПН-2 250А по ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-568. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 08.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-568. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 08.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-568. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 08.02.2024 год
356956 | 974 | 2023-12-19 | 0 | 30 | 0.015 | 2023-12-19 | 1 | 0 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителей ПН-2 630А по ф."А" ,"В", "С" на Р-0.4кВ 630А ф.1 ТП-1540 4.13 Причина перегорания предохранителей ПН-2 630А по ф."А" ,"В", "С" на Р-0.4кВ 630А ф.1 ТП-1540 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 Л-1 от ТП-1540, VN004-00128607 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 630А по ф."А" ,"В", "С" на Р-0.4кВ 630А ф.1 ТП-1540 Ответственное лицо: Заместитель директор ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 29.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 630А ф.1 ТП-1540. Ответственное лицо: Заместитель директор ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 29.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1540. Ответственное лицо: Заместитель директор ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 29.01.2024 год
356956 | 975 | 2023-12-19 | 1 | 25 | 0.012535 | 2023-12-19 | 1 | 41 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 400А по ф."А" на Р-0.4кВ ф.3 ТП-1171. 4.13 Причина перегорания предохранителя ПН-2 400А по ф."А" на Р-0.4кВ ф.3 ТП-1171 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 1171, VN004-00128089 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 400А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-1171. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 29.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-1171. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 29.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1171. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 29.01.2024 год
356956 | 976 | 2023-12-19 | 2 | 10 | 0.0216 | 2023-12-19 | 2 | 34 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло отключение АВ-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1169 4.13 Причина отключения АВ-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1169 явилось срабатывание теплового расцепителя АВ из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1169, VN004-00128084 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1169. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 29.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1169. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 29.01.2024 год
356956 | 977 | 2023-12-19 | 3 | 30 | 0.027732 | 2023-12-19 | 4 | 2 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло отключение АВ-0,4кВ 400А ф.4 ТП-1201. 4.13 Причина отключения АВ-0,4кВ 400А ф.4 ТП-1204 явилось срабатывание теплового расцепителя АВ из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 1201, VN004-00128105 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить АВ-0.4кВ 400А ф.4 ТП-1201. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 29.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1201. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 29.01.2024 год
356956 | 978 | 2023-12-19 | 6 | 40 | 0.027 | 2023-12-19 | 7 | 10 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло отключение АВ-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1169 4.13 Причина отключения АВ-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1169 явилось срабатывание теплового расцепителя АВ из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1169, VN004-00128084 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1169. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 29.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1169 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 29.01.2024 год
356956 | 979 | 2023-12-19 | 15 | 35 | 0.018332 | 2023-12-19 | 15 | 55 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло отключение АВ-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1169. 4.13 Причина отключения АВ-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1169 явилось срабатывание теплового расцепителя АВ из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1169, VN004-00128084 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1169. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 29.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1169. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 29.01.2024 год
356956 | 980 | 2023-12-19 | 16 | 30 | 0.011666 | 2023-12-19 | 16 | 50 | 3.4.7.3 Из-за превышение допустимых нагрузок произошло отключение АВ-2 на ТП-82. 4.12 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-82 явилось срабатывание теплового расцепителя в результате превышения нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-82, VN004-00129034 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-82 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 29.01.2024 годТехническое мероприятие 2 По результатам замеров выполнить замену АВ-2 на ТП-82 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 29.01.2024 год
356956 | 981 | 2023-12-19 | 17 | 0 | 0.043748 | 2023-12-19 | 17 | 35 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ ф.9 ТП-2619. 4.13 Причина перегорания предохранителя ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ ф.9 ТП-2619 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 2619, VN004-00128817 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.9 ТП-2619. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 29.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.9 ТП-2619. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 29.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-2619. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 29.01.2024 год
356956 | 982 | 2023-12-19 | 19 | 0 | 0.022919 | 2023-12-19 | 19 | 25 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 400А по ф."С" на Р-0.4кВ ф.1 ТП-508. 4.13 Причина перегорания предохранителя ПН-2 400А по ф."С" на Р-0.4кВ ф.1 ТП-508 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-508, VN004-00127714 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 400А по ф."С" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-508. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 29.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 400А ф.1 ТП-508. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю 29.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-508. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю 29.01.2024 год
356956 | 983 | 2023-12-19 | 21 | 0 | 0.023338 | 2023-12-19 | 21 | 10 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло отключение АВ-0,4кВ 250А ф.2 ТП-290 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ 250А ф.2 ТП-290 явилось срабатывание теплового расцепителя АВ из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 290, VN004-00128749 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-290. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинво С.Ц. 09.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-290. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинво С.Ц. 09.02.2024 год
356956 | 984 | 2023-12-19 | 21 | 30 | 0.0080523 | 2023-12-19 | 21 | 37 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф. "А" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-1134. 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-2 250А по ф. "А" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-1134 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1134, VN004-00128035 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-1134. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-1134. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1134. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.02.2024 год
356956 | 985 | 2023-12-19 | 22 | 40 | 0.005831 | 2023-12-19 | 22 | 45 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф. "А" на ТП 2574. 4.3 Причиной перегорания предохранителя ПН-2 250 А по ф. "А" на ТП-2574, явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ТП-2574-Железнодорожный, Предохранитель ПН-2 250/200 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-2574. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 25.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-2574. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 25.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2574. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 25.01.2024 год
356956 | 986 | 2023-12-20 | 12 | 7 | 2.2801 | 2023-12-20 | 13 | 23 | 3.4.8.5 Причина отключения В-6кВ ф.4 РП-9 - повреждение КЛ-6кВ между ТП-2502 и ТП-120, ТП-2502 и ТП-298 при проведении земляных работ экскаватором DOOSAN г/н 1887 РС 03 принадлежащему частному лицу ООО "Альфа Строй". | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный КЛ-6кВ ф.4 РП-9 между ТП-2502 и ТП-120, ТП-2502 и ТП-298. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 07.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию акт по порыву КЛ-6кВ ф.4 РП-9 между ТП-2502 и ТП-120, ТП-2502 и ТП-298. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 07.02.2024 год
356956 | 987 | 2023-12-20 | 20 | 55 | 0.016668 | 2023-12-20 | 21 | 20 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-568. 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-568, явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-568, VN004-00127761 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-568. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-568. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-568. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.02.2024 год
356956 | 988 | 2023-12-20 | 22 | 25 | 0.03333 | 2023-12-20 | 22 | 45 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-368 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-368, явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-368, VN004-00128520 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-368. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-368. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-368. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.02.2024 год
356956 | 989 | 2023-12-20 | 23 | 0 | 0.035 | 2023-12-20 | 23 | 30 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-2574 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-2 250А по ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-2574, явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 2574, VN004-00128832 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший ПН-2 250А по ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-2574. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 09.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-2574. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 09.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2574. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 09.02.2024 год
356956 | 990 | 2023-12-21 | 2 | 20 | 0.013332 | 2023-12-21 | 2 | 40 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 400А по ф."С" на Р-0.4кВ 400А ф.1 ТП-1245 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-2 400А по ф."С" на Р-0.4кВ 400А ф.1 ТП-1245, явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-1245, VN004-00141667 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший ПН-2 400А по ф."С" на Р-0.4кВ 400А ф.1 ТП-1245. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 400А ф.1 ТП-1245. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1245. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.02.2024 год
356956 | 991 | 2023-12-21 | 6 | 10 | 0.026668 | 2023-12-21 | 6 | 50 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 400А по ф."С" на Р-0.4кВ 400А ф.1 ТП-1245 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-2 400А по ф."С" на Р-0.4кВ 400А ф.1 ТП-1245, явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-1245, VN004-00141667 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший ПН-2 400А по ф."С" на Р-0.4кВ 400А ф.1 ТП-1245. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 400А ф.1 ТП-1245. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н.Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1245. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.02.2024 год
356956 | 995 | 2023-12-21 | 6 | 45 | 0.023331 | 2023-12-21 | 7 | 5 | 3.4.7.3 Из-за превышение нагрузок произошло отгорание провода марки СИП-4*70 на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-703. 4.13 Причина перегорания предохранителя ПН-2 400А по ф."C" на Р-0.4кВ 400А ф.2 ТП-703 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями с последующим междуфазным замыканием в результате отгорания провода марки СИП-4*70 фазы "А" "В" "С" на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание провода марки СИП-4*70 на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-703. на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 703, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Восстановить отгоревшие провода на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-703 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.02.2024 год
356956 | 996 | 2023-12-21 | 7 | 48 | 3.5134 | 2023-12-21 | 9 | 52 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.1 ПС 35/6кВ "Теплоприбор" - неисправность КЛ-6кВ ААБл между ПС 35/6кВ "Горсад" ячейка №17 и РП-6 ячейка № 2, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6кВ ф.1 ПС 35/6кВ "Теплоприбор" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ ААБл между ПС 35/6кВ "Горсад" ячейка №17 и РП-6 ячейка № 2, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 2000г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ ААБл между ПС 35/6кВ "Горсад" ячейка №17 и РП-6 ячейка № 2 на КЛ-6 кВ ф.1 от ПС Теплоприбор, Кабель силовой ААБл-6 3х95 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.1 ПС 35/6кВ "Теплоприбор" между ПС 35/6кВ "Горсад" ячейка №17 и РП-6 ячейка № 2. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 07.02.2024 год
356956 | 997 | 2023-12-21 | 8 | 40 | 0.30329 | 2023-12-21 | 8 | 54 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.18 ПС 35/6кВ "Горсад" - неисправность КЛ-6кВ ААБл между ПС 35/6кВ "Горсад" ячейка №17 и РП-6 ячейка № 2, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6кВ ф.18 ПС 35/6кВ "Горсад" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ ААБл между ПС 35/6кВ "Горсад" ячейка №17 и РП-6 ячейка № 2, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 2000г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ ААБл между ПС 35/6кВ "Горсад" ячейка №17 и РП-6 ячейка № 2 на КЛ-6 кВ ф.18 от ПС Горсад, Кабель силовой ААБл-6 3х150 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.18 ПС 35/6кВ "Горсад" между ПС 35/6кВ "Горсад" ячейка №17 и РП-6 ячейка № 2. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 07.02.2024 год
356956 | 998 | 2023-12-21 | 9 | 10 | 0.47671 | 2023-12-21 | 9 | 32 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.18 ПС 35/6кВ "Горсад" - неисправность КЛ-6кВ ААБл между ПС 35/6кВ "Горсад" ячейка №17 и РП-6 ячейка № 2, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6кВ ф.18 ПС 35/6кВ "Горсад" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ ААБл между ПС 35/6кВ "Горсад" ячейка №17 и РП-6 ячейка № 2, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 2000г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ ААБл между ПС 35/6кВ "Горсад" ячейка №17 и РП-6 ячейка № 2 на КЛ-6 кВ ф.18 от ПС Горсад, Кабель силовой ААБл-6 3х150 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.18 ПС 35/6кВ "Горсад" между ПС 35/6кВ "Горсад" ячейка №17 и РП-6 ячейка № 2. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 07.02.2024 год
356956 | 999 | 2023-12-21 | 17 | 0 | 0.76 | 2023-12-21 | 17 | 24 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителей ПКТ-10кВ 60А на ТП-466а(в сетях Городского РЭС ПО ЦЭС) по фазе "А" "В" "С" с последующим отключением В-10кВ ф.22 ПС 35/10кВ "АРЗ". 4.3 Причина отключения В-10кВ ф.22 ПС 35/10кВ "АРЗ" - произошло перегорание предохранителей ПКТ-10кВ 60А на ТП-466а(в сетях Городского РЭС ПО ЦЭС) по фазе "А" "В" "С"явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-10кВ ф.22 от ПС "АРЗ", Пролет: - Опора № 48/11/1 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПКТ-10кВ по фазе "А" "В" "С" на ТП-466а Ответственное лицо: Начальник Городского РЭС ПО ЦЭС Медведев А.В. 07.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ревизию чистку оборудования РУ-10кВ на ТП-466а Ответственное лицо: Начальник Городского РЭС ПО ЦЭС Медведев А.В. 07.02.2024 год
356956 | 1 | 2023-12-21 | 18 | 34 | 0.01332 | 2023-12-21 | 18 | 36 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПКТ-6кВ 60А на ТП-606 по фазе "С" с последующим отключением В-6кВ ф.1 ПС 35/6кВ "Мясокомбинат". 4.3 Причина отключения В-6кВ ф.1 ПС 35/6кВ "Мясокомбинат" - произошло перегорание предохранителя ПКТ-6кВ 60А на ТП-606 по фазе "С"явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ТП-606-Октябрьский, Предохранитель ПКТ101-10-10-31,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПКТ-6кВ по фазе "С" на ТП-606 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 07.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ревизию чистку оборудования РУ-6кВ на ТП-606 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 07.02.2024 год
356956 | 2 | 2023-12-21 | 23 | 30 | 0.0097515 | 2023-12-21 | 23 | 43 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф. "А" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-693. 4.3 Причиной перегорания предохранителя ПН-2 250 А по ф. "А" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-693, явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-693, VN004-00127844 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-693. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 10.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-693. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 10.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-693. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 10.02.2024 год
356956 | 3 | 2023-12-21 | 23 | 30 | 0.016334 | 2023-12-21 | 23 | 58 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф. "В" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-2506. 4.3 Причиной перегорания предохранителя ПН-2 250А по ф. "В" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-2506, явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-693, VN004-00127844 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший ПН-2 250А по ф."ВА" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-2506. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 09.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-2506. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 09.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2506. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 09.02.2024 год
356956 | 4 | 2023-12-21 | 23 | 35 | 0.018398 | 2023-12-21 | 23 | 58 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф. "А" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-236. 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-2 250 А по ф. "А" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-236, явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ ТП-236 Л-3, VN004-00128798 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-236. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц, 10.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-236. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц, 10.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-236. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц, 10.02.2024 год
356956 | 5 | 2023-12-22 | 2 | 13 | 0.022735 | 2023-12-22 | 2 | 35 | 3.4.7.3 Из-за превышение допустимых нагрузок произошло отключение АВ-3 ф.3 ТП-706. 4.3 Причиной отключения АВ-3 ф.№3 на ТП-706 явилось срабатывание теплового расцепителя в результате превышения нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-706, VN004-00130113 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-706. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.02.2024 годТехническое мероприятие 2 По результатам замеров выполнить замену АВ-3 на ТП-706. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.02.2024 год
356956 | 6 | 2023-12-22 | 4 | 56 | 0.0175 | 2023-12-22 | 5 | 11 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф. "В" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-2574. 4.13 Причиной перегорания предохранителя ПН-2 250 А по ф. "В" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-2574, явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 2574, VN004-00128832 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший ПН-2 250А по ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-2574. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 09.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-2574. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 09.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2574. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 09.02.2024 год
356956 | 7 | 2023-12-22 | 5 | 42 | 0.033335 | 2023-12-22 | 6 | 22 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф. "А" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1003. 4.13 Причиной перегорания предохранителя ПН-2 250 А по ф. "А" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1003, явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1003, VN004-00127917 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1003. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1003. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1003. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.02.2024 год
356956 | 830 | 2023-12-07 | 9 | 39 | 0.020398 | 2023-12-07 | 9 | 56 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1160. 4.3 Причина перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1160 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1160, VN004-00128065 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1160 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 15.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1160 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 15.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1160 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 15.01.2024 год
356956 | 831 | 2023-12-07 | 22 | 5 | 0.06467 | 2023-12-07 | 22 | 45 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1160. 4.3 Причина перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1160 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1160, VN004-00128065 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1160 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 15.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1160 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 15.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1160 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 15.01.2024 год
356956 | 832 | 2023-12-08 | 2 | 15 | 0.0368 | 2023-12-08 | 2 | 39 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло отключение АВ-0,4кВ 315А ф.3 ТП-1126. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ 315А ф.3 ТП-1126 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-1126, VN004-00127328 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить АВ-0.4кВ 315А ф.3 ТП-1126. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 15.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на АВ-0.4кВ 315А ф.3 ТП-1126. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 15.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1126. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 15.01.2024 год
356956 | 834 | 2023-12-08 | 16 | 6 | 0.02666 | 2023-12-08 | 16 | 14 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПК-10кВ по фазе "С" на ТП-1218 с последующим отключением В-10кВ ф.14 РП-26. 4.3 Причина отключения В-10кВ ф.14 РП-26 - перегорание предохранителя ПК-10кВ по фазе "С" на ТП-1218, вследствие потери механической прочности из-за ослабления контактных соединении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПК-10кВ по фазе "С" на ТП-1218 на ВЛ-10 кВ ф.14 от РП-26, VS010-0012326 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший ПК-10 по фазе "С" на ТП-1218 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 18.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ревизию чистку оборудования РУ-10кВ на ТП-1218 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 18.01.2024 год
356956 | 835 | 2023-12-08 | 9 | 47 | 0.27996 | 2023-12-08 | 10 | 1 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителей ПК-6кВ по фазе "А" "В" "С" на ТП-32 с последующим отключением В-6кВ ф.11 РП-8 . 4.3 Причина отключения В-6кВ ф.11 РП-8 - перегорание предохранителей ПК-6кВ по фазе "А" "В" "С" на ТП-32, вследствие потери механической прочности из-за ослабления контактных соединении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПК-6кВ по фазе "А" "В" "С" на ТП-32 на ВЛ - 6кВ Ф.11 РП–8, VS006-0004819 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие ПК-6 по фазе ""А "В" "С" на ТП-32 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 18.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести ревизию чистку оборудования РУ-6кВ на ТП-32 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 18.01.2024 год
356956 | 836 | 2023-12-08 | 19 | 30 | 0.029468 | 2023-12-08 | 20 | 4 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1160. 4.3 Причина перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1160 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок потребителями на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1160, VN004-00128065 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1160. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 15.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1160. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 15.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1160. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 15.01.2024 год
356956 | 837 | 2023-12-09 | 0 | 15 | 0.085864 | 2023-12-09 | 1 | 11 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации обнаружено обрыв проводов по фазе "В" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-129 из-за потери механической прочности провода. 4.13 Причина оперативного отключения Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-129- обрыв провода по фазе по фазе "В" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-129, вследствие потери механической прочности из-за неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода по фазе по фазе "В" в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 129, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Восстановить провод по фазе "В" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-129. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 18.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-129. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 18.01.2024 год
356956 | 838 | 2023-12-09 | 0 | 26 | 0.067198 | 2023-12-09 | 1 | 22 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1003. 4.3 Причина перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1003 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1003, VN004-00127918 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1003. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 15.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1003. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 15.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1003. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 15.01.2024 год
356956 | 839 | 2023-12-09 | 0 | 28 | 0.0598 | 2023-12-09 | 1 | 37 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1160. 4.3 Причина перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1160 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1160, VN004-00128065 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1160. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 18.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1160. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 18.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1160. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 18.01.2024 год
356956 | 840 | 2023-12-09 | 0 | 34 | 0.11106 | 2023-12-09 | 1 | 42 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации обнаружено обрыв проводов по фазе "А" и "В" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-2580 из-за потери механической прочности провода. 4.13 Причина оперативного отключения Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-2580 - обрыв провода по фазе по фазе "А" и "В" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-2580, вследствие потери механической прочности из-за неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода по фазе по фазе "А" и "В" в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-2580, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв проводов по фазе "А" и "В" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-2580. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 18.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-2580. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 18.01.2024 год
356956 | 841 | 2023-12-09 | 17 | 30 | 0.027 | 2023-12-09 | 17 | 48 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-850. 4.3 Причина перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-850 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП- 850, VN004-00127892 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-850. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 19.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-850. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 19.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-850. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 19.01.2024 год
356956 | 842 | 2023-12-09 | 22 | 20 | 0.019168 | 2023-12-09 | 22 | 45 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-568. 4.3 Причина перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-568 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-568, VN004-00127761 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-568. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 19.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-568. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 19.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-568. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 19.01.2024 год
356956 | 843 | 2023-12-09 | 0 | 44 | 0.062068 | 2023-12-09 | 2 | 0 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф. "В" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-1245. 4.3 Причина перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф. "В" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-1245 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-1245, VN004-00141660 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-1245. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 18.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-1245. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 18.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1245. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 18.01.2024 год
356956 | 844 | 2023-12-09 | 2 | 23 | 0.06 | 2023-12-09 | 3 | 53 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-2574.. 4.3 Причина перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-2574 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 2574, VN004-00128832 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-2574. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 18.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-2574. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 18.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2574. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 18.01.2024 год
356956 | 845 | 2023-12-09 | 5 | 54 | 0.0085191 | 2023-12-09 | 6 | 1 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-850. 4.3 Причина перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-850 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП- 850, VN004-00127892 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-850. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 18.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-850. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 18.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-850. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 18.01.2024 год
356956 | 846 | 2023-12-10 | 1 | 20 | 0.049001 | 2023-12-10 | 2 | 30 | 3.4.7.3 Причина отключения перегорания ПН-2 250А по ф."А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-850 - неисправность КЛ-0,4кВ ААБл выход на опору №1 , в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина перегорания ПН-2 250А по ф."А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-850 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ ААБл выход на опору №1, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1999г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ ААБл выход на опору №1 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП- 850, VN004-00127892 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-0,4кВ ф.1 ТП-850 ААБл выход на опору №1 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 19.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-850. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 19.01.2024 год
356956 | 847 | 2023-12-09 | 22 | 40 | 0.10487 | 2023-12-10 | 0 | 41 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации обнаружено обрыв проводов АС-35 по фазе "А" и "В" в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-161 из-за потери механической прочности провода. 4.13 Причина перегорание ПН-2 250А по ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-161 - обрыв проводов АС-35 по фазе по фазе "А" и "В" в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-161, вследствие потери механической прочности из-за неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов АС-35 по фазе по фазе "А" и "В" в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-161 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 161, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв проводов по фазе "А" и "В" в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-161. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 19.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-161. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 19.01.2024 год
356956 | 848 | 2023-12-09 | 11 | 40 | 0.014931 | 2023-12-09 | 11 | 54 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-1134. 4.3 Причина перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-1134 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1134, VN004-00128034 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1134. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 19.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1134. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 19.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1134. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 19.01.2024 год
356956 | 849 | 2023-12-09 | 23 | 50 | 0.011666 | 2023-12-10 | 0 | 10 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1279. 4.3 Причина перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1279 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1279, VN004-00131796 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1279. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 19.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1279. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 19.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1279. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 19.01.2024 год
356956 | 850 | 2023-12-09 | 12 | 50 | 0.016715 | 2023-12-09 | 13 | 7 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф.А на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-2580. 4.3 Причина перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф.А на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-2580 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок потребителями на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-2580, VN004-00135376 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-2580. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц 19.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-2580. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц 19.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2580. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц 19.01.2024 год
356956 | 851 | 2023-12-10 | 7 | 40 | 0.051335 | 2023-12-10 | 8 | 35 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации обнаружено обрыв проводов по фазе "А" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-1039 из-за потери механической прочности провода. 4.13 Причина отключения Р-0.4кВ 400А ф.5 ТП-1039- обрыв провода по фазе по фазе "А" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-1039, вследствие потери механической прочности из-за неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода по фазе по фазе "А" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-1039 на ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ТП 1039, VN004-00127978 | Техническое мероприятие 1 Восстановить провод по фазе "А" в пролете опро №1-2 ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-2039. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 19.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-2039. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 19.01.2024 год
356956 | 852 | 2023-12-09 | 15 | 40 | 0.027865 | 2023-12-09 | 16 | 18 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации обнаружено обрыв провода по фазе "С" в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-79 из-за потери механической прочности провода. 4.13 Причина оперативного отключения Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-79 - обрыв провода по фазе по фазе "С" в пролете опор №6-7 АС-35 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-79, вследствие потери механической прочности из-за неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода АС-35 по фазе по фазе "С" в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-79 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 79, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв провода по фазе "С" в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-79. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО -главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 19.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-79. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО -главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 19.01.2024 год
356956 | 853 | 2023-12-10 | 9 | 50 | 0.1375 | 2023-12-10 | 10 | 45 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание ПН-2 400А по ф."С" на Р-0.4кВ 400А ф.1 ТП-1168. 4.3 Причина перегорания ПН-2 400А по ф."С" на Р-0.4кВ 400А ф.1 ТП-1168 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1168, VN004-00128082 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие ПН-2 400А по ф."С" на Р-0.4кВ 400А ф.1 ТП-1168. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 19.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 400А ф.1 ТП-1168. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 19.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1168. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 19.01.2024 год
356956 | 854 | 2023-12-10 | 11 | 50 | 0.050004 | 2023-12-10 | 12 | 15 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 400А по ф."С" на Р-0,4кВ 400А ф.2 ТП-1163. 4.3 Причина перегорание предохранителя ПН-2 400А по ф."С" на Р-0,4кВ 400А ф.2 ТП-1163 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1163, VN004-00128078 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 400А по фазе "С" на Р-0,4кВ 400А ф.2 ТП-1163. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 19.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 400А ф.2 ТП-1163. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 19.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1163. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 19.01.2024 год
356956 | 855 | 2023-12-10 | 22 | 0 | 0.1782 | 2023-12-10 | 22 | 54 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание ПН-2 400А по ф."С" на Р-0.4кВ 400А ф.1 ТП-1168. 4.3 Причина перегорания ПН-2 400А по ф."С" на Р-0.4кВ 400А ф.1 ТП-1168 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1168, VN004-00128082 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие ПН-2 400А по ф."С" на Р-0.4кВ 400А ф.1 ТП-1168. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 20.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 400А ф.1 ТП-1168. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 20.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1168. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 20.01.2024 год
356956 | 856 | 2023-12-10 | 15 | 15 | 0.0275 | 2023-12-10 | 15 | 45 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 400А по ф."А" на Р-0.4кВ 400А ф.3 ТП-434. 4.3 Причина перегорание предохранителя ПН-2 400А по ф."А" на Р-0.4кВ 400А ф.3 ТП-434 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 434, VN004-00128469 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 400А по фазе "А" на Р-0,4кВ 400А ф.3 ТП-434. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 20.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 400А ф.3 ТП-434. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 20.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-434. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 20.01.2024 год
356956 | 857 | 2023-12-10 | 15 | 0 | 0.018752 | 2023-12-10 | 15 | 25 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."C" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1080. 4.3 Причина перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."C" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1080 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1080, VN004-00128011 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1080. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 20.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1080. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 20.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1080. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 20.01.2024 год
356956 | 858 | 2023-12-10 | 16 | 20 | 0.058331 | 2023-12-10 | 17 | 10 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителей ПН-2 250А по ф."А" "В" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-368. 4.3 Причина перегорание предохранителей ПН-2 250А по ф."А" и "В" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-368 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Ф.2 от ТП-368, VN004-00128599 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" и "В" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-368. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 20.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-368. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 20.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-368. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 20.01.2024 год
356956 | 859 | 2023-12-10 | 16 | 20 | 0.015418 | 2023-12-10 | 16 | 45 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-32. 4.3 Причина перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-32 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-32, VN004-00128720 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-32. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 20.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-35. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 20.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-32. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 20.01.2024 год
356956 | 860 | 2023-12-10 | 18 | 0 | 0.029997 | 2023-12-10 | 18 | 20 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 400А по ф."В" на Р-0.4кВ 400А ф.4 ТП-983. 4.3 Причина перегорание предохранителя ПН-2 400А по ф."В" на Р-0.4кВ 400А ф.4 ТП-983 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 Л-4 от ТП-983, VN004-00128576 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 400А по фазе "В" на Р-0,4кВ 400А ф.4 ТП-983. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 20.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 400А ф.4 ТП-983. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 20.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-983. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 20.01.2024 год
356956 | 861 | 2023-12-10 | 17 | 45 | 0.014998 | 2023-12-10 | 18 | 5 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1566. 4.3 Причина перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1566 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-1566, VN004-00128626 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1566. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 20.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1566. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 20.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1566. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 20.01.2024 год
356956 | 862 | 2023-12-10 | 23 | 2 | 0.0245 | 2023-12-10 | 23 | 17 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-156. 4.3 Причина перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-156 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-156, VN004-00129024 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-156. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Капустин Н.А. 20.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-156. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Капустин Н.А. 20.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-156. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Капустин Н.А. 20.01.2024 год
356956 | 863 | 2023-12-10 | 19 | 0 | 0.039586 | 2023-12-10 | 19 | 25 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло отключение АВ-0,4кВ 250А ф.4 ТП-1201. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ 250А ф.4 ТП-1201 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 1201, VN004-00128105 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить АВ-0,4кВ 250А ф.4 ТП-1201. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 20.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на АВ-0,4кВ 250А ф.4 ТП-1201. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 20.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1201. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 20.01.2024 год
356956 | 864 | 2023-12-11 | 10 | 25 | 0.0165 | 2023-12-11 | 10 | 40 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 400А по ф.В на Р-0,4кВ 400А ф.1 ТП-203. 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-2 400А по ф.В на Р-0,4кВ 400А ф.1 ТП-203 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 203, VN004-00128298 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие ПН-2 400А по ф."В" на Р-0.4кВ 400А ф.1 ТП-203. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 21.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 400А ф.1 ТП-203. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 21.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-203. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 21.01.2024 год
356956 | 865 | 2023-12-11 | 12 | 49 | 0.035 | 2023-12-11 | 13 | 19 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло отключение автоматического выключателя АВТ-0,4кВ 400А на ТП-566А(в сетях Городского РЭС ПО ЦЭС) с последующим отключением В-6кВ ф.1 РП-35 4.3 Причина отключения В-6кВ ф.1 РП-35 - произошло отключение автоматического выключателя АВТ-0,4кВ 400А на ТП-566А(в сетях Городского РЭС ПО ЦЭС), из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение автоматического выключателя АВТ-0,4кВ 400А на ТП-566А на КЛ-6 кВ ф.1 от РП-35, KS006-0004268 | Техническое мероприятие 1 Заменить автоматический выключатель АВТ-0,4кВ 400А на ТП-566. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Городского РЭС ПО ЦЭС Тюрюрханов С.Н. 21.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести рейд у потребителей на факт неучтенного потребления мощности в связи с превышением нагрузок на ТП-566. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Городского РЭС ПО ЦЭС Тюрюрханов С.Н. 21.01.2024 год
356956 | 867 | 2023-12-11 | 14 | 50 | 0.034619 | 2023-12-11 | 15 | 21 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание ПН-2 250А по ф."А","В","С" на Р-0.4кВ 250А ф.14 ТП-786. 4.3 Причина перегорания ПН-2 250А по ф."А","В","С" на Р-0.4кВ 250А ф.14 ТП-786 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-14 от ТП-786, VN004-00127856 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие ПН-2 250А по ф."А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.14 ТП-786. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 21.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.14 ТП-786. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 21.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-786. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 21.01.2024 год
356956 | 868 | 2023-12-11 | 17 | 0 | 0.022919 | 2023-12-11 | 17 | 25 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."С" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-886. 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-2 250А по ф."С" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-886 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП- 886, VN004-00127910 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по ф."С" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-886. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 21.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-886. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 21.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-886. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 21.01.2024 год
356956 | 869 | 2023-12-11 | 18 | 39 | 0.011336 | 2023-12-11 | 18 | 49 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф. "А" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-32. 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-2 250А по ф. "А" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-32 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-32, VN004-00128721 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-32. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 21.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-32. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 21.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-32. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 21.01.2024 год
356956 | 870 | 2023-12-11 | 21 | 25 | 0.050004 | 2023-12-11 | 21 | 50 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."С" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1163. 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-2 250А по ф."С" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1163 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1163, VN004-00128078 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие ПН-2 250А по ф."С" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1163. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 21.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1163. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 21.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1163. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 21.01.2024 год
356956 | 871 | 2023-12-11 | 23 | 15 | 0.060502 | 2023-12-12 | 0 | 10 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 400А по ф."С" на Р-0.4кВ 400А ф.1 ТП-203. 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-2 400А по ф."С" на Р-0.4кВ 400А ф.1 ТП-203 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 203, VN004-00128298 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший ПН-2 400А по ф."С" на Р-0.4кВ 400А ф.1 ТП-203. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 21.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 400А ф.1 ТП-203. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 21.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-203. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 21.01.2024 год
356956 | 872 | 2023-12-11 | 23 | 45 | 0.040831 | 2023-12-12 | 0 | 20 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации обнаружено отгорание плашечного зажима на опоре №1 по фазе "В" ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-338 из-за потери механической прочности провода. 4.13 Причина отключения АВ-0,4кВ ф.2 250А ТП-338 - отгорание плашечного зажима на опоре №1 по фазе "В" ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-338, вследствие потери механической прочности из-за неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание плашечного зажима на опоре №1 по фазе "В" на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 338, Опора УАН-1Д | Техническое мероприятие 1 Заменить отгоревший плашечный зажим на опоре №1 по фазе "В" ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-338 Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 21.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-338 Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 21.01.2024 год
356956 | 873 | 2023-12-11 | 23 | 45 | 0.017336 | 2023-12-12 | 0 | 1 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 400А по ф."С" на Р-0.4кВ 400А ф.2 ТП-1122. 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-2 400А по ф."С" на Р-0.4кВ 400А ф.2 ТП-1122 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1122, VN004-00127921 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие ПН-2 400А по ф."С" на Р-0.4кВ 400А ф.2 ТП-1122. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 21.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 400А ф.2 ТП-1122. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 21.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1122. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 21.01.2024 год
356956 | 874 | 2023-12-12 | 2 | 0 | 0.027085 | 2023-12-12 | 2 | 25 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло отключение АВ-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1390. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1390 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0.4 кВ Ф.1 от ТП-1390, VN004-00138576 | Техническое мероприятие 1 Включить повторно АВ-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1390. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 22.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на АВ-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1390. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 22.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1390. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 22.01.2024 год
356956 | 875 | 2023-12-12 | 3 | 40 | 0.045831 | 2023-12-12 | 4 | 30 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."В" на Р-0.4кВ 400А ф.3 ТП-1272. 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-2 250А по ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-1272 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-1272, VN004-00132566 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший ПН-2 250А по ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-1272. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 22.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-1272. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 22.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1272. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 22.01.2024 год
356956 | 877 | 2023-12-12 | 4 | 25 | 0.00625 | 2023-12-12 | 4 | 40 | 3.4.9.3 Причина отключения АВ-0.4кВ 250А ф.15 ТП-1527 - неисправность на ведомственной сети РУ-0.4кВ (находящейся в ведомственных сетях ООО «Здоровье»). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ООО «Здоровье») о предоставлении причин аварийного отключения КЛ-0,4кВ ф.15 ТП-1527 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 22.01.2024 год
356956 | 880 | 2023-12-12 | 5 | 20 | 0.025 | 2023-12-12 | 5 | 50 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 630А по ф."С" на Р-0.4кВ 630А ф.2 ТП-32. 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-2 630А по ф."С" на Р-0.4кВ 630А ф.2 ТП-32 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-32, VN004-00128721 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие ПН-2 630А по ф."С" на Р-0.4кВ 630А ф.3 ТП-32. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 22.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 630А ф.3 ТП-32. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 22.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-32. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 22.01.2024 год
356956 | 881 | 2023-12-12 | 10 | 10 | 0.9403 | 2023-12-12 | 11 | 12 | 3.4.7.3 Причина оперативного отключения В-10кВ ф.12 ПС 110/10кВ "БВС" – неисправность трансформатора Т ТМ-400/10кВА, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (год выпуска силового трансформатора 1977г). 4.2 Причина оперативного отключения В-10кВ ф.12 ПС 110/10кВ "БВС"- неисправность трансформатора Т ТМ-400/10кВА, вследствие отгорание нулевой шпильки трансформатора из-за длительного срока эксплуатации оборудования (плохой контакт между соединения шины 0,4кВ и шпильки трансформатора Т). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность трансформатора Т ТМ-400/10кВА ТП-422 на ВЛ-10 кВ ф.12 от ПС БВС, Спуск №1500 | Техническое мероприятие 1 Заменить силовой трансформатор Т ТМ-400/10кВа на ТП-422 Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 22.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль контактных соединении на ТП-422 Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 22.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход осмотр ВЛ-10кВ ф.12 ПС 110/10кВ "БВС" Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Котлецов В.Ю. 22.01.2024 год
356956 | 799 | 2023-12-05 | 9 | 30 | 0.021664 | 2023-12-05 | 9 | 50 | 3.4.12.2 В связи неблагоприятными погодными условиями 05.12.2023 (порывистый ветер (телефонограмма метеорологических станций прилагаются)) из-за схлеста провода в пролете опор №2-3 ф."В" и "С" произошло перегорание ПН-2 400А по ф. "В" "C" на Р-0.4кВ 400А ф.12 ТП-150. 4.4 Причина перегорания ПН-2 400А по ф. "В" "C" на Р-0.4кВ 400А ф.12 ТП-150 - схлест проводов в пролете опор №2-3 ф."В" и "С" на ВЛ-0,4кВ ф.12 ТП-150 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок (резкие порывы ветра до 10-15 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-12 от ТП-150, Пролет: ОПОРА 2 - ОПОРА 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов ВЛ-0,4кВ ф.12 ТП-150 в пролёте опор №1-4 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 15.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.12 ТП-150 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 15.01.2024 год
356956 | 800 | 2023-12-05 | 11 | 25 | 0.00875 | 2023-12-05 | 11 | 40 | 3.4.12.2 В связи неблагоприятными погодными условиями 05.12.2023 (порывистый ветер (телефонограмма метеорологических станций прилагаются)) из-за схлеста провода в пролете опор №7-8 ф."В" и "С" произошло перегорание ПН-2 250А по ф. "C" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-472. 4.4 Причина перегорания ПН-2 250А по ф. "C" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-472 - схлест проводов в пролете опор №7-8 ф."В" и "С" на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-472 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок (резкие порывы ветра до 10-15 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 472, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-472 в пролёте опор №6-9 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 15.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-472 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 15.01.2024 год
356956 | 801 | 2023-12-05 | 12 | 20 | 0.011 | 2023-12-05 | 12 | 35 | 3.4.12.2 В связи неблагоприятными погодными условиями 05.12.2023 (порывистый ветер (телефонограмма метеорологических станций прилагаются)) из-за схлеста провода в пролете опор №9-10 ф."А" и "В" произошло перегорание ПН-2 250А по ф. "А" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-79. 4.3 Причина перегорания ПН-2 250А по ф. "А" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-79 - схлест проводов в пролете опор №9-10 ф."А" и "В" на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-79 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок (резкие порывы ветра до 10-15 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 79, Пролет: ОПОРА 6 - ОПОРА 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-79 в пролёте опор №9-12 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 15.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-79 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 15.01.2024 год
356956 | 802 | 2023-12-05 | 17 | 15 | 0.014665 | 2023-12-05 | 17 | 35 | 3.4.12.2 В связи неблагоприятными погодными условиями 05.12.2023 (порывистый ветер (телефонограмма метеорологических станций прилагаются)) из-за схлеста провода в пролете опор №9-10 ф."А" и "В" произошло перегорание ПН-2 250А по ф. "А" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-79. 4.4 Причина перегорания ПН-2 250А по ф. "А" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-79 - схлест проводов в пролете опор №9-10 ф."А" и "В" на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-79 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок (резкие порывы ветра до 10-15 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 79, Пролет: ОПОРА 6 - ОПОРА 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-79 в пролёте опор №9-12 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 15.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-79 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 15.01.2024 год
356956 | 803 | 2023-12-05 | 16 | 30 | 0.01275 | 2023-12-05 | 16 | 45 | 3.4.12.2 В связи неблагоприятными погодными условиями 05.12.2023 (порывистый ветер (телефонограмма метеорологических станций прилагаются)) из-за схлеста провода в пролете опор №2-3 ф."В" и "С" произошло перегорание ПН-2 400А по ф. "C" на Р-0.4кВ 400А ф.8 ТП-108. 4.3 Причина перегорания ПН-2 400А по ф. "C" на Р-0.4кВ 400А ф.8 ТП-108 - схлест проводов в пролете опор №2-3 ф."В" и "С" на ВЛ-0,4кВ ф.8 ТП-108 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок (резкие порывы ветра до 10-15 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ - 0,4 кВ ТП - 108 Л - 8, Пролет: ОПОРА 2 - ОПОРА 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов ВЛ-0,4кВ ф.8 ТП-108 в пролёте опор №1-4 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 15.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.8 ТП-108 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 15.01.2024 год
356956 | 804 | 2023-12-05 | 22 | 5 | 0.15522 | 2023-12-06 | 0 | 24 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителей ПН-2 400А по ф. "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 400А ф.1 ТП-1050. 4.3 Причина перегорание предохранителей ПН-2 400А по ф. "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 400А ф.1 ТП-1050 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1050, VN004-00127992 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 400А по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 400А ф.1 ТП-1050 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 15.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 400А ф.1 ТП-1050 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 15.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1050 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 15.01.2024 год
356956 | 805 | 2023-12-05 | 3 | 30 | 0.009999 | 2023-12-05 | 3 | 50 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло отключение АВ-0,4кВ 100А ф.1 ТП-1395. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ 100А ф.1 ТП-1395 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1395, VN004-00127263 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить АВ-0.4кВ 100А ф.1 ТП-1395. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 05.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на АВ-0.4кВ 100А ф.1 ТП-1395. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 17.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1395 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 17.01.2024 год
356956 | 806 | 2023-12-06 | 10 | 17 | 0.0792 | 2023-12-06 | 10 | 41 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло отключение АВ-0,4кВ 100А ф.1 ТП-1395. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ 100А ф.1 ТП-1395 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1395, VN004-00127263 | Техническое мероприятие 1 Заменить АВ-0.4кВ 100А ф.1 ТП-1395 выше номинала. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 06.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на АВ-0.4кВ 100А ф.1 ТП-1395. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 07.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1395 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 07.01.2024 год
356956 | 813 | 2023-12-03 | 11 | 38 | 0.0189 | 2023-12-03 | 12 | 5 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-589. 4.3 Причина перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-589 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-589, VN004-00127779 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-589 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 13.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-589 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 13.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-589 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 13.01.2024 год
356956 | 820 | 2023-12-03 | 14 | 40 | 0.028 | 2023-12-03 | 15 | 10 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-156. 4.3 Причина перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-156 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-156, VN004-00129024 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-156. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 13.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-156. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 13.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-156. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 13.01.2024 год
356956 | 821 | 2023-12-03 | 17 | 20 | 0.024 | 2023-12-03 | 17 | 50 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."С" на Р-0.4кВ 250А ф.14 ТП-163. 4.3 Причина перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."С" на Р-0.4кВ 250А ф.14 ТП-163 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Ф.14 от ТП-163, VN004-00129430 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.14 ТП-163 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 13.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.14 ТП-163 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 13.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-163 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 13.01.2024 год
356956 | 822 | 2023-12-03 | 19 | 40 | 0.038398 | 2023-12-03 | 20 | 12 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."С" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1160. 4.3 Причина перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."С" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1160 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1160, VN004-00128065 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1160 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 13.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1160 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 13.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1160 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 13.01.2024 год
356956 | 823 | 2023-12-04 | 7 | 30 | 0.83581 | 2023-12-04 | 8 | 29 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителей ПК-10кВ по фазе "А" "В" "С" на ТП-2018 с последующим отключением В-10кВ ф.5 ПС 110/10кВ "БФМ". 4.3 Причина отключения В-10кВ ф.5 ПС 110/10кВ "БФМ" - перегорание предохранителей ПК-10кВ по фазе "А" "В" "С" на ТП-2018, вследствие потери механической прочности из-за ослабления контактных соединении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПК-10 по фазе "А" "В" "С" на ТП-2018 на КЛ от ПС "БФМ" до РП-30 ф. 5, KS010-0005144 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие ПК-10 по фазе ""А "В" "С" на ТП-2018 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 13.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести ревизию чистку оборудования РУ-10кВ на ТП-2018 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 13.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ревизию РЗА на ф.9 РП-30 Ответственное лицо: Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. 13.01.2024 год
356956 | 824 | 2023-12-04 | 11 | 10 | 0.0275 | 2023-12-04 | 11 | 40 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации обнаружено обрыв провода по фазе "С" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-156 из-за потери механической прочности провода. 4.13 Причина оперативного отключения Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-156 - обрыв провода по фазе по фазе "С" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-156, вследствие потери механической прочности из-за неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода по фазе по фазе "С" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-156 на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-156, VN004-00129025 | Техническое мероприятие 1 Восстановить провод по фазе "С" в пролете опро №1-2 ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-156. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 14.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-156. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 14.01.2024 год
356956 | 825 | 2023-12-04 | 21 | 40 | 0.025615 | 2023-12-04 | 22 | 9 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."С" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1003. 4.3 Причина перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."С" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1003 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1003, VN004-00127917 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1003 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1003 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1003 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.01.2024 год
356956 | 826 | 2023-12-04 | 23 | 50 | 0.013416 | 2023-12-05 | 0 | 13 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло отключение АВ-0,4кВ 100А ф.3 ТП-1231. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ 100А ф.3 ТП-1231 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 1231, VN004-00129735 | Техническое мероприятие 1 Заменить АВ-0.4кВ 100А ф.3 ТП-1231 выше номинала. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 14.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на АВ-0.4кВ 100А ф.3 ТП-1231. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 14.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1231 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 14.01.2024 год
356956 | 827 | 2023-12-05 | 0 | 14 | 0.38333 | 2023-12-05 | 1 | 46 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителей ПК-10кВ по фазе "А" "В" "С" на ТП-1234 с последующим отключением В-10кВ ф.2 ПС 35/10кВ "Строительная" . 4.3 Причина отключения В-10кВ ф.2 ПС 35/10кВ "Строительная" - перегорание предохранителей ПК-10кВ по фазе "А" "В" "С" на ТП-1234, вследствие потери механической прочности из-за ослабления контактных соединении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПК-10кВ по фазе "А" "В" "С" на ТП-1234 на ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС Строительная, VS010-0012314 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие ПК-10 по фазе ""А "В" "С" на ТП-1234 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести ревизию чистку оборудования РУ-10кВ на ТП-1234 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.01.2024 год
356956 | 828 | 2023-12-05 | 1 | 0 | 0.032002 | 2023-12-05 | 1 | 40 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации обнаружено обрыв перемычки на опоре №3 по фазе "С" ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-161 из-за потери механической прочности провода. 4.13 Причина оперативного отключения Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-161 - обрыв перемычки на опоре №3 по фазе "С" ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-161, вследствие потери механической прочности из-за неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв перемычки на опоре №3 по фазе "С" ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-161 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 161, Опора УПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв перемычки по фазе "С" на опоре №3 ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-161. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 14.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-161. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 14.01.2024 год
356956 | 829 | 2023-12-06 | 15 | 3 | 0.711 | 2023-12-06 | 15 | 57 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10 кВ ф.12 РП-17 - неисправность КЛ-10кВ ААБл между ТП-737 и ТП-806 , в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10 кВ ф.12 РП-17 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ААБл между ТП-737 и ТП-806, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1980г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ААБл между ТП-737 и ТП-806 на ВЛ-10кВ Ф.12 РП-17, ААБл-10 3х50 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.12 РП-17 между ТП-737 и ТП-806. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 15.01.2024 год
356956 | 759 | 2023-11-22 | 20 | 0 | 0.237 | 2023-11-22 | 21 | 30 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло отключение АВ-0,4кВ 400А ф.4 ТП-393. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ 400А ф.4 ТП-393 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 Л-4 от ТП-393, VN004-00128424 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить АВ-0.4кВ 400А ф.4 ТП-393. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 30.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на АВ-0.4кВ 400А ф.4 ТП-393. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 30.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-393 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 30.12.2023 год
356956 | 760 | 2023-11-22 | 21 | 7 | 0.0091977 | 2023-11-22 | 21 | 15 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-508. 4.3 Причина перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-508 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-508 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-508, VN004-00127713 | Техническое мероприятие 1 Заменит перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-508 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 17.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-508 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 24.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-508 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 17.01.2024 год
356956 | 761 | 2023-11-22 | 23 | 30 | 0.045336 | 2023-11-23 | 0 | 10 | 3.4.12.2 В связи неблагоприятными погодными условиями 22.11.2023 (порывистый ветер (телефонограмма метеорологических станций прилагаются)) из-за схлеста провода в пролете опор №5-6 ф."А" и "В" произошло перегорание ПН-2 250А по ф.А на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-926. 4.3 Причина перегорания ПН-2 250А по ф.А на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-926 - схлест проводов в пролете опор №5-6 ф."А" и "В" на ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-926 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок (резкие порывы ветра до 15-21 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №5-6 ф."А" и "В" на ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-926 на ВЛИ-0,4 кВ Л-3 от ТП 926, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-926 в пролёте опор №4-7 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 18.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-926 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 24.01.2024 год
356956 | 762 | 2023-11-23 | 10 | 0 | 0.00525 | 2023-11-23 | 10 | 15 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-1279. 4.3 Причина перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-1279 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-1279, VN004-00134711 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-1279 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 23.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-1279 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 23.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1279 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 23.01.2024 год
356956 | 763 | 2023-11-23 | 12 | 0 | 0.052328 | 2023-11-23 | 12 | 20 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло отключение АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1168. 4.3 Причина отключения АВ-0.4кВ 400А ф.2 ТП-1168 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1168, VN004-00128082 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить АВ-0.4кВ 400А ф.2 ТП-1168. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 24.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на АВ-0.4кВ 400А ф.2 ТП-1168. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 25.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1168 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 24.01.2024 год
356956 | 764 | 2023-11-23 | 22 | 6 | 0.1379 | 2023-11-23 | 22 | 48 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-446. 4.3 Причина перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-446 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 446, VN004-00128476 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-446 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 01.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-446 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 01.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-446 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 01.01.2024 год
356956 | 765 | 2023-11-24 | 3 | 5 | 0.22384 | 2023-11-24 | 4 | 30 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."А" и "С" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-187. 4.3 Причина перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."А" и "С" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-187 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ ТП-187 Л-2, VN004-00128765 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 250А по фазе "А" и "С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-187 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 31.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-187 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 31.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-187 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 31.01.2024 год
356956 | 766 | 2023-11-24 | 18 | 26 | 0.088972 | 2023-11-24 | 19 | 0 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло отключение АВ-0.4кВ 400А ф.2 ТП-1168. 4.3 Причина отключения АВ-0.4кВ 400А ф.2 ТП-1168 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1168, VN004-00128082 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить АВ-0.4кВ 400А ф.2 ТП-1168. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 25.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на АВ-0.4кВ 400А ф.2 ТП-1168. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 25.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1168 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 25.01.2024 год
356956 | 767 | 2023-11-24 | 19 | 10 | 0.0785 | 2023-11-24 | 19 | 40 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло отключение АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1169. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1169 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1169, VN004-00128085 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1169. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 23.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1169. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 23.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1169 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 23.01.2024 год
356956 | 768 | 2023-11-24 | 22 | 29 | 0.034239 | 2023-11-24 | 22 | 42 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло отключение АВ-0.4кВ 250А ф.3 ТП-1201. 4.13 Причина отключения АВ-0,4кВ 250А ф.3 ТП-1201 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 1201, VN004-00128104 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.3 ТП-1201. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 04.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на АВ-0.4кВ 250А ф.3 ТП-1201. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 04.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1201 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 04.01.2024 год
356956 | 769 | 2023-11-24 | 23 | 5 | 0.077 | 2023-11-24 | 23 | 35 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло отключение АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1169. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1169 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 1201, VN004-00128104 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1169. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 04.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1169. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 04.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1169 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 04.01.2024 год
356956 | 770 | 2023-11-25 | 9 | 25 | 0.036668 | 2023-11-25 | 10 | 5 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации обнаружено отгорание соединительного прокола(прокол) на опоре №1 по фазе "А" ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-508 из-за потери механической прочности провода. 4.13 Причина оперативного отключения Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-508 - отгорание соединительного зажима(прокол) на опоре №1 по фазе "А" ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-508, вследствие потери механической прочности из-за неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание соединительного зажима (прокол) на опоре №1 по фазе "А" ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-508 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-508, Опора АКН-2Д (концевая) | Техническое мероприятие 1 Восстановить отгоревший соединительный зажим по фазе "А" на опоре №1 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-508. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н 31.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-508. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н 31.01.2024 год
356956 | 771 | 2023-11-25 | 11 | 15 | 0.03 | 2023-11-25 | 11 | 27 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло отключение АВ-0.4кВ 400А ф.2 ТП-1168. 4.3 Причина отключения АВ-0.4кВ 400А ф.2 ТП-1168 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1168, VN004-00128082 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить АВ-0.4кВ 400А ф.2 ТП-1168. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 15.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на АВ-0.4кВ 400А ф.2 ТП-1168. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 15.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1168 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 15.01.2024 год
356956 | 772 | 2023-11-25 | 12 | 35 | 0.008335 | 2023-11-25 | 12 | 45 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1160. 4.3 Причина перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1160 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1160, VN004-00128065 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1160 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 05.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1160 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 05.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1160 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 05.01.2024 год
356956 | 773 | 2023-11-25 | 11 | 32 | 0.0575 | 2023-11-25 | 12 | 41 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителей ПН-250 ф."А","В","С" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-998. 4.3 Причина перегорание предохранителей ПН-250 ф."А","В","С" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-998 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-998, VN004-00128584 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 250А по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-998 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 12.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-998 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 12.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-998 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 12.01.2024 год
356956 | 774 | 2023-11-25 | 12 | 50 | 0.03333 | 2023-11-25 | 13 | 10 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации обнаружено отгорание соединительного зажима(прокол) на опоре №1 по фазе "В" ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-508 из-за потери механической прочности провода. 4.13 Причина отключения АВ-0,4кВ ф.2 400А ТП-707 - отгорание соединительного зажима(прокол) на опоре №1 по фазе "В" ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-707, вследствие потери механической прочности из-за неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание соединительного зажима (прокол) на опоре №1 по фазе "В" на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-707, Опора АКН-3ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Восстановить отгоревший соединительный зажим(прокол) по фазе "В" на опоре №1 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-707. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н 11.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-707. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н 11.01.2024 год
356956 | 775 | 2023-11-25 | 21 | 40 | 0.014332 | 2023-11-25 | 22 | 0 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 400А по ф."В" на Р-0.4кВ 400А ф.1 ТП-203. 4.3 Причина перегорание предохранителя ПН-2 400А по ф."В" на Р-0.4кВ 400А ф.1 ТП-203 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 203, VN004-00128298 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 400А по фазе "В" на Р-0,4кВ 400А ф.1 ТП-203 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 12.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 400А ф.1 ТП-203 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 05.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-203 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 12.01.2024 год
356956 | 776 | 2023-11-25 | 22 | 33 | 0.055835 | 2023-11-25 | 23 | 40 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1160. 4.3 Причина перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1160 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1160, VN004-00128065 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1160 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 17.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1160 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 17.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1160 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 17.01.2024 год
356956 | 777 | 2023-11-25 | 23 | 8 | 0.12534 | 2023-11-26 | 0 | 42 | 3.4.7.3 Причина отключения ТП-1169– неисправность трансформатора Т ТМ-100/10кВА, вследствие несвоевременного устранение дефектов (год выпуска силового трансформатора 2011г). 4.3 Причина технологического нарушения ТП-1169 - неисправность трансформатора Т ТМ-100/10кВА, перекрытие между обмоткой или отводами на корпус вследствие перенапряжений из-за превышения нагрузок потребителями(в связи с увеличением количества потребителей). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность трансформатора Т ТМ-100/10кВА на ТП-1169-Октябрьский, Трансформатор ТМ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Заменить силовой трансформатор Т ТМ-100/10 на ТП-1169 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 05.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки на ТП-1169 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 05.01.2024 год
356956 | 778 | 2023-11-26 | 0 | 15 | 0.062505 | 2023-11-26 | 0 | 40 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло отключение АВ-0.4кВ 400А ф.2 ТП-1168. 4.3 Причина отключения АВ-0.4кВ 400А ф.2 ТП-1168 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1168, VN004-00128082 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить АВ-0.4кВ 400А ф.2 ТП-1168. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 25.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на АВ-0.4кВ 400А ф.2 ТП-1168. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 25.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1168 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 25.01.2024 год
356956 | 779 | 2023-11-26 | 3 | 55 | 0.024169 | 2023-11-26 | 4 | 20 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250 А ф.3 ТП-926. 4.3 Причина перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-926 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛИ-0,4 кВ Л-3 от ТП 926, VN004-00131980 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-926 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 25.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-203 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 25.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-926 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 05.01.2024 год
356956 | 780 | 2023-11-26 | 12 | 45 | 0.0070014 | 2023-11-26 | 12 | 55 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-182. 4.3 Причина перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-182 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 182, VN004-00128908 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-182 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 26.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-182 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 26.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-182 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 26.01.2024 год
356956 | 781 | 2023-11-26 | 18 | 30 | 0.0079992 | 2023-11-26 | 18 | 50 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."С" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-422 4.3 Причина перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."С" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-422 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 422, VN004-00128458 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-422 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц 16.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-422 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц 16.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-422 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц 16.01.2024 год
356956 | 782 | 2023-11-26 | 20 | 50 | 0.014668 | 2023-11-26 | 21 | 6 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."С" на Р-0.4кВ 250А ф.4 ТП-42. 4.3 Причина перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."С" на Р-0.4кВ 250А ф.4 ТП-42 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-42, VN004-00128731 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-42 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 16.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-42 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 16.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-42 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 16.01.2024 год
356956 | 783 | 2023-11-26 | 23 | 7 | 0.014 | 2023-11-26 | 23 | 13 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло отключение АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1169. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1169 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1169, VN004-00128085 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1169. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 16.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1169. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 16.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1169 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 16.01.2024 год
356956 | 784 | 2023-11-26 | 22 | 40 | 0.014086 | 2023-11-26 | 22 | 53 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 400А по ф."В" на Р-0.4кВ 400А ф.2 ТП-1122. 4.3 Причина перегорание предохранителя ПН-2 400А по ф."В" на Р-0.4кВ 400А ф.2 ТП-1122 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1122, VN004-00127921 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 400А по фазе "В" на Р-0,4кВ 400А ф.1 ТП-1122 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 16.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" наР-0,4кВ 400А ф.1 ТП-1122 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 16.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1122 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 16.01.2024 год
356956 | 785 | 2023-11-26 | 21 | 35 | 0.0093352 | 2023-11-26 | 21 | 45 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1157. 4.3 Причина перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1157 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-1157, VN004-00129922 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1157 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 06.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1157 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 06.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1157 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 06.01.2024 год
356956 | 786 | 2023-11-26 | 20 | 55 | 0.01333 | 2023-11-26 | 21 | 3 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло отключение АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1169. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1169 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1169, VN004-00128085 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1169. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 16.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1169. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 16.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1169 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 16.01.2024 год
356956 | 787 | 2023-11-26 | 23 | 10 | 0.0506 | 2023-11-27 | 0 | 19 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации обнаружено обрыв проводов по фазе "С" в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-79 из-за потери механической прочности провода. 4.13 Причина оперативного отключения Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-79 - обрыв провода по фазе по фазе "С" в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-79, вследствие потери механической прочности из-за неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода по фазе по фазе "С" в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-79 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 79, Пролет: ОПОРА 6 - ОПОРА 7 | Техническое мероприятие 1 Восстановить провод по фазе "С" в пролете опро №2-2/1 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-79. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц, 31.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-79. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц, 31.01.2024 год
356956 | 788 | 2023-11-26 | 23 | 14 | 0.047302 | 2023-11-26 | 23 | 57 | 3.4.8.2 Причина оперативного отключения Р-0.4кВ 250А ф.4 ТП-788 - обрыв провода ВЛ-0.4кВ АС-35 в пролете опор №5-7 сторонним автомобилем Shacman г/н Е 593 РТ 790 принадлежащему неизвестному лицу. | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв провода в пролете опор №5-7 ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-788 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 26.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по обрыву провода в пролете опор №5-7 ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-788 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 10.01.2024 год
356956 | 789 | 2023-11-28 | 15 | 57 | 0.0324 | 2023-11-28 | 16 | 33 | 3.4.7.3 Причина перегорания ПН-2 400А ф."В" на Р-0.4кВ 400А ф.5 ТП-850 - неисправность КЛ-0,4кВ ААБлу выход на ВЛ-0.4кВ опора №1, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина перегорания ПН-2 400А ф."В" на Р-0.4кВ 400А ф.5 ТП-850 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ ААБлу выход на ВЛ-0.4кВ опора №1, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1991г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ ААБлу выход на ВЛ-0.4кВ опора №1 на ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ТП- 850, Кабель ААБ 3х70+1х35 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-0,4кВ ф.5 ТП-850 выход на ВЛ опору №1. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 17.01.2024 год
356956 | 790 | 2023-11-28 | 18 | 11 | 0.16866 | 2023-11-28 | 20 | 1 | 3.4.7.3 Причина отключения ТП-32 – неисправность трансформатора Т ТМ-400/10кВА, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (год выпуска силового трансформатора 1986г). 4.13 Причина технологического нарушения ТП-392- неисправность трансформатора Т ТМ-400/10кВА, вследствие оплавление шпильки 0,4 кВ выхода из трансформатора по фазе "С" из-за превышения нагрузок потребителями (плохой контакт между соединения шины 0,4кВ и шпильки трансформатора Т). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность трансформатора Т ТМ-400/10кВА на ТП-392-Советский, Трансформатор ТМ-400/10 | Техническое мероприятие 1 Заменить силовой трансформатор Т ТМ-400/10 на ТП-392 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 30.01.2024 год
356956 | 791 | 2023-11-28 | 21 | 4 | 0.094242 | 2023-11-28 | 21 | 26 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителей ПН-2 250А по ф."В" и "С" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1160. 4.3 Причина перегорание предохранителей ПН-2 250А по ф."В" и "С" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1160 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1160, VN004-00128066 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 250А по фазе "В" и "С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1160 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 18.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1160 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 18.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1160 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 18.01.2024 год
356956 | 792 | 2023-11-28 | 21 | 24 | 0.084795 | 2023-11-28 | 21 | 56 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-706. 4.3 Причина перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-706 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-706, VN004-00130113 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-706 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 18.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-706 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 18.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-706 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 18.01.2024 год
356956 | 793 | 2023-11-29 | 10 | 16 | 0.04833 | 2023-11-29 | 10 | 45 | 3.4.9.3 Причина отключения В-6кВ ф.1 РП-28 - неисправность на ведомственной сети (находящейся в ведомственных сетях ПАО «ТГК-14»-«Улан-Удэнский энергетический комплекс). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ПАО «ТГК-14»-«Улан-Удэнский энергетический комплекс) о предоставлении причин аварийного отключения В-6кВ ф.1 РП-28 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 20.01.2024 год
356956 | 794 | 2023-11-29 | 10 | 30 | 0.1 | 2023-11-29 | 11 | 45 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации обнаружено обрыв проводов по фазе "С" в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-79 из-за потери механической прочности провода. 4.13 Причина оперативного отключения Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-79 - обрыв провода по фазе по фазе "С" в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-79, вследствие потери механической прочности из-за неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода по фазе по фазе "С" в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-79 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 79, Пролет: ОПОРА 6 - ОПОРА 7 | Техническое мероприятие 1 Восстановить провод по фазе "С" в пролете опро №13-14 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-79. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц, 11.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-79. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц, 11.01.2024 год
356956 | 795 | 2023-11-29 | 20 | 11 | 2.635 | 2023-11-29 | 21 | 44 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта (в зоне эксплуатационной ответственности Городского РЭС ПО ЦЭС) произошло отключение В-10кВ ф.4 ПС 35/10кВ "Энергетик" . 4.3 Причина отключения В-10кВ ф.4 ПС 35/10кВ "Энергетик" - произошло на опоре №44/20/3 при включении реклоузера РВА-1 (в зоне эксплуатационной ответственности Городского РЭС ПО ЦЭС) , из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок потребителями на ВЛ-10 кВ ф.4 от ПС Энергетик, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф.4 ПС 35/10кВ "Энергетик" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Городского РЭС ПО ЦЭС Тюрюханов С.Н. 18.01.2024 год
356956 | 796 | 2023-11-30 | 0 | 55 | 0.041164 | 2023-11-30 | 1 | 33 | 3.4.12.2 В связи неблагоприятными погодными условиями 30.11.2023 (порывистый ветер (телефонограмма метеорологических станций прилагаются)) из-за схлеста провода в пролете опор №2-3 ф."В" и "С" произошло перегорание ПН-2 250А по ф."С"на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-135. 4.4 Причина перегорания ПН-2 250А по ф.А на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-135 - схлест проводов в пролете опор №2-3 ф."В" и "С" на ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-135 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок (резкие порывы ветра до 12-15 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №2-3 ф."В" и "С" на ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-135 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-135, Пролет: Опора №2 - Опора №3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-135 в пролёте опор №1-4 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 18.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-135 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 18.01.2024 год
356956 | 797 | 2023-11-30 | 1 | 0 | 0.065997 | 2023-11-30 | 1 | 44 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 400А по ф."А" на Р-0.4кВ 400А ф.3 ТП-2012. 4.3 Причина перегорание предохранителя ПН-2 400А по ф."А" на Р-0.4кВ 400А ф.3 ТП-2012 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 2012, VN004-00128937 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 400А по фазе "А" на Р-0,4кВ 400А ф.3 ТП-2012 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 18.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 400А ф.3 ТП-2012 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 18.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2012 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 08.01.2024 год
356956 | 798 | 2023-11-30 | 9 | 30 | 0.030002 | 2023-11-30 | 10 | 10 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителей ПН-2 250А по ф."В" и "С" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1160. 4.3 Причина перегорание предохранителей ПН-2 250А по ф."В" и "С" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1160 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1160, VN004-00128065 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 250А по фазе "В" и "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1160 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 18.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1160 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 18.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1160 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 18.01.2024 год
356956 | 807 | 2023-11-30 | 11 | 1 | 0.43992 | 2023-11-30 | 11 | 12 | 3.4.9.1 Причина отключения В-6кВ ф.18 ПС 35/6кВ "Теплоприбор" - неисправность на ведомственной сети (находящейся в ведомственных сетях АО «Энерготехномаш»). | Техническое мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (АО "Энерготехномаш") о предоставлении причин аварийного отключения В-6кВ ф.18 ПС 35/6кВ "Теплоприбор" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 18.01.2024 год
356956 | 808 | 2023-12-01 | 21 | 50 | 0.011666 | 2023-12-01 | 22 | 10 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 400А по ф."С" на Р-0.4кВ 400А ф.1 ТП-938. 4.3 Причина перегорание предохранителя ПН-2 400А по ф."С" на Р-0.4кВ 400А ф.1 ТП-938 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 Л-1 от ТП-938, VN004-00128527 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 400А по фазе "С" на Р-0,4кВ 400А ф.1 ТП-938 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 11.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 400А ф.1 ТП-938 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 11.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-938 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 11.01.2024 год
356956 | 809 | 2023-12-01 | 10 | 17 | 0.066255 | 2023-12-01 | 10 | 42 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 400А по ф."В" на Р-0.4кВ 400А ф.1 ТП-203. 4.3 Причина перегорание предохранителя ПН-2 400А по ф."В" на Р-0.4кВ 400А ф.1 ТП-203 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 203, VN004-00128298 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 400А по фазе "В" на Р-0,4кВ 400А ф.1 ТП-203 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 11.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 400А ф.1 ТП-203 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 11.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-203 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 11.01.2024 год
356956 | 810 | 2023-11-30 | 21 | 50 | 0.0495 | 2023-11-30 | 22 | 35 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации обнаружено отгорание кабельного наконечника по фазе "А"на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1029 из-за потери механической прочности наконечника. 4.13 Причина оперативного отключения Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1029 - отгорание кабельного наконечника по фазе "А"на Р-0.4кВ 250А ф.2 , вследствие потери механической прочности из-за неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание кабельного наконечника по фазе "А"на Р-0.4кВ 250А ф.2 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1029, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Восстановить отгоревший кабельный наконечник по фазе "А"на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1029. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрського РЭС Будаев Ж.Н. 18.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-1029. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрського РЭС Будаев Ж.Н. 08.01.2024 год
356956 | 811 | 2023-11-30 | 21 | 40 | 0.041936 | 2023-11-30 | 22 | 17 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло отключение АВ-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1512. 4.3 Причина отключения АВ-0.4кВ 400А ф.1 ТП-1168 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1029, VN004-00127972 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1512. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 08.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на АВ-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1512. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 08.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1512 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 08.01.2024 год
356956 | 812 | 2023-12-02 | 10 | 32 | 3 | 2023-12-02 | 13 | 29 | 3.4.8.5 Причина отключения В-6кВ ф.15,13 ПС 35/6кВ "КТП-3"- повреждение КЛ-6кВ ф.15 головной на ПНС-3/1 и КЛ-6кВ ф.13 между ТП-159-283 при проведении земляных работ ручным отбойным молотком на ф.15 принадлежащему юридическому лицу СПК "Развитие". | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденную КЛ-6кВ ф.15 головной на ПНС-3/1 и КЛ-6кВ ф.13 между ТП-159-283 на ПС-35/6кВ "КТП-3" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 11.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Направить аварийный акт акт по порыву КЛ-6кВ ф.15 ПС-35/6кВ "КТП-3" головной на ПНС-3/. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 11.01.2024 год
356956 | 814 | 2023-12-02 | 15 | 25 | 0.014736 | 2023-12-02 | 15 | 38 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло отключение АВ-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1512. 4.3 Причина отключения АВ-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1512 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-1512, VN004-00128594 | Техническое мероприятие 1 Заменить АВ-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1512 выше номинального значения. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 12.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на АВ-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1512. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 12.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1512 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 12.01.2024 год
356956 | 815 | 2023-11-30 | 18 | 50 | 0.009999 | 2023-11-30 | 19 | 10 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло отключение АВ-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1512. 4.3 Причина отключения АВ-0.4кВ 400А ф.1 ТП-1168 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-1512, VN004-00128593 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1512. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 18.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на АВ-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1512. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 18.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1512 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 08.01.2024 год
356956 | 816 | 2023-11-30 | 20 | 21 | 0.384 | 2023-11-30 | 23 | 33 | 3.4.7.3 Причина отключения ТП-1531 – неисправность трансформатора Т ТМ-100/10кВА, вследствие несвоевременного устранение дефектов (год выпуска силового трансформатора 2011г). 4.3 Причина технологического нарушения ТП-1531 - неисправность трансформатора Т ТМ-100/10кВА, перекрытие между обмоткой или отводами на корпус вследствие перенапряжений из-за превышения нагрузок потребителями(в связи с увеличением количества потребителей). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность трансформатора Т ТМ-100/10кВА на ТП-1531-Советский, Трансформатор ТМГ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Заменить силовой трансформатор Т ТМ-100/10 на ТП-1531 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 18.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Перераспределить нагрузки на ТП-1531 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 18.01.2024 год
356956 | 817 | 2023-12-02 | 17 | 49 | 0.054664 | 2023-12-02 | 18 | 30 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 400А по ф."С" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-142. 4.3 Причина перегорание предохранителя ПН-2 400А по ф."С" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-142 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на КЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 142, KN004-00034236 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 400А ф.3 ТП-142 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 12.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 400А ф.3 ТП-142 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 12.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-142 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 12.01.2024 год
356956 | 818 | 2023-12-02 | 18 | 44 | 0.014736 | 2023-12-02 | 18 | 57 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло отключение АВ-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1512. 4.3 Причина отключения АВ-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1512 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-1512, VN004-00128594 | Техническое мероприятие 1 Заменить АВ-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1512 выше номинального значения. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 12.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на АВ-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1512. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 12.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1512 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 12.01.2024 год
356956 | 819 | 2023-12-02 | 18 | 46 | 0.01575 | 2023-12-02 | 19 | 13 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."С" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-938. 4.3 Причина перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."С" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-938 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 Л-1 от ТП-938, VN004-00128527 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 400А по фазе "С" на Р-0,4кВ 400А ф.1 ТП-938 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 12.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 400А ф.1 ТП-938 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 12.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-938 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 12.01.2024 год
356956 | 755 | 2023-11-22 | 11 | 1 | 0.52 | 2023-11-22 | 11 | 40 | 3.4.9.3 Причина отключения В-10кВ ф.19 ПС 35/10кВ "Сосновая" - неисправность на ведомственной ТП-1327 (находящейся в ведомственных сетях ООО "Варистор"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ООО "Варистор") о предоставлении причин аварийного отключения В-10кВ ф.19 ПС 35/10 кВ" Сосновая" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 29.12.2023 год
356956 | 756 | 2023-11-22 | 13 | 31 | 0.073272 | 2023-11-22 | 13 | 59 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло отключение АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1168. 4.3 Причина отключения АВ-0.4кВ 400А ф.2 ТП-1168 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1168, VN004-00128082 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1168. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 18.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1168. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 18.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1168 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 18.01.2024 год
356956 | 757 | 2023-11-22 | 14 | 43 | 0.05715 | 2023-11-22 | 15 | 10 | 3.4.12.2 В связи неблагоприятными погодными условиями 22.11.2023 (порывистый ветер (телефонограмма метеорологических станций прилагаются)) из-за схлеста провода в пролете опор №5-6 ф."А" и "В" произошло перегорание ПН-2 250А по ф.А на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-79 4.4 Причина перегорания ПН-2 250А по ф.А на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-79 - схлест проводов в пролете опор №5-6 ф."А" и "В" на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-79 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок (резкие порывы ветра до 15-21 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №5-6 ф."А" и "В" на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-79 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 79, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-79 в пролёте опор №4-7 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 30.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-79 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 30.12.2023 год
356956 | 758 | 2023-11-22 | 15 | 20 | 0.13332 | 2023-11-22 | 15 | 40 | 3.4.9.3 Причина отключения В-6кВ ф.10 РП-1 - неисправность на ведомственной ТП-2611 (находящейся на балансовой принадлежности ООО "Рем"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ООО "Рем") о предоставлении причин аварийного отключения В-6кВ ф.10 РП-1 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 30.12.2023 год
356956 | 753 | 2023-11-19 | 22 | 25 | 0.11164 | 2023-11-19 | 22 | 59 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло отключение АВ-3 400А ф.3 ТП-1126. 4.3 Причина отключения АВ-3 400А ф.3 ТП-1126 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок потребителями на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-1126, VN004-00127328 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.3 ТП-1126. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 19.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на АВ-0.4кВ 250А ф.3 ТП-1126. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 19.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1126. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 19.01.2024 год
356956 | 754 | 2023-11-19 | 23 | 5 | 1.11 | 2023-11-20 | 0 | 56 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10 кВ ф.28 ПС 35/10кВ "Сосновая" - неисправность КЛ-10кВ ААШв между ТП-1365 и ТП-524, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10 кВ ф.28 ПС 35/10кВ "Сосновая" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ААБл между ТП-1365 и ТП-524, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1980г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ААБл между ТП-1365 и ТП-524 на КЛ-10 кВ Ф.28 от ПС Сосновая, ААБл-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.28 ПС 35/10кВ "Сосновая" между ТП-1365 и ТП-524. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 17.01.2024 год
356956 | 702 | 2023-10-31 | 19 | 41 | 0.009336 | 2023-10-31 | 19 | 48 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.4 ТП-432. 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.4 ТП-432 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.4 ТП-432 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 432, [пусто] / VN004-00125134 | Техническое мероприятие 1 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-432. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 02.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-432. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 02.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-432. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 02.12.2023 год
356956 | 703 | 2023-11-01 | 18 | 11 | 0.050398 | 2023-11-01 | 19 | 7 | 3.4.7.3 Причина перегорания ПК-2Т 6кВ по фазе "А" и "В " на ТП-1003 РУ-6кВ - неисправность кабельной перемычки на ТП-1003, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина перегорания ПК-2Т 6кВ по фазе "А" и "В " на ТП-1003 РУ-6кВ - пробой изоляции (нарушение герметичности) кабельной перемычки на ТП-1003, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1981г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) кабельной перемычки на ТП-1003 на Силовой трансформатор №1, TP010-0071232-01 | Техническое мероприятие 1 Восстановить кабельную перемычку на ТП-1003 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 08.12.2023 год
356956 | 704 | 2023-11-02 | 18 | 0 | 0.2 | 2023-11-02 | 18 | 30 | 3.4.9.3 Причина отключения В-6кВ ф.10 РП-1 - неисправность на ведомственной КЛ-6 кВ между ТП-2611 и ТП-52 (на балансе ООО Рем). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ООО "РЕМ") о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-6кВ ф.10 РП-1 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 09.12.2023 год
356956 | 705 | 2023-11-02 | 23 | 40 | 0.93331 | 2023-11-03 | 1 | 0 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.10 РП-34 - неисправность КЛ-6кВ между ТП-508 и ТП-543, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6кВ ф.10 РП-34 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-508 и ТП-543, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1986г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-508 и ТП-543 на КЛ-6 кВ Ф. 10" РП-34" от РП-34, Кабель силовой ААБл-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.10 РП-34 между ТП-508 и ТП-543. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 08.12.2023 год
356956 | 706 | 2023-11-03 | 14 | 37 | 0.0651 | 2023-11-03 | 15 | 40 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного выявления дефекта произошло перекрытие рубильника между фазами "В" и"С" на РПС-0,4кВ-400А ф.2 ТП-512 4.3 Причина отключения РПС-0,4кВ-400А ф.2 ТП-512 - перекрытие рубильника между фазами "В" и "С" на РПС-0,4кВ-400А ф.2 ТП-512 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного выявления дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок потребителями на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-512, VN004-00127717 512 | Техническое мероприятие 1 Заменить перекрытый рубильник РПС-0,4кВ-400А ф.2 ТП-512 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 08.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на ТП-512 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 08.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-512 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 08.12.2023 год
356956 | 707 | 2023-11-03 | 19 | 0 | 0.044165 | 2023-11-03 | 19 | 50 | 3.4.8.5 Причина оперативного отключения Р-0.4кВ 250А ф.6 ТП-262 - обрыв нулевого провода ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-262 в пролете опор №5-6 при погрузочно-разгрузочных работ по замене кровли автотранспортом б/н принадлежащему частному лицу ООО "Возрождение" | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв нулевого провода ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-262 в пролете опор №5-6 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 09.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Составить аварийный акт по обрыву нулевого провода ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-262 в пролете опор №5-6 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 09.12.2023 год
356956 | 708 | 2023-11-04 | 14 | 47 | 0.26934 | 2023-11-04 | 18 | 9 | 3.4.8.5 Причиной отключения Р-0,4кВ 250А ф.5 ТП- 829 - повреждение ж/б приставки опоры №4/1, в результате наезда сторонним автотранспортом Toyota Chaser Г/Н М 766 НВ 03 принадлежащему Кушнареву С.В. | Техническое мероприятие 1 Восстановить ж/б приставку на опоре №4/1 ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-829. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 13.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявлению в полицию по сбитой ж/б приставки на опоре №4/1 ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-829. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 13.12.2023 год
356956 | 709 | 2023-11-04 | 18 | 27 | 0.0079992 | 2023-11-04 | 18 | 47 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло отключение АВ-3-0.4кВ 400А ф.3 ТП-1126. 4.13 Причина отключения АВ-0.4кВ 25400А ф.3 ТП-1126 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-1126, VN004-00127328 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить АВ-3-0.4кВ 400А ф.3 ТП-1126. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 13.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на АВ-3-0.4кВ 400А ф.3 ТП-1126. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 13.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1126. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 13.12.2023 год
356956 | 710 | 2023-11-05 | 10 | 35 | 0.0058 | 2023-11-05 | 10 | 47 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло отключение АВ-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1169. 4.3 Причина отключения АВ-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1169 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1169, VN004-00128084 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1169. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 13.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на АВ-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1169. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 13.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1169. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 13.12.2023 год
356956 | 711 | 2023-11-05 | 11 | 50 | 0.008668 | 2023-11-05 | 12 | 3 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок потребителеми произошло отключение АВ-0.4кВ 400А ф.3 ТП-1126. 4.3 Причина отключения АВ-0.4кВ 400А ф.3 ТП-1126 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-1126, VN004-00127328 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить АВ-0.4кВ 400А ф.3 ТП-1126. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 13.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на АВ-0.4кВ 400А ф.3 ТП-1126. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 13.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1126 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 13.12.2023 год
356956 | 712 | 2023-11-05 | 16 | 0 | 0.00495 | 2023-11-05 | 16 | 9 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло отключение АВ№3 400А ф.3 ТП-1168. 4.3 Причина отключения АВ№3 400А ф.3 ТП-1168 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 1168, VN004-00128083 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить АВ-0.4кВ 400А ф.3 ТП-1168. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на АВ-0.4кВ 400А ф.3 ТП-1168. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1168 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.12.2023 год
356956 | 713 | 2023-11-05 | 18 | 14 | 0.0057 | 2023-11-05 | 18 | 23 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло отключение АВ-3 400А ф.3 ТП-1168. 4.3 Причина отключения АВ-3 400А ф.3 ТП-1168 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 1168, VN004-00128083 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить АВ-0.4кВ 400А ф.3 ТП-1168. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на АВ-0.4кВ 400А ф.3 ТП-1168. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1168 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.12.2023 год
356956 | 714 | 2023-11-06 | 12 | 20 | 0.01275 | 2023-11-06 | 13 | 5 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."С" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-512. 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-2 250А по ф."С" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-512 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."С" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-512 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-512, VN004-00127716 | Техническое мероприятие 1 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-512. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-512. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-512 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.12.2023 год
356956 | 715 | 2023-11-06 | 14 | 10 | 0.0039996 | 2023-11-06 | 14 | 30 | 3.4.9.3 Причина отключения Р-0,4кВ 250А ф.11 ТП-451- повреждение на ведомственной КЛ-0,4кВ (находящийся в ведомственных сетях ПАО «МТС»). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ПАО «МТС») о предоставлении причин аварийного отключения КЛ-0,4кВ ф.11 ТП-451 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 15.12.2023 год
356956 | 716 | 2023-11-06 | 16 | 35 | 0.015 | 2023-11-06 | 17 | 20 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за неудовлетворительного технического состояния оборудования произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."А" "В" "С" на Р-0.4кВ 400А ф.12 ТП-339 4.2 Причина перегорание ПН-2 250А по ф."А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.12 ТП-339 - повреждение КЛ-0,4кВ на ж/дом ул.Ербанова 20А на Р-0.4кВ 250А ф.12, вследствие превышения допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-0,4кВ на ж/дом ул.Ербанова 20А на Р-0.4кВ 250А ф.12 на КЛ-0,4 кВ Л-12 от ТП-339, KN004-00034525 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ-0,4кВ на ж/дом ул.Ербанова 20А. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 13.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.12 ТП-339. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 13.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-532. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 13.12.2023 год
356956 | 717 | 2023-11-06 | 12 | 30 | 0.00375 | 2023-11-06 | 12 | 45 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло отключение АВ-1 250А ф.1 ТП-1169 4.3 Причина отключения АВ-1 250А ф.1 ТП-1169 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1169, VN004-00128084 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить АВ-1 250А ф.1 ТП-1169 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 10.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на АВ-1 250А ф.1 ТП-1169 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 10.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1169 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 10.12.2023 год
356956 | 718 | 2023-11-06 | 18 | 30 | 0.00625 | 2023-11-06 | 18 | 45 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло отключение АВ-3 400А ф.3 ТП-1126 4.3 Причина отключения АВ-3 400А ф.3 ТП-1126 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-1126, VN004-00127328 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить АВ-0.4кВ 400А ф.3 ТП-1126. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 10.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на АВ-0.4кВ 400А ф.3 ТП-1126. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 10.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1126 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 10.12.2023 год
356956 | 719 | 2023-11-07 | 5 | 15 | 1.65 | 2023-11-07 | 10 | 45 | 3.4.8.5 Причина оперативного отключения КЛ-6 кВ Ф.25 ПС 35/6кВ "Левобережная" - произошло возгорание ТЦ Гвоздь по адресу ул. Сахьяновой 5а. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС по пожару ТЦ "Гвоздь" по адресу ул. Сахьяновой 5а КЛ-6 кВ ф.25 ПС 35/6кВ "Левобережная". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 15.12.2023 год
356956 | 720 | 2023-11-07 | 5 | 15 | 1.1 | 2023-11-07 | 10 | 45 | 3.4.8.5 Причина оперативного отключения КЛ-6 кВ Ф. 36 ПС 35/6кВ "Левобережная" - произошло возгорание ТЦ Гвоздь по адресу ул. Сахьяновой 5а. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС по пожару ТЦ "Гвоздь" по адресу ул. Сахьяновой 5а КЛ-6 кВ Ф. 36 ПС 35/6кВ "Левобережная". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 15.12.2023 год
356956 | 721 | 2023-11-07 | 18 | 41 | 0.03167 | 2023-11-07 | 19 | 0 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.1 КТП-3 - неисправностьКЛ-6кВ между ТП-285 и ТП-291, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6кВ ф.1 КТП-3 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-285 и ТП-291, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1982г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-285 и ТП-291 на КЛ-6 Ф. 1 от ПС КТП - 3, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.1 КТП-3 между ТП-285 и ТП-291 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 15.12.2023 год
356956 | 722 | 2023-11-07 | 19 | 15 | 0.054664 | 2023-11-07 | 19 | 56 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло отключение АВ-0.4кВ 250А ф.1 ТП-930. 4.13 Причина отключения АВ-0.4кВ 250А ф.1 ТП-930 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 930, VN004-00131777 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.1 ТП-930. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 13.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на АВ-0.4кВ 250А ф.1 ТП-930. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 13.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-930. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 13.12.2023 год
356956 | 723 | 2023-11-08 | 2 | 55 | 0.00425 | 2023-11-08 | 3 | 10 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."А" "В" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-372. 4.13 Причина перегорания предохранителя ПН-2 250А по ф."А" "В" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-372 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя ПН-2 250А по ф."А" "В" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-372 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 372, VN004-00128380 | Техническое мероприятие 1 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-372. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 14.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" "В" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-372. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 14.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-372. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 14.12.2023 год
356956 | 724 | 2023-11-08 | 12 | 38 | 0.325 | 2023-11-08 | 14 | 48 | 3.4.7.3 Причина отключения ТП-372 – неисправность трансформатора Т ТМ-400/10кВА, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (год выпуска силового трансформатора 1959г). 4.16 Причина технологического нарушения ТП-372- неисправность трансформатора Т ТМ-400/10кВА, вследствие оплавление шпильки 0,4 кВ выхода из трансформатора по фазе "А" из-за превышения нагрузок потребителями (плохой контакт между соединения шины 0,4кВ и шпильки трансформатора Т). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность трансформатора Т ТМ-400/10кВА на Силовой трансформатор №1, TP010-0070872-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить силовой трансформатор Т ТМ-400/10кВА на ТП-372 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 16.12.2023 год
356956 | 725 | 2023-11-09 | 9 | 10 | 0.0087823 | 2023-11-09 | 9 | 27 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло отключение АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1005. 4.13 Причина отключения АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1005 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1005, VN004-00127923 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1005. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 14.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1005. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 14.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1005. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 14.12.2023 год
356956 | 726 | 2023-11-09 | 18 | 15 | 0.87 | 2023-11-09 | 19 | 42 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.56 ПС Машзавод - неисправность КЛ-6кВ ввод ТП-2055 нитка "А", в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6кВ ф.56 ПС Машзавод - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ ввод ТП-2055 нитка "А", вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1980г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ ввод ТП-2055 нитка "А", на Ф.56 ГПП Авиазавод, Кабель силовой ААБ 3x70 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.56 ПС Машзавод ввод на ТП-2055 нитка "А Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 15.12.2023 год
356956 | 727 | 2023-11-09 | 20 | 26 | 1.7667 | 2023-11-09 | 22 | 12 | 3.4.7.3 Причина отключения КЛ-6 кВ ф.8 от ПС "Горсад" - неисправность КЛ 6 кВ ф.8 ПС 35 кВ Горсад головной на ТП-424/1, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения КЛ-6 кВ ф.8 от ПС "Горсад" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ 6 кВ ф.8 ПС 35 кВ Горсад головной на ТП-424/1, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 2020г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ 6 кВ ф.8 ПС 35 кВ Горсад головной на ТП-424/1 на КЛ-6 кВ ф.8 от ПС Горсад, KS006-0004177 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ 6 кВ ф.8 ПС 35 кВ Горсад головной на ТП-424/1. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 15.12.2023 год
356956 | 728 | 2023-11-09 | 23 | 55 | 0.045468 | 2023-11-10 | 1 | 23 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф. "А" и "В" на Р-0.4кВ 250А ф.№1 ТП-2012 4.13 Причина перегорания предохранителя ПН-2 250А по ф. ""А" и В" на Р-0.4кВ 250А ф.№1 ТП-2012 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф. ""А" и В" на Р-0.4кВ 250А ф.№1 ТП-2012 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 2012, VN004-00128935 | Техническое мероприятие 1 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.№1ТП-2012. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 13.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" и "В" на Р-0,4кВ 250А ф.№1 ТП-2012. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 13.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2012 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 13.12.2023 год
356956 | 729 | 2023-11-10 | 0 | 14 | 0.05425 | 2023-11-10 | 1 | 59 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."А" и "В" на Р-0.4кВ 250А ф.№3 ТП-954. 4.13 Причина перегорания предохранителя ПН-2 250А по ф. "А" и "В" на Р-0.4кВ 250А ф.№3 ТП-954 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф. "А" и "В" на Р-0.4кВ 250А ф.№ ТП-954 на ВЛ-0,4 Л-3 от ТП-954, VN004-00128552 | Техническое мероприятие 1 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-954. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 13.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" и "В" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-954. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 13.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-954 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 13.12.2023 год
356956 | 730 | 2023-11-10 | 0 | 23 | 1.16 | 2023-11-10 | 2 | 19 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителей ПК-2 по фазе "А" "В" "С" на ТП-2012 с последующим отключением В-6кВ ф.56 ПС "Машзавод" 4.3 Причина технологического нарушения В-6кВ ф.56 ПС "Машзавод" - произошло перегорание предохранителей ПК-2 по фазе "А" "В" "С" на ТП-2012, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок потребителями на Ф.56 ГПП Авиазавод, VS006-0004596 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПК-2 по фазе "А" "В" "С" на ТП-2012 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ТП-2012 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 15.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок ТП-2012 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 15.12.2023 год
356956 | 731 | 2023-11-10 | 12 | 50 | 0.0039996 | 2023-11-10 | 13 | 10 | 3.4.7.3 Причиной отключения РУ-0,4кВ ф.2 от ТП-940 явилось отгорание болтового контакта на ТТ по ф.С, в следствие из за увеличение нагрузки со стороны потребителей. 4.13 Причиной отключения РУ-0,4кВ ф.2 от ТП-940 явилось отгорание болтового контакта на ТТ по ф.С, в следствие из за увеличение нагрузки со стороны потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание болтового контакта на ТТ по ф.С на ВЛ-0,4 Л-2 от ТП-940, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Восстановить повреждённый болтового контакта на ТТ по ф.С Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 16.12.2023 год
356956 | 732 | 2023-11-10 | 18 | 35 | 0.00375 | 2023-11-10 | 18 | 50 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.№2 ТП-156. 4.13 Причина перегорания предохранителя ПН-2 250А по ф. "В" на Р-0.4кВ 250А ф.№2 ТП-156 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф. "В" на Р-0.4кВ 250А ф.№2 ТП-156 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-156, VN004-00129024 | Техническое мероприятие 1 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.№2 ТП-156. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 13.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.№2 ТП-156. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 13.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-156 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 13.12.2023 год
356956 | 733 | 2023-11-10 | 19 | 0 | 0.0083325 | 2023-11-10 | 19 | 20 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло отключение АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1168. 4.13 Причина отключения АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1168 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1168, VN004-00128082 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1168. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 14.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1168. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 14.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1168 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 14.12.2023 год
356956 | 734 | 2023-11-11 | 6 | 43 | 0.52002 | 2023-11-11 | 7 | 35 | 3.4.7.3 Причина отключения Ф.56 ПС Машзавод - перекрытие ЛРНД на СЯ-75. 4.13 Причина отключения Ф.56 ПС Машзавод - перекрытие ЛРНД на СЯ-75 вследствие несвоевременное выявления дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие ЛРНД на СЯ-75 на Ф.56 ГПП Авиазавод, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт ЛРНД на СЯ-75 ф.56 ПС Машзавод Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 16.12.2023 год
356956 | 735 | 2023-11-11 | 18 | 17 | 0.63 | 2023-11-11 | 19 | 11 | 3.4.7.3 Причина отключения КЛ-6 Ф. 10 от ПС КТП - 3 - неисправность КЛ-6кВ м/у ТП-171 и ТП-172, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения КЛ-6 Ф. 10 от ПС КТП - 3 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ м/у ТП-171 и ТП-172, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1982г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ м/у ТП-171 иТП-172 на КЛ-6 Ф. 10 от ПС КТП - 3, KS006-0004302 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ м/у ТП-171 и ТП-172. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 15.12.2023 год
356956 | 736 | 2023-11-12 | 14 | 15 | 0.041994 | 2023-11-12 | 14 | 29 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло отключение АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1218. 4.13 Причина отключения АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1218 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок потребителями на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-1218, VN004-00127330 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1218. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1218 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 15.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1218 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 15.12.2023 год
356956 | 737 | 2023-11-13 | 2 | 50 | 0.18301 | 2023-11-13 | 3 | 51 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло отключение АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1218. 4.13 Причина отключения АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1218 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок потребителями на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-1218, VN004-00127330 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1218. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1218 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 15.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1218 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 15.12.2023 год
356956 | 738 | 2023-11-14 | 1 | 3 | 0.11399 | 2023-11-14 | 1 | 41 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло отключение АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1218. 4.13 Причина отключения АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1218 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-1218, VN004-00127330 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1218. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 16.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1218 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 16.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1218 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 16.12.2023 год
356956 | 739 | 2023-11-13 | 21 | 59 | 1.161 | 2023-11-13 | 23 | 20 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.11 от ПС БВС - неисправность КЛ 10 кВ ввод в ТП-375, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.11 от ПС БВС - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ (ААШв-10) ввод в ТП-375, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1993г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ 10кВ (ААШв-10) ввод в ТП-375. на ВЛ-10кВ ф.11 от ПС БВС, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ 10кВ ф.11 ПС 110/10кВ "БВС" ввод в ТП-375. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 16.12.2023 год
356956 | 740 | 2023-11-15 | 18 | 38 | 0.301 | 2023-11-15 | 19 | 20 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременной замены на калиброванный предохранитель, произошло перегорание некалиброванных предохранителей 10кВ фаз "А" "В" "С" в РУ-10 кВ ТП-1163. 4.13 Причина отключения В-10кВ ф.4 ПС 35/10кВ "Таёжный" - междуфазное замыкание, возникшее в РУ-10 кВ ТП-1163, вследствие перегорания некалиброванных предохранителей 10кВ фаз "А" "В" "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания некалиброванных предохранителей 10кВ фаз "А" "В" "С" на ВЛ-10кВ ф.4 Таежный, VS010-0011062 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПК-10кВ на ТП-1163 по фазе "А" "В" "С". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 24.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на ТП-1163. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 24.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1163. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 24.12.2023 год
356956 | 741 | 2023-11-15 | 19 | 50 | 0.013866 | 2023-11-15 | 20 | 16 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации обнаружено обрыв проводов по фазе "С" в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-79 из-за потери механической прочности провода. 4.13 Причина оперативного отключения Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-79- обрыв провода по фазе по фазе "С" в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-79, вследствие потери механической прочности из-за неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода по фазе по фазе "С" в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-79 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 79, VN004-00128280 | Техническое мероприятие 1 Восстановить провод по фазе "С" в пролете опро №10-11 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-79. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 17.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-79. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 17.12.2023 год
356956 | 742 | 2023-11-15 | 21 | 0 | 0.0051677 | 2023-11-15 | 21 | 10 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."С" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-794. 4.3 Причина перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-794 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок потребителями на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-794, VN004-00127865 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-794. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 20.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-794. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 20.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-794. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 20.12.2023 год
356956 | 743 | 2023-11-15 | 21 | 37 | 0.021334 | 2023-11-15 | 22 | 17 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1163. 4.13 Причина перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1163 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок потребителями на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1163, VN004-00128078 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1163. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 20.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1163. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 20.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1163. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 20.12.2023 год
356956 | 744 | 2023-11-16 | 11 | 1 | 3.06 | 2023-11-16 | 12 | 43 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.4 РП 9 - неисправность КЛ-6кВ ААШв головной на ТП-148, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6кВ ф.4 РП 9 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ 6 кВ ААШв головной на ТП-148, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1980г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ 6 кВ ААШв головной на ТП-148 на Ф.4 РП-9, VS006-0004570 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.4 РП 9 головной на ТП-148. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 20.12.2023 год
356956 | 745 | 2023-11-16 | 23 | 0 | 0.029334 | 2023-11-16 | 23 | 55 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1029. 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-2 250А по ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1029 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1029 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1029, VN004-00127972 | Техническое мероприятие 1 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1029. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 20.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1029. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 20.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1029. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 20.12.2023 год
356956 | 746 | 2023-11-16 | 23 | 10 | 0.013999 | 2023-11-16 | 23 | 30 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-236. 4.13 Причина перегорания предохранителя ПН-2 250А по ф."A" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-236 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причина перегорания предохранителя ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-236 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. на ВЛ-0,4 кВ ТП-236 Л-3, VN004-00128798 | Техническое мероприятие 1 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-236. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-236. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-236. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 22.12.2023 год
356956 | 747 | 2023-11-17 | 0 | 33 | 0.019435 | 2023-11-17 | 0 | 55 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло отключение АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1168. 4.3 Причина отключения АВ-0.4кВ 400А ф.2 ТП-1168 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1168, VN004-00128082 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1168. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 27.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1168. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 27.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1168 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 27.12.2023 год
356956 | 748 | 2023-11-17 | 12 | 20 | 0.13083 | 2023-11-17 | 13 | 10 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."С" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-954. 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-2 250А по ф."С" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-954 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-914, VN004-00127284 | Техническое мероприятие 1 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-914. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 27.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" и "В" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-914. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 27.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-914 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 27.12.2023 год
356956 | 749 | 2023-11-17 | 19 | 5 | 0.06895 | 2023-11-17 | 19 | 26 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 400А по ф."C" на Р-0.4кВ 400А ф.2 ТП-392. 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-2 250А по ф "C" на Р-0.4кВ 400А ф.2 ТП-392 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок потребителями на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 392, VN004-00128419 | Техническое мероприятие 1 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 400А ф.2 ТП-392. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 27.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" и "В" на Р-0,4кВ 400А ф.2 ТП-392. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 27.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-392 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 27.12.2023 год
356956 | 750 | 2023-11-18 | 19 | 0 | 0.14408 | 2023-11-18 | 19 | 35 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло отключение АВ-0.4кВ 250А ф.3 ТП-1168. 4.3 Причина отключения АВ-0.4кВ 250А ф.3 ТП-1168 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 1168, VN004-00128083 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.3 ТП-1168. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 28.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на АВ-0.4кВ 250А ф.3 ТП-1168. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 28.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1168 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 28.12.2023 год
356956 | 751 | 2023-11-18 | 22 | 30 | 0.022001 | 2023-11-18 | 23 | 10 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации обнаружено отгорание плашечного зажима на траверсе ТП-569 и шлейфа на опоре №1 по фазе "А" ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-569 из-за потери механической прочности провода. 4.13 Причина оперативного отключенияР-0,4кВ 250А ф.4 ТП-569 - отгорание плашечного зажима на траверсе ТП-569 и шлейфа на опоре №1 по фазе "А" ВЛ-0,4кВ ф.4ТП-569, вследствие потери механической прочности из-за неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание плашечного зажима на траверсе ТП-569 и шлейфа на опоре №1 по фазе "А" на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-569, Пролет: - 1 | Техническое мероприятие 1 Восстановить отгоревший плашечный зажим на траверсе ТП-569 и шлейф на опоре №1 по фазе "А" ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-569 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н 28.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-569. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н 28.12.2023 год
356956 | 752 | 2023-11-18 | 23 | 7 | 0.7695 | 2023-11-19 | 0 | 28 | 3.4.8.5 Причина отключения В-10кВ ф.5 РП-ВБ - повреждение опоры №30 сторонним автомобилем Nissan Presage г/н О 182 ВО 75 принадлежащему неизвестному лицу(виновник скрылся). | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденную опору №30 ВЛ-10кВ ф.5 РП ВБ Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 28.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по поврежденной опоре №30 ВЛ-10кВ ф.5 РП ВБ Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 28.12.2023 год
356956 | 666 | 2023-10-25 | 1 | 45 | 2.1064 | 2023-10-25 | 4 | 43 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.8 ПС 110/10кВ "БВС" - неисправность КЛ-10кВ(ААБл 3*70) выход на опору №46 нитка "В", в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.8 ПС 110/10кВ "БВС" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ(ААБл 3*70) выход на опору №46 нитка "В", вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1972г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ(ААБл 3*70) выход на опору №46 нитка "В" на ВЛ-10кВ ф.8 от ПС БВС, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.8 ПС 110/10кВ "БВС" выход на опору №46 нитка "В" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 02.12.2023 год
356956 | 671 | 2023-10-25 | 18 | 55 | 0.028331 | 2023-10-25 | 19 | 15 | 3.4.8.5 Причиной отключения Р-0,4 кВ ф.№1 на ТП-631 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №4-6 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие повреждения ж/б приставки опоры №5, в результате наезда сторонним автотранспортом. | Техническое мероприятие 1 Восстановить ж/б приставку на опоре №5 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-631 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 02.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявлению в полицию по сбитой ж/б приставки на опоре №5 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-631 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 02.12.2023 год
356956 | 672 | 2023-10-26 | 16 | 5 | 0.29001 | 2023-10-26 | 17 | 3 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.13 РП-14 - неисправность КЛ-6кВ(ААБл 3*240) между ТП-317 и ТП-436, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6кВ ф.13 РП-14 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ(ААБл 3*240) между ТП-317 и ТП-436, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1990г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ(ААБл 3*240) между ТП-317 и ТП-436 на КЛ-6 кВ ф.13 от РП-14, KS006-0004221 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.13 РП-14 между ТП-317 и ТП-436 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 03.12.2023 год
356956 | 673 | 2023-10-26 | 18 | 55 | 0.032 | 2023-10-26 | 19 | 25 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за неудовлетворительного технического состояния оборудования произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."В" на Р-0.4кВ 400А ф.6 ТП-532 4.13 Причина перегорание ПН-2 400А по ф."В" на Р-0.4кВ 400А ф.6 ТП-532 - отгорание губки держателя по фазе "В" на Р-0.4кВ 400А ф.6, вследствие износа контактного соединения губки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание губки держателя по фазе "В" на Р-0.4кВ 400А ф.6 на ВЛ-0,4 кВ Л-6 от ТП-532, VN004-00127740 | Техническое мероприятие 1 Заменить отгоревшую губку держателя по фазе "В" на Р-0.4кВ 400А ф.6 ТП-653 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 03.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 400А ф.6 ТП-532 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 03.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-532. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 03.12.2023 год
356956 | 674 | 2023-10-28 | 14 | 10 | 0.0039996 | 2023-10-28 | 14 | 30 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."C" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-1272 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-2 250А по ф."C" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-1272 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."C" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-1272 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 1272, [пусто] / VN004-00124217 | Техническое мероприятие 1 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-1272. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 02.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-1272 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 02.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1272. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 02.12.2023 год
356956 | 676 | 2023-10-28 | 21 | 21 | 0.585 | 2023-10-28 | 23 | 18 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло излом траверсы на опоре №18 ВЛ-6кВ ф.7 ПС 110/35/6кВ "Западная". 4.2 Причина оперативного отключения В-6кВ ф.7 ПС 110/35/10кВ "Западная" - повреждение траверсы на опоре №18 вследствие неудовлетворительного состояния оборудования из-за разворота траверса (повреждение "косынок"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение траверсы на опоре №18 на ВЛ-6 кВ ф-7 "Западная" ЖД РЭС, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-6кВ ф-7 ПС 110/35/6кВ "Западная" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 03.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Заменить опору №18 ВЛ-6кВ ф.7 ПС Западная Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 03.12.2023 год
356956 | 677 | 2023-10-26 | 11 | 25 |  | 2023-10-26 | 11 | 25 | 3.4.7.3 Причина перегорания ПК-2Т 6кВ по фазе "А" и "В " на ТП-2529 РУ-6кВ - неисправность кабельной перемычки на ТП-2752, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина перегорания ПК-2Т 6кВ по фазе "А" и "В " на ТП-2529 РУ-6кВ - пробой изоляции (нарушение герметичности) кабельной перемычки на ТП-2752, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1981г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции (нарушение герметичности) кабельной перемычки на ТП-2752 на Силовой трансформатор №2, TP006-0009637-02 | Техническое мероприятие 1 Восстановить кабельную перемычку на ТП-2529 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 02.12.2023 год
356956 | 678 | 2023-10-29 | 21 | 20 | 0.00325 | 2023-10-29 | 21 | 35 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-914 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-914 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-914 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 914, [пусто] / VN004-00151127 | Техническое мероприятие 1 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-914. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 02.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-914. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 02.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-914. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 02.12.2023 год
356956 | 679 | 2023-10-29 | 21 | 30 | 0.0025005 | 2023-10-29 | 21 | 40 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло отключение АВ-0.4кВ 250А ф.3 ТП-1126. 4.3 Причина отключения АВ-0.4кВ 250А ф.3 ТП-1126 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-1126, VN004-00126850 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.3 ТП-1126. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 02.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на АВ-0.4кВ 250А ф.3 ТП-1126. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 02.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1126 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 02.12.2023 год
356956 | 680 | 2023-10-29 | 23 | 50 | 0.0075 | 2023-10-30 | 0 | 20 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А и термическое повреждение нижнего держателя ПН-2 по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1029 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1029 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1029 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1029, VN004-00157337 | Техническое мероприятие 1 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1029 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 02.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1029. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 02.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1029. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 02.12.2023 год
356956 | 682 | 2023-10-30 | 12 | 15 | 0.069298 | 2023-10-30 | 13 | 32 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации обнаружено обрыв проводов по фазе "В" в пролете опор №6-6/1-1 ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-718 из-за потери механической прочности провода. 4.13 Причина оперативного отключения Р-0.4кВ 250А ф.4 ТП-718 - обрыв провода по фазе по фазе "В" в пролете опор №6-6/1-1 ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-718, вследствие потери механической прочности из-за неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Орыв провода по фазе по фазе "В" в пролете опор №6-6/1-1 ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-718 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП- 718, Пролет: - ОПОРА 6/1-1 | Техническое мероприятие 1 Восстановить провод по фазе "В" в пролете опро №6-6/1-1 ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-718. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 02.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-718 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 02.12.2023 год
356956 | 684 | 2023-10-30 | 16 | 35 | 0.0336 | 2023-10-30 | 17 | 23 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации обнаружено обрыв проводов по фазе "С" в пролете опор №2-2/1 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-520 из-за потери механической прочности провода. 4.13 Причина оперативного отключения Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-520 - обрыв провода по фазе по фазе "С" в пролете опор №2-2/1 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-520, вследствие потери механической прочности из-за неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода по фазе по фазе "С" в пролете опор №2-2/1 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-520, на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-520, Пролет: - ОП 1 ДО ОП 1/1 | Техническое мероприятие 1 Восстановить провод по фазе "С" в пролете опро №2-2/1 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-520. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 02.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-520. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 02.12.2023 год
356956 | 699 | 2023-10-30 | 21 | 19 | 0.030931 | 2023-10-30 | 21 | 51 | 3.4.8.5 Причиной отключения Р-0,4 кВ ф.№3 на ТП-366 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №5-7 ВЛ-0,4 кВ ф.№3, в результате наезда сторонним автотранспортом на опору №6. | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденную опору №6 ВЛ-0.4кВ ф.3 ТП-366 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Совтского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 03.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Составить аварийны акт по поврежденной опоре №6 ВЛ-0.4кВ ф.3 ТП-366 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Совтского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 03.12.2023 год
356956 | 700 | 2023-10-31 | 10 | 5 | 0.16 | 2023-10-31 | 10 | 11 | 3.4.9.3 Причина отключения В-6кВ ф.3 ПС 110/35/6кВ "ПТФ" - неисправность на ведомственной ТП-1286 (находящейся в ведомственных сетях ДНТ "Надежда"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ДНТ "Надежда") о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-6кВ ф.3 ПС 110/35/6кВ "ПТФ" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 02.12.2023 год
356956 | 701 | 2023-10-31 | 13 | 12 | 0.05835 | 2023-10-31 | 13 | 19 | 3.4.9.3 Причина отключения В-6кВ ф.15 ПС 35/6кВ "Мясокомбинат" - неисправен Кл-6 кВ ввод в ТП-756 (находящейся в ведомственных сетях ООО "Лотос"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ООО "Лотос") о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-6кВ ф.15 ПС 35/6кВ "Мясокомбинат" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 02.12.2023 год
356956 | 661 | 2023-10-14 | 10 | 31 | 0.71332 | 2023-10-14 | 12 | 18 | 3.4.8.1 Причина отключения В-6кВ ф.3 РП-7 - повреждение КЛ-6кВ между ТП-564 и ТП-571/1 при проведении земляных работ экскаватором KAMATSU, принадлежащий физическому лицу Коковину С.А. | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный КЛ-6кВ ф.3 РП-7 между ТП-564 и ТП-571/1. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 24.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Составить аварийный акт по порыву КЛ-6кВ ф.3 РП-7 между ТП-564 и ТП-571/1. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 24.11.2023 год
356956 | 662 | 2023-10-14 | 11 | 17 | 0.63975 | 2023-10-15 | 18 | 44 | 3.4.12.2 В связи неблагоприятными погодными условиями 14-15.10.2023 (сильный ветер (справки метеорологических станций прилагаются)) привело к перегоранию ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.6 ТП-431, по ф."А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-954, по ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.5 ТП-943, по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-388, по ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-404, по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.12 ТП-243, по ф."А" и "В" на Р-0.4кВ 250А ф.8 ТП-288, по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-397, по ф. "В" на Р-0.4кВ 400А ф.3 ТП-382, по ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-926, по ф.А на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-130 4.4 Причина перегорания ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.6 ТП-431 - схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-431 в пролете между опорами №6-7 по фазе "А" и "В" с последующим междуфазным замыканием в результате длительного воздействия ветровых нагрузок (резкие порывы ветра до 19-24 м/с). Причина перегорания ПН-2 250А по ф."А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-954, - схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-954 в пролете между опорам №10-11 по фазе "А" и "В" с последующим междуфазным замыканием в результате длительного воздействия ветровых нагрузок (резкие порывы ветра до 19-24 м/с). Причина перегорания ПН-2 250А по ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.5 ТП-943 - схлест провода на ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-943 в пролете между опорам №12-13 по фазе "А" и "В" с последующим междуфазным замыканием в результате длительного воздействия ветровых нагрузок (резкие порывы ветра до 19-24 м/с). Причина перегорания по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-388 - схлест провода на ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-388 в пролете между опорам №4/1-4/2 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок (резкие порывы ветра до 19-24 м/с). Причина перегорания по ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-404 - схлест провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-404 в пролете между опорам №12-13 по фазе "А" и "В" с последующим междуфазным замыканием в результате длительного воздействия ветровых нагрузок (резкие порывы ветра до 19-24 м/с). Причина перегорания по ф."В" на Р-0.4кВ 400А ф.12 ТП-243 - схлест провода на ВЛ-0,4кВ ф.12 ТП-243 в пролете между опорам №15-16 по фазе "А" и "В" с последующим междуфазным замыканием в результате длительного воздействия ветровых нагрузок (резкие порывы ветра до 19-24 м/с). Причина перегорания по ф."А" и "В" на Р-0.4кВ 250А ф.8 ТП-288 - схлест провода на ВЛ-0,4кВ ф.8 ТП-288 в пролете между опорам №9-10 по фазе "А" и "В" с последующим междуфазным замыканием в результате длительного воздействия ветровых нагрузок (резкие порывы ветра до 19-24 м/с). Причина перегорания по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-397 - схлест провода на ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-397 в пролете между опорам №6-7 с последующим междуфазным замыканием в результате длительного воздействия ветровых нагрузок (резкие порывы ветра до 19-24 м/с). Причина перегорания по ф. "В" на Р-0.4кВ 400А ф.3 ТП-382 - схлест провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-382 в пролете между опорам №15-16 с последующим междуфазным замыканием в результате длительного воздействия ветровых нагрузок (резкие порывы ветра до 19-24 м/с). Причина перегорания ПН-2 250А по ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-926 - схлест провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-926 в пролете между опорам №4-5 с последующим междуфазным замыканием в результате длительного воздействия ветровых нагрузок (резкие порывы ветра до 19-24 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-6 от ТП 431, VN004-00128463 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода на ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-431 в пролете между опорами №5-8, ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-954 в пролете между опорам №9-12, ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-943 в пролете между опорам №11-14, ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-388 в пролете между опорам №4-4/3, ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-404 в пролете между опорам №11-14, ВЛ-0,4кВ ф.12 ТП-243 в пролете между опорам №14-17, ВЛ-0,4кВ ф.8 ТП-288 в пролете между опорам №8-11, ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-397 в пролете между опорам №5-8, ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-382 в пролете между опорам №14-17, ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-926 в пролете между опорам №3-6 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 24.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-431, ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-954, ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-943, ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-388, ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-404, ВЛ-0,4кВ ф.12 ТП-243, ВЛ-0,4кВ ф.8 ТП-288, ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-397, ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-382 , ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-926. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 24.11.2023 год
356956 | 664 | 2023-10-14 | 13 | 55 | 1.9333 | 2023-10-14 | 15 | 51 | 3.4.12.2 В связи неблагоприятными погодными условиями 14-15.10.2023 (сильный ветер (справки метеорологических станций прилагаются)) привело к отключению В-10кВ ф.3 РП-22 действием защит ТО. 4.4 Причина отключения В-10кВ ф.3 РП-22 - обрыв провода на ВЛ-10кВ фазы "В" в пролете между опорам №9-10 и выпадания изолятора из крюка по фазе "В"на опоре № 9 из-за падения дерева из внеохранной зоны ВЛ с последующим междуфазным замыканием в результате длительного воздействия ветровых нагрузок (резкие порывы ветра до 19-24 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ фазы "В" в пролете между опорам №9-10 и выпадания изолятора из крюка по фазе "В"на опоре № 9 на Ф 3 РП-22, Пролет: ОПОРА НОМЕР 9 - ОПОРА НОМЕР 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №8-11 ВЛ-10кВ Ф.3 РП-22 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 24.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Восстановить обрыв проводов в пролёте опор №9-10 ВЛ-10кВ Ф.3 РП-22 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 24.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Восстановить выпавший изолятор из крюка по фазе "В"на опоре № 9 ВЛ-10кВ Ф.3 РП-22 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 24.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ Ф.3 РП-22 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 24.11.2023 год
356956 | 668 | 2023-10-14 | 17 | 32 | 0.69332 | 2023-10-14 | 19 | 16 | 3.4.12.2 В связи неблагоприятными погодными условиями 14-15.10.2023 (сильный ветер (справки метеорологических станций прилагаются)) привело к отключению В-10кВ ф.10 РП-22 действием защит ТО. 4.4 Причина отключения В-10кВ ф.10 РП-22 - обрыв провода на ВЛ-10кВ фазы "В" в пролете между опорам №3-4 из-за падения дерева из внеохранной зоны ВЛ с последующим междуфазным замыканием в результате длительного воздействия ветровых нагрузок (резкие порывы ветра до 19-24 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ фазы "В" в пролете между опорам №3-4 на Ф 10 РП-22, Пролет: ОПОРА НОМЕР 3 - ОПОРА НОМЕР 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №2-5 ВЛ-10кВ ф.10 РП-22 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 24.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Восстановить обрыв проводов в пролёте опор №3-4 ВЛ-10кВ Ф.10 РП-22 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 24.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ Ф.10 РП-22 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 24.11.2023 год
356956 | 669 | 2023-10-14 | 20 | 30 | 0.23333 | 2023-10-14 | 22 | 50 | 3.4.8.1 Причиной отключения В-10 кВ ф.10 на ПС 110/35/10кВ "Южная" явилось повреждение КЛ-10 кВ ф.10 от опоры №34-35 переход нитка "А" при проведении земляных работ экскаватором KAMATSU, принадлежащий МУП "Водоканал". | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный КЛ-10кВ ф.10 ПС 110/35/10кВ "Южная" от опоры №34-35 переход нитка "А". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 24.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Составить аварийный акт по порыву КЛ-10кВ ф.10 ПС 110/35/10кВ "Южная" от опоры №34-35 переход нитка "А". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 24.11.2023 год
356956 | 675 | 2023-10-15 | 6 | 50 | 0.039002 | 2023-10-15 | 7 | 42 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.7 ТП-567. 4.3 Причина перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0.4кВ 250А ф.7 ТП-567 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок потребителями на ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-567, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0.4кВ 250А ф.7 ТП-567. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 24.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.7 ТП-567. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 24.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-567 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 24.11.2023 год
356956 | 681 | 2023-10-15 | 17 | 16 | 2.55 | 2023-10-15 | 19 | 49 | 3.4.10 Причина отключения В-10 кВ ф.15 РП-21 - воздействие птицы на опоре №42/2 (вследствие проникновения в ЭУ птицы (дятел)). 4.4 При воздействии птицы(дятел) на опоре №42/2 ВЛ-10кВ произошло отгорание шлейфа и провода АС-70 по фазе "А" в пролете опор №42/2 и РТП-1082 с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения В-10 кВ ф.15 РП-21 действием МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание шлейфа и провода АС-70 по фазе "А" в пролете опор №42/2 и РТП-1082 на ВЛ-10 кВ Ф. 15 от РП-21, VS010-0012322 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв провода в пролете опор №42/2 и РТП-1082 АС-70 по фазе "А" ВЛ-10кВ ф.15 РП-21. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 25.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Восстановить отгоревший шлейф на опоре №42/2 по фазе "А" ВЛ-10кВ ф.15 РП-21 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 25.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф.15 РП-21. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 25.11.2023 год
356956 | 683 | 2023-10-15 | 22 | 3 | 0.0325 | 2023-10-15 | 23 | 18 | 3.4.12.2 В связи неблагоприятными погодными условиями 14-15.10.2023 (сильный ветер (справки метеорологических станций прилагаются)) привело к обрыву провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-1011 фазы "С" м/у оп№2-2/1/2 4.4 Причина оперативного отключения АВ-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1011 - обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-1011 фазы "С" м/у оп№2-2/1/2 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок (резкие порывы ветра до 19-24 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-1011 фазы "С" м/у оп№2-2/1/2 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1011, Пролет: - ОПОРА 2/1-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №2-2/1/2 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-1011 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 25.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Восстановить обрыв проводов в пролёте опор №2-2/1/2 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-1011 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 25.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-1011 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 25.11.2023 год
356956 | 685 | 2023-10-17 | 1 | 43 | 0.0245 | 2023-10-17 | 2 | 25 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло отключение АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1218. 4.3 Причина отключения АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1218 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок потребителями на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-1218, VN004-00127330 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1218. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 26.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1218. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 26.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1218 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 26.11.2023 год
356956 | 686 | 2023-10-17 | 3 | 10 | 0.029 | 2023-10-17 | 3 | 40 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0.4кВ 250А ф.4 ТП-193. 4.3 Причина перегорания ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0.4кВ 250А ф.4 ТП-193 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта на ВЛ-0,4 кВ ТП-193 Л-4, Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-193. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 26.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-193. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 26.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-193. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 26.11.2023 год
356956 | 687 | 2023-10-17 | 3 | 11 | 0.021584 | 2023-10-17 | 3 | 48 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "C" на Р-0.4кВ 250А ф.10 ТП-162. 4.3 Причина перегорания ПН-2 250А по фазе "C" на Р-0.4кВ 250А ф.10 ТП-162 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта на ВЛ-0,4 кВ Л-10 от ТП-162, [пусто] / VN004-00127330 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.10 ТП-162. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 26.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.10 ТП-162. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 26.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-162. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 26.11.2023 год
356956 | 688 | 2023-10-17 | 3 | 19 | 0.038716 | 2023-10-17 | 5 | 0 | 3.4.8.2 Причина перегорание ПН-250А по ф."А" и "В" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-500 - обрыв провода ВЛ-0.4кВ СИП-4*70 в пролете опор №20,21,22,20/1 автомобилем КАМАЗ г/н В 444 КМ 03 принадлежащему неизвестному лицу виновник скрылся. | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв провода СИП-4*70 в пролете опор №20,21,22,20/1 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-500 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 26.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявлению в полицию по обрыву провода СИП-4*70 в пролете опор №20,21,22,20/1 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-500 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 26.11.2023 год
356956 | 689 | 2023-10-17 | 6 | 12 | 0.003666 | 2023-10-17 | 6 | 23 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0.4кВ 250А ф.7 ТП-172 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0.4кВ 250А ф.7 ТП-172 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта на ВЛ-0,4 кВ Л-7 от ТП-172, пусто] / VN004-00128312 | Техническое мероприятие 1 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.7 ТП-172. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 26.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.7 ТП-172. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 26.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-172. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 26.11.2023 год
356956 | 690 | 2023-10-17 | 15 | 1 | 0.49998 | 2023-10-17 | 15 | 51 | 3.4.9.3 Причина отключения В-10кВ ф.19 РП-26- неисправность на ведомственной ТП-1251(находящийся в ведомственных сетях ИП "Посаженников"). | Техническое мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ИП "Посаженников") о предоставлении причин аварийного отключения В-10кВ ф.19 РП-26 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 27.11.2023 год
356956 | 691 | 2023-10-18 | 0 | 11 | 0.0098004 | 2023-10-18 | 1 | 0 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации обнаружено отгорание соединительного прокола(прокол) на опоре №3 по фазе "С" ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-473 из-за потери механической прочности провода. 4.13 Причина оперативного отключения Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-473 - отгорание соединительного прокола(прокол) на опоре №3 по фазе "С" ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-473, вследствие потери механической прочности из-за неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание соединительного прокола(прокол) на опоре №3 по фазе "С" ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-473 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 473, VN004-00128505 | Техническое мероприятие 1 Восстановить отгоревший соединительный зажим по фазе "С" на опоре №3 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-473. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н 27.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-473. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н 27.11.2023 год
356956 | 692 | 2023-10-18 | 2 | 10 | 0.017499 | 2023-10-18 | 3 | 0 | 3.4.12.2 В связи неблагоприятными погодными условиями 18.10.2023 (сильный ветер (справки метеорологических станций прилагаются)) привело к падению дерева на ВЛ-0,4кВ между опорами №2 -3 ф.6 ТП-253. 4.4 Причина отключения Р-0.4кВ 250А ф.6 ТП-253 - междуфазное замыкание проводов АС-35 фаз "В" и "С" возникшее в пролете опор № 2-3, в результате падения дерева на провода ВЛ в результате длительного воздействия ветровых нагрузок (резкие порывы ветра до 19-23 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное замыкание проводов АС-35 фаз "В" и "С" возникшее в пролете опор № 2-3 на ВЛ-0,4 кВ Л-6 от ТП 253, Пролет: ОПОРА2 - ОПОРА3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-253 в пролёте опор №1-4 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 26.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-253 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 26.11.2023 год
356956 | 693 | 2023-10-18 | 2 | 40 | 0.0045 | 2023-10-18 | 2 | 55 | 3.4.12.2 В связи неблагоприятными погодными условиями 18.10.2023 (сильный ветер (справки метеорологических станций прилагаются)) привело к перегоранию ПН-250А по ф. "В" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-217 4.4 Причина перегорания ПН-250А по ф. "В" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-217 - схлест провода на ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-217 в пролете между опорам №7-8 по фазе "А" и "В" с последующим междуфазным замыканием в результате длительного воздействия ветровых нагрузок (резкие порывы ветра до 19-23 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода на ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-217 в пролете между опорам №7-8 по фазе "А" и "В" на ВЛ-0,4 кВ ТП-217 Л-3, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-217 в пролёте опор №7-8 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 26.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-217 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 26.11.2023 год
356956 | 694 | 2023-10-18 | 12 | 1 | 0.0315 | 2023-10-18 | 12 | 55 | 3.4.12.2 В связи неблагоприятными погодными условиями 18.10.2023 (сильный ветер (справки метеорологических станций прилагаются)) из-за обрыва провода в пролете оп№6-7, ф.А. отключен оперативно на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-79. 4.4 Причина оперативного отключения Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-79- обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-79 фазы "А" в пролете между опорам №6-7 с последующим междуфазным замыканием в результате длительного воздействия ветровых нагрузок (резкие порывы ветра до 19-23 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-79 фазы "А" в пролете между опорам №6-7 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 79, Пролет: ОПОРА 6 - ОПОРА 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-79 в пролёте опор №6-7, Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 26.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Восстанловить обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №6-7 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-79 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 26.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-79 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 26.11.2023 год
356956 | 695 | 2023-10-18 | 16 | 15 | 0.011666 | 2023-10-18 | 16 | 35 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0.4кВ 250А ф.4 ТП-401 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0.4кВ 250А ф.4 ТП-401 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП-401, [пусто] / пусто] / VN004-00127522 | Техническое мероприятие 1 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-401. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 27.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-401. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 27.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-401. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 27.11.2023 год
356956 | 696 | 2023-10-18 | 16 | 30 | 0.029166 | 2023-10-18 | 17 | 20 | 3.4.12.2 В связи неблагоприятными погодными условиями 18.10.2023 (сильный ветер (справки метеорологических станций прилагаются)) привело к перегоранию ПН-2 250А по ф."А" и "В" Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-198 4.4 Причина перегорания ПН-2 250А по ф. "А" и "В" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-198 - схлест провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-198 в пролете между опорам №7-8 по фазе "А" и "В" с последующим междуфазным замыканием в результате длительного воздействия ветровых нагрузок (резкие порывы ветра до 19-24 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-198 в пролете между опорам №7-8 по фазе "А" и "В" на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 198, Пролет: ОПОРА 7 - ОПОРА 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-198 в пролёте опор №7-8 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 27.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-198 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 27.11.2023 год
356956 | 697 | 2023-10-18 | 16 | 52 | 0.019118 | 2023-10-18 | 17 | 29 | 3.4.12.2 В связи неблагоприятными погодными условиями 18.10.2023 (сильный ветер (справки метеорологических станций прилагаются)) из-за обрыва провода в пролете оп№8/2-8/3 ф. А. отключен оперативно на Р-0.4кВ 250А ф.4 ТП-409 4.4 Причина оперативного отключения Р-0.4кВ 250А ф.4 ТП-409 - обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-409 фазы "А" в пролете между опорам №8/2-8/3 с последующим междуфазным замыканием в результате длительного воздействия ветровых нагрузок (резкие порывы ветра до 19-23 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-409 фазы "А" в пролете между опорам №8/2-8/3 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 409, Пролет: ОПОРА 8/2 - ОПОРА 8/3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-409 в пролёте опор №8/2-8/3 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 27.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Восстанловить обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №8/2-8/3 ВЛ-0,4кВ Ф.4 ТП-409 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 27.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ Ф.4 ТП-409 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 27.11.2023 год
356956 | 698 | 2023-10-20 | 20 | 33 | 1.0383 | 2023-10-20 | 22 | 2 | 3.4.8.1 Причиной отключения В-10 кВ ф.1 РП ВБ явилось повреждение КЛ-10 кВ выход на ВЛ-10 кВ опору №1 нитка "В" при проведении земляных работ буровой установкой г/н №7529 РО 03 принадлежащей физическому лицу Загоскину А.И. | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный КЛ-10кВ выход на ВЛ-10кВ опору №1 нитка "В" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Составить акт воздействия стороннего по порыву КЛ-10кВ выход на ВЛ-10кВ опору №1 нитка "В" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 30.11.2023 год
356956 | 663 | 2023-10-14 | 15 | 30 | 0.21281 | 2023-10-16 | 0 | 25 | 3.4.12.2 В связи неблагоприятными погодными условиями 14-15.10.2023 (сильный ветер (справки метеорологических станций прилагаются)) привело к перегоранию ПН-2 250А по ф."C" Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-226, по ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.5 ТП-204, по ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-61, по ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.8 ТП-108, по ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-129, по ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-260, по ф."С" на Р-0.4кВ 250А ф.13 ТП-189. 4.4 Причина перегорания ПН-2 250А по ф."C" Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-226 - обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-226 фазы "С" в пролете между опорам №12-13 с последующим междуфазным замыканием в результате длительного воздействия ветровых нагрузок (резкие порывы ветра до 19-24 м/с). Причина перегорания ПН-2 250А по ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.5 ТП-204 - обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-204 фазы "В" в пролете между опорам №14-14/1 с последующим междуфазным замыканием в результате длительного воздействия ветровых нагрузок (резкие порывы ветра до 19-24 м/с). Причина перегорания ПН-2 250А по ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-61 - схлест провода на ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-61 в пролете между опорам №7-8 по фазе "А" и "В" с последующим междуфазным замыканием в результате длительного воздействия ветровых нагрузок (резкие порывы ветра до 19-24 м/с). Причина перегорания ПН-2 250А по ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.8 ТП-108 - схлест провода на ВЛ-0,4кВ ф.8 ТП-108 в пролете между опорам №4-5 по фазе "В" и "С" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок (резкие порывы ветра до 19-24 м/с). Причина перегорания ПН-2 250А по ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-129 - схлест провода на ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-129 в пролете между опорам №9-10 по фазе "А" и "В" с последующим междуфазным замыканием в результате длительного воздействия ветровых нагрузок (резкие порывы ветра до 19-24 м/с). Причина перегорания ПН-2 250А по ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-260 - схлест провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-260 в пролете между опорам №9-10 по фазе "А" и "В" с последующим междуфазным замыканием в результате длительного воздействия ветровых нагрузок (резкие порывы ветра до 19-24 м/с). Причина перегорания ПН-2 250А по ф."С" на Р-0.4кВ 250А ф.13 ТП-189 - обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.13 ТП-189 фазы "С" в пролете между опорам №12/1-12/2 с последующим междуфазным замыканием в результате длительного воздействия ветровых нагрузок (резкие порывы ветра до 19-24 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ фазы "С" в пролете между опорам №12-13 на ВЛ-0,4 кВ ТП-226 Л-2, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов ВЛ-0,4кВ ф.2 РП-226 в пролёте опор №11-14, ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-204 фазы "В" в пролете между опорам №14-14/2, ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-61 в пролете между опорам №6-9, ВЛ-0,4кВ ф.8 ТП-108 в пролете между опорам №3-6,ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-129 в пролете между опорам №8-11, ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-260 в пролете между опорам №8-11, ВЛ-0,4кВ ф.13 ТП-189 в пролете между опорам №12-12/3. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 24.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Восстанловить обрыв провода фазы "С" в пролёте опор №12-13 ВЛ-0,4кВ Ф.2 РП-226, фазы "В" в пролете между опорам №14-14/1 ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-204, фазы "С" в пролете между опорам №12/1-12/2 ВЛ-0,4кВ ф.13 ТП-189 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 24.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 РП-226, ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-204, ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-61, ВЛ-0,4кВ ф.8 ТП-108, ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-129 , ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-260, ВЛ-0,4кВ ф.13 ТП-189. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 24.11.2023 год
356956 | 670 | 2023-10-21 | 13 | 10 | 0.035419 | 2023-10-21 | 13 | 35 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."А" и"В" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-49 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-2 250А по ф."А" и"В" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-49 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."А" и"В" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-49 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 49, VN004-00128737 | Техническое мероприятие 1 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-49. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" и "В" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-49. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-49. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 30.11.2023 год
356956 | 665 | 2023-10-21 | 8 | 20 | 1.5109 | 2023-10-21 | 9 | 9 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПК-10 по фазе "В" на ТП-49 с последующим отключением В-10кВ ф.5 ПС 110/35/10кВ "Шишковка". 4.3 Причина отключения В-10кВ ф.5 ПС 110/35/10кВ "Шишковка" - перегорание предохранителя ПК-10 по фазе "В" на ТП-49, вследствие потери механической прочности из-за ослабления контактных соединении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПК-10 по фазе "В" на ТП-49 на КЛ-10 ф.5 от ПС Шиш-ка до РП-22, KS010-0005150 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший ПК-10 по фазе "В" на ТП-49 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-49 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 30.11.2023 год
356956 | 667 | 2023-10-21 | 9 | 9 | 0.14749 | 2023-10-21 | 10 | 8 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПК-10 по фазе "В" на ТП-49 с последующим отключением В-10кВ ф.5 РП-22. 4.3 Причина отключения В-10кВ ф.5 РП-22 - перегорание предохранителя ПК-10 по фазе "В" на ТП-49, вследствие потери механической прочности из-за ослабления контактных соединении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПК-10 по фазе "В" на ТП-49 на Ф 5 РП-22, VS010-0012275 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший ПК-10 по фазе "В" на ТП-49 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-49 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 30.11.2023 год
356956 | 650 | 2023-10-01 | 21 | 40 | 0.0085 | 2023-10-01 | 22 | 10 | 3.4.7.3 Причина перегорание ПН-2 250А по ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-282 - неисправен КЛ-0,4кВ на жилой дом ул. Лимонова д.4, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина перегорание ПН-2 250А по ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-282 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ ААБ на жилой дом ул. Лимонова д.4, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1981г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ ААБ на жилой дом ул. Лимонова д.4 на КЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 282, Кабель ААБ 3Х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-0,4кВ ф.2 ТП-283 на жилой дом ул. Лимонова д.4 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 12.11.2023 год
356956 | 651 | 2023-10-02 | 12 | 14 | 0.0105 | 2023-10-02 | 12 | 44 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации обнаружено обрыв проводов по фазе "С" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-202 из-за потери механической прочности провода. 4.13 Причина оперативного отключения Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-202- обрыв провода по фазе по фазе "С" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-202, вследствие потери механической прочности из-за неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода по фазе по фазе "С" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-202 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 202, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Восстановить провод по фазе "С" в пролете опро №3-4 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-202. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 12.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-202. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 12.11.2023 год
356956 | 652 | 2023-10-04 | 15 | 45 | 0.60669 | 2023-10-04 | 16 | 37 | 3.4.8.1 Причиной отключения В-10 кВ ф.12 РП-26 явилось повреждение КЛ-10 кВ между ТП-1397 и ТП-1032 при проведении земляных работ экскаватором Hyundai, принадлежащий физическому лицу Орлову А.Ю. | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный КЛ-10кВ ф.12 РП-26 между ТП-1397 и ТП-1032 Ответственное лицо: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. 13.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Составить аварийный акт по порыву КЛ-10кВ ф.12 РП-26 между ТП-1397 и ТП-1032 Ответственное лицо: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. 13.11.2023 год
356956 | 655 | 2023-10-09 | 12 | 33 | 0.098 | 2023-10-09 | 14 | 18 | 3.4.8.2 Причина оперативного отключения Р-0.4кВ 250А ф.4 ТП-595 - повреждения опоры №2 и обрыв провода ВЛ-0.4кВ АС-35 в пролете опор №2-3 сторонним автомобилем Хендай г/н О 355 КН 03 принадлежащему физическому лицу Цыренову И. С. | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв провода в пролете опор №1-2 и поврежденную опору №2 ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-595 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 18.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Составить аварийный акт по обрыву провода в пролете опор №1-2 и поврежденную опору №2 ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-595 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 18.11.2023 год
356956 | 656 | 2023-10-09 | 18 | 48 | 0.21 | 2023-10-09 | 19 | 30 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.7 ПС 110/35/6кВ "Западная" - неисправность КЛ-6кВ(АСБ 3*120) ввод ТП-190, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6кВ ф.7 ПС 110/35/6кВ "Западная" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ(АСБ 3*120) ввод ТП-190, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1964г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ(АСБ 3*120) ввод ТП-190 на ВЛ-6 кВ ф-7 "Западная", Кабель силовой АСБ-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.7ПС 110/35/6кВ "Западная" ввод в ТП-190. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 19.11.2023 год
356956 | 657 | 2023-10-11 | 14 | 21 | 1.36 | 2023-10-11 | 15 | 57 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.9 РП-30 - неисправность КЛ-10кВ(ААШВ 3*70) выход на опору №1 ВЛ-10кВ нитка "В", в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6кВ ф.9 РП-30 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ(ААШВ 3*70) выход на опору №1 ВЛ-10кВ нитка "В", вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1964г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ(ААШВ 3*70) выход на опору №1 ВЛ-10кВ нитка "В" на Ф 9 РП 30, ААШв-10 3х70 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.9 РП-30 выход на опору №1 ВЛ-10кВ нитка "В". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 20.11.2023 год
356956 | 658 | 2023-10-12 | 6 | 35 | 0.0025005 | 2023-10-12 | 6 | 45 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.3 ПС "АРЗ" - неисправность КЛ-10кВ(ААБл 3*240) головной на ТП-976, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.3 ПС "АРЗ" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ(ААБл 3*240) головной на ТП-976, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1990г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ(ААБл 3*240) головной на ТП-976 на КЛ-10 кВ ф.3 от ПС АРЗ, Кабель силовой ААБ 3x240 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.3 ПС 35/10кВ "АРЗ" головной на ТП-976. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 20.11.2023 год
356956 | 653 | 2023-10-07 | 14 | 43 | 1.005 | 2023-10-07 | 19 | 31 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.7,5 ПС 110/35/6кВ "Западная" - неисправность КЛ-6кВ ввод ТП-165 нитка "А", в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6кВ ф.7,5 ПС 110/35/6кВ "Западная" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ ввод ТП-165 нитка "А", вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1981г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ ввод ТП-165 нитка "А" на ВЛ-6 кВ ф-5 "Западная", Кабель силовой ААБ 3x70 | Техническое мероприятие 1 Восстановить В-6кВ ф.7,5 ПС 110/35/6кВ "Западная" головной на ТП-165 нитка "А" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС бальчиновС.Ц. 16.11.2023 год
356956 | 654 | 2023-10-13 | 3 | 42 | 0.0364 | 2023-10-13 | 4 | 21 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1184. 4.3 Причина перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1184 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение допустимых нагрузок потребителями на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1184, VN004-00133415 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1184. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 23.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1184. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 23.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1184. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 23.11.2023 год
356956 | 659 | 2023-10-13 | 21 | 15 | 0.014001 | 2023-10-13 | 21 | 55 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации обнаружено обрыв проводов по фазе "А" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-1029 из-за потери механической прочности провода. 4.13 Причина оперативного отключения Р-0.4кВ 250А ф.5 ТП-1029 - обрыв провода по фазе по фазе "А" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-1029, вследствие потери механической прочности из-за неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода по фазе по фазе "А" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-1029 на ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ТП 1029, Пролет: ОПОРА 1 - ОПОРА 2 | Техническое мероприятие 1 Восстановить провод по фазе "А" в пролете опро №1-2 ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-1029. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н 23.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-1029. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н 23.11.2023 год
356956 | 660 | 2023-10-14 | 9 | 47 | 0.69663 | 2023-10-14 | 10 | 25 | 3.4.12.2 В связи неблагоприятными погодными условиями 14-15.10.2023 (сильный ветер (справки метеорологических станций прилагаются)) привело к отключению В-10кВ ф.4 ПС 110/35/10кВ "Шишковка" до РП-22 действием ОЗЗ. 4.4 Причина отключения В-10кВ ф.4 ПС 110/35/10кВ "Шишковка" до РП-22 - обрыв провода на ВЛ-10кВ фазы "А" "В" "С" в пролете между опорам №3-4 с последующим междуфазным замыканием в результате длительного воздействия ветровых нагрузок (резкие порывы ветра до 19-24 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ фазы "А" "В" "С" в пролете между опорам №3-4 на КЛ-10кВ Ф.4 от ПС Шиш-ка до РП-22, KS010-0005151 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №2-5 ВЛ-10кВ Ф.4 ПС 110/35/10кВ "Шишковка" до РП-22 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 24.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Восстанловить обрыв проводов в пролёте опор №3-4 ВЛ-10кВ Ф.4 ПС 110/35/10кВ "Шишковка" до РП-22 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 24.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ Ф.4 ПС 110/35/10кВ "Шишковка" до РП-22 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 24.11.2023 год