## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Тываэнерго за 3 квартал 2023 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
357700 | 465 | 2023-09-18 | 10 | 38 | 0.20228 | 2023-09-18 | 10 | 55 | 3.4.8.1 Нарушение технологии производства земляных работ сторонней организации ГУП РТ "УК ТЭК 4" в охранной зоне КЛ 10 кВ ф. 1-01. 4.12 При производстве земляных работ персоналом сторонней организации ГУП РТ "УК ТЭК 4" произошел пробой изоляции соединительной кабельной муфты установленной между ТП 10 кВ 1-01/2 и ТП 10 кВ 1-01/1, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 1-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции соединительной кабельной муфты на КЛ 10 кВ ф. 1-01, VS010-0011890 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной соединительной муфты установленной между ТП 10 кВ 1-01/2 и ТП 10 кВ 1-01/1. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Казанцев Ю.В. 18.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести испытания кабельной муфты установленной между ТП 10 кВ 1-01/2 и ТП 10 кВ 1-01/1 после произведенного ремонта. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Казанцев Ю.В. 18.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить претензионную работу по отношению к сторонней организации ГУП РТ "УК ТЭК 4", повредившей участок КЛ 10 кВ ф. 1-01, с целью возврата нанесенного ущерба. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Казанцев Ю.В. 02.10.2023 год
357700 | 466 | 2023-09-18 | 23 | 24 | 0.042 | 2023-09-19 | 1 | 30 | 3.4.8.5 Наезд стороннего а/м на опору № 8 ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-03/1-3. 4.4 В результате наезда стороннего автотранспорта на опору №8 ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП-37-03/1-3 произошло повреждение опоры с последующим обрывом провода фазы "С", что явилось причиной межфазного КЗ и отключения АВ 250 А на ТП-37-03/1-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП-37-03/1-3, VN004-00122194 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную ж/б приставку опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП-37-03/1-3. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 19.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в правоохранительные органы о случившимся инциденте с целью выявления виновных лиц и взыскания нанесенного ущерба. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 20.10.2023 год
357700 | 469 | 2023-09-24 | 17 | 31 | 0.031702 | 2023-09-24 | 17 | 33 | 3.4.9.3 В результате дефектов на ведомственной отпайке "СНТ-13" произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 44-08 на ПС 110 кВ Вавилинская действием защит. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ( "СНТ-13") о приведении технического состояния электроустановки в соответствии с требованиям НТД Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 02.10.2023 год
357700 | 472 | 2023-09-25 | 8 | 15 | 0.2565 | 2023-09-25 | 10 | 30 | 3.4.7.3 В результате проливных дождей в заболоченной местности произошел подъем уровня грунтовых вод, вследствие чего произошло частичное выдавливание опоры № 348 ВЛ 10 кВ ф. 35-03 из грунта. 4.4 Из-за выдавливания из грунта опоры № 348 ВЛ 10 кВ ф.35-03 произошел ее наклон с последующим схлестыванием проводов разных фаз в пролете опор №№ 348-349, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 35-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры на ВЛ 10 кВ ф. 35-03, VS010-0011932 | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опоры № 348 ВЛ 10 кВ ф. 35-03. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Казанцев Ю.В. 25.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 35-03 с целью выявления опор, имеющих риски падения в результате установки в болотистой местности или в местах скального грунта. При выявлении рисков внести в месячные планы работ усиление опор. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Казанцев Ю.В. 16.10.2023 год
357700 | 473 | 2023-09-22 | 15 | 28 | 0.045 | 2023-09-22 | 15 | 34 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло снижение электрической прочности опорных изоляторов фаз "А" и "С" (появились внутренние микротрещины в теле фарфора) РЛНД-10 кВ, установленного на опоре № 5/3/5 к ТП 10 кВ 485. 4.12 Из-за снижения электрической прочности опорных изоляторов РЛНД-10 кВ в процессе длительной эксплуатации появились внутренние микротрещины в теле фарфора, что явилось причиной перекрытия изоляторов фаз "А" и "С" РЛНД 10 кВ, установленного на опоре 5/3/5 к ТП 10 кВ 485, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.10-09 на ПС 110 кВ Южная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляторных изоляторов на ВЛ 10 кВ ф. 10-09, VS010-0011970 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр РЛНД-10 кВ ВЛ 10 кВ ф. 10-09 с целью проверки целостности опорной изоляции. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.10.2023 год
357700 | 475 | 2023-09-25 | 11 | 24 | 0.00785 | 2023-09-25 | 11 | 27 | 3.4.9.3 В результате дефектов на ведомственной ТП 10 кВ 34-03-7 "Чабанская стоянка" произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 34-03 на ПС 35 кВ Маннайлыг, действием защит. | Техническое мероприятие 1 Направить письмо собственнику ТП 10 кВ 34-03-7 "Чабанская стоянка" о приведении технического состояния электроустановки в соответствии с требованиям НТД Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 02.10.2023 год
357700 | 467 | 2023-09-24 | 9 | 5 | 0.011002 | 2023-09-24 | 9 | 15 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 16-17 ВЛ 10 кВ ф. 34-02. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 16 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 16-17 ВЛ 10 кВ ф. 34-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 34-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 34-02, VS010-0012016 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 16-17 ВЛ 10 кВ ф. 34-02. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 34-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.10.2023 год
357700 | 468 | 2023-09-24 | 17 | 15 | 0.95835 | 2023-09-24 | 19 | 10 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, в момент порывов ветра в пролете опор №№ 88-89 произошло касание ветками проводов ВЛ 10 кВ ф. 13-02. 4.4 При воздействии ветровой нагрузки, сопровождающейся снегом в пролете опор №№ 88-89 произошло перекрытие проводов через ветки от дерева, растущего вблизи ВЛ 10 кВ ф. 13-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 13-02 на ПС 110 кВ Бай-Хаак действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие через ветку на ВЛ 10 кВ ф. 13-02, VS010-0011949 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку трассы в пролете опор 88-89 ВЛ 10 кВ ф. 13-02. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 13-02 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ ф.13-02. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.10.2023 год
357700 | 470 | 2023-09-25 | 0 | 35 |  | 2023-09-25 | 0 | 35 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ТП 10 кВ 14-03-03 принадлежащей ГБУ РТ "Противотуберкулезный санаторий" произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 14-03 на ПС 110 кВ Балгазын действием защит. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии собственника ТП 10 кВ 14-03-03 ГБУ РТ "Противотуберкулезный санаторий" на электроустановку АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (ВЛ 10 кВ ф. 14-03), приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 02.10.2023 год
357700 | 471 | 2023-09-25 | 4 | 30 | 0.29326 | 2023-09-25 | 5 | 55 | 3.4.7.3 В результате повреждения нескольких жил провода шлейфа фазы "А" на опоре № 49 ВЛ 10 кВ ф. 14-02 в момент порывов ветра до 12 м/сек. произошел обрыв вышеуказанного шлейфа. 4.13 В процессе эксплуатации произошло повреждение нескольких жил шлейфа фазы "А" в месте контактного соединения шлейфа к РЛНД 10 кВ на опоре № 49 ВЛ 10 кВ ф. 14-02, что не было выявлено плановым осмотром в июне 2021 года. Данный дефект привел к обрыву выше указанного шлейфа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа. на ВЛ 10 кВ ф. 14-02, VS010-0011959 | Техническое мероприятие 1 Выполнить с применением бинокля осмотр ВЛ 10 кВ ф. 14-02 с проверкой состояния шлейфов, по результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 23.10.2023 год
357700 | 474 | 2023-09-24 | 21 | 38 | 0.026134 | 2023-09-24 | 23 | 30 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной подрезки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, но угрожающего падением, в момент порывов ветра произошло касание веток проводов в пролете опор №№ 209-210 ВЛ 10 кВ ф. 14-01. 4.4 При воздействии ветровой нагрузки, сопровождающейся дождем с грозой, в пролете опор №№ 209-210 произошло перекрытие проводов через ветки от дерева, растущего вблизи ВЛ 10 кВ ф. 14-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 14-01 на 110 кВ Балгазын действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие через ветку на ВЛ-10кВ ф. 14-01, VS010-0011958 | Техническое мероприятие 1 Произвести подрезку дерева, растущего вблизи поводов в пролете опор №№ 209-210 ВЛ 10 кВ ф. 14-01. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 06.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 14-01 на наличие веток на расстоянии менее 3 м от проводов. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 13.10.2023 год
357700 | 476 | 2023-09-26 | 7 | 20 | 0.043992 | 2023-09-26 | 7 | 31 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной подрезки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, но угрожающего падением, в момент порывов ветра произошло касание веток проводов в пролете опор №№ 170-171 ВЛ 10 кВ ф. 35-03. 4.4 При воздействии ветровой нагрузки, сопровождающейся дождем с грозой, в пролете опор №№ 170-171 произошло перекрытие проводов через ветки от дерева, растущего вблизи ВЛ 10 кВ ф. 35-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 35-03 на 110 кВ Бурень-Бай-Хаак действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов через ветку на ВЛ 10 кВ ф. 35-03, VS010-0011932 | Техническое мероприятие 1 Произвести подрезку дерева, растущего вблизи поводов в пролете опор №№ 170-171 ВЛ 10 кВ ф. 35-03. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Казанцев Ю.В. 26.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 35-03 на наличие веток на расстоянии менее 3 м от проводов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Казанцев Ю.В. 30.10.2023 год
357700 | 479 | 2023-09-22 | 18 | 28 | 0.04375 | 2023-09-22 | 20 | 13 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление загнивания древесины стойки деревянной опоры № 10-1-10 Л-1 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 39-02-02. 4.1 Из-за несвоевременного выявления дефекта опоры № 10-1-10 Л-1 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 39-02-02 в момент порывов ветра произошел излом стойки деревянной промежуточной опоры с последующим наклоном опоры и схлестыванием проводов , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ № 39-02-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки деревянной опоры на ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 39-02-02, VN004-00121771 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную опору № 10-1-10 Л-1 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 39-02-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 25.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 39-02-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 27.09.2023 год
357700 | 480 | 2023-09-24 | 13 | 53 | 0.029067 | 2023-09-24 | 15 | 42 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил проводов фаз "С" и "О" в пролете опор №№ 10-1 и № 10-4 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 38-01-03. Данный дефект привел к обрыву проводов при ветровой нагрузке с порывами до 10 м/сек. 4.13 В результате повреждения нескольких жил проводов фазы "С"и "О", в пролете опор №№10-1 и 10-4 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 38-01-03 в момент порывов ветра до 15 м/сек. произошел обрыв провода с последующим падением на провод соседней фазы, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 38-01-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 38-01-03, VN004-00121750 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв проводов фаз "С" и "О" в пролете опор №№10-1 и 10-4 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 38-01-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 27.09.2023 год
357700 | 481 | 2023-09-26 | 10 | 26 | 0.0075996 | 2023-09-26 | 11 | 4 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло старение изоляции кабельного участка 10 кВ ф. 20-08 от ПС 220 кВ Кызылская до РП ЖБИ. Персоналом УКЛ ЦРЭС не проведен осмотр кабельного участка 10 кВ ф. 20-08, что явилось причиной несвоевременного выявления дефекта и возникновения технологического нарушения. 4.12 Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации произошел междуфазный пробой изоляции участка кабеля 10 кВ ф. 20-08 от ПС 220 кВ до РП ЖБИ, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 20-08 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на КЛ 10 кВ ф. 20-08, KS010-0005077 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт дефектного участка КЛ 10 кВ ф. 20-08 между ПС 220 кВ и РП ЖБИ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 26.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести испытания участка КЛ 10 кВ ф. 20-08 после произведенного ремонта. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 26.09.2023 год
357700 | 482 | 2023-09-26 | 15 | 4 | 1.7033 | 2023-09-26 | 17 | 30 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ТП 10 кВ 25-17-3 принадлежащей кафе "Двина" произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения В 10 кВ ф. 25-17 на ПС 35 кВ Каа-Хем действием защит. | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца ведомственной ТП 10 кВ 25-17-3 кафе "Двина" о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений фидера 25-17 и нарушений электроснабжения Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 06.10.2023 год
357700 | 483 | 2023-09-27 | 9 | 10 | 0.03215 | 2023-09-27 | 9 | 13 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ТП 10 кВ ф. 28-03-13 принадлежащей ГУП РТ "ТЭК-4" произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 28-03 на ПС 110 кВ Хандагайты действием защит. | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца ведомственной ТП 10 кВ 28-03-13 ГУП РТ "ТЭК-4" о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений фидера 28-03 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 09.10.2023 год
357700 | 484 | 2023-09-28 | 21 | 30 | 5.01e-05 | 2023-09-28 | 21 | 31 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 10 м/сек. на ВЛ 0,4кВ от ТП 10 кВ 42-02/3-5. 4.4 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4кВ от ТП 10 кВ 42-02/3-5, что явилось причиной межфазного КЗ и отключения АВ 160 А на ТП 10 кВ 42-02/3-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 42-02/3-5, VN004-00122039 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 42-02/3-5 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 16.10.2023 год
357700 | 485 | 2023-09-29 | 11 | 48 | 0.288 | 2023-09-29 | 13 | 0 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной подрезки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, но угрожающего падением, в момент порывов ветра произошло касание веток проводов в пролете опор №№ 207-208 ВЛ 10 кВ ф. 35-03. 4.4 При воздействии ветровой нагрузки, сопровождающейся дождем с грозой, в пролете опор №№ 207-208 произошло перекрытие проводов через ветки от дерева, растущего вблизи ВЛ 10 кВ ф. 35-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 35-03 на 110 кВ Бурень-Бай-Хаак действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов через ветку на ВЛ 10 кВ ф. 35-03, VS010-0011932 | Техническое мероприятие 1 Произвести подрезку дерева, растущего вблизи поводов в пролете опор №№ 207-208 ВЛ 10 кВ ф. 35-03. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Казанцев Ю.В. 29.09.2023 год
357700 | 486 | 2023-09-29 | 16 | 3 | 0.0045 | 2023-09-29 | 16 | 6 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ведомственной отпайке 252-1 принадлежащей ГУП РТ "ТЭК-4" произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 31-01 на ПС 35 кВ Чыраа-Бажы действием защит. | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца отпайки 252-1 ГУП РТ "ТЭК-4" о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений фидера 31-01 и нарушений электроснабжения Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 09.10.2023 год
357700 | 487 | 2023-09-30 | 11 | 41 | 7.992e-05 | 2023-09-30 | 11 | 43 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло загнивание древесины стойки опоры № 165/111/171 ВЛ 10 кВ ф. 3-01, что не было выявлено плановым осмотром. 4.1 Из-за недопустимой степени загнивания древесины стойки опоры № 165/111/171 ВЛ 10 кВ ф. 3-01 в период воздействия ветровой нагрузки до 12 м/сек. произошел излом стойки деревянной промежуточной опоры с последующим ее наклоном и срывом с крюка изолятора фазы "А" соседней опоры №165/111/170, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 3-01 действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки опоры на ВЛ 10 кВ ф. 3-01, VS010-0011927 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дефектной опоры № 165/111/171 ВЛ 10 кВ ф. 3-01. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Казанцев Ю.В. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 3-01 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Казанцев Ю.В. 23.10.2023 год
357700 | 488 | 2023-09-30 | 18 | 4 | 0.08666 | 2023-09-30 | 18 | 30 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло старение изоляции соединительной кабельной муфты участка КЛ 10 кВ от РП 10 кВ № 238 до ТП 10 кВ 255 КЛ 10 кВ ф. 31. Персоналом УКЛ ЦРЭС не произведен своевременно осмотр КЛ-10 кВ ф. 31 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ, что явилось сопутствующей причиной несвоевременного выявления дефекта и возникновения технологического нарушения. 4.12 Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации произошел междуфазный пробой изоляции соединительной кабельной муфты участка кабеля КЛ 10 кВ ф. 31 от РП 10 кВ № 238 до ТП 10 кВ 255, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 31 на РП 10 кВ № 3 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазный пробой изоляции на КЛ-10кВ Ф. 31 РП-3 до ТП-238, KS010-0004917 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену соединительной кабельной муфты участка КЛ 10 кВ от РП 10 кВ № 238 до ТП 10 кВ 255. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 03.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести испытания участка КЛ 10 кВ ф. 31 после произведенного ремонта. Ответственное лицо: Начальник СД Носорев Д.В. 04.10.2023 год
357700 | 445 | 2023-09-17 | 12 | 39 | 0.032 | 2023-09-17 | 14 | 15 | 3.4.7.3 Износ провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 42-02/1-1 в процессе длительной эксплуатации. 4.13 Из-за старения провода в процессе длительной эксплуатации, в момент порывов ветра с порывами до 5 м/сек. произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№12-13 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 42-02/1-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 42-02/1-1, VN004-00122040 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№ 12-13 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 42-02/1-1. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 19.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 42-02/1-1 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 20.10.2023 год
357700 | 447 | 2023-09-03 | 14 | 55 | 0.048001 | 2023-09-03 | 17 | 35 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта АВ 250 А на ТП 10 кВ 38-02-07. 4.10 Из-за несвоевременного выявления ослабления контактного соединения АВ 250 А на ТП 10 кВ 38-02-07 произошло оплавление контактных соединений с последующим повреждением АВ 250А на ТП 10 кВ 38-02-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: оплавление контактных соединений АВ на ТП 10 кВ 38-02-07, VN004-00121766 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный АВ 250А на ТП 10 кВ 38-02-07. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 03.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ от ф.9-05 с целью проверки контактных соединений рубильников 0,4кВ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 02.10.2023 год
357700 | 448 | 2023-09-04 | 13 | 2 | 0.049 | 2023-09-04 | 14 | 47 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление загнивания древесины стойки деревянной опоры № 4-6 ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 38-02-02. 4.1 В результате загнивании древесины произошел излом стойки деревянной одностоечной опоры № 4-6 ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 38-02-02 с последующим падением на провода ВЛ, что явилось причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 38-02-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки опоры на ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 38-02-02, VN004-00121763 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную опору № 4-6 ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 38-02-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 08.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 38-02-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 29.09.2023 год
357700 | 450 | 2023-09-06 | 8 | 40 | 0.174 | 2023-09-06 | 11 | 34 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло загнивание древесины стойки опоры № 86 ВЛ 10 кВ ф. 38-02, что не было выявлено плановым осмотром. 4.1 Из-за недопустимой степени загнивания древесины стойки опоры № 86 ВЛ 10 кВ ф. 38-02 в период воздействия ветровой нагрузки до 10 м/сек. произошел излом стойки деревянной промежуточной опоры на уровне земли с последующим наклоном и схлестыванием проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 38-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки опоры на ВЛ 10 кВ ф. 38-02, VS010-0012051 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дефектной опоры № 86 ВЛ 10 кВ ф. 38-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 06.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерения загнивания деревянных деталей опор ВЛ 10 кВ ф. 38-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 25.09.2023 год
357700 | 451 | 2023-09-06 | 15 | 29 | 0.036834 | 2023-09-06 | 16 | 54 | 3.4.9.3 В результате попадания птицы на ТП 10 кВ 4-04-06 принадлежащей "Аратское хозяйство" произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 4-04 на ПС 220 кВ Чадан действием защит. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии собственника ТП 10 кВ 4-04-06 "Аратское хозяйство" на электроустановку АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (ВЛ 10 кВ ф. 4-04), приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 18.09.2023 год
357700 | 452 | 2023-09-07 | 6 | 31 | 0.004662 | 2023-09-07 | 6 | 33 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло загнивание древесины стойки опоры № 42 ВЛ 10 кВ ф. 33-07, что не было выявлено плановым осмотром. 4.1 Из-за недопустимой степени загнивания древесины стойки опоры № 42 ВЛ 10 кВ ф.33-07 в период воздействия ветровой нагрузки до 12 м/сек. произошел излом стойки деревянной промежуточной опоры на уровне земли с последующим наклоном и схлестыванием проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 33-07 действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки опоры на ВЛ 10 кВ ф. 33-07, VS010-0012047 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дефектной опоры № 42 ВЛ 10 кВ ф. 33-07. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 07.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерения загнивания деревянных деталей опор ВЛ 10 кВ ф. 33-07. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 25.09.2023 год
357700 | 453 | 2023-09-10 | 9 | 27 | 0.0064 | 2023-09-10 | 9 | 39 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы "0" на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 33-06-16. 4.13 В результате старения произошло повреждение нескольких жил провода фазы "0" от опоры № 1 до ТП 10 кВ 33-06-16 с последующим ее обрывом и касанием провода соседней фазы при падении, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 33-06-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 33-06-16, VN004-00122892 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "0" на ВЛ 0,4кВ от ТП 10 кВ ТП 33-06-16. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 10.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 33-06-16 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.09.2023 год
357700 | 454 | 2023-09-11 | 14 | 16 | 9.338e-05 | 2023-09-11 | 14 | 20 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 5-03-9. 4.3 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 10 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 5-03-9, что привело к КЗ и отключению АВ 250А Л 3 на ТП 10 кВ ТП 5-03-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 5-03-9, VN004-00121122 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 5-03-9 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Казанцев Ю.В. 26.09.2023 год
357700 | 455 | 2023-09-13 | 9 | 24 | 0.0204 | 2023-09-13 | 9 | 42 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 10 кВ 1-06-09. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 6 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 10 кВ 1-06-09, что привело к КЗ и пережогу ПН 250 А фазы "С" на ТП 10 кВ 1-06-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережог ПН 250 А на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 1-06-09, VN004-00124464 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фазы "С" на ТП 10 кВ ТП 1-06-09. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 27.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 10 кВ 1-06-09 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 29.09.2023 год
357700 | 456 | 2023-09-13 | 11 | 48 | 0.2655 | 2023-09-13 | 14 | 45 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта произошло прямое попадание молнии в опору № 519 ВЛ 10 кВ ф. 28-05. 4.4 В результате прямого попадания молнии в опору № 519 ВЛ 10 кВ ф. 28-05 произошло расщепление древесины верхушки стойки опоры с последующим выпадением крюка фазы "В" вместе с изолятором провод соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 28-05 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расщепление верхушки стойки опоры на ВЛ 10 кВ ф. 28-05, VS010-0012034 | Техническое мероприятие 1 Восстановить крюк фазы "В" в основание опоры № 519 ВЛ 10 кВ ф. 28-05. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 13.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 28-05 с целью выявления возможных повреждений после воздействия грозовых перенапряжений. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 02.10.2023 год
357700 | 457 | 2023-09-13 | 16 | 32 | 0.000334 | 2023-09-13 | 16 | 33 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта произошло прямое попадание молнии в опору № 165-111-11 ВЛ 10 кВ ф. 3-01. 4.4 В результате прямого попадания молнии в промежуточную деревянную опору № 165-111-11 ВЛ 10 кВ ф. 3-01 произошло расщепление древесины верхушки стойки опоры, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф 3-01 на ПС 110 кВ Сарыг-Сеп действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расщепление древесины верхушки стойки опоры на ВЛ 10 кВ ф. 3-01, VS010-0011927 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную опору № 165-111-11 ВЛ 10 кВ ф. 3-01. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Казанцев Ю.В. 13.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 3-01 с целью выявления возможных повреждение после воздействия грозовых перенапряжений. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Казанцев Ю.В. 23.10.2023 год
357700 | 458 | 2023-09-13 | 17 | 40 | 0.0136 | 2023-09-13 | 17 | 52 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 10 кВ 1-06-09. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 6 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 10 кВ 1-06-09, что привело к КЗ и пережогу ПН 250 А фазы "С" на ТП 10 кВ 1-06-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережог ПН 250 А на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 1-06-09, VN004-00124464 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фазы "С" на ТП 10 кВ ТП 1-06-09. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 27.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 10 кВ 1-06-09 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 29.09.2023 год
357700 | 459 | 2023-09-13 | 17 | 46 | 0.055 | 2023-09-13 | 18 | 19 | 3.4.7.3 Износ провода ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 31-03-07 в процессе длительной эксплуатации. 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации в момент порывов ветра с порывами до 6 м/сек. произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№8-9 ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 31-03-07, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250А Л 2 на ТП 31-03-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 31-03-07, VN004-00121736 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "В" в пролете опор №№8-9 ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 31-03-07. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 13.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 31-03-07 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 29.09.2023 год
357700 | 460 | 2023-09-14 | 17 | 10 | 0.0686 | 2023-09-14 | 17 | 16 | 3.4.7.3 При плановом осмотре ВЛ 10 кВ ф. 25-17 в в январе 2019 года не выявлен дефект (ослабление) вязки провода средней фазы к штыревому изолятору опоры №86 ВЛ 10 кВ ф. 25-17. 4.13 Из-за несвоевременного выявления дефекта вязки провода фазы "В" к штыревому изолятору опоры № 86 ВЛ 10 кВ ф. 25-17 при воздействии разнонаправленной ветровой нагрузки на провода ВЛ произошла потеря прочности крепления провода к шейке штыревого изолятора с последующим обрывом вязки и схлестыванием проводов разных фаз в пролете опор №№86-87 , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 25-17 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ 10 кВ ф. 25-17, VS010-0012413 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 25-17 с применением бинокля, обратив внимание на качество вязки проводов, обнаруженные дефекты включить в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.10.2023 год
357700 | 461 | 2023-09-09 | 13 | 23 | 0.72495 | 2023-09-09 | 13 | 52 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ведомственной отпайке СНТ "Догээ" произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения В 35 кВ Т-5 на ПС 220 кВ Туран действием защит. | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца отпайки СНТ "Догээ" о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений ВЛ 35 кВ Кызылская ТЭЦ - Туран с отпайками (Т-5) и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: начальник СВЛ Казанцев А.С. 18.09.2023 год
357700 | 463 | 2023-09-15 | 14 | 45 | 0.203 | 2023-09-15 | 16 | 41 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло старение изоляции концевой кабельной муфты КЛ 6 кВ, установленной от опоры № 53-1А до ТП 6 кВ 1-06-10. Персоналом УКЛ ЦРЭС не произведен своевременно осмотр КЛ-6 кВ ф. 1-06 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ, что явилось сопутствующей причиной несвоевременного выявления дефекта и возникновения технологического нарушения. 4.12 Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации произошел междуфазный пробой изоляции концевой кабельной муфты, установленной от опоры № 53-1А до ТП 6 кВ 1-06-10 кабельного участка 6 кВ ЗРУ 6 кВ - опоры № 53-1А ф. 1-06, что явилось причиной отключения выключателя В 6 кВ ф. 1-06 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции концевой муфты на КЛ 6 кВ ф. 1-06, VS006-0004446 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр концевых кабельных муфт, установленных на КЛ 6 кВ ф.1-06. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 23.10.2023 год
357700 | 462 | 2023-09-15 | 7 | 0 | 0.00034903 | 2023-09-15 | 7 | 5 | 3.4.8.4 Неустановленными лицами произведен наброс проволоки на провода фазы "В" в пролете опор №№ 22-23 ВЛ 10 кВ ф. 43-05 4.4 В результате наброса проволоки на провода фазы "В" в пролете опор №№ 22-23 ВЛ 10 кВ ф. 43-05 произошло междуфазное короткое замыкание с последующим отключением выключателя В 10 кВ ф. 43-05 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс на провода на ВЛ 10 кВ ф. 43-05, VS010-0011947 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 43-05 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 16.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Распространить среди населения, проживающего вблизи прохождения ВЛ 10 кВ ф. 43-03 брошюры о недопустимости и опасности набросов на провода ВЛ. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 16.10.2023 год
357700 | 464 | 2023-09-17 | 19 | 5 | 0.028668 | 2023-09-17 | 19 | 45 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ведомственной отпайке, принадлежащей ООО "ИТК-1", произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ на ПС 110 кВ Бай-Хаак. | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца отпайки ООО "ИТК-1" о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений фидера 13-06 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 25.09.2023 год
357700 | 477 | 2023-09-03 | 18 | 33 | 0.014932 | 2023-09-03 | 19 | 5 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 17-01-18. 4.4 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов разных фаз в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 17-01-18, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 Л 1 на ТП 10 кВ 17-01-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ л 1 от ТП 10 кВ 17-01-18, VN004-00124252 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 к 17-01-18 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 15.09.2023 год
357700 | 478 | 2023-09-11 | 22 | 22 | 0.000999 | 2023-09-11 | 22 | 24 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 42-02/6-8 4.4 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов разных фаз в пролете опор №№ 8-9 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 42-02/6-8, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 Л 1 на ТП 10 кВ 42-02/6-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 42-02/6-8, VN004-00139341 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 42-02/6-8с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 09.10.2023 год
357700 | 442 | 2023-08-29 | 14 | 50 | 1.8833 | 2023-08-29 | 16 | 43 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло старение изоляции участка КЛ 10 кВ ф. 11-06 от ТП № 83 до ВЛ 10 кВ опоры № 1. Персоналом УКЛ ЦРЭС не произведен своевременно осмотр КЛ-10 кВ ф. 11-06 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ, что явилось сопутствующей причиной возникновения технологического нарушения. 4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел междуфазный пробой изоляции участка кабеля КЛ 10 кВ ф. 11-06 от ТП № 83 до ВЛ 10 кВ опоры № 1, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 11-06 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции КЛ на ВЛ-10кВ ф. 11-06, VS010-0012100 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт дефектного участка КЛ 10 кВ ф. 11-06 между КЛ 10 кВ ф. 11-06 от ТП № 83 до ВЛ 10 кВ опоры № 1. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 09.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтные испытания после произведенного ремонта КЛ-10 кВ ф. 11-06. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 08.09.2023 год
357700 | 443 | 2023-09-01 | 1 | 6 |  | 2023-09-01 | 1 | 6 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации (с 1968 года) произошло старение изоляции поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 104 ВЛ 110 кВ Кирпичный завод-Элегест (С-427). 4.12 В результате снижения изоляционных свойств по причине старения изоляции произошло разрушение одного изолятора поддерживающей гирлянды фазы "С" на опоре № 104 ВЛ 110 кВ Кирпичный завод-Элегест (С-427), что явилось причиной однофазного замыкания на землю и отключения выключателя В 110 кВ С-401 действием защит на ПС 110 кВ Городская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции фазы "С" на опоре № 104 на ВЛ 110 кВ Кирпичный завод-Элегест (С-427), VL110-001476 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную изоляцию поддерживающей гирлянды фазы "С" на опоре № 104 ВЛ 110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-427). Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 30.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры № 104 ВЛ 110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-427). Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить усиление изоляции на опоре № 104 ВЛ 110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-427). Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 30.10.2023 год
357700 | 444 | 2023-09-01 | 1 | 11 |  | 2023-09-01 | 1 | 11 | 3.4.12.3 В период прохождения грозового фронта произошло попадание молнии на провод опоры № 63 ВЛ 110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-425), в результате чего произошло срабатывание ГИРМК-110 кВ фаз "А", "В", "С", установленного на опоре № 63. 4.4 В результате попадания молнии на провод опоры № 63 Кирпичный завод-Элегест (С-425) произошло срабатывание ГИРМК-110 кВ фаз "А", "В", "С", установленного на опоре № 63 с замыканием на землю, что явилось причиной отключения выключателя В 110 кВ С-401 действием 1 ст. ДЗ на ПС 110 кВ Городская с УАПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срабатывание ГИРМК-110 кВ на ВЛ 110 кВ Кирпичный завод-Элегест (С -425), VL-110-001475 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену электрода индикатора ГИРМК-110 кВ на опоре № 63 ВЛ 110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-425). Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 30.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивление контура заземления опоры № 63 ВЛ 110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-425). Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 31.10.2023 год
357700 | 446 | 2023-09-02 | 14 | 38 | 0.0544 | 2023-09-02 | 16 | 20 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла недопустимая степень загнивания древесины опоры № 4-14 ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 31-03-04. 4.1 В результате загнивании древесины произошел излом стойки деревянной одностоечной опоры № 4-14 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 31-03-04 с последующим падением на провода ВЛ, что явилось причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 31-03-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной стойки опоры на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 31-03-04, VN004-00121733 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №4-14 ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 31-03-04 с установкой ж/б приставки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 02.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 4-04-08 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 02.10.2023 год
357700 | 449 | 2023-09-01 | 19 | 13 | 0.0010005 | 2023-09-01 | 19 | 17 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло снижение электрической прочности фарфоровой изоляции проходного изолятора фазы "С" на ТП 10 кВ 12-03-05. 4.12 Из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации произошло появление микротрещин в фарфоре проходного изолятора фазы "С" на ТП 10 кВ 12-03-05. В результате загрязнения проходной изоляции (сажа) произошло перекрытие проходного изолятора фазы "С" по каналу проводимости, образованному пылеугольной смесью, попавшей в микротрещины, что явилось причиной однофазного замыкания и появления неполнофазного режима в сети 10 кВ на ПС 35 кВ Суг-Бажы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции проходного изолятора на ТП 10 кВ 12-03-05, TP010-1002543 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный проходной изолятор фазы "С" на ТП 10 кВ 12-03-05. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 01.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередной осмотр оборудования ТП 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф. 12-03 с целью проверки целостности проходной изоляции Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 18.09.2023 год
357700 | 430 | 2023-08-10 | 8 | 20 | 0.0017667 | 2023-08-10 | 10 | 6 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло повреждение нескольких жил шлейфа фазы "А" в месте контактного соединения шлейфа к РЛНД 10 кВ на опоре № 1 ВЛ 10 кВ ф. 3-03, что не было выявлено плановым осмотром в июне 2021 года. Данный дефект привел к обрыву выше указанного шлейфа. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода шлейфа фазы "А" на опоре № 1 ВЛ 10 кВ ф. 3-03 в момент порывов ветра до 10 м/сек. произошел обрыв вышеуказанного шлейфа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ-10кВ ф. 3-03, VS010-0011934 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену шлейфа фазы «А» на опоре № 1 ВЛ 10 кВ ф. 3-03. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Казанцев Ю.В. 15.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить с применением бинокля осмотр ВЛ 10 кВ ф. 3-03 с проверкой состояния шлейфов, по результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Казанцев Ю.В. 25.09.2023 год
357700 | 431 | 2023-08-10 | 9 | 0 | 0.074668 | 2023-08-10 | 11 | 40 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло снижение электрической прочности фарфоровой изоляции проходного изолятора фазы "А" в КРУН 10 кВ ПС 35 кВ Чаа-Хол. 4.12 Из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации произошло появление микротрещин в фарфоре проходного изолятора фазы "А" в КРУН 10 кВ на ПС 35 кВ Чаа-Хол. В результате загрязнения проходной изоляции (сажа) произошло перекрытие проходного изолятора фазы "А" по каналу проводимости, образованному пылеугольной смесью, попавшей в микротрещины, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 24-04 на ПС 35 к кВ Чаа-Хол. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции проходного изолятора на ПС 35 кВ Чаа-Хол, PS035-001364 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный проходной изолятор фазы "А" в КРУН 10 кВ на ПС 35 кВ Чаа-Хол. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Казанцев Ю.В. 10.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередной осмотр оборудования ТП 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф. 24-04 с целью проверки целостности и степени загрязнения проходной изоляции. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Казанцев Ю.В. 29.09.2023 год
357700 | 432 | 2023-08-12 | 15 | 49 | 0.04625 | 2023-08-12 | 17 | 40 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 15 м/сек. на ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 31-03-02. 4.13 В результате ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "0" в пролетах опор 1-1 до 1-1-7, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А на ТП 31-03-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 31-03-02, VN004-00121730-502 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "0" в пролетах опор № 1-1 до 1-1-7 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 33-07-04. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 33-07-04 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.09.2023 год
357700 | 433 | 2023-08-14 | 21 | 44 | 0.0009324 | 2023-08-14 | 21 | 46 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 189/10-189/11 ВЛ 10 кВ ф. 34-03. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 15 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 189/10-189/11 ВЛ 10 кВ ф. 42-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 34-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 34-03, VS010-0012012 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 189/10-189/11 ВЛ 10 кВ ф. 34-03 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 34-03 в целях выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 06.10.2023 год
357700 | 434 | 2023-08-15 | 9 | 1 | 0.29401 | 2023-08-15 | 9 | 50 | 3.4.12.5 В результате пучения грунта в заболоченной местности произошло выдавливание стойки опоры № 16 ВЛ 10 кВ ф. 17- 03 из грунта. 4.4 Из-за выдавливания из грунта стойки опоры № 16 ВЛ 10 кВ ф.17-03 произошел ее наклон с последующим схлестыванием проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 17- 03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон стойки опоры на ВЛ 10 кВ ф. 17-02, VS010-0012028 | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры, выполнить усиление опоры № 16 ВЛ 10 кВ ф. 17-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 15.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 17-03 с целью выявления опор, имеющих риски падения в результате установки в болотистой местности. При выявлении рисков внести в месячные планы работ усиление опор. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 04.09.2023 год
357700 | 435 | 2023-08-15 | 10 | 8 | 0.0444 | 2023-08-15 | 11 | 20 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 15 м/сек. на ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 10 кВ 17-03-13. 4.13 В результате ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "В" в пролетах опор №№ 9-10, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А на ТП 17-03-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 17-03-13, VN004-00124342 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№ 9-10 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 17-03-13. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 15.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 17-03-13 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 15.08.2023 год
357700 | 436 | 2023-08-15 | 13 | 40 | 0.021 | 2023-08-15 | 15 | 10 | 3.4.7.3 Несвоевременная вырубка деревьев вблизи ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 4-03-02. 4.13 В результате падения ветки дерева в момент порывов ветра на провод марки СИП 2 3х50, 1х50 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 4-03-02 произошел обрыв провода в пролете опор №№ 8-2, 8-3 ВЛ 0,4кВ Л 2 от ТП 4-03-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 4-03-02, VN004-00121849 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода в пролете опор №№ 8-2, 8-3 ВЛ 0,4кВ Л 2 от ТП 4-03-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 15.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 4-03-02 с целью выявления возможного падения деревьев (сучьев) на провода ВЛ Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 07.10.2023 год
357700 | 437 | 2023-08-16 | 13 | 27 | 0.004668 | 2023-08-16 | 13 | 34 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 21-22 ВЛ 10 кВ ф. 38-01. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 17 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 21-22 ВЛ 10 кВ ф. 38-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 38-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 31-03, VS010-0012050 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 21-22 ВЛ 10 кВ ф. 38-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 09.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 38-01 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 09.10.2023 год
357700 | 438 | 2023-08-16 | 13 | 25 | 0.019503 | 2023-08-16 | 13 | 38 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 24/1-24/2 ВЛ 10 кВ ф. 31-03. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 17 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 24/1-24/2 ВЛ 10 кВ ф. 31-3 что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 31-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 31-03, VS010-0012045 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 24/1-24/2 ВЛ 10 кВ ф. 31-03 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 06.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 31-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 25.09.2023 год
357700 | 439 | 2023-08-16 | 12 | 39 | 0.1665 | 2023-08-16 | 14 | 30 | 3.4.12.3 В период прохождения грозового фронта произошло попадание молнии в ТП 10 кВ 28-05-07 с последующим разрушением разрядника фазы "А" РВО-10. 4.12 В процессе эксплуатации произошло образование микротрещин уплотнительной прокладки разрядника фазы "А". В период прохождения грозового фронта произошло попадание молнии в ТП 10 кВ 28-05-07 с последующим разрушением разрядников фаз "А" и "В" , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 28-05 ПС 110 кВ Хандагайты действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие разрядников на ВЛ 10 кВ ф. 28-05-07, VS010-0012034 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектные разрядники РВО-10 на ТП 10 кВ 28-05-07 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 16.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести проверку всех разрядников на ТП 10 кВ от ВЛ-10 кВ 28-05. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.08.2023 год
357700 | 440 | 2023-08-16 | 12 | 2 | 0.0028 | 2023-08-16 | 12 | 8 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло ослабление крепления крюка фазы "В" на опоре № 619 ВЛ 10 кВ ф. 4.1 При воздействии ветровой нагрузки до 17 м/сек. произошло выпадение крюка фазы "В"из основания опоры №619, с последующим схлестыванием проводов , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 28-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка на ВЛ 10 кВ ф. 28-02, VS010-0012031 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж крюка фазы "С" на опоре № 619 ВЛ 10 кВ ф. 28-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 16.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену дефектной опоры № 619 ВЛ 10 кВ ф. 28-02 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести измерения загнивания деревянных деталей опор ВЛ 10 кВ ф. 28-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 29.09.2023 год
357700 | 441 | 2023-08-15 | 18 | 9 | 0.061334 | 2023-08-15 | 20 | 4 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10кВ 31-03-07. 4.13 В результате ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 31-03-07, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 31-03-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 31-03-07, VN004-00121735 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 31-03-07. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 15.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 31-03-07 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 15.08.2023 год
357700 | 392 | 2023-08-01 | 12 | 36 | 0.024 | 2023-08-01 | 13 | 48 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "А" в пролете опор №№11-12 ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10 кВ 31-03-08. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 9 м/сек. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "А", в пролете опор №№11-12 ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10 кВ 31-03-08 в момент порывов ветра до 9 м/сек. произошел обрыв провода с последующим падением на провод соседней фазы, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 31-03-08. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" на ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10 кВ 31-03-08, VN004-00121738 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№11-12 ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10 кВ 31-03-08. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 01.08.2023 год
357700 | 395 | 2023-08-01 | 14 | 38 |  | 2023-08-01 | 14 | 38 | 3.4.12.3 В период прохождения грозового фронта произошло попадание молнии в металлическую опору № 180 ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 2 цепь (С-452). 4.12 В результате попадания молнии в металлическую опору № 180 ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты (С-452) произошло перекрытие первого изолятора из девяти поддерживающей гирлянды фазы "В", что явилось причиной однофазного замыкания на землю и отключения выключателя В 110 кВ С-452 действием защит на ПС 110 кВ Чадан. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции фазы "В" на ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты (С-452), VL110-001425 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную изоляцию поддерживающих гирлянд фазы "В" на опоре № 180 ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты (С-452). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Казанцев А.С. 30.09.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры №180 ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты (С-452). Ответственное лицо: Начальник СД Носорев Д.В. 30.09.2024 годТехническое мероприятие 3 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 2 цепь (С-452) с целью выявления возможных дефектов после прохождения грозового фронта. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Казанцев А.С. 02.08.2023 год
357700 | 396 | 2023-08-01 | 14 | 38 |  | 2023-08-01 | 14 | 38 | 3.4.12.3 В период прохождения грозового фронта произошло попадание молнии в металлическую опору №204 ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 1 цепь (С-451). 4.12 В результате попадания молнии в металлическую опору №204 ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты (С-451) произошло разрушение седьмого изолятора из девяти поддерживающей гирлянды фазы "С", что явилось причиной однофазного замыкания на землю и отключения выключателя В 110 кВ С-451 действием защит на ПС 110 кВ Чадан. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляции фазы "С" на ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты (С-451), VL110-001419 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную изоляцию поддерживающих гирлянд фазы"С" на опоре № 204 ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты (С-451). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Казанцев А.С. 30.09.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры №204 ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты (С-451). Ответственное лицо: Начальник СД Носорев Д.В. 30.09.2024 годТехническое мероприятие 3 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 1 цепь (С-451) с целью выявления возможных дефектов после прохождения грозового фронта. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Казанцев А.С. 02.08.2023 год
357700 | 398 | 2023-08-02 | 14 | 35 |  | 2023-08-02 | 14 | 35 | 3.4.12.3 В период прохождения грозового фронта произошло попадание молнии в П-образную опору №42 ВЛ 110 кВ Сукпак-Кир.завод (С-425). 4.12 В результате попадания молнии в П-образную опору №42 ВЛ 110 кВ Сукпак-Кир.завод (С-425) произошло разрушение шестого изолятора из семи поддерживающей гирлянды фазы "С", что явилось причиной однофазного замыкания на землю и отключения выключателя В 110 кВ С-401 действием защит на ПС 110 кВ Городская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляции фазы "С" на ВЛ 110 кВ Сукпак-Кир.завод (С-425), VL110-001475 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную изоляцию поддерживающих гирлянд фазы"С" на опоре № 42 ВЛ 110 кВ Сукпак-Кир.завод (С-425). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Казанцев А.С. 30.09.2025 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Сукпак-Кир.завод (С-425) с целью выявления возможных дефектов после прохождения грозового фронта. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Казанцев А.С. 03.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Усилить изоляцию путем установки верхнего дополнительного изолятора марки U122ВА на опору №42 фазы "В" ВЛ 110 кВ Сукпак-Кир.завод (С-425). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Казанцев А.С. 30.09.2025 год
357700 | 399 | 2023-08-02 | 14 | 48 |  | 2023-08-02 | 14 | 48 | 3.4.12.3 Прохождение грозового фронта в районе ВЛ 110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-427). 4.4 В период прохождения грозового фронта произошло прямое попадание молнии в тело опоры №142 ВЛ 110 кВ Кирпичный завод-Элегест (С-427), что явилось причиной перекрытие изоляций последующим межфазным коротким замыканием фаз "А" и "В" и отключением выключателя 110 кВ С-401 действием защит на ПС 110 кВ Городская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отщепление древесины на ВЛ 110 кВ Кирпичный завод-Элегест (С-427), VL110-001476 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-427), с целью выявления возможных дефектов после прохождения грозового фронта. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Казанцев А.С. 03.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в ремонтную программу 2025 года установку разрядников ГИРМК на ВЛ 110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-427) Ответственное лицо: Начальник СВЛ Казанцев А.С. 30.09.2025 год
357700 | 400 | 2023-08-04 | 14 | 50 |  | 2023-08-04 | 14 | 50 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации (с 1980 года) произошло старение изоляции натяжной гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 51 ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 2 цепь (С-452). 4.12 В результате снижения изоляционных свойств по причине старения изоляции произошло поверхностное перекрытие изоляторов натяжной гирлянды фазы "В" с разрушением шестого изолятора на опоре № 51 ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 2 цепь (С-452), что явилось причиной однофазного замыкания на землю и отключения выключателя В 110 кВ С-452 действием защит на ПС 110 кВ Чадан. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляции фазы "В" на ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 2 цепь (С-452), VL110-001425 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную изоляцию натяжной гирлянды фазы "В" на опоре №51 ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты (С-452). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Казанцев А.С. 30.09.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 2 цепь (С-452) с целью выявления возможных дефектов после прохождения грозового фронта. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Казанцев А.С. 30.09.2024 годТехническое мероприятие 3 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры № 51 ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты (С-452). Ответственное лицо: Начальник СД Носорев Д.В. 30.09.2024 год
357700 | 401 | 2023-08-04 | 14 | 50 |  | 2023-08-04 | 14 | 50 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации (с 1980 года) произошло старение изоляции поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 49 ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 1 цепь (С-451). 4.12 В результате снижения изоляционных свойств по причине старения изоляции произошло поверхностное перекрытие изоляторов поддерживающей гирлянды фазы "В" с разрушением шестого изолятора на опоре № 49 ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 1 цепь (С-451), что явилось причиной однофазного замыкания на землю и отключения выключателя В 110 кВ С-452 действием защит на ПС 110 кВ Чадан. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляции фазы "В" на ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 1 цепь (С-451), VL110-001419 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 1 цепь (С-451) с целью выявления возможных дефектов после прохождения грозового фронта. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Казанцев А.С. 30.09.2024 годТехническое мероприятие 2 Заменить дефектную изоляцию поддерживающих гирлянд фазы "В" на опоре №49 ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты (С-451). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Казанцев А.С. 30.09.2024 годТехническое мероприятие 3 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры № 49 ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты (С-451). Ответственное лицо: Начальник СД Носорев Д.В. 30.09.2024 год
357700 | 402 | 2023-08-04 | 14 | 52 |  | 2023-08-04 | 14 | 52 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации (с 1975 года) произошло старение изоляции поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 16 ВЛ 110 кВ Чадан - Сут-Холь (С-453). 4.12 В результате снижения изоляционных свойств по причине старения изоляции произошло поверхностное перекрытие изоляторов поддерживающей гирлянды фазы "В" с разрушением седьмого изолятора на опоре № 16 ВЛ 110 кВ Чадан - Сут-Холь (С-453) , что явилось причиной однофазного замыкания на землю и отключения выключателя 110 кВ С-453 действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляции фазы "В" на ВЛ 110 кВ Чадан - Сут-Холь (С-453), VL110-001477 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную изоляцию поддерживающей гирлянды фазы "В" на опоре №16 ВЛ 110 кВ Чадан - Сут-Холь (С-453). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Казанцев А.С. 30.09.2025 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Чадан - Сут-Холь (С-453) с целью выявления возможных дефектов. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Казанцев А.С. 30.09.2025 годТехническое мероприятие 3 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры № 16 ВЛ 110 кВ Чадан - Сут-Холь (С-453) Ответственное лицо: Начальник СД Носорев Д.В. 11.09.2023 год
357700 | 403 | 2023-08-02 | 19 | 47 | 0.026767 | 2023-08-02 | 21 | 0 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил проводов фаз "А", "С" в пролете опор №№2-3-5/2-3-6 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 30-01-01. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 15 м/сек. 4.13 В результате повреждения нескольких жил проводов фаз "А", "С" в пролете опор №№2-3-5/2-3-6 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 30-01-01 в момент порывов ветра до 15 м/сек. произошел обрыв проводов с последующим падением на провод соседней фазы, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 30-01-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 30-01-01, VN004-00121696 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв проводов фаз "А", "С" в пролете опор №№2-3-5/2-3-6 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 30-01-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 02.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 30-01-01 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 17.09.2023 год
357700 | 397 | 2023-08-01 | 16 | 56 | 0.0015 | 2023-08-01 | 16 | 59 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 40-12-8. 4.4 В результате ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 40-12-8, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 160 А Л 1 на ТП 40-12-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 40-12-8, VN004-00121354 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 40-12-8 с целью выявления и устранения дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 07.08.2023 год
357700 | 406 | 2023-08-02 | 20 | 0 | 0.07215 | 2023-08-02 | 21 | 57 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла недопустимая степень загнивания древесины опор №№ 4-1а,4-2а ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 4-01-06. 4.1 В результате загнивания древесины произошел излом стоек деревянных одностоечных опор №№ 4-1а,4-2а ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 4-01-06 с последующим наклоном на провода ВЛ, что явилось причиной неотложного отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 4-01-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стоек деревянных опор на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 4-01-06, VN004-00121821 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектные опоры №№ 4-1а, 4-2а ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 4-01-06 с установкой ж/б приставки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 02.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 4-01-06 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 01.09.2023 год
357700 | 404 | 2023-08-02 | 16 | 3 | 0 | 2023-08-02 | 16 | 3 | 3.4.12.3 В период прохождения грозового фронта произошло прямое попадание молнии на провод ВЛ 10 кВ ф. 9-03. 4.13 В результате прямого попадания молнии на провод фазы "С" в пролете опор №№ 10-11 ВЛ 10 кВ ф. 9-05, произошло разрушение провода с последующим обрывом и падением на землю что явилось причиной отключения выключателя 10 кВ ф. 9-03 на ПС 110 кВ Сукпак. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 9-03, VS010-0012142 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№10-11 ВЛ 10 кВ ф. 9-03. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 02.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 9-03 с целью выявления повреждений оборудования после прохождения грозового фронта. Выявленные замечания внести в журнал дефектов для последующего планирования работ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Установить разрядники ОПН на опоре № 10 ВЛ 10 кВ ф. 9-03. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.08.2024 год
357700 | 407 | 2023-08-03 | 10 | 29 | 0.2692 | 2023-08-03 | 13 | 5 | 3.4.9.3 В результате дефекта на ведомственной ТП 10 кВ 12-04-03 "Чабанская стоянка" произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 12-04 действием защит. | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца ведомственной ТП 10 кВ 12-04-03 "Чабанская стоянка" о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений фидера 12-04 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 14.08.2023 год
357700 | 408 | 2023-08-03 | 17 | 10 | 0.0030006 | 2023-08-03 | 17 | 20 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 15 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 30-01-01. 4.4 В результате ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В", "С" в пролете опор № 1-2 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 30-01-01, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 160 А Л2 на ТП 30-01-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 30-01-01, VN004-00121697 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов фаз "В", "С" в пролете опор № 1-2 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 30-01-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 03.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 30-01-01 с целью выявления дефектов Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 03.08.2023 год
357700 | 409 | 2023-08-03 | 21 | 35 | 0.0217 | 2023-08-03 | 21 | 56 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 15 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 21-04. 4.4 В результате ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов разных фаз в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 21-04, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 160 А на ТП 21-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 21-04, VN004-00124379 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов разных фаз в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 21-04. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 03.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 21-04 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 03.08.2023 год
357700 | 410 | 2023-08-03 | 22 | 54 | 0.0004676 | 2023-08-03 | 22 | 55 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода фазы "В" ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 33-07-03. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса провода фазы "В", при ветровой нагрузке с порывами до 14 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 33-07-03, что привело к КЗ и отключению АВ 250А Л-1 на ТП 10 кВ 33-07-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 33-07-03, VN004-00121742 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 33-07-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 23.09.2023 год
357700 | 411 | 2023-08-04 | 11 | 29 | 1.6417 | 2023-08-04 | 14 | 46 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло снижение электрической прочности фарфоровой изоляции проходного изолятора фазы "В" ТП 10 кВ 9-05/2-2. 4.12 Из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации произошло появление микротрещин в фарфоре проходного изолятора фазы "С" на ТП 10 кВ 9-05/2-2. В результате загрязнения проходной изоляции (сажа) произошло перекрытие проходного изолятора фазы "С" по каналу проводимости, образованному пылеугольной смесью, попавшей в микротрещины, что явилось причиной однофазного замыкания и появления неполнофазного режима в сети 10 кВ на ПС 110 кВ Сукпак. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции проходного изолятора на ТП 10 кВ 9-05/2-2, TP010-1002896 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный проходной изолятор фазы "С" на ТП 10 кВ 9-05/2-2. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 04.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередной осмотр оборудования ТП 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф. 9-05 с целью проверки целостности проходной изоляции Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.08.2023 год
357700 | 412 | 2023-08-04 | 13 | 11 | 0.0144 | 2023-08-04 | 14 | 23 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение жил провода фазы "0" в пролете опор №№ 3-8 по 3-9 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 31-03-07. Данный дефект привел к обрыву проводов при ветровой нагрузке с порывами до 14 м/сек. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "0" в пролете опор №№ 3-8 по 3-9 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 31-03-07 в момент порывов ветра до 14 м/сек. произошел обрыв провода с последующим междуфазным КЗ и отключением АВ 250 А на ТП 10 кВ 31-03-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 31-03-07, VN004-00121735 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "0" в пролете опор №№ 3-8 по 3-9 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 31-03-07. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 04.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 31-03-07 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 25.09.2023 год
357700 | 413 | 2023-08-05 | 9 | 20 | 0.20902 | 2023-08-05 | 9 | 42 | 3.4.8.4 Неустановленными лицами произведен наброс воздушных шаров на провода ВЛ в пролете опор № 32-33 ВЛ 10 кВ ф. 10-04. 4.4 В результате наброса воздушных шаров на провода двух фаз в пролете опор №№ 32-33 ВЛ 10 кВ ф. 10-04 произошло междуфазное короткое замыкание с последующим отключением выключателя В 10 кВ ф.10-04 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывамние проводов на ВЛ 10 кВ ф. 10-04, VS010-0011969 | Техническое мероприятие 1 Снять наброс с проводов фаз "В", "С" в пролете опор №№ 32-33 ВЛ 10 кВ ф. 10-04. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 05.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Распространить среди населения, проживающего вблизи прохождения ВЛ 10 кВ ф. 10-04 брошюры о недопустимости и опасности набросов на провода ВЛ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 11.09.2023 год
357700 | 414 | 2023-08-05 | 10 | 48 | 7.4924e-05 | 2023-08-05 | 10 | 50 | 3.4.9.3 В результате дефекта на ведомственной ТП 10 кВ 12-04-03 "Чабанская стоянка" произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 12-04 действием защит. | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца ведомственной ТП 10 кВ 12-04-03 "Чабанская стоянка" о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений фидера 12-04 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 14.08.2023 год
357700 | 415 | 2023-08-05 | 11 | 55 | 0.13566 | 2023-08-05 | 13 | 45 | 3.4.8.5 В результате наезда автотранспорта на опору №16 ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 33-06-02 произошло повреждение опоры. 4.4 В результате наезда стороннего автотранспорта на опору № 16 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 33-06-02 произошел ее излом с последующим схлестыванием проводов при падении опоры, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 160 А Л 1 от ТП 10 кВ 33-06-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки деревянной опоры на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 33-06-02, VN004-0012440 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную опору № 16 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 33-06-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 05.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Подать заявление в правоохранительные органы о случившемся инциденте на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 33-06-02 с целью выявления виновных лиц и взыскания нанесенного ущерба. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 05.08.2023 год
357700 | 416 | 2023-08-05 | 14 | 0 | 0.027999 | 2023-08-05 | 14 | 56 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло старение механизмов привода выключателя 10 кВ ф.22-02. 4.2 В результате износа шпринта удерживающей защелки привода ПП-67 выключателя 10 кВ ф. 22-02 в процессе длительной эксплуатации произошла разрегулировка привода В 10 кВ ф.22-02, что явилось причиной несрабатывания при повторном включении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка привода выключателя на ПС 35 кВ Уюк, PS035-001363 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку привода В 10кВ ф.22-02 ПС 35кВ Уюк. Ответственное лицо: начальник СП Ящиков А.В. 05.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.22-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Казанцев Ю.В. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену дефектного шпринта удерживающей защелки привода ПП-67 выключателя 10 кВ ф. 22-02. Ответственное лицо: Начальник СП Ящиков А.В. 05.08.2023 год
357700 | 417 | 2023-08-05 | 15 | 15 | 0.72332 | 2023-08-05 | 17 | 50 | 3.4.9.3 В результате дефектов на ведомственной отпайке ГУП "Мараловодническое хозяйство" в период неблагоприятных погодных условий произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 40-12 на ПС 220 кВ Туран действием защит. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии сторонней организации ( ГУП "Мараловодническое хозяйство") на электроустановки АО «Россети Сибирь Тываэнерго», приведшем к отключению выключателя В 10 кВ ф. 40-12. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Казанцев Ю.В. 11.08.2023 год
357700 | 418 | 2023-08-06 | 15 | 32 | 0.0357 | 2023-08-06 | 15 | 35 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной подрезки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, но угрожающего падением, в момент порывов ветра произошло касание веток проводов в пролете опор№№ 72-73 ВЛ 10 кВ ф. 3-03. 4.4 При воздействии ветровой нагрузки, сопровождающейся дождем с грозой, в пролете опор №№ 72-73 произошло перекрытие проводов через ветки от дерева, растущего вблизи ВЛ 10 кВ ф. 3-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 3-03 на 110 кВ Сарыг-Сеп действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие через ветку на ВЛ 10 кВ ф. 3-03, VS010-0011934 | Техническое мероприятие 1 Произвести подрезку дерева, растущего вблизи поводов в пролете опор №№ 72-73 ВЛ 10 кВ ф. 3-03. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Казанцев Ю.В. 06.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 3-03 на наличие веток на расстоянии менее 3 м от проводов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Казанцев Ю.В. 31.08.2023 год
357700 | 419 | 2023-08-07 | 12 | 0 | 0.019334 | 2023-08-07 | 12 | 58 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 32-01-07. 4.10 Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 32-01-07 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 32-01-07, что явилось причиной междуфазного КЗ и пережога ПН 250 А на ТП 32-01-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 32-01-07, VN004-00121972 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А на ТП 32-01-07. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 07.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 32-01-07 с целью выявления дефекта. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 23.09.2023 год
357700 | 420 | 2023-08-07 | 17 | 55 | 0.0007833 | 2023-08-07 | 18 | 42 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла вытяжка провода в пролете опор №№ 482-484 ВЛ 10 кВ ф. 28-04, что явилось причиной КЗ в результате схлестывания в момент порывов ветра до 17 м/сек. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 17 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 482-484 ВЛ 10 кВ ф.28-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 28-04 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 28-04, VS010-0012033 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектные деревянные опоры №№ 482-484 ВЛ 10 кВ ф. 28-04. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку проводов в пролетах опор № 482-484 ВЛ 10кВ ф. 28-04. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.09.2023 год
357700 | 421 | 2023-08-09 | 8 | 4 | 0.25 | 2023-08-09 | 8 | 19 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ведомственной ТП 10 кВ 225 "АЗС", принадлежащей Доржу Р.Д., произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 20-03 на ПС 220 кВ Кызылская действием защит. | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца ТП 10 кВ 225 АЗС Доржу Р.Д. о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений фидера 20-03 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 18.08.2023 год
357700 | 422 | 2023-08-09 | 8 | 20 | 0.06235 | 2023-08-09 | 9 | 47 | 3.4.9.3 В результате дефекта на ведомственной ТП 10 кВ 3-01-7 АЗС "Тоджа" произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 3-01 на ПС 110 кВ Сарыг-Сеп действием защит. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии собственника ТП 10 кВ 3-01-7 АЗС "Тоджа" на электроустановку АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (ВЛ 10 кВ ф. 3-01), приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Казанцев Ю.В. 04.10.2023 год
357700 | 423 | 2023-08-09 | 8 | 21 | 2.0667 | 2023-08-09 | 10 | 25 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло старение изоляции кабельного участка 10 кВ ф. 10-09 от ПС 110 кВ Южная до 1 опоры. Персоналом УКЛ ЦРЭС не проведен осмотр кабельного участка 10 кВ ф. 10-09, что явилось сопутствующей причиной несвоевременного выявления дефекта и возникновения технологического нарушения. 4.12 Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации произошел междуфазный пробой изоляции участка кабеля 10 кВ от ПС 110 кВ Южная, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 10-09 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции кабеля на ВЛ-10кВ ф. 10-09, VS010-0011970 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт дефектного участка КЛ 10 кВ ф. 10-09 от ПС 110 кВ Южная. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 17.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести испытания участка КЛ 10 кВ ф. 10-09 после произведенного ремонта. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 17.08.2023 год
357700 | 424 | 2023-08-09 | 8 | 26 | 0.85 | 2023-08-09 | 9 | 17 | 3.4.7.4 На ТП 10 кВ 173 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки. 4.10 В результате установки на ТП 10 кВ 173 предохранителей 10 кВ номиналом, превышающий проектный, при КЗ плавкие элементы сгорели, при этом токи КЗ, протекающие через предохранители 10 кВ, не обеспечили работу предохранителей как устройств защиты, поэтому цепь аварийного тока не отключилась предохранителями, а выключателем 10 кВ ф. 20-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог предохранителей на ТП 10 кВ 173, TP010-1002645 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку предохранителей ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП 173 согласно мощности силового трансформатора. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 09.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ТП 10 кВ от ф. 20-09 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.08.2023 год
357700 | 425 | 2023-08-09 | 9 | 30 | 1.7334 | 2023-08-09 | 11 | 40 | 3.4.9.3 В результате дефекта на ведомственной ТП 10 кВ 391 "Мебельный рай" произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 37 действием защит. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии собственника ТП 10 кВ 91 "Мебельный рай" на электроустановку АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (ВЛ 10 кВ ф. 37), приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 18.08.2023 год
357700 | 426 | 2023-08-09 | 9 | 46 | 0.033716 | 2023-08-09 | 11 | 45 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление загнивания древесины стойки деревянной опоры № 4-1-1 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 17-02-01. 4.1 В результате загнивания древесины стойки опоры № 4-1-1 ВЛ 0,4кВ Л 2 от ТП 10 кВ 17-02-01 произошел ее излом на уровне земли с последующим наклоном и схлестыванием проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 17-02-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки опоры на ВЛ 0,4кВ Л 2 от ТП 10 кВ 17-02-01, VN004-00124264 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную опору № 4-1-1 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 17-02-01 с установкой ж/б приставки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 09.08.2023 годТехническое мероприятие 2 ПРоизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 17-02-01 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 09.08.2023 год
357700 | 427 | 2023-08-09 | 11 | 20 | 0.428 | 2023-08-09 | 13 | 20 | 3.4.9.3 В результате дефекта на ведомственной ТП 10 кВ 19-09/5-1 "Ретранслятор" произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 19-09 на ПС 110 кВ Кирпичный завод, действием защит. | Техническое мероприятие 1 Составить Акт о воздействии собственника ТП 10 кВ 19-09/5-1 "Ретранслятор" на электроустановку АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (ВЛ 10 кВ ф. 37), приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.08.2023 год
357700 | 428 | 2023-08-09 | 13 | 0 | 0.5 | 2023-08-09 | 14 | 0 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло старение изоляции концевой кабельной муфты участка КЛ 10 кВ от РП 10 кВ № 3 до ТП 10 кВ 238 КЛ 10 кВ ф. 30. Персоналом УКЛ ЦРЭС не произведен своевременно осмотр КЛ-10 кВ ф. 30 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ, что явилось сопутствующей причиной несвоевременного выявления дефекта и возникновения технологического нарушения. 4.12 Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации произошел междуфазный пробой изоляции концевой кабельной муфты участка кабеля КЛ 10 кВ ф. 30 от РП 10 кВ № 3 до ТП 10 кВ 238, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 30 на РП 10 кВ № 3 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазный пробой изоляции на КЛ-10кВ ф. 30 от РП 10 кВ № 3 до ТП 10 кВ 238, KS010-0004924 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной концевой муфты участка КЛ 10 кВ от РП 10 кВ № 3 до ТП 10 кВ 238. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 09.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести испытания участка КЛ 10 кВ ф. 30 после произведенного ремонта. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.09.2023 год
357700 | 429 | 2023-08-09 | 15 | 20 | 0.94998 | 2023-08-09 | 16 | 55 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло повреждение нескольких жил шлейфа фазы "А" в месте контактного соединения шлейфа к РЛНД 10 кВ на опоре № 1 ВЛ 10 кВ ф. 10-11, что не было выявлено плановым осмотром в июле 2023 года. Данный дефект привел к обрыву выше указанного шлейфа. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода шлейфа фазы "А" на опоре № 1 ВЛ 10 кВ ф. 10-11 в момент порывов ветра до 17 м/сек. произошел обрыв вышеуказанного шлейфа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ВЛ 10 кВ ф. 10-11, VS010-0012746 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену шлейфа фазы «А» на опоре № 1 ВЛ 10 кВ ф. 10-11. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 09.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр шлейфов на РЛНД ВЛ 10 кВ ф. 10-11 с проверкой состояния шлейфов, по результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 29.09.2023 год
357700 | 378 | 2023-07-24 | 14 | 7 | 0.015003 | 2023-07-24 | 14 | 17 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 13 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 262-263 ВЛ 10 кВ ф. 28-04. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 13 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 262-263 ВЛ 10 кВ ф.28-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 28-04 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф.28-04, VS010-0012033 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода в пролете опор №№262-263 ВЛ 10 кВ ф. 28-04. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.09.2023 год
357700 | 379 | 2023-07-24 | 14 | 7 | 0.023338 | 2023-07-24 | 14 | 17 | 3.4.9.3 В результате дефектов на ведомственной ТП 10 кВ 28-02-02 "Ангыр-оолу", произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 28-02 на ПС 110 кВ Хандагайты действием защит. | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца ведомственной ТП 10 кВ Ангыр-оолу о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений фидера 28-02 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.09.2023 год
357700 | 380 | 2023-07-26 | 10 | 6 | 0.11667 | 2023-07-26 | 11 | 16 | 3.4.10 В результате попадания птицы на РЛНД-10 кВ ТП 10 кВ 17-01-04 произошло междуфазное замыкание. 4.4 В результате попадания птицы(вороны) на РЛНД-10 кВ ТП 10 кВ 17-01-04 произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 17-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей РЛНД на ВЛ 10 кВ ф. 17-01, VS010-0012026 | Техническое мероприятие 1 Проверить состояние изоляторов и контактов РЛНД-10 кВ, установленного на опоре к ТП 10 кВ 17-01-04. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 26.07.2023 год
357700 | 381 | 2023-07-26 | 14 | 30 | 0.04669 | 2023-07-26 | 14 | 34 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 77-78 ВЛ 10 кВ ф. 20-13. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 77-78 ВЛ 10 кВ ф.20-13, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 20-13 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф.20-13, VS010-0012394 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода в пролете опор №№77-78 ВЛ 10 кВ ф. 20-13. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.09.2023 год
357700 | 382 | 2023-07-26 | 15 | 44 | 0.40236 | 2023-07-26 | 16 | 18 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло ослабление крепления крюка фазы "А" на опоре № 20 ВЛ 10 кВ ф. 35-01. 4.1 В процессе эксплуатации произошло выпадение крюка фазы "А" с последующим соприкосновением провода фазы "С" с проводом соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 35-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка на ВЛ 10 кВ ф. 35-01, VS010-0011929 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж крюка фазы "А" опоры №20 ВЛ 10 кВ ф. 35-01. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Казанцев Ю.В. 26.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.35-01 с целью выявления дефектов крепления крючьев к опорам. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Казанцев Ю.В. 31.08.2023 год
357700 | 383 | 2023-07-27 | 10 | 25 | 0.0099846 | 2023-07-27 | 10 | 52 | 3.4.8.4 Неустановленными лицами произведен наброс проволоки на провода двух фаз в пролете опор №№ 25-26 ВЛ 10 кВ ф. 13-07. 4.4 В результате наброса проволоки на провода двух фаз в пролете опор №№ 25-26 ВЛ 10 кВ ф.13-07 произошло междуфазное короткое замыкание с последующим отключением выключателя В 10 кВ ф. 13-07 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на провода в пролете опор №№25-26 на ВЛ 10 кВ ф.13-07, VS010-0011953-002 | Техническое мероприятие 1 Снять наброс с провода фазы "В" в пролете опор №№ 25-26 ВЛ 10 кВ ф. 13-07. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 27.07.2023 год
357700 | 384 | 2023-07-27 | 14 | 30 | 0.11334 | 2023-07-27 | 15 | 55 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода фазы "В" в пролете опор № 7-8 ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10 кВ 33-09-07. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса провода фазы "В" в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 33-09-07, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что привело к КЗ и отключению АВ 250 А на ТП 10 кВ 33-09-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 33-09-07, VN004-00121807 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 33-09-07. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 27.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 33-09-07 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 18.08.2023 год
357700 | 385 | 2023-07-27 | 16 | 58 |  | 2023-07-27 | 16 | 58 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации (с 1968 года) произошло старение изоляции поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 187 ВЛ 110 кВ Кирпичный завод-Элегест (С-427). 4.12 В результате снижения изоляционных свойств по причине старения изоляции произошло разрушение первого и восьмого изоляторов поддерживающей гирлянды фазы "С" на опоре № 187 ВЛ 110 кВ Кирпичный завод-Элегест (С-427), что явилось причиной однофазного замыкания на землю и отключения выключателя В 110 кВ С-401 действием защит на ПС 110 кВ Городская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции фазы "С" на опоре № 187 на ВЛ 110 кВ Кирпичный завод-Элегест (С-427), VL110-001476 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную изоляцию поддерживающей гирлянды фазы "С" на опоре № 187 ВЛ 110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-427). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Казанцев А.С. 30.09.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры № 187 ВЛ 110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-427). Ответственное лицо: Начальник СД Носорев Д.В. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить усиление изоляции на опоре №187 ВЛ 110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-427). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Казанцев А.С. 30.09.2024 год
357700 | 386 | 2023-07-29 | 10 | 10 | 0.00021931 | 2023-07-29 | 10 | 14 | 3.4.9.3 В результате дефекта на ведомственной ТП 10 кВ 12-04-06 "Чабанская стоянка" произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 12-04 действием защит. | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца ведомственной ТП 10 кВ 12-04-06 "Чабанская стоянка" о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений фидера 12-04 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.09.2023 год
357700 | 387 | 2023-07-30 | 20 | 10 | 0.014982 | 2023-07-30 | 20 | 39 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса проводов в пролете опор №№2-3 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 33-09-11. 4.10 Из-за -несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса проводов фазы "В" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 33-09-11 произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного КЗ и пережога ПН 250 А фазы "С" на ТП 10 кВ 33-09-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А фазы "С" на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 33-09-11, VN004-00121814 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фазы "С" на ТП 10 кВ 33-09-11. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.07.2023 год
357700 | 388 | 2023-07-31 | 11 | 59 | 0.020532 | 2023-07-31 | 12 | 43 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "А" в пролете опор №№4-4а-4-5а ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10 кВ 30-01-02. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 9 м/сек. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "А", в пролете опор №№9-10 ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10 кВ 30-01-02 в момент порывов ветра до 9 м/сек. произошел обрыв провода с последующим падением на провод соседней фазы, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 30-01-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" на ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10 кВ 30-01-02, VN004-00121702 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№4-4а-4-5а ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10 кВ 30-01-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.07.2023 год
357700 | 389 | 2023-07-31 | 16 | 20 | 0.2125 | 2023-07-31 | 17 | 35 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 13 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 260-261 ВЛ 10 кВ ф. 31-02. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 13 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№260-261 ВЛ 10 кВ ф.31-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 31-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф.31-02, VS010-0012044 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода в пролете опор №№260-261 ВЛ 10 кВ ф. 31-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.07.2023 год
357700 | 390 | 2023-07-31 | 18 | 32 | 0.00014592 | 2023-07-31 | 18 | 34 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 14 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 21-22 ВЛ 10 кВ ф. 16-01. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 21-22 ВЛ 10 кВ ф. 16-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 16-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 16-01, VS010-0011936 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 21-22 ВЛ 10 кВ ф. 16-01. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 16-01 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.09.2023 год
357700 | 391 | 2023-07-31 | 21 | 56 | 0.392 | 2023-07-31 | 23 | 20 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта произошло прямое попадание молнии в опору № 252 ВЛ 10 кВ ф. 40-12. 4.4 В результате прямого попадания молнии в опору № 252 ВЛ 10 кВ ф. 40-12 произошло расщепление древесины верхушки стойки опоры с последующим выпадением крюка фазы "С" вместе с изолятором. При падении произошло касание провода фазы "С" с проводом соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 40-12 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расщепление верхушки стойки опоры на ВЛ 10 кВ ф. 40-12, VS010-0011911 | Техническое мероприятие 1 Восстановить крюк фазы "С" в основании опоры № 252 ВЛ 10 кВ ф. 40-12. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Казанцев Ю.В. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-12 с целью выявления возможных повреждений после воздействия грозовых перенапряжений. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Казанцев Ю.В. 31.08.2023 год
357700 | 393 | 2023-07-29 | 9 | 0 | 0.0057501 | 2023-07-29 | 10 | 55 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 11 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 10 кВ ф. 22-01. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 11 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№1-2 ВЛ 10 кВ ф. 22-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 22-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 22-01, VS010-0011907 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода в пролете опор №№1-2 ВЛ 10 кВ ф. 22-01. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Казанцев Ю.В. 02.08.2023 год
357700 | 394 | 2023-07-29 | 9 | 57 | 0.041299 | 2023-07-29 | 10 | 56 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 11 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 191-121 ВЛ 10 кВ ф. 22-02. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 11 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№119-121 ВЛ 10 кВ ф. 22-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 22-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 22-02, VS010-0011909 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода в пролете опор №№191-121 ВЛ 10 кВ ф. 22-02. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Казанцев Ю.В. 02.08.2023 год
357700 | 365 | 2023-07-16 | 20 | 5 | 0.45601 | 2023-07-16 | 21 | 21 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной подрезки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, но угрожающего падением, в момент порывов ветра произошло касание веток проводов ВЛ 10 кВ ф. 17-03. 4.4 При воздействии ветровой нагрузки, сопровождающейся дождем с грозой, в пролете опор №№452а-453а произошло перекрытие проводов через ветки от дерева, растущего вблизи ВЛ 10 кВ ф. 17-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 17-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие через ветку на ВЛ 10 кВ ф. 17-03, VS010-0012028 | Техническое мероприятие 1 Произвести подрезку дерева, растущего вблизи поводов в пролете опор №№452а-453а ВЛ 10 кВ ф. 17-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 01.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф. 17-03 на наличие веток на расстоянии менее 3 м от проводов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 01.09.2023 год
357700 | 366 | 2023-07-16 | 20 | 55 | 0.011912 | 2023-07-16 | 21 | 0 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек. произошел недопустимый наклон деревянной опоры №189 ВЛ 10 кВ ф. 17-01. 4.4 В момент порывов ветра произошел недопустимый наклон деревянной опоры № 189 с последующим схлестыванием проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 17-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры № 189 на ВЛ 10 кВ ф. 17-01, VS010-0012046 | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опоры №189 ВЛ 10 кВ ф. 17-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 17-01 с целью выявления опор, имеющих риски падения. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.10.2023 год
357700 | 367 | 2023-07-16 | 22 | 0 | 0.21401 | 2023-07-16 | 22 | 40 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло ослабление крепления крюка фазы "А" на опоре № 2 ВЛ 10 кВ ф. 42-02. 4.1 В процессе эксплуатации произошло выпадение крюка фазы "А" с последующим соприкосновением провода фазы "С" с проводом соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 42-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка на ВЛ 10 кВ ф. 42-02, VS010-0012019 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж крюка фазы "А" опоры №2 ВЛ 10 кВ ф. 42-02. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 16.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.42-02 с целью выявления дефектов крепления крючьев к опорам. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.07.2023 год
357700 | 368 | 2023-07-17 | 17 | 25 | 0.027532 | 2023-07-17 | 18 | 24 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление загнивания древесины стойки промежуточной опоры №9 ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 31-02-01. 4.1 Из-за несвоевременного выявления дефекта опоры №9 ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 31-02-01 в момент порывов ветра произошел излом стойки деревянной промежуточной опоры с последующим наклоном опоры и схлестыванием проводов , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А Л1 на ТП 10 кВ 31-02-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки деревянной опоры на ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 31-02-01, VN004-00121720 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную опору №9 ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 31-02-01 с установкой ж/б приставки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 17.07.2023 год
357700 | 369 | 2023-07-17 | 18 | 2 | 0.0045 | 2023-07-17 | 18 | 32 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 17 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 32-01-09. 4.4 В момент порывов ветра с порывами до 17 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В", "С" в пролете опор № 11-12 ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 32-01-09, что явилось причиной междуфазного КЗ отключения АВ 160А на ТП 10 32-01-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 32-01-09, VN004-00121974 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов фаз "В", "С" в пролете опор № 11-12 ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 32-01-09. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.07.2023 год
357700 | 371 | 2023-07-19 | 17 | 25 | 0.014994 | 2023-07-19 | 17 | 30 | 3.4.10 В результате проникновения кошки на ТП 10 кВ 28-03-02 ВЛ 10 кВ ф. 28-03, произошло междуфазное короткое замыкание. 4.4 В результате проникновения кошки на ТП 10 кВ 28-03-02, произошло перекрытие с междуфазным коротким замыканием, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 28-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие кошкой на ТП 10 кВ 28-03-02, TP010-1002184 | Техническое мероприятие 1 Восстановить целостность вентиляционного отверстия с целью исключения проникновения животных и птиц в ТП 10 кВ № 28-03-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.08.2023 год
357700 | 372 | 2023-07-20 | 15 | 16 | 0.10414 | 2023-07-20 | 16 | 44 | 3.4.9.3 В результате дефекта на ведомственной ТП 10 кВ 4-04-07 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 4-04 действием защит. | Организационное мероприятие 1 Уведомить администрацию РТПЦ , являющегося собственником ТП 10 кВ 4-04-07, о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 4-04 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.08.2023 год
357700 | 373 | 2023-07-21 | 16 | 8 | 0.29867 | 2023-07-21 | 18 | 0 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло ослабление крепления крюка фазы "С" на опоре № 868 ВЛ 10 кВ ф. 38-02. 4.1 В процессе эксплуатации произошло выпадение крюка фазы "С" с последующим соприкосновением провода фазы "В" с проводом соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 38-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка на В 10 кВ ф. 38-02, VS010-0012051 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж крюка фазы "С" опоры №868 ВЛ 10 кВ ф. 38-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 21.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.38-02 с целью выявления дефектов крепления крючьев к опорам. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 25.08.2023 год
357700 | 374 | 2023-07-21 | 20 | 10 | 0.2033 | 2023-07-21 | 21 | 7 | 3.4.9.3 В результате дефекта на ведомственной ТП 10 кВ 562 "Мебельный магазин", произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 20-05 действием защит. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии собственника ТП 10 кВ 562 "Мебельный магазин" на электроустановку АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (ВЛ 10 кВ ф. 20-05), приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.08.2023 год
357700 | 375 | 2023-07-22 | 17 | 26 | 0.010672 | 2023-07-22 | 17 | 30 | 3.4.7.4 На ТП 10 кВ 28-02-06 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки. 4.10 В результате установки на ТП 10 кВ 28-02-06 предохранителей 10 кВ, не соответствующих номинальному току при КЗ плавкие элементы сгорели, при этом цепь аварийного тока не отключилась предохранителем, а выключателем 10 кВ ф. 28-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог предохранителей на ТП 10 кВ 28-02-6, TP010-1003007 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку предохранителей ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП 28-02-06 согласно мощности силового трансформатора. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 22.07.2023 год
357700 | 376 | 2023-07-22 | 18 | 30 | 0.0095381 | 2023-07-22 | 18 | 34 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло ослабление крепления крюка фазы "В" на опоре №37 ВЛ 10 кВ ф. 17-01. 4.1 В процессе эксплуатации произошло выпадение крюка фазы "В" с последующим соприкосновением провода фазы "С" с проводом соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 17-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка на ВЛ 10 кВ ф. 17-01, VS010-0012026 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж крюка фазы "В" опоры №37 ВЛ 10 кВ ф. 17-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 22.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.17-01 с целью выявления дефектов крепления крючьев к опорам. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.08.2023 год
357700 | 370 | 2023-07-18 | 19 | 17 | 0.12255 | 2023-07-18 | 21 | 26 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло загнивание древесины стойки опоры №37 ВЛ 10 кВ ф. ф. 23-01, что не было выявлено плановым осмотром. 4.1 Из-за недопустимой степени загнивания древесины стойки анкерной опоры №37 ВЛ 10 кВ ф. ф. 23-01 в период воздействия ветровой нагрузки до 15 м/сек. произошел излом стойки анкерно опоры на уровне земли с последующим наклоном и схлестыванием проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. ф. 23-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки опоры на ВЛ 10 кВ ф. ф. 23-01, VS010-0011904 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дефектной опоры №37 ВЛ 10 кВ ф. 23-01. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Казанцев Ю.В. 18.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерения загнивания деревянных деталей опор ВЛ 10 кВ ф. 23-01. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Казанцев Ю.В. 27.07.2023 год
357700 | 377 | 2023-07-22 | 22 | 47 | 0.30332 | 2023-07-22 | 23 | 52 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление загнивания древесины стойки деревянных опор №№22,23,24 ВЛ 10 кВ ф. 40-12. 4.1 В результате загнивания древесины стойки опор №№22,23,24 ВЛ 10 кВ ф. 40-12 произошел ее излом на уровне земли с последующим наклоном и схлестыванием проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 40-12 на ПС 220 кВ Туран действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки опор на ВЛ 10 кВ ф. 40-12, VS010-0011911 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт дефектных опор №№22,23,24 ВЛ 10 кВ ф. 40-12 с установкой ж/б приставки. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Казанцев Ю.В. 22.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерения загнивания деревянных деталей опор ВЛ 10 кВ ф. 40-12. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Казанцев Ю.В. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.40-12 с целью выявления дефектов . Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Казанцев Ю.В. 30.09.2023 год
357700 | 362 | 2023-07-14 | 17 | 28 | 0.015418 | 2023-07-14 | 18 | 5 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ-0,4 кВ Л3 от ТП 10 кВ 33-06-09. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 5 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л3 от ТП 10 кВ 33-06-09, что привело к КЗ и пережогу н/в предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог н/в фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ Л3 от ТП 10 кВ 33-06-09, VN004-00121791 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную н/в вставку фазы "С" на ТП 33-06-09. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 14.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 33-06-09 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 09.08.2023 год
357700 | 363 | 2023-07-15 | 13 | 25 | 0.228 | 2023-07-15 | 14 | 37 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение "0" провода пролете опор №№ 7-8 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 31-02-01. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. 4.13 В результате повреждения "0" провода в пролете опор №№7-8 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 31-02-01 в момент порывов ветра до 12 м/сек. произошел обрыв провода с последующим падением на провод соседней фазы, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 160 А на ТП 10 кВ 31-02-01 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв "0" провода на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 31-02-01, VN004-00121720 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв "0" провода в пролете опор №№7-8 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 31-02-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 15.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 31-02-01 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.07.2023 год
357700 | 364 | 2023-07-15 | 15 | 37 | 0.022918 | 2023-07-15 | 16 | 32 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение провода в пролете опор №№6-7 ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10 кВ 31-03-07. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. 4.13 В результате повреждения провода в пролете опор №№6-7 ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10 кВ 31-03-07 в момент порывов ветра до 12 м/сек. произошел обрыв провода с последующим падением на провод соседней фазы, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 160 А на ТП 10 кВ 31-03-07 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10 кВ 31-03-07, VN004-00121736 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв "0" провода в пролете опор №№6-7 ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10 кВ 31-03-07. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 15.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10 кВ 31-03-07 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.07.2023 год
357700 | 358 | 2023-07-08 | 14 | 0 | 0.010503 | 2023-07-08 | 14 | 7 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло частичное нарушение целостности материала опоры №217 ВЛ 10 кВ ф. 17-02. 4.1 В процессе эксплуатации произошло нарушение целостности деревянной опоры №217 с последующим наклоном больше нормы и схлестыванием проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 17-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры на ВЛ 10 кВ ф. 17-02, VS010-0012027 | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опоры №217 ВЛ 10 кВ ф. 17-02 . Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 17-02 с целью выявления дефектов ж/б приставок (разрушение бетона, оголения металлической арматуры ж/б приставок опор ВЛ). Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.07.2023 год
357700 | 359 | 2023-07-08 | 18 | 39 | 0.01 | 2023-07-08 | 18 | 42 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки с порывами до 13 м/сек. произошел недопустимый наклон деревянной опоры №137 ВЛ 10 кВ ф. 33-06. 4.4 В момент порывов ветра произошел недопустимый наклон деревянной опоры № 137 с последующим схлестыванием проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 33-06 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры № 137 на ВЛ 10 кВ ф. 33-06, VS010-0012046 | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опоры №137 ВЛ 10 кВ ф. 33-06. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 33-06 с целью выявления опор, имеющих риски падения. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.08.2023 год
357700 | 360 | 2023-07-11 | 16 | 24 | 0.05 | 2023-07-11 | 16 | 27 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 13 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 10 кВ ф. 42-02. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 13 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 10 кВ ф. 42-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 42-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 42-02, VS010-0012019 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 10 кВ ф. 42-02 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 11.07.2023 год
357700 | 361 | 2023-07-12 | 11 | 17 | 0.0035 | 2023-07-12 | 11 | 20 | 3.4.7.4 На ТП 10 кВ 33-09-04 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки. 4.10 В результате не селективной работы при КЗ в сети 0,4 кВ на ТП 10 кВ 33-09-04 ток короткого перешел на высокую сторону. В результате установки предохранителей 10 кВ, не соответствующих номинальному току (250 А вместо 100 А) плавкие элементы сгорели, при этом цепь аварийного тока не отключилась предохранителями,а отключилась выключатель В 10 кВ ф. 33-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог в/в вставок на ТП 10 кВ 33-09-04 на ТП 10 кВ 33-09-04, TP010-1002975 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку предохранителя ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП 33-09-04 согласно мощности силового трансформатора. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 12.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ТП 10 кВ от ф. 33-09 с целью выявления установки не калиброванных предохранителей. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 26.07.2023 год
357700 | 346 | 2023-07-01 | 11 | 54 | 0.0245 | 2023-07-01 | 12 | 15 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса проводов в пролете опор на ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 42-02/6-8. 4.10 Из-за -несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса проводов фаз "В", "С" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 42-02/6-8 произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного КЗ и пережога ПН250 А фаз "В", "С" на ТП 10 кВ 42-02/6-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 42-02/6-8, VN004-00139347 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектные ПН 250А фаз "В" и "С" на ТП 10. кВ 42-02/6-8. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 01.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 1-2 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 42-02/6-8. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 01.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 42-02/6-8 с целью выявления дефекта. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 06.08.2023 год
357700 | 347 | 2023-07-01 | 21 | 5 | 0.070831 | 2023-07-01 | 21 | 55 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 152-5,152-6 ВЛ 10 кВ ф. 31-01. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №152-5,152-6 ВЛ 10 кВ ф. 31-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 31-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 31-01, VS010-0012043 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 152-5,152-6 ВЛ 10 кВ ф. 31-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 31-01 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.08.2023 год
357700 | 349 | 2023-07-02 | 12 | 58 | 0.02375 | 2023-07-02 | 13 | 55 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фаз "0" в пролете опор №№1-6,1-7 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 31-03-07. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 17 м/сек. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "0", в пролете опор №№1-6,1-7 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 31-03-07 в момент порывов ветра до 17 м/сек. произошел обрыв провода с последующим падением на провод соседней фазы, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А Л 1 на ТП 10 кВ 31-03-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 31-03-07, VN004-00121735 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "0" пролете опор №1-6,1-7 ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 31-03-07. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 02.07.2023 год
357700 | 351 | 2023-07-04 | 9 | 3 |  | 2023-07-04 | 9 | 3 | 3.4.12.3 В период прохождения грозового фронта произошло попадание молнии в траверсу опоры № 103 ВЛ 110 кВ Элегест - Хову-Аксы (С-413) с последующим перекрытием изоляции фаз "А", "В" и "С". 4.12 В результате попадания молнии в траверсу опоры № 103 ВЛ 110 кВ Элегест - Хову-Аксы (С-413) произошло перекрытие изоляции фаз "А", "В" и "С" "обратным" напряжением, что явилось причиной междуфазного замыкания и отключения выключателя В 110 кВ С-401 действием 2 ст. ДЗ на ПС 110 кВ Городская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции фаз "А", "В" и "С" на опоре №103 на ВЛ 110 кВ Элегест - Хову-Аксы (С-413), VL110-001470 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку ГИРМК- 110 кВ на опоре № 103 ВЛ 110 кВ Элегест - Хову-Аксы (С-413). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Казанцев А.С. 30.09.2025 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Элегест - Хову-Аксы (С-413) с целью выявления возможных дефектов после прохождения грозового фронта. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Казанцев А.С. 30.09.2024 год
357700 | 352 | 2023-07-04 | 10 | 32 | 0.078465 | 2023-07-04 | 12 | 19 | 3.4.9.3 В результате дефекта на ТП 10 кВ 38-01-03, принадлежащей ГУП РТ УК ТЭК-4, произошло междуфазное короткое замыкание и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 38-01-03. | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт дефектного оборудования ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 38-01-03, принадлежащей ГУП РТ УК ТЭК-4, согласно договору возмездного оказания услуг. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 04.07.2023 год
357700 | 353 | 2023-07-04 | 10 | 46 | 0.022199 | 2023-07-04 | 12 | 0 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фаз "В" в пролете опор №№4-2,4-3 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 17-02-01. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 13 м/сек. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "В", в пролете опор №№4-2,4-3 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 17-02-01 в момент порывов ветра до 13 м/сек. произошел обрыв провода с последующим падением на провод соседней фазы, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А Л 2 на ТП 10 кВ 17-02-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 17-02-01, VN004-00124264 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "В" пролете опор №4-2,4-3 ВЛ-0,4 кВ Л 2 от ТП 17-02-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 04.07.2023 год
357700 | 354 | 2023-07-04 | 15 | 47 | 0.023 | 2023-07-04 | 17 | 42 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление загнивания древесины стойки деревянной промежуточной опоры №13 ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10 кВ 17-01-17. 4.1 Из-за несвоевременного выявления дефекта опоры № 13 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 17-01-17 в момент порывов ветра с порывами до 15 м/сек. произошел излом стойки деревянной промежуточной опоры с последующим наклоном опор, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А Л 2 на ТП 10 кВ 17-01-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки деревянной опоры на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 17-01-17, VN004-00124248 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную опору № 13 ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10 кВ 17-01-17. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 04.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 17-01-17 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 18.07.2023 год
357700 | 355 | 2023-07-05 | 16 | 7 |  | 2023-07-05 | 16 | 7 | 3.4.12.4 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, произошедшее в результате пробоя воздушного изоляционного промежутка, при ионизации, в результате попадания большого количества продуктов горения, вследствие прохождения в районе трассы ВЛ 110 кВ Элегест-Бай-Хаак С-411 лесного пожара. 4.9 Причиной нарушения послужило короткое замыкание фазы "А" в пролете опор № 17-18 в результате пробоя воздушного изоляционного промежутка, при ионизации, в результате попадания большого количества продуктов горения. Причиной нарушения послужило короткое замыкание фазы "А" в пролете опор № 17-18 в результате пробоя воздушного изоляционного промежутка, при ионизации, в результате попадания большого количества продуктов горения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой воздушного изоляционного промежутка на ВЛ-411 в пролете опор 17-18 на ВЛ 110кВ Шагонар–Городская (С-405), VL110-001467 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Элегест-Бай-Хаак С-411. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Казанцев А.С. 05.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Элегест-Бай-Хаак С-411. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Казанцев А.С. 05.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Элегест-Бай-Хаак С-411 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Казанцев А.С. 05.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Элегест-Бай-Хаак С-411 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Казанцев А.С. 05.07.2023 год
357700 | 356 | 2023-07-07 | 11 | 31 | 0.0012321 | 2023-07-07 | 11 | 33 | 3.4.9.3 В результате наброса мокрой ветки на вводном проводе у потребителя по ул.Октябрьская, д.19 , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 160 А на ТП 10 кВ 40-15-10. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 40-15-10 с целью выявления возможных набросов посторонних предметов на повода ВЛ. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Казанцев Ю.В. 20.07.2023 год
357700 | 350 | 2023-07-02 | 16 | 5 | 0.0059178 | 2023-07-02 | 16 | 15 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ТП 10 кВ 3-01-15 РТПЦ, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 3-01 действием защит. | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца ТП 10 кВ 3-01-15 РТПЦ о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений фидера 3-01. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Казанцев Ю.В. 21.08.2023 год
357700 | 357 | 2023-07-07 | 11 | 38 | 0.0475 | 2023-07-07 | 13 | 32 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла недопустимая степень загнивания древесины опоры № 3-5 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 4-04-03. 4.1 В результате загнивании древесины произошел излом стойки деревянной одностоечной опоры № 3-5 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 4-04-03 с последующим наклоном на провода ВЛ, что явилось причиной неотложной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 4-04-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной стойки опоры на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 4-04-03, VN004-00121860 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт опоры №3-5 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 4-04-03 с установкой ж/б приставки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 07.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 4-04-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 21.07.2023 год