## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Хакасэнерго за 1 квартал 2023 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
357558 | 222 | 2023-03-13 | 9 | 6 | 0.1 | 2023-03-13 | 9 | 36 | 3.4.7.3 В результате превышения токов нагрузки выше значений тока уставки теплового расцепителя на вводном АВ-0,4 кВ в ТП 30-11-42 (In = 160 А; Ia = 209 А, Iв = 206 A, Iс = 244 A) произошло срабатывание защиты выключателя и его отключение. 4.13 При перегрузки сети по току произошло аварийное отключение вводного АВ-0,4 кВ в ТП 30-11-42 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП-30-11-42, ВА 57-35-34 160А | Техническое мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ по ТП 30-11-42. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ по ТП 30-11-42 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.04.2023 год
357558 | 270 | 2023-03-15 | 0 | 21 | 0.12 | 2023-03-15 | 0 | 57 | 3.4.7.3 В результате превышения токов нагрузки выше значений тока уставки теплового расцепителя на АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 30-11-26 (In = 250 А, Ia = 256 А) произошло срабатывание защиты выключателя с отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-11-26. 4.13 При перегрузки сети по току произошло аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-11-26 действием АВ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка сети по току на ТП-30-11-26, ВА 57Ф35-33 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ по ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-11-26. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ по ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-11-26 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.04.2023 год
357558 | 271 | 2023-03-15 | 0 | 55 | 0.06 | 2023-03-15 | 1 | 13 | 3.4.7.3 В результате превышения токов нагрузки выше значений тока уставки теплового расцепителя на вводном АВ-0,4 кВ в ТП 30-11-42 (In = 160А, Ia=200А, Iв = 246A, Iс = 269 A) произошло срабатывание защиты выключателя и его отключение. 4.13 При перегрузки сети по току произошло аварийное отключение вводного АВ-0,4 кВ в ТП 30-11-42 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП-30-11-42, ВА 57-35-34 160А | Техническое мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ по ТП 30-11-42. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 18.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ по ТП 30-11-42 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 18.04.2023 год
357558 | 272 | 2023-03-16 | 17 | 48 | 0.0741 | 2023-03-16 | 19 | 45 | 3.4.7.3 В условиях эксплуатации возникло ослабление контакта прокалывающего зажима на опоре № 1 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 36-18-07, что привело к недопустимому нагреву с отгоранием контакта фазы "В" питающего кабеля ВЛ-0,4 кВ и отключением АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 36-18-07 персоналом для устранения замечания. 4.10 Вследствие ослабления контакта прокалывающего зажима на опоре № 1 возник недопустимый нагрев с повреждением (отгоранием) кабельной заделки 0,4 кВ фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабельной заделки фазы "В" на КВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-36-18-07, Пролет: от КТП до оп.№ 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр отходящих ВЛ-0,4 кВ от ТП 36-18-07 с осмотром выходов с ТП. (Заказ ТОРО № 170058770) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров отходящих ВЛ-0,4 кВ от ТП 36-18-07 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.04.2023 год
357559 | 274 | 2023-03-17 | 15 | 55 | 0.006 | 2023-03-17 | 16 | 19 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-07-12 явилось замыкание на потребительском вводе от опоры № 8-1 по адресу: с. Матур, ул. Андрагол, д. 19, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 68-07-12. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю от опоры № 8-1 по адресу: с. Матур, ул. Андрагол, д. 19 о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.03.2023 год
357558 | 275 | 2023-03-18 | 23 | 26 | 0.011665 | 2023-03-18 | 23 | 40 | 3.4.9.3 В результате повреждения (замыкания) на потребительском вводе в жилой дом по адресу: аал. Чарков, ул. Лазо, д. 13 произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 71-14-09 действием АВ-0,4 кВ. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: аал. Чарков, ул. Лазо, д. 13 письмо о поддержании сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.04.2023 год
357558 | 277 | 2023-03-19 | 13 | 13 | 3.5298e-05 | 2023-03-19 | 13 | 15 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 16-622 явилось перекрытие межфазного промежутка птицей (сорока) на ЛР на опоре № 26-10, что привело к короткому замыканию и отключению В-10 кВ ф. 16-622 действием РЗ на РП-06. 4.12 При перекрытии птицей изоляционного промежутка на ЛР на опоре № 26-10 произошло отключение ВЛ-10 кВ ф. 16-622 действием РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей на ф. 16-622 РП-16-г. Черногорск, РЛНД-10/400 (ЗН) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 16-622, при осмотре особое внимание обратить не несанкционированные свалки мусора, скопления птиц. (Заказ ТОРО № 180113470) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 16-622 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.04.2023 год
357559 | 278 | 2023-03-19 | 15 | 20 | 0.156 | 2023-03-19 | 15 | 59 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации (более 30 лет) под воздействием внутренних (изменение свойств, усталость материала) и внешних (знакопеременные ветровые и температурные нагрузки) факторов возникло нарушение крепления траверсы на опоре № 245 ВЛ-10 кВ ф. 31-07, что при порыве ветра привело к перекосу траверсы на опоре, приближению проводов "А", "С" на недопустимое расстояние в пролёте опор № 245 - 246 с последующим замыканием проводов и срабатыванием РЗ на отключение В/10 кВ ф. 31-07 на ПС 110 кВ Очуры. 4.14 В результате воздействия внутренних (изменение свойств в условиях длительной эксплуатации, усталость материала) и внешних (знакопеременные ветровые и температурные нагрузки) факторов произошёл перекос траверсы на опоре № 245 с последующим замыканием проводов в пролёте опор № 245 - 246 на ВЛ-10 кВ ф. 31-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение крепления, перекос траверсы на ф. 31-07, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Восстановить крепление, установить траверсу опоры № 245 в проектное положение на ВЛ-10 кВ ф. 31-07. (Заказ ТОРО № 210375599) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 31.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 31-07. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 31-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 21.04.2023 год
357558 | 279 | 2023-03-20 | 1 | 36 | 0.0050025 | 2023-03-20 | 1 | 40 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 26-18-56 возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 5-1 - 5-2, что привело к замыканию проводов в пролёте и работе АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 26-18-56 на отключение ВЛ. 4.4 При механическом воздействии ветровых нагрузок возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 5-1 - 5-2 с последующим замыканием проводов и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 26-18-56. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-26-18-56, Пролет: Опора № 5-1 - Опора № 5-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 5-1 - 5-2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 26-18-56. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 26-18-56. (Заказ ТОРО № 180113467) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 26-18-56 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.04.2023 год
357558 | 280 | 2023-03-20 | 2 | 8 | 0.16876 | 2023-03-20 | 4 | 10 | 3.4.12.2 Под длительным воздействием ветровых нагрузок в марте текущего года произошло нарушение качества контактного соединения на опоре № 14 ВЛ-0,4 кВ ф. 5.3 от ТП 64-12-97, что при колебаниях провода вызванного атмосферными воздействиями (порывы ветра) привело к обрыву провода в пролёте опор № 14 - 15, короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 5.3 в ТП 64-12-97. 4.4 Обрыв провода в пролёте опор № 14 - 15 на ВЛ-0,4 кВ ф. 5.3 от ТП 64-12-97 при знакопеременных нагрузках (деформациях) вследствие механического воздействия порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.5.3 от ТП-64-12-97, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 5.3 от ТП 64-12-97. (Заказ ТОРО № 180113468) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 5.3 от ТП 64-12-97 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.04.2023 год
357558 | 281 | 2023-03-20 | 2 | 26 | 0.00225 | 2023-03-20 | 2 | 53 | 3.4.9.3 В результате повреждения (замыкания) на потребительском вводе в жилой дом по адресу: аал. Чарков, ул. Лазо, д. 15 произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 71-14-09 действием АВ-0,4 кВ. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: аал. Чарков, ул. Лазо, д. 15 письмо о поддержании сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.04.2023 год
357559 | 282 | 2023-03-20 | 9 | 36 | 0.0049995 | 2023-03-20 | 9 | 56 | 3.4.9.3 В результате (повреждения) замыкания на потребительском вводе от опоры № 7 в жилой дом по адресу: с. Новороссийское, ул. Молодежная, д. 8-1 произошло аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-14-15. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: с. Новороссийское, ул. Молодежная, д. 8-1 с требованием содержать принадлежащее ему электрооборудование в исправном состоянии. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.03.2023 год
357558 | 283 | 2023-03-21 | 22 | 55 | 0.0195 | 2023-03-21 | 23 | 34 | 3.4.7.3 В результате превышения токов нагрузки выше значений тока уставки теплового расцепителя на вводном АВ-0,4 кВ в ТП 27-10-85 (In = 400 А, Ia=425 А, Iв =433 A, Iс =344 A) произошло срабатывание защиты выключателя и его отключение. 4.13 При перегрузки сети по току произошло аварийное отключение вводного АВ-0,4 кВ в ТП 27-10-85 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка на ТП-27-10-85 "Изумруд-Лесная", Рубильник РБ-4/2,400А | Техническое мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ по ТП 27-10-85. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ по ТП 27-10-85 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.05.2023 год
357558 | 286 | 2023-03-23 | 10 | 55 | 0.08 | 2023-03-23 | 11 | 19 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления загрузки по фазе "В" выше номинальных значений выключателя (In = 250 A, Ib = 273 А) произошел нагрев контакта выключателя фазы "В" с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-11-26 защитой выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазе "В" произошел нагрев контакта АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 30-11-26 с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-11-26 защитой выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка сети по току на ТП-30-11-26, ВА 57Ф35-33 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-11-26 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 24.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-11-26 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 24.04.2023 год
357559 | 287 | 2023-03-23 | 18 | 0 | 2.047 | 2023-03-23 | 19 | 9 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.20-15 явилось повреждение на потребительской отпайке от опоры № 102 (владелец ПАО "Мегафон"). | Организационное мероприятие 1 Направить владельцу отпайки от опоры № 102 (ПАО "Мегафон") письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 20-15 23.03.2023 г. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 21.04.2023 год
357558 | 288 | 2023-03-23 | 21 | 2 |  | 2023-03-23 | 21 | 2 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации (60 лет) выключателя В Т-4/35кВ (марки ВМ-35-600-6,6) на ПС 110 кВ КСК произошло снижение изоляционных свойств ввода фазы "А", что привело к пробою изоляции ввода с замыканием на заземлённый бак полюса выключателя с выбросом газомасляной смеси через выхлопные отверстия. Через газомасляную смесь произошло межфазное перекрытие других вводов, что привело к отключению В Т-4/35кВ действием ТО на ПС 110 кВ КСК. 4.12 В результате пробоя изоляции высоковольтного ввода фазы "А" В Т-4/35кВ возникло однофазное замыкание с последующим перекрытием вводов соседних фаз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции ввода на ПС "КСК" №26, ВМ-35-600-6,6 с ПП-67 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ПС 110 кВ КСК. (Заказ ТОРО № 180115419) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 27.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра оборудования ПС 110 кВ КСК составить план мероприятий по устранению выявленных замечаний с указанием сроков их устранения и лиц, ответственных за устранение. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 28.04.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Установить периодичность ВВИ выключателей 35 кВ со сроком службы более 40 лет не менее 1 раза в 4 года. Ответственное лицо: Савельев А.И. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 3 По результатам ВВИ выключателей 35 кВ запланировать ремонты по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Рузаев В.Н. 30.11.2023 год
357558 | 289 | 2023-03-24 | 2 | 9 | 0.81197 | 2023-03-24 | 3 | 5 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации произошли изменения изоляционных характеристик КЛ-10 кВ ф.15-1029 на участке от ТП 15-1029-113 до ТП 15-1029-66, что привело к короткому замыканию и как следствие отключению КЛ-10 кВ ф.15-1029. 4.12 При эксплуатации КЛ-10 кВ ф.15-1029 произошел пробой изоляции КЛ-10кВ на участке от ТП 15-1029-113 до ТП 15-1029-66, что привело к короткому замыканию и как следствие отключению КЛ-10 кВ ф.15-1029. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции кабеля на КЛ-10 кВ ф.15-1029 яч.4 ПСЧернГор-ТП-62, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.15-1029 от ТП 15-1029-113 до ТП 15-1029-66. Провести осмотр (испытания) КЛ-10кВ ф.15-1029. Заказ ТОРО№ 170058886. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра (испытания) КЛ-10кВ ф.15-1029 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.10.2023 год
357558 | 291 | 2023-03-24 | 10 | 20 | 1.6333 | 2023-03-24 | 12 | 40 | 3.4.8.2 При наезде крупногабаритной техники (мусоровоз КАМАЗ г/н О659ЕУ19RUS) на опору № 75 ВЛ-10 кВ ф. 26-18 произошло повреждение опоры с возникновением межфазного замыкания и работе РЗ на отключение В-10 кВ ф. 30-08 на ПС 110 кВ Рассвет. 4.4 Повреждение опоры № 75 ВЛ-10 кВ ф. 26-18 (оголовник, траверса, ж/б приставки, срыв изолятора) при воздействии крупногабаритного транспорта под управлением стороннего лица. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры при наезде транспорта на ф. 26-18 ПС КСK, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Восстановить опору № 75 ВЛ-10 кВ ф. 26-18. (Заказ ТОРО № 170058799) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 27.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение претензионной работы по возмещению материального ущерба в связи с фактом наезда на опору № 75 ВЛ-10 кВ ф. 26-18 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 27.04.2023 год
357558 | 292 | 2023-03-24 | 12 | 45 | 0.02 | 2023-03-24 | 13 | 9 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления загрузки по фазе "В" выше номинальных значений выключателя (In = 250 A, Iв = 265 А) произошел нагрев контакта выключателя фазы "В" с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-11-26 защитой выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазе "В" произошел нагрев контакта АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 30-11-26 с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-11-26 защитой выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка на ТП 30-11-26, ВА 57Ф35-33 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-11-26 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 02.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-11-26 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 02.05.2023 год
357559 | 294 | 2023-03-26 | 16 | 25 | 0.010333 | 2023-03-26 | 17 | 27 | 3.4.8.5 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 32-18-121 персоналом явилась заявка МЧС для безопасной работы личного состава противопожарной службы МЧС, проводившего тушение пожара по адресу: дачи Подсинее, ул. Сиреневая, д. 118, 120. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 32-18-121 с осмотром РУ-0,4 кВ потребителя с целью определения возможности включения потребителя. (Заказ ТОРО № 152754921) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 26.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 32-18-121 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 26.05.2023 год
357558 | 295 | 2023-03-26 | 21 | 49 | 0.01 | 2023-03-26 | 22 | 1 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления загрузки по фазе "В" выше номинальных значений выключателя (In = 250 A, Iс = 275 А) произошел нагрев контакта выключателя фазы "В" с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-11-26 защитой выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазе "В" произошел нагрев контакта АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 30-11-26 с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-11-26 защитой выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка на ТП 30-11-26, ВА 57Ф35-33 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-11-26 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 02.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-11-26 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 02.05.2023 год
357559 | 297 | 2023-03-27 | 12 | 10 | 0.14583 | 2023-03-27 | 12 | 45 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 88-13 явилось замечание на потребительской отпайке от опоры № 50 (принадлежность ЗАО "Хакаснефтепродукт ВНК"), что привело к работе РЗ на отключение В ф.88-13/10кВ на ПС 35 кВ Таштып. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ЗАО "Хакаснефтепродукт ВНК"о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 88-13 27.03.2023 г. и об устранении замечаний в письменном виде. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.04.2023 год
357559 | 298 | 2023-03-27 | 17 | 18 | 0.52502 | 2023-03-27 | 18 | 28 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия сильных порывов ветра на оборудование ВЛ-10 кВ ф. 31-05 произошло разрушение полиэтиленового колпачка со срывом изолятора фазы "С" на опоре № 28, устойчивым межфазным замыканием проводов фаз "А" , "С" в пролёте опор № 28 - 29 в момент срыва изолятора и срабатыванием РЗ на отключение В-10 кВ ф. 31-05 на ПС 110 кВ Очуры. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на ВЛ-10 кВ ф. 31-05 произошёл срыв изолятора с крюка фазы "С" на опоре № 28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение колпачка, срыв изолятора на ф. 31-05, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 31-05, при осмотре особое внимание обратить на визуальное состояние изоляторов и надежность крепления вязок и изоляторов . (Заказ ТОРО № 151537986) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 29.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 31-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 29.05.2023 год
357559 | 299 | 2023-03-27 | 17 | 33 | 0.09833 | 2023-03-27 | 18 | 32 | 3.4.8.5 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 32-17-04 персоналом явилась заявка МЧС для безопасной работы личного состава противопожарной службы МЧС, проводившего тушение пожара по адресу: с. Кайбалы, пер. Речной, д. 9. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 32-17-04 с осмотром РУ-0,4 кВ потребителя с целью определения возможности включения потребителя. (Заказ ТОРО № 152754647) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 29.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 32-17-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 29.05.2023 год
357500 | 300 | 2023-03-27 | 21 | 48 | 11.2 | 2023-03-27 | 22 | 12 | 3.4.6 Применение филиалом ПАО «Россети Сибирь» – Хакасэнерго рекомендаций ООО НПП «ЭКРА» при расчете и выборе параметров настройки 4 ступени ДЗ, не учитывающих вероятность резких изменений режима работы тяговой нагрузки, в условиях отсутствия Методик расчета дистанционных защит для присоединений напряжением 110 кВ с подключенными тяговыми подстанциями с переменными и несимметричными нагрузками. Согласно рекомендации ООО НПП «ЭКРА» 4 ступень ДЗ была заведена под контроль БК, что должно было исключить работу 4 ступени ДЗ АУВ с КСЗ ВЛ 110 кВ Абакан-районная – Южная I цепь с отпайками (С-99) и КСЗ ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Южная I цепь с отпайками (С-99) в режиме несимметричной ЖД нагрузки, так как приращение I2 не должно было превышать значение уставки. 3.4.9.1 Возникновение режима тяговой нагрузки характеризующегося повышенным коэффициентом реактивной мощности tgφ, в следствие которого вектор замеренного сопротивления измерительного органа 4 ступени ДЗ в АУВ с КСЗ ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Южная I цепь с отпайками (С-99) и в КСЗ ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Южная I цепь с отпайками (С-99) находился в зоне характеристики срабатывания реле сопротивления указанной защиты (срабатывание измерительного органа), что в условиях снятой блокировки ДЗ, по факту сброса тяговой нагрузки, и повторного сработанного измерительного органа 4 ступени ДЗ, по факту набора тяговой нагрузки в течение 0.464 сек., привело к отключению ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Южная I цепь с отпайками (С-99). | Организационное мероприятие 1 Направить запрос в ПАО «Россети Сибирь» о необходимости разработки методик расчета дистанционных защит присоединений напряжением 110 кВ с подключенными тяговым подстанциями с переменными и несимметричными нагрузками. Ответственное лицо: Осетров А.В. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По факту получения от Абаканской дистанции электроснабжения информации по пункту 3.2.1 организовать взаимодействие с ООО НПП «ЭКРА» в части формирования технического решения по настройке 4 ступени ДЗ на терминалах защит ШЭ 2607-012 и ШЭ 2607-021 ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Южная I цепь с отпайками (С-99), ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Южная II цепь с отпайками (С-100), для исключения неправильной работы устройств РЗА. Ответственное лицо: Осетров А.В. 30.08.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Провести анализ обоснованности (необходимости) ввода в работу 4 ступени ДЗ на терминалах защит ШЭ 2607-012 и ШЭ 2607-021 ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Южная I цепь с отпайками (С-99), ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Южная II цепь с отпайками (С-100) на ПС 220 кВ Абакан-районная и при необходимости выполнить расчет и выдачу параметров настройки устройств РЗА указанных защит с учетом характера нагрузки. Ответственное лицо: Осетров А.В. 31.10.2023 год
357558 | 301 | 2023-03-29 | 12 | 27 | 0.69456 | 2023-03-29 | 17 | 38 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 55-10 явилось межфазное перекрытие на оп.466 птицей, что привело к межфазному короткому замыканию и работе РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 55-10. 4.12 Пробой межфазного промежутка через тело птицы на оп.466 вызвало короткое замыкание и работу РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 55-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие птицы на ф. 55-10 Чёрное озеро-Белый Балахчин, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 55-10, особое внимание уделить местам скопления птиц, стихийным свалкам мусора вблизи ЛЭП. (Заказ ТОРО 180118952) Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 28.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выявленные замечания по внеплановому осмотру ВЛ-10 кВ ф. 55-10 внести в журнал дефектов с указанием сроков по их устранению. Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 03.05.2023 год
357558 | 302 | 2023-03-29 | 14 | 2 | 0.057501 | 2023-03-29 | 15 | 57 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 71-04 явилось повреждение на потребительской отпайке от опоры № 344/1/1 (владелец ООО Артель старателей "Золотой полюс"), что привело к межфазному короткому замыканию и отключению В ф.71-04/10кВ на ПС 35 кВ Степная. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю ООО Артель старателей "Золотой полюс" письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 71-04 29.03.2023 г., а также о необходимости поддержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.04.2023 год
357558 | 303 | 2023-03-29 | 22 | 30 | 0.2925 | 2023-03-30 | 1 | 45 | 3.4.7.3 Вследствие несвоевременного выявления нагрева контактного соединения ЛР-10 кВ на опоре № 14/1/191/2 ВЛ-10 кВ ф.66-02, произошло повреждение подвижного ножа ф. "В" и отключение В ф. 66-02/10 кВ на ПС 35 кВ Сов. Хакасия персоналом. 4.13 Вследствии несвоевременного выявления дефекта, нагрева контактного соединения, произошло нарушение электрического контакта и повреждение подвижного ножа ф. "В" на ЛР-10 кВ оп. № 14/1/191/2 ВЛ-10 кВ ф.66-02, В ф.66-0210 кВ на ПС 35 кВ Сов. Хакасия отключен персоналом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение подвижного ножа ф. "В" на ф. 66-02_Сов. Хакасия-Красный Камень, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить ревизию контактных соединений ЛР-10 кВ оп. № 14/1/191/2 на ВЛ-10 кВ ф. 66-02. (Заказ ТОРО № 180116731) Ответственное лицо: Чульский С.А. 28.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 66-02. (Заказ ТОРО № 180116732) Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 66-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.05.2023 год
357559 | 304 | 2023-03-30 | 9 | 18 |  | 2023-03-30 | 9 | 18 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.30-14 явилось проникновение животного (кошки) в РУ-10 кВ ТП 30-14-11 с последующим перекрытием телом шинного моста 10 кВ, что привело к междуфазному замыканию, перегоранию ПК-10 кВ фаз «А», «В», «С» и работе защит на отключение В ф.30-14/10 кВ на ПС 110 кВ Лукьяновская с последующим УАПВ. 4.11 При проникновении животного (кошки) в РУ-10 кВ ТП 30-14-11 произошло перекрытие шинного моста 10 кВ, что привело к короткому замыканию, электродуговому повреждению ПК-10 кВ фаз «А», «В», «С» и работе РЗ на отключение В ф.30-14/10 кВ на ПС 110 кВ Лукьяновская с последующим УАПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение ПК-10 на ТП-30-14-11, Предохранитель ПКТ103-10-80-31,5 У1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену ПК-10 кВ фаз «А», «В», «С» в РУ-10 кВ ТП 30-14-11 (заказ торо №180117484) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 30-14-11(заказ торо №180117486 ), особое внимание обратить на возможные пути проникновения животных в электроустановку. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра оборудования ТП 30-14-11 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.05.2023 год
357558 | 305 | 2023-03-30 | 12 | 28 | 0.042163 | 2023-03-30 | 12 | 51 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф.59-16 явилось замечание в зоне эксплуатационной ответственности "Орджоникидзевское ДРСУ" (отпайка от опоры № 33), что привело к работе РЗ на отключение В ф.59-16/10 кВ на ПС 35 кВ Чулымская. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в "Орджоникидзевское ДРСУ" о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 59-16 30.03.2023 г. и об устранении замечаний в письменном виде. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.04.2023 год
357558 | 307 | 2023-03-30 | 16 | 27 | 0.1225 | 2023-03-30 | 18 | 5 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 5.3 от ТП 64-12-97 возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 13 - 14, что привело к замыканию проводов в пролёте и работе АВ-0,4 кВ на отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 5.3 от ТП 64-12-97. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 13 - 14 с последующим замыканием проводов и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 5.3 от ТП 64-12-97. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.5.3 от ТП-64-12-97, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 5.3 от ТП 64-12-97 с оценкой состояния проводов в пролёте опор № 13 - 14. (Заказ ТОРО № 180118394) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 28.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Пол результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 5.3 от ТП 64-12-97 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 28.04.2023 год
357558 | 308 | 2023-03-30 | 16 | 44 | 1.0511 | 2023-03-30 | 17 | 37 | 3.4.9.3 При замыкании на потребительской отпайке от опоры № 9 до ТП ИТК-29 ВЛ-10 кВ ф. 31-37 (эксплуатационная ответственность УФСИН РФ по РХ) произошло отключение В ф.31-37/10кВ на ПС Сибирь. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю (УФСИН РФ по РХ) письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 31-37 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.04.2023 год
357558 | 309 | 2023-03-30 | 17 | 36 | 0.21341 | 2023-03-30 | 20 | 53 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 26-18-56 возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 5-1 - 5-2, что привело к замыканию проводов в пролёте и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 26-18-56. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 5-1 - 5-2 с последующим замыканием проводов и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 26-18-56. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-26-18-56, Пролет: Опора № 5-1 - Опора № 5-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 26-18-56 с оценкой состояния проводов в пролёте опор № 5-1 - 5-2. (Заказ ТОРО № 180118395) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 28.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 26-18-56 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 28.04.2023 год
357559 | 310 | 2023-03-30 | 18 | 23 | 0.0045 | 2023-03-30 | 18 | 41 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 1 - 2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 12-06-01, что привело к схлёсту проводов при воздействии ветра с последующим коротким замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 12-06-01. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 12-06-01 возникла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 1 - 2 с последующим замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 12-06-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 12-06-01, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 1 - 2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 12-06-01. (Заказ ТОРО № 180118762) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 21.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 12-06-01. (Заказ ТОРО № 180118765) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 24.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 12-06-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 24.04.2023 год
357558 | 311 | 2023-03-30 | 18 | 41 | 1.3238 | 2023-03-31 | 2 | 34 | 3.4.12.2 При длительном воздействии поперечных сильных порывов ветра на ВЛ-10 кВ ф. 31-54 произошло смещение траверсы, повреждение изолятора фазы "В" на опоре № 26, что привело к падению провода, межфазным замыканиям при колебаниях провода и срабатываниям РЗ на отключение В ф. 31-54/10 кВ на ПС 110 кВ Сибирь. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра произошло смещение траверсы, повреждение изолятора фазы "В" со срывом провода на опоре № 26 ВЛ-10 кВ ф. 31-54. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора фазы "В" на ВЛ 10 кВ ф.31-54, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 31-54. (Заказ ТОРО № 180117519) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 27.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 31-54 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.04.2023 год
357559 | 312 | 2023-03-30 | 19 | 37 | 0.0035007 | 2023-03-30 | 19 | 47 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 4 - 5 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-05-20, что привело к схлёсту проводов при воздействии ветра с последующим коротким замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 88-05-20. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-05-20 возникла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 4 - 5 с последующим замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 88-05-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 88-05-20, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 4 - 5 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-05-20. (Заказ ТОРО № 180118764) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 21.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-05-20. (Заказ ТОРО № 180118767) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 24.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-05-20 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 24.04.2023 год
357558 | 313 | 2023-03-30 | 20 | 41 | 0.24667 | 2023-03-30 | 23 | 9 | 3.4.12.2 При длительном воздействии поперечных сильных порывов ветра на ВЛ-10 кВ ф. 77-17 в марте месяце произошёл надлом стойки опоры № 54/59, что 30.03.2023 г. при ветровых нагрузках привело к излому стойки с последующим падением, схлёстом проводов, межфазным замыканием и работой РЗ на отключение В ф. 77-17/10 кВ на ПС 35 кВ Московская. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра произошло повреждение стойки опоры № 54/59 ВЛ-10 кВ ф. 77-17 с последующим падением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки опоры на ВЛ 10 кВ ф.77-17, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 77-17 (Заказ ТОРО № 180117518) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 77-17 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.04.2023 год
357558 | 314 | 2023-03-30 | 22 | 51 | 0.088084 | 2023-03-31 | 1 | 22 | 3.4.7.3 Вследствие попадания мокрого снега в РУ 0,4 кВ, из за неплотно прилегающей двери РУ-0,4 кВ, что привело к перекрытию фаз А и С с повреждением РБ-0,4 кВ ввода АВ-0,4кВ ф.1, АВ-0,4кВ ф.2, АВ-0,4кВ ф.3. 4.11 В результате замыкания на АВ-0,4 кВ ф.3 произошло электродуговое повреждение корпуса выключателя АВ-0,4кВ ввода,АВ-0,4кВ ф.1,АВ-0,4кВ ф.2,АВ-0,4кВ ф.3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ТП-73-11-08, ВА 57Ф35-34 100А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4кВ ввода, АВ-0,4кВ ф.1, АВ-0,4кВ ф.2, АВ-0,4кВ ф.3 в ТП 73-11-08. (Заказ ТОРО № 170058962). Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 06.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ по ф.73-11, особое внимание уделить состоянию автоматических выключателей. (Заказ ТОРО № 180118922). Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 06.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4 кВ по ф.73-11 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 06.05.2023 год
357559 | 315 | 2023-03-31 | 10 | 6 | 0.801 | 2023-03-31 | 10 | 33 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 20-15 явилось однофазное замыкание на потребительской отпайке от опоры № 102 (владелец ПАО "Мегафон"). | Организационное мероприятие 1 Направить владельцу отпайки от опоры № 102 (ПАО "Мегафон") письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 20-15 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 21.04.2023 год
357558 | 224 | 2023-03-08 | 15 | 11 | 0.019159 | 2023-03-08 | 15 | 16 | 3.4.12.2 При длительном воздействии поперечных сильных порывов ветра на ВЛ-10 кВ ф. 80-09 произошло выпадение крюка крепления изолятора фазы "А" из тела опоры № 212, что привело к кратковременному подхлёсту провода в момент падения, межфазному замыканию и работе РЗ на отключением В ф. 80-05/10 кВ на ПС 35 кВ Биджа. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра произошло выпадение крюка крепления изолятора фазы "А" из тела опоры № 212 на ВЛ-10 кВ ф. 80-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка крепления изолятора фазы "А" на ф. 80-09 Вершино-Биджа-с. Вершино-Биджа, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 80-09. (Заказ ТОРО № 180112633) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 80-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.04.2023 год
357558 | 225 | 2023-03-08 | 15 | 22 | 2.5222 | 2023-03-08 | 22 | 11 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия сильных порывов ветра, на ВЛ-10 кВ ф. 31-54 возникла пляска проводов, что привело к срыву изолятора фазы "В" на опоре №119/10, его повреждению и замыканию провода на траверсу опоры. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра, на ВЛ-10 кВ ф. 31-54 возникла пляска проводов, что привело к срыву изолятора с штыря фазы "В" на опоре № 119/10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв и повреждение изолятора на ф. 31-54 ПС Водозабор - Мохов, Сибиряк, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 31-54. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 15.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 31-54 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 15.04.2023 год
357558 | 226 | 2023-03-08 | 15 | 23 | 0.00945 | 2023-03-08 | 15 | 44 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия шквалистых порывов ветра на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 67-16-03 возникла пляска проводов, что привело к замыканию проводов в пролёте опор № 12 - 13, и работе АВ-0,4 кВ на отключение. 4.4 При механическом воздействии шквалистых порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 12 - 13 с последующим замыканием проводов и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 67-16-03 действием АВ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-67-16-03, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 12 - 13 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 67-16-03 (Заказ ТОРО № 180113289) Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 21.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 67-16-03. (Заказ ТОРО № 180113288) Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 67-16-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 21.04.2023 год
357559 | 227 | 2023-03-08 | 15 | 35 | 0.1667 | 2023-03-08 | 15 | 45 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия шквалистых порывов ветра, на ВЛ-10 кВ ф. 32-09 возникла пляска проводов, что привело к замыканию проводов в пролёте опор № 18 - 19 и работе РЗ на отключение В-10 кВ ф. 32-09 на ПС 110 кВ Подсинее. 4.4 При механическом воздействии шквалистых порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 18 - 19 с последующим замыканием проводов и отключением ВЛ-10 кВ ф. 32-09 действием РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролете на ф. 32-09, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 32-09. (САП № 180112483) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 18 - 19 на ВЛ-10 кВ ф. 32-09. (САП № 180112482) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 27.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 32-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.05.2023 год
357559 | 228 | 2023-03-08 | 15 | 48 | 0.25484 | 2023-03-08 | 18 | 7 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 65-05 явилось воздействие шквалистых порывов ветра, которые привели к колебанию проводов с разрушением полиэтиленового колпачка и срывом изолятора фазы "В" на опоре № 256, замыканием проводов в пролёте опор № 256 - 257 в момент срыва и работе РЗ на отключение В/ 10 кВ ф. 91-11 на ПС 35 кВ Бондарево. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на ВЛ-10 кВ ф. 91-11 произошло разрушение полиэтиленового колпачка со срывом изолятора фазы "В" на опоре № 256, замыканием проводов в пролёте опор № 256 - 257. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение колпачка, срыв изолятора на ф. 91-11 с. Бондарево, п. Кр.Ключ, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 91-11. (Заказ ТОРО № 180110956) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 91-11 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 21.04.2023 год
357558 | 231 | 2023-03-08 | 16 | 18 | 0.050833 | 2023-03-08 | 18 | 20 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 15-620-31 явилось воздействие сильных ветровых нагрузок, под воздействием порывов которых произошел схлёст проводов в пролёте опор № 6 - 7, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 15-620-31. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 15-620-31 произошёл схлёст проводов в пролёте опор № 6 - 7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15-620-31, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 15-620-31 с оценкой состояния проводов в пролёте опор № 6 - 7. (Заказ ТОРО № 180111826) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 15-620-31 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.04.2023 год
357558 | 232 | 2023-03-08 | 16 | 24 | 0.011668 | 2023-03-08 | 16 | 52 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия шквалистых порывов ветра, на опоре № 6 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-50-09-03 произошло соприкосновению контактных соединений проводов, что и привело к отключению АВ-3/0,4 кВ ф. 3 в ТП-50-09-03. 4.4 В результате механического воздействия сильных порывов ветра, в сочетании с дождем и мокрым снегом, произошло касание контактных соединений проводов на опоре № 6, что привело к короткому замыканию проводов с последующим отключением АВ-3/0,4 кВ ф. 3 в ТП-50-09-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-50-09-03, Опора АКН-1Д (концевая) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 50-09-03. (Заказ ТОРО № 180110930) Ответственное лицо: Чульский С.А. 28.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 50-09-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения Ответственное лицо: Чульский С.А. 28.04.2023 год
357559 | 235 | 2023-03-08 | 16 | 40 | 0.22136 | 2023-03-08 | 16 | 56 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия шквалистых порывов ветра, на ВЛ-6 кВ ф. 29-04 возникла пляска проводов, что привело к замыканию проводов в пролёте опор № 66/4 - 66/5 и работе РЗ на отключение ВЛ-6 кВ ф. 29-04 на ПС 110 кВ Белоярская. 4.4 При механическом воздействии шквалистых порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 66/4 - 66/5 с последующим замыканием проводов и отключением ВЛ-6 кВ ф. 29-04 действием РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте на ф. 29-04, Пролет: Опора № 66/4 - Опора № 66/5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. 29-04. (САП № 180112484) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 66/4 - 66/5 на ВЛ-6 кВ ф. 29-04. (САП № 180112481) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-6 кВ ф. 29-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.05.2023 год
357558 | 236 | 2023-03-08 | 16 | 49 | 0.135 | 2023-03-08 | 16 | 58 | 3.4.9.3 При замыкании на потребительской отпайке ВЛ-10 кВ ф. 22-39 от опоры № 14 до ТП 22-39-02 (собственник ИП Макарова А.Г.) РЗ сработала на отключение В ф. 22-39/10 кВ на ПС 110 кВ Западная. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю ИП Макарова А.Г. письмо с требованием содержания своих сетей (отпайка от опоры № 14 ВЛ-10 кВ ф. 22-39) в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.04.2023 год
357558 | 237 | 2023-03-08 | 17 | 4 | 7.7774 | 2023-03-08 | 22 | 11 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 30-11 явилась неисправность в зоне эксплуатационной ответственности «ФКУ УПРДОР "Енисей"» (отпайка от опоры № 44), что привело к работе РЗ на отключение В ф. 30-11/10 кВ на ПС 110 кВ Рассвет. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в «ФКУ УПРДОР "Енисей"» о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 30-11 08.03.2023 г. и об устранении замечаний в письменном виде. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.03.2023 год
357558 | 238 | 2023-03-08 | 17 | 17 | 0.04668 | 2023-03-08 | 17 | 24 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 30-24 явилось воздействие на электроустановку птицы, а именно: на опоре № 107-84 произошло перекрытие межфазного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ, вследствие чего произошло короткое замыкание с последующей работой РЗ на ПС 110 кВ Рассвет на отключение В ф. 30-24/10 кВ. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ, установленном на опор № 107-84 произошло межфазное замыкание со срабатыванием РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 30-24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей межфазного промежутка на ф. 30-24 Рассвет - п.Тепличный-п.Зелёное, Опора А10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 30-24 от опоры № 107-76 до опоры № 107-92, при осмотре обратить внимание на несанкционированные свалки мусора, скопления птиц. (№ заказа ТОРО 180113040) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 30-24 занести выявленные замечания в журнал дефектов ЛЭП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.05.2023 год
357558 | 239 | 2023-03-08 | 17 | 33 | 0.03335 | 2023-03-08 | 17 | 37 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 20-47 явилось воздействие на электроустановку птицы, а именно: на ЛР-36 произошло перекрытие межфазного промежутка через тело птицы, вследствие чего произошло короткое замыкание с последующей работой РЗ реклоузера опоре № 26б на отключение участка ВЛ. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ, установленном на опоре № 36 произошло межфазное замыкание со срабатыванием РЗ реклоузера опоре № 26б. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей межфазного промежутка на ф. 20-47_Калининская-Абакан-фидер связи, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 20-47 от реклоузера 26Б до реклоузера 63б, при осмотре обратить внимание на несанкционированные свалки мусора, скопления птиц. (№ заказа ТОРО 180113040) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 20-47 занести выявленные замечания в журнал дефектов ЛЭП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.05.2023 год
357558 | 240 | 2023-03-08 | 17 | 35 | 0.10998 | 2023-03-08 | 17 | 46 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия сильных порывов ветра, на ВЛ-10 кВ ф. 30-06 произошла разрегулировка положения ножей на ЛР-10кВ опоры № 21/14/1, что привело к нагреву контактов, отгоранию шлейфов и последующему межфазному замыканию на ВЛ. 4.13 При воздействии сильных порывов ветра произошла разрегулировка ножей ЛР-10кВ на опоре №21/14/1 ВЛ-10 кВ ф. 30-06, что вызвало повреждение ножей и отгорание шлейфов ЛР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ножей и отгорание шлейфов ЛР на ф. 30-06 ПС Рассвет - Птичник, коровник, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 30-06. (Заказ ТОРО № 180112931) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 30-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.04.2023 год
357559 | 241 | 2023-03-08 | 17 | 50 | 0.25334 | 2023-03-08 | 21 | 0 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия шквалистых порывов ветра, на ВЛ-10 кВ ф. 30-09 возникла пляска проводов, что привело к замыканию проводов в пролёте опор №57 - №58, и работе РЗ на отключение В-10 кВ ф. 30-09 на ПС 110кВ Лукьяновская. 4.4 При механическом воздействии шквалистых порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор №57 - №58 с последующим замыканием проводов и отключением ВЛ-10 кВ ф. 30-09 действием РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролете на ф. 30-09, Пролет: Опора № 57 - Опора № 58 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №57 - №58 на ВЛ-10 кВ ф. 30-09. (САП №180112480) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 24.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 30-09.(САП №152767239) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 30-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.05.2023 год
357558 | 243 | 2023-03-08 | 18 | 7 | 0.03075 | 2023-03-08 | 20 | 10 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия шквалистых порывов ветра, на ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП 51-14-32 возникла пляска проводов, что привело к замыканию проводов в пролёте опор № 1 - 2 и работе АВ-0,4 кВ на отключение отходящей ВЛ. 4.4 При механическом воздействии шквалистых порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 1 - 2 с последующим замыканием проводов и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП 51-14-32 действием АВ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-51-14-32, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 1 - 2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП 51-14-32. (заказ ТОРО № 180113295) Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 21.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП 51-14-32. (Заказ ТОРО № 180113296) Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП 51-14-32 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 21.04.2023 год
357558 | 244 | 2023-03-08 | 18 | 15 |  | 2023-03-08 | 18 | 15 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия сильных порывов ветра, на ВЛ 35 кВ Боград - Бородино (Т-11) произошел излом деревянной траверсы опоры № 108, что привело к касанию провода стойки опоры и её повреждению при утечки тока. 4.4 При механическом воздействии порывов шквалистого ветра, на деревянной опоре № 108 ВЛ 35кВ Боград - Бородино (Т-11) произошел излом траверсы с дальнейшим повреждением стойки опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ 35кВ Боград-Бородино (Т-11), Опора пром.дер. ПВ-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры № 108 ВЛ 35 кВ Боград - Бородино (Т-11) (заказ № 170058638). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 30.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить инженерный осмотр ВЛ 35 кВ Боград - Бородино (Т-11). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 28.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Боград - Бородино (Т-11), включить выявленные дефекты ремонтную программу. Ответственное лицо: Шпичко В.А. 30.08.2023 год
357558 | 245 | 2023-03-08 | 18 | 23 | 0.020835 | 2023-03-08 | 18 | 48 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 50-09-05 явилось воздействие шквалистых порывов ветра, что привело к пляске и подхлесту проводов фаз "В", "С" в пролёте опор № 4-1 - 4-2 с замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 50-09-05. 4.4 В результате механического воздействия атмосферных явлений (сильного порывистого ветра) произошел подхлёст проводов фаз "В", "С" в пролёте опор № 4-1 - 4-2 с замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-50-09-05, Пролет: Опора № 4-1 - Опора № 4-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода фаз "В", "С" в пролёте опор № 4-1 - 4-2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-50-09-05. (Заказ ТОРО № 180111571) Ответственное лицо: Чульский С.А. 28.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 50-09-05, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрелы провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 180110968) Ответственное лицо: Чульский С.А. 28.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 50-09-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 28.04.2023 год
357558 | 247 | 2023-03-08 | 18 | 43 | 0.0029175 | 2023-03-08 | 18 | 50 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 26-18-56 явилось длительное воздействие сильных ветровых нагрузок, под воздействием порывов которых произошел схлёст проводов в пролёте опор № 6 - 7, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 26-18-56. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 26-18-56 произошёл схлёст проводов в пролёте опор № 6 - 7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-26-18-56, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 26-18-56 с оценкой состояния проводов в пролёте опор № 6 - 7. в пролете опор 6-7. (Заказ ТОРО № 180111825) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 26-18-56 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.04.2023 год
357559 | 248 | 2023-03-08 | 18 | 55 | 0.04167 | 2023-03-08 | 19 | 20 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 31-05-103 явилось длительное воздействие неблагоприятных погодных явлений (сильных ветров) на оборудование ЛЭП, которое к ослаблению стрелы провиса проводов в пролёте опор № 11 - 12, схлёсту проводов, межфазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 31-05-103. 4.4 При механическом воздействии ветровых нагрузок на электротехническое оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 31-05-103 возник провис проводов в пролёте опор № 11 - 12, что привело к межфазному замыканию с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 31-05-103. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 31-05-103, Пролёт опор № 11 - 12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса в пролёте опор № 11 - 12 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 31-05-103. (Заказ ТОРО № 15149056) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 21.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 31-05-103 с оценкой состояния проводов в пролётах опор (Заказ ТОРО № 151478988) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 31-05-103 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 21.04.2023 год
357558 | 250 | 2023-03-08 | 19 | 25 |  | 2023-03-08 | 19 | 25 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия сильных порывов ветра, на ВЛ 35 кВ Целинная - Октябрьская (Т-18) возникла пляска проводов, что привело к срыву изолятора фазы "С" на опоре № 22 и замыканию провода на заземленную траверсу. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра, на ВЛ 35 кВ Целинная - Октябрьская (Т-18) возникла пляска проводов, что привело к срыву изолятора с штыря фазы "С" на опоре № 22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора вазы "С" на ВЛ 35кВ Целинная - Октябрьская (Т-18), Опора пром.ж/б.П-35 | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку изолятора фазы "С" на опоре № 22 ВЛ 35 кВ Целинная - Октябрьская (Т-18). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 24.03.2023 годТехническое мероприятие 2 При выполнении верховых осмотров выполнять оценку прочности крепления штыревых изоляторов на ВЛ 35 кВ Целинная - Октябрьская (Т-18). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 20.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам верховых ВЛ 35 кВ Целинная - Октябрьская (Т-18), организовать устранение выявленных дефектов. Ответственное лицо: Шпичко В.А. 28.12.2023 год
357559 | 252 | 2023-03-08 | 20 | 33 | 0.0102 | 2023-03-08 | 21 | 24 | 3.4.12.2 В результате воздействия шквалистых порывов ветра возникла пляска проводов в пролётах опор на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-13-14, что привело к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролёте опор № 1-3 - 1-4 с последующим коротким замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 88-13-14. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-13-14 возникла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 1-3 - 1-4 с последующим замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 88-13-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-88-13-14, Пролет: Опора №1-3 - Опора №1-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 1-3 - 1-4 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-13-14. (Заказ ТОРО № 170058656) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 28.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 89-03-10. (Заказ ТОРО № 180110749) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 28.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 89-03-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 28.04.2023 год
357559 | 253 | 2023-03-08 | 20 | 41 | 0.0047505 | 2023-03-08 | 21 | 0 | 3.4.12.2 В результате воздействия шквалистых порывов ветра возникла пляска проводов в пролётах опор на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-07-02, что привело к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролёте опор № 4-3-1 - 4-3-2 с последующим коротким замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 68-07-02. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-07-02 возникла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 4-3-1 - 4-3-2 с последующим замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 68-07-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-68-07-02, Пролет: Опора № 4-3-1 - Опора № 4-3-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 4-3-1 - 4-3-2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-07-02. (Заказ ТОРО № 170058656) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 21.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-07-02. (Заказ ТОРО № 180101913) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-07-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 21.04.2023 год
357558 | 254 | 2023-03-08 | 20 | 50 | 0.8085 | 2023-03-08 | 23 | 17 | 3.4.9.3 При замыкании на отпайке ВЛ-10 кВ ф. 67-03 от опоры № 195-А в сторону ТП 67-03/16-16 (эксплуатационная ответственность МО "Селосонский сельсовет") прозошло срабатывание РЗ на отключение В ф. 67-03/10 кВ на ПС 35 кВ Борец. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МО "Селосонский сельсовет" о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 67-03 08.03.2023 г. и об устранении замечаний в письменном виде. Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 21.04.2023 год
357558 | 255 | 2023-03-08 | 20 | 53 | 0.005 | 2023-03-08 | 21 | 23 | 3.4.9.3 При замыкании на участке сети от опоры № 2 (зона эксплуатационной ответственности ООО "ЭКО СТАНДАРТ") произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 25-09-01. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю ООО "ЭКО СТАНДАРТ" письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 25-09-01 08.03.2023 г., а также перечень разработанных противоаварийных мероприятий. Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.03.2023 год
357558 | 256 | 2023-03-08 | 21 | 0 | 0.017069 | 2023-03-08 | 21 | 16 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок, на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 36-06-03 возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 4-2 - 4-3, что привело к замыканию проводов в пролёте и работе АВ-0,4 кВ на отключение АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 36-06-03. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 4-2 - 4-3 с последующим замыканием проводов и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 36-06-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-36-06-03, Пролет: Опора №4-2 - Опора №4-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 36-06-03. (Заказ ТОРО № 180112690) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 36-06-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.04.2023 год
357558 | 257 | 2023-03-08 | 21 | 58 | 0.0112 | 2023-03-08 | 22 | 19 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 36-17-09 возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 2-2 - 2-3, что привело к замыканию проводов в пролёте и работе АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 36-17-09 на отключение ВЛ. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 2-2 - 2-3 с последующим замыканием проводов и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 36-17-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-36-17-09, Пролет: Опора №2-2 - Опора №2-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 36-17-09. (заказ ТОРО № 180112689) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 36-17-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.04.2023 год
357559 | 259 | 2023-03-09 | 2 | 41 | 0.002667 | 2023-03-09 | 2 | 57 | 3.4.9.3 В результате повреждения (замыкания) на потребительском вводе в жилой дом по адресу: д. Алтай, пер. Садовый, д. 4/2. произошло аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 86-06-06. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: д. Алтай, пер. Садовый, д. 4/2 с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.03.2023 год
357559 | 213 | 2023-03-09 | 6 | 40 | 0.16666 | 2023-03-09 | 7 | 30 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 20-17 явилось воздействие шквалистых порывов ветра в период 08.03 - 09.03.2023 г., которые привели к колебанию проводов с разрушением полиэтиленового колпачка и срывом изолятора фазы "В" на опоре № 304, замыканием проводов в пролёте опор № 304 - 305 в момент срыва и работе РЗ на отключение В/ 10 кВ ф. 20-17 на ПС 220 кВ Бея. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на ВЛ-10 кВ ф. 20-17 произошло разрушение полиэтиленового колпачка со срывом изолятора фазы "В" на опоре № 304, замыканием проводов в пролёте опор № 304 - 305. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение колпачка, срыв изолятора на ф. 20-17 с. Буденовка, с. Табат, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 20-17. (Заказ ТОРО № 180110956) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 20-17 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения Ответственное лицо: Самышин А.Н. 21.04.2023 год
357558 | 260 | 2023-03-09 | 8 | 12 | 1.3034 | 2023-03-09 | 8 | 58 | 3.4.9.3 При замыкании (повреждение кабельной муфты) на ЛР № 81-10-1 (отпайка от опоры № 81-10, эксплуатационная ответственность Ощепков В.Д.) произошло отключение реклоузера, установленного на опоре № 84-4б на ВЛ-10 кВ ф. 20-47. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю Ощепкову В.Д. письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения реклоузера на опоре № 84-4б ВЛ-10 кВ ф. 20-47 09.03.2023 г. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.03.2023 год
357559 | 261 | 2023-03-09 | 9 | 34 | 0.13417 | 2023-03-09 | 12 | 15 | 3.4.8.5 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 29-05-04 персоналом явилась заявка МЧС для безопасной работы личного состава противопожарной службы МЧС, проводившего тушение пожара по адресу: с. Белый Яр, ул. Хлебозаводская, д. 39. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 29-05-04 с осмотром РУ-0,4 кВ потребителя с целью определения возможности включения потребителя. (Заказ ТОРО № 180112493) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 29.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 29-05-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.05.2023 год
357559 | 262 | 2023-03-09 | 10 | 5 | 0.35833 | 2023-03-09 | 11 | 31 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия сильных порывов ветра до 23 м/с 08.03.2023 г. (Приложение 3) на оборудование ВЛ-10 кВ ф. 31-07 произошло разрушение полиэтиленового колпачка крепления изолятора фазы "С" на опоре № 1, вследствие чего 09.03.2023 г. произошёл срыв изолятора, касание провода заземлённой части опоры, возникновение однофазного замыкания с последующим отключением В-10 кВ ф. 31-07 на ПС 110 кВ Очуры персоналом по сигналу работы РЗ "Земля в сети 10 кВ". 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на ВЛ-10 кВ ф. 31-07 произошло разрушение полиэтиленового колпачка со срывом изолятора фазы "С" на опоре № 1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение колпачка, срыв изолятора на ф. 31-07, Опора УП10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 31-07. (заказ ТОРО № 170056788) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 28.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 31-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 28.04.2023 год
357559 | 263 | 2023-03-09 | 11 | 11 | 0.80002 | 2023-03-09 | 12 | 15 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло растрескивание армировочного шва проходного изолятора фазы "С" на ТП 20-15-28, что привело к его пробою с последующим замыканием и срабатыванию РЗ на сигнал Земля на ВЛ-10 кВ ф. 20-15. 4.12 В результате пробоя проходного изолятора на ТП 20-15-28, возникло замыкание на землю фазы "С" и необходимости отключения ВЛ-10 кВ ф. 20-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой проходного изолятора на ф. 20-15 с. Бея, Спуск с оп.100-1 до ТП 20-15-28 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ и ТП на ф. 20-15. (заказ ТОРО № 180111482) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 28.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ и ТП по ф. 20-15 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ и ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 28.04.2023 год
357558 | 264 | 2023-03-09 | 12 | 14 | 1.2433 | 2023-03-09 | 18 | 27 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации оборудования ТП 85-01-01 произошло срытое повреждение (оплавление) изоляции шинного моста 0,4 кВ от 1Т до вводного АВ-0,4кВ (шинный мост 0,4кВ выполнен кабелем), что привело к межфазному короткому замыканию на шинном мосту 0,4кВ и перегоранию ПК-10кВ фаз "А,В,С" в ТП 85-01-01. 4.12 При повреждении изоляции шинного моста 0,4кВ в ТП 85-01-01 возникло короткое замыкание, что привело к перегоранию ПК-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПК-10кВ на ТП-85-01-01, Предохранитель ПКТ101-10-16-12,5 У3 фС | Техническое мероприятие 1 Замена ШМ-0,4кВ, замена ПК-10кВ на ТП 85-01-01. (№ заказа ТОРО 170058267) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ТП-10/0,4 кВ по ф.85-01 (№ заказа ТОРО 180113080,180113081,180113083, 180113084, 180113085, 180113086, 180113087) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП-10/0,4 кВ по ф. 85-01 разработать мероприятия по устранению замечаний. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.06.2023 год
357559 | 265 | 2023-03-09 | 15 | 18 | 0.0079995 | 2023-03-09 | 15 | 50 | 3.4.9.3 В результате повреждения (замыкания) на потребительском вводе в жилой дом по адресу: д. Смирновка, ул. Алтайская д. 52/2 произошло аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-02-06. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: д. Смирновка, ул. Алтайская д. 52/2 с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.03.2023 год
357559 | 266 | 2023-03-09 | 15 | 34 | 0.093501 | 2023-03-09 | 18 | 41 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-10-03 в период с 08.03 по 09.03.2023 г. возникли разрегулировки стрелы провиса проводов в пролётах опор № 4 - 5, 9 - 10, что привело к замыканию проводов фаз "А", "В" в пролёте опор № 9 - 10 с работой АВ-0,4 кВ на отключение ТП 29-10-03. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра возникли разрегулировки стрелы провиса проводов в пролётах опор № 4 - 5, 9 - 10, вследствие чего произошло замыкание проводов фаз "А", "В" в пролёте опор № 9 - 10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса, замыкание проводов на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-29-10-03, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10; разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-29-10-03, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-10-03. (Заказ ТОРО № 180112490) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-10-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.05.2023 год
357559 | 267 | 2023-03-09 | 16 | 25 | 2.8125 | 2023-03-09 | 18 | 40 | 3.4.12.5 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. С-21 явилось повышение температуры и обильное таяние снега, в результате чего произошло смещение грунта с подвижками на трассе, что привело к повреждению изоляции на трассе КЛ-10 кВ от ТП С-21-02 до ТП С-21-03 с последующим коротким замыканием, работой РЗ на отключение В ф. С-21/10 кВ на ПС 110 кВ Стройбаза. 4.12 При подвижках грунта на трассе КЛ произошло повреждение изоляции с последующим пробоем на участке КЛ-10 кВ ф. С-21 от ТП С-21-02 до ТП С-21-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на КЛ-10 кВ от ТП-С-21-02 до ТП-С-21-03, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить поиск и устранение повреждения на участке КЛ-10 кВ ф. С-21 от ТП С-21-02 до ТП С-21-03. Выполнить послеаварийный осмотр (испытания) КЛ-10 кВ ф. С-21. (Заказ ТОРО № 210367385) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 24.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам послеаварийного осмотра (испытаний) КЛ-10 кВ ф. С-21 разработать перечень мероприятий направленных на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 24.04.2023 год
357558 | 268 | 2023-03-09 | 19 | 16 | 0.003335 | 2023-03-09 | 19 | 20 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 15-620-24 явилось длительное воздействие сильных ветровых нагрузок 08.03.2023 г., под воздействием которых возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 5-2 - 5-3, что при порывах ветра 09.03.2023 г. привело к замыканию проводов и отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 15-620-24. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 15-620-24 произошёл схлёст проводов в пролёте опор № 6 - 7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-15-620-24, Пролет: Опора № 5-2 - Опора № 5-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 15-620-24. (Заказ ТОРО № 180111824) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 15-620-24 в пролёте опор № 5-2 - 5-3. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 15-620-24 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.04.2023 год
357559 | 217 | 2023-03-10 | 10 | 11 | 0.39167 | 2023-03-10 | 14 | 6 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения (обрыв провода) на вводе потребителя от опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-05-01 по адресу: c. Белый Яр, ул. Пушкина, д. 66 произошло аварийное отключение АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 29-05-01. | Организационное мероприятие 1 Организовать работу с потребителем по адресу: с. Белый Яр, ул. Пушкина, д. 66 по приведению в надлежащее состояние принадлежащей ему электроустановки. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.04.2023 год
357558 | 223 | 2023-03-10 | 11 | 26 | 0.81795 | 2023-03-10 | 17 | 35 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации трансформатора тока фазы "А" в ячейке №4 на ПС 35 кВ Борец, произошел пробой главной изоляции на землю, что привело к необходимости отключения В ф. 67-04/10 кВ для ремонта. 4.12 Пробой главной изоляции трансформатора тока фазы "А" в ячейке №4 ПС 35 кВ Борец Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции с замыканием на землю на ПС "Борец" №67, ТТ литой ТПЛ-10 75/5 0,5 ф.А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ПС 35-110 кВ Ширинского РЭС. ( заказ ТОРО 180113569 ) Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 20.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену трансформатора тока фазы "А" на землю в ячейке №4 ПС 35 кВ Борец Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ПС 35-110 кВ Ширинского РЭС, организовать устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 21.04.2023 год
357558 | 258 | 2023-03-10 | 19 | 13 | 0.019 | 2023-03-10 | 19 | 25 | 3.4.7.3 В условиях длительной эксплуатации произошло ослабление контактного соединения на АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 15-620-24, что при увеличении потребляемой электроэнергии потребителями в пиковые часы нагрузок (вечернее время) привело к нагреву контактов АВ-0,4 кВ и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 15-620-24 действием теплового расцепителя ВА 57Ф35-34 250А. 4.10 В результате нарушения контакта на вводе АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 15-620-24 возник нагрев контактов и отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 15-620-24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: недопустимый нагрев контакта на ТП-15-620-24, ВА 57Ф35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 15-620-24. (Заказ ТОРО № 180111824) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результат внепланового осмотра ТП 15-620-24 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.04.2023 год
357558 | 230 | 2023-03-10 | 21 | 45 | 0.07 | 2023-03-10 | 22 | 45 | 3.4.12.2 При длительном воздействии неблагоприятных метеорологических явлений (сильные ветровые нагрузки) произошло повреждение крепления поддерживающего зажима магистрали СИП на опоре № 11-1, что при тяжении привело к падению провода, обнаружению дефекта персоналом при осмотре и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 16-622-13 для устранения замечания. 4.4 Повреждение крепления поддерживающего зажима магистрали СИП на опоре № 11-1 при механическом воздействии сильных порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение крепления поддерживающего зажима на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-16-622-13, Опора А1-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 16-622-13. (Заказ ТОРО № 180111974) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 16-622-13 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.04.2023 год
357558 | 176 | 2023-03-12 | 10 | 41 |  | 2023-03-12 | 10 | 41 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия сильных порывов ветра, на деревянной опоре № 237 ВЛ 35 кВ Доможаково - Капчалы (Т-6) произошло повреждение крепления деревянной траверсы, что привело к замыканию фазы "А" на землю. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра произошло повреждение деревянной траверсы на опоре № 237 ВЛ 35 кВ Доможаково - Капчалы (Т-6). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение траверсы на ВЛ 35кВ Доможаково-Капчалы (Т-6), Опора пром.дер. ПБ-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры № 237 ВЛ 35 кВ Доможаково - Капчалы (Т-6). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 24.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение инженерного осмотра ВЛ 35 кВ Доможаково - Капчалы (Т-6). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 29.09.2023 год
357558 | 177 | 2023-03-12 | 16 | 30 | 0.16167 | 2023-03-12 | 19 | 44 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 71-04 явилось повреждение на потребительской отпайке от опоры № 344/1/1 (владелец ООО Артель старателей "Золотой полюс"), что привело к однофазному замыканию, работе РЗ на сигнал и отключению персоналом В 10 кВ ф. 71-04 на ПС 35 кВ Степная. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю ООО Артель старателей "Золотой полюс" письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 71-04 12.03.2023 г., а также о необходимости поддержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.04.2023 год
357558 | 242 | 2023-03-12 | 22 | 35 | 0.0011 | 2023-03-12 | 23 | 8 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП 51-14-32 возникла разрегулировка стрелы провиса проводов на спусках между опорой № 1 и ТП 51-14-32, что привело к замыканию проводов и работе АВ-0,4 кВ ф. 5 в ТП 51-14-32 на отключение ВЛ. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов на спусках между опорой № 1 и ТП 51-14-32 с последующим замыканием проводов и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП 51-14-32. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-51-14-32, Пролет: ТП - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП 51-14-32. (Заказ ТОРО № 180113296) Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП 51-14-32 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 21.04.2023 год
357558 | 181 | 2023-03-08 | 16 | 4 | 0.023915 | 2023-03-08 | 16 | 45 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия шквалистых порывов ветра, на ВЛ-0.4 кВ ф. 2 от ТП 67-03-06 возникла пляска проводов, что привело к замыканию проводов в пролёте опор № 8 - 9, и работе АВ-0,4 кВ на отключение. 4.4 При механическом воздействии шквалистых порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 8 - 9 с последующим замыканием проводов и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 67-03-06 действием АВ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-67-03-06, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 8 - 9 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 67-03-06 (Заказ ТОРО № 180113293) Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 21.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 67-16-03 (Заказ ТОРО № 180113291) Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 67-16-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 21.04.2023 год
357559 | 182 | 2023-03-12 | 15 | 24 | 0.009666 | 2023-03-12 | 15 | 53 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра в период с 08.03 по 12.03.2023 г. возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 2 - 2-1 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-05-14, что привело к схлёсту проводов при воздействии ветра с последующим коротким замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 88-13-14. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-05-14 возникла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 2 - 2-1 с последующим замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 88-05-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-88-05-14, Пролет: Опора №2 - Опора №2-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 2 - 2-1 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-05-14. (Заказ ТОРО № 170058767) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 28.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-05-14. (Заказ ТОРО № 180113298) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 28.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-05-14 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 28.04.2023 год
357559 | 166 | 2023-03-03 | 21 | 9 | 0.015 | 2023-03-03 | 21 | 39 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра возникла пляска проводов, что привело к разрегулировки проводов в пролёте опор № 3/6 - №3/7 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 12-06-01 и их замыканию. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 12-06-01 возникла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор №3/6 - 3/7 с последующим замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 12-06-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-12-06-01, Пролет: Опора №3-6 - Опора №3-7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №3/6 - №3/7 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 12-06-01. (Заказ ТОРО № 170058643) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 12-06-01. ( Заказ ТОРО № 180110590) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП 12-06-01, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.04.2023 год
357558 | 167 | 2023-03-03 | 22 | 56 | 0.0045 | 2023-03-03 | 23 | 23 | 3.4.7.3 В результате перегрузки по фазе "А" на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 выше номинальных значений выключателя АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 85-13-02 произошел нагрев контакта и отключение отходящей ВЛ-0,4 кВ действием защиты выключателя. 4.13 Перегрузка по току на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 привела к нагреву контакта на АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 85-13-02, вследствие чего произошло отключение ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка сети по току на ТП-85-13-02, АВ-0,4 кВ ф.3 / Автомат. выкл. А-3711 Ф 160А | Техническое мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ в ТП 85-13-02 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ по ТП 85-13-02 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.04.2023 год
357559 | 168 | 2023-03-04 | 2 | 3 |  | 2023-03-04 | 2 | 3 | 3.4.8.4 В результате наброса ветром магнитной пленки в пролет опор №16 - №17 на провода произошло кратковременное замыкание между фазами "В" и "С" на ВЛ 35 кВ Степная - Полтаково - Аскиз 3 (Т-65/71), что привело к её отключению с успешным АПВ. 4.17 При сильном ветре, произошел наброс постороннего предмета (магнитной пленки) на провода ВЛ 35 кВ Степная - Полтаково - Аскиз 3 (Т-65/71) в пролет опор №16 - №17, что привело к замыканию между фазами "В" и "С" и отключению ЛЭП с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс постороннего предмета на ВЛ 35кВ Степная–Полтаково–Аскиз-3-Т-65, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 35 кВ Степная - Полтаково - Аскиз 3 (Т-65/71) вблизи населенных пунктов на предмет стихийных явлений. Ответственное лицо: Шпичко В.А. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать контроль места замыкания на проводе в пролете опор №16 - №17 ВЛ 35 кВ Степная - Полтаково - Аскиз 3 (Т-65/71), при проведении периодического осмотра. Ответственное лицо: Шпичко В.А. 30.11.2023 год
357559 | 169 | 2023-03-04 | 2 | 55 | 0.1825 | 2023-03-04 | 6 | 34 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия сильных порывов ветра, на ВЛ-10 кВ ф. 01-48 возникла пляска проводов, что привело к перелому провода фазы "В" на опоре №39, межфазному замыканию проводов и работе РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф.01-48. 4.13 При механическом воздействии порывов ветра, на ВЛ-10 кВ ф. 01-48 возникла пляска проводов, что привело к обрыву провода фазы "С" на опоре №39. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ф. 01-48, Пролет: Опора № 39 - Опора № 40 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.01-48 на предмет разрегулировок стрелы провиса. (Заказ ТОРО № 151479666) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 26.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 01-48 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 28.04.2023 год
357559 | 170 | 2023-03-04 | 3 | 15 | 4.0694 | 2023-03-04 | 5 | 4 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 21-09 явился шквалистый ветер с порывами, воздействие которого привело к пляске проводов, повреждению колпачка, срыву изолятора со штыря фазы "В" на опоре № 28, падению провода на заземлённую траверсу, однофазному замыканию на землю фазы "В", работе РЗ на сигнал и отключению В ф. 21-09/10 кВ персоналом на ПС 35 кВ Аскиз-3. 4.4 При механическом воздействии атмосферных явлений произошло повреждение колпачка со срывом изолятора с проводом фазы "В" на опоре № 28, что привело к однофазному замыканию на землю фазы "В", срабатыванию РЗ на сигнал и отключению ВЛ-10 кВ ф. 21-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение колпачка крепления изолятора на ф. 21-09_с. Аскиз, Опора П10-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 21-09. (Заказ ТОРО № 180110215) Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 21-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 28.04.2023 год
357558 | 171 | 2023-03-04 | 3 | 18 | 0.04998 | 2023-03-04 | 3 | 23 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 31-37 явился схлёст проводов на спуске к ТП ИТК-29 на отпайке от опоры № 9 (эксплуатационная ответственность УФСИН России по РХ). | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю (УФСИН России по РХ) письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 31-37 04.03.2023 г. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.03.2023 год
357559 | 172 | 2023-03-04 | 3 | 40 | 0.24867 | 2023-03-04 | 7 | 24 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия шквалистых порывов ветра, на ВЛ-10 кВ ф. 88-13, ВЛ-10 кВ ф. 88-16, ВЛ-10 кВ ф. 88-14, ВЛ-10 кВ ф. 88-11, ВЛ-10 кВ ф. 68-07 и ВЛ-10 кВ ф. 68-08. возникла пляска проводов, что привело к замыканию проводов в пролётах: - ВЛ-10 кВ ф. 88-13 в пролёте опор №14-68 - №14-69; - ВЛ-10 кВ ф. 88-16 в пролёте опор №111 - №112; - ВЛ-10 кВ ф. 88-14 в пролёте опор №72-11-6 - №72-11-7; - ВЛ-10 кВ ф. 88-11 в пролёте опор №31 - №32; - ВЛ-10 кВ ф. 68-07 в пролёте опор №281-1 - №281-2; - ВЛ-10 кВ ф. 68-08 в пролёте опор №14-15 - №14-16. 4.4 При механическом воздействии шквалистых порывов ветра возникла возникла пляска проводов, что привело к замыканиям на ВЛ-10 кВ ф. 88-13, ВЛ-10 кВ ф. 88-16, ВЛ-10 кВ ф. 88-14, ВЛ-10 кВ ф. 88-11, ВЛ-10 кВ ф. 68-07 и ВЛ-10 кВ ф. 68-08: - ВЛ-10 кВ ф. 88-13 в пролёте опор №14-68 - №14-69; - ВЛ-10 кВ ф. 88-16 в пролёте опор №111 - №112; - ВЛ-10 кВ ф. 88-14 в пролёте опор №72-11-6 - №72-11-7; - ВЛ-10 кВ ф. 88-11 в пролёте опор №31 - №32; - ВЛ-10 кВ ф. 68-07 в пролёте опор №281-1 - №281-2; - ВЛ-10 кВ ф. 68-08 в пролёте опор №14-15 - №14-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте на ВЛ-10 кВ ф. 88-13, ВЛ-10 кВ ф. 88-16, ВЛ-10 кВ ф. 88-14, ВЛ-10 кВ ф. 88-11, ВЛ-10 кВ ф. 68-07 и ВЛ-10 кВ ф. 68-08 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 88-13. (Заказ ТОРО №170058649 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 88-16. (Заказ ТОРО №180110597 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.04.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 88-14 (Заказ ТОРО №180110599 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 26.05.2023 годТехническое мероприятие 4 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 88-11. (Заказ ТОРО №180110760 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 26.05.2023 годТехническое мероприятие 5 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 68-07 Ответственное лицо: Тартынский А.И. 26.05.2023 годТехническое мероприятие 6 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 68-08 Ответственное лицо: Тартынский А.И. 23.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 88-13, ВЛ-10 кВ ф. 88-16, ВЛ-10 кВ ф. 88-14, ВЛ-10 кВ ф. 88-11, ВЛ-10 кВ ф. 68-07 и ВЛ-10 кВ ф. 68-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.06.2023 год
357558 | 173 | 2023-03-04 | 3 | 49 | 1.967 | 2023-03-04 | 8 | 30 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 59-04 явился шквалистый ветер с порывами, воздействие которого привело к пляске проводов, разрушению полиэтиленового колпачка и срыву изолятора фазы "А" на опоре № 44/7, межфазному замыканию проводов в пролёте № 44/7- 44/6 в момент срыва и работе РЗ на отключение В ф. 59-04/10 кВ на ПС 35 кВ Чулымская. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на ВЛ-10 кВ ф. 59-04 произошло разрушение полиэтиленового колпачка со срывом изолятора фазы "А" на опоре № 44/7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение колпачка, срыв изолятора на ф. 59-04 ПС Чулымская-п.Новомарьясово, Опора УА10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 59-04 на предмет надёжности крепления изоляторов на опорах. (Заказ ТОРО № 180111603) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 59-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.04.2023 год
357559 | 175 | 2023-03-04 | 4 | 15 | 0.11665 | 2023-03-05 | 6 | 25 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия шквалистых порывов ветра, на ВЛ-10 кВ ф. 20-17 возникла пляска проводов, что привело к срыву изолятора фазы "А" на опоре №332 (04.03.23г) и замыканиям проводов в пролете опор №332 - №.333 При дальнейшем воздействии ветра произошло повреждение изолятора о крюк крепления, а 05.03.2023г. произошло повторное замыкание проводов в пролете опор №332 - №.333. 4.4 При механическом воздействии шквалистых порывов ветра произошел срыв и повреждение изолятора фазы "А" на опре №332 ВЛ-10 кВ ф. 20-17 и два замыкания проводов в пролёте опор №332 - №333. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора фазы "А" на ф. 20-17 с. Буденовка, с. Табат, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 20-17 (заказ ТОРО № 180110953 ) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 21.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену штыревого изолятора на опоре № 332 ВЛ-10 кВ ф. 20-17. (заказ ТОРО № 180110831 ) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 24.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 После выполнения осмотра, занести выявленные замечания в журнал дефектов Ответственное лицо: Самышин А.Н. 24.04.2023 год
357559 | 179 | 2023-03-04 | 5 | 15 | 0.034 | 2023-03-04 | 5 | 21 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия шквалистых порывов ветра, на ВЛ-10 кВ ф. 65-02 возникла пляска проводов, что привело к замыканию проводов в пролёте на спуске к ТП 65-02-11. 4.4 При механическом воздействии шквалистых порывов ветра возникла пляска проводов на спуске к ТП 65-02-11 с последующим замыканием проводов и отключением ВЛ-10 кВ ф. 65-02 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыканием проводов на ф. 65-02 с. Сабинка, Спуск от оп.№74 до ТП-65-02-11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода на спуске к ТП 65-02-11 (Заказ ТОРО № 210375120) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 24.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 65-027. (Заказ ТОРО № 180110834) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 65-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 21.04.2023 год
357558 | 180 | 2023-03-04 | 6 | 42 | 0.48533 | 2023-03-04 | 13 | 38 | 3.4.12.2 В результате воздействия поперечной длительной ветровой нагрузки (усиление порывов ветра) на ВЛ-10 кВ ф. 80-05 произошел излом стойки опоры № 330 у ее основания с последующим падением опоры, схлёстом проводов и отключением В ф. 80-05/10 кВ на ПС 35 кВ Биджа. 4.4 Излом стойки промежуточной опоры № 330 на ВЛ-10 кВ ф. 80-05 вызван механическом воздействием порывов ветра на степном участке, что привело к падению тела опоры и замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки опоры на ф. 80-05 ПС Вершино-Биджа-хутора, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 80-05. (Заказ ТОРО № 180111990) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 80-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.04.2023 год
357558 | 183 | 2023-03-04 | 8 | 18 | 0.78028 | 2023-03-04 | 10 | 31 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия шквалистых порывов ветра на ВЛ-10 кВ ф. 49-17 на опоре № 14 произошёл обрыв вязки провода провода к изолятору фазы «А», что привело к падению провода на заземлённую траверсу опоры, однофазному замыканию, работе РЗ на сигнал с последующим отключением В-10 кВ ф. 49-17 персоналом на ПС 110 кВ Шира. 4.4 Вследствие механического воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода к изолятору фазы «А» на опоре № 14 ВЛ 10 кВ ф. 49-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода к изолятору фазы «А» на опоре на ф. 49-17 ПС Шира-с. Аргыстар, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 49-17, особое внимание уделить состоянию вязок и креплений изоляторов к крюкам на опорах. (Заказ ТОРО № 180112535) Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выявленные замечания по внеплановому осмотру ВЛ-10 кВ ф. 49-17 внести в журнал дефектов ЛЭП с указанием сроков по их устранению. Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 21.04.2023 год
357558 | 184 | 2023-03-04 | 8 | 50 | 0.009 | 2023-03-04 | 9 | 17 | 3.4.7.3 В результате превышения токов нагрузки выше значений тока уставки теплового расцепителя на вводном АВ-0,4 кВ в ТП 30-11-42 (In = 160 А, Ia = 188 А, Iв = 205 A, Iс = 205 A) произошло срабатывание защиты выключателя и его отключение. 4.13 При перегрузки сети по току произошло аварийное отключение вводного АВ-0,4 кВ в ТП 30-11-42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП-30-11-42, ВА 57-35-34 160А | Техническое мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ по отходящим ВЛ-0,4 кВ от ТП 30-11-42. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ по ВЛ-0,4 кВ от ТП 30-11-42 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.03.2023 год
357558 | 185 | 2023-03-04 | 9 | 10 | 0.051337 | 2023-03-04 | 9 | 38 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 кВ ф. 59-16 возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 137 - 138, что привело к замыканию проводов в пролёте и работе РЗ на отключение В-10 кВ ф. 59-16 на ПС 35 кВ Чулымская. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 137 - 138 с последующим замыканием проводов и отключением ВЛ-10 кВ ф. 59-16 действием РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте на ф. 59-16 ПС Чулымская-д.Когунек, Пролет: Оп. №137 - Оп. №138 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 59-16. (Заказ ТОРО 180112123) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 137 - 138 на ВЛ-10 кВ ф. 59-16 (заказ ТОРО № 153508989) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 59-16 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.04.2023 год
357558 | 186 | 2023-03-04 | 9 | 27 | 0.011246 | 2023-03-04 | 9 | 32 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия шквалистых порывов ветра, на ВЛ-10 кВ ф. 67-16 возникла пляска проводов, что привело к замыканию проводов в пролёте опор №119 - №120, и работе РЗ на отключение В-10 кВ ф. 67-16 на ПС 35 кВ Борец. 4.4 При механическом воздействии шквалистых порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор №119 - №120 с последующим замыканием проводов и отключением ВЛ-10 кВ ф. 67-16 действием РЗ на отключение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте на ф. 67-16 ПС Борец-п. Борец, с. Гальджа, Пролет: Опора № 119 - Опора № 120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №119 - №120 на ВЛ-10 кВ ф. 67-16. (заказ №180112281) Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 30.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 67-16. (180112280) Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 13.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 67-16 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 13.04.2023 год
357558 | 187 | 2023-03-04 | 9 | 37 | 20.6165 | 2023-03-04 | 15 | 57 | 3.4.9.3 При замыканиях на участке сети потребителя АО «Коммунаровский рудник», произошло 5 аварийных отключений ВЛ 110 кВ Туим - Коммунар с отпайкой на ПС Беренжак (С-85). | Организационное мероприятие 1 Направить в адрес ПАО "Коммунаровский рудник", письмо с требованием предоставить информацию по расследованию и включить в комиссию представителя филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго". Ответственное лицо: Зеляков А.Г. 24.03.2023 год
357559 | 188 | 2023-03-04 | 10 | 0 | 0.66367 | 2023-03-04 | 13 | 1 | 3.4.12.2 В результате воздействия шквалистого ветра произошел обрыв провода фазы "B" на опоре № 307-1 ВЛ-10 кВ ф. 91-18, что привело к падению провода фазы "В" на заземлю с последующим возникновением однофазного замыкания. 4.13 При сильном ветре произошло повреждение провода в месте крепления провода к изолятору, что привело к обрыву провода фазы "В" на опоре № 307-1, падению провода на землю и отключению персоналом ВЛ-10 кВ ф. 91-18 на ПС 35 кВ Бондарево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ф. 91-18 с. Б.Монок, с. У-Сос, Пролет: Опора №307-1 - Опора №307-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 91-18. (Заказ ТОРО № 180110838) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 91-18 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 21.04.2023 год
357559 | 189 | 2023-03-04 | 10 | 55 | 0.49932 | 2023-03-04 | 12 | 42 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 86-10 явился сильный ветер с порывами, воздействие которого привело к разрушению полиэтиленового колпачка и срыву изолятора фазы "А" на опоре № 6, межфазному замыканию проводов в пролёте № 6 - 7 в момент срыва и работе РЗ на отключение В ф. 86-10/10 кВ на ПС 35 кВ Кирово. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на ВЛ-10 кВ ф. 86-10 произошло разрушение полиэтиленового колпачка со срывом изолятора фазы "А" на опоре № 6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение колпачка, срыв изолятора на ф. 86-10, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 86-10 на предмет надёжности крепления изоляторов на опорах. (Заказ ТОРО № 152767363) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 22.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 86-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 22.05.2023 год
357558 | 190 | 2023-03-04 | 11 | 3 | 0.0028 | 2023-03-04 | 11 | 15 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 63-03-03 явилось воздействие сильных порывов ветра, которое привело к разрегулировке стрелы провиса замыканию проводов фаз "А", "В" в пролёте опор № 3 - 4 с отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 63-03-03. 4.4 В результате механического воздействия порывистого ветра произошел схлёст проводов фаз "А", "В" в пролёте опор № 3 - 4 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 63-03-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-63-03-03, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода фаз "А", "В" в пролёте опор № 3 - 4 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-63-03-03 (Заказ ТОРО № 180110405) Ответственное лицо: Чульский С.А. 28.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 63-03-03, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 180110414) Ответственное лицо: Чульский С.А. 28.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 63-03-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 28.04.2023 год
357558 | 191 | 2023-03-04 | 11 | 50 | 0.0062505 | 2023-03-04 | 12 | 15 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 66-02-09 явилось схлёст проводов на вводе в здание водозабора от опоры № 9 (владелец Администрация Советско-Хакасского сельсовета Боградского района РХ), вследствие чего произошло короткое замыкание и отключение АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 66-02-09. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю (Администрация Советско-Хакасского сельсовета Боградского района РХ) письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 66-02-09 04.03.2023 г. и разработанных противоаварийных мероприятиях. Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.03.2023 год
357559 | 192 | 2023-03-04 | 11 | 53 |  | 2023-03-04 | 11 | 53 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 31-05-13 явилось воздействие неблагоприятных погодных явлений (сильных ветров) на оборудование ЛЭП, которое к ослаблению стрелы провиса проводов в пролёте опор № 7 - 7-1, схлёсту проводов, межфазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 31-05-13. 4.4 При механическом воздействии ветровых нагрузок на электротехническое оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 31-05-13 возник провис проводов в пролёте опор № 7 - 7-1, что привело к межфазному замыканию с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 31-05-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 31-05-13, Пролёт опор № 7 - 7-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса в пролёте опор № 7 - 7-1 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 31-05-13. (Заказ ТОРО № 15148953) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 28.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 31-05-13 с оценкой состояния проводов в пролётах опор (Заказ ТОРО № 151478565) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 28.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 31-05-13 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 28.04.2023 год
357558 | 193 | 2023-03-04 | 12 | 4 |  | 2023-03-04 | 12 | 4 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия шквалистых порывов ветра на ВЛ-10 кВ ф. 04-31 возникла пляска проводов, что привело к замыканию проводов в пролёте опор № 30 - 31 и работе РЗ на отключение В-10 кВ ф. 04-31 на ПС 220 кВ Туим с успешным АПВ. 4.4 При механическом воздействии шквалистых порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 30 - 31 с последующим замыканием проводов и отключением ВЛ-10 кВ ф. 04-31 действием РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте на ф. 04-31 ПС Туим-п. Туим, Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 30 - 31 на ВЛ-10 кВ ф. 04-31. (Заказ ТОРО № 180112286) Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 21.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 04-31. (Заказ ТОРО № 180112284) Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 04-31 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 21.04.2023 год
357558 | 194 | 2023-03-04 | 12 | 31 |  | 2023-03-04 | 12 | 31 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 58-05-05 явилось воздействие шквалистых порывов ветра, что привело к пляске, схлёсту проводов фазы "С" и нулевого провода в пролёте опор № 12 - 13 с последующим коротким замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 58-05-05. 4.4 В результате механического воздействия сильного порывистого ветра, произошел схлёст проводов фазы "С" и нулевого провода в пролёте опор № 12 - 13 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 58-05-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-58-05-05, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 12 - 13 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-58-05-05 (Заказ ТОРО № 180110419) Ответственное лицо: Чульский С.А. 21.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 58-05-05, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 180110448) Ответственное лицо: Чульский С.А. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 58-05-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 21.04.2023 год
357558 | 195 | 2023-03-04 | 12 | 33 |  | 2023-03-04 | 12 | 33 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия сильных порывов ветра на оборудование ВЛ-10 кВ ф. 04-02 возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 22 - 23, что при ветровых нагрузках привело к кратковременному схлёсту проводов, их замыканию и отключению В/ 10 кВ ф. 04-02 на ПС 220 кВ Туим. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра на ВЛ-10 кВ ф. 04-02 возник провис с кратковременным замыканием проводов в пролёте опор № 22 - 23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте на ф. 04-02 ПС Туим-п. Туим, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 22 - 23 на ВЛ-10 кВ ф. 04-02. (Заказ ТОРО № 180112332) Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 21.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 04-02. (Заказ ТОРО № 180112339) Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 04-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 21.04.2023 год
357559 | 196 | 2023-03-04 | 13 | 31 |  | 2023-03-04 | 13 | 31 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 01-04-13а явилось воздействие неблагоприятных погодных явлений (сильных ветров) на оборудование ЛЭП, которое к ослаблению стрелы провиса проводов в пролёте опор № 2-1 - 2-2, схлёсту проводов, межфазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 01-04-13а. 4.4 При механическом воздействии ветровых нагрузок на электротехническое оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 01-04-13а возник провис проводов в пролёте опор № 2-1 - 2-2, что привело к межфазному замыканию с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 01-04-13а. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-01-04-13А, Пролет: Опора № 2-1 - Опора № 2-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса в пролёте опор № 2-1 - 2-2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 01-04-13а. (Заказ ТОРО № 15148056) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 28.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 01-04-13а с оценкой состояния проводов в пролётах опор (Заказ ТОРО № 151478088) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 28.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 01-04-13а занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 28.04.2023 год
357559 | 197 | 2023-03-04 | 13 | 40 | 0.029167 | 2023-03-04 | 14 | 50 | 3.4.12.2 В результате воздействия шквалистых порывов ветра возникла пляска с разрегулировкой проводов в пролёте опор № 9-2 - 9-3, что привело к схлёсту проводов, короткому замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-14-03. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-14-03 возникла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 9-2 - 9-3 с последующим замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 88-14-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-88-14-03, Пролет: Опора №9-2 - Опора №9-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 9-2 – 9-3 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-14-03. (Заказ ТОРО № 170058655) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 28.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый инженерский осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-14-03. (Заказ ТОРО № 180110757) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 28.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-14-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 28.04.2023 год
357558 | 198 | 2023-03-04 | 13 | 43 | 0.007666 | 2023-03-04 | 14 | 6 | 3.4.9.3 В результате замыкания (повреждения) на потребительском вводе в жилой дом по адресу: аал. Баинов, ул. Степная, д. 10-2 произошло аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 21-08-02. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: аал. Баинов, ул. Степная, д. 10-2 с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.03.2023 год
357559 | 199 | 2023-03-04 | 13 | 50 | 0.14666 | 2023-03-04 | 15 | 40 | 3.4.7.3 В условии длительной эксплуатации 1Т в ТП 11-02-07 (с 1981 года) произошло старение главной изоляции, что привело к внутреннему повреждению и сработке ПК-10 фаз "В и С". 4.12 В процессе эксплуатации произошло снижение диэлектрической прочности главной изоляции трансформатора 1Т в ТП 11-02-07, что привело к его внутреннему повреждению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции 1Т на ТП-11-02-07, Трансформатор ТМ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену поврежденного трансформатора 1Т ТП 11-02-07 (заказ ТОРО №180110367). Ответственное лицо: Митронов В.В. 24.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ТП по ф. 11-02. Ответственное лицо: Митронов В.В. 27.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Внести изменения в техническую документацию ТП 11-02-07 в связи с заменой трансформатора. Ответственное лицо: Митронов В.В. 06.04.2023 год
357559 | 200 | 2023-03-04 | 14 | 15 | 0.083335 | 2023-03-04 | 15 | 55 | 3.4.12.2 Под воздействием длительной поперечной ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 09-18-03 произошёл излом провода фазы "С" на опоре № 1 с последующим обрывом в пролёте опор № 1 - 2, падением провода на землю, последующим выявлением дефекта персоналом и отключением Р-0,4 кВ ф. 4 в ТП 09-18-03 для устранения замечания. 4.4 Обрыв провода фазы "С" в пролёте опор № 1 - 2 при механическом воздействии ветровых нагрузок, что привело к падению провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-09-18-03, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 09-18-03. (Заказ ТОРО № 151479856) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 24.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 09-18-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 24.04.2023 год
357559 | 201 | 2023-03-04 | 14 | 59 | 0.2575 | 2023-03-04 | 18 | 56 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф. 10-27 произошёл излом провода фазы "В" на опоре № 75-118 с последующим обрывом в пролёте опор № 75-118 - 75-119, падением провода на землю, возникновением однофазного замыкания и отключением В-10 кВ ф. 10-27 на РП-10 СААЗ персоналом по сигналу РЗ. 4.4 Обрыв провода фазы "В" в пролёте опор № 75-118 - 75-119 при механическом воздействии ветровых нагрузок, что привело к падению провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" на ф. 10-27 п. Дмитриевка, Пролет: Опора №75-118 - Опора №75-119 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-27. (Заказ ТОРО № 180110901) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-27 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 21.04.2023 год
357559 | 202 | 2023-03-04 | 15 | 26 | 0.119 | 2023-03-04 | 17 | 25 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации ТП 30-09-02, произошло ослабление и нагрев контакта шлейфа от РБ-1Т фаз "А и В" в РУ-0,4 кВ, что привело к повреждению трансформаторов тока и отключению ТП 30-09-02. 4.13 Ослабление и нагрев контактного соединения шлейфа РБ-1Т фазы "А и В" РУ-0,4 кВ ТП 30-09-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев контактного соединения шлейфа на ТП 30-09-02, ТП 30-09-02 РУ-0,4 кВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфа фаз "А и В" РБ-1 Т РУ-0,4кВ ТП 30-09-02 и замену ТТ. (Заказ 170058728) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 24.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ТП по ф.30-09 с применением пирометра. (Заказ 180111355, 180111357, 180111358, 180111358) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 22.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП по ф.30-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием срока их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 22.05.2023 год
357559 | 203 | 2023-03-04 | 16 | 21 | 0.02475 | 2023-03-04 | 16 | 48 | 3.4.12.2 В результате воздействия шквалистых порывов ветра возникла пляска с разрегулировкой проводов в пролёте опор № 5 - 6, что привело к схлёсту проводов, короткому замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-13-14. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-13-14 возникла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 5 - 6 с последующим замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 88-13-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-88-13-14, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 5 – 6 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-13-14. (Заказ ТОРО № 170058656) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 21.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый инженерский осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-13-14. (Заказ ТОРО № 180110749) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 28.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-13-14 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 28.04.2023 год
357558 | 204 | 2023-03-04 | 17 | 32 | 0.11333 | 2023-03-04 | 18 | 40 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия шквалистых порывов ветра на ВЛ-10 кВ ф. 71-03 на опоре № 56/51/117 произошёл обрыв вязки провода провода к изолятору фазы «А», что привело к падению провода на заземлённую траверсу опоры, однофазному замыканию, работе РЗ на сигнал с последующим отключением В-10 кВ ф. 71-03 персоналом на ПС 35 кВ Степная. 4.4 Вследствие механического воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода к изолятору фазы «А» на опоре № 56/51/117 ВЛ 10 кВ ф. 71-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода к изолятору фазы «А» на ф. 71-03 ПС Степная-хутора, кашары, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 71-03. (№ заказа ТОРО 180112323) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 71-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.04.2023 год
357559 | 205 | 2023-03-04 | 17 | 42 | 0.86334 | 2023-03-04 | 23 | 52 | 3.4.8.2 В результате проезда неустановленного крупногабаритного транспортного средства произошел обрыв проводов фаз «А», «В» в пролёте опор № 12 - 13 ВЛ-10 кВ ф. 89-06, что привело к короткому замыканию в момент обрыва с работой РЗ на отключение В ф. 89-06/10 кВ на ПС 35 кВ Усть-Чуль. 4.4 При механическом воздействии на провода в пролёте опор № 12 - 13 (проезд транспортного средства под управлением неустановленного лица) произошел обрыв проводов фаз «А», «В» в пролёте опор № 12 - 13 ВЛ-10 кВ ф. 89-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов фаз «А», «В» на ф. 89-06 аал. В. Тея, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Организационное мероприятие 1 Организовать работу по установлению лица, управлявшего крупногабаритным транспортным средством совершившим воздействие на ВЛ-10 кВ ф. 89-06 04.03.2023 г. с дальнейшим проведением претензионной работы по взысканию ущерба. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.04.2023 год
357559 | 206 | 2023-03-05 | 14 | 46 | 0.008 | 2023-03-05 | 15 | 10 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 22-04-02 явилось повреждение потребительского ПУ по адресу: с. Табат, ул. Зелёная, д. 4-2. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо владельцу ПУ по адресу: с. Табат, ул. Зелёная, д. 4-2 с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 31.03.2023 год
357559 | 207 | 2023-03-05 | 17 | 20 | 0.003501 | 2023-03-05 | 17 | 27 | 3.4.7.3 В условиях длительной эксплуатации произошло ослабление рабочих контактов АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 20-15-23, что привело к нагреву контактов АВ-0,4 кВ и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 20-15-23 действием теплового расцепителя ВА 57Ф35-34 160А. 4.13 В результате нарушения контакта на вводе АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 65-02-09 произошел нагрев контактов и отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 20-15-23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: недопустимый нагрев контактов на ТП 20-15-23, ВА 57-35-34 160А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановые осмотры РУ-0,4 кВ в ТП по ВЛ-10 кВ ф. 20-15 с оценкой состояния АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 20-15-23. (заказ ТОРО № 180102115) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведенных осмотров РУ-0,4 кВ в ТП по ВЛ-10 кВ ф. 20-15 занести выявленные замечания в журнал дефектов с назначением ответственных за их устранение и указанием сроков. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 21.04.2023 год
357558 | 208 | 2023-03-05 | 22 | 55 | 0.070649 | 2023-03-05 | 23 | 3 | 3.4.9.3 При замыкании на потребительской отпайке от опоры № 47-5 (срыв опорных изоляторов на ТП 44-18-256, владелец ИП Морозов Г.П.) РЗ сработала на отключение ВЛ-10 кВ ф. 44-18 на ЦРП-44 10 кВ. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю (ИП Морозов Г.П.) письмо с требованием направить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 44-18 05.03.2023 г., а также перечень разработанных противоаварийных мероприятий. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.03.2023 год
357559 | 209 | 2023-03-05 | 11 | 52 | 0.06 | 2023-03-05 | 13 | 4 | 3.4.12.2 При длительном воздействии порывов ветра в период с 03.03 по 04.03.2022 г. возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 75-73 - 75-74 ВЛ-10 кВ ф. 10-27, что привело к схлёсту проводов в данном пролёте опор 05.03.2023 г. при порыве ветра и работе РЗ на отключение секционного выключателя СВ-3 10 кВ ф. 10-27 на опоре № 75. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 75-73 - 75-74 с последующим замыканием проводов и отключением секционного выключателя СВ-3 10 кВ ф. 10-27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте на ф. 10-27 п. Дмитриевка, Пролет: Опора №75-73 - Опора №75-74 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 75-73 - 75-74 на ВЛ-10 кВ ф. 10-27. (Заказ ТОРО № 170058722) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 21.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-27. (Заказ ТОРО № 180110901) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-27 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 21.04.2023 год
357559 | 210 | 2023-03-06 | 11 | 24 | 0.675 | 2023-03-06 | 15 | 9 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 89-03 явилось длительное воздействие шквалистого ветра с порывами, воздействие которого привело к разрушению полиэтиленового колпачка и срыву изолятора фазы "А" на опоре № 220, межфазному замыканию проводов в момент срыва и работе РЗ на отключение В ф. 89-03/10 кВ на ПС 35 кВ Усть-Чуль. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на ВЛ-10 кВ ф. 89-03 произошло разрушение полиэтиленового колпачка со срывом изолятора фазы "А" на опоре № 220. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение колпачка, срыв изолятора с крюка на ф. 89-03 д.Н.Тея, Опора П10-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 89-03 на предмет надёжности крепления изоляторов на опорах. (Заказ ТОРО № 170058642) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 89-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 21.04.2023 год
357559 | 211 | 2023-03-06 | 17 | 21 | 0.011668 | 2023-03-06 | 17 | 49 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра, на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 89-03-10 возникла пляска проводов в пролётах опор № 3 - 4 с последующим коротким замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 89-03-10. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 89-03-10 возникла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 3 - № 4 с последующим замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 89-03-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-89-03-10, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 3 - №4 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 89-03-10. (Заказ ТОРО № 170058648) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 89-03-10. (Заказ ТОРО № 180101906) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 89-03-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.04.2023 год
357558 | 212 | 2023-03-07 | 14 | 15 | 0.018415 | 2023-03-07 | 14 | 32 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 53-06-06 возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 5 - 6, что привело к замыканию проводов в пролёте и работе АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 53-06-06 на отключение ВЛ. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 5 - 6 с последующим замыканием проводов и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 53-06-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-53-06-06, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр отходящих ВЛ-0,4 кВ от ТП 53-06-06. (заказ ТОРО № 180112485) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра отходящих ВЛ-0,4 кВ от ТП 53-06-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.04.2023 год
357558 | 214 | 2023-03-08 | 9 | 52 | 0.81816 | 2023-03-08 | 23 | 55 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок, на ВЛ-10 кВ возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролётах опор, что привело к замыканию проводов в пролётах и работе РЗ на отключение: - ВЛ- 6 кВ ф. 37-04 в пролете опор №1 - №2; - ВЛ- 10 кВ ф.59-16 в пролете опор №66-№67; - ВЛ- 10 кВ ф.53-10 в пролетах опор №306- №308; - ВЛ- 10 кВ ф.57-02 в пролете опор №27- №28. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор с последующим замыканием проводов и отключением ВЛ-10 кВ действием РЗ. - ВЛ- 6 кВ ф. 37-04 в пролете опор №1 - №2; - ВЛ- 10 кВ ф.59-16 в пролете опор №66-№67; - ВЛ- 10 кВ ф.53-10 в пролетах опор №95- №96, №306- №308; - ВЛ- 10 кВ ф.57-02 в пролете опор №27- №28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролете на ВЛ-10 кВ ф.53-10, ф.37-04, ф.59-16 и ф.57-02 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. 37-04, ВЛ-10 кВ ф. 53-10, ВЛ-10 кВ ф. 57-02, ВЛ-10 кВ ф. 59-16. (Заказ ТОРО № 180112126), (Заказ ТОРО № 180112616), (Заказ ТОРО № 180104602), (Заказ ТОРО № 180111994) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 1 - 2 на ВЛ-6 кВ ф. 37-04. (Заказ ТОРО № 153508988) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-6 кВ ф. 37-04, ВЛ- 10 кВ ф.53-10, ф.57-02 и ф.59-16 занести выявленные замечания в журнал дефектов Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.05.2023 год
357558 | 215 | 2023-03-08 | 10 | 20 | 0.6128 | 2023-03-08 | 10 | 44 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия шквалистых порывов ветра на ВЛ-10 кВ ф. 49-15 возникла пляска проводов, что привело к возникновению разрегулировке стрелы провиса проводов в пролёте опор № 90 - 91, замыканию проводов в пролёте и работе РЗ на отключение В-10 кВ ф. 49-15 на ПС 110кВ Шира. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 90 - 91 с последующим замыканием проводов и отключением ВЛ-10 кВ ф. 49-15 действием РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте на ф.49-15 ПС Шира-п. Шира, Пролет: Опора № 90 - Опора № 91 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 90 - 91 на ВЛ-10 кВ ф. 49-15. (Заказ ТОРО № 180113251) Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 21.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 49-15. (Заказ ТОРО № 180113250) Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 49-15 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 21.04.2023 год
357558 | 216 | 2023-03-07 | 18 | 26 | 0.6307 | 2023-03-08 | 12 | 55 | 3.4.9.1 При замыканиях (срыв изолятора фазы "В" на опоре № 127-39-80 ВЛ-10 кВ ф. 76-05) в зоне эксплуатационной ответственности ООО "Сетевая Компания Сибири" (присутствует в перечне смежных ТСО) произошли отключения В ф. 76-01/76-05/10 кВ действием РЗ 07.03 и 08.03.2023 г. | Организационное мероприятие 1 Направить в адрес ТСО ООО "Сетевая Компания Сибири" письмо с требованием включить в состав комиссии по расследованию аварийных отключений ВЛ-10 кВ ф. 76-01/76-05 07.03.2023, 08.03.2023 г. представителя "Хакасэнерго". Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.03.2023 год
357558 | 218 | 2023-03-08 | 11 | 59 | 0.1025 | 2023-03-08 | 12 | 40 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия шквалистых порывов ветра на ВЛ-10 кВ ф. 69-09 в пролёте опор № 69 - 70 возникла пляска проводов с разрегулировкой провода, замыканием фаз "А", "В" и отключением ВЛ-10 кВ ф. 69-09 действием РЗ. 4.4 При механическом воздействии шквалистых порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 69 - 70 с последующим замыканием проводов и отключением ВЛ-10 кВ ф. 69-09 действием РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте на ф. 69-09_ПС Первомаская-с. Первомайское, Пролет: Опора № 69 - Опора № 70 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 69 - 70 на ВЛ-10 кВ ф. 69-09 (Заказ ТОРО № 180111570) Ответственное лицо: Чульский С.А. 28.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 69-09. (Заказ ТОРО № 180110961) Ответственное лицо: Чульский С.А. 28.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 69-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 28.04.2023 год
357558 | 219 | 2023-03-08 | 12 | 23 | 1.25 | 2023-03-08 | 12 | 51 | 3.4.9.3 При замыканиях на участке сети потребителя АО «Коммунаровский рудник», произошло 5 аварийных отключений ВЛ 110 кВ Туим - Коммунар с отпайкой на ПС Беренжак (С-85). | Организационное мероприятие 1 Направить в адрес ПАО "Коммунаровский рудник" письмо с требованием предоставить информацию по расследованию и включить в комиссию представителя филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго". Ответственное лицо: Зеляков А.Г. 24.03.2023 год
357500 | 229 | 2023-03-08 | 13 | 49 | 0.057183 | 2023-03-08 | 16 | 6 | 3.4.7.3 В условии длительной эксплуатации опорных изоляторов шинного моста 10 кВ 2Т на ПС 110 кВ Сибирь (введен в работу в 1982г.) произошли изменения изоляционных и механических характеристик изоляторов, что привело к их пробою, короткому замыканию и как следствие сработки ДЗТ 2Т. 4.1 Вследствие длительного срока эксплуатации опорных изоляторов марки ШН-10 шинного моста 10 кВ 2Т на ПС 110 кВ Сибирь произошло нарушение структуры фарфоровых изоляторов с образованием микротрещин, что привело к их пробою и разрушению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой опорных изоляторов марки ШН-10 на ПС 110 кВ Сибирь, шины 10 кВ 2Т на ПС 110 кВ Сибирь | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр оборудования ПС 110 кВ Сибирь. (Заказ ТОРО№180111975) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.04.2023 годТехническое мероприятие 2 При проведении ремонтов 1Т, 2Т на ПС 110 кВ Сибирь производить не разрушаемый контроль изоляторов шинных мостов 6-10 кВ 1Т, 2Т. Ответственное лицо: Савельев А.И. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену опорных изоляторов на шинных мостах 10кВ 1Т и 2Т ПС 110 кВ Сибирь. Ответственное лицо: Рузаев В.Н. 30.10.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотр оборудования ПС 110 кВ Сибирь наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 28.04.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам контроля изоляторов шинных мостов 6-10 кВ 1Т, 2Т на ПС 110кВ Сибирь наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Рузаев В.Н. 30.09.2023 год
357558 | 234 | 2023-03-08 | 14 | 17 | 0.42314 | 2023-03-08 | 23 | 8 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия шквалистых порывов ветра на ВЛ-10 кВ ф. 26-03, ВЛ-10 кВ ф. 26-18, ВЛ-10 кВ ф. 44-17 возникла пляска проводов, что привело к замыканию проводов в пролётах: - ВЛ-10 кВ ф. 26-03 в пролёте опор № 18 - 19; - ВЛ-10 кВ ф. 26-18 в пролёте опор № 7 - 8; - ВЛ-10 кВ ф. 44-17 в пролёте опор № 17 - 18. 4.4 При механическом воздействии шквалистых порывов ветра возникла возникла пляска проводов, что привело к замыканиям на ВЛ-10 кВ ф. 26-03, ВЛ-10 кВ ф. 26-18, ВЛ-10 кВ ф. 44-17: - ВЛ-10 кВ ф. 26-03 в пролёте опор № 18 - 19; - ВЛ-10 кВ ф. 26-18 в пролёте опор № 7 - 8; - ВЛ-10 кВ ф. 44-17 в пролёте опор № 17 - 18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте на ВЛ-10 кВ ф. 26-03, ВЛ-10 кВ ф. 26-18, ВЛ-10 кВ ф. 44-17 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 26-03. (Заказ ТОРО № 180111829) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 26-18. (Заказ ТОРО № 180111827) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.04.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 44-17. (Заказ ТОРО № 180111828) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 26-03, ВЛ-10 кВ ф. 26-18, ВЛ-10 кВ ф. 44-17 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения и ответственных лиц. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 24.04.2023 год
357558 | 104 | 2023-02-08 | 20 | 45 | 0.015334 | 2023-02-08 | 21 | 31 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления загрузки по фазе "В" выше номинальных значений выключателя (In = 320 A, Iв = 325 А) произошел нагрев контакта выключателя фазы "В" с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 97-23-01 защитой выключателя. 4.13 Перегрузка и нагрев контакта на ф. 1 АВ-0,4 кВ в ТП 97-23-01, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 97-23-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка сети по току на ТП-97-23-01, ВА 57-35-34 320А | Техническое мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ в ТП 97-23-01 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ по ТП 97-23-01 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.03.2023 год
357558 | 107 | 2023-02-09 | 23 | 15 | 21.4662 | 2023-02-10 | 0 | 47 | 3.4.9.3 При повреждении привода КЗ 2Т/110кВ и падения опорного изолятора КЗ 2Т/110кВ фазы "С" на ПС 110 кВ Коммунар (потребительская ПАО «Коммунаровский рудник»), произошло отключение ВЛ 110 кВ Туим – Коммунар с отпайкой на ПС Беренжак (С-85) с неуспешным АПВ. | Организационное мероприятие 1 Направить в адрес ПАО "Коммунаровский рудник" письмо с требованием включить в состав комиссии представителя филиала. Ответственное лицо: Шпичко В.А. 24.02.2023 год
357559 | 108 | 2023-02-11 | 16 | 30 |  | 2023-02-11 | 16 | 30 | 3.4.10 В результате приближения птицы на недопустимое расстояние к токоведущим частям произошло перекрытие через тело птицы на ТП 20-17-02, с последующим замыканием и отключением ВЛ-10 кВ ф. 20-17 с успешным АПВ. 4.12 При перекрытие птицей изоляционного промежутка на ТП 20-17-02 возникло межфазное замыкание и срабатыванием РЗ на отключение ф. 20-17/10 кВ на ПС 220 кВ Бея. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей межфазного промежутка на ф. 20-17 с. Буденовка, с. Табат, Спуск от оп.134-13 до ТП 20-17-02 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 20-17, при осмотре особое внимание обратить на скопления птиц, несанкционированные свалки мусора. (заказ ТОРО № 180051989) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 21.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 20-17 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 22.03.2023 год
357558 | 109 | 2023-02-11 | 17 | 45 | 0.37333 | 2023-02-11 | 23 | 57 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации в местности с пыльным воздухом произошло оседание сажи и пыли на опорную изоляцию в РУ-10 кВ ТП 01-15-09, что привело к замыканию на шинах 10 кВ с повреждением ПК-10 кВ и отключением ВЛ-10 кВ ф. 01-15 на ПС 220 кВ Абакан-Районная действием МТЗ. 4.12 Пробой опорных изоляторов в РУ-10 кВ ТП 01-15-09 по поверхности, что привело к замыканию на шинах 10 кВ с повреждением ПК. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание в/в предохранителей фаз "А", "В", "С" при пробое опорных изоляторов в РУ-10 кВ на ТП-01-15-09, Предохранитель ПКТ102-10-50-40 У3 фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 10/0,4 кВ по ф. 01-15 с пирометрическим контролем. (Заказ ТОРО № 180107161 – осмотры по ТП, 180107190 – пирометрический контроль) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра оборудования ТП 10/0,4 кВ по ф. 01-15 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.05.2023 год
357558 | 110 | 2023-02-11 | 23 | 17 | 0.017499 | 2023-02-11 | 23 | 52 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации (с 1978 г.) произошло снижение прочностных провода в месте контактного соединения, что при низкой температуре окружающего воздуха и натяжке провода, привело к обрыву провода фазы "А" в пролёте опор № 3 - №4 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 16-622-161. 4.13 При нарушении контактного соединения произошёл обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №3 - №4 на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 16-622-161. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-16-622-161, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 16-622-161. (Заказ ТОРО№ 180105897.) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 23.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 16-622-161 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 24.03.2023 год
357558 | 111 | 2023-02-13 | 16 | 56 | 0.0425 | 2023-02-13 | 17 | 47 | 3.4.7.3 В результате перегрузки выше номинальных значений вводного выключателя АВ-0,4 кВ в ТП 30-11-27, произошел нагрев контакта и отключение АВ-0,4 кВ действием защиты выключателя. 4.13 Перегрузка и нагрев контактных соединений вводного АВ-0,4кВ в ТП 30-11-27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев контактных соединений на ТП-30-11-27, ВА 57-39-34 400А | Техническое мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ в ТП 30-11-27 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ по ТП 30-11-27 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.03.2023 год
357558 | 112 | 2023-02-15 | 2 | 8 | 0.0066675 | 2023-02-15 | 2 | 24 | 3.4.8.5 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 26-18-61 явилась заявка безопасной работы личного состава пожарной службы по устранению возгорания в жилом доме по адресу: г. Черногорск, ул. Степная, д. 89. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 26-18-61 с оценкой состояния возможности подключения потребителя по адресу: г. Черногорск, ул. Степная, д. 89. (Заказ ТОРО № 180106694) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 26-18-61 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 22.03.2023 год
357559 | 113 | 2023-02-15 | 6 | 42 | 0.04165 | 2023-02-15 | 6 | 47 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации силового трансформатора 1Т в ТП 29-12-12 произошло изоляционных характеристик главной изоляции обмоток, что привело к повреждению 1Т, перегоранию ПК-6 кВ фазы "А,В" и отключению ВЛ 6 кВ ф. 29-10 действием МТЗ. 4.12 Пробой главной изоляции обмоток силового трансформатора в ТП 29-10-12, что привело к перекрытию и повреждению ПК-6 кВ фазы "А,В" и отключению ВЛ-6 кВ ф. 29-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой главной изоляции обмоток на ТП-29-10-12, Трансформатор ТМГ-250/6, зав. № 29912 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП 6/0,4 кВ по ВЛ-6 кВ ф. 29-10. (Заказ № 180107733.) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену трансформатора ТМ-250/6 на ТП 29-10-12. (Заказ № 180107735, № 180107736.) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 6/0,4 кВ по ВЛ-6 кВ ф. 29-10 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.05.2023 год
357558 | 114 | 2023-02-15 | 14 | 27 | 0.0975 | 2023-02-15 | 15 | 45 | 3.4.7.3 В ходе длительной эксплуатации (в работе в 1976 г.) произошло ухудшение контактного соединения провода на опоре № 6-2, что при порыве ветра привело к повреждению контактного провода на опоре, обрыву провода в пролёте опор № 6-2 - 6-3 с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 4.3 от ТП 15-602-41 персоналом для устранения замечания. 4.13 При нарушении контактного соединения произошёл обрыв провода в пролёте опор № 6-2 - 6-3 на ВЛ-0,4 кВ ф. 4.3 от ТП 15-602-41 с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 4.3 в ТП 15-602-41 персоналом для устранения замечания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.4.3 от ТП-15-602-41, Пролет: Опора № 6-2 - Опора № 6-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4.3 от ТП 15-602-41. (Заказ ТОРО № 180106952) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 4.3 от ТП 15-602-41 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 22.03.2023 год
357558 | 115 | 2023-02-16 | 19 | 57 | 0.005334 | 2023-02-16 | 20 | 13 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления загрузки по фазам "В", "С" выше номинальных значений выключателя (In = 250 A, Iв = 251 А, Iс = 266 А,) произошел нагрев контактов выключателя с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-11-34 защитой выключателя. 4.13 Перегрузка и нагрев контактов на АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 30-11-34, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-11-34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка сети по току на ТП 30-11-34, АВ-0,4 кВ ф.2 / ВА 57-35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ в ТП 30-11-34 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ по ТП 30-11-34 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.05.2023 год
357558 | 116 | 2023-02-17 | 19 | 3 | 0.05 | 2023-02-17 | 19 | 33 | 3.4.7.3 В результате неравномерного распределения, в часы пиковых нагрузок, значение которых превысило номинальные значения уставки вводного автоматического выключателя ТП 20-47-60 (In = 1000 А, уставка срабатывания In = 650 А) по фазам: Iв = 673 A, Iс = 705 A произошло срабатывание защиты и обесточение потребителей защитой выключателя. 4.13 При перегрузки сети по току произошло аварийное отключение вводного АВ-0,4 кВ в ТП 20-47-60. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка сети по току на ТП-20-47-60, ВА 55-41 1000А | Техническое мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ в ТП 20-47-60 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Рассмотреть возможность увеличения уставки срабатывания вводного АВ-0,4 кВ ТП 20-47-60 до Iср = 800 А. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ по ТП 20-47-60 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.03.2023 год
357558 | 117 | 2023-02-18 | 10 | 27 | 0.0025 | 2023-02-18 | 10 | 42 | 3.4.7.3 В результате неравномерного распределения нагрузки по фазам произошло увеличение нагрузки по фазе "А" (Iа = 249 А) до значения, близкого к номинальному значению тока, который способен проводить выключатель в продолжительном режиме работы (In = 250 А), что привело к недопустимому нагреву контакта и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 01-15-25 действием защиты выключателя. 4.13 Перегрузка и нагрев контакта на ф. 1 АВ-0,4 кВ в ТП 01-15-25, что привело к отключению отходящей ВЛ-0,4 кВ от ТП 01-15-25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка сети по току на ТП-01-15-25, ВА 57-35-33 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ в ТП 01-15-25 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ по ТП 01-15-25 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.05.2023 год
357558 | 118 | 2023-02-18 | 22 | 2 | 0.004167 | 2023-02-18 | 22 | 27 | 3.4.7.3 В результате роста нагрузки по фазе "С" выше номинальных значений выключателя АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 27-10-85 произошел нагрев контакта и отключение отходящей ВЛ-0,4 кВ действием защиты выключателя. 4.13 Перегрузка и нагрев контакта фазы "С" на ф. 1 АВ-0,4 кВ в ТП 27-10-85, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ от ТП 27-10-85. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка и нагрев контакта фазы "С" на ТП-27-10-85 "Изумруд-Лесная", ВА 57Ф35-34 200А | Техническое мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ в ТП 27-10-85 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ по ТП 27-10-85 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.05.2023 год
357559 | 119 | 2023-02-19 | 2 | 5 | 0.70833 | 2023-02-19 | 9 | 10 | 3.4.8.5 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 28-12-124 персоналом явилась заявка МЧС для безопасной работы личного состава противопожарной службы МЧС, проводившего тушение пожара по адресу: г. Абакан, ул. Буденного, 92П. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 28-12-124 с осмотром РУ-0,4 кВ потребителя с целью определения возможности включения потребителя. (Заказ ТОРО № 152740042) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 28-12-124 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.05.2023 год
357558 | 120 | 2023-02-21 | 21 | 29 | 0.008 | 2023-02-21 | 21 | 53 | 3.4.7.3 В результате перегрузки выше номинальных значений выключателя АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 01-15-38 произошел нагрев контакта и отключение отходящей ВЛ-0,4 кВ действием защиты выключателя. 4.13 Перегрузка и нагрев контакта на ф. 2 АВ-0,4 кВ в ТП 01-15-38, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ от ТП 01-15-38. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка сети по току на ТП-01-15-38, ВА 57Ф35-34 200А | Техническое мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ в ТП 01-15-38 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ по ТП 01-15-38 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.05.2023 год
357558 | 121 | 2023-02-22 | 0 | 17 | 0.01575 | 2023-02-22 | 0 | 38 | 3.4.8.5 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 40-03-215 явилась заявка МЧС для безопасной работы личного состава противопожарной службы по ликвидации возгорания в жилом доме по адресу: г. Черногорск, ул. Дружбы, д. 18-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 40-03-215 с оценкой возможности подключения потребителя по адресу: г. Черногорск, ул. Дружбы, д. 18-1. (Заказ ТОРО № 180108460) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 22.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 40-03-215 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 22.03.2023 год
357558 | 122 | 2023-02-22 | 21 | 46 | 0.015 | 2023-02-22 | 22 | 4 | 3.4.7.3 В результате перегрузки по фазе "С" на ВЛ-0,4 кВ ф.2 выше номинальных значений выключателя АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 01-15-38, произошел нагрев контакта и отключение отходящей ВЛ-0,4 кВ действием защиты выключателя. 4.13 Перегрузка по току на ВЛ-0,4 кВ ф.2 привела к нагреву контакта на АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 01-15-38, что привело к отключению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП-01-15-38, ВА 57Ф35-34 200А | Техническое мероприятие 1 Выполнить анализа выданных ТУ по ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 01-15-38 (заявка SAP TORO ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 24.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ по ТП 01-15-38, выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 24.04.2023 год
357558 | 123 | 2023-02-23 | 13 | 5 | 0.013333 | 2023-02-23 | 13 | 37 | 3.4.7.3 Развитие дефекта контактного соединения в прокалывающем зажиме на опоре №2-1 ВЛ-0,4кВ ф. 2 от ТП 26-18-163 в процессе эксплуатации, привело к нагреву и как следствие повреждению контактного соединения. 4.13 Повреждение контактного соединения на опоре №2-1 ВЛ-0,4кВ ф. 2 от ТП 26-18-163. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение контактного соединения на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-26-18-163, Пролет: Опора № 2-1 - Опора № 2-2 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0,4кВ ф. 2 от ТП 26-18-163. (Заказ ТОРО№ 180108895.) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 27.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-0,4кВ ф. 2 от ТП 26-18-163 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 27.03.2023 год
357558 | 124 | 2023-02-24 | 4 | 10 | 0.04 | 2023-02-24 | 4 | 58 | 3.4.9.1 При замыкании фазы "А" на отпайке от опоры № 344-1 ВЛ-10 кВ ф. 71-04 (эксплуатационная ответственность ООО "Сетевая Компания Сибири", присутствует в перечне смежных ТСО) произошло отключение персоналом В ф. 71-04/10 кВ на ПС 35 кВ Степная по сигналу "Земля в сети 10 кВ". | Организационное мероприятие 1 Направить в ООО "Сетевая Компания Сибири" письмо с требованием включить по состав комиссии по расследованию аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 71-04 24.02.2023 г. представителя "Хакасэнерго". Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.03.2023 год
357559 | 126 | 2023-02-24 | 13 | 32 | 0.030835 | 2023-02-24 | 14 | 9 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 61-06-08 явилось повреждение на потребительской КЛ от опоры № 5 (владелец ООО "Восточно-Бейский разрез"). | Организационное мероприятие 1 Направить владельцу КЛ от опоры № 5 (ООО "Восточно-Бейский разрез") письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 61-06-08 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 21.03.2023 год
357558 | 127 | 2023-02-24 | 23 | 41 |  | 2023-02-24 | 23 | 41 | 3.4.12.5 При перепаде температуры воздуха и густом тумане, произошло образование изморози на элементах опоры и изоляторах, что привело к перекрытию межфазной изоляционной распорки на опоре №62 и отключению ВЛ 110 кВ Абакан-районная – Южная I цепь с отпайками (С-99) с успешным АПВ. 4.12 Перекрытие межфазной изоляционной распорки по изморози в пролете опор № 61 - № 62, привело к отключению ВЛ 110 кВ Абакан-районная – Южная I цепь с отпайками (С-99) с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие межфазной изоляционной распорки на ВЛ 110 кВ Абакан-р-Южная (С-99), Опора анк. мет.У6М-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену межфазных распорок ЛК 70/110 на опоре №62 ВЛ 110 кВ Абакан-районная – Южная I цепь с отпайками (С-99). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать контроль за изоляторами марки ЛК 70/110 на опоре №62 ВЛ 110 кВ Абакан-районная – Южная I цепь с отпайками (С-99), при проведении периодического осмотра. Ответственное лицо: Шпичко В.А. 30.11.2023 год
357558 | 128 | 2023-02-25 | 3 | 40 |  | 2023-02-25 | 3 | 40 | 3.4.12.5 При перепаде температуры воздуха и густом тумане произошло образование изморози на элементах опоры и изоляторах, что привело к кратковременному перекрытию межфазной изоляционной распорки (фазы "А", "С") на опоре № 79 и срабатыванию РЗ на отключение ВЛ 110 кВ Рассвет - Сибирь с отпайками (С-316/С-342) с успешным АПВ. 4.12 Перекрытие межфазной изоляционной распорки по изморози на опоре № 79, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Рассвет - Сибирь с отпайками (С-316/С-342) с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие межфазной изоляционной распорки на ВЛ 110 кВ Рассвет-Сибирь (С-316/С-342), Опора анк. мет.У110-2 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора ЛК 70/110 на опоре № 79 ВЛ 110 кВ Рассвет - Сибирь с отпайками (С-316/С-342). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Обеспечить контроль за изолятором на опоре № 79 ВЛ 110 кВ Рассвет - Сибирь с отпайками (С-316/С-342) при периодическом осмотре. Ответственное лицо: Шпичко В.А. 31.05.2023 год
357558 | 129 | 2023-02-25 | 19 | 37 | 0.0060835 | 2023-02-25 | 20 | 50 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия сильных порывов ветра на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 67-16-03 возник провис провода в пролёте опор № 6 - 7, что привело к замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 67-16-03. 4.4 При механическом воздействии ветровых нагрузок на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 67-16-03 возник провис, что привело к замыканию проводов в пролёте опор № 6 - 7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-67-16-03, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 6 - 7 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 67-16-03. (Заказ ТОРО № 180110152) Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 31.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 67-16-03. (Заказ ТОРО № 180110150) Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 67-16-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 21.04.2023 год
357558 | 130 | 2023-02-26 | 3 | 17 | 0.11201 | 2023-02-26 | 5 | 33 | 3.4.10 Воздействие на электроустановку птицы (ворона) на опоре № 11 ВЛ-10 кВ ф. 27-05 привело к перекрытию межфазного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ, вследствие чего возникло короткое замыкание с последующей работой РЗ на отключение В ф. 27-05/10 кВ. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ, установленном на опоре № 11 произошло межфазное замыкание с работой РЗ на отключение В ф. 27-05/10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание через птицу на ф. 27-05 ПС Ташеба-Сельская-с. Сапогово, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 27-05, при осмотре обратить особое внимание на несанкционированные свалки мусора, скопления птиц. (№ заказа ТОРО 180110617) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 27-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 24.04.2023 год
357558 | 131 | 2023-02-26 | 14 | 16 | 0.021664 | 2023-02-26 | 14 | 36 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 26-18-48 явился провис провода в пролёте опор № 4-1 - 4-2 под длительным воздействием ветровых нагрузок, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов, короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 26-18-48. 4.4 При механическом воздействии ветровых нагрузок возник провис провода в пролёте опор № 4-1 - 4-2, что привело к замыканию проводов и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 26-18-48. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-26-18-48, Пролет: Опора № 4-1 - Опора № 4-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 26-18-48. (Заказ ТОРО № 180108951) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 27.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 26-18-48 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 27.03.2023 год
357559 | 132 | 2023-02-27 | 14 | 3 | 0.035835 | 2023-02-27 | 14 | 46 | 3.4.12.2 При длительном воздействии порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 75-117 - 75-118 ВЛ-10 кВ ф. 10-27, что привело к схлёсту проводов в данном пролёте опор и работе РЗ на отключение секционного выключателя СВ-3 10 кВ ф. 10-27 на опоре № 75. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 75-117 - 75-118 с последующим замыканием проводов и отключением секционного выключателя СВ-3 10 кВ ф. 10-27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст, замыкание проводов в пролёте на ф. 10-27 п. Дмитриевка, Пролет: Опора №75-117 - Опора №75-118 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 75-118 - 75-119. (Заказ ТОРО № 210375120) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 21.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-27. (Заказ ТОРО № 180109742) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-27 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 21.04.2023 год
357558 | 133 | 2023-02-27 | 15 | 20 | 0.19 | 2023-02-27 | 17 | 52 | 3.4.8.1 Вследствие несанкционированного проведения строительных (земляных) работ персоналом ООО "ЮСТК" в охранной зоне КЛ с использованием экскаватора (район жилого дома по адресу: г. Черногорск, ул. Советская, д. 20) произошло механическое повреждение трассы КЛ с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 15-1018-238 персоналом для устранения замечания. 4.4 При механическом воздействии экскаватора (проведение работ персоналом ООО "ЮСТК" в районе жилого дома по адресу: г. Черногорск, ул. Советская, д. 20) произошло повреждение трассы КЛ-0,4 кВ от опоры № 13 с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 15-1018-238 персоналом для устранения замечания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение силового кабеля на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15-1018-238, Кабель АВВГ 3х50+1х35 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-0,4 кВ от опоры № 13 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 15-1018-238. Выполнить послеаварийный осмотр (испытания) КЛ-0,4 кВ от опоры № 13 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 15-1018-238. (Заказ ТОРО № 180109613) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать претензионную работу по возмещению материального ущерба в отношении ООО "ЮСТК". Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.03.2023 год
357558 | 134 | 2023-02-28 | 13 | 16 | 0.076682 | 2023-02-28 | 13 | 26 | 3.4.10 В результате воздействия птицы (ворона) произошло перекрытие межфазного промежутка на ЛР-10 кВ опоры № 20/20 ТП 71-14-06, что привело к отключению В ф. 71-14/10 кВ на ПС 35 кВ Степная. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ, установленном на опоре № 20/20 возникло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ ф. 71-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие через тело птицы на ф. 71-14 ПС Степная-улус Чарков, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 71-14 на предмет наличия свалок и наличия мусора. (Заказ № 180111345) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 71-14 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.04.2023 год
357558 | 135 | 2023-02-28 | 22 | 13 | 0.062004 | 2023-02-28 | 22 | 44 | 3.4.7.3 В результате перегрузки по фазе "А" (401 А) выше номинальных значений выключателя АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 97-01-02 произошел нагрев контакта и отключение АВ-0,4 кВ действием защиты выключателя. 4.13 Перегрузка и нагрев контактных соединений АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 97-01-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП-97-01-02, ВА 57-35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ в ТП 97-01-02 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ по ТП 97-01-02 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.04.2023 год
357558 | 136 | 2023-03-01 | 3 | 28 | 0.00665 | 2023-03-01 | 3 | 49 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 37-02-02 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок, в результате которого ослабла вязка провода фазы "А" на опоре № 7, что привело к провису провода в пролёте опор № 7 - 8 и при резком порыве ветра короткому замыканию проводов фаз "А" и "В" с последующей работой АВ-0,4 кВ на отключение ВЛ. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра ослабла вязка провода фазы "А" на опоре № 7, что привело к замыканию проводов в пролёте опор № 7 - 8 и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 37-02-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте на КВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-37-02-02, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку проводов в пролёте опор № 7 - 8 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 37-02-02. (Заказ ТОРО № 180109797) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 31.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 37-02-02. (Заказ ТОРО № 180109796) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 37-02-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 31.03.2023 год
357500 | 137 | 2023-03-01 | 4 | 35 | 49.7587 | 2023-03-02 | 16 | 59 | 3.4.9.3 При замыканиях на участке сети потребителя ПАО «Коммунаровский рудник» (касания веток дерева к проводам фаз «А» и «В» в пролете опор №210 - №211), произошло 10 аварийных отключений ВЛ 110 кВ Туим - Коммунар с отпайкой на ПС Беренжак (С-85) на ПС 220 кВ Туим. | Организационное мероприятие 1 Направить в адрес ПАО "Коммунаровский рудник" письмо с требованием предоставить информацию по отключениям и включить в комиссию по расследованию представителя филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго". Ответственное лицо: Зеляков А.Г. 06.04.2023 год
357500 | 138 | 2023-03-01 | 6 | 14 | 35.6383 | 2023-03-01 | 13 | 51 | 3.4.9.1 При замыканиях на участке сети смежной ТСО ООО "Сетевая Компания Сибири", происходили аварийные отключения ВЛ 110 кВ Туим - Коммунар с отпайкой на ПС Беренжак (С-85) на ПС 220 кВ Туим. | Организационное мероприятие 1 Направить в адрес ООО "Сетевая Компания Сибири" письмо с требованием предоставить информацию по расследованию и включить в комиссию представителя филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго". Ответственное лицо: Зеляков А.Г. 17.03.2023 год
357558 | 140 | 2023-03-01 | 6 | 42 |  | 2023-03-01 | 6 | 42 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия сильных порывов ветра на оборудование ВЛ-10 кВ ф. 04-31 возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 45 - 46, что при ветровых нагрузках привело к кратковременному схлёсту проводов, их замыканию и отключению В/ 10 кВ ф. 04-31 на ПС 220 кВ Туим. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра на ВЛ-10 кВ ф. 04-31 возник провис и замыкание проводов в пролёте опор № 45 - 46. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов в пролете на ф. 04-31 ПС Туим-п. Туим, Пролет: Опора № 45 - Опора № 46 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 45 - 46 на ВЛ-10 кВ ф. 04-31. (Заказ ТОРО № 180111455) Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 09.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 04-31. (Заказ ТОРО № 180111453) Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 04-31 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 21.04.2023 год
357559 | 143 | 2023-03-01 | 9 | 52 | 0.451 | 2023-03-01 | 10 | 25 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф.78-06 явилась неисправность в зоне эксплуатационной ответственности ООО «Т2 Мобайл» (отпайка от опоры № 90), что привело к работе РЗ на отключение В ф. 78-06/10 кВ на ПС 35 кВ Кызлас. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ООО "Т2 Мобайл"о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 78-06 01.03.2023 г. и об устранении замечаний в письменном виде. Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.03.2023 год
357559 | 144 | 2023-03-01 | 10 | 48 | 0.72 | 2023-03-01 | 14 | 48 | 3.4.12.2 При длительном воздействии сильных порывов ветра, в условии пляски проводов на ВЛ-10 кВ ф.11-14 опоре № 172 произошло разрушение колпачка крепления изолятора фазы "С", что привело к срыву изолятора и замыканию провода на землю. 4.4 При механическом воздействии атмосферных явлений возникла пляска проводов и разрушение колпачка крепления изолятора, что привело к срыву изолятора фазы "С" на опоре 172 ВЛ-10 кВ ф. 11-14 с последующим замыканием на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыву изолятора фазы "С" на ф. 11-14_с. Аскиз, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 11-14. (Заказ ТОРО № 180109989) Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Установить изолятор фазы "С" опоры №172 ВЛ-10 кВ ф. 11-14, отрегулировать стрелу провиса проводов в пролётах опор № 171 - 173. (Заказ ТОРО № 180016989) Ответственное лицо: Митронов В.В. 24.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 11-14 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 24.04.2023 год
357558 | 145 | 2023-03-01 | 10 | 59 | 0.090664 | 2023-03-01 | 12 | 7 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-53-06-02 и воздействия атмосферных явлений произошло нарушение крепления (вязка) провода к изолятору фазы "А" на опоре № 7, что привело к падению провоза на крюк изолятора и замыканию. 4.2 В условии длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-53-06-02 произошел механический износ вязки провода фазы "А" к изолятору на опоре №7, что привело к замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-53-06-02, Опора УПН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "А" на опоре № 7 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 53-06-02. (Заказ ТОРО № 210375144) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 24.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 53-06-02. (Заказ ТОРО № 180110679) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 53-06-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ-0,4 кВ со сроком их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 24.04.2023 год
357558 | 146 | 2023-03-01 | 11 | 18 | 0.068499 | 2023-03-01 | 13 | 35 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия шквалистых порывов ветра, на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 57-13-14 возникла пляска проводов, что привело к замыканию проводов в пролёте опор №7 - №8, и работе АВ-0,4 кВ на отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 57-13-14. 4.4 При механическом воздействии шквалистых порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор №7 - №8 с последующим замыканием проводов и отключениемВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 57-13-14 действием (АВ-0,4 кВ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-13-14, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 57-13-14. (Заказ ТОРО № 180110233 ) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 28.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку проводов в пролёте опор № 7 - 8 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 57-13-14. (Заказ ТОРО №180110234 ) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 28.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 57-13-14 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 28.04.2023 год
357558 | 148 | 2023-03-01 | 12 | 54 | 0.098 | 2023-03-01 | 14 | 18 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 53-06-03 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок, в результате которого ослабла вязка провода фазы "А" на опоре № 11-5, что привело к провису провода в пролёте опор № 11-5 - 11-6 и при резком порыве ветра привело к короткому замыканию проводов фаз "А" и "В" с последующей работой АВ-0,4 кВ на отключение ВЛ. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра ослабла вязка провода фазы "А" на опоре № 11-5, что привело к замыканию проводов в пролёте опор № 11-5 - 11-6 и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 53-06-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-53-06-03, Пролет: Опора №11-5 - Опора №11-6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 53-06-03. (Заказ ТОРО № 180110391) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 27.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку проводов в пролёте опор № 11-5 - 11-6 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 53-06-03. (Заказ ТОРО № 180110388) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 27.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 53-06-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 28.04.2023 год
357559 | 149 | 2023-03-01 | 12 | 59 | 0.31667 | 2023-03-01 | 16 | 9 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло повреждение шлейфа ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 29-18-10 в месте вывода из ТП на гребенку. 4.12 Повреждения изоляции шлейфа на гребенке ф. 3 от ТП 29-18-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляции шлейфа на ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП 29-18-10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену шлейфа от гребенки до АВ-3 РУ-0,4кВ ТП 29-18-10. (Заказ ТОРО:170058559) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 02.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ТП по ВЛ-6 кВ ф. 29-18. (Заказы ТОРО: 180110840, 180110841, 180110842, 180110843, 180110844, 180110845, 180110846, 180110847) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 22.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП по ВЛ-6 кВ ф. 29-18 занести выявленные замечания в журнал дефектов. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 22.05.2023 год
357558 | 150 | 2023-03-01 | 13 | 50 | 0.23888 | 2023-03-01 | 14 | 46 | 3.4.7.3 В условии длительного воздействия тока однофазного замыкания на землю через обмотку ТТ фазы "А" в яч 16/10кВ 2 сек/10 кВ произошел перегрев обмотки трансформатора тока, что привело к нарушению его изоляции, а в сочетании с двойным замыканием на землю фаз "А" и "В" (повреждение опорного изолятора фазы "В" в ячейки №8 ТСН-2), сложились условия для срабатывания МТЗ-35 кВ (МТЗ 10 кВ тр-ра проектом не предусмотрено) и её действием с первой выдержкой времени на отключение В-2Т-10кВ. Повреждение опорного изолятора фазы "В" в ячейки №8 ТСН-2 произошло в результате перекоса напряжения на фазах "В" и "С" и загрязнения поверхности изолятора. 4.12 Нарушение изоляции обмотки ТТ фазы "А" в яч 16/10кВ 2 сек/10 кВ и опорного изолятора фазы "В" в ячейки №8 ТСН-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на ПС "Борец" №67, ТТ литой ТПЛ-10 75/5 0,5 ф.А | Техническое мероприятие 1 Заменить трансформатор тока фазы "А" в яч. №16/10кВ ПС 35кВ Борец. Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 14.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Заменить опорный изолятор фазы "В" в яч. ТСН-2. Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 14.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ПС 35 кВ Ширинского РЭС. Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 30.05.2023 год
357559 | 151 | 2023-03-01 | 14 | 1 | 0.50666 | 2023-03-01 | 16 | 33 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошел пробой полимерной покрышки ОПН 10кВ фазы "B" в ТП 20-15-26, что привело к однофазного замыканию и отключению ВЛ-10 кВ ф. 20-15 персоналом. 4.12 Нарушение изоляции ОПН-10кВ фазы "В" в ТП 20-15-06 привело к однофазному замыканию и необходимости отключения ВЛ-10 кВ ф. 20-15 по сигналу "Земля в сети 10 кВ". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляции ОПН-10кВ фазы "В" на ТП 20-15-06 (Нарсуд), ОПН-П-10/12,0/10/550 УХЛ1 ЗЭУ фВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ТП по ВЛ-10 кВ ф. 20-15. (Заказ ТОРО № 180101407) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП по ВЛ-10 кВ ф. 20-15 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 24.04.2023 год
357558 | 152 | 2023-03-01 | 14 | 45 | 0.01 | 2023-03-01 | 15 | 12 | 3.4.8.4 При падении куска провода с крыши 5 этажного дома на провода ВЛ-0,4кВ ф.6.1 от ТП 15-1029-62 в пролете опор №4\1 - №4\2 произошло замыкание и перегорание предохранителей (марки ПН-2 250/250) в РУ-0,4кВ ТП 15-1029-62. фаз "А", "В" на Р-0,4кВ ф.6.1. 4.17 В результате попадания постороннего предмета (кусок провода) на провода ВЛ-0,4кВ ф.6.1 от ТП 15-1029-62 в пролете опор №4\1 - №4\2 произошло замыкание и перегорание предохранителей (марки ПН-2 250/250) в РУ-0,4кВ ТП 15-1029-62. фаз "А", "В" на Р-0,4кВ ф.6.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадания постороннего предмета на ВЛ-0,4 кВ ф.6.1 от ТП-15-1029-62, Пролет: Опора № 4-1 - Опора № 4-2 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр оборудования ВЛ-0,4кВ ф.6.1 от ТП 15-1029-62. Заказ ТОРО№180110118. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-0,4кВ ф.6.1 от ТП 15-1029-62 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.04.2023 год
357558 | 156 | 2023-03-01 | 18 | 34 | 0.0026333 | 2023-03-01 | 21 | 12 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия порывов ветра, на опоре №44 ВЛ-10 кВ ф. 04-29 произошло нарушение крепления вязки провода к изолятору фазы «С», что привело к однофазному замыканию. 4.4 Вследствие механического воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода к изолятору фазы «С» на опоре №44 ВЛ 10 кВ ф. 04-29 и падение провода на крюк. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки изолятора на ф. 04-29 ПС Туим-п. Верх Туим, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Заменить вязку провода фазы "С" на оп. №44 ВЛ 10кВ ф. 04-29. (заказ 180112056) Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 24.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф. 04-29. (180112057) Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выявленные замечания по внеплановому осмотру ВЛ-10 кВ ф. 04-29 внесли в журнал дефектов ЛЭП с указали сроки по их устранению. Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 24.04.2023 год
357558 | 157 | 2023-03-01 | 22 | 56 | 0.029602 | 2023-03-01 | 23 | 33 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 37-04-01 явилось длительное воздействие порывов ветра, что привело к ослаблению вязки провода фазы "С" на опоре № 8, разрегулировке проводов в пролёте опор № 8 - 9 и при сильном порыве ветра к короткому замыканию фазы "С" и нулевого провода с последующим отключением ВЛ действием АВ. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 8 - 9 с последующим замыканием проводов и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 37-04-01 действием АВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-04-01, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 8 - 9 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 37-04-01. (Заказ ТОРО № 180110801) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 31.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 37-04-01 на предмет состояния вязок на опорах и разрегулировок стрел провиса проводов. (Заказ ТОРО № 18110800) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 37-04-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 31.03.2023 год
357559 | 158 | 2023-03-01 | 23 | 32 | 0.010666 | 2023-03-02 | 0 | 4 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-07-12 явилось замыкание на потребительском вводе от опоры № 2-2 по адресу: с. Матур, ул. Андрагол, д. 10, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 68-07-12. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю от опоры № 2-2 по адресу: с. Матур, ул. Андрагол, д. 10 о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.03.2023 год
357558 | 159 | 2023-03-02 | 6 | 41 | 0.033 | 2023-03-02 | 7 | 17 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 15-617-19 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок на оборудование ВЛ, в результате чего возникла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 3-4 - 3-5, что привело к схлёсту проводов, короткому замыканию и отключению ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 15-617-19. 4.4 Вследствие сильных порывов ветра возник провис провода в пролёте опор № 3-4 - 3-5, что привело к замыканию проводов и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 15-617-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст с замыканием проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-15-617-19, Пролет: Опора № 3-4 - Опора № 3-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 15-617-19 с оценкой состояние проводов в пролёте опор № 3-4 - 3-5. (Заказ ТОРО № 180110119) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 15-617-19 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.04.2023 год
357558 | 160 | 2023-03-02 | 12 | 4 | 0.60499 | 2023-03-02 | 16 | 6 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошли необратимые изменения в структуре изоляции КЛ-10кВ от ВН-1/10кВ до 1Т в ТП 64-18-35, что в результате привело к пробою изоляции, короткому замыканию и как следствие отключению 1Т. 4.1 Пробой изоляции КЛ-10кВ от ВН-1/10кВ до 1Т в ТП 64-18-35, что привело к короткому замыканию и отключению 1Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции КЛ-10кВ на ТП-26-18-01, ВМГ-133-1000-20 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр (испытания) оборудования ТП 64-18-35. (Заказ ТОРО№180110180). Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 03.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра (испытания) оборудования ТП 64-18-35 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 03.04.2023 год
357558 | 161 | 2023-03-02 | 12 | 14 | 1.22 | 2023-03-02 | 13 | 15 | 3.4.12.5 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 05-11 явилось пучение грунтов на трассе КЛ, связанное с потеплением в зимне-весенний период, что привело к повреждению силового кабеля КЛ-10 кВ на участке от ячейки № 11 РТП-05 до ТП 05-11-94 с возникновением короткого замыкания и работе РЗ на отключение В-10 кВ ф. 05-11 на РТП-05. 4.12 При подвижках грунта на трассе КЛ произошло механическое повреждение с нарушением изоляции на участке КЛ-10 кВ от ячейки № 11 РТП-05 до ТП 05-11-94, что привело к короткому замыканию и срабатыванию РЗ на отключение КЛ-10 кВ ф. 05-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляции на КЛ-10 кВ ф. 05-11 РТП-05-ТП-90, ААБлУ -10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Выполнить поиск с устранением повреждения КЛ-10 кВ ф. 05-11 на участке от ячейки № 11 РТП-05 до ТП 05-11-94. Выполнить послеаварийный осмотр (испытания) КЛ-10 кВ ф. 05-11. (Заказ ТОРО № 180110181) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам послеаварийного осмотра (испытаний) КЛ-10 кВ ф. 05-11 составить план мероприятий по устранению выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.04.2023 год
357558 | 162 | 2023-03-02 | 15 | 40 | 0.081 | 2023-03-02 | 15 | 58 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия сильных порывов ветра на оборудование ВЛ- 10 кВ ф. 55-10 возник провис провода в пролёте опор № 302 - 303, что привело к замыканию и отключению В/10 кВ ф. 55-10 на ПС 35 кВ Черное озеро. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра на оборудование ВЛ-10 кВ ф. 55-10 возник провис, что привело к замыканию проводов в пролёте опор № 302 - 303. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте на ф. 55-10 Чёрное озеро-Белый Балахчин, Пролет: Опора № 302 - Опора № 303 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 302 - 303 на ВЛ-10 кВ ф. 55-10. (Заказ ТОРО № 180111545) Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 21.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 55-10. (Заказ ТОРО № 180111544) Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 55-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 21.04.2023 год
357558 | 163 | 2023-03-02 | 18 | 13 | 0.19041 | 2023-03-02 | 18 | 41 | 3.4.7.3 Вследствие потери механической прочности стойки деревянной опоры № 69 на ВЛ-10 кВ ф.62-05 в результате ее загнивания при длительной эксплуатации, произошел излом стойки деревянной опоры № 69 по центру, что привело к обрыву вязки провода фазы "С" и отключению В/10 кВ ф. 62-05 на ПС 110 кВ Знаменка персоналом. 4.1 В результате длительной эксплуатации произошло загнивание стойки деревянной опоры № 69 ВЛ-10 кВ ф.62-05, что при порыве ветра привело к ее излому с последующим обрывом вязки фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание стойки на ф. 62-05_Знаменка-Черёмушка-Усть Ерба, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену стойки деревянной опоры № 69 на ВЛ-10 кВ ф. 62-05. (Заказ ТОРО № 170058584) Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 62-05. (Заказ ТОРО № 180110247) Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 62-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.03.2023 год
357559 | 165 | 2023-03-03 | 10 | 55 | 0.42936 | 2023-03-03 | 11 | 23 | 3.4.7.3 Причиной повреждения ж/б приставки опоры № 94 на ВЛ-10 кВ ф. 32-17 явилось разрушение структуры бетона приставки в процессе ее эксплуатации под воздействием атмосферных явлений. 4.1 В процессе эксплуатации, на ж/б приставку опоры № 94 ВЛ-10 кВ ф.32-17 воздействовали перепады температуры воздуха, осадки и механические нагрузки при ветре, что привело к разрушению бетона и излому приставки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение бетона приставки на ф. 32-17, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену ж/б приставки на опоре №94 ВЛ-10 кВ ф.32-17. (Заказ 170058733) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 24.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.32-17. (Заказ 180111938) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 22.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 32-17 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 22.05.2023 год
357558 | 153 | 2023-03-01 | 14 | 46 | 0.00555 | 2023-03-01 | 20 | 19 | 3.4.7.3 Вследствие воздействия порывов ветра в феврале 2023 года, в период между плановыми осмотрами, на ВЛ-10 кВ ф. 67-16 на опоре № 216 произошло нарушение крепления вязки провода к изолятору фазы «А», а 01.03.23г. данный дефект привел к обрыву вязки, однофазному замыканию и работе РЗ на сигнал. 4.13 Повреждение вязки провода к изолятору фазы «А» на опоре № 216 ВЛ 10 кВ ф. 67-16 в условии эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение вязки провода на ф. 67-16 ПС Борец-п. Борец, с. Гальджа, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 67-16. Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выявленные замечания по внеплановому осмотру ВЛ-10 кВ ф. 67-16 внести в журнал дефектов ЛЭП с указанием сроков по их устранению. Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 21.04.2023 год
357558 | 154 | 2023-03-01 | 15 | 37 |  | 2023-03-01 | 15 | 37 | 3.4.7.3 В результе пробоя изоляции трансформатора тока в яч.16, и появления "земли" произошел перекос напряжения по фазам "В" и "С", что привело к повышению фазного напряжения до линейных значений, при этом произошел пробой опорного изолятора фазы "В" в ячейке 10 кВ ТСН-22. 4.12 Пробой изоляции трансформатора тока фазы "А" в яч.16 и опорного изолятора фазы "В" в ячейке 10 кВ ТСН-22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции трансформатора тока и опорного изолятора на ПС "Борец" №67, РВ-10 / 400 | Техническое мероприятие 1 На ПС 35 кВ Борец, заменить опорный изолятор ТСН-2/10кВ в ячейке № 8 ТСН-2 Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 24.03.2023 годТехническое мероприятие 2 На ПС 35 кВ Борец, заменить трансформатор тока в ячейке № 16. Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 24.03.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить осмотр ПС 35 кВ по Ширинскому РЭС. Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 26.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотров ПС 35 кВ по Ширинскому РЭС, составить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 26.05.2023 год
357558 | 57 | 2023-01-19 | 13 | 2 | 0.23767 | 2023-01-19 | 15 | 6 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации с 2006 года, на опоре № 46 ВЛ-10 кВ ф. 36-18 произошло высыхание полиэтиленовых колпачков крепления штыревых изоляторов фаз "А" и "С", что привело к срыву изоляторов при воздействии порывов ветра. 4.1 Высыхание полиэтиленовых колпачков крепления штыревых изоляторов фаз "А" и "С" на опоре № 46 ВЛ-10 кВ ф. 36-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: высыхание колпачков крепления штыревых изоляторов на ф. 36-18 ПС Копьёво-п.Копьёво, Опора П10/0.38 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт изоляторов фаз "А" и "С" на опоре № 46 ф. 36-18 с заменой полиэтиленовых колпачков. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 31.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 36-18 на предмет надёжности крепления изоляторов на опорах. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 20.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Создать неплановый заказ на осмотр ф. 36-18 на предмет надёжности крепления изоляторов на опорах. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 20.02.2023 год
357559 | 58 | 2023-01-19 | 14 | 50 | 0.1 | 2023-01-19 | 16 | 30 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации (49 лет) силового трансформатора 1Т установленного в ТП 29-05-05 произошло снижение диэлектрической прочности главной изоляции, что привело к отклонению параметров нормальной работы трансформатора. При выявлении данных отклонений ТП 29-05-05 была выведена в ремонт. 4.12 Нарушение изоляции обмоток силового трансформатора 1Т установленного в ТП 29-05-05 в процессе длительной эксплуатации 49 лет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляции обмоток трансформатора на ТП-29-05-05, Трансформатор ТМ-400/6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену трансформатора на ТП 29-05-05. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ТП по ВЛ 6кВ ф.29-05 на предмет наличия признаков развития внутренних дефектов трансформаторов. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП 6/0,4кВ по ВЛ 6кВ ф.29-05 внести замечания в журнал дефектов. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.04.2023 год
357559 | 27 | 2023-01-19 | 22 | 20 | 0.0104 | 2023-01-19 | 22 | 32 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 63-41-03 явилось воздействие неблагоприятных погодных явлений (сильных ветров) на оборудование ЛЭП, которое к ослаблению стрелы провиса проводов в пролёте опор № 10-1 - 10-2, схлёсту проводов, межфазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 63-41-03. 4.4 При механическом воздействии ветровых нагрузок на электротехническое оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 63-41-03 возник провис проводов в пролёте опор № 10-1 - 10-2, что привело к межфазному замыканию с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 63-41-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис проводов с замыканием в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП 63-41-03, Пролет: Опора № 10-1 - Опора № 10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса в пролёте опор № 10-1 - 10-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 63-41-03. (Заказ ТОРО № 151479556) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 28.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 63-41-03 с оценкой состояния проводов в пролётах опор (Заказ ТОРО № 151478998) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 28.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 63-41-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 28.02.2023 год
357558 | 60 | 2023-01-20 | 13 | 12 | 0.464 | 2023-01-20 | 17 | 4 | 3.4.7.3 В результате воздействия на оборудование ТП 27-10-85 периодических перегрузок по току нагрузки произошло повреждение изоляции шинного моста 0,4 кВ от 1Т до вводного АВ-0,4кВ (шинный мост 0,4кВ выполнен кабелем) срытое в месте опресовки, что привело к межфазному короткому замыканию на шинном мосту 0,4кВ и перегоранию ПК-10кВ фаз "А,В,С" в ТП 27-10-85. 4.10 Термическое повреждение жил и изоляции шинного моста 0,4кВ в ТП 27-10-85 по причине работы ТП в условиях сверх номинальных нагрузок, что привело к перегоранию ПК-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ПК-10кВ на ТП-27-10-85 "Изумруд-Лесная", Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 фА | Техническое мероприятие 1 Замена ШМ-0,4кВ, замена ПК-10кВ на ТП 27-10-85. (№ заказа ТОРО 170058293) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ТП-10/0,4 кВ по ф.27-10 и замера нагрузок трансформатора. (№ заказа ТОРО 180093221 180093222 180093223 180093224 180093225 180093226 180093227 180093228 180093229 180093231 180093232 180093233 180093234 180093236 180093237 180093238 180093239 180093240 180093242 180093243 180093244 180093246 180093247 180093248 180093249 180093251 180093252 180093253 180093254 180093255 180093256 180093257 180093258 180093259 180093260 180093261 180093262 180093263 180093264 180093265 180093267 180093268 180093269 180093270 180093272 180093273) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП-10/0,4 кВ по ф. 27-10 разработать мероприятия по устранению замечаний. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.02.2023 год
357558 | 61 | 2023-01-21 | 5 | 41 | 0.019159 | 2023-01-21 | 5 | 46 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 80-09 явилось воздействие на электроустановку птицы, а именно: на опоре № 19/7/6 произошло перекрытие межфазного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ, вследствие чего возникло короткое замыкание с последующей работой РЗ на ПС 35 кВ Биджа на отключение В ф. 80-09/10 кВ. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ, установленном на опоре № 19/7/6 произошло межфазное замыкание со срабатыванием РЗ на отключение В ф. 80-09/10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей изоляционного промежутка на ф. 80-09 Вершино-Биджа-с. Вершино-Биджа, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 80-09, при осмотре обратить особое внимание на несанкционированные свалки мусора, скопления птиц. (№ заказа ТОРО 180103338) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 27.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 80-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2023 год
357558 | 62 | 2023-01-22 | 1 | 51 | 0.0225 | 2023-01-22 | 2 | 21 | 3.4.7.3 В условиях эксплуатации возник провис провода в пролёте опор № 5 - 6 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 55-03-09, что привело к замыканию проводов в данном пролёте с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 55-03-09. 4.4 Под механическим воздействием различных факторов возникла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 5 - 6 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 55-03-09, вследствие чего произошёл схлёст проводов с последующим коротким замыканием и работой АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 55-03-09 на отключение ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис проводов с замыканием на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-55-03-09, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 5 - 6 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 55-03-09. (Заказ ТОРО № 180104233) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 28.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 55-03-09. (Заказ ТОРО № 180104232) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 28.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 55-03-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 28.02.2023 год
357559 | 63 | 2023-01-22 | 10 | 14 | 0.149 | 2023-01-22 | 10 | 20 | 3.4.7.3 В условии длительной эксплуатации (с 1978г.) понизительного трансформатора 6/0,4 кВ (марки ТМ 400/6) в ТП 29-05-05 произошло ухудшение изоляционных характеристик главной изоляции обмоток силового трансформатора, что привело к внутреннему замыканию и повреждению трансформатора 1Т. При замыкании в 1Т ТП 29-05-05 произошло перекрытие и повреждение ПК-6 кВ фаз "А,В", что привело к отключению ВЛ-6 кВ ф. 29-05. 4.12 Пробой главной изоляции обмоток силового трансформатора в ТП 29-05-05 , что привело к перекрытию и повреждению ПК-6 кВ фазы "А,В" и отключению ВЛ-6 кВ ф. 29-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой главной изоляции обмоток на ТП-29-05-05, Трансформатор ТМ-400/6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену трансформатора ТМ-400/6 на ТП 29-05-05. (Заказ 180103893) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 22.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ТП 6/0,4 кВ по ВЛ-6 кВ ф. 29-05. (Заказ 180103897) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 6/0,4 кВ по ВЛ-6 кВ ф. 29-05 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.03.2023 год
357559 | 64 | 2023-01-23 | 12 | 38 | 0.015833 | 2023-01-23 | 14 | 13 | 3.4.12.5 В результате продолжительного воздействия низких температур окружающего воздуха (28°С - 35°С) произошло пучение болотистого грунта и выдавливание опоры №177, что привело к наклону опоры и обрыву провода фазы "С" в пролете опор №177 - №178. 4.13 Обрыв провода фазы "С" ВЛ-10 кВ ф. 61-11 произошло в результате наклона опоры № 177 при пучении грунта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ф. 61-11 с. Кирба, Пролет: Опора № 177 - Опора № 178 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 61-11. (Заказ ТОРО № 180102114) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 26.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода в пролете опр 177-178 на ВЛ-10 кВ ф. 61-11. (Заказ ТОРО № 170058362) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 26.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 61-11занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 26.02.2023 год
357558 | 65 | 2023-01-23 | 16 | 36 | 0.0029336 | 2023-01-23 | 16 | 58 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия сильных порывов ветра на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 67-07-06 возник провис провода в пролёте опор № 17 - 18, что привело к замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 67-07-06. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 67-06-07 возник провис, что привело к замыканию проводов в пролёте опор № 17 - 18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис, замыкание проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-67-07-06, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 17 - 18 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 67-07-06. (Заказ ТОРО № 180104499) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 28.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 67-07-06. (Заказ ТОРО № 180104498) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 21.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 67-07-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 22.03.2023 год
357558 | 66 | 2023-01-24 | 8 | 41 | 0.09666 | 2023-01-24 | 14 | 37 | 3.4.7.3 В результате перегрузки выше номинальных значений вводного выключателя АВ-0,4 кВ в ТП 30-11-56 происходил нагрев контактов и отключение АВ-0,4 кВ действием защиты выключателя. 4.13 Перегрузка и нагрев контактов на вводном АВ-0,4 кВ в ТП 30-11-56. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка и нагрев контактов на ТП-30-11-56, ВА 88-37 400А | Техническое мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ в ТП 30-11-56 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 27.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ по ТП 30-11-56 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2023 год
357558 | 68 | 2023-01-24 | 16 | 6 | 0.013066 | 2023-01-24 | 17 | 2 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия порывов ветра на шлейфах СР-77 ф. 63-03, установленном на опоре № 68/77 произошло повреждение и распушение проволок провода, что привело к межфазному замыканию с последующей работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 63-03 на ПС 35 кВ Бородино. 4.13 Повреждение и распушение шлейфов провода фаз "В", "С" на СР-77 кВ опоры № 68/77 в сторону опоры № 380/11, при воздействии ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение и распушение шлейфов провода на ф. 58-01_ПС Троицкая-п. Абакано-Перевоз, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфов ф. "В,С" на СР-77 опора № 68-77 на ВЛ-10 кВ ф. 58-01/63-03. (Заказ ТОРО № 180103131) Ответственное лицо: Чульский С.А. 23.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 63-03. (Заказ ТОРО № 180103129) Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 63-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.03.2023 год
357558 | 69 | 2023-01-24 | 21 | 36 | 0.0555 | 2023-01-24 | 23 | 27 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления загрузки по фазе "С" выше номинальных значений выключателя (In = 200 A, Iс = 240 А) произошел нагрев контакта выключателя фазы "С" с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 27-10-87 защитой выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазе "С" произошел нагрев контакта АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 27-10-87 с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 27-10-87 защитой выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка сети по току на ТП 27-10-87, АВ-0,4 кВ ф.2 / ВА 57-35 200А | Техническое мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 27-10-87 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-11-56 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2023 год
357559 | 70 | 2023-01-25 | 1 | 57 | 0.0465 | 2023-01-25 | 3 | 30 | 3.4.7.3 В условиях эксплуатации возникло ослабление контакта в корпусе АВ-0,4 кВ ф. 1, что привело к недопустимому нагреву контакта, повреждению АВ-0,4 кВ ф. 1 и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-19-04. 4.10 Вследствие недопустимого нагрева контактных соединений АВ-0,4кВ ф. 1 в ТП 29-19-04, вызванного ослаблением контакта и нагрузками произошло внутреннее повреждение АВ-0,4 кВ с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-19-04 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: внутреннее повреждение на ТП-29-19-04, ВА 57-35-34 200А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановые осмотры ТП 6/0,4 кВ по ВЛ-6 кВ ф. 29-19. (Заказ ТОРО № 180104029) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 28.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров ТП 6/0,4 кВ по ВЛ-6 кВ ф. 29-19 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 28.04.2023 год
357558 | 71 | 2023-01-25 | 14 | 28 | 0.062499 | 2023-01-25 | 16 | 33 | 3.4.7.3 В условиях эксплуатации под влиянием различных факторов произошло ослабление контактного соединения на шпильке 0,4 кВ фазы "С" 1Т, что привело к недопустимому нагреву соединения, выявлению дефекта персоналом при осмотре и отключением 1Т в ТП 15-617-141 для устранения замечания. 4.10 Вследствие ослабления контактного соединения возник недопустимый нагрев на шпильке 0,4 кВ фазы "С" 1Т, что привело к отключению 1Т в ТП 15-617-141 персоналом для устранения замечания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: недопустимый нагрев шпильки 0,4 кВ фазы "С" на ТП-15-617-141, Трансформатор ТМ-160/6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 15-617-141. (Заказ ТОРО № 180103102) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 27.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра оборудования ТП 15-617-141 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 27.02.2023 год
357558 | 72 | 2023-01-25 | 21 | 59 | 0.026668 | 2023-01-25 | 23 | 3 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 16-622-284 явилось некачественное контактное соединение (ослабление в период между осмотрами) на АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 16-622-284, что в результате привело к недопустимому нагреву, повреждению и отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 16-622-284. 4.10 Вследствие недопустимого нагрева контактных соединений на АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 16-622-284 произошло их повреждение и отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 16-622-284 действием АВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на ТП-16-622-284, ВА 57-35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 16-622-284. (Заказ ТОРО № 180103117) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 27.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 16-622-284. (Заказ ТОРО № 170058337) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра оборудования ТП 16-622-284 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 27.02.2023 год
357558 | 73 | 2023-01-26 | 13 | 22 | 0.09 | 2023-01-26 | 14 | 34 | 3.4.7.3 В ходе длительной эксплуатации (введена в работу в 1987 г.) произошли изменения изоляционных характеристик КЛ-0,4 кВ ф. 2.1 от ТП 03-09-73, что в результате привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2.1 в ТП 03-09-73. 4.12 При изменении (ухудшении) изоляционных характеристик на трассе КЛ-0,4 кВ ф. 2.1 от ТП 03-09-73 до жилого дома по адресу: г. Черногорск, ул. Пушкина, д. 9 в процессе длительной эксплуатации произошёл пробой изоляции с последующим коротким замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2.1 в ТП 03-09-73. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на КЛ-0,4 кВ ф.2.1 от ТП-03-09-73, Кабель ААБл 3х70 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-0,4 кВ ф. 2.1 от ТП 03-09-73. Выполнить осмотр (испытания) КЛ-0,4 кВ ф. 2.1 от ТП 03-09-73. (Заказ ТОРО № 180103113) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 27.11.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра (испытаний) КЛ-0,4 кВ ф. 2.1 от ТП 03-09-73 составить план мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 27.11.2024 год
357559 | 74 | 2023-01-26 | 22 | 24 | 0.00501 | 2023-01-26 | 22 | 25 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации (на открытом воздухе) произошло ослабление и окисление места контакта фазы "В" на линейном разъединителе ЛР-74 ВЛ-6 кВ ф.29-10, что привело к аварийному нагреву контакта, его отгоранию и межфазному замыканию на ЛР-74 ВЛ-6 кВ ф.29-10. 4.13 Нарушение контактного соединения фазы "В" на ЛР-74/6кВ ф.29-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев контакта на ф. 29-10, РЛНД-10/630 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену подвижной колонки фазы "В" на ЛР-74/6кВ ф.29-10. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ-6 кВ ф.29-10. Заказ 152767223. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ ф.29-10, занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.04.2023 год
357558 | 75 | 2023-01-27 | 4 | 42 | 0.33065 | 2023-01-27 | 5 | 14 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошли структурные изменения изоляционных характеристик КЛ-10 кВ ф. 03А-08, что привело к повреждению изоляции, короткому замыканию и отключению КЛ-10 кВ ф. 03А-08 действием релейной защиты. 4.12 При изменении (ухудшении) изоляционных характеристик произошёл пробой изоляции на участке КЛ-10 кВ между ТП 03А-08-100 и ТП 03А-08-99, что привело к короткому замыканию и отключению КЛ-10 кВ ф. 03А-08 действием релейной защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на КЛ-10 кВ Ф.03А-08 ТП-03А-08-100/08-99, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 кВ между ТП 03А-08-100 и ТП 03А-08-99. Выполнить осмотр (испытания) КЛ-10 кВ ф. 03А-08. (Заказ ТОРО № 180103183) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра (испытаний) КЛ-10 кВ ф. 03А-08 составить план мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.11.2023 год
357559 | 76 | 2023-01-27 | 9 | 29 | 0.21334 | 2023-01-27 | 10 | 33 | 3.4.7.3 В результате длительного воздействия атмосферных явлений произошел износ вязки провода фазы "B" на опоре ж/б № 163, что привело к падению провода фазы "В" на заземленную металлическую траверсу с последующим возникновением однофазного замыкания, и отключению ВЛ-10 кВ ф. 91-11 на ПС 35 кВ Бондарево персоналом. 4.3 При воздействии знакопеременных нагрузок (ветер) произошел обрыв вязки провода к изолятору фазы "В" на опору № 163, что привело к падению провода на траверсу, возникновению однофазного замыкания и отключению персоналом ВЛ-10 кВ ф. 91-11 на ПС 35 кВ Бондарево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ф. 91-11 с. Бондарево, п. Кр.Ключ, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 91-11. (Заказ ТОРО № 180103390) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 28.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 91-11 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 28.02.2023 год
357558 | 77 | 2023-01-27 | 11 | 39 | 0.018334 | 2023-01-27 | 12 | 34 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия сильных порывов ветра на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 51-14-11 возникла пляска проводов, что привело к провису провода в пролёте опор № 13 - 14, их замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 51-14-11. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра возник провис и замыкание проводов в пролёте опор № 13 - 14 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 55-14-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-55-14-11, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 13 - 14 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 55-14-11. (Заказ ТОРО № 180104879) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 28.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 55-14-11. (Заказ ТОРО № 180104879) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 21.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 55-14-11, составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 22.03.2023 год
357500 | 82 | 2023-01-27 | 12 | 32 | 4.4663 | 2023-01-27 | 19 | 47 | 3.4.9.3 При замыканиях в сети потребителя ПАО «Коммунаровский рудник» (касания веток дерева к проводам фазы «А» в пролете опор № 69 - 70) произошли аварийные отключения ВЛ 110 кВ Туим - Коммунар с отпайкой на ПС Беренжак (С-85) с неуспешным АПВ, что привело к перерыву электроснабжения потребителей филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Хакасэнерго». | Организационное мероприятие 1 Направить в ПАО "Коммунаровский рудник" письмо о проведении расследования аварийных отключений. Ответственное лицо: Шпичко В.А. 21.02.2023 год
357558 | 84 | 2023-01-27 | 12 | 35 | 0.037328 | 2023-01-27 | 12 | 49 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия сильных порывов ветра на оборудование ВЛ- 10 кВ ф. 73-06 возник провис провода в пролёте опор № 67 - 68, что привело к замыканию и отключению В/10 кВ ф. 73-06. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра на оборудование ВЛ-10 кВ ф. 73-06 возник провис, что привело к замыканию проводов в пролёте опор № 67 - 68. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис, замыкание проводов в пролёте на ф. 73-06 ПС Целинная-п. Соленоозёрный, Пролет: Опора № 67 - Опора № 68 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 67 - 68 на ВЛ-10 кВ ф. 73-06. (Заказ ТОРО № 180104981) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 28.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 73-06. (Заказ ТОРО № 180104945) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 21.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 73-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 21.03.2023 год
357558 | 87 | 2023-01-27 | 21 | 27 | 0.07 | 2023-01-27 | 21 | 48 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 53-10 явилось старение и потеря механических свойств полиэтиленового колпачка на опоре № 126 фазы "С" вследствие длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1971 г.), повлекшее срыв изолятора фазы "С" при ветровых нагрузках, схлёст проводов в момент срыва изолятора с коротким замыканием и срабатыванием РЗ на отключение В/10 кВ ф. 53-10 на ПС 35 кВ Солёноозёрная. 4.1 В процессе длительной эксплуатации произошло высыхание и разрушение колпачка изолятора фазы "С" на опоре № 126, что привело к срыву изолятора, схлёсту проводов с последующим возникновением короткого замыкания и работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 53-10 на ПС 35 кВ Солёноозёрная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: высыхание колпачка, срыв изолятора фазы "С" на ф. 53-10 ПС Соленоозёрная-д.Кожухово, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку изолятора фазы "С" на опоре № 126 ВЛ-10 кВ ф. 53-10 в проектное положение с заменой колпачков. (Заказ ТОРО № 210372751) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 53-10. (Заказ ТОРО № 180104602) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 53-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.03.2023 год
357558 | 90 | 2023-01-27 | 23 | 31 | 0.032081 | 2023-01-28 | 0 | 6 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 57-02-06 явилось ослабление вязки провода фазы "С" на опоре № 10 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок, что при резком порыве ветра привело к короткому замыканию проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 10 - 11 и отключению линии действием защиты. 4.4 Ослабление вязки провода фазы "С" на опоре № 10 под механическим воздействием порывов ветра, что привело к замыканию проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 10 - 11 и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 57-02-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов фаз "В", "С" на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-02-06, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку проводов в пролёте опор № 10 - 11 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 57-02-06 с заменой вязки провода фазы "С" на опоре № 10. (Заказ ТОРО № 180104725) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 57-02-06 на предмет разрегулировки проводов в пролётах и состояния вязок на опорах. (Заказ ТОРО № 180104726) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 57-02-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.03.2023 год
357558 | 91 | 2023-01-28 | 3 | 11 | 0.058668 | 2023-01-28 | 4 | 15 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия сильных порывов ветра на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 74-01-18 возник провис провода в пролёте опор № 6 - 7, что привело к замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 74-01-18. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 74-01-18 возник провис, что привело к замыканию проводов в пролёте опор № 6 - 7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис, замыкание проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-01-18, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 6 - 7 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 74-01-18. (Заказ ТОРО № 180105136) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 28.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 74-01-18. (Заказ ТОРО № 180105135) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 21.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 74-01-18 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 21.03.2023 год
357558 | 92 | 2023-01-28 | 15 | 17 | 0.010334 | 2023-01-28 | 15 | 48 | 3.4.9.3 При замыкании проводов на вводе потребителя по адресу: с. Талкин Ключ, ул. Нижняя, д. 25/1 запитанного от опоры № 2 произошло аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 55-14-10. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо физ. лицу по адресу: с. Талкин Ключ, ул. Нижняя, д.25/1 с требованием содержать свое оборудование в исправном состоянии. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 21.02.2023 год
357558 | 93 | 2023-01-28 | 17 | 40 | 0.028821 | 2023-01-28 | 17 | 53 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 67-04 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок, которое привело к разрегулировке стрелы провиса провода в пролёте опор № 22 - 23, что при порывах ветра привело к замыканию проводов с последующей работой РЗ на отключение В/ 10 кВ ф. 67-04 на ПС 35 кВ Борец. 4.4 При механическом воздействии ветровых нагрузок возник провис проводов в пролёте опор № 22 - 23, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов в данном пролёте с последующим замыканием и отключением ВЛ-10 кВ ф. 67-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис, замыкание проводов в пролёте на ф. 67-04 ПС Борец-п. Борец, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 22 - 23 на ВЛ-10 кВ ф. 67-04. (Заказ ТОРО № 180105138) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 21.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ кВ ф. 67-04. (Заказ ТОРО №180105137) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 22.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 67-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 23.03.2023 год
357558 | 94 | 2023-01-28 | 17 | 58 | 0.0231 | 2023-01-28 | 18 | 31 | 3.4.12.2 Под влиянием длительного воздействия сильных ветровых нагрузок произошло нарушение крепления изолятора изолятора фазы "В" на опоре № 8, что при потворяющихся порывах ветра привело к срыву изолятора, разрегулировке проводов в пролёте опор № 8 - 9 с последующим схлёстом проводов, коротким замыканием и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 37-02-02. 4.4 В результате механического воздействия сильных порывов ветра произошел срыв изолятора на опоре № 8 фазы "В" ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 37-02-02, что привело к замыканию проводов и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 37-02-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы "В" на КВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-37-02-02, Опора ПН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку изолятора фазы "В" на опоре № 8 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 37-02-02 в проектное положение с заменой колпачка. (Заказ ТОРО № 180104729) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 28.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 37-02-02. (Заказ ТОРО № 180104730) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 37-02-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.03.2023 год
357559 | 95 | 2023-01-28 | 18 | 6 | 0.002 | 2023-01-28 | 18 | 9 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 57-02-02 явились сильные ветровые нагрузки с порывами, которые привели к пляске проводов в пролёте опор № 6 - 7, разрегулировке провода фазы "С", кратковременному схлесту с нулевым проводом, коротким замыканием и работой АВ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 57-02-02 на отключение ВЛ. 4.4 При механическом воздействии ветровых нагрузок на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 57-02-02 возникла разрегулировка провода фазы "С" в пролете опор № 6 - 7 с последующим схлёстом и замыканием проводов, а также отключением АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 57-02-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода фазы "С", замыкание проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-57-02-02, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 57-02-02. (заказ ТОРО № 180104128) Ответственное лицо: Митронов В.В. 28.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 6 - 7 на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 57-02-02. (заказ ТОРО № 180104132) Ответственное лицо: Митронов В.В. 28.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 57-02-02 занесены выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 28.02.2023 год
357558 | 97 | 2023-01-28 | 21 | 23 | 0.04875 | 2023-01-28 | 22 | 2 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия сильных порывов ветра на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 67-04-03 возник провис провода в пролёте опор № 3 - 4, что привело к замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 67-04-03. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 67-04-03 возник провис, что привело к замыканию проводов в пролёте опор № 3 - 4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис, замыкание проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-67-04-03, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 3 - 4 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 67-04-03. (Заказ ТОРО № 180105140) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 21.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 67-04-03. (Заказ ТОРО № 180105139) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 22.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 67-04-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 23.03.2023 год
357559 | 98 | 2023-01-30 | 2 | 29 | 0.013597 | 2023-01-30 | 2 | 37 | 3.4.12.2 При длительном воздействии порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 102 - 103 ВЛ-10 кВ ф. 65-05, что привело к схлёсту и замыканию проводов в пролёте опор и работе РЗ на отключение В/ 10 кВ ф. 65-05 на ПС 35 кВ Сабинка. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 102 - 103 с последующим замыканием проводов и отключением ВЛ-10 кВ ф. 65-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте на ф. 65-05 с. Новокурск, с. Калы, Пролет: Опора № 102 - Опора № 103 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 102 - 103 на ВЛ-10 кВ ф. 65-05. (Заказ ТОРО № 180046752) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 21.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 65-05. (Заказ ТОРО № 180103392) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 21.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 65-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 22.03.2023 год
357558 | 67 | 2023-01-31 | 10 | 5 | 0.0354 | 2023-01-31 | 14 | 1 | 3.4.8.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 64-11-189 явился обрыв провода в пролёте опор № 12 - 13 при проезде неустановленного крупногабаритного транспортного средства, что привело к отключению персоналом АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 64-11-189 для устранения замечания. 4.4 Вследствие механического воздействия на провод (касание) в пролёте опор № 12 - 13 сторонним неустановленным транспортом произошёл его обрыв с отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 64-11-189 персоналом для устранения замечания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-64-11-189, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 64-11-189. (Заказ ТОРО № 170058338) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 28.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 64-11-189 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 28.02.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Организовать работу по установлению лица управлявшего крупногабаритным ТС, вследствие чего произошёл обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 64-11-189 с дальнейшим проведением претензионной работы по возмещению материального ущерба. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.03.2023 год
357558 | 99 | 2023-02-01 | 10 | 30 | 0.032082 | 2023-02-01 | 11 | 47 | 3.4.8.5 Причиной аварийного отключения КЛ-0,4 кВ ф. 3.4 от ТП 03-06-85 явилась заявка безопасной работы личного состава пожарной службы по устранению возгорания у потребителя по адресу: г. Черногорск, ул. Космонавтов, д. 25, (д/сад "Теремок"). | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 03-06-85. (Заказ ТОРО № 180104712) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра оборудования ТП 03-06-85 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 22.03.2023 год
357558 | 100 | 2023-02-01 | 19 | 27 | 0.026334 | 2023-02-01 | 20 | 46 | 3.4.9.3 В результате повреждения на потребительском вводе в жилой дом по адресу: п. Усть-Абакан, ул. Жукова, д. 19А произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 12-31-10 действием автоматического выключателя. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: п. Усть-Абакан, ул. Жукова, д. 19А письмо о необходимости поддержании сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.02.2023 год
357558 | 80 | 2023-02-04 | 10 | 15 | 4.5631 | 2023-02-04 | 13 | 4 | 3.4.8.1 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 25-09 явилось воздействие посторонних лиц: при разгрузке угля сторонним автотранспортом произошёл обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролёте опор № 121-3а - 121-4а, что привело к короткому замыканию и работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 25-09 на ПС 110 кВ Боград. 4.4 При механическом воздействии стороннего автотранспорта произошёл обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролёте опор № 121-3а - 121-4а на ВЛ-10 кВ ф. 25-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ф. 25-09_ПС Боград-п. Боград, Пролет: Опора № 121 -3а - Опора №121-4а | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт проводов в пролёте опор № 121-3а - 121-4а на ВЛ-10 кВ ф. 25-09. (Заказ ТОРО № 170058424) Ответственное лицо: Чульский С.А. 28.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать претензионную работу по возмещению ущерба в отношении лица, причинившего материальный ущерб филиалу (обрыв проводов в пролёте опор № 121-3а - 121-4а на ВЛ-10 кВ ф. 25-09). Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.03.2023 год
357558 | 81 | 2023-02-04 | 11 | 10 | 0.36466 | 2023-02-04 | 15 | 47 | 3.4.7.3 В процессе продолжительной эксплуатации на открытом воздухе кабельной муфты, установленной на опоре № 1 ВЛ-10 кВ ф. 25-18 произошло разрушение армировочного шва изолятора фазы "С", вследствие чего произошло проникновение влаги в металлический корпус муфты, что привело к пробою изоляции внутри муфты и срабатыванию МТЗ на отключение В 10 кВ ф. 25-18. При недопустимом режиме в сети (КЗ) произошёл пробой концевой кабельной муфты в ячейке № 18 с возникновением электрической дуги, что сформировало сигнал для работы ЗДЗ на отключение В 10 кВ 2Т ПС 110 кВ Боград. 4.1 Вследствие нарушения армировочного шва изолятора и попадания влаги внутрь муфты произошёл пробой изоляции муфты на опоре № 1 ВЛ-10 кВ ф. 25-18, что привело к короткому замыканию с последующим пробоем изоляции концевой кабельной муфты в ячейке № 18 и срабатыванию РЗ на отключение В 10 кВ ф. 25-18 действием МТЗ и В 10 кВ 2Т действием ЗДЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции муфты на ф. 25-18_ПС Боград-п. Боград, Опора № 1 / Опора АК10-3ДБ КНСт-10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт, замену повреждённого оборудования в ячейке № 18 ПС 110 кВ Боград, ВЛ-10 кВ ф. 25-18. Ответственное лицо: Чульский С.А. 28.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановые осмотры кабельных участков ВЛ (выходов) на ПС 110 кВ Боград. (Заказ ТОРО № 180111569) Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров кабельных участков ВЛ (выходов) ПС 110 кВ Боград разработать план мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.05.2023 год
357558 | 83 | 2023-02-05 | 4 | 20 | 0.058081 | 2023-02-05 | 5 | 1 | 3.4.8.5 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 30-08-236 явилась заявка безопасной работы личного состава пожарной службы по устранению возгорания в жилом доме по адресу: г. Черногорск, ул. Лесная, д. 26. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 30-08-236 с оценкой состояния возможности подключения потребителя по адресу: г. Черногорск, ул. Лесная, д. 26. (Заказ ТОРО № 180105147) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 30-08-236 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.03.2023 год
357558 | 85 | 2023-02-05 | 12 | 21 | 0.165 | 2023-02-05 | 14 | 0 | 3.4.7.3 В условиях эксплуатации под воздействием различных факторов (перепады температур, колебания нагрузочного режима) произошло ослабление контактов трансформаторов тока на шинах 0,4 кВ, что привело к недопустимому нагреву, термическому повреждению, замыканию на шинах с повреждением АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 27-10-92 и отключением вводного АВ-0,4 кВ. 4.10 При недопустимом нагреве контактов трансформаторов тока на шинах 0,4 кВ произошло их термическое повреждение, что привело к замыканию на шинах 0,4 кВ, с последующим повреждением АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 27-10-92 и отключением вводного АВ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение АВ-0,4 кВ на ТП-27-10-92, ВА 57-35-34 200А; повреждение ТТ-0,4 кВ на ТП-27-10-92, ТТ-0,4 кВ / РУ-0,4 кВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 27-10-92 с пирометрическим контролем. (Заказ ТОРО № 180106406) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра оборудования ТП 27-10-92 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.03.2023 год
357558 | 86 | 2023-02-05 | 16 | 27 | 0.012 | 2023-02-05 | 16 | 45 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления загрузки по фазе "В" выше номинальных значений выключателя (In = 160 A, Ib = 197 А) произошел нагрев контакта выключателя фазы "В" с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 30-09-07 защитой выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазе "B" произошел нагрев контакта АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 30-09-07 с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 30-09-07 защитой выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка сети по току на ТП-30-09-07 "ДК", ВА 57-35-34 160А | Техническое мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 30-09-07 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 30-09-07 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.03.2023 год
357558 | 96 | 2023-02-06 | 20 | 29 | 0.016665 | 2023-02-06 | 20 | 49 | 3.4.7.3 В результате перегрузки выше номинальных значений выключателя АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 01-15-38 произошел нагрев контакта и отключение отходящей ВЛ-0,4 кВ действием защиты выключателя. 4.13 Перегрузка и нагрев контакта на ф. 3 АВ-0,4 кВ в ТП 01-15-38, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ от ТП 01-15-38. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка сети по току на ТП 01-15-38, АВ-0,4 кВ ф. 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ в ТП 01-15-38 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ по ТП 01-15-38 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.05.2023 год
357558 | 101 | 2023-02-07 | 3 | 37 | 0.79655 | 2023-02-07 | 4 | 36 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось загрязнение и пробой опорных изоляторов 10кВ в яч.1 ТП 03-09-74, что привело к короткому межфазному замыканию и как следствие отключению КЛ-10кВ ф.03-09 и КЛ-10 кВ ф.26-19 действием релейной защиты. 4.12 Пробой опорных изоляторов 10 кВ в яч.1 ТП 03-09-74, что в привело к короткому замыканию и как следствие отключению КЛ-10кВ ф.03-09 и КЛ-10 кВ ф.26-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой опорных изоляторов на ТП-03-09-74, РВ-10 / 400 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр оборудования КЛ-10кВ ф.03-09. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 10.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра оборудования КЛ-10кВ ф.03-09 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 10.03.2023 год
357558 | 102 | 2023-02-08 | 7 | 19 | 0.005666 | 2023-02-08 | 7 | 36 | 3.4.7.3 В результате превышения нагрузки по ф. 1 выше номинальных значений автоматического выключателя (In = 400 A) произошёл нагрев контактов с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 20-47-58 защитой выключателя. 4.13 При перегрузки сети по току произошел нагрев контакта и аварийное отключение АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 20-47-58. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка сети по току на ТП-20-47-58, ВА 88-37 400А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ по ТП 20-47-58 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ в ТП 20-47-58 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.04.2023 год
357559 | 9 | 2023-01-06 | 23 | 8 | 0.25669 | 2023-01-06 | 23 | 30 | 3.4.7.3 В условии длительной эксплуатации на открытом воздухе (в работе с 1995 г.) произошло структурное изменение в материале фарфорового изолятора кабельной муфты на опоре №48, что привело к растрескиванию изоляции с последующим пробоем на кабельной муфте, межфазному замыканию и отключению В/10 кВ ф. 61-06 на ПС 35 кВ Кирба. 4.12 При нарушении изоляции фарфорового изолятора кабельной муфты на опоре №48, произошёл пробой изоляции с возникновением межфазного замыкания и срабатыванием РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 61-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушении фарфоровой изоляции кабельной муфты на ф. 61-06 с. Кирба, Опора А10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 61-06. (заказ ТОРО № 180099097 ) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 10.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену концевой кабельной муфта на опоре № 48 ВЛ-10 кВ ф. 61-06 (заказ ТОРО № 170058204 ) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 10.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 После выполнения осмотра, занести выявленные замечания в журнал дефектов. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 12.02.2023 год
357559 | 10 | 2023-01-08 | 1 | 30 | 0.063334 | 2023-01-08 | 4 | 40 | 3.4.8.5 В результате наезда автомобиля (г.н. Н858КН 19) на опору № 13 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 98-04-08 произошло ее повреждение, замыкание проводов и отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 98-04-08. 4.4 При механическом воздействии на опору №13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 98-04-08 транспортного средства, произошло повреждение опоры, что привело к замыканию проводов и отключению АВ-0,4 кВ ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наезд на опору на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-98-04-08, Опора П3ДБ-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры № 13 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 98-04-08. (Заказ ТОРО №170058133 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 27.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать претензионную работу по взысканию ущерба. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 27.01.2023 год
357558 | 11 | 2023-01-08 | 22 | 22 | 0.75535 | 2023-01-09 | 0 | 5 | 3.4.9.1 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 76-01/76-05 явилось межфазное короткое замыкание в потребительских сетях Общество с ограниченной ответственностью "Сетевая Компания Сибири", что привело к работе РЗ на отключение В ф. 76-01/76-05/10 кВ на ПС 35 кВ Доможаково. | Организационное мероприятие 1 Направить в Общество с ограниченной ответственностью "Сетевая Компания Сибири" письмо с требованием предоставить информацию о результатах расследования ТН на ВЛ-10 кВ ф. 76-01/76-05. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 27.01.2023 год
357558 | 15 | 2023-01-09 | 12 | 44 | 0.0028 | 2023-01-09 | 13 | 8 | 3.4.12.2 В следствие воздействия сильных порывов ветра, на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 73-11-04 возникла пляска проводов, что привело к провису провода в пролёте опор №2 - №3, их замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 73-11-04. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра, на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 73-11-04 произошел провис и замыкание проводов в пролёте опор №2 - №3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-11-04, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №2 - №3 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 73-11-04. (Заказ ТОРО №80099707) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 17.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 73-11-04. (Заказ ТОРО № 180099706) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 17.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 73-11-04, составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 17.02.2023 год
357558 | 16 | 2023-01-09 | 13 | 11 | 0.053328 | 2023-01-09 | 13 | 31 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия сильных порывов ветра, на Вл 10 кВ ф. 57-06 возникла пляска проводов, что привело к срыву изолятора фазы "В" на опоре № 188, и замыканию проводов в пролете опор №188 - №189. 4.1 Высыхание полиэтиленового колпачка под изолятором фазы "В" на опоре № 188 ВЛ 10 кВ ф. 57-06, в совокупности с воздействием порывов ветра, привело к срыву изолятора и короткому замыканию проводов в пролете опор №188 - №189. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ф. 57-06 ПС Устинкино-Летние дойки, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ф. 57-06 на предмет надёжности крепления изоляторов на опорах. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 23.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф. 57-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 23.02.2023 год
357558 | 17 | 2023-01-09 | 14 | 52 | 0.011919 | 2023-01-09 | 15 | 5 | 3.4.12.2 В следствие воздействия порывов ветра до 20 м/с., на ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 25-09-28 в пролетах опор № 9/2 - 9/3 и 9/1а -9/2а произошла пляска проводов с межфазным замыканием в пролете, что привело к повреждению провода и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от КТП 25-09-28. 4.4 В результате механического воздействия порывов ветра произошло замыкание проводов фаз "А", "В", "С", 0 в пролётах опор № 9/2 - 9/3 и 9/1а - 9/2а на ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 25-09-28, что привело к короткому замыканию и повреждению проводов с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 25-09-28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов фаз "А", "В", "С", 0 на ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 25-09-28,, ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 25-09-28 пролёт опор № 9/2 - 9/3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену голого провода на СИП в пролётах опор № 9/2 - 9/3 и 9/1а - 9/2а на ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 25-09-28. (Заказ ТОРО № 170058161) Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от КТП 25-09-28, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 180098980) Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от КТП 25-09-28 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.03.2023 год
357558 | 19 | 2023-01-09 | 15 | 59 | 0.0035 | 2023-01-09 | 16 | 20 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия порывов ветра возникла пляска проводов на ВЛ-10кВ ф.26-03, что привело к разрегулировки проводов в пролете опор №18-2а - №18-3а и их короткому замыканию при ветре. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра, на ВЛ-10кВ ф.26-03 в пролете опор №18-2а - №18-3а произошла разрегулировка проводов, что привело к замыканию и отключению линии действием релейной защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов при ветре на ф. 26-03 ПС КСК, Пролет: Опора № 18-2 - Опора № 18-3 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10кВ ф.26-03. (Заказ ТОРО№180099138.) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 24.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-10кВ ф.26-03 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 24.02.2023 год
357558 | 20 | 2023-01-09 | 16 | 39 | 0.074648 | 2023-01-09 | 16 | 47 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия порывов ветра, на ВЛ-10 кВ ф.44-17 произошла пляска и замыкание проводов в пролете опор №5/15 - №5/16, что привело к отключению ВЛ-10 кВ ф.44-17 от действия релейной защиты. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на ВЛ-10 кВ ф.44-17, произошло замыкание проводов в пролете опор №5/15 - №5/16, что привело к отключению ВЛ-10 кВ ф.44-17 действием релейной защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролете на ф. 44-17 ЦРП-44-промыш зона-Черногорск, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10кВ ф.44-17. (Заказ ТОРО№ 180099139.) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 17.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-10кВ ф.44-17 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 20.02.2023 год
357558 | 21 | 2023-01-09 | 16 | 49 | 0.015 | 2023-01-09 | 16 | 55 | 3.4.12.2 В следствие воздействия порывов ветра на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 30-08-45, произошла пляска и замыкание проводов в пролете опор №5 - №5-1. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра, на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 30-08-45 произошла пляска проводов и их замыкание в пролете опор №5 - №5-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пляска проводов и замыкание на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-08-45, Пролет: Опора № 5 - Опора № 5-1 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр оборудования ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 30-08-45. Заказ ТОРО№ 180099137. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 30-08-45 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.02.2023 год
357558 | 22 | 2023-01-09 | 17 | 28 | 0.0114 | 2023-01-09 | 18 | 50 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации произошло высыхание полиэтиленового колпачка под изолятором фазы "В" на опоре № 8 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-59-04-05, что при сильном порыве ветра привело к срыву изолятора и короткому замыканию проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №7 - №8. 4.1 При высыхании (потери эластичности) полиэтиленового колпачка под изолятором фазы "В" на опоре №8 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-59-04-05, произошел срыв изолятора при сильном порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: высыхание колпачка крепления изолятора на КВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-59-04-05, Опора ПН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену колпачка изолятора фазы "В" на опоре № 8 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-59-04-05. (Заказ ТОРО № 210371901) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-59-04-05. (Заказ ТОРО № 180099488) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-59-04-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.02.2023 год
357558 | 23 | 2023-01-09 | 17 | 50 | 0.003333 | 2023-01-09 | 18 | 10 | 3.4.9.3 В результате повреждения на потребительском вводе в жилой дом по адресу: п. Тепличный,ул .Пионерская, 7, произошло отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ ф.4 ТП 30-09-13. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю, п. Тепличный, ул. Пионерская, 7, письмо о поддержании сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 11.02.2023 год
357559 | 24 | 2023-01-09 | 18 | 27 | 0.13667 | 2023-01-09 | 19 | 49 | 3.4.10 При воздействии птицы (ворона) произошел пробой и повреждение ОПН-10 кВ фазы "С" на ТП 30-05-10 (от ВЛ-10 кВ ф. 30-05), что привело к замыканию на землю и работе РЗ на сигнал "земля в сети 10 кВ". 4.12 Пробой воздушного промежутка между ОПН-10 кВ фазы "С" и корпусом ТП 30-05-10 через тело птицы, что привело к повреждению ОПН-10 кВ, замыканию фазы "С" на землю и работе РЗ на сигнал "земля в сети 10 кВ". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой и повреждение ОПН-10 кВ на ТП-30-05-10, ОПН-П-10/12,0/10/400 УХЛ1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену ОПН-10 кВ фазы "С" на ТП 30-05-10. (Заказ 170058255) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ТП по ф.30-05. (Заказ 152741709, 152741718.) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП по ф.30-05 рассмотреть вопрос по установки на ТП противопосадочных устройств. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.03.2023 год
357558 | 25 | 2023-01-09 | 19 | 31 | 0.0031673 | 2023-01-09 | 19 | 41 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-57-02-05 произошло высыхание полиэтиленового колпачка под изолятором фазы "А" на опоре №7, что при воздействии сильных порывов ветра привело к срыву изолятора и короткому замыканию фаз "А" и "В" в пролёте опор №7 - №8. 4.1 В результате высыхания и потери механической прочности полиэтиленового колпачка под изолятором фазы "А" на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-57-02-05 произошел срыв изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-57-02-05, Опора УПН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт изолятора фазы "А" на опоре №7 ф. 3 ТП-57-02-05 с заменой полиэтиленовых колпачков под изоляторами всех фаз. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 17.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ф.3 от ТП-57-02-05 на предмет надёжности крепления изоляторов на опорах. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 17.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Создать неплановые заказы на ремонт изолятора фазы "А" на опоре № 7 ф. 3 ТП-57-02-05 с заменой колпачка и на осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ТП-57-02-05 на предмет надёжности крепления изоляторов. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 17.02.2023 год
357559 | 26 | 2023-01-09 | 20 | 38 | 0.67833 | 2023-01-10 | 0 | 30 | 3.4.7.3 В условии длительной эксплуатации (с 1980 года) разъединителя на опоре №300 (СР-300) ф.30-18/ф.30-05, произошло разрушение фарфора опорных изоляторов, что вызвало пробой изоляторов на заземленную раму разъединителя и появления земли на 1 и 2 сек.10кВ ПС 110 кВ Лукьяновская. 4.12 В результате пробоя фарфоровых опорных изоляторов на разъединителе опоры №300 (СР-300 ф.30-18/ф.30-05 10 кВ) произошло замыкание на заземленную раму разъединителя, что привело к появлению земли на 1 и 2 сек./10кВ ПС 110 кВ Лукьяновская и необходимости вывода в ремонт ВЛ-10 кВ ф.30-18 и ВЛ-10 кВ ф.30-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой фарфоровых опорных изоляторов на ф. 30-18, РЛНД-10/630 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф. 30-05 и ВЛ-10 кВ ф. 30-18. (Заказ 152767235). Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам послеаварийного осмотра ВЛ-10 кВ ф. 30-05 и ВЛ-10 кВ ф. 30-18 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием срока их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.03.2023 год
357559 | 28 | 2023-01-09 | 21 | 10 | 0.009996 | 2023-01-09 | 21 | 15 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия сильных порывов ветра, на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 21-09-02 произошла пляска проводов которая привела к разрегулировке провода фазы "В" в пролёте опор № 1/11 - 1/12 и замыканию фазы "В" и "С" в пролете. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 21-09-02 возникла пляска и разрегулировка провода фазы "В" в пролёте опор № 1/11 - 1/12, с последующим замыканием с проводом фазы "С" и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 21-09-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-21-09-02, Пролет: Опора № 1-11 - Опора № 1-12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 21-09-02. (заказ ТОРО № 180099770) Ответственное лицо: Митронов В.В. 17.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Отрегулировать стрелу провиса проводов в пролете опор № 1-11 - 1-12 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 21-09-02 (заказ ТОРО № 180099771) Ответственное лицо: Митронов В.В. 17.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 21-09-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 17.02.2023 год
357558 | 29 | 2023-01-09 | 21 | 46 | 0.052434 | 2023-01-09 | 23 | 47 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия шквалистых порывов ветра, на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-53-10-10 возникла пляска проводов и резрегулировка стрелы провиса провода фазы "В" в пролете опор №9 - №10, что привело к межфазному замыканию проводов в пролете. При коротком замыкании на ЛЭП произошло повреждение АВ-0,4 кВ ф. № 1 в ТП-53-10-10. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра, на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-53-10-10 произошло ослабление и обрыв вязки провода фазы "В" на опое № 9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "В" на КВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-53-10-10, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену вязок проводов на опоре № 9 ф. 1 ТП-53-10-10 и замену колпачков под изоляторами на этой опоре. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 17.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ф. 1 ТП-53-10-10 на предмет состояния вязок и штыревых изоляторов на опорах. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 17.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Создать внеплановый заказ на осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-53-10-10. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 17.02.2023 год
357558 | 31 | 2023-01-10 | 16 | 47 | 0.0165 | 2023-01-10 | 17 | 5 | 3.4.8.5 Вследствие наезда автомобиля на опору № 21 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-69-09-02, произошло разрушение ж/б приставки опоры № 21 и наклон опоры, что привело к замыканию проводов в пролете опор № 21 - №22 и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП-69-09-02. 4.4 При механическом воздействии автомобиля на на опору № 21 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-69-09-02 произошло её повреждение, что привело к замыканию проводов в пролете опор №21 - №22 и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-69-09-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ж/б приставки и стойки на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-69-09-02, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену стойки деревянной опоры с ж-б приставкой № 21 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 69-09-02. (Заказ ТОРО № 170058164) Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 21-22 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 69-09-02. (Заказ ТОРО № 180099247) Ответственное лицо: Чульский С.А. 28.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать работу по возмещению причиненного ущерба. Ответственное лицо: Чульский С.А. 17.02.2023 год
357559 | 32 | 2023-01-11 | 0 | 48 | 0.224 | 2023-01-11 | 4 | 0 | 3.4.7.3 В условии длительной эксплуатации произошло разрушение и излом изолятора колонки подвижного контакта фазы "А" на секционном разъединителе СР-72 ф.30-14/30-09 ВЛ-10 кВ ф.30-09, что привело к касанию шлейфа на раму разъединителя и работе РЗ на сигнал "земля в сети 10 кВ". 4.12 Нарушение изоляции подвижной колонки фазы "А" на СР-72 ф.30-14/30-09, привело к замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляции подвижной колонки фазы "А" на ф. 30-14, РЛНД-10/250 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр по ф.30-09 на предмет надлежащего состояния опорно-стержневой изоляции ЛР. (Заказ 152767239.) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Восстановить СР-72 ф.30-14/30-09. Заказ 170058276 Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ф.30-09, выявленные замечания занести в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.03.2023 год
357558 | 34 | 2023-01-13 | 3 | 29 | 0.4785 | 2023-01-13 | 5 | 8 | 3.4.7.3 В условии длительной эксплуатации ВЛ-10кВ ф.85-13 (в работе с 1981 г.) произошло ухудшение качества контактного соединения провода фазы "А" на опоре №24, что при низкой температуре воздуха (-27°С) привело к обрыву провода, замыканию на землю и работе РЗ на сигнал. 4.13 При длительной эксплуатации, произошло потеря прочности провода фазы "А" в месте соединения на опоре № 24, что привело к обрыву провода и возникновению однофазного короткого замыкания на ВЛ 10 кВ ф.85-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ф. 85-13 ПС Капчалы-с. Капчалы, Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по осмотру ВЛ-10 кВ ф. 85-13. (№ заказа ТОРО 170058302) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 17.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам планового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 85-13, разработать мероприятия по устранению замечаний. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 17.02.2023 год
357558 | 35 | 2023-01-14 | 3 | 0 | 0.44914 | 2023-01-14 | 5 | 37 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия сильных порывов ветра на оборудование ВЛ-10 кВ ф. 04-31 возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 28 - 29, что при ветровых нагрузках привело к устойчивому схлёсту проводов их замыканиям и отключениям В/ 10 кВ ф. 04-31 на ПС 220 кВ Туим. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра на ВЛ-10 кВ ф. 04-31 возник провис и замыкание проводов в пролёте опор № 28 - 29. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов в пролете на ф. 04-31 ПС Туим-п. Туим, Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 28 - 29 на ВЛ-10 кВ ф. 04-31. (Заказ ТОРО № 180101982) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 22.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 04-31. (Заказ ТОРО № 180101981) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 22.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 04-31 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 23.02.2023 год
357559 | 36 | 2023-01-14 | 19 | 29 | 0.031711 | 2023-01-14 | 19 | 40 | 3.4.7.3 В условии длительной эксплуатации КЛ-0,4 кВ ф. 5 (КЛ введена в работу в 1980 г.) произошло снижение характеристик изоляции, что привело к пробою изоляции и короткому замыканию на участке от ячейки № 5 ТП С-08-04 до ВРУ-0,4кВ Ресторан Меридиан, с последующей работой РЗ на отключение АВ-0,4кВ 1Т ТП С-08-04. 4.12 Пробой изоляции силового кабеля на участке от ячейки № 5 ТП С-08-04 до ВРУ 0,4 кВ ресторан Меридиан, что привело к работе РЗ на отключение АВ -0,4кВ 1Т ТП С-08-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на КЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-С-08-04, Кабель АВВГ 3х70+1х35 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт КЛ-0,4 кВ на участке от ячейки № 5 ТП С-08-04 до ВРУ-0,4кВ ресторана Меридиан. (Заказ ТОРО № 210364803) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 13.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра (испытания) КЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП С-08-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 13.03.2023 год
357558 | 37 | 2023-01-14 | 23 | 36 | 0.0086994 | 2023-01-15 | 0 | 5 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия порывов ветра, на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-37-02-02 произошла пляска проводов, что привело к замыканию проводов в пролёте опор №5 - №6 и отключению линии действием защит. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра, в пролёте опор №5 - №6 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-37-02-02 произошла пляска проводов и их замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пляска проводов и их замыкание на КВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-37-02-02, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку проводов в пролёте опор №5 - №6 ф. 1 ТП-37-02-02. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 17.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ф. 1 от ТП-37-02-02. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 17.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Создать и согласовать неплановый заказ на регулировку проводов в пролёте опор 5-6 ф. 1 ТП-37-02-02. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 17.02.2023 год
357558 | 38 | 2023-01-16 | 9 | 43 | 0.017268 | 2023-01-16 | 10 | 20 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-53-02-04 явились воздействие ветви дерева, произрастающего на территории частного домовладения, расстояние от которых до воздушного ввода в ж/дом менее допустимого, что при порыве ветра привело к воздействию веток на провода, вызвавшему короткое замыкание проводов и отключение линии действием защит. 4.4 Механическое воздействие ветви дерева на провода ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-53-02-04 воздушного ввода в жилой дом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: оздействие ветви дерева на провода на КВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-53-02-04, Ввод | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку веток от опоры № 5/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-53-02-04. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 19.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ -0,4 кВ от ТП-53-02-04 . Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 19.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Создать неплановый заказ на обрезку ветвей дерева в охранной зоне воздушного ввода от опоры 5/1 ф. 2 ТП-53-02-04. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 19.02.2023 год
357558 | 39 | 2023-01-16 | 19 | 12 | 0.016534 | 2023-01-16 | 19 | 43 | 3.4.7.3 В условиях эксплуатации за время от последнего планового осмотра произошло разрастание ДКР, что при порывистом ветре привело к касанию веток дерева проводов в пролёте опор № 3 - 4 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 53-10-04, замыканию фаз "А" и нулевого провода с работой АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 53-10-04 на отключение ВЛ. 4.4 При наличии в охранной зоне ДКР в пролёте опор № 3 - 4 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 53-10-04 под воздействием ветра произошло замыкание проводов и отключение автомата в ТП 53-10-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: касание веток дерева проводов, короткое замыкание на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-53-10-04, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку кроны ОСД в пролёте опор № 3 - 4 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 53-10-04. (Заказ ТОРО № 180101174) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 53-10-04 на предмет наличия в ОЗ линии ДКР и ОСД. (Заказ ТОРО № 180101175) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 53-10-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 23.02.2023 год
357559 | 44 | 2023-01-17 | 7 | 58 | 1.09 | 2023-01-17 | 11 | 36 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия сильных порывов ветра, на ВЛ-10 кВ ф. 31-07 возникла пляска проводов, что привело к разрушению полиэтиленового колпачка и срыву изолятора фазы "С" на опоре №100, межфазному замыканию проводов и работе РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф.31-07. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра, на ВЛ-10 кВ ф. 31-07 возникла пляска проводов, что привело к срыву изолятора с крюка фазы "С" на опоре №100. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ф. 31-07, Опора УА10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 31-07. (заказ ТОРО № 170056776) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 22.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 31-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 22.02.2023 год
357558 | 45 | 2023-01-17 | 9 | 16 | 0.0013335 | 2023-01-17 | 9 | 32 | 3.4.7.3 В результате перегрузки выше номинальных значений выключателя АВ-0,4кВ ф.1 в ТП 30-11-48, произошел нагрева контакта и отключение АВ-0,4 кВ действием защиты выключателя. 4.13 Перегрузка и нагрев контакта на ф.1 АВ-0,4 кВ в ТП 30-11-48. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка сети по току на ТП-30-11-48, ВА 57Ф35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ в ТП 30-11-48 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ по ТП 30-11-48 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.02.2023 год
357558 | 47 | 2023-01-17 | 11 | 16 | 26.5395 | 2023-01-17 | 18 | 27 | 3.4.7.3 В условии длительной эксплуатации (с 1968) ВЛ 35 кВ Доможаково - Капчалы (Т-6), на анкерной деревянной опоре №1 произошло растрескивание древесины у верха опоры, что привело к выпадению скоб крепления заземляющего спуска, который при воздействии на него порывов ветра раскачивался и замыкал на провода фазы "А" ВЛ 35 кВ Доможаково - Капчалы (Т-6) опоры №1 и фазы "В" ВЛ 35 кВ Райково - Доможаково (Т-5) на опоре № 138. 4.1 На анкерной деревянной опоре №1 ВЛ 35 кВ Доможаково - Капчалы (Т-6) произошло растрескивание древесины у верха опоры, что привело к выпадению скоб крепления заземляющего спуска, который при воздействии на него порывов ветра раскачивался и замыкал на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: растрескивание древесины опоры у оголовника на ВЛ 35кВ Доможаково-Капчалы (Т-6), Опора анк. дер. УАВ-2 4.11 При замыкании на провод фазы "А" оторванного заземляющего спуска на опоре №1 ВЛ 35 кВ Доможаково - Капчалы (Т-6) произошло электродуговое повреждение верхнего повива провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение верхнего повива провода на ВЛ 35кВ Доможаково-Капчалы (Т-6), Пролет: PS035-000149 - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить демонтаж заземляющего спуска от ранее демонтированных трубчатых разрядников на опоре № 1 ВЛ 35кВ Доможаково - Капчалы (Т-6), для предотвращения повторных аварийных ситуаций. Ответственное лицо: Шпичко В.А. 19.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 При плановых осмотрах, организовать контроль состояния места КЗ провода на опоре № 1 ВЛ 35кВ Доможаково - Капчалы (Т-6) на предмет расплёта. Ответственное лицо: Шпичко В.А. 29.12.2023 год
357559 | 48 | 2023-01-17 | 11 | 16 | 0.39899 | 2023-01-17 | 12 | 51 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв вязки фазы "B" на опоре № 87, что привело к падению провода фазы "В" на металлическую траверсу с последующим возникновением однофазного замыкания, срабатыванию РЗ на сигнал "земля в сети 10 кВ фазы «В»" и отключению ВЛ-10 кВ ф. 20-17 на ПС 220 кВ Бея персоналом. 4.4 Произошел обрыв вязки изолятора фазы "В" в результате механического воздействие атмосферных явлений на опору № 87, что привело к падению провода на траверсу, возникновению однофазного замыкания, работе РЗ на сигнал и отключению персоналом ВЛ-10 кВ ф. 20-17 на ПС 220 кВ Бея. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки изолятора фазы "В" на ф. 20-17 с. Буденовка, с. Табат, Опора П10-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 20-17. (Заказ ТОРО № 180101407) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 22.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 20-17 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 23.02.2023 год
357559 | 49 | 2023-01-17 | 12 | 41 | 0.019168 | 2023-01-17 | 13 | 27 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра возникла пляска проводов в пролётах опор на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 68-08-03, что привело к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролёте опор № 3 - 4 с последующим коротким замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 68-08-03. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 68-08-03 возникла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 3 - 4 с последующим замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 68-08-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода, замыкание проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-68-08-08, Пролет: Опора № 3(220) - Опора № 4(219) | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 3 - 4 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 68-08-03. (Заказ ТОРО № 180101904) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 28.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 68-08-03. (Заказ ТОРО № 180101906) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 28.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 68-08-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 28.02.2023 год
357559 | 50 | 2023-01-17 | 12 | 52 | 0.00875 | 2023-01-17 | 13 | 13 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра возникла пляска с разрегулировкой проводов в пролёте опор № 1 - 2, что привело к схлёсту проводов, короткому замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 89-04-02А. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 89-04-02А возникла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 1 - 2 с последующим замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 89-04-02А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст с замыканием проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-89-04-02А, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 1 - 2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 89-04-02А. (Заказ ТОРО № 180101905) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 28.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 89-04-02А. (Заказ ТОРО № 180101907) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 28.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 89-04-02А занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 28.02.2023 год
357558 | 51 | 2023-01-17 | 16 | 30 | 0.0069 | 2023-01-17 | 17 | 39 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 74-01-18 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок, которое привело к провису провода в пролёте опор № 3 - 4, что при порывистом ветре привело к схлёсту проводов, короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 74-01-18. 4.4 При механическом воздействии ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 74-01-18 возник провис и замыкание проводов в пролёте опор № 3 - 4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст с замыканием проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-01-18, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 3 - 4 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 74-01-18. (Заказ ТОРО № 180101957) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 21.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 74-01-18. (Заказ ТОРО № 180101956) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 21.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 74-01-18 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 21.02.2023 год
357559 | 52 | 2023-01-17 | 18 | 36 | 0.045 | 2023-01-17 | 18 | 54 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия порывистого ветра возникла пляска проводов, что привело к разрегулировке и замыканию проводов на спусках 6 кВ от опоры № 13-3 в сторону ТП 12-06-01. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на оборудование ВЛ-6 кВ ф. 12-06 возникла разрегулировка стрелы провиса проводов на спусках 6 кВ от опоры № 13-3 в сторону ТП 12-06-01, что при повторяющихся ветровых нагрузках привело к устойчивому схлёсту проводов, короткому замыканию и отключению В/6 кВ ф. 12-06 на ПС 220 кВ Абаза. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса, замыкание проводов в пролёте на ф. 12-06, Спуск до ТП 12-06-01 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов на спусках 6 кВ от опоры № 13-3 в сторону ТП 12-06-01. (Заказ ТОРО № 180086310) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 28.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый инженерский осмотр ВЛ-6 кВ ф. 12-06. (Заказ ТОРО № 180087819) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 28.02.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 12-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 28.02.2023 год
357558 | 53 | 2023-01-17 | 21 | 27 | 0.0079175 | 2023-01-17 | 21 | 46 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление ослабления контакта на Р-1/0,4кВ ф.1 фазы "В" в РУ-0,4кВ ТП 07-13-124, что в результате привело к нагреву контактного соединения и перегоранию предохранителя ПН-2/250. 4.13 Ослабление контакта на Р-1/0,4кВ ф.1 в РУ-0,4кВ ТП 07-13-124, привело к нагреву контактного соединения и перегоранию предохранителя ПН-2/250. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контакта на ТП-07-13-124, Предохранитель ПН-2 250/250 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр (с применением пирометра) оборудования ТП 07-13-127. (Заказ ТОРО №180101079.) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 18.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра оборудования ТП 07-13-124 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 18.02.2023 год
357558 | 54 | 2023-01-18 | 0 | 26 | 0.01125 | 2023-01-18 | 0 | 53 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия сильных порывов ветра на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 55-10-05 возник провис провода в пролёте опор № 5 - 6, что привело к замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 55-10-05. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 55-10-05 возник провис, что привело к замыканию проводов в пролёте опор № 5 - 6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис, замыкание проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-55-10-05, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 5 - 6 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 55-10-05. (Заказ ТОРО № 180101958) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 21.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 55-10-05. (Заказ ТОРО № 180101959) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 21.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 55-10-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 21.02.2023 год
357559 | 55 | 2023-01-18 | 14 | 46 | 0.116 | 2023-01-18 | 15 | 44 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения (обрыв провода) на вводе потребителя от опоры № 15 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-04-10 по адресу: п. Изыхские Копи, ул. Ленина, д. 3 произошло отключение персоналом АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 29-04-10 для устранения замечания. | Организационное мероприятие 1 Организовать с потребителем по адресу: п. Изыхские Копи, ул. Ленина, д. 3 работы по приведению в надлежащее состояние принадлежащей ему электроустановки. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.02.2023 год
357559 | 2 | 2023-01-01 | 22 | 38 | 0.011001 | 2023-01-01 | 23 | 0 | 3.4.8.5 При наезде неизвестного транспортного средства на опору № 13 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 31-03-07 произошло повреждение ж/б приставки с замыканием проводов в момент удара, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 31-03-07. 4.4 При механическом воздействии стороннего транспорта произошло повреждение ж/б приставки опоры № 13 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 31-03-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ж/б приставки на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-31-03-01, Опора П3Д-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры № 13 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 31-03-07. (№ заказа ТОРО 210371689) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 27.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать работу по установлению лица, управлявшего ТС совершившего наезд на опору № 13 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 31-03-07 с дальнейшим проведением претензионной работы по возмещению материального ущерба. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 27.01.2023 год
357558 | 3 | 2023-01-03 | 12 | 22 | 0.015999 | 2023-01-03 | 12 | 54 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 01-15-07 явилось замыкание на потребительском вводе в дом по адресу: г. Абакан, ул. Солнечная, д. 43. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: г. Абакан, ул. Солнечная, д. 43 письмо о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 26.01.2023 год
357559 | 4 | 2023-01-04 | 8 | 33 | 0.072 | 2023-01-04 | 8 | 57 | 3.4.10 Вследствие воздействия птицы, произошло замыкание между проводами фаз "В" и "С" на опоре №328-7 ВЛ-10 кВ ф.11-14, что привело к работе РЗ на отключение ВЛ. 4.12 При пробое изоляционного промежутка через тело птицы на опоре №328-7 ВЛ-10 кВ ф.11-14 произошло короткое замыкание и работа РЗ на отключение ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание через тело птицы на ф. 11-14_с. Аскиз, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.11-14. (Заказ ТОРО №180099000). Ответственное лицо: Митронов В.В. 23.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать птицу с металлической траверсы опоре 328-7 ВЛ-10 кВ ф.11-14 (Заказ ТОРО №180099001) Ответственное лицо: Митронов В.В. 27.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.11-14 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 24.02.2023 год
357558 | 5 | 2023-01-06 | 1 | 30 | 0.6967 | 2023-01-07 | 0 | 53 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации и воздействия ветра произошла разрегулировка провода в в пролёте опор № 122-121 Вл 10 кВ ф. 76-01, что 06.01.2023г. привело к замыканиям проводов и двум отключениям В\10 кВ ф. 76-01/76-05 на ПС 35 кВ Доможаково. 4.4 Вследствие механического воздействия порывов ветра на ВЛ-10 кВ ф.76-01/76-05 возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 121-122, вследствие чего при раскачивании проводов под воздействием порывов ветра происходило замыкание между проводами и срабатыванием РЗ на отключение В ф. 76-01/76-05 на ПС 35 кВ Доможаково. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса проводов на ф. 76-01 ПС Доможаково-аал Доможаков, Пролет: Опора № 121 - Опора № 122 | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по перетяжке проводов в пролёте опор № 122-121, на ВЛ-10 кВ ф. 76-01/76-05. (№ заказа ТОРО 180099468) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 76-01/76-05.(№ заказа ТОРО 180099471 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 76-01/76-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.02.2023 год
357559 | 6 | 2023-01-06 | 15 | 52 | 0.21 | 2023-01-06 | 16 | 55 | 3.4.10 В следствие короткого замыкания через тело птицы на ТП 30-05-11, произошло отключение ВЛ-10 кВ ф. 30-05. 4.12 При пробое изоляционного промежутка через тело птицы на ТП 30-05-11 произошло отключение ВЛ-10 кВ ф. 30-05 действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание через тело птицы на ф. 30-05, Спуск от оп.416 до ТП-30-05-11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф. 30-05 с целью выявления мест скопления птиц. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 30-05 определить места установки противоприсадочных устройств для птиц. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.03.2023 год
357559 | 7 | 2023-01-06 | 19 | 3 | 0.26949 | 2023-01-06 | 20 | 2 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло изменение свойств фарфора на проходном изоляторе фазы "С" ТП 20-10-11, что привело к пробою изоляции, замыканию и срабатыванию сигнализации. ВЛ 10 кВ ф. 20-10 на ПС 220 кВ Кирба отключена персоналом. 4.12 При нарушении свойств фарфоровой изоляции произошёл пробой проходного изолятора и замыкание на корпус ТП 20-10-11, что привело к срабатыванию РЗ на сигнал "Земля в сети" и отключению ВЛ-10 кВ ф. 20-10 персоналом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой проходного изолятора фазы "С" на ТП 20-10-11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 20-10. (заказ ТОРО № 180099096 ) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 10.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену проходного изолятора фазы "С" на ТП 20-10-11 ф. 20-10. (заказ ТОРО № ) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 10.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 После выполнения осмотра, занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 12.02.2023 год
357558 | 8 | 2023-01-06 | 21 | 5 | 0.007 | 2023-01-06 | 21 | 47 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 21-12-10 явилось замыкание на потребительском вводе в дом по адресу: аал.Тутатчиков ул Новая д. 15 | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: аал.Тутатчиков ул Новая д. 15 письмо о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 26.01.2023 год
357558 | 12 | 2023-01-05 | 23 | 0 | 0.034165 | 2023-01-05 | 23 | 41 | 3.4.7.3 В результате перегрузки выше номинальных значений вводного выключателя АВ-0,4кВ в ТП 20-34-16, произошел нагрева контакта и отключение АВ-0,4 кВ действием защиты выключателя. 4.13 Перегрузка и нагрев контакта на вводном АВ-0,4 кВ в ТП 20-34-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка и нагрев контакта на ТП-20-34-16 ТСН "Пенсионеры", ВА 57-39-34 400А | Техническое мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ в ТП 20-34-16 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 11.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ по ТП 20-34-16 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 11.02.2023 год