## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Хакасэнерго за 3 квартал 2022 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
357558 | 141 | 2022-09-21 | 18 | 13 | 0.006167 | 2022-09-21 | 18 | 50 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 72-15-01 явилось длительное воздействие порывистого ветра, которое привело к провису провода в пролёте опор № 7 - 8 с последующим замыканием проводов в данном пролёте опор и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 72-15-01. 4.4 В результате механического воздействия сильных порывов ветра возник провис провода в пролёте опор № 7 - 8, что привело к замыканию проводов и работе АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 72-15-01 на отключение ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-72-15-01, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 7 - 8 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 72-15-01. (Заказ № 180070956) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 28.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 72-15-01, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов, состояния креплений проводов к изоляторам. (Заказ № 180070955) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 28.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 72-15-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 28.10.2022 год
357558 | 142 | 2022-09-21 | 18 | 32 | 0.065161 | 2022-09-21 | 18 | 55 | 3.4.10 При кратковременном перекрытии птицей межфазного промежутка на ЛР-10 кВ ТП 27-10-65 возникло замыкание на землю с последующей работой РЗ на сигнал ПС 110 кВ Юго-Западная, поиску замечания персоналом и отключением ТП 27-10-65 для устранения замечания. 4.12 При кратковременном перекрытии птицей изоляционного промежутка между токоведущими частями и ЗУ на ЛР-10 кВ ТП 27-10-65 возникла работа РЗ на сигнал, поиском замечания персоналом и отключением ТП 27-10-65 для устранения замечания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей промежутка между токоведущими частями и ЗУ на ТП-27-10-65, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановые осмотры ВЛ-10 кВ ф. 97-20; ВЛ-10 кВ ф. 27-10, особое внимание обратить на скопление птиц свалок вблизи ТП 10/0,4 кВ. (Заказ ТОРО № 180069788) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 24.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров ВЛ-10 кВ ф. 97-20; ВЛ-10 кВ ф. 27-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 24.10.2022 год
357558 | 143 | 2022-09-22 | 16 | 18 | 0.00125 | 2022-09-22 | 16 | 36 | 3.4.7.3 В результате неравномерного распределения нагрузки по фидерам произошло превышения нагрузки выше номинальных значений автоматического выключателя (Iном. - 250 A), что привело к нагреву контакта фазы «A» с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 30-24-88 защитой выключателя. 4.13 При перегрузки сети по току произошло аварийное отключение АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 30-24-88. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП 30-24-88, АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 30-24-88 | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по распределению нагрузки на ТП 30-24-88. (Заявка ТОРО № 180070191) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 27.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ нагрузочных режимов АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 30-24-88. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 27.10.2022 год
357558 | 144 | 2022-09-25 | 20 | 55 | 0.012666 | 2022-09-25 | 21 | 33 | 3.4.7.3 В результате неравномерного распределения нагрузки по фидерам, произошло превышения нагрузки выше номинальных значений автоматического выключателя (Iном. - 250 A), что привело к нагреву контактов с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 30-11-31 защитой выключателя. 4.13 При перегрузки сети по току произошло аварийное отключение АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 30-11-31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузки сети по току на АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 30-11-31 | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по распределению нагрузки на ТП 30-11-31 (Заявка ТОРО 180070190) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 26.10.2022 год
357558 | 145 | 2022-09-25 | 21 | 26 | 0.01 | 2022-09-25 | 21 | 50 | 3.4.7.3 В условии длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 67-16-03, при воздействии порывов ветра произошло ослабление вязки проводов и разрегулировка проводов в пролёте опор №2 - №3, что привело к замыканию. 4.4 В результате механического воздействия порывов ветра возник провис провода в пролёте опор №2 - №3, что привело к замыканию проводов фаз «А» и «В» с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 67-16-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-67-16-03, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №2 - №3 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 67-16-03. (Заказ ТОРО № 180072124) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 28.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 67-16-03. (Заказ ТОРО № 180072123) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 28.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 67-16-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 28.10.2022 год
357558 | 146 | 2022-09-26 | 9 | 32 | 0.18332 | 2022-09-26 | 10 | 16 | 3.4.7.3 Вследствие несвоевременного выявления дефекта штыревого изолятора фазы "А" на опоре № 155/1 ВЛ-10 кВ ф.63-05 (отпайка "Таежная") произошел пробой изолятора при доже, что привело к электродуговому повреждению деревянной траверсы анкерной опоры, с последующим межфазным замыканием и работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 63-05 на ПС 35 кВ Бородино. 4.11 При пробое штыревого изолятора фазы "А" на опоре № 155/1 во время дождя, произошло электродуговое повреждение деревянной траверсы опоры, что привело к замыканию проводов фаз "А", " С" в пролётах опор № 155/1 - 155/2 и работе РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 63-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение на ф. 63-05_Бородино-с. Бородино-с. Таёжное, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену деревянной опоры № 155/1 на ВЛ-10 кВ ф. 63-05. (Заказ ТОРО № 170057294) Ответственное лицо: Чульский С.А. 27.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 63-05. (Заказ ТОРО № 180070387) Ответственное лицо: Чульский С.А. 27.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 63-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 27.10.2022 год
357558 | 147 | 2022-09-26 | 15 | 17 |  | 2022-09-26 | 15 | 17 | 3.4.12.5 В условии перепада температур произошло образование микротрещин в изоляции концевой муфты на опоре № 1 ВЛ-10 кВ ф. 49-22, что привело к попаданию влаги в микротрещины, пробою изоляции и замыканию. 4.12 При образовании микротрещин в изоляции концевой кабельной муфты на опоре № 1 ВЛ-10 кВ ф. 49-22 произошло попадание влаги, что привело к пробою изоляции, короткому замыканию и отключению ВЛ 10 кВ ф. 49-22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на ф. 49-22 ПС Шира-п. Шира, РРС-11, 3КВТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену концевой кабельной муфты КЛ 10 кВ марки 3КВТпН-10-70/120 на опоре № 1 ВЛ-10 кВ ф. 49-22. Заказ ТОРО № 170057307 Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 27.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 49-22, особое внимание обратить на состояние концевых кабельных муфт. Заказ ТОРО № 80070893 Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 27.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 49-22 занести в журнал дефектов с указанием сроков по их устранению. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 27.10.2022 год
357558 | 148 | 2022-09-26 | 22 | 26 | 0.016331 | 2022-09-26 | 22 | 40 | 3.4.7.3 В результате неравномерного распределения нагрузки по фидерам, произошло превышения нагрузки выше номинальных значений автоматического выключателя (Iном. - 250 A), что привело к нагреву контактов с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 30-11-40 защитой выключателя. 4.13 При перегрузки сети по току произошло аварийное отключение АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 30-11-40. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току на ТП-30-11-40, ВА 57-35-34 100А | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по распределению нагрузки на ТП 30-11-40 (Заявка ТОРО 180071927 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных тех.условий на ф.1 ТП 30-11-40 Ответственное лицо: Козедубов В.В. 20.10.2022 год
357558 | 149 | 2022-09-26 | 23 | 9 | 0.37267 | 2022-09-27 | 2 | 1 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ТП 30-11-40 явилось несвоевременное выявление ослабления контакта на трансформаторах тока фаз "А" и "В" возникшее в процессе эксплуатации, что привело к нагреву контакта и повреждению. 4.13 Нагрев контакта на трансформаторе тока ТТ фаз "А" и "В" (марки ТТ Т-0.66 У3 200/5 0,5S) вызвал оплавление изоляции и замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контакта на ТП-30-11-40, ТТ Т-0.66 У3 200/5 0,5S фВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ТП по ф. 30-11, особое внимание обратить на состояние вторичных измерительных цепей. (Заявка ТОРО №180071926) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 15.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра оборудования ТП ф.30-11 разработать план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения, а так же рассмотреть вопрос о замене ТТ в соответствии с нагрузками отходящих ВЛ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.12.2022 год
357559 | 150 | 2022-09-27 | 10 | 2 | 0.015 | 2022-09-27 | 10 | 58 | 3.4.7.3 В условиях эксплуатации, на ТП 32-06-23 произошло высыхание резиновых прокладок проходных изоляторов, что привело к проникновению воды во время дождя, вызвав короткое замыкание в ТП и отключение ВЛ-10 кВ ф.32-06 действием МТЗ. 4.1 Высыхание резины прокладок проходных изоляторов в ТП 32-06-23, что во время дождя привело к проникновению воды в ТП межфазному замыканию и разрушению проходного изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение проходного изолятора на ТП 32-06-23 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ТП по ф.32-06. (Заказ 180071784). Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену проходного изолятора фазы "А" и ПК-10 кВ. (Заказ 170057349). Ответственное лицо: Варлаков А.В. 20.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП по ф.32-06-23 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 22.12.2022 год
357558 | 151 | 2022-09-27 | 17 | 9 | 0.005 | 2022-09-27 | 17 | 24 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 71-14-09 явилось замечание на потребительском вводе в дом по адресу: аал Чарков, ул. Лазо, д. 15/1, что привело к короткому замыканию на ВЛ-0,4 кВ и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 71-14-09. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: аал Чарков, ул. Лазо, д. 15/1 письмо о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.10.2022 год
357558 | 152 | 2022-09-27 | 21 | 10 | 0.007 | 2022-09-27 | 21 | 31 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления ослабления контакта фазы "С" АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 30-11-31 произошел нагрев контакта с последующим отключением выключателя. 4.13 Нарушение контактного соединения привело к нагреву и аварийному отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 30-11-31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контактного соединения на ТП-30-11-31, ВА 57Ф35-34 200А | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по распределению нагрузки на ТП 30-11-31 (Заявка ТОРО 180070190) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных тех.условий по ТП 30-11-31. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.10.2022 год
357558 | 153 | 2022-09-27 | 23 | 54 | 0.152 | 2022-09-28 | 1 | 48 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления провиса провода в пролёте опор № 5 - 6 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 72-15-001 произошло замыкание, что привело к повреждению АВ-0,4кВ ф.3 и вводного РБ 0,4кВ в результате возникновения электрической дуги. 4.11 При замыкании проводов в пролёте опор № 5 - 6 на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 72-15-01 произошло электродуговое повреждение АВ 0,4кВ ф. 3 и вводного РБ-0,4кВ в ТП 72-15-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение на ТП-72-15-01, Рубильник РБ-34,400А | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №5 - №6 на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 72-15-01. (Заказ ТОРО №180072945) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 25.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 72-15-01. (Заказ ТОРО №180072944 ) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 22.11.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену РБ 0,4кВ ТП 72-15-01. (Заказ ТОРО № 170057299) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 25.10.2022 годТехническое мероприятие 4 Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф. 3 ТП 72-15-01. (Заказ ТОРО №170057340) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 25.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 72-15-01 и ТП72-15-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 22.11.2022 год
357559 | 155 | 2022-09-28 | 10 | 51 | 0.030835 | 2022-09-28 | 11 | 28 | 3.4.7.3 В период между плановыми осмотрами произошло ослабление контактов АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 91-11-07, что привело к нагреву контактов АВ-0,4 кВ и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 91-11-07 действием теплового расцепителя ВА 57Ф35 125А. 4.13 В результате ослабления контактов возник недопустимый нагрев с последующей работой АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 91-11-07 на отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 91-11-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабления контактов на ТП 91-11-07, Автомат. выкл. А-3726 160 А 3p | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 91-11-07 с оценкой состояния АВ-0,4 кВ ф. 1. (заказ ТОРО № 180057816) Ответственное лицо: Мезенцев Н.В. 30.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 91-11-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения, а также принять техническое решение о ремонте/замене АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 91-11-07. Ответственное лицо: Мезенцев Н.В. 30.10.2022 год
357558 | 158 | 2022-09-30 | 2 | 59 | 0.058666 | 2022-09-30 | 5 | 55 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 71-04-13 явилось повреждение на потребительском вводе в дом по адресу: с. Ах-Хол, ул. Центральная, д. 38, что привело к короткому замыканию на ВЛ-0,4 кВ и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 71-04-13. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: с. Ах-Хол, ул. Центральная, д. 38 письмо о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.10.2022 год
357500 | 159 | 2022-09-30 | 8 | 26 | 0.28985 | 2022-09-30 | 9 | 3 | 3.4.9.3 В результате повреждения кабельной муфты потребителя за РЛ Т-72/35кВ на ПС 35 кВ СН МГЭС (собственник филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего») произошло аварийное отключение ВЛ 35 кВ Означенное-районная – РП-7 с отпайками (Т-72) на ПС 220 кВ Означенное-районная. | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр опоры № 75 ВЛ 35 кВ Означенное-районная – РП-7 с отпайками (Т-72) и отпайки на ПС 35 кВ СН МГЭС. Ответственное лицо: Шпичко В.А. 25.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо о проведении совместного расследования причин аварийного отключения ВЛ 35 кВ Означенное-районная – РП-7 с отпайками (Т-72) 30.09.22г. Ответственное лицо: Шпичко В.А. 27.10.2022 год
357558 | 160 | 2022-09-30 | 23 | 52 | 0.021 | 2022-10-01 | 0 | 10 | 3.4.7.3 В результате неравномерного распределения нагрузки по фидерам, произошло превышения нагрузки 268 А, выше номинальных значений автоматического выключателя (Iном. -250 A), что привело к нагреву контактов с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 30-11-31 защитой выключателя. 4.13 При перегрузки сети по току произошло аварийное отключение АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 30-11-31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузки сети по току на ТП-30-11-31, ВА 57Ф35-34 200А | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по распределению нагрузки на ТП 30-11-31. (Заявка ТОРО 180070190) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.12.2022 год
357559 | 122 | 2022-09-10 | 20 | 13 | 0.00667 | 2022-09-10 | 20 | 17 | 3.4.10 В результате воздействия птицы произошло межфазное перекрытие на РЛНД опоры №9-3 ВЛ-10 кВ ф. 61-06 с последующим замыканием и отключением ВЛ. 4.12 При перекрытии птицей изоляционного промежутка на ЛР опоры № 19-3 возникло замыкание и срабатыванием РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 61-06 на ПС 35 кВ Кирба. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей на ф. 61-06 с. Кирба, Опора А10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.61-06, при осмотре особое внимание обратить на скопления птиц, несанкционированные свалки мусора. (заказ ТОРО № 180051989) Ответственное лицо: Мезенцев Н.В. 27.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.61-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Мезенцев Н.В. 15.10.2022 год
357559 | 123 | 2022-09-11 | 9 | 12 | 0.004167 | 2022-09-11 | 9 | 37 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 98-04-18 явилось воздействие стаи птиц, при раскачивании провода произошло перекрытие между проводами в пролете опор № 6 - 7, что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 98-04-18. 4.4 При воздействии стаи птиц на провод, произошло перекрытие в пролете опора № 6 - №7 с коротким замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 98-04-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействии стаи птиц на провод на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-98-04-18, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 98-04-18, особое внимание при осмотре ВЛ обратить на скопления птиц и несанкционированные свалки мусора. (Заказ №180067830 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам инженерного осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 98-04-18 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.10.2022 год
357558 | 125 | 2022-09-12 | 18 | 20 | 0.003335 | 2022-09-12 | 18 | 24 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.76-05 явилось воздействие порывистого ветра, которое привело к пляске и разрегулировке стрелы провиса проводов в пролёте № 128 - 129, что привело к замыканию проводов в данном пролёте опор и работе РЗ на отключение В ф. 76-05/10 кВ на ПС 35 кВ Доможаково. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра возникло приближение провода к другому проводу на недопустимое расстояние с перекрытием межфазного промежутка в пролёте опор № 128 - 129 и срабатыванию РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф.76-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пляска и замыкание проводов на ф. 76-05 ПС Доможак.-п. Ильича (резерв), Пролет: Опора № 128 - Опора № 129 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 76-05. (Заказ ТОРО №180069476 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 76-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.10.2022 год
357559 | 126 | 2022-09-12 | 23 | 32 | 0.00685 | 2022-09-12 | 23 | 35 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра, в пролёте опор №79 - №80 на ВЛ-10 кВ ф. 91-18 от ПС 35 кВ Бондарево произошла пляска и разрегулировка проводов, что привело к замыканию проводов в пролёте опор №79 - №80. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор №79 - №80, с последующим замыканием и отключением В 10 кВ ф. 91-18 на ПС 35 кВ Бондарево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис проводов на ф. 91-18 с. Б.Монок, с. У-Сос, Пролет: Опора № 79 - Опора № 80 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф. 91-18 от ПС 35 кВ Бондарево. (Заказ ТОРО № 180042957) Ответственное лицо: Мезенцев Н.В. 16.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 91-18 от ПС 35 кВ Бондарево, занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Мезенцев Н.В. 16.10.2022 год
357558 | 127 | 2022-09-13 | 7 | 25 |  | 2022-09-13 | 7 | 25 | 3.4.10 В результате воздействия птиц, на ВЛ 110 кВ Копьево - Орджоникидзе (С-328/С-76/С-77) произошло кратковременное перекрытие фазы "С" на опоре №157 по струе помёта птицы. 4.11 При кратковременном перекрытии фазы "С" на опоре №157 ВЛ 110 кВ Копьево - Орджоникидзе (С-328/С-76/С-77) произошло электродуговое повреждение (разрушение стекла) восьмого изолятора марки ПС-70, без нарушения несущей способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение стекла изолятора на ВЛ 110 кВ Копьево–Ордж (С-328/С-76/С-77), Опора пром.ж/б.ПБ110-6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку ПЗУ на опоре № 157 ВЛ 110 кВ Копьево - Орджоникидзе (С-328/С-76/С-77). Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.10.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену поврежденного изолятора на опоре № 157 ВЛ 110 кВ Копьево - Орджоникидзе (С-328/С-76/С-77) Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.10.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в ремонтную программу установку ПЗУ на опоре № 157 ВЛ 110 кВ Копьево - Орджоникидзе (С-328/С-76/С-77) Ответственное лицо: Антончик О.А. 22.09.2023 год
357558 | 128 | 2022-09-13 | 21 | 22 | 0.018999 | 2022-09-13 | 22 | 0 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 04-31-05 явилось длительное воздействие порывистого ветра, которое привело к провису провода в пролёте опор № 1 - 2 с последующим замыканием проводов в данном пролёте опор и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 04-31-05. 4.4 В результате механического воздействия сильных порывов ветра возник провис провода в пролёте опор № 1 - 2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 04-31-05, что привело к замыканию проводов и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 04-31-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-04-31-05, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 1 - 2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 04-31-05. (Заказ ТОРО № 180067475) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 21.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 04-31-05, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов, состояния креплений проводов к изоляторам. (Заказ № 180067474) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 21.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 04-31-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 21.10.2022 год
357559 | 129 | 2022-09-13 | 21 | 24 | 1.213 | 2022-09-13 | 22 | 52 | 3.4.12.5 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 04-09 явилось прохождение сильного дождя, в результате чего произошло вымывание грунта с подвижками на трассе, что привело к повреждению изоляции на трассе КЛ-10 кВ ф. 04-09 от ПС 110 кВ ГПП-4 яч. 9 до РП-1 яч. 8 с последующим коротким замыканием, работой РЗ на отключение КЛ-10 кВ ф. 04-09. 4.12 При подвижке грунта произошло смещение силового кабеля с повреждением изоляции на трассе КЛ-10 кВ ф. 04-09 от ПС 110 кВ ГПП-4 яч. 9 до РП-1 яч. 8, что привело к межфазному замыканию и срабатыванию РЗ на отключение КЛ-10 кВ ф. 04-09 на ПС 110 кВ ГПП-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляции силового кабеля на КЛ-10кВ ПС Городская яч. 9 до РП-1, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить поиск и устранение повреждения на трассе КЛ-10 кВ ф. 04-09 от ПС 110 кВ ГПП-4 яч. 9 до РП-1 яч. 8. Выполнить послеаварийный осмотр (испытания) КЛ-10 кВ ф. 04-09. (Заказ ТОРО № 210367392) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 28.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам послеаварийного осмотра (испытаний) КЛ-10 кВ ф. 04-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов КЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 28.10.2022 год
357558 | 130 | 2022-09-14 | 8 | 53 | 0.070084 | 2022-09-15 | 7 | 7 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации произошёл пробой изоляции и разрушения опорного изолятора фазы "А" на СТП 01-07-40, что привело к работе РЗ на сигнал "ЗЗЗ" с последующим отключениям В ф. 01-07/10 кВ на ПС 220 кВ Абакан-районная персоналом. 4.12 При дожде, через микро трещину вода попала во внутрь изолятора, что привело к пробою изоляции и разрушению опорного изолятора фазы "А" на ТП 01-07-40, что привело к работе РЗ на сигнал "ЗЗЗ" с последующим отключениям В ф. 01-07/10 кВ на ПС 220 кВ Абакан-районная персоналом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение опорного изолятора фазы "А" на ТП 01-07-40 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.01-07 (Заказ ТОРО№ 180069480) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатом осмотра ВЛ-10 кВ ф. 01-07 занести в журнал дефектов со сроками их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.10.2022 год
357558 | 131 | 2022-09-14 | 9 | 59 | 0.038749 | 2022-09-14 | 12 | 34 | 3.4.9.3 При замыкании на отпайке от опоры № 57 (эксплуатационная ответственность ООО "ПромЭнергоСтрой") РЗ сработала на отключение ВЛ-10 кВ ф. 44-18. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо руководству ООО "ПромЭнергоСтрой" с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 44-18 14.09.2022 г. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.10.2022 год
357559 | 132 | 2022-09-14 | 13 | 40 | 0.015 | 2022-09-14 | 15 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие длительного срока эксплуатации (с 1999 года) произошло загнивание опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-04-12, что привело к падению опоры, замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 ТП 29-04-12. 4.1 Загнивание стойки опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-04-12 у основания, привело к падению опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание опоры на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-29-04-12, Опора У3Д-5 | Техническое мероприятие 1 Установить железобетонную приставку к опоре №3 ВЛ-0,4 кВ ф .2 ТП 29-04-12. Заказ 170057194 Ответственное лицо: Варлаков А.В. 20.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-04-12 с проведением замеров на загнивание опор. Заказ 180067555 Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-04-12 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 25.10.2022 год
357559 | 133 | 2022-09-15 | 0 | 58 | 0.125 | 2022-09-15 | 1 | 13 | 3.4.7.3 В условии длительной эксплуатации разрядника на ТП 33-07-01 (введен в работу в 1977 г.) произошло изменение изоляционных характеристик фарфора, что привело к пробою изоляции и короткому замыканию на разряднике ТП 33-07-01 фазы А, с последующей работой РЗ на отключение В/6 кВ ф. 01-02 на ПС 220 кВ Означенное-районная. 4.1 В процессе длительной эксплуатации (45 лет) произошло изменение изоляционных характеристик фарфора разрядника на ТП 33-07-01, что привело к пробою изоляции и короткому замыканию на землю с последующей работой 333 на отключение В ф.01-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой разрядника на ТП-33-07-01, РВО-6 фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП по ВЛ-6 кВ ф. 33-07, при осмотре обратить внимание на состояние защиты от грозы и перенапряжения. (Заказ ТОРО № 110364803) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам ТП по ВЛ-6 кВ ф. 33-07, занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 30.11.2022 год
357500 | 135 | 2022-09-15 | 17 | 51 |  | 2022-09-15 | 17 | 51 | 3.4.7.3 При включении В 1Т/220кВ, по причине не выявленной разрегулировки механизма включения привода ППРк-1400 фазы "В" произошло неодновременное включение фаз выключателя, что привело к действию автоматики от не переключения фаз и мгновенному отключению В 1Т/220кВ. 4.2 В следствие механического износа втулок механизма включения привода ППРк-1400 фазы "В" выключателя В 1Т/220кВ произошло неодновременное включение фаз и срабатывание автоматики от непереключения фаз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ втулок механизма на ПС "Бея" №20, Привод ППрК-1400 фВ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр приводов выключателя В 1Т/110 кВ на предмет соответствия регулировочных характеристик паспортным данным. Ответственное лицо: Рузаев В.Н. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра, при выявлении несоответствий, выполнить регулировку приводов. Ответственное лицо: Рузаев В.Н. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Вынести на технический совет вопрос о разработке технического решения по выводу из работы автоматики непереключения фаз В-1Т и В 2Т на ПС 220 кВ Бея. Ответственное лицо: Осетров А.В. 30.11.2022 год
357559 | 136 | 2022-09-17 | 23 | 16 | 0.038 | 2022-09-18 | 1 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП 01-04-16 явилось несвоевременное выявление ослабления контакта на ПУ у потребителя по адресу: г. Саяногорск, ул. Пушкина, д. 26, что при понижении температуры окружающего воздуха привело к недопустимому нагреву контактов ПУ с последующим коротким замыканием, повреждением счётчика, отгоранием СИП в месте присоединения счётчика на опоре № 4-2 и срабатыванию АВ-0,4 кВ на отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП 01-04-16. 4.10 При дефекте на ПУ у потребителя (некачественное контактное соединение) по адресу: г. Саяногорск, ул. Пушкина, д. 26 возник недопустимый нагрев счётчика с последующим оплавлением, коротким замыканием и повреждением счётчика, отгоранием СИП в месте присоединения счётчика на опоре № 4-2 и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП 01-04-16 действием АВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание СИП в месте присоединения счётчика на опоре № 4-2 на ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП 01-04-16, Пролет: Опора № 4-2 - Опора № 4-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену ПУ у потребителя по адресу: г. Саяногорск, ул. Пушкина, д. 26 на ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП 01-04-16. (заказ ТОРО № 210340693) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 При проведении проверок ПУ потребителей выполнять протяжку контактных соединений. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 30.11.2022 год
357500 | 137 | 2022-09-19 | 8 | 27 |  | 2022-09-19 | 8 | 27 | 3.4.12.5 В результате утреннего перепада температуры воздуха и образования густого тумана произошло кратковременное перекрытие на проводе фазы "В" на опоре № 94 ВЛ 110 кВ Лукьяновская - Означенное - районная с отпайкой на ПС Очуры (С-324) по паутине. 4.11 Электродуговое повреждение жил верхнего повива провода фазы "В" на опоре № 94 при кратковременном перекрытии в условиях утреннего тумана, без нарушения несущей способности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение жил верхнего повива провода на ВЛ 110 кВ Лукьяновская-Означен-р (С-324), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 94 ВЛ 110 кВ Лукьяновская - Означенное - районная с отпайкой на ПС Очуры (С-324). Ответственное лицо: Антончик О.А. 28.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам измерения сопротивления заземляющего устройства опоры № 94 ВЛ 110 кВ Лукьяновская - Означенное - районная с отпайкой на ПС Очуры (С-324) при наличии замечаний разработать мероприятия по приведению сопротивления заземляющего устройства опоры к нормативным значениям. Ответственное лицо: Антончик О.А. 29.11.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Организовать периодический (не менее 2-х раз в год) контроль места оплавления провода фазы "В" на опоре № 94 ВЛ 110 кВ Лукьяновская - Означенное - районная с отпайкой на ПС Очуры (С-324) на предмет появления расплёта. Ответственное лицо: Антончик О.А. 24.11.2023 год
357558 | 138 | 2022-09-19 | 14 | 20 |  | 2022-09-19 | 14 | 20 | 3.4.8.1 При проведении несанкционированных работ спецтехникой (экскаватор), принадлежность ИП "Корзун Е.В." в охранной зоне ВЛ произошло механическое воздействие на провод, что привело к обрыву проводов в пролётах опор № 7 - 8, 11 - 12, возникновению короткого замыкания и работе РЗ на отключение В/6 кВ ф. 40-07 на ПС 35 кВ Кирзавод-Новая. 4.4 При механическом воздействии на провод при проведении несанкционированных работ спецтехникой (экскаватор) произошёл обрыв проводов в пролётах опор № 7 - 8, 11 - 12 с последующим коротким замыканием и срабатыванием РЗ на отключение ВЛ-6 кВ ф. 40-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ф. 40-07 ПС Кирзавод-Новая-г. Черногорск, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Восстановить провод в пролётах опор № 7 - 8, 11 - 12 на ВЛ-6 кВ ф. 40-07. (Заказ ТОРО № 170057280) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать претензионную работу возмещению материального ущерба ИП "Корзун Е.В.". Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.10.2022 год
357558 | 139 | 2022-09-20 | 5 | 51 | 0.0064995 | 2022-09-20 | 6 | 17 | 3.4.8.5 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 07-13-42 явилась заявка МЧС для безопасной работы личного состава противопожарной службы по ликвидации возгорания в жилом доме по адресу: г. Черногорск, ул. Рабочая, д. 45. | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 07-13-42. (Заказ ТОРО № 180069081) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам послеаварийного осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 07-13-42 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.10.2022 год
357559 | 140 | 2022-09-21 | 9 | 43 | 0.002001 | 2022-09-21 | 9 | 47 | 3.4.7.3 В период между плановыми осмотрами произошло ослабление рабочих контактов АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 20-17-13, что привело к внутреннему нагреву контактов АВ-0,4 кВ и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 20-17-13 действием теплового расцепителя ВА 57Ф35 250А. 4.10 В результате ослабления контактов возник недопустимый нагрев с последующей работой АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 20-17-13 на отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 20-17-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: недопустимый нагрев при ослаблении контактов на ТП 20-17-13, ВА 57Ф35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 20-17-13 с оценкой состояния АВ-0,4 кВ ф. 1. (заказ ТОРО № 180057816) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 24.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 20-17-13 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения, а также принять техническое решение о ремонте/замене АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 20-17-13. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 24.10.2022 год
357558 | 92 | 2022-09-02 | 21 | 3 | 0.00325 | 2022-09-02 | 21 | 6 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 03-07-77 ЗРУ 77-08/0,4 кВ явились шквалистые порывы ветра, под воздействиями которых возникла пляска проводов с последующим схлёстом проводов в пролёте опор № 4 - 5, коротким замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 03-07-77 ЗРУ 77-08/0,4 кВ. 4.4 Под механическим воздействием сильных порывов ветра произошёл схлёст проводов в пролёте опор № 4 - 5 с последующим коротким замыканием и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 03-07-77 ЗРУ 77-08/0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов с замыканием на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-03-07-77 ЗРУ-77-8, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 4 - 5 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 03-07-77 ЗРУ 77-08/0,4 кВ. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 03-07-77 ЗРУ 77-08/0,4 кВ. (Заказ ТОРО № 180065593) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 03-07-77 ЗРУ 77-08/0,4 кВ занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.10.2022 год
357558 | 93 | 2022-09-02 | 21 | 20 | 0.0070805 | 2022-09-02 | 21 | 25 | 3.4.12.2 Под воздействием сильных порывов ветра возникла пляска проводов, что привело к схлёсту проводов в пролёте опор № 7 - 8, короткому замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 64-18-206. 4.4 Под механическим воздействием атмосферных явлений произошёл схлёст проводов в пролёте опор № 7 - 8 с последующим коротким замыканием и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 64-18-206. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов с замыканием на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-64-18-206, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 7 - 8 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 64-18-206. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 64-18-206. (Заказ ТОРО № 180065594) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 64-18-206 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.10.2022 год
357558 | 94 | 2022-09-02 | 21 | 38 | 0.0063365 | 2022-09-02 | 21 | 42 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10-11-04 явился схлёст проводов в пролёте опор № 5 - 6, образовавшийся вследствие пляски проводов под воздействием порывов ветра, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 10-11-04. 4.4 Под механическим воздействием порывов ветра произошёл кратковременный схлёст проводов в пролёте опор № 5 - 6, что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10-11-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10-11-02, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 5 - 6 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10-11-04. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10-11-04. (Заказ ТОРО № 180065595) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10-11-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.10.2022 год
357558 | 95 | 2022-09-02 | 22 | 30 | 0.0062475 | 2022-09-02 | 22 | 35 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 26-18-44 явилось воздействие порывов ветра и пляска проводов, что привело к кратковременному замыканию проводов в пролёте опор № 7 - 8 и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 26-18-44. 4.4 Под воздействием порывов штормового ветра на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 26-18-44 произошло замыкание проводов в пролёте опор № 7 - 8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов с замыканием на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-26-18-44, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 7 - 8 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 26-18-44. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 26-18-44. (Заказ ТОРО № 180065596) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 26-18-44 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.10.2022 год
357558 | 96 | 2022-09-02 | 22 | 49 | 0.0064032 | 2022-09-02 | 22 | 53 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных ветровых нагрузок возникла пляска проводов в пролётах опор, что привело к схлёсту проводов в пролёте опор № 4 - 5 с последующим коротким замыканием и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 1.3 от ТП 15-620-33. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 1.3 от ТП 15-620-33 возник провис провода в пролёте опор № 4 - 5 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте опор, замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1.3 в ТП 15-620-33. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов с замыканием на ВЛ-0,4 кВ ф.1.3 от ТП-15-620-33, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 4 - 5 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1.3 от ТП 15-620-33. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1.3 от ТП 15-620-33. (Заказ ТОРО № 180065597) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1.3 от ТП 15-620-33 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.10.2022 год
357558 | 97 | 2022-09-03 | 3 | 7 | 0.15383 | 2022-09-03 | 4 | 18 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра произошло её падение на опору №17 ВЛ-10 кВ ф. 80-09, что привело к срыву изоляторов фаз "А", "В" и работа РЗ на отключение ВЛ. 4.4 Причиной аварийного отключения послужило падении ветки на опору при сильном порыве ветра, в следствии чего произошел срыв изоляторов фаз "А", "В", что привело к межфазному замыканию на опоре №17, и работе РЗ на отключение В ф. 80-09/10 кВ на ПС 35 кВ Биджа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изоляторов фаз "А", "В" на ф. 80-09 Вершино-Биджа-с. Вершино-Биджа, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести работы по замене изоляторов на опоре №17 ф. "А", "В" ВЛ-10 кВ ф. 80-09 . (№ заказов ТОРО 180062555) Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф. 80-09. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 80-09 занести выявленные замечания в журналы дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.12.2022 год
357500 | 98 | 2022-09-03 | 6 | 2 |  | 2022-09-03 | 6 | 2 | 3.4.12.5 При утреннем перепаде температуры воздуха и густом тумане, произошло кратковременное перекрытие изоляционного промежутка между проводом и заземленной траверсой фазы "С" на опоре №62/18 ВЛ 110 кВ Абакан-районная – Южная I цепь с отпайками (С-99) по мокрой паутине. 4.17 В результате загрязнения (паутиной) изоляционного промежутка между шлейфом провода фазы "С" и металлической траверсой на опоре №62/18 ВЛ 110 кВ Абакан-районная – Южная I цепь с отпайками (С-99), в условии утреннего тумана произошло кратковременное перекрытие по мокрой паутине. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по мокрой паутине на ВЛ 110 кВ Абакан-р-Южная (С-99), Опора анк. мет.У110-2+9 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 62/18 ВЛ 110 кВ Абакан-районная – Южная I цепь с отпайками (С-99). Ответственное лицо: Антончик О.А. 21.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам измерения сопротивления заземляющего устройства на опоре № 62/18 ВЛ 110 кВ Абакан-районная – Южная I цепь с отпайками (С-99), при наличии замечаний, разработать мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Антончик О.А. 24.10.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить анализ причин аварийных отключений ВЛ 110 кВ Абакан-районная – Южная I цепь с отпайками (С-99) за период с 2020 года. Ответственное лицо: Антончик О.А. 29.09.2022 год
357558 | 99 | 2022-09-03 | 6 | 42 |  | 2022-09-03 | 6 | 42 | 3.4.12.5 В результате утреннего перепада температуры воздуха и образования густого тумана произошло кратковременное перекрытие гирлянды стеклянных изоляторов фазы "А" на опоре № 213 ВЛ 110 кВ Сора – Боград I цепь (С-311) по их поверхности. 4.11 Электродуговое повреждение (разрушение стекла) четвертого изолятора марки ПС-70В фазы "А" на опоре № 213 при кратковременном перекрытии гирлянды изоляторов в условии утреннего тумана, . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение стекла четвертого изолятора на ВЛ 110 кВ Сора-Боград (С-311), Опора пром. мет.ПС110-4н | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изоляции фазы "А" на опоре №213 ВЛ 110 кВ Сора - Боград I цепь (С-311). Ответственное лицо: Антончик О.А. 31.10.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №213 ВЛ 110 кВ Сора - Боград I цепь (С-311). Ответственное лицо: Антончик О.А. 27.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам измерения сопротивления заземляющего устройства опоры №213 ВЛ 110 кВ Сора - Боград I цепь (С-311), при наличии замечаний, разработать мероприятия по приведению сопротивления заземляющего устройства опоры к нормативным значениям. Ответственное лицо: Антончик О.А. 24.10.2022 год
357558 | 100 | 2022-09-03 | 23 | 39 | 0.060665 | 2022-09-04 | 0 | 35 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 74-01-21 явилось длительное воздействие порывистого ветра, которое привело к провису провода в пролёте опор № 5 - 6 с последующим замыканием проводов в данном пролёте опор и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 74-01-21. 4.4 В результате механического воздействия сильных порывов ветра возник провис провода в пролёте опор № 5 - 6, что привело к замыканию проводов фаз «А» и «В» с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 74-01-21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов, разрегулировка стрелы провиса на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-01-21, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 5 - 6 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 74-01-21. (Заказ ТОРО № 180066901) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 21.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 74-01-21, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировку стрел провиса проводов, состояния креплений проводов к изоляторам. (Заказ ТОРО № 180066900) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 21.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 74-01-21 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 21.10.2022 год
357559 | 101 | 2022-09-04 | 10 | 1 | 0.0072495 | 2022-09-04 | 10 | 30 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 89-05-05 явилось повреждение на потребительском вводе от опоры № 7 по адресу: с. Усть-Чуль, ул. Тейская, д. 77, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 89-05-05. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо владельцу ввода от опоры № 7 по адресу: с. Усть-Чуль, ул. Тейская, д. 77 о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.10.2022 год
357558 | 102 | 2022-09-05 | 9 | 25 | 0.12 | 2022-09-05 | 11 | 1 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации (с 1978 г.) возникло загнивание деревянной стойки опоры № 4-3, что в период между плановыми осмотрами привело к развитию дефекта, недопустимому наклону с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 7 от ТП 15-1018-68 персоналом для устранения замечания. 4.1 В ходе длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ ф. 7 от ТП 15-1018-68 возникло загнивание стойки опоры № 4-3 у основания, что привело к недопустимому наклону опоры и отключению персоналом АВ-0,4 кВ ф. 7 в ТП 15-1018-68. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: недопустимый наклон опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.7 от ТП-15-1018-68, Опора П1Д-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 7 от ТП 15-1018-68 с проведением замера опор на загнивание. (Заказ ТОРО № 170057057) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 7 от ТП 15-1018-68 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.10.2022 год
357558 | 103 | 2022-09-06 | 23 | 3 | 0.023102 | 2022-09-06 | 23 | 25 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 67-16 явилось стойкое загрязнение проходных изоляторов ТП 67-16-01 (загрязнение изоляции в период между плановыми осмотрами ТП), что при ночном перепаде температуры и образовании конденсата привело к перекрытию изоляции с последующим отключением В ф. 67-16/ 10 кВ действием МТЗ. 4.12 При перекрытии по увлажненной поверхности загрязненной поверхности опорных изоляторов в РУ-10 кВ ТП 67-16-01 возникло межфазное замыкание с последующей работой РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 67-16 на ПС 35 кВ Борец. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение выключателя действием РЗ (перекрытие изоляции на ТП 67-16-01) на ПС "Борец" №67, ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | Техническое мероприятие 1 Выполнить удаление загрязнения проходных изоляторов ТП 67-16-01. (Заказ ТОРО № 180066905) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 21.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановые осмотры ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ ф. 67-16, обратить особое внимание на загрязнение токоведущих частей. (Заказ ТОРО № 180066903) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 21.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ ф. 67-16 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 21.10.2022 год
357558 | 110 | 2022-09-08 | 8 | 30 |  | 2022-09-08 | 8 | 30 | 3.4.12.2 Отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 49-06-01 произошло при воздействии порывов ветра, что вызвало пляску провода в пролёте опор №10 - №11. 4.4 В результате механического воздействия сильных порывов ветра возник провис провода в пролёте опор №10 - №11, что привело к замыканию проводов фаз «А» и «В» с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 49-06-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пляска провода в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-06-01, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 10 - 11 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 49-06-01. (Заказ ТОРО №180067861 ) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 16.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 49-06-01, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировку стрел провиса проводов, состояния креплений проводов к изоляторам. (Заказ ТОРО № 180067799 ) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 16.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 49-06-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 16.10.2022 год
357558 | 111 | 2022-09-08 | 9 | 3 |  | 2022-09-08 | 9 | 3 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 04 -31-03 явился провис проводов на вводе потребителя по адресу: с. Туим ул. Чапаева 2В больше нормы, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов на вводе, короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 04-31-03. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес потребителя по адресу: с. Туим, ул. Чапаева, д. 2В с требованием содержать свое оборудование в исправном состоянии. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 21.10.2022 год
357558 | 113 | 2022-09-08 | 10 | 55 | 0.025833 | 2022-09-08 | 11 | 57 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения явился шквалистый ветер, при порывах которого произошел схлёст проводов ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10-11-04 в пролёте опор № 4 - 5, что привело к короткому замыканию и как отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 10-11-04. 4.4 Вследствие механического воздействия сильных порывов ветра произошёл схлёст проводов в пролёте опор № 4 - 5, что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10-11-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов, замыкание в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10-11-04, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 4 - 5 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10-11-04. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10-11-04. (Заказ ТОРО № 180066847) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10-11-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.10.2022 год
357558 | 114 | 2022-09-08 | 11 | 0 | 0.2875 | 2022-09-08 | 12 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 36-17 явилось старение, потеря эластичности и удерживающей способности полиэтиленового колпачка крепления изоляторов фазы "В" на портале ТП 36-17-03, что при резком порыве ветра привело к срыву изоляторов фазы "В", короткому замыканию провода фазы "В" в пролёте опор № 66/17/1 со спуском фазы "А" на проходные изоляторы ТП 36-17-03 и работе РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 36-17. 4.1 При нарушении структуры материала в результате высыхания колпачка крепления изоляторов фазы "В" на портале ТП 36-17-03 произошёл срыв изоляторов фазы "В", что привело к короткому замыканию проводов фаз "А", "В" и срабатыванию РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 36-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изоляторов фазы "В" на ф. 36-17 ПС Копьёво-д.Копьёво, Опора АК10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 36-17 на предмет состояния крепления штыревых изоляторов, состояние колпачков (Заказ ТОРО № 180067145) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 36-17 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.10.2022 год
357559 | 115 | 2022-09-08 | 11 | 50 | 0.004175 | 2022-09-08 | 11 | 51 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. 29-04 явилась птица, перекрывшая воздушный межфазный промежуток на ЛР-18, что привело к межфазному замыканию и срабатыванию РЗ на отключение ВЛ-6 кВ ф. 29-04. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР-18 возникло короткое замыкание, что привело к работе РЗ на отключение ВЛ-6 кВ ф. 29-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкании через тело птицы на ф. 29-04, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. 29-04, при осмотре обратить внимание на несанкционированные свалки мусора, скопления птиц. (Заказ ТОРО № 180067468) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-6 кВ ф. 29-04 определить места установки противоприсадочных устройств для птиц. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.11.2022 год
357558 | 116 | 2022-09-08 | 13 | 18 | 0.06875 | 2022-09-08 | 16 | 3 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 05-10-195 явилось длительное воздействие шквалистого ветра, при порывах которого произошел обрыв провода в месте контактного соединения в пролёте опор № 8 - 8-1А, что привело к короткому замыканию и как следствие отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 05-10-195. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра произошёл обрыв провода в месте контактного соединения в пролёте опор № 8 - 8-1А, вследствие чего возникло короткое замыкание с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 05-10-195. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-05-10-195, Пролет: Опора № 8 - Опора № 8-1А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 05-10-195. (Заказ ТОРО № 180066848) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 05-10-195 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.10.2022 год
357558 | 117 | 2022-09-08 | 15 | 40 | 0.024583 | 2022-09-08 | 16 | 39 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения явился шквалистый ветер, при порывах которого возникла пляска проводов с последующим схлёстом проводов в пролёте опор № 9 - 9-1, что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 2.4 от ТП 10-11/16-622-252. 4.4 При схлёсте проводов в пролёте опор № 9 - 9-1 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2.4 от ТП 10-11/16-622-252 под воздействием механических воздействием порывистого ветра произошло отключение АВ-0,4 кВ ф. 2.4 в ТП 10-11/16-622-252. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.2.4 от ТП-16-622/10-11-252, Пролет: Опора № 9 - Опора № 9-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2.4 от ТП 10-11/16-622-252. (Заказ ТОРО № 180066849) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2.4 от ТП 10-11/16-622-252 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.10.2022 год
357558 | 118 | 2022-09-08 | 15 | 50 | 0.020833 | 2022-09-08 | 16 | 40 | 3.4.12.2 При ветровых нагрузках возникла пляска проводов, что привело к замыканию проводов в пролёте опор № 5 - 6 и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10-11-179. 4.4 В результате механического воздействия сильного ветра и пляски провода произошло замыкание проводов в пролёте опор № 5 - 6 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10-11-179, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 10-11-179. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10-11-179, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10-11-179. (Заказ ТОРО № 180066850) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10-11-179 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.10.2022 год
357558 | 120 | 2022-09-09 | 5 | 27 | 0.00575 | 2022-09-09 | 6 | 36 | 3.4.7.3 В период между плановыми осмотрами и воздействия больших токов нагрузки, произошло ослабление контактных соединений, что привело к недопустимому нагреву и срабатыванию тепловой защиты АВ-0,4 кВ на отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 80-09-02. 4.10 При увеличении нагрузки возник недопустимый нагрев контактных соединений АВ 0,4 кВ ф. 3, что привело к срабатыванию на отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 80-09-02 тепловой защитой выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев в месте контактных соединений на ТП-80-09-02, АЕ 2063 160А | Техническое мероприятие 1 Выполнить пирометрический контроль оборудования ТП 80-09-02, особое внимание обратить на нагрев контактных соединений. (Заказ ТОРО № 180069116) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам пирометрического контроля оборудования ТП 80-09-02 разработать план мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.10.2022 год
357559 | 121 | 2022-09-09 | 9 | 54 | 0.0025 | 2022-09-09 | 10 | 0 | 3.4.7.3 В условиях эксплуатации опоры ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-12-03 развивалось загнивание опоры № 2 у основании, что привело к наклону опоры, схлёсту проводов, короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 30-12-03. 4.1 При загнивании стойки опоры № 2 у основания возник недопустимый наклон опоры с последующим схлёстом проводов, а также работой АВ на отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-12-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание стойки опоры у основания на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-30-12-03, Опора П3Д-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-12-03 с проведением замеров на загнивание опор. (Заказ ТОРО № 180067469) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-12-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.09.2022 год
357559 | 69 | 2022-08-23 | 6 | 24 | 0.064163 | 2022-08-23 | 6 | 59 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации (1978 г.) произошло локальное структурное изменение участка опоры № 31-9, что привело к выпадению крюка крепления изолятора, повреждению штыревого изолятора фазы "А" с последующим возникновением однофазного замыкания, срабатыванию РЗ на сигнал "земля в сети 10 кВ фазы «А»" и отключению ВЛ-10 кВ ф. 65-02 на ПС 35 кВ Сабинка персоналом. 4.1 Произошло выпадение крюка штыревого изолятора фазы "А" в результате локального загнивания опоры № 31-9, что привело к повреждению изолятора, возникновению однофазного замыкания, работе РЗ на сигнал и отключению ВЛ-10 кВ ф. 65-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора фазы "А" на ф. 65-02 с. Сабинка, Опора А10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 65-02. (Заказ ТОРО № 180063119) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 26.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 65-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 26.09.2022 год
357558 | 71 | 2022-08-23 | 10 | 9 | 0.044 | 2022-08-23 | 10 | 21 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло высыхание и растрескивание прокладок под проходными изоляторами на ТП 66-04-16, в результате чего при дожде произошло попадание воды в отсек РУ-10 кВ, что привело к перекрытию изоляторов с повреждением ПК-10 кВ фаз "А", "В" и работой РЗ на отключение В ф.66-04/10 кВ на ПС 35 кВ Советская Хакасия. 4.1 Повреждение (высыхание) прокладок под проходными изоляторами на ТП 66-04-16 в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ПК-10 кВ фаз "А", "В" на ТП-66-04-16, Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 ф.А | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по восстановлению герметичности проходных изоляторов на ТП 66-04-16. (Заказ ТОРО № 180065116) Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановые осмотры ТП-10/0,4 кВ по ф. 66-04 на предмет герметичности вводов. (Заказ ТОРО № 180063444) Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров ТП-10/0,4 кВ по ф. 66-04 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.09.2022 год
357559 | 72 | 2022-08-23 | 11 | 14 | 0.0010664 | 2022-08-23 | 11 | 22 | 3.4.12.5 При дожде произошло смещение грунтов, которое привело к воздействию на тело опоры № 4, вследствие чего возник продольный наклон опоры, что при незначительных ветровых нагрузках привело к схлёсту проводов в пролёте опор, замыканию проводов и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 20-14-13. 4.4 Вследствие механического воздействия возник продольный наклон опоры № 4, что при незначительных ветровых нагрузках привело к схлёсту проводов в пролёте опор, замыканию проводов и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 20-14-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: продольный наклон опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 20-14-13, Опора У3Д-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку ж/б приставки к опоре № 4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 20-14-13 (Заказ ТОРО № 170056837) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 21.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 20-14-13. (Заказ ТОРО № 180063115) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 26.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 20-14-13 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 26.09.2022 год
357558 | 73 | 2022-08-23 | 12 | 52 | 0.042 | 2022-08-23 | 13 | 1 | 3.4.10 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на опоре №73/1, произошло межфазное замыкание и работа РЗ на отключение В ф. 76-01/76-05/ 10 кВ на ПС 35 кВ Доможаково. 4.12 Причиной аварийного отключения В ф.76-01/76-05 явилось перекрытие изоляционного промежутка через тело птицы на опоре №73/1, что привело к межфазному замыканию и работе РЗ на отключение В ф.76-01/76-05 / 10 кВ на ПС 35 кВ Доможаково. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка через тело птицы на ф. 76-01 ПС Доможаково-аал Доможаков, Опора П10-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр по ВЛ-10 кВ ф. 76-01/76-05 на предмет несанкционированных свалок и скопления птиц вблизи электроустановок (№ заказов ТОРО 180063968) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 26.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 76-01/76-05 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 26.09.2022 год
357500 | 74 | 2022-08-24 | 6 | 10 |  | 2022-08-24 | 6 | 10 | 3.4.12.5 При утреннем перепаде температуры воздуха и густом тумане, произошло кратковременное перекрытие изоляционного промежутка между проводом и заземленной траверсой фазы "В" на опоре №23 ВЛ 110 кВ Сора - Дзержинская-1 I цепь с отпайками (С-81) по мокрой паутине. 4.17 В условии загрязнения паутиной изоляционного промежутка между проводом и траверсой фазы "В" на опоре №23 ВЛ 110 кВ Сора - Дзержинская-1 I цепь с отпайками (С-81), при утреннем тумане произошло кратковременное перекрытие фазы "В" по мокрой паутине. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение изоляции паутиной на ВЛ 110 кВ Сора-Дзержинская-1 (С-81), Опора пром. мет.ПС110-10 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 23 ВЛ 110 кВ Сора - Дзержинская-1 I цепь с отпайками (С-81). Ответственное лицо: Антончик О.А. 21.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам измерения сопротивления заземляющего устройства на опоре № 23 ВЛ 110 кВ Сора - Дзержинская-1 I цепь с отпайками (С-81), при наличии замечаний, разработать мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Антончик О.А. 24.10.2022 год
357558 | 75 | 2022-08-24 | 9 | 42 | 0.42398 | 2022-08-24 | 10 | 35 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 20-26 явилось перекрытие межфазного промежутка через тело кошки в отсеке трансформатора ТП 20-26-08, что привело к межфазному замыканию и работе РЗ на отключение В ф.20-26/ 10 кВ на ПС 110 кВ Калининская. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка через тело кошки в отсеке трансформатора ТП 20-26-08 возникло межфазное замыкание с последующей работой РЗ на отключение В ф. 20-26/ 10 кВ на ПС 110 кВ Калининская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение В ф. 20-26/ 10 кВ на ПС 110 кВ Калининская на ПС "Калининская" №20, ВВТЭ-М-10-20/630 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановые осмотры ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ ф. 20-26 на предмет возможности проникновения животных в ТП. (№ заказа ТОРО 180063960) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 26.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ ф. 20-26 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 26.09.2022 год
357558 | 76 | 2022-08-24 | 14 | 24 | 0.96515 | 2022-08-24 | 18 | 5 | 3.4.7.3 В условии длительной эксплуатации произошло нарушение электрической изоляции проходного изолятора фазы "В" на ТП 27-09-26, что при дожде привело к появлению "земли" на ВЛ-10 кВ ф.27-09. В этот же промежуток времени на потребительской ТП 27-07-02 (ООО "Альпина") произошел кратковременный пробой ОПН фазы "С", что привело к кратковременному появлению второй "земли" на 1сек/10 кВ ПС 110 кВ Ташеба-Сельская. При условии двух замыканий на 1сек/10 кВ, по условию работы МТЗ В 1Т 1сек/10 кВ произошло отключение В 1Т 1сек/10 кВ на ПС 110 кВ Ташеба-Сельская действием МТЗ. 4.12 В условии длительной эксплуатации произошло нарушение изоляции проходного изолятора фазы "В" на ТП 27-09-26 , что привело к однофазному замыканию на землю с последующей работе РЗ на сигнал "земля в сети 10 кВ". По причине появления земли на фазах "В" и "С" на 1сек/10 кВ произошло отключение В 1Т 1сек/10 кВ на ПС 110 кВ Ташеба-Сельская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляции проходного изолятора фазы "В" на ТП 87-09-26 | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене проходных изоляторов на ТП 27-09-26 (№ заказа ТОРО 180062554) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.27-09 и ВЛ-10 кВ ф.27-07. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеплановую послеаварийную проверку РЗ на яч.27-09 и 27-07 ПС 110 кВ Ташеба-Сельская. Ответственное лицо: Осетров А.В. 02.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить в адрес потребителя ООО "Альпина" письмо с запросом информации о состоянии и обслуживании ТП 27-07-02. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.09.2022 год
357558 | 78 | 2022-08-25 | 0 | 3 | 0.0275 | 2022-08-25 | 1 | 9 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 53-12-05 явилось ослабление контактов на АВ-0,4 кВ ф. 1 в период между осмотрами, что привело к нагреву контактов, оплавлению корпуса, возникновению короткого замыкания с повреждением и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 53-12-05. 4.10 При возникновении недопустимого нагрева контактов на АВ-0,4 кВ ф. 1 произошло оплавление корпуса с последующим возникновением короткого замыкания, повреждением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 53-12-05 и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 53-12-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение АВ-0,4 кВ на ТП-53-12-05, ВА 57Ф35-34 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановые осмотры ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ ф. 53-12 с применением пирометрического контроля. (Заказ № 170056940) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 26.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ ф. 53-12 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 26.09.2022 год
357558 | 79 | 2022-08-25 | 15 | 59 | 0.019001 | 2022-08-25 | 17 | 15 | 3.4.8.1 При разгрузке дров сторонними лицами в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 26-18-49 произошло воздействие на ЛЭП, что привело к обрыву провода в пролёте опор № 5-2 - 5-3 и отключение персоналом ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 26-18-49. 4.4 При механическом воздействии на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 26-18-49 вследствие разгрузки дров сторонними лицами произошёл обрыв провода в пролёте опор № 5-2 - 5-3 с последующим отключением персоналом АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 26-18-49. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-26-18-49, Пролет: № 5-2 - № 5-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 26-18-49. (Заказ ТОРО № 180063703) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 26.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 26-18-49 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 26.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Организовать претензионную работу по возмещению материального ущерба в связи с фактом обрыва провода в пролёте опор № 5-2 - 5-3 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 26-18-49. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.09.2022 год
357558 | 81 | 2022-08-25 | 17 | 27 | 0.55 | 2022-08-25 | 17 | 57 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось изменение изоляционных характеристик на участке КЛ-10 кВ от ячейки № 19 до РП-03 в ходе эксплуатации, что в результате привело к короткому замыканию и отключению КЛ-10 кВ ф. 26-19 действием РЗ. 4.12 При ухудшении изоляционных характеристик на участке КЛ-10 кВ от ячейки № 19 до РП-03 в ходе эксплуатации произошёл пробой изоляции с последующим межфазным замыканием и срабатыванием РЗ на отключение КЛ-10 кВ ф. 26-19 на ПС 110 кВ КСК. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на КЛ-10 кВ ф. 26-19 ПС КСК №26-РП-03, ААШв-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 кВ ф. 26-19. Выполнить послеаварийный осмотр (испытания) КЛ-10 кВ ф. 26-19. (Заказ ТОРО № 180063701) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам послеаварийного осмотра (испытаний) КЛ-10 кВ ф. 26-19 при необходимости разработать план мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.11.2022 год
357558 | 82 | 2022-08-26 | 16 | 38 | 0.75854 | 2022-08-26 | 17 | 15 | 3.4.9.3 При замыкании на отпайке от опоры № 18 (эксплуатационная ответственность ИП Нефедов М.В.) РЗ сработала на отключение ВЛ-10 кВ ф. 20-66 на ПС 110 кВ Калининская. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю ИП Нефедов М.В. письмо с требованием о содержании своих сетей в исправном состоянии, а также предоставить причины аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 20-66 от 26.08.2022 г. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.09.2022 год
357559 | 83 | 2022-08-26 | 21 | 26 | 0.20666 | 2022-08-26 | 22 | 28 | 3.4.9.3 При замыкании на отпайке от опоры № 396 (эксплуатационная ответственность ООО "Т-2 Мобайл") РЗ сработала на отключение ВЛ-10 кВ ф. 30-12 на ПС 110 кВ Лукьяновская. | Организационное мероприятие 1 Направить в ООО "Т2 Мобайл" письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 30-12 26.08.2022 г. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.09.2022 год
357559 | 84 | 2022-08-27 | 23 | 35 | 0.23875 | 2022-08-28 | 0 | 1 | 3.4.12.2 При ветровых нагрузках возникла пляска проводов, что привело к ослаблению крепления вязок провода фазы "А" на опоре № 211-4 ВЛ-10 кВ ф. 01-48, что привело к замыканию проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 211-4 - 211-5 и отключению ВЛ-10 кВ ф. 63-41 действием МТЗ. 4.4 В результате механического воздействия сильных порывов ветра на оборудование ВЛ-10 кВ ф. 01-48 произошло ослабление вязки провода фазы "А" на опоре № 211-4 с последующим касанием провода фазы "С" в пролёте опор № 211-4 - 211-5 и отключением В/10 кВ ф. 63-41 работой РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода, схлёст проводов на ф. 01-48, Пролет: Опора № 211-4 - Опора № 211-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса в пролёте опор № 211-4 - 211-5 на ВЛ-10 кВ ф. 01-48 (Заказ ТОРО № 100142670875) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 28.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 01-48 от ЛР-60, при осмотрах особое внимание обратить на визуальное состояние изоляторов и надежность крепления вязок. (Заказ ТОРО № 100142670956) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 28.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 01-48 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 28.10.2022 год
357500 | 85 | 2022-08-28 | 6 | 13 |  | 2022-08-28 | 6 | 13 | 3.4.12.5 В результате утреннего перепада температуры воздуха и образования густого тумана произошло кратковременное перекрытие изоляционного промежутка между проводом и траверсой фазы "А" на опоре № 217 ВЛ 110 кВ Сора – Боград I цепь (С-311) по паутине. 4.17 В условиях эксплуатации возникло загрязнение паутиной воздушного изоляционного промежутка между проводом и траверсой фазы "А" на опоре № 217 ВЛ 110 кВ Сора – Боград I цепь (С-311), что в условиях утреннего тумана привело к кратковременному перекрытию по мокрой паутине. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение паутиной на ВЛ 110 кВ Сора-Боград (С-311), Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 217 ВЛ 110 кВ Сора - Боград I цепь (С-311). Ответственное лицо: Антончик О.А. 29.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам измерения сопротивления заземляющего устройства на опоре № 217 ВЛ 110 кВ Сора - Боград I цепь (С-311) при наличии замечаний разработать мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Антончик О.А. 29.09.2022 год
357558 | 86 | 2022-08-28 | 12 | 23 | 0.006 | 2022-08-28 | 12 | 35 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 74-01-20 явилось длительное воздействие порывистого ветра, которое привело к провису провода в пролёте опор № 7 - 8 с последующим замыканием проводов в данном пролёте опор и отключением АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 74-01-20. 4.4 В результате механического воздействия сильных порывов ветра возник провис провода в пролёте опор № 7 - 8, что привело к замыканию проводов и работе АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 74-01-20 на отключение ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-74-01-20, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 7 - 8 на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 74-01-20. (Заказ № 180064158) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 21.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 74-01-20, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировку стрел провиса проводов, состояния креплений проводов к изоляторам. (Заказ № 180064156) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 29.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 74-01-20 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 29.09.2022 год
357558 | 87 | 2022-08-28 | 17 | 55 | 0.051324 | 2022-08-28 | 18 | 6 | 3.4.10 При перекрытии межфазного промежутка через тело птицы на опоре № 104/21/1 возникло межфазное замыкание с последующей работой РЗ на отключение В ф. 76-01/76-05/ 10 кВ на ПС 35 кВ Доможаково. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на опоре № 104/21/1 ВЛ-10 кВ ф. 76-01 возникло межфазное замыкание, что привело к срабатыванию РЗ на отключение В ф.76-01/76-05 / 10 кВ на ПС 35 кВ Доможаково. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей на ВЛ-10 кВ ф. 76-01, ЛР № 104/21/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр по ВЛ-10 кВ ф. 76-01/76-05 на предмет несанкционированных свалок и скопления птиц вблизи электроустановок. (№ заказа ТОРО 180062554) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра по ВЛ-10 кВ ф. 76-01/76-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.10.2022 год
357558 | 77 | 2022-08-29 | 20 | 12 | 0.0096 | 2022-08-29 | 20 | 36 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 59-04-06 явилось воздействие сильных порывов ветра на провода в пролете опор № 13 - №14, что привело к пляске проводов, короткому замыканию и работе АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 59-04-06 на отключение ВЛ. 4.4 В результате механического воздействия сильного ветра и пляски провода, произошло замыкание проводов в пролете опор №13 - №14, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 59-04-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролете на КВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-59-04-06, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 59-04-06. (Заказ ТОРО № 180058262) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 28.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 59-04-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 05.10.2022 год
357558 | 88 | 2022-08-31 | 5 | 52 |  | 2022-08-31 | 5 | 52 | 3.4.10 В результате воздействия птиц, на ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Рассвет (С-89) произошло кратковременное перекрытие фазы "В" на опоре №79 по струе помёта птицы. 4.11 При кратковременном перекрытии с провода фазы "В" на траверсу опоры №79 ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Рассвет (С-89) произошло электродуговое повреждение (оплавление) жил верхнего повива провода марки АС-150/24 около поддерживающего зажима, без нарушения несущей способности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение жил верхнего повива провода на ВЛ 110 кВ Абакан-р-Рассвет (С-89), Пролет: Опора № 79 - Опора № 80 | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку ПЗУ на участке опор №63-76, №78-83 на ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Рассвет (С-89). Ответственное лицо: Антончик О.А. 31.10.2025 годОрганизационное мероприятие 1 Включить работы по установке ПЗУ на участке опор №63-76, 78-83 ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Рассвет (С-89) в ремонтную программу 2025 года. Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.04.2024 годОрганизационное мероприятие 2 Организовать периодический (не менее 2-х раз в год) контроль места оплавления провода фазы "В" на опоре №79 ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Рассвет (С-89) на предмет появления расплёта. Ответственное лицо: Антончик О.А. 23.11.2023 год
357500 | 89 | 2022-08-31 | 14 | 58 | 0.3625 | 2022-08-31 | 16 | 25 | 3.4.7.3 В условии длительной эксплуатации (в работе с 1982г.) опорных изоляторов установленных на отходящем от 1Т шинном мосту 10кВ произошло нарушение целостности армировочных швов, что при воздействии атмосферных явлений в виде осадков вызвало пробой изоляторов, их разрушение и устойчивое короткое замыкание. Т.к. поврежденные изоляторы 10кВ находятся в зоне действия ДЗТ 1Т на ПС 110 кВ Сибирь, то правильным действием релейной защиты произошла работа ОД-КЗ/110кВ 1Т. Отключение ВЛ 110 кВ Рассвет - Сибирь с отпайками(С-316/С342) произошло по причине работы КЗ/110кВ 1Т фазы "С" на ПС 110 кВ Сибирь. 4.12 В результате старения изоляции опорных изоляторов на отходящем шинном мосту 10кВ от 1Т ПС 110 кВ Сибирь в условии дождя произошел их пробой с разрушением изоляторов, что привело к короткому замыканию и как следствие отключение 1Т действием ДЗТ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой и разрушение на ПС 110 кВ Сибирь, опорный изолятор на шинном мосту 10кВ 1Т | Техническое мероприятие 1 Выполнить высоковольтные испытания опорной изоляции шинного моста на ПС 110 кВ Сибирь. Ответственное лицо: Савельев А.И. 08.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередной осмотр ПС 110 кВ Черногорского РЭС инженерно-техническим персоналом. Ответственное лицо: Рузаев В.Н. 21.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра оборудования ПС 110 кВ Черногорского РЭС, наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Рузаев В.Н. 28.10.2022 год
357558 | 90 | 2022-09-01 | 9 | 58 | 0.093164 | 2022-09-01 | 11 | 24 | 3.4.7.3 В условиях длительной эксплуатации произошло ослабление контактного соединения на ТТ 1Т фазы "В" в РУ-0,4 кВ ТП 15-617-25, что привело к недопустимому нагреву контактного соединения, обнаружению дефекта персоналом и неотложному отключению 1 сек-0,4 кВ ТП 15-617-25 для проведения АВР. 4.10 В результате ослабления контактного соединения на ТТ 1Т фазы "В" в РУ-0,4 кВ ТП 15-617-25 возник недопустимый нагрев контактного соединения, что привело к необходимости отключения 1 сек-0,4 кВ ТП 15-617-25 персоналом для устранения замечания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: недопустимый нагрев контактного соединения на ТП 15-617-25, ТТ 1Т фазы "В" РУ-0,4 кВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 15-617-25 с ревизией контактного соединения ТТ 1Т фазы "В" в РУ-0,4 кВ ТП 15-617-25. (Заказ ТОРО № 180065404) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра внеплановый осмотр оборудования ТП 15-617-25 с ревизией контактного соединения ТТ 1Т фазы "В" в РУ-0,4 кВ ТП 15-617-25 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.09.2022 год
357558 | 91 | 2022-09-01 | 13 | 59 | 0.13035 | 2022-09-01 | 14 | 8 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации кабельной муфты на опоре № 28 ВЛ-10 кВ ф. 49-15 произошло образование микротрещин в изоляции концевой муфты, что привело к попаданию влаги в микротрещины, пробою изоляции и замыканию. 4.12 При образовании микротрещин в изоляции концевой кабельной муфты на опоре № 28 ВЛ-10 кВ ф. 49-15 произошло попадание влаги, что привело к пробою изоляции, короткому замыканию и отключению ВЛ 10 кВ ф. 49-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на ф.49-15 ПС Шира-п. Шира, 3КВТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену концевой кабельной муфты КЛ 10 кВ марки 3КВТпН-10-70/120 на опоре № 28 ВЛ-10 кВ ф. 49-15. Заказ ТОРО № 170057025 Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 03.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 49-15, особое внимание обратить на состояние концевых кабельных муфт. Заказ ТОРО № 180065525 Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 03.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 49-16 занести в журнал дефектов с указанием сроков по их устранению. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 03.10.2022 год
357558 | 39 | 2022-08-13 | 14 | 14 | 0.060676 | 2022-08-13 | 14 | 27 | 3.4.10 В следствие замыкания через тело птицы на ЛР-10 кВ опоры №127/1, произошло отключение ВЛ-10 кВ ф.76-01/76-05. 4.12 При замыкании через тело птицы на ЛР-10 кВ опоры №127/1, произошло аварийное отключение ВЛ-10 кВ ф.76-01/76-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание через тело птицы на ф. 76-01 ПС Доможаково-аал Доможаков, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 76-01/76-05. (№ заказа ТОРО 180062551) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 76-01/76-05, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.11.2022 год
357558 | 40 | 2022-08-13 | 15 | 17 | 0.053839 | 2022-08-13 | 15 | 36 | 3.4.12.3 В следствие прохождения грозового фронта, произошло попадание молнии в дерево (тополь), что привело к падению ветки на портал ТП 27-05-21, межфазному замыканию, обрыву провода фазы "С" в пролете опор №№127/1 - 127/2 и отключению ВЛ-10 кВ ф.27-05. 4.4 При падении ветки на портал ТП 27-05-21 произошло межфазное замыкание и обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№127/1 - 127/2, что привело к аварийному отключению ВЛ-10 кВ ф.27-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№127/1 - 127/2. на ф. 27-05 ПС Ташеба-Сельская-с. Сапогово, Спуск от оп. 127-2 к ТП 27-05-21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по восстановлению провода фазы "С" в пролете опор №127/1 - №127/2. (№ заказа ТОРО 180062552) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 27-05. (№ заказа ТОРО 180062553) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 27-05, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.11.2022 год
357558 | 42 | 2022-08-13 | 16 | 58 | 0.010835 | 2022-08-13 | 17 | 11 | 3.4.10 При воздействии птицы произошло межфазное замыкание на опоре № 14-148-164 и отключение В/10 кВ ф.66-02 на ПС 35 кВ Сов. Хакасия. 4.17 В результате попадания птицы на опоре № 14-148-164 в межфазный промежуток, произошло короткое замыкание и срабатывание РЗ на отключение В/10 кВ ф. 66-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие птицы на ф. 66-02_Сов. Хакасия-Красный Камень, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 66-02, особое внимание обратить на свалы мусора и скопление птиц. (Заказ ТОРО №180061469) Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 66-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.09.2022 год
357558 | 43 | 2022-08-14 | 11 | 45 | 0.0067171 | 2022-08-14 | 12 | 16 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 67-07-06 явилось длительное воздействие порывистого ветра, которое привело к провису провода в пролёте опор № 13 - №14 с последующим замыканием проводов в данном пролёте опор и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 67-07-06. 4.4 В результате механического воздействия сильных порывов ветра возник провис провода в пролёте опор № 13 - №14, что привело к замыканию проводов фаз «А» и «В» и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 67-07-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-67-07-06, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 13-14 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 67-07-06. (Заказ ТОРО № 180061223) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 18.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 67-07-06, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировку стрел провиса проводов, состояния креплений проводов к изоляторам. (Заказ ТОРО № 180061222) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 22.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 67-07-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 22.09.2022 год
357558 | 44 | 2022-08-14 | 15 | 29 | 0.93728 | 2022-08-14 | 16 | 7 | 3.4.9.3 Вследствие повреждение изолятора на потребительской ТП 20-47-01 ДНТ "Ландыш" произошло однофазное замыкание на ВЛ-10 кВ ф. 20-47. | Организационное мероприятие 1 Направить в адрес председателя ДНТ "Ландыш" письмо с требованием предоставить информацию о причинах повреждения изолятора фазы "С" на потребительской ТП 20-47-01 запитанной от ВЛ-10 кВ ф. 20-47. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.08.2022 год
357558 | 45 | 2022-08-14 | 15 | 50 | 0.005 | 2022-08-14 | 16 | 2 | 3.4.12.2 В условии эксплуатации, при воздействии ветра с порывами и пляски провода, произошло разрушение контактного соединения провода в пролете опор №9 - №10 ВЛ-0,4кВ ф.1.3 от ТП 07-08-38, что привело к обрыву провода и как следствие отключению ВЛ-0,4кВ ф.1.3 от ТП 07-08-38. 4.13 Разрушение контактного соединения провода в пролете опор №9 - №10 ВЛ-0,4кВ ф.1.3 от ТП 07-08-38, что под воздействием ветровых нагрузок привело к обрыву провода и как следствие отключению ВЛ-0,4кВ ф.1.3 от ТП 07-08-38. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1.3 от ТП-07-08-38, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1.3 от ТП 07-08-38. Заказ ТОРО№ 180060690. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 22.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1.3 от ТП 07-08-38 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 23.09.2022 год
357559 | 46 | 2022-08-14 | 19 | 19 | 0.0057495 | 2022-08-14 | 19 | 42 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра произошло ослабление вязок проводов, что привело к разрегулировке проводов в пролёте опор № 5 - 6 с последующим коротким замыканием и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-13-14. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-13-14 возникла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 5 - 6 с последующим замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 88-13-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-88-13-14, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 5 – 6 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-13-14. (Заказ ТОРО №170056750 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-13-14. (Заказ ТОРО №180061383 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-13-14 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.09.2022 год
357559 | 47 | 2022-08-16 | 6 | 39 | 0.003335 | 2022-08-16 | 6 | 43 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ ф.2 явилось замыкание на потребительской ВЛ-0,4 кВ от ТП 86-06-07 ф.2 (Балансовая принадлежность ВЛ: - РТРС "РТПЦ Республики Хакасия"). | Организационное мероприятие 1 Направить в "РТРС "РТПЦ Республики Хакасия"" письмо с требованием включить в состав комиссии по расследованию причин аварийного отключения АВ-2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 86-06-07 16.08.2022 г. представителя "Хакасэнерго". Ответственное лицо: Варлаков А.В. 26.08.2022 год
357558 | 48 | 2022-08-16 | 9 | 50 | 0.71864 | 2022-08-16 | 10 | 46 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.04-31 явилось воздействие птицы (ворона) перекрывшая межфазный промежуток на ЛР - 43/10кВ, что привело к межфазному короткому замыканию и работе РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 04-31. 4.12 Пробой межфазного промежутка через тело птицы на ЛР-43/10кВ вызвало короткое замыкание и работу РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 04-31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное перекрытие ЛР-43 на ф. 04-31 ПС Туим-п. Туим, Опора ОА10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 04-31, особое внимание уделить местам скопления птиц, стихийным свалкам мусора вблизи ЛЭП.( заказ торо 180061920) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 22.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выявленные замечания по внеплановому осмотру ВЛ-10 кВ ф. 04-31 внести в журнал дефектов с указанием сроков по их устранению. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 22.09.2022 год
357559 | 49 | 2022-08-17 | 16 | 3 | 0.020833 | 2022-08-17 | 16 | 53 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия сильных порывов ветра произошло ослабление вязок проводов, что привело к разрегулировки проводов в пролёте опор № 5-7 - №5-8 с последующим коротким замыканием и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 98-03-12. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 98-03-12 возникла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 5-7 - №5-8 с последующим замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 98-03-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-98-03-12, Пролет: Опора №5-7 - Опора №5-8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 5-7 - №5-8 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 98-03-12. (Заказ ТОРО №170056796 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 98-03-12. (Заказ ТОРО №180061860 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 98-03-12 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.09.2022 год
357558 | 50 | 2022-08-18 | 5 | 46 |  | 2022-08-18 | 5 | 46 | 3.4.10 В результате воздействия птиц, на ВЛ 110 кВ Абакан-районная – Гидролизная с отпайками (С-90/С-340) произошло кратковременное перекрытие фазы "С" на опоре №34 по струе помёта птицы. 4.17 При попадании постороннего предмета (струи помёта птицы) в воздушный изоляционный промежуток между проводом и заземленной траверсой фазы "С" на опоре №34 ВЛ 110 кВ Абакан-районная – Гидролизная с отпайками (С-90/С-340), произошло кратковременное перекрытие воздушного промежутка, что привело к отключению ЛЭП с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой фазы "С" по струе помета птицы на ВЛ 110 кВ Абакан-район-Гидр (С-90/С-340), Опора пром.ж/б.ПБ110-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый верховой осмотр ВЛ 110 кВ Абакан районная - Гидролизная с отпайками С-90/С-340 опора №34 (заказ № 152785730). Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 На основании внепланового верхового осмотра опоры №34 ВЛ 110 кВ Абакан районная - Гидролизная с отпайками С-90/С-340 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.08.2023 год
357558 | 51 | 2022-08-18 | 8 | 52 | 0.288 | 2022-08-18 | 9 | 16 | 3.4.9.3 В результате короткого замыкания на потребительской ТП 30-06-35 "Автосалон" (птица на ТП) произошло отключение В ф. 30-06/10 кВ на ПС 110 кВ Рассвет, с успешным РПВ. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю ИП Шульмин А.Н. "Автосалон" письмо с требованием о содержании своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 09.09.2022 год
357558 | 52 | 2022-08-18 | 15 | 37 | 0.006 | 2022-08-18 | 15 | 55 | 3.4.8.4 В результате падения опоры линии связи (владелец ПАО "Росстелеком") на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 62-05-22 в пролете опор №3/7 - №3/8, произошло короткое замыкание и отключение АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 62-05-22. 4.4 При падение опоры линии связи (владелец ПАО "Росстелеком"), которая пересекает ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-62-05-22, произошел подхлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 в пролете опор №3/7 - №3/8, что привело к короткому замыканию с последующим аварийным отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП-62-05-22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подхлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-62-05-22, Пролет: Опора № 3-7 - Опора № 3-8 | Организационное мероприятие 1 Направить в ПАО "Росстелеком" письмо с информацией о причинах аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 62-05-22 18.08.2022 г. Ответственное лицо: Чульский С.А. 08.09.2022 год
357558 | 53 | 2022-08-18 | 21 | 16 | 0.016 | 2022-08-18 | 21 | 40 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 51-14-32 явилось длительное воздействие порывистого ветра, которое привело к провису провода в пролёте опор №6 - №7 с последующим замыканием проводов в данном пролёте опор и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 51-14-32 4.4 В результате механического воздействия сильных порывов ветра возник провис провода в пролёте опор № 5 - №6, что привело к замыканию проводов фаз «А» и «В» и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 51-14-32. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-51-14-32, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 6 - 7 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 51-14-32. (Заказ №180062744) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 23.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 55-14-32, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировку стрел провиса проводов, состояния креплений проводов к изоляторам. (Заказ ТОРО №180062743 ) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 23.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 51-14-32 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 23.09.2022 год
357559 | 54 | 2022-08-19 | 4 | 49 | 0.046665 | 2022-08-19 | 6 | 9 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф.14-08 явилось повреждение потребительского отходящего кабеля 6кВ от ТП 14-08-09 в зоне эксплуатационной ответственности МУП "Абагаз". | Организационное мероприятие 1 Подготовить и направить письмо в МУП "Абагаз" о необходимости предоставления информации о причинах повреждения участка КЛ-6кВ. Ответственное лицо: Митронов В.В. 30.08.2022 год
357558 | 55 | 2022-08-19 | 5 | 21 |  | 2022-08-19 | 5 | 21 | 3.4.12.5 В результате утреннего перепада температуры воздуха и образования густого тумана, произошло кратковременное перекрытие изоляционного промежутка между проводом и заземленной траверсой фазы №А" на опоре №110 ВЛ 110 кВ Шира - Копьево (С-334) по паутине. 4.17 В результате загрязнения паутиной изоляционного промежутка между проводом и траверсой фазы "А" на опоре №110 ВЛ 110 кВ Шира - Копьево (С-334), в условии утреннего тумана произошло кратковременное перекрытие по мокрой паутине. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнения (паутиной) на ВЛ 110 кВ Шира-Копьево (С-334), Опора пром. мет.ПС110-9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 110 ВЛ 110 кВ Шира - Копьево (С-334). Ответственное лицо: Антончик О.А. 22.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам измерения сопротивления заземляющего устройства на опоре № 110 ВЛ 110 кВ Шира - Копьево (С-334), при наличии замечаний, разработать мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Антончик О.А. 26.09.2022 год
357558 | 56 | 2022-08-19 | 7 | 14 | 0.014 | 2022-08-19 | 7 | 26 | 3.4.10 В следствие воздействия птицы на ЛР № 29 ВЛ-10 кВ ф. 59-16 произошло короткое замыкание между ножами, что привело к работе РЗ на отключение ВЛ. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка птицей между полюсами ЛР № 29 возникло межфазное замыкание, что привело к срабатыванию РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 59-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытии изоляционного промежутка птицей на ф. 59-16 ПС Чулымская-д.Когунек, Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить снятие птицы с ЛР № 29 , чистку изоляции и ножей разъединителя на ВЛ-10 кВ ф. 59-16. (Заказ ТОРО № 180056606) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 25.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 59-16 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 25.09.2022 год
357558 | 57 | 2022-08-20 | 4 | 15 | 2.832 | 2022-08-20 | 8 | 11 | 3.4.9.1 При замыкании разрядника через тушку птицы на потребительской ТП 11-03-01 (принадлежность ТСО: - Общества с ограниченной ответственностью "Сетевая Компания Сибири" присутствует в перечне смежных ТСО КС Надежность) произошло отключение ВЛ-10 кВ ф. 30-06 на ПС 110 кВ Рассвет. | Организационное мероприятие 1 Направить в ТСО (ООО "Сетевая Компания Сибири") письмо с требованием включить в состав комиссии по расследованию аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 30-06 20.08.2022 г. представителя "Хакасэнерго". Ответственное лицо: Козедубов В.В. 07.09.2022 год
357558 | 58 | 2022-08-20 | 4 | 50 | 1.5573 | 2022-08-20 | 6 | 58 | 3.4.9.1 При замыкании ШМ-10 кВ на ТП 30-24-14 (эксплуатационная ответственность за электроустановку "ООО "Сетевая Компания Сибири" присутствует в перечне смежных ТСО КС Надежность) РЗ на ПС 110 кВ Рассвет сработала на отключение ВЛ-10 кВ ф. 30-09. | Организационное мероприятие 1 Направить в ТСО (ООО "Сетевая Компания Сибири") письмо с требованием включить в состав комиссии по расследованию аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 30-06 20.08.2022 г. представителя "Хакасэнерго". Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.11.2022 год
357558 | 59 | 2022-08-20 | 8 | 44 | 0.33336 | 2022-08-20 | 9 | 9 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 36-06 явилось несвоевременное выявление не селективного выбора плавких предохранителей по стороне 0,4 кВ ТП-36-06-11. При замыкании в РУ-0,4 кВ произошло повреждение (разрушение) ПК-10 кВ с образованием дуги и межфазным перекрытием, что привело к отключению ВЛ-10 кВ ф. 36-06 на ПС 110 кВ Копьёво. 4.11 В результате замыкания и электродугового повреждения ВВ предохранителей (марки ПКТ101-10-20-12,5У3) в РУ-10кВ ТП-36-06-11, произошло аварийное отключение ВЛ-10 кВ ф. 36-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение предохранителей на ТП-36-06-11, Предохранитель ПКТ101-10-20-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Заменить ПК 0,4 кВ и ПК-10 кВ на ТП-36-06-11. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 30.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить инженерный осмотр ТП по ф.36-06. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 25.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Создать и согласовать неплановый заказ на замену РБ-32 на АВ-0,4 кВ ТП-36-06-11 Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 25.09.2022 год
357559 | 60 | 2022-08-20 | 14 | 57 | 0.019599 | 2022-08-20 | 15 | 53 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 93-03 явилось повреждение на потребительской отпайке от опоры № 18 (эксплуатационная зона ответственности ООО "Теле2 Мобайл"). | Организационное мероприятие 1 Направлено письмо в ООО "Т2 Мобайл" о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 93-03 20.08.2022 г. и об устранении замечаний в письменном виде. Ответственное лицо: Митронов В.В. 22.09.2022 год
357558 | 61 | 2022-08-20 | 21 | 52 | 0.040086 | 2022-08-20 | 22 | 29 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 04-31-05 явилось воздействие порывистого ветра и дождя, которое привело к падению мокрой ветви дерева (тополь) на провода ВЛ в пролёте опор №8 - №9 с последующим замыканием проводов в данном пролёте и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 04-31-05 4.4 В результате механического воздействия упавшей ветки дерева на провода ВЛ в пролёте опор №8 - №9, привело к замыканию проводов фаз «А» и «В» и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 04-31-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-04-31-05, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 04-31-05. (Заказ ТОРО № 180063008) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 23.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 04-31-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 23.09.2022 год
357558 | 63 | 2022-08-21 | 11 | 3 | 8.8298e-05 | 2022-08-21 | 11 | 8 | 3.4.8.4 Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.16-622 явился наброс на воздушную линию в пролете опор №48 - №49, что привело к короткому замыканию и как следствие отключению ВЛ-10кВ ф.16-622 действием релейной защиты. 4.17 В результате попадания постороннего предмета на ВЛ-10кВ ф.16-622 в пролете опор №48 - №49 произошло замыкание и отключение ЛЭП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс на ф. 16-622 РП-16-г. Черногорск, Пролет: Опора № 48 - Опора № 49 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10кВ ф.16-622. (Заказ ТОРО№180063117) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 24.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-10кВ ф.16-622 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 24.09.2022 год
357558 | 65 | 2022-08-21 | 11 | 11 | 0.0058509 | 2022-08-21 | 11 | 24 | 3.4.7.3 В условиях эксплуатации ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 53-10-10 произошло ослабление вязки фазы "В" и разрегулировка проводов в пролёте опор № 2 - №3, что при порывах ветра привело к замыканию проводов и работе АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 53-10-10 на отключение ВЛ. 4.12 При разрегулировки проводов в пролете опор № 2 - №3, произошло замыкание проводов и отключение АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 53-10-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на КВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-53-10-10, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку проводов в пролёте опор № 2 - №3 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 53-10-10 Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 25.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 53-10-10 Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 25.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП 53-10-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 25.09.2022 год
357559 | 64 | 2022-08-21 | 13 | 30 | 0.12 | 2022-08-21 | 15 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ТП 54-06-11 явилось ухудшение изоляционных характеристик главной изоляции обмоток силового трансформатора в процессе длительной эксплуатации (48 лет), что привело к внутреннему замыканию и повреждению трансформатора 1Т. 4.12 В процессе длительной эксплуатации (48 лет) силового трансформатора в ТП 54-06-11 произошло ухудшение изоляционных характеристик главной изоляции обмоток трансформатора, что привело к внутреннему замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на ТП-54-06-11, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП 54-06-11 на предмет наличия признаков развития внутренних дефектов трансформатора. Заказ № 10009613305 . Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену трансформатора на ТП 54-06-11. Заказ 10009613305. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП 10/0,4кВ по ВЛ-10кВ ф.54-06 внести замечания в журнал дефектов. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.11.2022 год
357500 | 66 | 2022-08-22 | 10 | 13 |  | 2022-08-22 | 10 | 13 | 3.4.10 В результате воздействия птиц, на ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Южная с отпайками I цепь (С-99) произошло кратковременное перекрытие фазы "С" на опоре №62/25/37 по струе помёта птицы. 4.11 При кратковременном перекрытии с провода фазы "С" на траверсу опоры №62/25/37 ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Южная с отпайками I цепь (С-99) произошло электродуговое повреждение жил верхнего повива провода марки АС-150/24 около поддерживающего зажима, без нарушения несущей способности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: оплавление жил провода на ВЛ 110 кВ Абакан-р-Южная (С-99), Пролет:Опора № 62/25/37-Опора № 62/25/38 | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку ПЗУ на участке опор № 62/25/35 - 62/25/47 на ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Южная с отпайками I цепь (С-99). Ответственное лицо: Антончик О.А. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать периодический (не менее 2-х раз в год) контроль места оплавления провода фазы "С" на опоре №62/25/37 ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Южная с отпайками I цепь (С-99) на предмет появления расплёта. Ответственное лицо: Антончик О.А. 31.10.2023 год
357558 | 67 | 2022-08-22 | 10 | 28 | 0.0125 | 2022-08-22 | 10 | 43 | 3.4.12.2 При воздействием порывов ветра, на ВЛ-10 кВ ф. 35-05 в пролёте опор № 14/100/3 - №14/100/4 возникла пляска проводов с последующим замыканием фаз "А", "В", что привело к замыканию проводов и отключению ВЛ-10 кВ ф. 35-05 действием МТЗ. 4.4 В результате механического воздействия порывов ветра, возникла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 14/100/3 - №14/100/4 ВЛ-10 кВ ф. 35-05, что привело к межфазному замыканию проводов в данном пролёте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ф. 35-05_ПС Сарагаш-п. Сарагаш, Хутора, Пролет: Оп.14-100-3 - Оп.14 -100-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 35-05. (Заказ ТОРО № 180063377) Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 35-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.10.2022 год
357558 | 11 | 2022-08-02 | 13 | 42 | 3.8078 | 2022-08-02 | 14 | 23 | 3.4.7.3 В ходе длительной эксплуатации (введена в работу в 1953 г.) на участке КЛ-6 кВ от ячейки № 602 ПС 110 кВ Черногорская до опоры № 1 ВЛ-6 кВ ф. 15-602 произошли изменений изоляционных характеристик, что в результате привело к пробою изоляции, однофазному замыканию на землю и отключению ВЛ-6 кВ ф. 15-602 персоналом. 4.1 В процессе длительной эксплуатации (69 лет) произошло структурное изменение изоляции на участке КЛ-6 кВ от ячейки № 602 ПС 110 кВ Черногорская до опоры № 1 ВЛ-6 кВ ф. 15-602, вследствие чего произошёл пробой изоляции одной фазы с последующим однофазным замыканием на землю, работе РЗ на сигнал "земля в сети 6 кВ" и отключению ВЛ-6 кВ ф. 15-602 персоналом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции одной фазы на ф. 15-602 Черногорская ЦЭС-г. Черногорск, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6 кВ от ячейки № 602 ПС 110 кВ Черногорская до опоры № 1 ВЛ-6 кВ ф. 15-602. Выполнить внеплановый осмотр (испытания) КЛ-6 кВ от ячейки № 602 ПС 110 кВ Черногорская до опоры № 1 ВЛ-6 кВ ф. 15-602. (Заказ ТОРО № 180058084) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра (испытаний) КЛ-6 кВ от ячейки № 602 ПС 110 кВ Черногорская до опоры № 1 ВЛ-6 кВ ф. 15-602 разработать план мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.10.2022 год
357558 | 12 | 2022-08-02 | 15 | 54 | 2.009 | 2022-08-02 | 17 | 32 | 3.4.7.3 В условии длительной эксплуатации (69 лет) произошло нарушение контактного соединения провода на ВЛ-10кВ ф.07-16 в пролете опор №34/8/1 - №34/8/2, что привело к обрыву провода и как следствие срабатыванию релейной защиты на сигнал "земля". 4.13 Нарушение контактного соединения провода на ВЛ-10кВ ф.07-16 в пролете оп. №34-8-1 оп.34-8-2, что в результате длительной эксплуатации (введен в работу в 1953г.) привело к обрыву провода и как следствие срабатыванию релейной защиты на сигнал "земля" на ВЛ-10кВ ф.07-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ф. 07-16 РТП-07-г. Черногорск, Пролет: Опора № 34-8-1 - Опора №34-8-2 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10кВ ф.07-16. Заказ ТОРО№180058085. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 23.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-10кВ ф.07-16 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 23.09.2022 год
357559 | 13 | 2022-08-02 | 16 | 20 | 0.050813 | 2022-08-02 | 16 | 25 | 3.4.12.3 В условии воздействия атмосферных перенапряжений, на опоре № 34-1 ВЛ-6кВ ф.03-05 произошло перекрытие изоляторов с кратковременным замыканием. 4.12 Вследствие прохождения грозового фронта произошло перекрытие изоляторов на опоре № 34-1 ВЛ-6кВ ф.03-05 через металлическую траверсу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляторов на ф. 03-05, Опора П10-2Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. 03-05. (заказ ТОРО № 170056001) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 25.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-6кВ ф. 03-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 25.09.2022 год
357558 | 14 | 2022-08-02 | 21 | 20 | 0.0006003 | 2022-08-02 | 21 | 24 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор №5-2 - №5-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10-11-04, что под воздействием порыва ветра привело к схлёсту проводов с последующим отключением АВ-0,4кВ ф. 2 в ЗРУ-0,4кВ ТП 10-11-04. 4.4 Разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор №5-2 - №5-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10-11-04 под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10-11-04, Пролет: Опора № 5-2 - Опора № 5-3 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10-11-04. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10-11-04 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.09.2022 год
357558 | 15 | 2022-08-03 | 7 | 8 | 0.89066 | 2022-08-03 | 9 | 55 | 3.4.9.3 При замыкании на потребительской отпайке от опоры № 21 (ИП Владимиров А.В., ТП 44-18-255 перекрытие птицей) произошло срабатывание РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 44-18. | Организационное мероприятие 1 Направить ИП Владимирову А.В. письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 44-18 03.08.2022 г. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.08.2022 год
357558 | 16 | 2022-08-04 | 10 | 56 | 0.029514 | 2022-08-04 | 11 | 19 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации ВЛ-10 кВ ф. 59-12 произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №11, что привело к замыканию проводов в пролёте опор №10 - №11 и работе РЗ на отключение В ф. 59-12/ 10 кВ на ПС 35 кВ Чулымская. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра произошёл обрыв вязки на опоре №11 ВЛ-10 кВ ф. 59-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв вязки на ф. 59-12 ПС Чулымская-п.Иргиюс, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 59-12, особое внимание обратить на разрегулировку проводов в пролётах опор и надёжность крепления проводов на изоляторах. (Заказ ТОРО № 180059037) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 59-12 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.09.2022 год
357558 | 17 | 2022-08-04 | 11 | 53 | 0.083325 | 2022-08-04 | 12 | 13 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений, на ВЛ-10 кВ ф. 63-05 отпайка "Таежная" при прохождении грозового фронта произошло расщепление стоек опор № 160 и№162 с последующим выпадением крючьев крепления изоляторов из тела опор, межфазным замыканием и работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 63-05 на ПС 35 кВ Бородино. 4.11 В результате воздействия атмосферного перенапряжения произошло электродуговое повреждение деревянных стоек опор № 160, 162 ВЛ-10 кВ ф. 63-05 отпайка "Таежная" при ударах в них молний, что привело к выпадению крючьев из тела опоры, замыканию проводов, отключению и работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 63-05 на ПС 35 кВ Бородино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение на ф. 63-05_Бородино-с. Бородино-с. Таёжное, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену стоек деревянных опор № 160 и №162 ВЛ-10 кВ ф. 62-05. (Заказ ТОРО № 170056720) Ответственное лицо: Чульский С.А. 22.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 62-05. (Заказ ТОРО № 180058703) Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 63-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.09.2022 год
357558 | 18 | 2022-08-04 | 12 | 19 | 0.15016 | 2022-08-04 | 13 | 12 | 3.4.9.1 При замыкании на потребительском участке ВЛ-10 кВ ф. 27-09 (владелец "МУП г. Абакана «Абаканские электрические сети»") произошло срабатывание РЗ на отключение В ф. 27-09/ 10 кВ на ПС 110 кВ Ташеба-сельская. | Организационное мероприятие 1 Направить в ТСО "МУП г. Абакана «Абаканские электрические сети»" письмо с требованием включить в состав комиссии по расследованию аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 27-09 04.08.2022 г. представителя "Хакасэнерго". Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.08.2022 год
357558 | 19 | 2022-08-05 | 13 | 38 | 0.00068246 | 2022-08-05 | 14 | 13 | 3.4.12.5 В результате прохождения ливневых дождей произошло смещение грунтов на трассе КЛ-10кВ ф.30-04 на участке от ПС 110 кВ Рассвет до РТП-07, что привело к механическому повреждению КЛ с последующим междуфазным коротким замыканием и действием РЗ на отключение КЛ-10кВ ф.30-04. 4.4 При смещении грунта на трассе КЛ-10кВ ф.30-04 на участке от ПС 110 кВ Рассвет до РТП-07, произошло механическое повреждение КЛ с последующим междуфазным коротким замыканием на КЛ-10кВ ф.30-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механическое повреждение КЛ на КЛ-10 кВ ф. 30-04 ПС Рассвет-ТП Хирургия, ААБлУ -10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.30-04 с проведением испытания КЛ-10кВ ф.30-04. (Заказ ТОРО№180059117). Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результату испытания КЛ-10кВ ф.30-04 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.10.2022 год
357558 | 20 | 2022-08-05 | 14 | 0 | 0.093332 | 2022-08-05 | 16 | 20 | 3.4.12.3 В следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф. 3 от ТП 72-04-03 и повреждение АВ-0,4кВ ф.3. 4.11 В результате атмосферных перенапряжений при отключении ВЛ-0,4кВ ф. 3 от ТП 72-04-03 произошло повреждение АВ-0,4кВ Ф3 в ТП 72-04-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на ТП-72-04-03, ВА 57Ф35-34 160А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4кВ ф. 3 в ТП 72-04-03. Заказ ТОРО №142752913 Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 30.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ от ТП 72-04-03. (Заказ ТОРО № 142752999) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 22.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 72-04-03 наметить мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 22.09.2022 год
357559 | 21 | 2022-08-06 | 14 | 18 | 0.73465 | 2022-08-06 | 14 | 34 | 3.4.8.1 Причиной повреждения КЛ-6 кВ ф.14-08 от опоры 37 в сторону ТП 14-08-09 явилось проведение несогласованных строительных работ МУП "Абагаз" в охранной зоне КЛ-6 кВ ф.14-08, что привело к механическому повреждению КЛ-6 кВ. 4.4 Механическое повреждение КЛ-6 кВ ф.14-08 от опоры 37 в сторону ТП 14-08-09 ковшом экскаватора организации МУП "Абагаз", при проведении не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механическое повреждение на ф. 14-08 пгт В.Теи, Кабель силовой ААБл-6 3х150 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф.14-08. (заказ ТОРО № 180058777). Ответственное лицо: Митронов В.В. 23.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт кабеля от опоры 37 до ТП 14-08-09 ВЛ-6 кВ ф.14-08. (Заказ ТОРО № 170056671). Ответственное лицо: Митронов В.В. 27.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать претензионную работу по взысканию ущерба с МУП "Абагаз". Ответственное лицо: Митронов В.В. 29.08.2022 год
357559 | 22 | 2022-08-07 | 9 | 43 | 0.0094995 | 2022-08-07 | 10 | 21 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-18-09 произошло по причине схлеста проводов на вводе потребителя по адресу: д. Летник, ул. Рабочая 12/2. | Организационное мероприятие 1 Организовать разъяснительную работу с потребителем по адресу: д. Летник, ул.Рабочая 12/2 по приведению в надлежащее состояние принадлежащей ему электроустановки. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 22.09.2022 год
357559 | 23 | 2022-08-07 | 11 | 47 | 0.004002 | 2022-08-07 | 11 | 51 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4 кВ ф.3 в ТП 32-09-26 произошло по причине схлеста проводов на вводе потребителя по адресу: с. Подсинее, ул. Береговая д. 24/2. | Организационное мероприятие 1 Организовать разъяснительную работу с потребителем по адресу: с.Подсинее,ул.Береговая 24/2, по приведению в надлежащее состояние принадлежащей ему электроустановки. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 23.09.2022 год
357558 | 24 | 2022-08-09 | 7 | 7 | 0.5535 | 2022-08-09 | 8 | 17 | 3.4.9.3 При повреждении провода на потребительской ВЛ-10 кВ ф.20-67 (владелец Городилов В.В.) в месте пересечения с ВЛ-10 кВ ф.20-66 в пролете №22 - №23, произошло падение провода на ВЛ-10 кВ ф. 20-66, что вызвало замыкание и повреждение шлейфа фазы "В" на опоре № 1, с последующей работой РЗ на сигнал и отключению ВЛ-10 кВ ф. 20-66/10 кВ на ПС 110 кВ Калининская. 4.13 При падении провода на ВЛ-10 кВ ф. 20-66 в месте пересечения с ВЛ-10 кВ ф.20-67 (владелец Городилов В.В.), произошло повреждение шлейфа фазы "В" на опоре № 1 ВЛ-10 кВ ф. 20-66, что вызвало замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение шлейфа фазы "В" на ф. 20-66_-Калининская-г. Абакан-промзона, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 После ремонта ВЛ-10 кВ ф. 20-67, выполнить измерение габарита в местах пересечения ВЛ-10 кВ ф. 20-66 с другими ВЛ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить потребителю ИП Городилов В.В. письмо с требованием о содержании своих сетей в исправном состоянии и предоставить причины отключения ВЛ-10 кВ ф. 20-67 от 09.08.2022 г. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.09.2022 год
357558 | 26 | 2022-08-09 | 12 | 50 | 3.7507 | 2022-08-09 | 16 | 42 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключение ВЛ-10 кВ ф. 01-15 явилось повреждение ножа ЛР-10 кВ №144/1 на потребительской отпайке (принадлежность ИП "Усачев" к ТП 10/0,4 кВ №01-15-16). С последующей работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 01-15 действием "МТЗ" на ПС 220 кВ Абакан-районная. В следствие воздействия токов короткого замыкания произошло повреждение шлейфа на ЛР-10 кВ опоры №90 фаз "А, В". 4.13 При воздействии токов короткого замыкания произошло повреждение (обрыв) шлейфов фаз "А, В" на ЛР-10 кВ опоры №90 ВЛ-10 кВ ф. 01-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение (обрыв) шлейфов на ф. 01-15 ПС Абакан-Районная-п. Энергетик, Опора УА10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по восстановлению шлейфов ф.А,В., на ЛР-10 кВ оп.№90 ВЛ-10 кВ ф. 01-15. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить потребителю ИП "Усачев" письмо с требованием содержать своих сетей в исправном состоянии и предоставить причины отключения ВЛ-10 кВ ф. 01-15 09.08.2022 г. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.08.2022 год
357500 | 27 | 2022-08-10 | 4 | 54 |  | 2022-08-10 | 4 | 54 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации, в межремонтный период, произошло загрязнение поверхности гирлянды стеклянных изоляторов фазы "В" на опоре №49 ВЛ 110 кВ Лукьяновская -Означенное-районная с отпайкой на ПС Очуры (С-324). Загрязнение (не выявлено при осмотрах), в сочетании с повышенной влажности воздуха при утреннем тумане, привело к кратковременному пробою изоляторов фазы "В" на опоре №49 по их поверхности и отключению ЛЭП с успешным АПВ. 4.17 В результате загрязнения поверхности гирлянды стеклянных изоляторов уносами от угольных разрезов (добыча ведется открытым способом), на фазе "В" опоры №49 ВЛ 110 кВ Лукьяновская -Означенное-районная с отпайкой на ПС Очуры (С-324) в сочетании с повышенной влажности воздуха при утреннем тумане, произошел кратковременный пробой изоляторов по поверхности, что привело к отключению ЛЭП с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение изоляторов на ВЛ 110 кВ Лукьяновская-Означен-р (С-324), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Лукьяновская - Означенное-районная с отпайкой на ПС Очуры (С-324) на участке с опоры №39 по №56. Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изоляторов на опоре №49 ВЛ 110 кВ Лукьяновская - Означенное-районная с отпайкой на ПС Очуры (С-324). Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.09.2024 годОрганизационное мероприятие 1 На основании осмотра ВЛ 110 кВ Лукьяновская - Означенное-районная с отпайкой на ПС Очуры (С-324), составить ведомость загрязненных изоляторов, с разработкой мероприятий по замене изоляторов имеющих стойкое загрязнение. Ответственное лицо: Антончик О.А. 21.07.2023 год
357558 | 28 | 2022-08-10 | 17 | 8 | 0.050004 | 2022-08-10 | 17 | 33 | 3.4.9.3 При замыкании опорного изолятора фазы "А" на потребительской ТП 84-09-14а (ПАО Мегафон) произошло аварийное отключение ВЛ-10 кВ ф.84-09 на ПС 35 кВ Солнечная. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю (Потребительская ПАО Мегафон (ППК) письмо с требованием о содержании своих сетей в исправном состоянии и предоставить причины отключения ВЛ-10 кВ ф. 84-09 10.08.2022 г. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.09.2022 год
357558 | 29 | 2022-08-10 | 22 | 13 | 0.0079175 | 2022-08-10 | 22 | 32 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 62-05-05 явилось разрушение колпачка штыревого изолятора на гребенке здания водозабора от опоры № 6 (владелец администрация Знаменского сельсовета), вследствие чего произошло короткое замыкание и отключение АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 62-05-05. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю Администрации МО Знаменский сельский совет письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 62-05-05 10.08.2022 г. и разработанных противоаварийных мероприятиях. Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.08.2022 год
357500 | 30 | 2022-08-12 | 5 | 9 |  | 2022-08-12 | 5 | 9 | 3.4.10 В результате воздействия птиц, на опоре №62/25/42 ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Южная с отпайками I цепь (С-99) произошел кратковременный пробой фазы "В" по струе помёта птицы, в следствии чего произошло срабатывание РЗ на отключение ЛЭП с успешным АПВ. 4.17 При попадании струи помёта птицы в воздушный изоляционный промежуток между проводом и заземленной траверсой фазы "В" на опоре №62/25/42 ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Южная с отпайками I цепь (С-99), произошло кратковременное перекрытие воздушного промежутка, что привело к отключению ЛЭП с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие птицы на ВЛ 110 кВ Абакан-р-Южная (С-99), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр отпайки на ПС 110 кВ Белоярская от ствола ВЛ 110 кВ Абакан районная - южная Iцепь с отпайками (С-99) на предмет скопления птиц (заказ № 180062581). Ответственное лицо: Антончик О.А. 28.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 На основании внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Абакан районная - южная Iцепь с отпайками (С-99), разработать план мероприятий по оборудованию ЛЭП устройствами ПЗУ. Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.06.2023 год
357558 | 31 | 2022-08-12 | 18 | 19 | 0.0175 | 2022-08-12 | 18 | 34 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.59-16 явилось длительное воздействие ветра на ВЛ-10 кВ ф. 59-16, которое привело к разрегулировке стрелы провиса проводов, что при порыве ветра вызвало замыкание проводов в пролёте опор № 33 - № 33/1 и отключение В/10 кВ ф. 59-16. 4.4 В следствие длительного механического воздействия порывов ветра, в пролете опор № 33 - № 33/1 ВЛ-10 кВ ф. 59-16 произошла разрегулировка и замыкание проводов, что привело к короткому замыканию и отключением В/10 кВ Ф. 59-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка и замыкание проводов на ф. 59-16 ПС Чулымская-д.Когунек, Опора ОА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку проводов в пролете опор № 33 - № 33/1 на ВЛ-10 кВ ф. 59-16. (Заказ ТОРО № 180033986) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр по ВЛ-10 кВ ф. 59-16 (Заказ ТОРО № 180033984) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров ВЛ-10 кВ ф. 59-16 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.09.2022 год
357559 | 32 | 2022-08-12 | 19 | 33 | 0.0029175 | 2022-08-12 | 19 | 40 | 3.4.10 В результате воздействия птицы перекрывшей воздушное пространство на портале 0,4 кВ ф.2 и ТП 88-04-02, произошло короткое замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-04-02. 4.17 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 88-04-02 попадание птицы между порталом 0,4 кВ ф.2 и ТП 88-04-02, что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-04-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание птицы на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-88-04-02, Спуск № | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП 10/0,4 кВ ф. 88-04, особое внимание при осмотре ТП обратить на скопления птиц, несанкционированные свалки мусора. (Заказ ТОРО №180061381 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4 кВ ф. 88-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.09.2022 год
357558 | 33 | 2022-08-13 | 1 | 20 | 0.019666 | 2022-08-13 | 2 | 19 | 3.4.8.5 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 77-17-17 явился наезд неустановленного транспортного средства на опору №3/1/4, что привело к повреждению ж\б приставки опоры с последующим замыканием отключением коммутационного аппарата (АВ-0,4 кВ ф.2) в ТП 10/0,4 кВ №77-17-17. 4.4 Повреждение ж\б приставки опоры №3/1/4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 77-17-17 при наезде неустановленного транспорта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ж\б приставки на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-77-17-17, Опора П1Д-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене опоры № 3/1/4 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 77-17-17. (заказ ТОРО № 180062549) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать работу по возмещению ущерба при повреждении опоры № 3/1/4 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 77-17-17. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 24.09.2022 год
357558 | 34 | 2022-08-13 | 5 | 29 | 0.108 | 2022-08-13 | 5 | 38 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на ПК-10кВ ТП 30-06-35 произошло перекрытие межфазного промежутка через тело птицы, что привело к повреждению ПК-10 кВ фаз "А", "В", "С" и работе РЗ на отключение В ф. 30-06/10 кВ на ПС 110 кВ Рассвет. 4.11 При замыкании через тело птицы произошло электродуговое повреждение ПК-10 кВ фаз "А", "В", "С" на ТП 30-06-35. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение ПК-10 кВ на ТП-30-06-35, Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ТП-10/0,4 кВ по ф.30-06. (№ заказа ТОРО 180062549) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП-10/0,4 кВ по ф. 30-06 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.09.2022 год
357558 | 36 | 2022-08-13 | 12 | 57 | 0.21634 | 2022-08-13 | 14 | 55 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 85-13 явилось перекрытие изоляционного промежутка через тело птицы на опоре №49/3 ЛР-10кВ, что привело к межфазному замыканию и работе РЗ на отключение В ф. 85-13/ 10 кВ на ПС 35 кВ Капчалы. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на опоре №49/3 ЛР-10кВ, произошло межфазное замыкание и работа РЗ на отключение В ф. 85-13/ 10 кВ на ПС 35 кВ Капчалы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ф. 85-13 ПС Капчалы-с. Капчалы, Опора УП10-3ДД | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр по ВЛ-10 кВ ф. 85-13 на предмет несанкционированных свалок и скопления птиц вблизи электроустановок (№ заказов ТОРО 180062547) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 85-13 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 26.09.2022 год
357558 | 38 | 2022-08-13 | 13 | 17 | 0.62833 | 2022-08-13 | 18 | 7 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта произошло попадание молнии в ТП 80-09-07 от ВЛ-10кВ ф.80-09, что привело к перенапряжению и перекрытию на спусках к ТП. 4.12 В следствии попадание молнии в ТП 80-09-07 произошел пробой межфазного промежутка на спусках к ТП и работе РЗ на отключение В-10 кВ ф.80-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой межфазного промежутка на спусках к ТП на ф. 80-09 Вершино-Биджа-с. Вершино-Биджа, Спуск с оп. 240 до ТП 80-09-07 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 80-09. (Заказ ТОРО № 180062550) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 24.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 80-09, наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.11.2022 год
357559 | 975 | 2022-07-26 | 10 | 6 | 0.042 | 2022-07-26 | 10 | 12 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 32-17 явилось длительное воздействие ветровой нагрузки с порывами ветра, которое привело к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролёте опор № 86 - 87, что при порывах ветра привело к схлёсту проводов в данном пролёте опор, замыканию проводов в пролёте и отключению В ф. 32-17/ 10 кВ от действия МТЗ на ПС 110 кВ Подсинее. 4.4 Вследствие механического воздействия порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 86-87, что привело к схлёсту проводов в данном пролёте опор, замыканию проводов и отключению ВЛ-10 кВ ф. 32-17 действием РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов, разрегулировка стрелы провиса на ф. 32-17, Пролет: Опора № 86 - Опора № 87 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 32-17. (Заказ ТОРО № 180057789) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 86 - 87 на ВЛ-10 кВ ф. 32-17. (Заказ ТОРО № 180057790) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 32-17 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.11.2022 год
357558 | 977 | 2022-07-26 | 11 | 58 | 0.028322 | 2022-07-26 | 12 | 3 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 44-17 явилось перекрытие межфазного промежутка птицей на высоковольтном вводе ТП 44-17-330, что привело к короткому замыканию и отключению В ф. 44-17/10 кВ действием РЗ на ЦРП-44. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка птицей на высоковольтном вводе ТП 44-17-330 возникло короткое замыкание с последующим срабатыванием РЗ на отключение В ф. 44-17/10 кВ на ЦРП-44. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей на ф. 44-17 ЦРП-44-промыш зона-Черногорск, Спуск к ТП-44-17-330 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 44-17 на предмет свалок мусора и скоплений птиц. (Заказ ТОРО № 180056787) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 44-17 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.08.2022 год
357559 | 978 | 2022-07-26 | 18 | 6 | 0.28833 | 2022-07-26 | 20 | 59 | 3.4.12.3 Причиной перегорания ПК-10 кВ фаз "А", "В", "С" на ТП 32-17-04 явилось попадание молнии, что привело к перегоранию ВВ предохранителей и отключению ТП 32-17-04. 4.11 При попадании молнии произошло перегорание ВВ вставок по стороне 10 кВ с последующим отключением ТП 32-17-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ВВ вставок фаз "А", "В", "С" на ТП-32-18-102, Предохранитель ПКТ101-10-10-40 У3 ф.А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый инженерный осмотр ТП 32-17-04. (Заказ ТОРО № 180056505) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 27.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам инженерного осмотра ТП 32-17-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 27.09.2022 год
357559 | 979 | 2022-07-26 | 19 | 1 | 0.06 | 2022-07-26 | 19 | 13 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 32-18 явилось ухудшение механического соединения крюка на опоре № 76/11А/29 в процессе длительного срока эксплуатации, что привело к выпадению крюка фазы "А" из тела опоры, раскачиванию провода фазы "А", замыканию проводов в пролёте и срабатыванию РЗ на отключение В ф. 32-18/ 10 кВ на ПС 110 кВ Подсинее. 4.3 При локальном механическом износе места крепления крюка изолятора фазы "А" в теле опоры № 76/11А/29 ВЛ-10 кВ ф. 32-18 в процессе эксплуатации произошло выпадение крюка фазы "А" из тела опоры, что привело к межфазному замыканию проводов в пролёте опор № 76/11А/29-76/11А/28А и работе РЗ на отключение В ф. 32-18/ 10 кВ на ПС 110 кВ Подсинее. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка фазы "А" из тела опоры на ф. 32-18, Опора А20-3Н | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 32-18. (Заказ ТОРО № 180056509) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 27.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 32-18 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 27.09.2022 год
357558 | 980 | 2022-07-26 | 20 | 36 | 0.025 | 2022-07-26 | 21 | 6 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации на ТП 21-04-05 произошло высыхание и растрескивание прокладок под проходными изоляторами на ТП 21-04-05, что 26.07.2022 г. при сильном дожде привело к попаданию воды в отсек РУ-10 кВ на ТП 21-04-05 с перекрытием изоляторов, перегорание ПК-10 кВ фаз "А", "В", "С" и работе РЗ на отключение В ф. 21-04/10 кВ на ПС 110 кВ Райково. 4.1 Повреждение прокладок под проходными изоляторами на ТП 21-04-05 в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание в/в предохранителей (ПК) фаз "А", "В", "С" на ТП-21-04-05 "Почта", Предохранитель ПКТ101-10-20-31,5 У3 фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по восстановлению герметичности проходных изоляторов на ТП 21-04-05 (№ заказа 170056608) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ТП-10/0,4 кВ по ф. 21-04 на предмет герметичности вводов. (№ заказа ТОРО 170056608) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП-10/0,4 кВ по ф. 21-04 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.10.2022 год
357558 | 981 | 2022-07-26 | 21 | 1 | 0.019833 | 2022-07-26 | 23 | 0 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений, при ударе молнии в опору № 27 ф. 21-06/10 кВ произошло повреждение провода, что привело к замыканию на землю, работе РЗ на сигнал и отключению В ф.21-06/10 кВ персоналом. 4.11 Электродуговое повреждение провода на опоре № 27 ВЛ-10 кВ ф. 21-06 при ударе молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение провода на ф. 21-06 ПС Райково - ВЧ-44360, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 21-06, при осмотре особое внимание обратить на состояние грозозащиты. (Заказ № 180052082) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 21-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.08.2022 год
357559 | 982 | 2022-07-27 | 5 | 10 | 0.012999 | 2022-07-27 | 5 | 36 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 31-03-05 явилось воздействие неблагоприятных погодных явлений (сильных ветров) на оборудование ЛЭП, которое привело к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролёте опор № 9 - 10 с последующим схлёстом проводов, межфазным замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 31-03-05. 4.4 При механическом воздействии ветровых нагрузок на электротехническое оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 31-03-05 возник провис проводов в пролёте опор № 9 - 10, вследствие чего при порыве ветра произошло межфазное замыкание с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 31-03-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов с замыканием на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-31-03-05, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 31-03-05 с оценкой состояния проводов в пролёте опор № 9 - 10, при осмотре особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 151478959) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 31-03-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 30.09.2022 год
357558 | 984 | 2022-07-27 | 15 | 42 | 1.5017 | 2022-07-27 | 17 | 7 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 16-622 явилось перекрытие межфазного промежутка птицей на ЛР № 26-98, что привело к короткому замыканию и отключению В ф. 16-622/10 кВ действием РЗ на РП-6. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка птицей на ЛР, установленном на опоре № 26-98 возникло короткое замыкание с последующим срабатыванием РЗ на отключение В ф. 16-622/10 кВ на РП-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей на ТП-16-622-286, РЛНД-10/200 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 16-622 на предмет свалок мусора и скоплений птиц. (Заказ ТОРО № 180057006) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 16-622 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.08.2022 год
357558 | 985 | 2022-07-27 | 20 | 48 | 0.265 | 2022-07-27 | 21 | 3 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.16-622 явилось воздействие атмосферных перенапряжений проходящего грозового фронта, что привело к повреждению неподвижного опорного изолятора фазы "А" на ЛР-26-80-49-1, а также пробою опорной изоляции фазы "В" с утратой изоляционных характеристик без визуальных повреждений на ЛР-26-39-25-19, что привело к короткому замыканию и отключению В ф. 16-622/10 кВ действием РЗ на РП-6. 4.12 При воздействии атмосферных перенапряжений на ЛР-10 кВ ВЛ-10 кВ ф. 16-622 произошло повреждение: повреждение неподвижного опорного изолятора фазы "А" на ЛР-26-80-49-1 пробой опорной изоляции фазы "В" с утратой изоляционных характеристик без визуальных повреждений на ЛР-26-39-25-19 вследствие данных повреждений изоляции возникло межфазное замыкание с последующей работой РЗ на отключение В ф. 16-622/10 кВ на РП-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора фазы "А" на ф. 16-622 РП-16-г. Черногорск, ЛР-26-80-49-1; Пробой изоляции неподвижного опорного изолятора фазы "В" на ф. 16-622 РП-16-г. Черногорск, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 16-622 на предмет состояния грозозащиты и опорно-стержневой изоляции на ЛР-10 кВ. (Заказ ТОРО № 180057006) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 16-622 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.10.2022 год
357559 | 986 | 2022-07-28 | 16 | 23 | 0.25833 | 2022-07-28 | 18 | 58 | 3.4.12.2 Под длительным воздействием ветровых нагрузок с порывами ветра произошло ослабление вязки провода фазы "С" на опоре № 75-06 ВЛ-10 кВ ф. 10-27, что 28.07.2022 г. при смене направления ветра привело к срыву вязки, падению провода на заземлённую траверсу опоры и отключению В ф. 10-27/ 10 кВ на РП-10 СаАЗ. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра произошел срыв вязки провода фазы "С" на опоре № 75-06 с последующим падением провода на траверсу и отключением ВЛ-10 кВ ф. 10-27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв вязки провода, падение провода фазы "С" на траверсу на ф. 10-27 п. Дмитриевка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-27 от РП-10 СаАЗ от опоры № 75-61 по № 75-62. (Заказ ТОРО № 180057071) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 21.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-27 от РП-10 СаАЗ занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 22.09.2022 год
357559 | 991 | 2022-07-31 | 9 | 58 | 0.154 | 2022-07-31 | 17 | 40 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-08-04 (в работе с 1968 г.) произошло загнивание древесины опоры № 4-18 у основания, что при воздействии ветровых нагрузок привело к излому стойки опоры, ее падению, замыканию проводов и работе АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 68-08-04 на отключение ВЛ. 4.1 Загнивание древесины опоры № 4-18 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-08-04 у основания в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание, излом стойки опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-68-08-04, Опора П3ДБ-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр с проведением замера на загнивание опор на отходящих ВЛ-0,4 кВ от ТП 68-08-04. (Заказ ТОРО № 180058221) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра с замером на загнивание опор на отходящих ВЛ-0,4 кВ от ТП 68-08-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.08.2022 год
357558 | 992 | 2022-07-31 | 13 | 14 | 0.1875 | 2022-07-31 | 13 | 59 | 3.4.12.3 следствие воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ-10 кВ ф. 63-05 отпайка "Таежная" при прохождении грозового фронта произошло расщепление грозой стоек опор № 155/9, 155/12, 155/15 с последующим выпадением крючьев крепления изоляторов из тела опор, схлёстом проводов, межфазным замыканием и работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 63-05 на ПС 35 кВ Бородино. 4.11 В результате воздействия атмосферного перенапряжения произошло электродуговое повреждение деревянных стоек опор № 155/9, 155/12, 155/15 ВЛ-10 кВ ф. 63-05 отпайка "Таежная" при ударах в них молний, что привело к выпадению крючьев из тела опоры, замыканию проводов, отключению и работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 63-05 на ПС 35 кВ Бородино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение стоек опор № 155/9, 155/12, 155/15 на ф. 63-05_Бородино-с. Бородино-с. Таёжное, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 62-05. (Заказ ТОРО № 180057151) Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 63-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.08.2022 год
357558 | 993 | 2022-07-31 | 15 | 0 | 0.144 | 2022-07-31 | 15 | 9 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 20-47 (реклоузера на опоре № 63б) явилось перекрытие изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ опоре № 81-1-6а, что привело к межфазному замыканию и работе РЗ на отключение участка ВЛ. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ опоры № 81-1-1а произошло отключение реклоузера на опоре № 63б ВЛ-10 кВ ф. 20-47. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей на ЛР на ф. 20-47_Калининская-Абакан-фидер связи, Опора УА10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 20-47, при осмотре особое внимание обратить на скопление птиц, несанкционированные свалки мусора вблизи ЛЭП. (заказ ТОРО № 180057237) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выявленные замечания по ВЛ-10 кВ ф. 20-47 занести в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.10.2022 год
357559 | 994 | 2022-07-31 | 15 | 2 | 0.063 | 2022-07-31 | 15 | 29 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 78-06 явилась неисправность в зоне эксплуатационной ответственности ООО «Т2 Мобайл» (отпайка от опоры № 90-1 в сторону ТП 78-06-14), что привело работе РЗ на отключение В ф.78-06/10 кВ на ПС 35 кВ Кызлас. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ООО "Т2 Мобайл"о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 78-06 31.07.2022 г. и об устранении замечаний в письменном виде. Ответственное лицо: Митронов В.В. 31.08.2022 год
357559 | 995 | 2022-07-31 | 23 | 21 | 0.0026841 | 2022-07-31 | 23 | 28 | 3.4.7.3 В период между осмотрами произошло ослабление рабочих контактов АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 20-11-10, что в вечерние часы пиковой нагрузки привело к внутреннему нагреву контактов АВ-0,4 кВ и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 20-11-10 действием теплового расцепителя ВА 57Ф35-34 160А. 4.10 В результате ослабления контактов возник недопустимый нагрев с последующей работой АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 20-11-10 на отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 20-11-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: недопустимый нагрев при ослаблении контактов на ТП 20-11-10, ВА 57Ф35-34 125А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 20-11-10 с оценкой состояния АВ-0,4 кВ ф. 1. (заказ ТОРО № 180057076, 170056617) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 21.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 20-11-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения, а также принять техническое решение о ремонте/замене АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 20-11-10. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 21.09.2022 год
357558 | 998 | 2022-08-01 | 13 | 20 |  | 2022-08-01 | 13 | 20 | 3.4.8.5 При наезде автомобилем марки Тойота РАФ4 г/н Х225КЕ19RUS на опору № 19 ВЛ-0,4 кВ ф. 3.3 от ТП 05-09-116 произошло её повреждение с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 3.3 в ТП 05-09-116 персоналом в целях безопасности. 4.4 В результате механического воздействия на опору № 19 ВЛ-0,4 кВ ф. 3.3 от ТП 05-09-116 посредством наезда автомобилем Тойота РАФ4 г/н Х225КЕ19RUS произошло её повреждение с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 3.3 в ТП 05-09-116 персоналом в целях безопасности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры вследствие наезда транспортного средства на ВЛ-0,4 кВ ф.3.3 от ТП-05-09-116, Опора П-0,4-5-Сц12.1-1.1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры № 19 ВЛ-0,4 кВ ф. 3.3 от ТП 05-09-116. (Заказ ТОРО № 170056593) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать претензионную работу по возмещению материального ущерба. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.09.2022 год
357500 | 999 | 2022-08-01 | 15 | 14 |  | 2022-08-01 | 15 | 14 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений при грозе, на опорах №144, №157 и №240 ВЛ 110 кВ Копьево - Орджоникидзе (С-328/С-76/С-77) происходило кратковременное перекрытие стеклянных изоляторов. 4.12 При грозе, на ВЛ 110 кВ Копьево - Орджоникидзе (С-328/С-76/С-77) произошел пробой стеклянных изоляторов на опорах №144, №157 и №240 по их поверхности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой стеклянных изоляторов на ВЛ 110 кВ Копьево–Ордж (С-328/С-76/С-77), Опора пром.ж/б.ПБ110-6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый верховой осмотр опор №144, №157, 240 ВЛ 110 кВ Копьево - Орджоникидзе (С-328/С-76/С-77). Ответственное лицо: Антончик О.А. 28.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового верхового осмотра опор №144, №157, 240 ВЛ 110 кВ Копьево - Орджоникидзе (С-328/С-76/С-77), при выявлении замечаний разработать мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Антончик О.А. 28.10.2022 год
357558 | 1 | 2022-08-01 | 15 | 27 | 0.4148 | 2022-08-01 | 15 | 52 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферного перенапряжения во время грозы, на СТП-58-01-14 произошло повреждение ОПНп-10 кВ фазы «А,В», которое привело к отключению ВЛ-10 кВ ф.58-01. 4.11 При воздействие атмосферного перенапряжения (грозы) на СТП 58-01-14 произошло повреждение ОПНп-10 кВ фазы «А,В» с коротким замыканием и срабатыванием РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 58-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение на СТП-58-01-14, ОПНп-10/12/10/400-III-УХЛ1-О ф.А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену ОПНп-10 кВ фазы «А,В» на СТП 58-01-14 (Заказ ТОРО № 170056637) Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр СТП 58-01-14. (Заказ ТОРО № 180058058) Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра СТП 58-01-14 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.09.2022 год
357558 | 2 | 2022-08-01 | 16 | 2 |  | 2022-08-01 | 16 | 2 | 3.4.12.3 При воздействии атмосферных перенапряжений, произошло перекрытие воздушного промежутка на опоре №113 фаза "А" и опоре №114 фаза "С" ВЛ 35 кВ Боград - Троицкая (Т-35). 4.12 При грозе произошло перекрытие воздушного промежутка на опоре №113 фазы "А" и на опоре №114 фазы "С", что привело к срабатыванию РЗА на отключение ВЛ 35 кВ Боград - Троицкая (Т-35). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляторов на ВЛ 35кВ Боград-Троицкая (Т-35), Опора пром.ж/б.ПБ35-2 (трос) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Боград - Троицкая (Т-35). Ответственное лицо: Антончик О.А. 28.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать мероприятия на основании внепланового осмотра ВЛ 35 кВ Боград - Троицкая (Т-35). Ответственное лицо: Антончик О.А. 28.10.2022 год
357559 | 4 | 2022-08-01 | 17 | 41 | 0.01725 | 2022-08-01 | 18 | 50 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации (с 1998 г.) произошло разрушение структуры армировочных швов фарфоровых проходных изоляторов (марки ИПУ-10) на ТП 88-11-05, что при доже привело к их повреждению. 4.1 В условии длительной эксплуатации (24 года) произошло разрушение структуры армировочных швов фарфоровых проходных изоляторов фазы "А,В" на ТП 88-11-05 с образованием микротрещин, что привело к их пробою при дожде и повреждению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой проходного изолятора на ТП 88-11-05 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановые осмотры ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ ф. 88-11, при осмотрах особое внимание обратить состояние проходной и опорной изоляции в ТП. (Заказ ТОРО №180058713) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ ф. 88-11 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.09.2022 год
357500 | 5 | 2022-08-01 | 18 | 14 |  | 2022-08-01 | 18 | 14 | 3.4.12.3 В следствие воздействия атмосферных перенапряжений, на опоре №137 ВЛ 110 кВ Означенное-районная - ГПП-2 I цепь с отпайками (С-321) и ВЛ 110 кВ Означенное-районная - ГПП-2 II цепь с отпайками (С-322) произошло одновременное кратковременное перекрытие гирлянд стеклянных изоляторов с проводов на металлические траверсы, что привело к срабатыванию РЗ на отключение обеих ЛЭП с их успешным АПВ. 4.12 При прохождении грозового фронта, на опоре №137 ВЛ 110 кВ Означенное-районная - ГПП-2 I цепь с отпайками (С-321) и ВЛ 110 кВ Означенное-районная - ГПП-2 II цепь с отпайками (С-322) произошло кратковременное перекрытие гирлянд стеклянных изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременное перекрытие изоляторов на ВЛ 110 кВ Означенное-р-ГПП-2 (С-321), Опора пром. мет.П8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый верховой осмотр опоры № 137 ВЛ 110 кВ Означенное районная - ГПП-2 I цепь с отпайками (С-321) и ВЛ 110 кВ Означенное районная - ГПП-2 II цепь с отпайками (С-322). Ответственное лицо: Антончик О.А. 28.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 На основании результатов верхового осмотра опоры №137 ВЛ 110 (С-321, С-322), при выявлении замечений разработать мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Антончик О.А. 28.10.2022 год
357558 | 6 | 2022-08-01 | 20 | 37 | 0.060999 | 2022-08-01 | 22 | 39 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 59-04-02 явилось расщепление опоры № 2/1/7 грозовым разрядом, что привело к короткому замыканию и работе АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 59-04-02 на отключение ВЛ. 4.11 В результате воздействия атмосферного перенапряжения произошло электродуговое повреждение (расщепление) стойки опоры № 2-1-7, что привело к выпадению крючьев из тела опоры, замыканию проводов, и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 59-04-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расщепление стойки опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-59-04-02, Опора УПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 59-04-02. (Заказ ТОРО № 180058262) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 59-04-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.09.2022 год
357559 | 7 | 2022-08-01 | 20 | 55 | 0.69999 | 2022-08-01 | 23 | 15 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 33-06 явилось воздействие атмосферных перенапряжений при грозе, вследствие чего на опоре № 84-8-72-9 произошло разрушение изолятора фазы "А", перекрытие с кратковременным замыканием и работой РЗ на отключение В ф. 33-06/10 кВ на ПС 110 кВ Карак. 4.12 При грозе и воздействии атмосферных перенапряжений на ВЛ-10 кВ ф. 33-06 произошло кратковременное перекрытие на опоре № 84-8-72-9 с разрушением изолятора фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора фазы "А" на ф. 33-06, Опора А20-1Н | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 33-06, при осмотре обратить особое внимание на состояние грозозащиты. (Заказ ТОРО № 170055875) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 21.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 33-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 22.09.2022 год
357558 | 8 | 2022-08-01 | 20 | 56 | 0.14955 | 2022-08-01 | 21 | 5 | 3.4.12.3 В следствие воздействия атмосферных перенапряжений при грозе, на опоре №60 ВЛ 35 кВ Курорт озеро Шира - Борец (Т-15) произошло перекрытие изоляции на фаз "А,В,С" и срабатывание РЗА на отключение ЛЭП. 4.12 При воздействии грозы, на опоре №60 ВЛ 35 кВ Курорт озеро Шира - Борец (Т-15) произошло перекрытие изоляции на фаз "А,В,С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие подвесной изоляции на ВЛ 35кВ Борец - курорт оз.Шира (Т-15), Опора пром.ж/б.ПБ35-1 (трос, 1970г) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый верховой осмотр опоры №60 ВЛ 35 кВ Курорт озеро Шира - Борец Т-15. Ответственное лицо: Антончик О.А. 28.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 На основании внепланового верхового осмотра опоры №60 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний (при необходимости). Ответственное лицо: Антончик О.А. 28.10.2022 год
357559 | 9 | 2022-08-01 | 21 | 0 | 5.4 | 2022-08-01 | 23 | 10 | 3.4.12.3 В следствие воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы, при попадании молнии в ВЛ 10 кВ ф.65-15 произошло проникновение разряда молнии в СБРУ-10/кВ ПС 35кВ Сабинка с разрушением проходных изоляторов в яч.15, что привело к перенапряжениям в сети 10 кВ и пробою проходных изоляторов с межфазным замыканием в яч.№5 и яч.№2 без их повреждения. 4.11 При грозе и воздействии удара молнии в ВЛ-10 кВ ф. 65-15 произошло электродуговое повреждение проходных изоляторов в ячейке ф. 65-15 на ПС 35кВ Сабинка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение проходных изоляторов на ПС 35кВ Сабинка | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.65-02, ф.65-05, ф.65-15. (заказ ТОРО № 180057988) Ответственное лицо: Голощапов В.А. 05.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить инженерный осмотр ПС 35 кВ Сабинка. Ответственное лицо: Голощапов В.А. 26.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.65-02, ф.65-05, ф.65-15 и ПС 35 кВ Сабинка, занести выявленные замечания в эксплуатационную документацию и САП. Ответственное лицо: Голощапов В.А. 28.10.2022 год
357559 | 941 | 2022-07-20 | 20 | 55 | 0.050813 | 2022-07-20 | 21 | 0 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло рассыхание и растрескивание изоляции концевой кабельной муфты на опоре № 51 в сторону ТП 88-05-04, вследствие чего произошло срабатывание РЗ на отключение В ф. 88-05/10 кВ на ПС 35 кВ Таштып. 4.1 В условиях длительной эксплуатации произошло нарушение изоляции кабельной муфты на опоре № 51 в сторону ТП 88-05-04 вследствие высыхания и растрескивания изоляционного материала, что привело к пробою изоляции, межфазному замыканию и работе РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 88-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на ВЛ-10 кВ ф. 88-05, кабельная муфта на опоре № 51 в сторону ТП 88-05-04 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену концевой кабельной муфты на опоре № 51 в сторону ТП 88-05-04. (Заказ ТОРО № 170056431) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 21.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 88-05, особое внимание обратить на состояние кабельных муфт на опорах (Заказ № 180055058) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 26.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 88-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 25.08.2022 год
357558 | 942 | 2022-07-20 | 21 | 11 | 0.05425 | 2022-07-20 | 21 | 32 | 3.4.9.3 При замыкании на отпайке от ЛР № 366/95/1 ВЛ-10 кВ ф. 51-14 (эксплуатационная ответственность ООО "Восход-М") произошло отключение В/10 кВ ф. 51-14 на ПС 35 кВ Октябрьская работой РЗ. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю ООО "Восход-М" письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 51-14 20.07.2022 г. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 22.08.2022 год
357558 | 944 | 2022-07-21 | 9 | 35 |  | 2022-07-21 | 9 | 35 | 3.4.10 При воздействие птиц на ЛР-10 кВ установленный на опоре № 10/32 произошло перекрытие воздушного промежутка с последующим возникновением межфазного замыкания, повреждением на ЛР-10 кВ и работе РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 97-01, ф. 97-20. 4.11 При перекрытии птицей на ЛР-10 кВ, установленном на опоре № 10/32 произошло возникновение межфазного замыкания, что привело к повреждению изоляции, отгоранию шлейфа фазы "В" на ЛР и срабатыванию РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 97-01, ф. 97-20 с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ЛР на ф. 97-01 ПС Юго-Западная-п. Чапаево, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановые осмотры ВЛ-10 кВ ф. 97-20, ф. 97-20, при осмотре обратить особое внимание на несанкционированные свалки мусора и скопление птиц. (№ заказа ТОРО 180055405) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить работы по замене ЛРНД-10 кВ № 10-32 на ВЛ-10 кВ ф. 97-01 (№ заказа ТОРО 170056460) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 97-01, ф.97-20 занести выявленные замечания в журнал дефектов ЛЭП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.10.2022 год
357559 | 945 | 2022-07-22 | 0 | 47 | 0.00675 | 2022-07-22 | 1 | 14 | 3.4.8.5 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 98-03-24 явился наезд на стойку опоры № 2-1-2-2 неустановленным транспортным средством, что привело к повреждению стойки опоры, обрыву проводов в пролёте опор № 2-1-2-1 - 2-1-2-2, короткому замыканию в момент обрыва и работе АВ на отключение ВЛ. 4.4 В результате наезда автомобиля на опору № 2-1-2-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 98-03-24 произошло повреждение стойки, ж/б приставки и подкоса опоры № 2-1-2-2, обрыв проводов в пролёте опор № 2-1-2-1 - 2-1-2-2. В момент обрыва проводов возникло короткое замыкание, что привело к работе АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 98-03-24 на отключение ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение стойки, ж/б приставки и подкоса опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-98-03-24, Опора У3ДБ-2; обрыв проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-98-03-24, Пролет: Опора №2-1-2-1 - Опора №2-1-2-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт опоры № 2-1-2-2, ремонт проводов в пролёте опор № 2-1-2-1 - 2-1-2-2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 98-03-24. (Заказ ТОРО № 170056464) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 25.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать работу по установлению лица, совершившего наезд на опору № 2-1-2-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 98-03-24 с дальнейшим проведением претензионной работы по возмещению материального ущерба. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 21.09.2022 год
357559 | 946 | 2022-07-22 | 8 | 55 | 0.42 | 2022-07-22 | 9 | 7 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ПС 35 кВ Таштып явились грозовые перенапряжения, которые привели к пробою ОПН/35кВ и срабатывание РЗ на отключение В Т-37. 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации в период между плановыми ремонтами произошло нарушение регулировки привода ПП-67( потеря механических свойств пружины фиксирующей защелки) выключателя В Т-37. Усилия пружины не хватило для фиксации защелкой включенного положения выключателя В Т-37, что привело к неуспешному РПВ персоналом выключателя. 4.2 В процессе длительной эксплуатации (с 1977 г.) произошло растяжение пружины удерживающей защелки, что не дало зафиксировать выключатель В Т-37 во включенном положении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: растяжение пружины удерживающей защелки на ПС "Таштып" №88, Привод ПП-67 4.4 При грозе произошёл пробой ОПН/35кВ с последующей работой РЗ на отключение В Т-37. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: работа (пробой) ОПН при грозе на ПС 35 кВ Таштып, ОПН/35кВ | Техническое мероприятие 1 При текущем ремонте выключателей выполнять опробование привода циклами "В-О" 8-10 раз. Ответственное лицо: Рузаев В.Н. 21.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ПС 35 кВ Таштып, при осмотре особое внимание обратить на состояние грозозащиты. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам опробования выключателей привода циклами "В-О" 8-10 раз выполнять регулировку, при необходимости. Ответственное лицо: Рузаев В.Н. 21.09.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внепланового осмотра оборудования ПС 35 кВ Таштып при необходимости разработать план мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.09.2022 год
357558 | 947 | 2022-07-22 | 10 | 8 | 0.00875 | 2022-07-22 | 10 | 29 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 71-04-13 явилось замечание на потребительском вводе в дом по адресу: аал Ах-Хол, ул. Центральная, д. 21, что привело к короткому замыканию на ВЛ-0,4 кВ и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 71-04-13. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: аал Ах-Хол, ул. Центральная, д. 21 письмо о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.08.2022 год
357558 | 948 | 2022-07-22 | 10 | 10 | 0.0047505 | 2022-07-22 | 10 | 29 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 71-14-09 явилось замечание на потребительском вводе в дом по адресу: аал Чарков, ул. Лазо, д. 9/1, что привело к короткому замыканию на ВЛ-0,4 кВ и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 71-14-09. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: аал Чарков, ул. Лазо, д. 9/1 письмо о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.08.2022 год
357558 | 949 | 2022-07-22 | 11 | 5 | 0.21446 | 2022-07-22 | 11 | 16 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Знаменка - Первомайская - Сарагаш (С-330) явилось воздействие на электроустановку птиц: вследствие перекрытия фазы "С" на опоре № 104 по струе помёта птицы произошло срабатывание 1 ст. ТЗНП на ПС 110 кВ Знаменка. 4.17 В результате жизнедеятельности птиц произошло перекрытие воздушного промежутка между проводом и металлической траверсой фазы "С" по струе помёта птицы на опоре № 104. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка по струе помёта птицы на ВЛ 110 кВ Знамен-Первомай-Сарагаш(С-330), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр опоры № 104 ВЛ 110 кВ Знаменка - Первомайская - Сарагаш (С-330). Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведенного верхового осмотра опоры № 104 ВЛ 110 кВ Знаменка - Первомайская - Сарагаш (С-330) разработать мероприятия, при необходимости. Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.09.2022 год
357559 | 950 | 2022-07-22 | 11 | 42 | 1.111 | 2022-07-22 | 12 | 15 | 3.4.9.3 При повреждении опорного изолятора 35 кВ фазы "В" в ПКУ на ПС 35 кВ Артель старателей Хакасия (ведомственная) произошло отключение ВЛ 35 кВ Чарыш – Николаевка с отпайками (Т-21) персоналом по сигналу РЗ "земля" на ПС 220 кВ Чарыш. | Организационное мероприятие 1 Подготовить и направить письмо в адрес ООО "Артель старателей Хакасия" с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 35 кВ Чарыш – Николаевка с отпайками (Т-21) 22.07.2022 г., а также с требованием содержания своих электроустановок в исправном состоянии. Ответственное лицо: Зеляков А.Г. 22.08.2022 год
357559 | 951 | 2022-07-22 | 13 | 45 | 0.2 | 2022-07-22 | 15 | 45 | 3.4.12.2 В условиях сильного ветра произошло падение ветки дерева, что привело к повреждению механического соединения нулевого провода в пролёте опор № 1 - 1А на ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП 29-05-06А с последующим обрывом провода, межфазным замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 5 в ТП 29-05-06А. 4.4 При воздействии ветра произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП 29-05-06А в пролёте опор № 1 - 1А, что привело к повреждению нулевого провода в данном пролёте, межфазному замыканию и работе АВ-0,4 кВ ф. 5 от ТП 29-05-06А на отключение ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП-29-05-06А, Пролет: Опора № 1 - Опора № 1А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП 29-05-06А, особое внимание обратить на ДКР в охранной зоне ВЛ. (Заказ ТОРО № 180056456) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 27.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП 29-05-06А занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 27.09.2022 год
357558 | 952 | 2022-07-22 | 14 | 8 | 0.429 | 2022-07-22 | 17 | 26 | 3.4.12.3 При воздействии атмосферных перенапряжений на опору № 96 произошло выпадение крюка из тела опоры с повреждением изолятора фазы "С", замыканием проводов на данной опоре и работе РЗ на отключение реклоузера № 93а ВЛ-10 кВ ф. 20-47. 4.11 При прохождении грозового фронта и ударе молнии произошло выпадение крюка из тела опоры № 96 с повреждением изолятора фазы "С", замыканием проводов на опоре и срабатывании РЗ на отключение реклоузера № 93а ВЛ-10 кВ ф. 20-47. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора фазы "С", срыв крюка из тела опоры на ф. 26-29 ПС КСК-с. Калинино, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 26-29. (Заказ ТОРО № 170056479) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 26-29 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.10.2022 год
357558 | 953 | 2022-07-22 | 15 | 28 |  | 2022-07-22 | 15 | 28 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 62-08 явилось попадание молнии, которое привело к расщеплению стоек опор № 38-52 и 38-53, выпадению крюка фазы "В", кратковременному схлёсту проводов, межфазному замыканию и работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 62-08 на ПС 110 кВ Знаменка с успешным АПВ. 4.11 В результате воздействия атмосферного перенапряжения произошло электродуговое повреждение деревянных стоек опор № 38-52, 38-53 ВЛ-10 кВ ф. 62-08 при ударах в них молний, что привело к выпадению крюка фазы "В" из тела опоры, кратковременному схлёсту и замыканию проводов в пролётах опор № 38-52 - 38-54 и работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 62-08 на ПС 110 кВ Знаменка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение (расщепление) стоек опор № 38-52, 38-53 на ф. 62-08_ПС Знаменка-с. Знаменка, кошары, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену стоек опор № 38-52, 38-53 на ВЛ-10 кВ ф. 62-08. (Заказ ТОРО № 170056448) Ответственное лицо: Чульский С.А. 25.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 62-08. (Заказ ТОРО № 180054916) Ответственное лицо: Чульский С.А. 25.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 62-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 25.08.2022 год
357558 | 954 | 2022-07-22 | 15 | 42 | 0.0041675 | 2022-07-22 | 15 | 52 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 71-04-13 явилось замечание на потребительском вводе в дом по адресу: с. Ахол, ул. Гагарина, д. 10, что привело к короткому замыканию на ВЛ-0,4 кВ и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 71-04-13. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: с. Ахол, ул. Гагарина, д. 10 письмо о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.08.2022 год
357559 | 955 | 2022-07-22 | 16 | 28 | 0.01 | 2022-07-22 | 16 | 34 | 3.4.7.3 Несвоевременная обрезка крон деревьев привела к замыканию проводов в пролёте опор № 1 - 2 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-12-05 при ветре. 4.4 При наличии в охранной зоне ДКР в пролёте опор № 1 - 2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-12-05 под воздействием ветровых нагрузок произошло замыкание проводов с работой АВ 0,4 кВ ф. 2 в ТП 30-12-05 на отключение ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-30-12-05, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-12-05. (Заказ ТОРО № 180056500) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 27.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обрезку крон деревьев в пролёте опор № 1 - 2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-12-05. (Заказ ТОРО № 180056502) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 27.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-12-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 27.09.2022 год
357558 | 956 | 2022-07-22 | 16 | 59 |  | 2022-07-22 | 16 | 59 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы на ВЛ 110 кВ Сора - Боград I цепь (С-311) произошло кратковременное перекрытие с провода и шлейфа фазы "В" на заземленную металлическую траверсу на опоре № 114, что привело к отключению ЛЭП с успешным АПВ. 4.12 При прохождении грозового фронта на опоре № 114 ВЛ 110 кВ Сора - Боград I цепь (С-311) произошло кратковременное перекрытие воздушного изоляционного промежутка между траверсой, проводом и шлейфом фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременное перекрытие воздушного промежутка на ВЛ 110 кВ Сора-Боград (С-311), Опора анк. мет.У110-4н | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр опоры № 114 ВЛ 110 кВ Сора - Боград I цепь (С-311). Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведенного верхового осмотра опоры № 114 ВЛ 110 кВ Сора - Боград I цепь (С-311) разработать мероприятия, при необходимости. Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.09.2022 год
357559 | 957 | 2022-07-22 | 17 | 53 | 0.060003 | 2022-07-22 | 18 | 33 | 3.4.12.2 При воздействии ветровых нагрузок с грозой произошло падение дерева высотой более 12 метров, выросшее вне охраной зоны ВЛ на провода ВЛ в пролёте опор № 10 - 11, что привело к короткому замыканию и работе РЗ на отключение ВЛ-6 кВ ф. 94-01. 4.4 При падении дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-6 кВ ф. 94-01 на провода ЛЭП в пролёте опор № 10 - 11 возникло межфазное замыкание с отключением В ф. 94-01/ 6 кВ на ПС 35 кВ Николаевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание при падении дерева на пролёт на ф. 94-01 п. Неожиданный, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. 94-01 с оценкой угрозы падения на ВЛ деревьев вне охранной зоны. (Заказ ТОРО № 180055960) Ответственное лицо: Митронов В.В. 29.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-6 кВ ф. 94-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 29.08.2022 год
357558 | 958 | 2022-07-22 | 18 | 8 | 0.31667 | 2022-07-22 | 19 | 24 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 27-10 явилось повреждение стойки опоры № 134 грозой, что привело к межфазному замыканию проводов фаз "В" и "С" и работе РЗ на отключение В ф. 27-10/10 кВ на ПС 110 кВ Ташеба-Сельская. 4.11 Электродуговое повреждение стойки опоры № 134 ВЛ-10 кВ ф. 27-10 при ударе молнии с последующим межфазным замыканием проводов фаз "В", "С" и срабатыванием РЗ на отключение В ф. 27-10/10 кВ на ПС 110 кВ Ташеба-Сельская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение стойки на ф. 27-10 Ташеба-Сельская-Ташеба-Сапогово, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 27-10, при осмотре особое внимание обратить на состояние изоляторов, траверс, стоек опор. (Заказ № 180056455) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 27-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.08.2022 год
357559 | 959 | 2022-07-22 | 19 | 40 | 0.31 | 2022-07-22 | 22 | 46 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта произошло повреждение с обрывом провода фазы "В", повреждение изолятора фазы "А" на опоре № 6-2 ВЛ-10 кВ ф. 21-06. При воздействии атмосферных перенапряжений на оборудование ВЛ-10 кВ ф. 21-06 произошло повреждение концевой кабельной муфты на опоре № 10 в сторону ТП 21-06-01. 4.11 При попадании грозового разряда на опору № 6-2 ВЛ-10 кВ ф. 21-06 произошло разрушение изолятора фазы "А", обрыв провода фазы "В" со срабатыванием РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 21-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора фазы "А" на ф. 21-06_с. Аскиз, Опора П10-4; обрыв провода фазы "В" на ф. 21-06_с. Аскиз, Опора П10-4 4.12 При воздействии атмосферных перенапряжений произошёл пробой изоляции с повреждением концевой кабельной муфты на опоре № 10 в сторону ТП 21-06-01, возникновением межфазного замыкания и срабатывания РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 21-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляции муфты на ф. 21-06_с. Аскиз, КВЭ-3 3х50/70 10кВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену поврежденного изолятора фазы "А", монтаж провода фазы "В" на опоре № 6-2 ВЛ-10 кВ ф. 21-06. (Заказы ТОРО № 170056491, № 170056498) Ответственное лицо: Митронов В.В. 26.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 21-06. (Заказ ТОРО № 180055404) Ответственное лицо: Митронов В.В. 26.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену поврежденной кабельной муфты на опоре № 10 ВЛ-10 кВ ф. 21-06. (Заказ ТОРО № 170056493) Ответственное лицо: Митронов В.В. 26.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 21-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 26.08.2022 год
357558 | 960 | 2022-07-23 | 7 | 37 | 1.696 | 2022-07-23 | 9 | 13 | 3.4.7.3 В ходе длительной эксплуатации (введена в работу в 1964 г.) произошли изменения изоляционных характеристик кабельной линии на участке КЛ-10 кВ между ячейкой № 2 ЗРУ-10 кВ и 1Т в ТП 16-622-06, что привело к короткому замыканию и как следствие отключению ВЛ-10 кВ ф. 16-622 от действия РЗ. 4.1 При изменении изоляционных характеристик на участке КЛ-10 кВ между ячейкой № 2 ЗРУ-10 кВ и 1Т в ТП 16-622-06 в процессе длительной эксплуатации (58 лет) произошёл пробой изоляции с последующим возникновением короткого замыкания и срабатыванием РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 16-622 на РП-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на ТП 16-622-06, КЛ-10 кВ между ячейкой № 2 ЗРУ-10 кВ и 1Т | Техническое мероприятие 1 Выполнить профилактические испытания КЛ-10 кВ между ячейкой № 2 ЗРУ-10 кВ и 1Т в ТП 16-622-06. (Заказ ТОРО № 180055462) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам профилактических испытаний КЛ-10 кВ между ячейкой № 2 ЗРУ-10 кВ и 1Т в ТП 16-622-06 при необходимости разработать план мероприятий, направленный на устранение замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.08.2022 год
357558 | 961 | 2022-07-23 | 17 | 54 | 0.012495 | 2022-07-23 | 18 | 2 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 80-09 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок, которое привело к незначительному поперечному наклону опоры № 145, что привело к слабой натяжке проводов. При раскачивании проводов вследствие смены направления ветра произошло приближение провода к другому проводу с перекрытием межфазного промежутка в пролёте опор № 145 - 146 и работе РЗ на отключение В ф. 80-09/10 кВ. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра возник поперечный наклон опоры № 145, что при смене направления ветра привело к приближению провода к другому проводу на недопустимое расстояние с перекрытием межфазного промежутка в пролёте опор № 145 - 146 и срабатыванию РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 80-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поперечный наклон опоры на ф. 80-09 Вершино-Биджа-с. Вершино-Биджа, Опора П10-7ДБ; провис проводов, замыкание в пролёте на ф. 80-09 Вершино-Биджа-с. Вершино-Биджа, Пролет: Опора № 145 - Опора № 146 | Техническое мероприятие 1 Устранить наклон опоры № 145, при необходимости выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 145 - 146. (Заказ ТОРО № 180057008) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 80-09. (Заказ ТОРО № 180057007) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 80-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.08.2022 год
357558 | 962 | 2022-07-24 | 6 | 14 | 0.079968 | 2022-07-24 | 6 | 19 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения реклоузера на опоре № 63б ВЛ-10 кВ ф. 20-47 явилось перекрытие изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ, установленный на опоре № 65, что привело к межфазному замыканию и работе РЗ на отключение реклоузера. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ опоры № 65 произошло отключение реклоузера на опоре № 63б ВЛ-10 кВ ф. 20-47 действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей на ф. 20-47_Калининская-Абакан-фидер связи, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 20-47. (заказ ТОРО № 180057237) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 20-47 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.10.2022 год
357558 | 963 | 2022-07-24 | 7 | 0 | 0.014985 | 2022-07-24 | 7 | 3 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 20-34 явилось перекрытие изоляционного промежутка через тело птицы на ТП 20-34-20, что привело к межфазному замыканию, повреждению проходных изоляторов фаз "А", "В", "С" и работе РЗ на отключение В ф. 20-34/ 10 кВ на ПС 110 кВ Калининская. 4.11 При перекрытии птицей изоляторов на ТП 20-34-20 возникло короткое замыканием с последующим повреждением проходных изоляторов фаз "А", "В", "С" и срабатыванием РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 20-34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляторов на ТП 20-34-20, Проходные изоляторы РУ-10 кВ / ИП-10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ ф. 20-34 на предмет несанкционированных свалок и скопления птиц вблизи электроустановок (№ заказов ТОРО 180057304, 180057318) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ ф. 20-34 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.10.2022 год
357559 | 964 | 2022-07-24 | 9 | 23 | 0.0017505 | 2022-07-24 | 9 | 30 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 90-07 явилась птица, перекрывшая воздушное пространство на ЛР-11, что привело к короткому замыканию и работе РЗ на отключение ВЛ. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка птицей на ЛР-11 возникло межфазное замыкание с последующей работой РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 90-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей на ф. 90-07_с. Полтаково, РЛНД-10/630 (ЗН) | Техническое мероприятие 1 Убрать тело птицы с рамы ЛР-11 ВЛ-10 кВ ф. 90-07. (Заказ ТОРО № 180055451) Ответственное лицо: Митронов В.В. 26.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 90-07, при осмотре обратить особое внимание на несанкционированные свалки мусора, скопления птиц. (Заказ ТОРО № 180055449) Ответственное лицо: Митронов В.В. 26.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Установить на ЛР-11 ВЛ-10 кВ ф. 90-07 ПЗУ. (Заказ ТОРО № 170056474) Ответственное лицо: Митронов В.В. 26.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 90-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 26.08.2022 год
357559 | 965 | 2022-07-24 | 9 | 35 | 1.175 | 2022-07-24 | 13 | 30 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия сильных порывов ветра в период с 22.07 по 23.07.2022 г. на оборудование ВЛ-10 кВ ф. 88-08 на опоре № 73 произошло ослабление вязки провода фазы "А" с последующим перетиранием провода о штырь двойного крепления, что 24.07.2022 г. при смене направления ветра привело к обрыву провода фазы "А" в пролёте опор № 72 - 73, работе РЗ на сигнал "земля в сети 10 кВ" и отключению В/10 кВ ф. 88-08 на ПС 35 кВ Таштып. 4.4 При воздействии сильных порывов ветра произошло механическое перетирание провода о штырь двойного крепления, что привело к обрыву провода фазы "А" в пролёте опор № 72 - 73, срабатыванию РЗ на сигнал "земля в сети 10 кВ" и отключению В/10 кВ ф. 88-08 на ПС 35 кВ Таштып персоналом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" на ф. 88-08 с. Имек, Пролет: Опора № 72 - Опора № 73 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 88-08 в пролётах опор № 60 - 80 на предмет разрегулировки проводов. (Заказ ТОРО № 180055200) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 25.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 88-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 25.08.2022 год
357558 | 966 | 2022-07-24 | 13 | 38 | 0.001644 | 2022-07-24 | 14 | 50 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 35 кВ Большая Ерба - Борец (Т-8) явилось воздействие атмосферных перенапряжений при грозе, вследствие чего произошло перекрытие на опоре № 31 фаз "А", "В", "С". 4.12 При прохождении грозового фронта, на ВЛ 35 кВ Большая Ерба - Борец (Т-8) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" на опоре № 31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов фаз "А", "В", "С" на ВЛ 35кВ Большая Ерба-Борец (Т-8), Опора пром.ж/б.ПБ35-1 (без тр, 1970г) | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 31 ВЛ 35 кВ Большая Ерба - Борец (Т-8). Ответственное лицо: Антончик О.А. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам измерения сопротивления заземляющего устройства на опоре № 31 ВЛ 35 кВ Большая Ерба - Борец (Т-8) разработать мероприятия, при необходимости. Ответственное лицо: Антончик О.А. 31.08.2022 год
357558 | 967 | 2022-07-24 | 14 | 18 | 0.03167 | 2022-07-24 | 14 | 37 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 53-10 явилась ослабление вязки провода фазы "В" на опорах № 120, 121 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, что привело к провису среднего провода в пролёте опор № 120 - 121, что при резком порыве ветра привело к схлёсту проводов, короткому замыканию и работе РЗ на отключение В ф. 53-10/ 10 кВ на ПС 35 кВ Солёноозёрная. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветров возникла разрегулировка стрелы провиса провода фазы "В" в пролёте опор № 120 - 121, что привело к замыканию проводов в данном пролёте и срабатыванию РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 53-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса провода фазы "В", схлёст проводов в пролёте на ф. 53-10 ПС Соленоозёрная-д.Кожухово, Пролет: Опора № 120 - Опора № 121 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор 120 - 121, замену вязок на опорах № 120, 121 на ВЛ-10 кВ ф. 53-10. (Заказ ТОРО № 180055333) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 26.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 53-10, особое внимание обратить на разрегулировку проводов в пролётах опор и надёжность крепления проводов на изоляторах. (Заказ ТОРО № 180055331) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 26.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 53-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 26.08.2022 год
357559 | 968 | 2022-07-24 | 15 | 54 | 0.055334 | 2022-07-24 | 18 | 40 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации (с 1979 г.) произошло изменение структуры армировки фарфорового проходного изолятора (марки ИПУ-6/10) в РУ-10 кВ ТП 88-16-09, что привело к пробою изолятора с повреждением, срыву его с основания РУ-10 кВ с последующим отключением персоналом ТП 88-16-09 для устранения замечания. 4.1 В условиях длительной эксплуатации (43 года) произошло разрушение структуры фарфорового проходного изолятора фазы "А" на ТП 88-16-09 с образованием микротрещин, что привело к его пробою и повреждению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ТП 88-16-09, Изолятор проходной ИПУ-6/10 фаза "А" | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановые осмотры ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ ф. 88-16, при осмотрах особое внимание обратить состояние проходной и опорной изоляции в ТП. (Заказ ТОРО № 180055406) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 25.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ ф. 88-16 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 26.08.2022 год
357558 | 969 | 2022-07-24 | 16 | 35 | 0.066643 | 2022-07-24 | 17 | 24 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ-10 кВ ф. 79-14 при прохождении грозового фронта произошло расщепление грозой стоек опор № 178-97, 178-98, 178-101, 178-182 с последующим выпадением крючьев крепления изоляторов из тела опор, схлёстом проводов в пролётах опор № 178-97 - 178-99, межфазным замыканием и работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 79-14 на ПС 35 кВ Б. Ерба. 4.11 При ударах молний произошло электродуговое повреждение деревянных стоек опор № 178-97, 178-98, 178-101, 178-182 ВЛ-10 кВ ф. 79-14, что привело к выпадению крючьев из тела опоры, замыканию проводов в пролётах опор № 178-97 - 178-99 и отключению и работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 79-14 на ПС 35 кВ Б. Ерба. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение стоек опор № 178-97, 178-98, 178-101, 178-182 на ф. 79-14_ПС Большая Ерба-п. Вершина Ерба, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену стоек деревянных опор № 178-97, 178-98, 178-101, 178-182 на ВЛ-10 кВ ф. 79-14. (Заказ ТОРО № 170056447) Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 79-14. (Заказ ТОРО № 180055002) Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 79-14 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.08.2022 год
357558 | 970 | 2022-07-24 | 21 | 9 | 0.0035 | 2022-07-24 | 21 | 12 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 59-16 явилось короткое замыкание между ножами на ЛР № 29, вызванное птицей, что привело к работе РЗ на отключение ВЛ. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка птицей между полюсами ЛР № 29 возникло межфазное замыкание, что привело к срабатыванию РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 59-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей на ф. 59-16 ПС Чулымская-д.Когунек, Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить снятие птицы с ЛР № 29 , чистку изоляции и ножей разъединителя на ВЛ-10 кВ ф. 59-16. (Заказ ТОРО № 180056606) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 29.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 59-16 на предмет возможности перекрытия птицами шин и токопроводов, полюсов разъединителей. (Заказ ТОРО № 180056604) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 29.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 59-16 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 29.08.2022 год
357559 | 971 | 2022-07-24 | 22 | 30 | 0.011 | 2022-07-24 | 22 | 36 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф. 94-01 явился воздействие атмосферных перенапряжений на провода ВЛ в пролёте опор № 33 - 34, что привело к короткому замыканию и работе РЗ на отключение В ф. 94-01/ 6 кВ на ПС 35 кВ Николаевка. 4.12 При грозе произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролёте опор № 33 - 34, вследствие чего возникло межфазное замыкание и срабатывание РЗ на отключение ВЛ-6 кВ ф. 94-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка при грозе на ф. 94-01 п. Неожиданный, Пролет: Опора № 33 - Опора № 34 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. 94-01 с оценкой состояния грозозащиты. (Заказ ТОРО № 180055960) Ответственное лицо: Митронов В.В. 29.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-6 кВ ф. 94-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 30.08.2022 год
357559 | 972 | 2022-07-24 | 22 | 50 | 0.008666 | 2022-07-24 | 23 | 16 | 3.4.12.2 результате длительного воздействия сильных порывов ветра и пляски проводов произошло ослабление вязок проводов, что привело к разрегулировке проводов в пролёте опор № 1-4 - 1-5 с последующим коротким замыканием и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-05-20. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-05-20 возникла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 1-4 - 1-5 с последующим замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 88-05-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-88-05-20, Пролет: Опора №1-4 - Опора №1-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 1-4 – 1-5 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-05-20. (Заказ ТОРО № 170056506) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 26.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-05-20. (Заказ ТОРО № 180055575) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 26.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-05-20 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 26.08.2022 год
357558 | 973 | 2022-07-24 | 23 | 59 | 0.20418 | 2022-07-25 | 0 | 24 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 26-03 явилось перекрытие межфазного промежутка птицей на ЛР-61, что привело к короткому замыканию и отключению В ф. 26-03/10 кВ действием РЗ на ПС 110 кВ КСК. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка птицей на ЛР, установленном на опоре № 61 возникло короткое замыкание с последующим срабатыванием РЗ на отключение В ф. 26-03/10 кВ на ПС 110 кВ КСК. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей на ТП-26-03-317, РЛНД-10/630 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 26-03 на предмет свалок мусора и скоплений птиц. (Заказ ТОРО № 180056125) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 26-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.08.2022 год
357558 | 974 | 2022-07-25 | 12 | 44 | 0.030659 | 2022-07-25 | 12 | 52 | 3.4.12.3 При воздействии грозы на Р-ТП-63-07-01/10 кВ, произошло перекрытие изоляции опорных изоляторов фаз "А", "В" с последующей работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 63-07 на ПС 35 кВ Бородино. 3.4.7.3 В результате износа (в эксплуатации с 1961 года) привода ПП-61 выключателя В ф. 63-07 на ПС 35 кВ Бородино произошло снижении механических свойств пружины механизма ударника расцепления привода ПП-61, что при замыкании на ВЛ-10 кВ ф. 63-07 привело к отказу отключения В ф. 63-07 и отключению В 1Т/10 кВ. 4.12 При прохождении грозового фронта произошло перекрытие изоляции фаз "А", "В" на Р-ТП-63-07-01/10 кВ, что привело к короткому замыканию и срабатыванию РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 63-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции фаз "А", "В" при грозе на ВЛ-10 кВ ф. 63-07, Р-ТП-63-07-01/10 кВ 4.16 По причине снижения механических свойств пружины (ослабление) механизма ударника расцепления привода ПП-61 В ф. 63-07/10кВ в результате износа, усилия пружины не хватило для срыва удерживающей защёлки привода выключателя, что привело к отказу отключения выключателя В ф. 63-07/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка отключающей планки привода ПП-61 на ПС "Бородино" №63, ВМБ-10-400-9,7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 63-07, особое внимание обратить на состояние грозозащиты. (Заказ ТОРО № 180058050) Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 При текущих ремонтах производить опробование приводов циклом "В-О" 8 - 10 раз. Ответственное лицо: Рузаев В.Н. 21.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 63-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результата опробования приводов циклом "В-О" при выявлении дефектов производить регулировку приводов. Ответственное лицо: Рузаев В.Н. 21.09.2023 год
357559 | 903 | 2022-07-12 | 10 | 1 | 1.8853 | 2022-07-12 | 10 | 57 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 35 кВ Чарыш – Николаевка с отпайками (Т-21) явилось замыкание на участке сети потребителя ООО "ГРК Алатау" (касании дерева провода фазы "В" в пролете опор №96/79 - №96/80). | Организационное мероприятие 1 Направить в адрес ООО "ГРК Алатау" письмо с требованием включить в состав комиссии по расследованию представителя филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго". Ответственное лицо: Антончик О.А. 29.07.2022 год
357558 | 905 | 2022-07-13 | 9 | 4 | 0.018501 | 2022-07-13 | 9 | 41 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-09-13 явилось замечание на потребительском вводе в дом по адресу: п. Тепличный, ул. Пушкина, д. 9, что привело к короткому замыканию на ВЛ-0,4 кВ и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 30-09-13. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: п. Тепличный, ул. Пушкина, д. 9 письмо о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.07.2022 год
357559 | 906 | 2022-07-13 | 12 | 20 |  | 2022-07-13 | 12 | 20 | 3.4.12.5 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. С-29 явилось пучение грунтов в период прохождения сильного дождя, что привело к повреждению изоляции кабеля ф. С-29 с последующей работой РЗ на отключение КЛ-10 кВ ф. С-29. 4.12 В условиях эксплуатации при подвижке грунта (в период паводка) произошло смещение силового кабеля ф. С-29, что привело к повреждению кабеля КЛ-10 кВ с последующей работой РЗ на отключение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового кабеля на КЛ-10 кВ ф.С-29, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить поиск и устранение повреждения КЛ-10 кВ на ф. С-29. Выполнить послеаварийный осмотр (испытания) КЛ-10 кВ ф. С-29. (Заказ ТОРО № 210365065) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 22.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам послеаварийного осмотра (испытаний) КЛ-10 кВ ф. С-29 занести выявленные замечания в журнал дефектов КЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 22.08.2022 год
357559 | 907 | 2022-07-13 | 12 | 28 |  | 2022-07-13 | 12 | 28 | 3.4.12.3 В следствие воздействия атмосферных перенапряжений произошло межфазное перекрытие фаз "А", "В", "С" в пролете опор №1 - №2 на ВЛ 35 кВ Абаза - Арбаты (Т-53). 4.12 При прохождении грозового фронта, на ВЛ 35 кВ Абаза - Арбаты (Т-53) произошло межфазное перекрытие воздушного промежутка фаз "А", "В", "С" в пролете опор №1 - №2, что привело к срабатыванию РЗ на отключение ЛЭП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное перекрытие на ВЛ 35кВ Абаза-Арбаты (Т-53), Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления ЗУ на опоре № 1 и 2 ВЛ 35 кВ Абаза - Арбаты (Т-53). Ответственное лицо: Антончик О.А. 26.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам измерения сопротивления ЗУ на опоре № 1 и 2 ВЛ 35 кВ Абаза - Арбаты (Т-53), разработать мероприятия, при необходимости. Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.08.2022 год
357559 | 908 | 2022-07-13 | 12 | 44 | 0.4525 | 2022-07-13 | 15 | 45 | 3.4.12.3 В следствие воздействия атмосферных перенапряжений произошел пробой и повреждение кабельная муфта на опоре №13\20 КЛ-6кВ в ст. ТП 12-06-03 что привело к работе РЗ на отключение ВЛ-6 кВ ф. 12-06 с неуспешным АПВ. 4.11 При грозе произошло электродуговое повреждение кабельная муфта на опоре №13\20 КЛ-6кВ в сторону ТП 12-06-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кабельная муфта на опоре №13\20 на ф. 12-06, Спуск от оп.№ 13-21 до ТП 12-06-03 | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж перемычки, проводом СИП 3 на ВЛ 6 кВ ф.12-06 от опоры №13\20 до ТП 12-06-03. ( Заказ № 170056350) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 23.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр состояния грозозащиты на ВЛ 6 кВ ф.12-06 , ( Заказ №170056349) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 23.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра, сформировать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 24.08.2022 год
357558 | 911 | 2022-07-13 | 16 | 18 | 0.019159 | 2022-07-13 | 16 | 23 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 31-54 явилось длительное воздействие порывистого ветра, которое привело к поперечному наклону опоры № 69, разрегулировке стрелы провиса проводов в пролёте № 69 - 70, что при раскачивании проводов под порывами ветра привело к замыканию проводов в данном пролёте опор и работе РЗ на отключение В ф. 31-54/10 кВ на ПС 110 кВ Сибирь. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра возник поперечный наклон опоры № 69, что при смене направления ветра привело к приближению провода к другому проводу на недопустимое расстояние с перекрытием межфазного промежутка в пролёте опор № 69 - 70 и срабатыванию РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 31-54. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поперечный наклон опоры на ф. 31-54 ПС Водозабор - Мохов, Сибиряк, Опора П10-7ДБ; замыкание проводов в пролёте на ф. 31-54 ПС Водозабор - Мохов, Сибиряк, Пролет: Опора № 69 - Опора № 70 | Техническое мероприятие 1 Устранить наклон опоры № 69, при необходимости выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 69 - 70. (Заказ ТОРО № 180053528) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 31-54. (Зака ТОРО № 180049804) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 31-54 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.08.2022 год
357559 | 913 | 2022-07-13 | 17 | 12 | 0.013002 | 2022-07-13 | 17 | 25 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 89-07 явился удар молнии в ТП 89-07-07, что вызвало межфазное перекрытие в РУ-10 кВ, повреждение ПК-10 кВ фаз "А", "В", "С" и срабатывание РЗ на отключение В ф. 89-07/ 10 кВ. 4.11 В результате попадания молнии в ТП 89-07-07 произошло межфазное перекрытие в РУ-10 кВ и электродуговое повреждение ПК-10 кВ фаз "А", "В", "С", что привело к отключению ВЛ-10 кВ ф. 89-07 действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение на ТП-89-07-07, Предохранитель ПКТ101-10-20-31,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену ПК-10 кВ фаз "А", "В", "С" в РУ-10 кВ ТП 89-07-07. (Заказ ТОРО № 180053294) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 22.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку средств грозозащиты на ВЛ-10 кВ ф. 89-07 (ТП 10/0,4 кВ). (Заказ ТОРО № 180053295) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 22.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проверки средств грозозащиты на ВЛ-10 кВ ф. 89-07 (ТП 10/0,4 кВ) занести выявленные замечания в журналы дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 23.08.2022 год
357559 | 914 | 2022-07-13 | 18 | 30 | 0.096861 | 2022-07-13 | 18 | 37 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. 29-19 явилась птица перекрывшая воздушное межфазный промежуток на Р-101/52/34 , что привело к замыканию на землю и срабатыванию ЗЗЗ на отключение ВЛ-6 кВ ф. 29-19. 4.12 При перекрытии птицей изоляционного промежутка на Р-101/52/34 произошло замыкание на землю с последующим срабатыванием ЗЗЗ на отключение ВЛ-6 кВ ф. 29-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей на ф. 29-19, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. 29-19, при осмотре особое внимание обратить на скопления птиц. (Заказ ТОРО № 180054404) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-6 кВ ф. 29-19 определить места установки противопосадочных устройств для птиц. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.10.2022 год
357559 | 916 | 2022-07-13 | 19 | 38 | 2.1734 | 2022-07-13 | 22 | 21 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 32-06 явилось воздействие атмоферных перенапряжений проходящего грозового фронта, которое привело к повреждению соединительной кабельной муфты 10 кВ на ТП 32-06-43 с последующим коротким замыканием и работой РЗ В ф. 32-06/ 10 кВ на отключение ПС 110 кВ Подсинее. 4.12 При грозе произошёл пробой изоляции соединительной кабельной муфты 10 кВ на ТП 32-06-43 с последующим повреждением, коротким замыканием и срабатыванием РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 32-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение с пробоем изоляции на КЛ-10 кВ от ТП-32-06-47 до ТП-32-06-43, 3СТП-10-70/120 (МУФТА №3) | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр КЛ-10 кВ, грозозащиты ТП 32-06-43. (Заказ ТОРО № 180054405) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра КЛ-10 кВ, грозозащиты ТП 32-06-43 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.10.2022 год
357559 | 917 | 2022-07-13 | 20 | 44 |  | 2022-07-13 | 20 | 44 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 11-03 явилось воздействие атмосферных перенапряжений на провода в пролёте опор № 114 - 115, что привело к короткому замыканию и работе РЗ на отключение ВЛ с успешным АПВ. 4.12 При ударе грозы произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролёте опор № 114 - 115 на ВЛ-10 кВ ф. 11-03, что привело к короткому замыканию и срабатыванию РЗ на отключение ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие при грозе на ф. 11-03_с. Аскиз, Пролет: Опора № 114 - Опора № 115 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 11-03. (Заказ ТОРО № 180053316) Ответственное лицо: Митронов В.В. 22.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выявленные замечания при осмотре ВЛ-10 кВ ф. 11-03 занести в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 23.08.2022 год
357559 | 919 | 2022-07-13 | 22 | 14 |  | 2022-07-13 | 22 | 14 | 3.4.12.3 В условии грозы при воздействии атмосферных перенапряжений в пролете №54 - №55 ВЛ 35 кВ Бея - Камышта с отпайками (Т-14) произошло кратковременное перекрытие фаз "А" и "С", что привело к срабатыванию РЗ на отключение. 4.13 При прохождении грозового фронта, на ВЛ 35 кВ Бея - Камышта с отпайками (Т-14) произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводом и металлической траверсой фаз "А" и "С" в пролете №54 - №55. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на ВЛ 35кВ Бея-Камышта-Куйбышево (Т-14), Пролет: Опора № 54 - Опора № 55 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления ЗУ на опоре № 54 ВЛ 35 кВ Бея - Камышта с отпайками (Т-14). Ответственное лицо: Антончик О.А. 24.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам измерения сопротивления на опоре № 54 ВЛ 35 кВ Бея - Камышта с отпайками (Т-14), разработать мероприятия, при необходимости. Ответственное лицо: Антончик О.А. 25.08.2022 год
357559 | 920 | 2022-07-14 | 3 | 10 | 0.002333 | 2022-07-14 | 3 | 24 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 11-03-10 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок, которое привело к разрегулировке провода фазы "А" в пролёте опор № 2 - 3, что при повторных ветровых нагрузках привело к кратковременному схлёсту провода фаз "А" и "В", короткому замыканию и работе АВ на отключение ВЛ. 4.4 При механическом воздействии ветровых нагрузок на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 11-03-10 возникла разрегулировка провода фазы "А" в пролёте опор № 2 - 3, с последующим схлёстом с проводом фазы "В", короткому замыканию и работе АВ-0,4 кВ на отключение ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода фазы"А", схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-11-03-10, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 2 - 3 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 11-03-10 (заказ ТОРО № 180053500) Ответственное лицо: Митронов В.В. 22.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 11-03-10. (заказ ТОРО № 180053319) Ответственное лицо: Митронов В.В. 22.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 11-03-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 23.08.2022 год
357559 | 921 | 2022-07-14 | 9 | 12 | 0.01334 | 2022-07-14 | 9 | 16 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 123-09 явился замечание на оборудовании потребителя АФ ОАО "Вымпелком", что привело короткому замыканию и работе РЗ на отключение В ф. 123-09/10 кВ на ПС 35 кВ Аскизский о/с. | Организационное мероприятие 1 Подготовить и направить письмо потребителю (АФ ОАО "Вымпелком") о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 123-09 14.07.2022 г. и об устранении замечаний в письменной виде. Ответственное лицо: Митронов В.В. 22.08.2022 год
357559 | 922 | 2022-07-14 | 13 | 31 | 0.24501 | 2022-07-14 | 14 | 20 | 3.4.12.3 В условии грозы при воздействии атмосферных перенапряжений на ж\б опоре № 30 ВЛ-10 кВ ф. 63-41 произошло кратковременное перекрытие изоляторов, что привело к отключению В ф. 63-41/10 кВ на ПС 110 кВ ГПП-3. 4.12 При грозе и воздействии атмосферных перенапряжений на ВЛ-10 кВ ф. 63-41 произошло кратковременное перекрытие на опоре № 30 (ВЛ-10кВ ф.01-48). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляторов на ф. 01-48, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 01-48, при осмотре обратить особое внимание на состояние грозозащиты. (заказ ТОРО № 170056001) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 20.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 01-48 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 20.09.2022 год
357559 | 923 | 2022-07-14 | 14 | 2 | 0.50984 | 2022-07-14 | 16 | 15 | 3.4.12.3 В следствие воздействия атмосферных перенапряжений при грозе, на ВЛ-10 кВ ф. 33-04 произошло перекрытие и разрушение изолятора фазы "В" на опоре № 30. 4.11 При грозе и воздействии атмосферных перенапряжений на ВЛ-10 кВ ф. 33-06 произошло кратковременное перекрытие на опоре № 30 с разрушением изолятора фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора фазы "В" на ф. 33-04, Опора 2П10-3-СаЭС | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 33-04. (заказ ТОРО № 170055850) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 20.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 33-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 20.09.2022 год
357559 | 924 | 2022-07-14 | 17 | 36 | 0.01334 | 2022-07-14 | 17 | 40 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 30-02 явилось ухудшение механического соединения крюка на опоре № 259 в процессе длительного срока эксплуатации, что привело к выпадению крюка фазы "А" из тела опоры, раскачиванию провода фазы "А", замыканию проводов в пролёте и срабатыванию РЗ на отключение В ф. 30-02/ 10 кВ на ПС 110 кВ Лукьяновская. 4.2 При локальном механическом износе места крепления крюка изолятора фазы "А" в теле опоры № 259 ВЛ-10 кВ ф. 30-02 в процессе эксплуатации произошло выпадение крюка фазы "А" из тела опоры, межфазное замыкание проводов в пролёте и работа РЗ на отключение В ф. 30-02/ 10 кВ на ПС 110 кВ Лукьяновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка фазы "А" из тела опоры на ф. 30-02, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 30-02. (Заказ ТОРО № 180053788) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 30-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.10.2022 год
357559 | 925 | 2022-07-14 | 20 | 21 | 0.65801 | 2022-07-14 | 22 | 7 | 3.4.10 При проникновении мелких птиц ТП 32-17-06 в условиях эксплуатации произошло загрязнение поверхности трансформатора, что во время дождя (увеличенная влажность воздуха) привело к нарушению электрической изоляции, межфазным замыканиям, перегоранием ПК-10 кВ фаз "А", "В", "С" и работе РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 32-17. 4.17 При загрязнении продуктами жизнедеятельности птиц поверхности трансформатора произошло перекрытие между фазами с последующим перегоранием ПК-10 кВ фаз "А", "В", "С" и срабатыванием РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 32-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПК-10 кВ фаз "А", "В", "С" на ТП-32-17-06, Предохранитель ПКТ102-10-40-12,5 У1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ТП 32-17-06, при осмотре особое внимание обратить на возможность проникновения мелких птиц, животных. (Заказ ТОРО № 180053781) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену ПК-10 кВ фаз "А", "В", "С" в РУ-10 кВ ТП 32-17-06. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 27.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 32-17-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.09.2022 год
357558 | 926 | 2022-07-16 | 8 | 43 | 0.018648 | 2022-07-17 | 7 | 5 | 3.4.7.3 В условии длительной эксплуатации (с 1962 года), при воздействии атмосферных явлений произошло высыхания и растрескивание верха стойки опоры №96, что привело к выпадению крюка фазы "А" из тела опоры, при рывке провода произошел слет изолятора фазы "В" и замыкание проводов в пролете 16.07.22г с успешным РПВ. 17.07.22г произошло повторное замыкание в данном пролете. 4.1 При растрескивании верха опоры №96 произошло выпадение крюка фазы "А", слет и разрушение изолятора фазы "В", что вызвало замыкание и отключение ЛЭП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: растрескивании верха опоры №96 на ф. 76-01 ПС Доможаково-аал Доможаков, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановые осмотры ВЛ-10 кВ ф. 76-01/76-05. (заказ ТОРО № 180053219) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 20.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Замечания по ВЛ-10 кВ ф. 76-01/76-05 занести в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.10.2022 год
357559 | 927 | 2022-07-16 | 20 | 13 | 0.165 | 2022-07-16 | 20 | 46 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 86-10 явилась птица, которая нарушила изоляцию между токопроводящими частями ТП 86-10-08, что привело к замыканию, перегоранию ПК-10 кВ фаз "А", "В", "С" и работе РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 86-10. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка птицей на оборудовании ТП 86-10-08 возникло межфазное замыкание с последующим перегоранием ПК-10 кВ фаз "А", "В", "С" в РУ-10 кВ ТП 86-10-08 и срабатыванием РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 86-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПК-10 кВ фаз "А", "В", "С" на ТП-86-10-08, Предохранитель ПКТ102-6-50-31,5 У1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену ПК-10 кВ фаз "А", "В", "С" в РУ-10 кВ ТП 86-10-08. (Заказ ТОРО № 180055017) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 22.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 86-10-08. (Заказ ТОРО № 180055018) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 86-10-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.09.2022 год
357558 | 928 | 2022-07-17 | 8 | 55 | 0.002667 | 2022-07-17 | 9 | 11 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 97-20-01 явилось замечание на потребительском вводе в дом по адресу: г. Абакан, ул. Отрадная, д. 114, что привело к короткому замыканию на ВЛ-0,4 кВ и отключению АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 97-20-01. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: г. Абакан, ул. Отрадная, д. 114 письмо о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.08.2022 год
357558 | 929 | 2022-07-17 | 18 | 2 | 0.036839 | 2022-07-17 | 18 | 15 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 62-05 явилось атмосферное перенапряжение (гроза), которое привело к повреждению ОПН-1Т-10кВ на ТП-62-05-02 и работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 62-05 на ПС 110 кВ Знаменка. 4.11 При ударе молнии произошло повреждение ОПН-1Т-10кВ на ТП-62-05-02 и срабатыванием РЗ на отключение В/10 кВ ф. 62-05 на ПС 110 кВ Знаменка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение при грозе на ТП-62-05-02, ОПН-10/12-10/450(II) УХЛ1 Феникс-88 фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену ОПН-1Т-10 кВ КТП-62-05-02. (Заказ ТОРО № 170056451) Ответственное лицо: Чульский С.А. 21.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер сопротивления контура заземления ТП 62-05-02. (Заказ ТОРО № 180054912) Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеплановый осмотр КТП-62-05-02. (Заказ ТОРО № 180054913) Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и замера сопротивления контура заземления занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.09.2022 год
357558 | 930 | 2022-07-17 | 18 | 19 | 0.0025 | 2022-07-17 | 18 | 34 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 85-13-04 явилось замечание на потребительском вводе в дом по адресу: с. Весеннее, ул. Мира, д. 44-1, что привело к короткому замыканию на ВЛ-0,4 кВ и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 85-13-04. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: с. Весеннее, ул. Мира, д. 44-1 письмо о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.08.2022 год
357559 | 931 | 2022-07-17 | 19 | 4 | 1.43 | 2022-07-17 | 23 | 50 | 3.4.8.5 При наезде транспортного средства (гос. номер Е625КС19RUS) под управлением физ. лица на опору № 5 произошёл срыв и излом 4-х изоляторов на опоре № 5 а также обрыв провода в пролёте опор № 5 - 5-1 с последующим коротким замыканием и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 04-20-03 действием АВ. 4.4 В результате наезда транспортного средства (гос. номер Е625КС19RUS) под управлением физ. лица на опору № 5 произошёл срыв и излом 4-х изоляторов на опоре № 5 а также обрыв провода в пролёте опор № 5 - 5-1 с последующим коротким замыканием и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 04-20-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-04-20-03, Пролет: Опора № 5 - Опора № 5-1; излом и срыв 4-х изоляторов на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-04-20-03, Опора П-0,4-5-Сц12.1-1.1 | Организационное мероприятие 1 Организовать претензионную работу по возмещению материального ущерба в отношении гражданина, совершившего наезд на опору № 5 ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 04-20-03. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 21.09.2022 год
357558 | 932 | 2022-07-18 | 14 | 32 | 0.0034995 | 2022-07-18 | 14 | 46 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 57-05-02 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок, что привело к поперечному наклону опоры № 22, разрегулировке проводов в пролётах опор № 22 - 23, 25 - 27, вызванное ослаблением вязок проводов на опорах № 23, 25, 27, что при резких порывах ветра привело к схлёсту проводов, короткому замыканию и работ АВ на отключение линии. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 57-05-02 произошло: возник поперечный наклон опоры № 22; ослабление вязок проводов на опорах № 23, 25, 27, с последующей разрегулировкой стрелы провиса проводов в пролётах опор № 22 - 23, 25 - 27, что при резких порывах ветра привело к схлёсту проводов, короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 57-05-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поперечный наклон опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-57-05-02, Опора ПН-3ДБ; разрегулировка стрелы провиса в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-57-05-02, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23; разрегулировка стрелы провиса в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-57-05-02, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26; разрегулировка стрелы провиса в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-57-05-02, Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку проводов в пролётах опор № 22 - 23, 25 - 27 и замену вязок на опорах № 23, 25, 27 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 57-05-02. (Заказ ТОРО № 180054222) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить выправку опоры № 22 поперёк оси ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 57-05-02. (Заказ ТОРО № 180054975) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 57-05-02. (Заказ ТОРО № 153485995) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 23.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 57-05-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 24.08.2022 год
357558 | 933 | 2022-07-18 | 20 | 40 | 1.8634 | 2022-07-19 | 4 | 50 | 3.4.12.5 При подвижках грунта на трассе КЛ-10 кВ на участке от ячейки № 39 до опоры № 1 ВЛ-10 кВ ф. 22-39 (прохождение тяжелой техники, ливневые дожди) произошло повреждение одной фазы КЛ, что привело к однофазному замыканию на землю с последующим пробоем (3-х фазное КЗ) кабельной муфты и запуску МТЗ фидера, однако при достижении суммарного значения уставки по току на фидерах (однофазные замыкания на ф. 22-39, ф. 22-51; одновременное формирование на 3сек/10кВ 2-х сигналов "земля в сети 10 кВ" разных фаз; 3-х фазное КЗ на ф. 22-39) произошло срабатывание ТО на отключение В-2Т 3сек/10кВ. 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло ухудшение изоляционных характеристик КЛ-10 кВ ф. 22-51, что при перенапряжении (перекос по фазам на отходящих ВЛ/КЛ 10 кВ от 3сек/10кВ вследствие однофазного замыкания на КЛ-10 кВ, участок от ячейки № 39 до опоры № 1 ВЛ-10 кВ ф. 22-39) привело к повреждению одной фазы КЛ и однофазному замыканию на землю. При достижении суммарного значения уставки по току на фидерах (однофазные замыкания на ф. 22-39, ф. 22-51; одновременное формирование на 3сек/10кВ 2-х сигналов "земля в сети 10 кВ" разных фаз; 3-х фазное КЗ на ф. 22-39) произошло срабатывание ТО на отключение В-2Т 3сек/10кВ. 4.4 При механическом воздействии вследствие подвижек грунта на трассе КЛ-10 кВ на участке от ячейки № 39 до опоры № 1 ВЛ-10 кВ ф. 22-39 произошло повреждение одной фазы КЛ, что привело к однофазному замыканию на землю с последующим пробоем кабельной муфты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение одной фазы КЛ; пробой изоляции кабельной муфты на ф. 22-39 ПС Западная-г. Абакан, промзона, ААБлУ -6 3х150 4.12 Однофазное замыкание на КЛ-10 кВ ф. 22-51 при ухудшении изоляционных характеристик КЛ (старение изоляции, перенапряжение вследствие однофазного замыкания на КЛ-10 кВ, участок от ячейки № 39 до опоры № 1 ВЛ-10 кВ ф. 22-39). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляции одной фазы на КЛ-10 кВ Ф22-51 ПС Западная №22-РП-11(1), Кабель силовой АСБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 кВ ф. 22-51 на участке от ячейки № 51 до РП-11. Выполнить послеаварийный осмотр (испытания) КЛ-10 кВ ф. 22-51. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Восстановить КЛ-10 кВ на участке от ячейки № 39 до опоры № 1 на ВЛ-10 кВ ф. 22-39. Выполнить послеаварийный осмотр (испытания) КЛ-10 кВ ф. 22-39. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам послеаварийного осмотра (испытаний) КЛ-10 кВ ф. 22-51 при необходимости разработать план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам послеаварийного осмотра (испытаний) КЛ-10 кВ ф. 22-39 при необходимости разработать план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.09.2022 год
357559 | 934 | 2022-07-18 | 21 | 27 | 0.004998 | 2022-07-18 | 21 | 32 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 32-09-02 явилось повреждение ввода потребителя по адресу: с. Подсинее, ул. Комсомольская, д. 6-2, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 32-09-02. | Организационное мероприятие 1 Организовать разъяснительные работы с потребителем по адресу: с. Подсинее, ул. Комсомольская, д. 6-2 по приведению в надлежащее состояние принадлежащей ему электроустановки. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 22.08.2022 год
357558 | 935 | 2022-07-19 | 20 | 30 | 0.72973 | 2022-07-19 | 20 | 52 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения 4сек-10кВ на ПС 110 кВ Черногорская-городская действием ЗДЗ явилось короткое замыкание в высоковольтном отсеке ячейки № 20 через тело змеи. В результате короткого замыкания произошло повреждение проходных изоляторов в ячейках № 22, 24 ПС 110 кВ Черногорская-городская с последующим отключением 4сек-10кВ устройством защиты от дуговых замыканий (ЗДЗ). 4.12 В результате возникновения короткого замыкания через тело змеи в отсеке ячейки № 20 на ПС 110 кВ Черногорская-городская произошло повреждение проходных изоляторов в ячейках № 22, 24 с последующим формированием сигнала на отключение 4сек-10кВ устройством защиты от дуговых замыканий (ЗДЗ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение проходных изоляторов при коротком замыкании на ПС 110 кВ Черногорская-городская, КРУН-2/10кВ, 4сек-10кВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования 4сек-10кВ на ПС 110 кВ Черногорская-городская, при осмотре оборудования обратить внимание на возможные места проникновения животных. (Заказ ТОРО № 180054537) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра оборудования 4сек-10кВ на ПС 110 кВ Черногорская-городская разработать план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.08.2022 год
357559 | 937 | 2022-07-20 | 10 | 10 | 0.15517 | 2022-07-20 | 12 | 23 | 3.4.7.3 В условиях эксплуатации произошло изменение структуры армировки фарфоровых проходных изоляторов (марки ИПУ-6/10) в РУ-6 кВ ТП 12-06-02, что привело к пробою и повреждению изолятора, замыканию на землю в отсеке РУ-6 кВ, работе земляной защиты с последующим отключением персоналом В/6 кВ ф. 12-06 на ПС 220 кВ Абаза. 4.12 В результате разрушения армировки проходного изоляторов на ТП 12-06-02 произошел пробой изоляции, что привело к замыканию на землю в отсеке РУ-6 кВ, срабатыванию РЗ на сигнал "земля в сети 6 кВ" с последующим отключением персоналом В/6 кВ ф. 12-06 ПС 220 кВ Абаза. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение проходных изоляторов на ТП 12-06-02, Проходные изоляторы / РУ-6 кВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановые осмотры ТП 6/0,4 кВ по ВЛ-6 кВ ф. 12-06, при осмотрах особое внимание обратить состояние проходной и опорной изоляции в ТП. (Заказ ТОРО № 180054497) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 22.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров ТП 6/0,4 кВ по ВЛ-6 кВ ф. 12-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 22.08.2022 год
357558 | 938 | 2022-07-20 | 15 | 59 | 1.365 | 2022-07-20 | 16 | 38 | 3.4.7.3 В ходе длительной эксплуатации (введен в работу в 1980г.) произошли изменения изоляционных характеристик кабельной линии, что привело к короткому замыканию и как следствие отключению КЛ-10 кВ ф. 03-08 от действия РЗ. 4.12 При изменении изоляционных характеристик КЛ-10 кВ процессе длительной эксплуатации (42 года) КЛ-10 кВ ф. 03-08 на участке от РП-03 до ТП 03-08-89 произошёл пробой изоляции с последующим возникновением короткого замыкания и срабатыванием РЗ на отключение КЛ-10 кВ ф. 03-08 на РП-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на КЛ-10 кВ ф. 03-08 РП-03-ТП-89, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить поиск повреждения и ремонт КЛ-10 кВ ф. 03-08 на участке от РП-03 до ТП 03-08-89. Выполнить профилактический осмотр (испытания) КЛ-10 кВ ф. 03-08 от РП-03 до ТП 03-08-89. (Заказ ТОРО № 180054535) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра (испытаний) КЛ-10 кВ ф. 03-08 от РП-03 до ТП 03-08-89 при необходимости разработать план мероприятий, направленный на устранение замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.09.2022 год
357558 | 939 | 2022-07-20 | 18 | 51 | 0.23117 | 2022-07-20 | 20 | 4 | 3.4.12.2 При ветровых нагрузках возникла пляска проводов на ВЛ-6 кВ ф. 37-04, что привело к ослаблению вязки провода фазы "А" на опоре № 6 , вследствие чего при приближении проводов фаз "А", "В" на спуске от опоры № 6 до ТП 37-04-02 произошло перекрытие изоляционного промежутка между ними с последующим замыканием и работой РЗ на отключение В ф. 37-04/6 кВ на ПС 35 кВ Приисковый. 4.4 Под механическом воздействием ветровых нагрузок возникло ослабление вязки провода фазы "А" на опоре № 6, что вызвало незначительный повис провода на спуске от опоры № 6 до ТП 37-04-02, вследствие чего при воздействии резкого порыва ветра произошло сближение проводов фаз "А" и "В" на недопустимое расстояние с последующим межфазным замыканием и срабатыванием РЗ на отключение ВЛ-6 кВ ф. 37-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса провода фазы "А" на ф. 37-04 ПС Приисковый-п.Приисковый, Спуск с Опоры № 6 до ТП 37-04-02 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов на спуске от опоры № 6 до ТП 37-04-02, замену вязки провода фазы "А" на опоре № 6 ВЛ-6 кВ ф. 37-04. (Заказ ТОРО № 180055014) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. 37-04, при осмотре особое внимание уделив состоянию воздушных спусков на ТП-6-0,4 кВ. (Заказ ТОРО № 180055009) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 23.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-6 кВ ф. 37-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 23.08.2022 год
357559 | 940 | 2022-07-20 | 19 | 56 | 0.55866 | 2022-07-21 | 2 | 55 | 3.4.7.3 В условиях эксплуатации опоры ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 32-09-31 развивалось загнивание опоры № 13/3, что привело к падению опоры, обрыву проводов со схлёстом, коротким замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 32-09-31. 4.1 При загнивании стойки опоры № 13/3 произошло падение опоры с последующим обрывом и замыканием проводов, а также работой АВ на отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 32-09-31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение стойки опоры, обрыв проводов на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-32-09-31, Опора П3Д-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 32-09-31 с проведением замеров на загнивание опор. (Заказ ТОРО № 180055015) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 32-09-31 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.10.2022 год
357558 | 857 | 2022-07-05 | 18 | 40 | 0.0725 | 2022-07-05 | 21 | 34 | 3.4.7.3 В условии длительной эксплуатации произошло нарушение контакта соединения провода на опоре №2 ВЛ-0,4кВ ф.6 от ТП 10-11-01 (в работе с 1995 г.), что привело к обрыву провода в пролёте опор № 2 - № 2-1 при ветре. 4.13 Обрыв провода в пролете пор № 2 - № 2-1 ВЛ-0,4кВ ф.6 от ТП 10-11-01 в условии ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.6 от ТП-10-11-01, Пролет: Опора № 2 - Опора № 2-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 6 от ТП 10-11-01, при осмотре особое внимание обратить на качество соединений проводов. (Заказ ТОРО №180050212) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 22.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 6 от ТП 10-11-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 22.08.2022 год
357559 | 858 | 2022-07-05 | 20 | 32 | 0.05333 | 2022-07-05 | 21 | 4 | 3.4.10 При пробое воздушного промежутка через тело птицы севшей на Р 1Т/35кВ фазы "А" ПС 110 кВ ГПП-2, произошло замыкание на землю и отключение ВЛ 35 кВ ГПП-2 – ЗРУ-35 кВ Саяно-Шушенская ГЭС (Т-81). 4.12 В результате воздействия птицы севшей на Р 1Т/35кВ фазы "А" ПС 110 кВ ГПП-2, произошло нарушение изоляции через тело птицы, замыкание на землю и отключение ВЛ 35 кВ ГПП-2 – ЗРУ-35 кВ Саяно-Шушенская ГЭС (Т-81). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляции через тело птицы. на ПС "ГПП2" №2, РЛНДЗ-2-35/1000 | Техническое мероприятие 1 Выполнить детальный осмотр изоляции Р 1Т/35кВ на ПС 110 кВ ГПП-2. Ответственное лицо: Рузаев В.Н. 28.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Определить возможность установки на ПС 110 кВ ГПП-2 устройств препятствующих попаданию птиц на токоведущие части ПС. Ответственное лицо: Рузаев В.Н. 28.10.2022 год
357559 | 859 | 2022-07-05 | 21 | 27 | 0.0315 | 2022-07-05 | 21 | 54 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 86-06-07 явилось воздействие порывов ветра, которые привели к пляске и разрегулировке стрелы провиса проводов в пролёте опор № 1 - 2 с последующим замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 86-06-07. 4.4 При механическом воздействии ветровых нагрузок возникла разрегулировка стрелы провиса проводов фазы "В" в пролёте опор № 1 - 2 с последующим замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 86-06-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода фазы "В" на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-86-06-07, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 1 - 2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 86-06-07. (Заказ ТОРО № 180053252) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 86-06-07. (Заказ ТОРО № 180053253) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 86-06-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 22.09.2022 год
357558 | 860 | 2022-07-06 | 5 | 30 | 0.24331 | 2022-07-06 | 5 | 50 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений, при ударе молнии в пролете опор №61/11 - №61/12 ф. 30-09/10 кВ произошло электродуговое повреждение провода фазы "С", что привело к межфазному короткому замыканию и работе РЗ на отключение ф.30-09/10 кВ. 4.11 Электродуговое повреждение провода фазы "С " в пролете опор №61/11 - №61/12 ф. 30-09/10 кВ при ударе молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение провода фазы "С " на ф. 30-09 ПС Рассвет - п.Тепличный, пр.: Опора № 62-11 - Опора № 62-12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.30-09. (№180052844 заказа ТОРО) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления з.у. опор №61/11 и №61/12 на ВЛ-10 кВ ф.30-09. (№170056331 заказа ТОРО ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 30-09, составить ведомость выявленных дефектов. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.10.2022 год
357558 | 861 | 2022-07-06 | 11 | 37 |  | 2022-07-06 | 11 | 37 | 3.4.9.3 При замыкании на ВЛ-0,4 кВ ф. 7.1 (потребительская, собственник ИП Перебенос В.Н.) произошло отключение АВ-0,4 кВ ф. 7.1 в ТП 26-18-01. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю (ИП Перебейнос В.Н.) письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 7.1 от ТП 26-18-01 06.07.2022 г. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 29.07.2022 год
357559 | 862 | 2022-07-06 | 15 | 25 | 0.078666 | 2022-07-06 | 19 | 21 | 3.4.7.3 В условии длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 68-07-05 (в работе с 1965 г.) произошло загнивание древесины опор №4-2, 4-3 у основания, при воздействии ветра произошел излом стоек опор, что привело к падению и замыканию проводов. 4.1 Загнивание древесины опор № 4-2 и №4-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 89-04-02А у основания в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины опор на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-89-04-02А, Опора П3Д-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опор № 4-2, №4-3 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 89-04-02А. (Заказ ТОРО № ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр с проведением замера на загнивание опор по ВЛ-0,4 кВ от ТП 89-04-02А. (Заказ ТОРО №170056207 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра с замером на загнивание опор по ВЛ-0,4 кВ от ТП 89-04-02А занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения.180051042 Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.08.2022 год
357559 | 863 | 2022-07-06 | 22 | 0 | 0.033 | 2022-07-06 | 22 | 33 | 3.4.9.1 При замыкании на потребительской отпайке от опоры № 242-1 ВЛ-10 кВ ф. 90-07 (эксплуатационная ответственность ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Красноярская дирекция по энергообеспечению (Республика Хакасия)) произошло отключение В ф. 90-07/10 кВ на ПС 35 кВ Полтаково работой РЗ. | Организационное мероприятие 1 Направлено письмо в ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Красноярская дирекция по энергообеспечению (Республика Хакасия) о включении в состав комиссии по расследованию причин аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 90-07 06.07.2022 г. представителя "Хакасэнерго". Ответственное лицо: Митронов В.В. 29.07.2022 год
357559 | 864 | 2022-07-07 | 15 | 48 | 0.044165 | 2022-07-07 | 16 | 41 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. 56-11 явилось растрескивание изоляции изолятора типа ПС-70 фазы "В" на опоре № 13 в процессе эксплуатации, а также загрязнение поверхности, что привело к его разрушению и работе РЗ на отключению ВЛ. 4.12 В результате разрушения изолятора типа ПС-70 фазы "В" на опоре №13 ВЛ-6 кВ ф.56-11 произошло замыкание фазы "В" на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушения изолятора на ф. 56-01 с. Бельтырское, Опора 2ОП10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену поврежденного изолятора фазы "В" на опоре №13 ВЛ-6 кВ ф.56-11. (Заказ ТОРО №170056259) Ответственное лицо: Митронов В.В. 28.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф.56-11, по выявленным замечаниям наметить мероприятия и сроки устранения. (Заказ ТОРО №180050686) Ответственное лицо: Митронов В.В. 25.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По выявленным замечаниям ВЛ-6 кВ ф.56-11 наметить мероприятия и сроки устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 26.08.2022 год
357558 | 865 | 2022-07-07 | 15 | 56 | 0.62834 | 2022-07-07 | 17 | 21 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 21-04 является падение ветки дерева на провода при сильном ветре, что привело к перекрытию межфазного промежутка в пролёте опор № 17/7/1 - 17/7/2 и работе РЗ на отключение В ф. 21-04/10 кВ. 4.4 При механическом воздействии вследствие перекрытия веткой между проводами разных фаз на ВЛ-10 кВ ф. 21-04 в пролёте опор № 17/7/1 - 17/7/2 произошло межфазное замыкание с последующим срабатыванием РЗ на отключение В/10 кВ ф. 21-04 на ПС 110 кВ Райково. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами веткой на ф. 21-04 ПС Райково-п. Райково, Пролет: Оп. 17-7-1 - Оп. 17-7-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 21-04, при осмотре особое внимание обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор и наличия ДКР в охраной зоне ЛЭП. (№ заказа ТОРО 180015432) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обрезку веток в пролёте опор № 17/7/1 - 17/7/2 на ВЛ-10 кВ ф. 21-04. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 21-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.08.2022 год
357559 | 866 | 2022-07-07 | 16 | 27 | 0.029667 | 2022-07-07 | 19 | 25 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра и пляски проводов на опоре №153 ВЛ-10 кВ ф.123-07 произошло выпадение крюка фазы "С", что привело к повреждению стойки опоры, короткому замыканию и работе РЗ на отключение ВЛ. 4.1 В условии эксплуатации произошло высыхание и растрескивание верха стойки деревянной опоры №153 ВЛ-10 кВ ф.123-07, что привило к выпадению крюка фазы "С" при порывах ветра, замыканию и повреждению стойки опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение стойки опоры на ф. 123-07_с. У-Камышта, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.123-07 (заказ ТОРО №180050687). Ответственное лицо: Митронов В.В. 22.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выявленные замечания по осмотру ВЛ-10 кВ ф.123-07 внести в журнал дефектов и установить сроки устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 23.08.2022 год
357559 | 867 | 2022-07-07 | 16 | 35 | 0.001666 | 2022-07-07 | 16 | 40 | 3.4.7.3 В период между осмотрами произошло ослабление рабочих контактов АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 91-18-10, что привело к внутреннему нагреву контактов АВ-0,4 кВ и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 91-18-10 действием теплового расцепителя ВА 57Ф35-34 125А. 4.10 В результате ослабления контактов возник недопустимый нагрев с последующим внутренним повреждением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 91-18-10 и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 91-18-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: недопустимый нагрев, внутреннее повреждение на ТП 91-18-10, ВА 57Ф35-34 125А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 91-18-10. (заказ ТОРО № 170056289) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 22.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 91-18-10. (заказ ТОРО № 170056290) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 22.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 91-18-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 22.08.2022 год
357558 | 868 | 2022-07-07 | 16 | 41 |  | 2022-07-07 | 16 | 41 | 3.4.12.3 В следствие воздействия атмосферных перенапряжении на опоре №75/6 ВЛ 35 кВ Райково - Аршаново (Т-58) произошло кратковременное перекрытие изоляции фаз "А,В,С". 4.12 При ударе молнии произошло кратковременное перекрытие изоляции фаз "А,В,С" на опоре №75/6 ВЛ 35 кВ Райково - Аршаново (Т-58). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции фаз "А,В,С" на ВЛ 35кВ Райково-Аршаново (Т-58), Опора пром.ж/б.ПБ35-1 (без тр, 1974г) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановую проверку сопротивления ЗУ на опоре №75/6. Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 На основании внеплановой проверки сопротивления ЗУ на опоре №75/6 ВЛ 35 кВ Райково - Аршаново (Т-58) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений (при необходимости). Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.09.2022 год
357559 | 869 | 2022-07-07 | 17 | 21 | 0.01667 | 2022-07-07 | 17 | 31 | 3.4.7.3 Несвоевременная обрезка крон деревьев привела к замыканию проводов в пролетах опор № 2-3 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП 30-12-05 при ветре. 4.4 При наличии в охранной зоне ДКР в пролетах опор № 2-3 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП 30-12-05, под воздействием ветра привело к замыканию проводов и отключению автомата на ТП 30-12-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-30-12-05, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Ф.2 ТП 30-12-05. ( Заказ №180053620 ) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 22.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обрезку крон деревьев в пролетах опор № 2-3 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП 30-12-05. (заказ № 180053624) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 28.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ Ф.2 ТП 30-12-05 наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 23.09.2022 год
357558 | 870 | 2022-07-07 | 17 | 47 | 0.074656 | 2022-07-07 | 18 | 1 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 44-18 явилось замечание на ТП 44-18-255 (потребительская, владелец ИП Владимиров А.В.). | Организационное мероприятие 1 Направить владельцу ТП 44-18-255 (владелец ИП Владимиров А.В.) письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 44-18 07.07.2022 г. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 29.07.2022 год
357500 | 871 | 2022-07-07 | 17 | 49 |  | 2022-07-07 | 17 | 49 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы, на ВЛ 110 кВ Шира - Копьево (С-334) опоре №61 произошло кратковременное перекрытие с провода фазы "А" на заземленную металлическую траверсу, что привело к отключению ЛЭП с успешным АПВ. 4.12 При грозе, на опоре №61 ВЛ 110 кВ Шира - Копьево (С-334) произошло кратковременное перекрытие изоляционного воздушного промежутка с провода фазы "А" на заземленную металлическую траверсу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременное перекрытие изоляционного воздушного промежутка на ВЛ 110 кВ Шира-Копьево (С-334), Опора пром.ж/б.ПБ110-15 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый верховой осмотр опоры №61 ВЛ 110 кВ Шира - Копьево (С-334). Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать мероприятия по выявленным замечаниям верхового осмотра опоры №61 ВЛ 110 кВ Шира - Копьево (С-334). Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.10.2023 год
357558 | 872 | 2022-07-07 | 17 | 52 | 0.018676 | 2022-07-07 | 17 | 56 | 3.4.7.3 В условиях эксплуатации за время от последнего планового осмотра произошло разрастание ДКР, что при дожде привело к касанию веток дерева (тополь) проводов в пролёте опор № 68 - 69 на ВЛ-10 кВ ф. 76-01/76-05, с межфазным замыканием и работой РЗ на отключение В ф. 76-01/76-05. 4.4 Касание веток дерева проводов в пролёте опор № 68 - 69 на ВЛ-10 кВ ф. 76-01/76-05, что вызвало замыкание и отключение ЛЭП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: касание веток дерева проводов на ф. 76-01 ПС Доможаково-аал Доможаков, Пролет: Опора № 68 - Опора № 69 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку веток в пролёте опор № 68 - 69 на ВЛ-10 кВ ф. 76-01. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановые осмотры ВЛ-10 кВ ф. 76-01/76-05, при осмотре особое внимание обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор и наличия ДКР в охраной зоне ЛЭП. (заказ ТОРО № 180053219) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотров ВЛ-10 кВ ф. 76-01/76-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.10.2022 год
357559 | 873 | 2022-07-07 | 17 | 52 | 0.00667 | 2022-07-07 | 17 | 56 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-14-10 явилось повреждение проводов на вводе потребителя по адресу: с. Новороссийское, ул. Трудовых резервов, д. 15-2, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 30-14-10. | Организационное мероприятие 1 Организовать с потребителем по адресу: с. Новороссийское, ул. Трудовых резервов, д. 15-2 работы по приведению в надлежащее состояние принадлежащей ему электроустановки. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.08.2022 год
357558 | 874 | 2022-07-07 | 18 | 32 | 0.048 | 2022-07-07 | 18 | 35 | 3.4.10 В результате воздействия птицы произошло перекрытие изоляции на ЛР опоры №65 ВЛ-10 кВ ф.20-47. 4.12 При перекрытии воздушного изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ опоры №65, произошло отключение участка ВЛ-10 кВ ф.20-47 реклоузера 63б. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного изоляционного промежутка через тело птицы на ф. 20-47_Калининская-Абакан-фидер связи, Пролет: Опора № 64Б - Опора № 65 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановые осмотры ВЛ-10 кВ ф. 20-47 замечания занести в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Замечания по осмотру ВЛ-10 кВ ф. 20-47 занести в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения . Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.10.2022 год
357559 | 875 | 2022-07-07 | 18 | 48 | 0.0045 | 2022-07-07 | 19 | 15 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 123-09-12 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок, которое привело к разрегулировке провода фазы "С" в пролёте опор № 13 - 14, и при повторных ветровых нагрузках привело к кратковременному схлёсту провода фаз "С" с нулевым проводом, короткому замыканию и работе АВ на отключение ВЛ. 4.4 При механическом воздействии ветровых нагрузок на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 123-09-12 возникла разрегулировка провода фазы "С" в пролёте опор № 13 - 14, с последующим схлестом с нулевым проводом, коротким замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 123-09-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода фазы "С", схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-123-09-12, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Отрегулировать стрелу провиса проводов в пролете опор № 13 - 14 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 123-09-12 (заказ ТОРО № 180050689) Ответственное лицо: Митронов В.В. 22.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 123-09-12. (заказ ТОРО № 180050688) Ответственное лицо: Митронов В.В. 22.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 123-09-12 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 23.08.2022 год
357559 | 876 | 2022-07-07 | 18 | 52 | 0.004669 | 2022-07-07 | 18 | 56 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-05-05 явилось повреждение проводов на вводе потребителя по адресу: с. Летник, ул. Москвина, д. 9-2, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 30-05-05. | Организационное мероприятие 1 Организовать с потребителем по адресу: с. Летник, ул. Москвина, д. 9-2 работы по приведению в надлежащее состояние принадлежащей ему электроустановки. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.08.2022 год
357559 | 878 | 2022-07-08 | 17 | 7 | 0.12266 | 2022-07-08 | 18 | 39 | 3.4.12.2 В условии сильного ветра произошло падение ветки дерева на провод СИП-2 в пролёте опор № 5/1 - 5/2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-18-06, что привело к повреждению провода, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-18-06. 4.4 При воздействии ветра произошло падение ветки дерева на провод ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП29-18-06 в пролёте опор № 5/1- 5/2, что привело к повреждению провода СИП-2 в данном пролёте, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-18-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение провода марки СИП-2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-29-18-06, Пролет: Опора № 5/1 - Опора №5/2 | Техническое мероприятие 1 Устранить повреждение провода в пролёте опор № 5/1- 5/2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-18-06. (Заказ 170056376). Ответственное лицо: Варлаков А.В. 28.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 29-18-06, особое внимание уделить ДКР в зоне стрел провиса проводов. Заказ 180053254. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП 29-18-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 22.09.2022 год
357559 | 879 | 2022-07-08 | 19 | 30 | 0.11625 | 2022-07-08 | 22 | 5 | 3.4.12.2 При сильных ветровых нагрузках произошло ослабление крюка крепления изолятора фазы "В" на опоре № 10 , что привело к его выпадению, замыканию проводов в пролёте опор № 9 - 10 и отключению ВЛ-6 кВ ф. 07-01 действием РЗ. 4.4 В результате механического воздействия сильных порывов ветра на ВЛ-6 кВ ф. 07-01 произошло ослабление крюка фазы "В" на опоре № 10 с последующим выпадением крюка, слипанию провода фазы "В" с проводом фазы "С" в пролёте опор № 9 - 10 и отключением В/6 кВ ф. 07-01 на ЦРП-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов фаз "В", "С" в пролёте на ф. 07-01, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10; выпадение крюка крепления изолятора фазы "В" из тела опоры на ф. 07-01, Опора П10-2Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. 07-01, при осмотре особое внимание обратить на визуальное состояние изоляторов и надежность крепления вязок, крюков, провиса проводов. (Заказ ТОРО № 10008623563) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 21.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-6 кВ ф. 07-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 22.09.2022 год
357558 | 880 | 2022-07-09 | 9 | 39 | 0.49871 | 2022-07-09 | 10 | 1 | 3.4.12.5 В результате прохождения ливневых дождей произошли подвижки грунта на трассе КЛ-10 кВ ф. 26-19 от ПС 110 кВ КСК до РП-03, что привело к механическому повреждению с последующим междуфазным коротким замыканием и действием РЗ на отключение КЛ-10 кВ ф. 26-19 на ПС 110 кВ КСК. 4.12 При смещении грунтов на трассе КЛ-10 кВ ф. 26-19 от ПС 110 кВ КСК до РП-03 произошло механическое повреждение с последующим междуфазным коротким замыканием и действием РЗ на отключение КЛ-10 кВ ф. 26-19 на ПС 110 кВ КСК. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение силового кабеля на КЛ-10 кВ ф. 26-19 ПС КСК №26-РП-03, ААШв-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Выполнить поиск и устранения повреждения на участке КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ КСК до РП-03 КЛ-10 кВ ф. 26-19. Выполнить послеаварийный осмотр (испытания) КЛ-10 кВ ф. 26-19. (Заказ ТОРО № 180051150) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра (испытаний) КЛ-10 кВ ф. 26-19 разработать план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.11.2022 год
357558 | 881 | 2022-07-09 | 15 | 11 | 0.0039996 | 2022-07-09 | 15 | 31 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 84-13-04 явилось замечание на потребительском вводе в дом по адресу: с. Солнечное, ул. Степная, д. 20-2, что привело к короткому замыканию на ВЛ-0,4 кВ и отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 85-13-04. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: с. Солнечное, ул. Степная, д. 20-2 письмо о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.07.2022 год
357558 | 882 | 2022-07-09 | 17 | 50 |  | 2022-07-09 | 17 | 50 | 3.4.8.5 При наезде автомобилем марки Ford Focus (г/н К290КЕ19RUS) под управлением неизвестного лица на опору № 26(7-1) ВЛ-0,4 кВ ф. 7.1 от ТП 15-602-41 произошло её повреждение с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 7.1 в ТП 15-602-41 персоналом в целях безопасности. 4.4 В результате механического воздействия неизвестного лица на опору № 26(7-1) ВЛ-0,4 кВ ф. 7.1 от ТП 15-602-41 посредством наезда автомобиля произошло её повреждение с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 7.1 в ТП 15-602-41 персоналом в целях безопасности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры вследствие наезда транспортного средства на ВЛ-0,4 кВ ф.7.1 от ТП-15-602-41, Опора пром.СВ-105-ПП29 26.0085-04,1ц.1ст | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры № 26(7-1) ВЛ-0,4 кВ ф. 7.1 от ТП 15-602-41. (Заказ ТОРО № 170056307) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать работу по установлению лица причастного к повреждению опоры № 26(7-1) на ВЛ-0,4 кВ ф. 7.1 от ТП 15-602-41 с последующим проведением претензионной работы по возмещению ущерба. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.11.2022 год
357558 | 883 | 2022-07-10 | 16 | 23 | 0.1237 | 2022-07-10 | 16 | 30 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 16-622 явилось перекрытие межфазного промежутка птицей на ЛР № 26-60, что привело к короткому замыканию и отключению В ф. 16-622/10 кВ действием РЗ на РП-6. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка птицей на ЛР, установленном на опоре № 26-60 возникло короткое замыкание с последующим срабатыванием РЗ на отключение В ф. 16-622/10 кВ на РП-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей на ТП-16-622-283, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 16-622 на предмет свалок мусора и скоплений птиц. (Заказ ТОРО № 180051504) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 16-622 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.08.2022 год
357558 | 884 | 2022-07-11 | 10 | 15 | 0.021081 | 2022-07-11 | 10 | 38 | 3.4.10 Перекрытие изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ опоры №1-1 ВЛ-10 кВ ф. 22-39. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ опоры №1-1, произошло отключение В ф. 22-39. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка через тело птицы на ф. 22-39 ПС Западная-г. Абакан, промзона, Опора ОА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановые осмотры ВЛ-10 кВ ф. 22-39. (заказ ТОРО №180053281) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 24.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Замечания по ВЛ-10 кВ ф. 22-39 занести в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.08.2022 год
357559 | 885 | 2022-07-11 | 10 | 15 |  | 2022-07-11 | 10 | 15 | 3.4.10 В следствие воздействия птицы севшей на трансформатор 1 Т\35кВ на ПС 35 кВ Электрокотельная №2 произошел пробой воздушного промежутка между вводом фазы "А" и корпусом 1Т через тело птицы, что привело к отключению ВЛ 35 кВ ГПП-2 - Электрокотельная №2 (Т-82) на ПС 110 кВ ГПП-2. 4.12 Пробой воздушного изоляционного промежутка через тело птицы между вводом 1Т фазы "А" и заземленным корпусом трансформатора 1Т ПС 35 кВ Электрокотельная №2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой воздушного изоляционного промежутка через тело птицы на ВЛ 35кВ ГПП-2-Эл.кот №2 (Т-82), Пролет: Опора № 3 - ПС "Эл.котельная №2" | Техническое мероприятие 1 Выполнить инженерный осмотр ПС 35 кВ Электрокотельная №2. Ответственное лицо: Рузаев В.Н. 22.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 При осмотре ПС 35 кВ Электрокотельная №2 определить необходимость и возможность установки ПЗУ на ПС. Ответственное лицо: Рузаев В.Н. 23.08.2022 год
357558 | 886 | 2022-07-11 | 10 | 17 | 0.37667 | 2022-07-11 | 14 | 3 | 3.4.9.3 При замыкании на ТП 20-66-121 "БСГ" (потребительская, владелец Городилов В.В.) произошло повреждение ВН-10 в ячейке № 7 ТП, вследствие чего при на ВЛ-10 кВ ф. 20-66 произошло повреждение шлейфа фазы "В" на опоре № 1 с последующей работой РЗ на отключение В ф. 20-66/10 кВ на ПС 110 кВ Калининская. 4.13 При повреждение ВН-10 в ячейке № 7 ТП 20-66-121 "БСГ" и последующем протекании токов КЗ произошёл обрыв шлейфа фазы "В" на опоре № 1 ВЛ-10 кВ ф. 20-66, и срабатывание РЗ на отключение В ф. 20-66/10 кВ на ПС 110 кВ Калининская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение (обрыв) шлейфа фазы "В" на ф. 20-66_-Калининская-г. Абакан-промзона, Опора УП10-3ДБ | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю ИП Городилов В.В. письмо с требованием о содержании своих сетей в исправном состоянии и предоставить причины отключения ВЛ-10 кВ ф. 20-66 11.07.2022 г. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.08.2022 год
357558 | 888 | 2022-07-11 | 13 | 33 | 0.17076 | 2022-07-11 | 13 | 38 | 3.4.12.3 В следствие воздействия атмосферных перенапряжений на опоре № 21 ВЛ 35 кВ Целинная - Октябрьская (Т-18) произошло перекрытие фаз "А", "В", "С" по изоляции, что привело к срабатыванию РЗ на отключение ЛЭП. 4.12 При прохождении грозового фронта, на ВЛ 35 кВ Целинная - Октябрьская (Т-18) произошло перекрытие и повреждение изоляции фаз "А", "В", "С" на опоре № 21, что привело к срабатыванию РЗ на отключение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие и повреждение изоляторов на ВЛ 35кВ Целинная - Октябрьская (Т-18), Опора пром.ж/б.П-35 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изоляторов на опоре № 21 ВЛ 35 кВ Целинная - Октябрьская (Т-18). Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать внеплановую заявку на вывод в ремонт ВЛ 35 кВ Целинная - Октябрьская (Т-18). Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.09.2022 год
357558 | 889 | 2022-07-11 | 15 | 26 |  | 2022-07-11 | 15 | 26 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло нарушение герметичности покрытия кровли крыши здания ЗРУ-10 кВ ТП-36-14-01, вследствие чего дождевая вода попала на опорные изоляторы шинного моста 10 кВ, вызвав короткое замыкание, что привело к отключению ВЛ 10 кВ ф. 36-14 действием ТО на ПС 110 кВ Копьёво. 4.12 При доде произошло попадание воды через кровлю здания ЗРУ-10 кВ на изоляцию шинного моста 10 кВ ТП-36-14-01, что привело к пробою опорных изоляторов короткому замыканию и отключение ВЛ 10 кВ ф. 36-14 от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой опорных изоляторов на ТП-36-14-01, Предохранитель ПКТ101-10-20-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить чистку опорной изоляции шинного моста 10 кВ от грязевых отложений в ТП-36-14-01. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 24.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Создать служебную записку о необходимости ремонта кровли здания ЗРУ-10 кВ ЗТП-36-14-01 Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 28.07.2022 год
357559 | 890 | 2022-07-11 | 16 | 4 | 0.133 | 2022-07-11 | 17 | 58 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на оборудовании ТП 32-18-151 явилось окисление места контакта шинного моста 0,4 кВ и провода от АВ-1Т фазы "А" в РУ-0,4 кВ в период между осмотрами, вследствие чего 11.07.2022 г. при увеличении нагрузки и перекоса нагрузки по фазам произошел нагрев и оплавление изоляции провода от АВ-1Т фазы "А" в РУ-0,4 кВ ТП 32-18-151. 4.12 В результате окисления контактного соединения шинного моста 0,4 кВ и провода от АВ-1Т фазы "А" в РУ-0,4 кВ ТП 32-18-151, произошёл нагрев с последующим повреждением изоляции провода от АВ-1Т фазы "А" и отключением АВ-1Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение провода на ТП 32-18-151, провод от АВ-1Т до шинного моста 0,4 кВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановое пирометрическое обследование контактных соединений на ТП 32-18-151 с целью проверки на повышенный нагрев. (Заказ ТОРО № 180052677) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам пирометрического обследования контактных соединений на ТП 32-18-151 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.10.2022 год
357558 | 891 | 2022-07-11 | 16 | 36 | 0.068831 | 2022-07-11 | 17 | 35 | 3.4.8.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 15-617-25 явился обрыв нижнего провода в пролёте опор № 2-1 - 2-2 в результате касания провода экскаватором (на месте не оказалось) при производстве несанкционированных строительных работ (установка септика) по адресу: г. Черногорск, ул. Сов. Армии, д. 21, что привело к неполнофазному режиму работы сети с последующим отключением персоналом АВ-0,4 кВ ф. 3 в РУ-0,4 кВ ТП 15-617-25 для устранения замечания. 4.4 При касании экскаватором нижнего провода в пролёте опор № 2-1 - 2-2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 15-617-25 произошёл его обрыв с последующим отключением персоналом персоналом АВ-0,4 кВ ф. 3 в РУ-0,4 кВ ТП 15-617-25 для устранения замечания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода марки А-25 на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-15-617-25, Пролет: Опора № 2-1 - Опора № 2-2 | Организационное мероприятие 1 Организовать претензионную работу по возмещению материального ущерба. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.10.2022 год
357559 | 892 | 2022-07-11 | 17 | 56 | 0.0013653 | 2022-07-11 | 17 | 58 | 3.4.10 В результате приближения птицы на недопустимое расстояние к токоведущим частям произошло перекрытие через тело птицы на РЛНД, установленном на опоре № 75-139 с последующим замыканием на землю и отключением ВЛ-10 кВ ф. 10-27. 4.12 При перекрытие птицей изоляционного промежутка на ЛР (опора № 75-139) возникло однофазное замыкание и срабатыванием РЗ на отключение В ф. 10-27/10 кВ на РП 10 кВ СаАЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей на ЛР на ВЛ-10 кВ ф. 10-27, РЛНД № 75-139 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-27, при осмотре особое внимание обратить на скопления птиц, несанкционированные свалки мусора. (заказ ТОРО № 180051882 Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 22.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-27 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 22.08.2022 год
357559 | 893 | 2022-07-11 | 19 | 31 | 0.033325 | 2022-07-11 | 19 | 39 | 3.4.10 При перекрытии воздушного промежутка через тело птицы на ЛР 1/126 ВЛ-6 кВ ф. 29-05, что привело к межфазному замыканию и срабатыванию РЗ на отключение ВЛ-6 кВ ф. 29-05. 4.12 На ВЛ-6 кВ ф. 29-05 произошло перекрытие изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР 1/126, что привело к срабатыванию РЗ на отключение ВЛ-6 кВ ф. 29-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей на ф. 29-05, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-6 кВ ф. 29-05 с целью выявления мест скопления птиц. (Заказ № 180054720) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 28.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-6 кВ ф. 29-10 определить места установки противоприсадочных устройств для птиц. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 28.10.2022 год
357559 | 894 | 2022-07-11 | 19 | 31 | 0.03 | 2022-07-11 | 19 | 37 | 3.4.10 В следствие воздействия птицы, на ЛР 35/15 по ВЛ-6 кВ ф.29-10 произошло перекрытие воздушного промежутка, что привело к межфазному замыканию и срабатыванию РЗ на отключение ВЛ-6 кВ ф. 29-10. 4.12 На ЛР 35/15 ВЛ-6 кВ ф. 29-10 произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие через птицу на ЛР 35/15 на ф. 29-10, Опора А20-3Н | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-6 кВ ф. 29-10 с целью выявления мест скопления птиц. (Заказ Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-6 кВ ф. 29-10 определить места установки противоприсадочных устройств для птиц. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.10.2022 год
357559 | 896 | 2022-07-11 | 21 | 17 | 0.05833 | 2022-07-11 | 21 | 52 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации произошло ослабление и нагрев контактного соединения на выводе АВ-0,4кВ ф.1 в ТП 29-19-09, что привело к срабатыванию АВ на отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-19-09 действием тепловой защиты. 4.13 Ослабление контактного соединения на выводах автоматического выключателя ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-19-09, что привело к отключению ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление контактного соединения на АВ на ТП-29-19-09, ВА 57-35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ТП по ф. 29-19 с применением пирометра. Заказ 180054136. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 28.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП по ф.29-19 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием срока их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.09.2022 год
357558 | 897 | 2022-07-11 | 21 | 21 | 0.20456 | 2022-07-11 | 21 | 32 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 27-10 явилось повреждение на отпайке от опоры № 47 (СНТ "Стройиндустрия"), что привело к работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 27-10 ПС 110 кВ Ташеба-Сельская. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю СНТ "Стройиндустрия" письмо с требованием предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 27-10 11.07.2022 г. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.08.2022 год
357558 | 898 | 2022-07-11 | 21 | 21 | 0.039661 | 2022-07-11 | 21 | 35 | 3.4.9.1 При замыкании на ЛР-10 кВ ВЛ-10 кВ ф. 27-09 в зоне эксплуатационной ответственности "МУП г. Абакана «Абаканские электрические сети»" произошло срабатывание РЗ на отключение В/10 кВ ф. 27-09 на ПС 110 кВ Ташеба-Сельская. | Организационное мероприятие 1 Направить в ТСО "МУП г. Абакана «Абаканские электрические сети»" письмо с требованием включить в состав комиссии по расследованию аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 27-09 11.07.2022 г. представителя "Хакасэнерго". Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.08.2022 год
357558 | 899 | 2022-07-11 | 21 | 40 | 0.031 | 2022-07-12 | 0 | 15 | 3.4.12.2 В условии эксплуатации, при длительном воздействии ветра произошел износ провода в месте крепления в пролете опор №3 - №4 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 27-10-67, в результате чего произошел обрыв провода и привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 4.13 Повреждение (обрыв) провода в пролете опор №3 - №4 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 27-10-67. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-27-10-67, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 27-10-67. (№ заказа ТОРО 180053531) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 24.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 27-10-67 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 24.08.2022 год
357559 | 900 | 2022-07-11 | 22 | 35 | 0.041665 | 2022-07-11 | 23 | 25 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП 32-18-151 произошло ослабление и нагрев отходящего контактного соединения фазы "А", что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 32-18-151 действием тепловой защиты АВ. 4.13 Ослабление и нагрев контактного соединения на выводе автоматического выключателя ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 32-18-151. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление и нагрев контакта АВ на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-32-18-151, Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ТП по ф.32-18 с применением пирометра. (Заказ 180054137). Ответственное лицо: Варлаков А.В. 26.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП по ф.32-18 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием срока их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 29.09.2022 год
357558 | 901 | 2022-07-11 | 23 | 51 | 0.0038997 | 2022-07-12 | 0 | 17 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 55-14-11 явилось длительное воздействие порывистого ветра, которое привело к провису провода в пролёте опор № 5 - 6 с последующим замыканием проводов в данном пролёте опор и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 74-01-20. 4.4 В результате механического воздействия сильных порывов ветра возник провис провода в пролёте опор № 5 -6, что привело к замыканию проводов фаз «А» и «В» и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 55-14-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода, схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-55-14-11, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 5 - 6 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 55-14-11. (Заказ ТОРО № 180053026) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 22.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 55-14-11, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировку стрел провиса проводов, состояния креплений проводов к изоляторам. (Заказ ТОРО № 180053025) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 22.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 55-14-11 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 22.08.2022 год
357500 | 902 | 2022-07-12 | 1 | 8 |  | 2022-07-12 | 1 | 8 | 3.4.12.3 В следствие воздействия атмосферных перенапряжений на опоре №105 ВЛ 110 кВ Означенное-районная - ГПП-2 I цепь с отпайками (С-321) и ВЛ 110 кВ Означенное-районная - ГПП-2 II цепь с отпайками (С-322) произошло одновременное перекрытие с проводов фазы "В" на металлические траверсы, что привело к срабатыванию РЗ на отключение обеих ЛЭП с их успешным АПВ. 4.12 При прохождении грозового фронта, на опоре №105 ВЛ 110 кВ Означенное-районная - ГПП-2 I цепь с отпайками (С-321) и ВЛ 110 кВ Означенное-районная - ГПП-2 II цепь с отпайками (С-322) произошло кратковременное перекрытие воздушного изоляционного промежутка между траверсами и проводами фаз "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременное перекрытие воздушного промежутка на ВЛ 110 кВ Означенное-р-ГПП-2 (С-321), Пролет: Опора № 105 - Опора № 106 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр опоры № 105 ВЛ 110 кВ Означенное-районная - ГПП-2 I цепь с отпайками (С-321) и ВЛ 110 кВ Означенное-районная - ГПП-2 II цепь с отпайками (С-322). Ответственное лицо: Антончик О.А. 15.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам верхового смотра опоры № 105 ВЛ 110 кВ Означенное-районная - ГПП-2 I цепь с отпайками (С-321) и ВЛ 110 кВ Означенное-районная - ГПП-2 II цепь с отпайками (С-322), разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Антончик О.А. 15.08.2022 год
357558 | 943 | 2022-07-07 | 15 | 56 | 0.03333 | 2022-07-07 | 16 | 16 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 21-02 явилось длительное воздействие ветровой нагрузки, которое привело к ослаблению вязок проводов на опорах, раскачиванию проводов в пролёте опор № 58 - 59 с последующим перекрытием межфазного промежутка, коротким замыканием и работой РЗ на отключение В ф. 21-02/10 кВ на ПС 110 кВ Райково. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами разных фаз в пролёте опор № 58 - 59 на ВЛ-10 кВ ф. 21-02, возникновение короткого замыкания и срабатывания РЗ на отключение В ф. 21-02/10 кВ на ПС 110 кВ Райково. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте на ф. 21-02 ПС Райково-фидер связи (резерв), Пролет: Опора № 58 - Опора № 59 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 21-02, при осмотре особое внимание обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор и наличия ДКР в охраной зоне ЛЭП(№ заказа ТОРО 180015432) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 21-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.10.2022 год
357559 | 829 | 2022-07-01 | 8 | 57 | 0.47667 | 2022-07-01 | 13 | 43 | 3.4.9.1 Причиной аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф. 100-03 явилась повреждение КЛ-6 кВ ф. 100-03 на участке от ячейки № 3 ПС 35 кВ Бабик до опоры № 1 (эксплуатационная ответственность ООО «КраМЗ-ТЕЛЕКОМ»). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ООО "КраМЗ-ТЕЛЕКОМ" о необходимости предоставления АРТН аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф. 100-03 01.07.2022 г. на ПС 35 кВ Бабик. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 29.07.2022 год
357558 | 830 | 2022-07-01 | 9 | 2 | 0.003332 | 2022-07-01 | 9 | 7 | 3.4.9.3 При повреждении шлейфа фазы "В" на потребительском ЛР-10 кВ расположенный на опоре №138/7 произошло короткое замыкание и РЗ сработала на отключение ВЛ-10 кВ ф. 71-08. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю письмо с требованием о предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 71-08 01.07.2022 г., а также разработанных противоаварийных мероприятиях. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.07.2022 год
357500 | 815 | 2022-07-01 | 9 | 52 |  | 2022-07-01 | 9 | 52 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы, на опоре №48 ВЛ 110 кВ Лукьяновская - Означенное-районная с отпайкой на ПС Очуры (С-324) произошло кратковременное перекрытие гирлянды стеклянных изоляторов фазы "В" с провода на заземленную металлическую траверсу, что привело к отключению ЛЭП. 4.12 При грозе произошло кратковременное перекрытие гирлянды стеклянных изоляторов фазы "В" на опоре №48 ВЛ 110 кВ Лукьяновская - Означенное-районная с отпайкой на ПС Очуры (С-324). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие гирлянды на ВЛ 110 кВ Лукьяновская-Означен-р (С-324), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый верховой осмотр опоры № 48 ВЛ 110 кВ Лукьяновская - Озноченное-районная с отпайкой на ПС Очуры (С-324). Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.09.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам верхового осмотра опоры № 48 ВЛ 110 кВ Лукьяновская - Озноченное-районная с отпайкой на ПС Очуры (С-324), разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Антончик О.А. 23.10.2023 год
357559 | 831 | 2022-07-01 | 10 | 2 | 0.03999 | 2022-07-01 | 10 | 10 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации произошло разрушение армировки проходного изолятора фазы "А" на ТП 32-16-101, что привело к протеканию дождя РУ-10кВ, междуфазному замыканию и отключению ВЛ-10кВ ф. 32-16 от действия МТЗ. 4.11 При коротком замыкании в РУ-10кВ ТП 32-16-101 произошло электродуговое повреждение ПК-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение ПК-10кВ на ТП-32-16-101, Предохранитель ПКТ101-10-20-31,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ПК-10кВ и опорных изоляторов на ТП 32-16-101. (Заказ ТОРО 170056203, 170056204) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 28.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ТП по ф. 32-16. (Заказ ТОРО 180050244) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП по ф.32-16 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.10.2022 год
357558 | 832 | 2022-07-01 | 11 | 7 | 0.042 | 2022-07-01 | 13 | 13 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло высыхание и растрескивание уплотнительных прокладок проходных изоляторов на КРУН-10 кВ в яч.№6 ф.85-06, в результате чего 01.07.2022 г. при сильном дожде произошло попадание воды в яч.№6 ф.85-06, что привело к замыканию и работе РЗ на отключение В ф.85-06/10кВ. 4.1 Высыхание и растрескивание уплотнительных прокладок проходных изоляторов на КРУН-10 кВ в яч.№6 ф.85-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Высыхание и растрескивание уплотнительных прокладок проходных изоляторов на ПС 35 кВ Капчалы, яч.6 ф.85-06 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр КРУН-10 кВ Усть-Абаканского РЭС на предмет течи воды. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Результаты осмотра КРУН-10 кВ Усть-Абаканского РЭС занести в журнал с разработкой мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.09.2022 год
357558 | 833 | 2022-07-01 | 11 | 56 | 0.10267 | 2022-07-01 | 12 | 24 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 71-14 явилось перекрытие птицей межфазного промежутка на ТП 71-14-01, что привело к межфазному замыканию и работе РЗ на отключение В ф. 71-14/10 кВ на ПС 35 кВ Степная. 4.12 При перекрытии птицей изоляционного промежутка на ТП 71-14-01 возникло межфазное замыкание с последующим срабатыванием РЗ на отключение В/10 кВ ф. 71-14 на ПС 35 кВ Степная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей на ТП-71-14-01, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 71-14, при осмотре обратить особое внимание на несанкционированные свалки мусора, скопление птиц. (№ заказа ТОРО 180051295) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 71-14 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.10.2022 год
357558 | 834 | 2022-07-01 | 17 | 30 | 0.0091675 | 2022-07-01 | 17 | 52 | 3.4.7.3 В условии длительной эксплуатации (в работе с 1980 г.) произошло внутреннее повреждение силового трансформатора 2Т фазы "С" в ТП 03-04-71, что привело к потере напряжения на фазе "С" и последующему отключения 2Т персоналом. 4.13 В ходе длительной эксплуатации (в работе с 1980 г.) произошло внутреннее повреждение обмотки фазы "С" силового трансформатора 2Т в ТП 03-04-71. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: внутреннее повреждение обмотки фазы "С" на ТП-03-04-71, Трансформатор ТМ-250/10 | Техническое мероприятие 1 Заменить силовой трансформатор 2Т в ТП 03-04-71. Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 03-04-71. (Заказ САП ТОРО № 180050211) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра оборудования ТП 03-04-71 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.12.2022 год
357559 | 835 | 2022-07-02 | 12 | 56 | 0.00833 | 2022-07-02 | 13 | 1 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП 29-04-14 явилось воздействие порывов ветра, которые привели к пляске и разрегулировке стрелы провиса проводов в пролёте опор № 3 - 3/1 с последующим замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 5 в ТП 29-04-14. 4.4 При механическом воздействии ветровых нагрузок возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 3 - 3/1 с последующим замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 5 в ТП 29-04-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис и схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП-29-04-14, Пролет: - Опора № 3/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 3 - 3/1 на ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП 29-04-14. (Заказ ТОРО № 180051374) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП 29-04-14. (Заказ ТОРО № 180051373) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП 29-04-14 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 22.09.2022 год
357558 | 836 | 2022-07-02 | 15 | 50 | 0.010503 | 2022-07-03 | 7 | 2 | 3.4.12.2 При длительном воздействии неблагоприятных погодных условий (сильных ветров) возникла разрегулировка стрелы провиса проводов на спусках от опоры № 28-11 до ТП 01-06-01 ВЛ-10 кВ ф. 01-06, что при смене направления порывов ветра приводило к схлёстам проводов, коротким замыканиям и работе РЗ на отключение В ф. 01-06/10 кВ на ПС 220 кВ Абакан-районная. 4.4 При механическом воздействии атмосферных явлений возникла разрегулировка стрелы провиса проводов на спусках от опоры № 28-11 до ТП 01-06-01 с последующими замыканиями проводов в пролёте, и срабатываниями РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 01-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса проводов, замыкание в пролёте на ф. 01-06 Абакан-Районная-Красноозёрный, Спуск с оп. 28-11 до ТП 01-06-01 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 01-06, при осмотре особое внимание обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 152656181) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 01-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.08.2022 год
357559 | 837 | 2022-07-02 | 22 | 33 | 0.018666 | 2022-07-03 | 2 | 17 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации произошло окисления контакта крепления провода фазы «В » к изолятору (вязке) на опоре № 1 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 54-10-02, что привело к нагреву контакта и обрыву провода на опоре № 1. 4.13 При окислении контакта крепления провода фазы «В» на опоре № 1, возник недопустимый нагрев провода в месте крепления, что привело к обрыву и падению провода на опоре № 1 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 54-10-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-54-10-02, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 54-10-02 (Заказ ТОРО: 180051372). Ответственное лицо: Варлаков А.В. 10.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП 54-10-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 10.09.2022 год
357558 | 839 | 2022-07-03 | 7 | 40 | 0.034684 | 2022-07-03 | 7 | 44 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.29-05 явилось перекрытие межфазного промежутка птицей на ЛР-65, что привело к короткому замыканию и отключению В ф. 29-05/10 кВ действием РЗ на ПС 110 кВ Черногорская-городская. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка птицей на ЛР, установленном на опоре № 65 возникло короткое замыкание с последующим срабатыванием РЗ на отключение В ф. 29-05/10 кВ на ПС 110 кВ Черногорская-городская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей на ф. 29-05 Черногорская-городская-РТП-3А, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.29-05 на предмет свалок мусора и скоплений птиц. (Заказ ТОРО №180050520) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.29-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.08.2022 год
357558 | 840 | 2022-07-03 | 7 | 53 | 0.69 | 2022-07-03 | 10 | 11 | 3.4.12.5 В результате прохождения ливневых дождей произошло смещение грунтов на трассе КЛ-10кВ ф.03А-08 на участке от ТП 03А-08-99 до ТП 03А-11-98, что привело к механическому повреждению с последующим междуфазным коротким замыканием и действием РЗ на отключение КЛ-10кВ ф.03А-08. 4.12 При смещении грунтов на трассе КЛ-10кВ ф.03А-08 на участке от ТП 03А-08-99 до ТП 03А-11-98, что привело к механическому повреждению с последующим междуфазным коротким замыканием и действием РЗ на отключение КЛ-10кВ ф.03А-08. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ на КЛ-10 кВ Ф.03А-08 ТП-03А-08-99/11-98, ААБлУ -10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт КЛ-10кВ ф.03А-08 на участке от ТП 03А-08-99 до ТП 03А-11-98. Выполнить испытания КЛ-10кВ ф.03А-08 на участке от ТП 03А-08-99 до ТП 03А-11-98. (Заказ ТОРО №180050024) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результату испытаний КЛ-10кВ ф.03А-08 на участке от ТП 03А-08-99 до ТП 03А-11-98 при необходимости составить план мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.11.2022 год
357558 | 841 | 2022-07-03 | 14 | 22 | 0.884 | 2022-07-03 | 16 | 58 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 44-17 явилось замечание на отпайке от опоры № 5 (потребительская, владелец ООО "Металлобаза"), что привело к работе РЗ с последующим отключением В ф. 44-17/ 10 кВ на ЦРП-44. | Организационное мероприятие 1 Направить владельцу отпайки от опоры № 5 (ООО "Металлобаза") письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 44-17 03.07.2022 г. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 29.07.2022 год
357558 | 842 | 2022-07-03 | 17 | 43 | 0.66919 | 2022-07-03 | 18 | 38 | 3.4.12.3 В следствие воздействия атмосферных перенапряжений, на ВЛ-10 кВ ф. 30-09 при попадании молнии произошло электродуговое повреждение проводов в пролете опор №№ 62/10 - №62/11 и № 62/11 - №62/12, что привело к однофазному замыканию на землю и работе РЗ на отключение В ф. 30-09/10кВ. 4.11 При воздействии атмосферных перенапряжений произошло электродуговое повреждение проводов в пролете опор № 62/10 - №62/12 на ВЛ 10 кВ ф. 30-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение проводов на ф. 30-09 ПС Рассвет - п.Тепличный, пр.: Опора № 62-10 - Опора № 62-11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления з.у. опор № 62/10, №62/11, №62/12 на ВЛ-10 кВ ф.30-09. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 19.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам измерений з.у. ВЛ-10 кВ ф. 30-09, разработать мероприятия по устранению язамечаний. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 20.08.2022 год
357559 | 843 | 2022-07-03 | 18 | 35 | 0.13417 | 2022-07-03 | 20 | 30 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра, произошел излом сухой ветки дерева и её падение на провода в пролет опор №4/1 - №4/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 29-19-17, что привело к замыканию и обрыву провода в данном пролете. 4.4 Падение сухой ветки дерева в пролет опор №4/1 - №4/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 29-19-17 привело к обрыву и замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-29-19-17, Пролет: Опора № 4/1 - Опора № 4/2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 29-19-17, составить ведомость угрожающих деревьев. (Заказ ТОРО 180050245) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 29-19-17 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.10.2022 год
357558 | 844 | 2022-07-03 | 22 | 55 | 0.003334 | 2022-07-03 | 23 | 5 | 3.4.10 Перекрытие птицей межфазного промежутка на ЛР-10 кВ, установленном на опоре № 411 ВЛ-10 кВ ф.85-06, что привело к межфазному замыканию и работе РЗ на отключение В ф. 85-06 кВ. 4.12 Нарушение воздушного изоляционного промежутка на ЛР-10 кВ № 411 ВЛ-10 кВ ф. 85-06 через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ЛР-10 кВ № 411 на ф. 85-06 ПС Капчалы-кошары, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 85-06. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 85-06, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.10.2022 год
357558 | 845 | 2022-07-04 | 7 | 52 | 0.002 | 2022-07-04 | 7 | 55 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 21-08 явилось повреждение шлейфа фазы В на потребительской опоре № 54-5-1, что привело к межфазному замыканию и работе РЗ на отключение В ф. 21-08/10 кВ. | Организационное мероприятие 1 Направить "Главе КФХ Шулбаев В.С." письмо о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 21-08 04.07.2022 г., а также с требованием разработки противоаварийных мероприятий. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.12.2022 год
357558 | 846 | 2022-07-04 | 10 | 13 | 0.0318 | 2022-07-04 | 13 | 45 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 15-617-22 (с 1976 г.) произошел износ провода в месте соединения на опоре № 2-3, что привело к его обрыву и падению в пролете опор № 2-2 - 2-3, замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ЗРУ-0,4 кВ ТП 15-617-22. 4.3 Износ места соединения провода на опоре № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 15-617-22 при длительной эксплуатации (с 1976 г.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-15-617-22, Пролет: Опора № 2-2 - Опора № 2-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 15-617-22. (Заказ ТОРО № 180050558) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 15-617-22 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.08.2022 год
357559 | 847 | 2022-07-04 | 12 | 25 | 0.25345 | 2022-07-04 | 14 | 16 | 3.4.7.3 В условии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ ф. 05-09 (КЛ введена в работу в 1975 г.) произошло изменение изоляционных характеристик, что привело к пробою изоляции и короткому замыканию на участке от ячейки № 4 ТП 05-09-04 до ячейки № 5 ТП 05-09-03 с последующей работой РЗ на отключение В/6 кВ ф. 05-09 на ПС 35 кВ № 5. 4.1 В процессе длительной эксплуатации (46 лет) произошло изменение изоляционных характеристик силового кабеля на участке от ячейки № 4 ТП 05-09-04 до ячейки № 5 ТП 05-09-03, что привело к пробою изоляции и короткому замыканию с последующей работой РЗ на отключение КЛ-6 кВ ф. 05-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на КЛ-6 кВ ф.05-09, ААШв-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт КЛ-6 кВ на участке от ячейки № 4 ТП 05-09-04 до ячейки № 5 ТП 05-09-03. Выполнить осмотр (испытания) КЛ-6 кВ ф. 05-09 после ремонта. (Заказ ТОРО № 210364803) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 26.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра (испытания) КЛ-6 кВ ф. 05-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 26.09.2022 год
357558 | 848 | 2022-07-04 | 15 | 24 | 0.011167 | 2022-07-04 | 16 | 31 | 3.4.9.1 При замыкании на основном стволе ВЛ-10 кВ ф. 01-11 (эксплуатационная ответственность сетевой организации "МУП г. Абакана «Абаканские электрические сети»", присутствует в перечне смежных ТСО) произошло обесточивание потребителей на отпайке от опоры № 152 (эксплуатационная ответственность "Хакасэнерго"). | Организационное мероприятие 1 Направить ТСО "МУП г. Абакана «Абаканские электрические сети»" письмо с требованием включить в состав комиссии по расследованию аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 01-11 04.07.2022 г. представителя "Хакасэнерго". Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.07.2022 год
357558 | 850 | 2022-07-04 | 16 | 8 | 0.014674 | 2022-07-04 | 16 | 12 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 71-14 явилось перекрытие птицей межфазного промежутка на ЛР-10 кВ опоры № 46-17 (опора потребительская ИП Марченко И.П.), что привело к межфазному замыканию и работе РЗ на отключение В ф. 71-14 кВ. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо ИП Марченко И.П. "Крестьянское (фермерское) хозяйство", с требованием о предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 71-14 04.07.2022 г., а также разработанных противоаварийных мероприятиях. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.07.2022 год
357558 | 851 | 2022-07-04 | 18 | 42 | 0.0687 | 2022-07-05 | 2 | 20 | 3.4.12.2 В следствие воздействия ветра, в процессе эксплуатации ВЛ-0,4 кВ ф.1.3 от ТП 07-08-38 происходила пляска провода которая привела к ухудшении качества крепления провода на опоре №5 ( ЛЭП в работе с 1987 г.). 4.4 При воздействии порывов ветра на ВЛ-0,4 кВ ф.1.3 от ТП 07-08-38 происходила пляска провода которая привела к ослаблению крепления провода на опоре №5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление вязки на ВЛ-0,4 кВ ф.1.3 от ТП-07-08-38, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 07-08-38. (Заказ ТОРО №180050414) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП 07-08-38 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.08.2022 год
357559 | 852 | 2022-07-05 | 4 | 50 | 0.03332 | 2022-07-05 | 4 | 55 | 3.4.7.3 В условиях эксплуатации ТП 20-04-10 произошло растрескивание изоляционной прокладки проходного изолятора фазы "С", что при дожде привело к попаданию воды в РУ 10кВ, межфазному замыканию и перегоранию ВВ вставок с последующей работой РЗ на отключение В ф. 20-04/10 кВ на ПС 220 кВ Бея. 4.1 При разрушении прокладки проходного изолятора фазы "С" на ТП 20-04-10 вода попала в РУ-10кВ, возникло межфазное замыкание с последующим перегоранием ВВ вставок и срабатыванием РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 20-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушении прокладки проходного изолятора фазы "С" на ф. 20-04 с. Бея, Спуск от оп.99 до ТП 20-04-10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ по ф. 20-04. (заказ ТОРО № 180052628) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 26.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ по ф. 20-04, занести выявленные замечания в журнал с разработкой мероприятий по их устранению. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 15.08.2022 год
357558 | 853 | 2022-07-05 | 6 | 48 | 0.071666 | 2022-07-05 | 10 | 23 | 3.4.7.3 В условии длительной эксплуатации произошло высыхание верха стойки опоры №274 ВЛ-10 кВ ф. 85-06 и выпадение крюка изолятора от тяжения провода, что привело к замыканию на землю через тело опоры и повреждению стоек. 4.1 Растрескивание верха стойки опоры №274 ВЛ-10 кВ ф. 85-06, что привело к выпадению крюка изолятора и замыканию провода на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Растрескивание верха стойки опоры на ф. 85-06 ПС Капчалы-кошары, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене анкерной опоры №274 ВЛ-10 кВ ф. 85-06. заказа ТОРО №170056195 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 85-06. (заказ ТОРО №180052947) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 26.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 85-06 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.10.2022 год
357559 | 855 | 2022-07-05 | 11 | 56 | 0.06665 | 2022-07-05 | 12 | 4 | 3.4.8.3 В результате падения спиленного дерева неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ ф. 32-09 в пролете от Р-10/1 в сторону ТП 32-09-41 произошло замыкание проводов и отключение ВЛ-10 кВ ф. 32-09. 4.4 При валки дерева (тополь) сторонним лицом произошло механическое воздействие кроны дерева на провода в пролете от Р-10/1 в сторону ТП 32-09-41 по ВЛ-10 кВ ф. 32-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: валка дерева сторонним лицом на ф. 32-09, Спуск от оп. 10/1 до ТП 32-09-41 | Организационное мероприятие 1 Организовать работу с администрацией МО, по разъяснению о недопустимости проведения работ в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 29.07.2022 год
357558 | 856 | 2022-07-05 | 14 | 34 | 0.056668 | 2022-07-05 | 16 | 50 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации, в РУ-0,4кВ ТП 44-18-316 произошло повреждение изоляции КЛ-0,4кВ от 1Т до АВ-1Т, что привело к пробою изоляции и термическому повреждению жил кабеля с последующим выводом ТП 44-18-316 в ремонт. 4.12 При нарушении изоляции КЛ-0,4кВ от 1Т до АВ-1Т в ТП 44-18-316 произошло повреждение жил кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЛ-0,4кВ от 1Т до АВ-1Т в ТП 44-18-316 на ТП 44-18-316, КЛ-0,4кВ от 1Т до АВ-1Т | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ТП 44-18-316. (Заказ ТОРО №180050555) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ТП 44-18-316 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.08.2022 год