## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Читаэнерго за 1 квартал 2023 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
362352 | 35 | 2023-03-15 | 18 | 30 | 0.019999 | 2023-03-15 | 19 | 50 | 3.4.7.3 Причиной нагрева теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-24325 послужило ослабление болтового контакта в результате несвоевременного выявления и устранения дефекта. 4.13 Причиной нарушения послужило срабатывание АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-24325 в результате нагрева теплового расцепителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срабатывание АВ-0,4 кВ на ТП-24325, ВА 04-36-34 160А | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24325. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 28.04.2023 год
362352 | 36 | 2023-03-15 | 15 | 0 | 0.01725 | 2023-03-15 | 16 | 9 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-318 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1970 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-318. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-318, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-318. Ответственное лицо: Протасов В.В. 28.04.2023 год
362357 | 21 | 2023-03-13 | 23 | 35 | 0.0075 | 2023-03-13 | 23 | 50 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ул. Забайкальская от ТП-728 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ул. Забайкальская от ТП-728 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ул. Забайкальская от ТП-728 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ул. Забайкальская от ТП-728 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ул. Забайкальская от ТП-728. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 16.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ул. Забайкальская от ТП-728. Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 16.04.2023 год
362351 | 33 | 2023-03-17 | 21 | 0 | 0.02 | 2023-03-17 | 23 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-64, в результате изменения материала провода в процессе длительной эксплуатации, при сопутствующей ветровой нагрузке. 4.1 Изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1кВ от ТП-164, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-64, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 17.03.2023 год
362357 | 22 | 2023-03-19 | 19 | 15 | 0.0125 | 2023-03-19 | 19 | 30 | 3.4.7.1 Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф. мкр. Северный 61 от ТП-272 является неравномерное распределение нагрузки в сети жилого дома. 4.12 Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф. мкр. Северный 61 от ТП-272 является неравномерное распределение нагрузки в сети жилого дома. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф. мкр. Северный 61 от ТП-272 является неравномерное распределение нагрузки в сети жилого дома. на КЛ-0,4 кВ ф. мкр. Северный 61 от ТП-272 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер нагрузки и напряжения в РУ-0,4 кВ ТП-272 ф. мкр. Северный 61. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 20.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в управляющую компанию о необходимости перераспределения нагрузки в сети. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 20.04.2023 год
362353 | 79 | 2023-03-15 | 16 | 20 | 0.0225 | 2023-03-15 | 17 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0627, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №4-5. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0627, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №4-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0627, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-0627 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 21.04.2023 год
362353 | 81 | 2023-03-17 | 21 | 27 | 0.019118 | 2023-03-17 | 21 | 58 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1042, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1042, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1042, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-1042 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 21.04.2023 год
362351 | 34 | 2023-03-19 | 14 | 30 | 0.0006667 | 2023-03-19 | 15 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-42, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ТП-42 Урюм ул. Молодежная 10, Пролет: Опора № 8 - Опора № 8/1 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-42, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 19.03.2023 год
362350 | 37 | 2023-03-22 | 5 | 17 | 0.93164 | 2023-03-22 | 6 | 43 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 3 Автомобильный от ПС 110 кВ Борзя Восточная явилось межфазное короткое замыкание. 4.4 Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 3 Автомобильный от ПС 110 кВ Борзя Восточная произошло вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор № 45-46 в результате срыва изолятора фазы "А" с крюка крепления на опоре № 45 при сопутствующем воздействии длительной ветровой нагрузки до 28 м/с (метеосправка прилагается). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на опоре № 45 на ВЛ 10 кВ ф. 3 Автомобильный, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку изолятора на опоре №45, ВЛ 10 кВ ф. 3 Автомобильный от ПС 110 кВ Борзя Восточная. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 27.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 3 Автомобильный от ПС 110 кВ Борзя Восточная. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 27.04.2023 год
362350 | 38 | 2023-03-22 | 9 | 12 | 0.023516 | 2023-03-22 | 10 | 35 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-302 Песчанная стало межфазное короткое замыкание провода фазы "В и"С" в пролете опор № 9-10. 4.4 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-302 Песчанная произошло по причине схлестывание проводов фазы "В" и "С" пролета опор № 9-10 в результате длительной ветровой нагрузки. Метеосправка приложение № 1 к акту Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-302 Песчанная, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-302 Песчанная. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Главный инженер Олов. РЭС Панов О.С. 17.04.2023 год
362350 | 39 | 2023-03-22 | 12 | 50 | 0.0084 | 2023-03-22 | 14 | 14 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-603 Центральная стало межфазное короткое замыкание провода фазы "А и"B" в пролете опор № 11-12. 4.4 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-603 Центральная произошло по причине схлестывание проводов фазы "А" и "B" пролета опор № 11-12 в результате длительной ветровой нагрузки. Метеосправка приложение № 1 к акту Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-603 Центральная, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-603 Центральная. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний Ответственное лицо: Главный инженер Олов. РЭС Панов О.С. 26.04.2023 год
362350 | 40 | 2023-03-22 | 13 | 30 | 0.04428 | 2023-03-22 | 14 | 51 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-719 Контора стало короткое замыкание проводов фазы "С" и нулевого провода в пролете опор № 4-5. 4.4 Короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-719 Контора произошло по причине схлестывание проводов фазы "С" и нулевого провода пролета опор № 4-5 в результате длительной ветровой нагрузки. Метеосправка приложение № 1 к акту Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-719 Контора, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-719 Контора. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний Ответственное лицо: Главный инженер Олов. РЭС Панов О.С. 21.04.2023 год
362350 | 41 | 2023-03-22 | 14 | 5 | 0.27217 | 2023-03-22 | 16 | 0 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 6 Кулинда от ПС 110 кВ Оловянная стало межфазное короткое замыкание провода фазы "А"и"В" в пролете опор №53-54. 4.4 Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 6 Кулинда от ПС 110 кВ Оловянная произошло вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 53-54 в результате срыва изолятора фазы "В" с крюка крепления на опоре № 53 при сопутствующем воздействии длительной ветровой нагрузки до 26 м/с (метеосправка прилагается). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора с опоры № 53 на ВЛ 10 кВ ф. 6 Кулинда, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести установку изолятора на опоре №53 провода фазы "В", ВЛ 10 кВ ф. 6 Кулинда от ПС 110 кВ Оловянная. Ответственное лицо: Главный инженер Оловяннинского РЭС Панов О.С. 28.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 6 Кулинда от ПС 110 кВ Оловянная. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Главный инженер Оловяннинского РЭС Панов О.С. 28.04.2023 год
362350 | 42 | 2023-03-22 | 17 | 15 | 0.027574 | 2023-03-22 | 18 | 49 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-603 МРМ Кулинда стало межфазное короткое замыкание проводов фазы "А и"B" в пролете опор № 15-16. 4.4 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-603 МРМ Кулинда произошло по причине схлестывание проводов фазы "А" и "B" пролета опор № 15-16 в результате длительной ветровой нагрузки. Метеосправка приложение № 1 к акту Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-603 МРМ Кулинда, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-603 МРМ Кулинда. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний Ответственное лицо: Главный инженер Олов. РЭС Панов О.С. 19.04.2023 год
362351 | 35 | 2023-03-22 | 5 | 50 | 0.008333 | 2023-03-22 | 6 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-12, в результате изменения материала провода в процессе длительной эксплуатации, при сопутствующей ветровой нагрузке. 4.1 Изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-12, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-12, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 22.03.2023 год
362354 | 33 | 2023-03-22 | 9 | 20 | 0.4935 | 2023-03-22 | 11 | 41 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 12-13 ВЛ-10 ф.32 Хлебозавод по причине разрегулировки стрелы провеса провода, при воздействии длительной ветровой нагрузки до 29 м/с (метеосправка прилагается). 4.4 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 12-13 ВЛ-10 ф.32 Хлебозавод по причине разрегулировки стрелы провеса провода, при воздействии длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 32 Хлебозавод, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 12-13 ВЛ-10 ф.32 Хлебозавод. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 28.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.32 Хлебозавод. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 27.03.2023 год
362354 | 34 | 2023-03-22 | 6 | 7 | 0.11333 | 2023-03-22 | 7 | 15 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №1-49 ВЛ-10 ф.6 Билютуй, в результате срыва изолятора марки ТФ-20 фазы "А" с крюка крепления на опоре № 4 при воздействии длительной ветровой нагрузки до 27 м/с (метеосправка прилагается). 4.4 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №1-49 ВЛ-10 ф.6 Билютуй, в результате срыва изолятора фазы "А" с крюка крепления на опоре № 4 при воздействии длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 1-49, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж изолятора на опоре № 4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 1-49 ВЛ-10 ф.6 Билютуй. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 27.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 1-49 ВЛ-10 ф.6 Билютуй. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 24.03.2023 год
362357 | 23 | 2023-03-21 | 22 | 58 | 0.0018672 | 2023-03-21 | 23 | 5 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 жил массив от ТП-479 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 жил массив от ТП-479 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 жил массив от ТП-479 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 жил массив от ТП-479 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 жил массив от ТП-479. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 24.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 жил массив от ТП-479. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 24.04.2023 год
362357 | 24 | 2023-03-21 | 22 | 30 | 0.0054 | 2023-03-21 | 22 | 48 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-715 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-715 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-715 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-715 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-715. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 24.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-715. Ответственное лицо: Мастер ОВБ ЧРЭС Лесников Д.Е. 24.04.2023 год
362351 | 36 | 2023-03-22 | 6 | 0 | 0.00625 | 2023-03-22 | 7 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 11-12 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 1 от КТП-24 с.Боты вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-24 с.Боты, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-24 с.Боты по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 24.04.2023 год
362351 | 37 | 2023-03-23 | 13 | 47 | 0.009999 | 2023-03-23 | 14 | 7 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете №13-14 ВЛ-0,4кВ Могоча Ф.4 от ТП-№8, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1988 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1988 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-0,4кВ Могоча Ф.4 от ТП-№8, Пролет: - Опора № 14 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Могоча Ф.4 от ТП-№8. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 23.03.2023 год
362351 | 38 | 2023-03-23 | 13 | 46 | 0.009999 | 2023-03-23 | 14 | 6 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете №46-47 ВЛ 0,4 кВ №2 Сбега, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1988 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1988 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-0,4кВ Сбега Ф.2 от ТП-№30, Пролет: Опора № 46 - Опора № 47 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №2 Сбега, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 24.03.2023 год
362354 | 35 | 2023-03-22 | 8 | 45 | 0.432 | 2023-03-22 | 9 | 33 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "А" и провода "N" в пролете опор №28-29 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ №22415 ВЛ-10 ф.32 Хлебозавод, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при воздействии длительной ветровой нагрузки до 29 м/с (метеосправка прилагается). 4.4 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "А" и провода "N" в пролете опор №28-29 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ №22415 ВЛ-10 ф.32 Хлебозавод, по причине разрегулировки стрелы провеса провода, при воздействии длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-22415 ф.2, Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 28-29 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ №22415 ВЛ-10 ф.32 Хлебозавод. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 24.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф. 2 ТП 22415 ВЛ-10 кВ ф. 32 Хлебозавод Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 24.03.2023 год
362352 | 37 | 2023-03-21 | 22 | 25 | 0.052 | 2023-03-21 | 23 | 43 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролёте опор № 6 -7 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26138 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного выявления и устранения дефекта. 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26138. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26138. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 26.04.2023 год
362350 | 43 | 2023-03-26 | 6 | 19 |  | 2023-03-26 | 6 | 19 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-110 кВ Харанор-Даурия (ВЛ-110-36) явилось однофазное короткое замыкание провода фазы "С" опоры № 149. 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ-110-кВ Харанор-Даурия (ВЛ-110-36) произошло по причине снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли, влаги и грязи на поверхности изоляторов в результате длительно эксплуатации ВЛ, что привело к перекрытию гирлянды изоляторов (без разрушения) марки ПФ-70, 8 шт, фазы «С» на опоре № 149 ( год введение в эксплуатацию 1974 ) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов провода фазы "С" на опоре №149 на ВЛ-110-36 Харанор-Даурия, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции ВЛ-110 кВ Харанор Даурия (ВЛ-110-36) на опоре № 149 провода фазы "С". Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 30.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ (заземляющего устройства) на опоре №149, ВЛ-110 кВ Харанор-Даурия (ВЛ-110-36). Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Зарипов А.И. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-110 кВ Харанор Даурия (ВЛ-110-36). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 30.04.2023 год
362352 | 38 | 2023-03-22 | 17 | 0 | 0.275 | 2023-03-22 | 22 | 30 | 3.4.12.2 Причиной схлёста проводов в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21305 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации и воздействие сильных ветровых нагрузок. 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21305 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ от ТП 21305 ф. 2, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21305. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 29.04.2023 год
362352 | 39 | 2023-03-21 | 15 | 3 | 0.65511 | 2023-03-21 | 15 | 19 | 3.4.9.3 Причиной возникновения ТН на КЛ 10 кВ ф. МПК-1 послужило неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение оболочки кабеля) абонентской КЛ, находящейся на балансе ЗАО "Маккавеевское" (АО "Оборонэнерго" - филиал "Забайкальский"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику о приведении в соответствии с НТД абонентскую КЛ, находящуюся на балансе ЗАО "Маккавеевское". Ответственное лицо: Капустин В.А. 28.04.2023 год
362354 | 36 | 2023-03-25 | 18 | 50 | 0.093331 | 2023-03-25 | 20 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №74 ВЛ-10 ф.10 Зугалай по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1971 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №74 ВЛ-10 ф.10 Зугалай по причине разрегулировки стрелы провеса провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.Зуглай от ТП-74 ф.1, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №74 ВЛ-10 ф.10 Зугалай. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 08.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №74 ВЛ-10 ф.10 Зугалай. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 30.03.2023 год
362351 | 39 | 2023-03-26 | 23 | 0 | 0.0015034 | 2023-03-27 | 0 | 22 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-269, в результате изменения материала провода в процессе длительной эксплуатации, при сопутствующей ветровой нагрузке. 4.1 Изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-269, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-269, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 26.03.2023 год
362353 | 88 | 2023-03-22 | 5 | 32 | 0.7055 | 2023-03-22 | 6 | 23 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание произошедшее на ВЛ-10-ф.19 Газ-Завод. При сильных порывах ветра 28 м/с (справка в приложении) произошло не равномерное воздействие на провода в пролете опор №18-19 фаза "А", "С" схлест (устранено). 4.12 Под воздействием сильных порывах ветра произошло приближение на недопустимое расстояние проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №18-19 с возникновением межфазного замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10 кВ ф. 19 Газ-Завод, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.19 Газ-Завод Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 29.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Устранить схлест проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-10-ф.19 Газ-Завод Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 29.04.2023 год
362354 | 37 | 2023-03-26 | 23 | 13 | 0.0033501 | 2023-03-27 | 0 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ № 91 ВЛ-10 ф.13 Урдо-Ага, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1986 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 91 ВЛ-10 ф.13 Урдо-Ага по причине разрегулировки стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-91 ф-1ф Урдо-Ага, Пролет опор: №1-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ № 91 ВЛ-10 ф.13 Урдо-Ага. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 28.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ № 91 ВЛ-10 ф.13 Урдо-Ага. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 30.03.2023 год
362353 | 89 | 2023-03-22 | 22 | 35 | 0.825 | 2023-03-23 | 4 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлёст провода в пролете опор №16-17, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №31011, по причине вытяжения провода, увеличения длинны провода. 4.1 Причиной возникновения нарушения явился схлёст провода в пролете опор №16-17, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №31011, по причине вытяжения провода, увеличения длинны провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.3 " Мира" от ТП 31011, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Организационное мероприятие 1 Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-31011 ф.3 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 29.04.2023 год
362353 | 90 | 2023-03-27 | 22 | 10 | 0.018 | 2023-03-27 | 22 | 41 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлёст провода в пролете опор №21-22, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2017, по причине нарушения механической прочности провода, увеличению его длинны в пролетах опор №21-22 4.1 Причиной возникновения нарушения явился схлёст провода в пролете опор №21-22, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2017, по причине нарушения механической прочности провода, увеличению его длинны в пролетах опор №21-22 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-2017, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-2017 ф.1 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 29.04.2023 год
362351 | 40 | 2023-03-28 | 9 | 46 | 0.009999 | 2023-03-28 | 10 | 6 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете №4-5 ВЛ-0,4кВ Могоча Ф.2 от ТП-№9, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1988 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1988 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-0,4кВ Могоча Ф.2 от ТП-№8, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Могоча Ф.2 от ТП-№9. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 28.04.2023 год
362352 | 40 | 2023-03-22 | 0 | 2 | 0.029328 | 2023-03-22 | 0 | 13 | 3.4.12.2 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 44-45 ВЛ-10 кВ ф. Арахлей послужило длительное воздействие сильных ветровых нагрузок (до 27 м/с). 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 44-45 ВЛ-10 кВ ф. Арахлей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 16 Арахлей, Пролет: Опора № 44 - Опора № 45 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 44-45 ВЛ-10 кВ ф. Арахлей. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 30.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Арахлей Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 30.04.2023 год
362352 | 41 | 2023-03-22 | 10 | 15 | 0.0375 | 2023-03-22 | 11 | 0 | 3.4.12.2 Причиной схлёста проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21238 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации и воздействие сильных ветровых нагрузок. 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21238 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21238. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 29.04.2023 год
362352 | 42 | 2023-03-24 | 9 | 25 | 0.003 | 2023-03-24 | 9 | 34 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролёте опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21183 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного выявления и устранения дефекта. 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21183. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21183. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 30.04.2023 год
362353 | 91 | 2023-03-22 | 19 | 3 | 0.019134 | 2023-03-22 | 20 | 25 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.11 В.Калгукан. В результате длительного воздействия ветровых нагрузок со скоростью ветра 26 м/с (справка в приложении) произошел срыв изолятора с крюка фазы "С" на промежуточной опоре №209 при падении провода с изолятором произошло короткое замыкание с проводом фазы "А". 4.12 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок со скоростью ветра больше 26 м/с произошел срыв изолятора с крюка фазы "С" на промежуточной опоре №209 при падении провода с изолятором произошло короткое замыкание с проводом фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 244 В.Калгукан, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.11 В.Калгукан Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 29.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора на опоре №209 ВЛ-10-ф.11 В.Калгукан Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 29.04.2023 годТехническое мероприятие 3 Обеспечить проведение верхового осмотра опор №207-211 ВЛ-10-ф.11 В.Калгукан Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 29.04.2023 год
362353 | 94 | 2023-03-29 | 10 | 40 | 0.08 | 2023-03-29 | 12 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов на вводе в здание с опоры №6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1411 по причине ослабления крепления провода на приемной траверсе. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов на вводе в здание с опоры №6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1411 по причине ослабления крепления провода на приемной траверсе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-1411, Опора УПН-2ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-1411 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 29.04.2023 год
362353 | 92 | 2023-03-22 | 19 | 20 | 0.014582 | 2023-03-22 | 19 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №08220, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №4-6. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №08220, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №4-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-08220, Пролет: Опора № А4 - Опора № 5 АУ | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 2 от ТП-082220 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 30.04.2023 год
362353 | 93 | 2023-03-28 | 21 | 1 | 0.0056004 | 2023-03-28 | 21 | 29 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0868, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0868, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0868, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-0868 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 30.04.2023 год
362353 | 95 | 2023-03-29 | 19 | 10 | 0.22 | 2023-03-30 | 0 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 6-7, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0823, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №6-7. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 6-7, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0823, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №6-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-0823, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 2 от ТП-0823 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 30.04.2023 год
362353 | 96 | 2023-03-30 | 5 | 46 | 0.029167 | 2023-03-30 | 6 | 56 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №15212, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №15212, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф1.от ТП-15112, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-15212 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 30.04.2023 год
362351 | 41 | 2023-03-30 | 21 | 15 | 0.0012 | 2023-03-30 | 22 | 27 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, по причине схлеста проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-719, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации по причине несвоевременного проведения технического обслуживания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-719, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-719, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 31.03.2023 год
362351 | 42 | 2023-03-30 | 8 | 3 | 0.009999 | 2023-03-30 | 8 | 23 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №49-50 ВЛ-0,4 кВ Могоча Ф.1 от ТП-№15 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ МОГОЧА Ф.1 от ТП-№15, Пролет: Опора № 49 - Опора № 50 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Могоча Ф.1 от ТП-№15 Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 30.03.2023 год
362351 | 43 | 2023-03-30 | 8 | 27 | 0.009999 | 2023-03-30 | 8 | 47 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ Могоча Ф.1 от ТП-№1 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ Могоча Ф.1 от ТП-№1, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Могоча Ф.1 от ТП-№1 Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 30.03.2023 год
362351 | 44 | 2023-03-30 | 9 | 33 | 0.009999 | 2023-03-30 | 9 | 53 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ Могоча Ф.4 от ТП-№6 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4кВ Могоча Ф.4 от ТП-№6, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Могоча Ф.4 от ТП-№6 Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 30.03.2023 год
362351 | 45 | 2023-03-30 | 10 | 10 | 0.009999 | 2023-03-30 | 10 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №57-58 ВЛ-0,4 кВ Семиозерный Ф.1 от ТП-№24 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 0,4 кВ Семиозёрный Ф.1от ТП-№ 24, Пролет: Опора № 57 - Опора № 58 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Семиозерный Ф.1 от ТП-№24 Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 30.03.2023 год
362353 | 97 | 2023-03-29 | 23 | 1 | 0.013 | 2023-03-30 | 0 | 6 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлёст провода в пролете опор №13-14, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2352, по причине нарушения крепления провода верхней фазы ( ослабление вязок) на опорах №12-14 с перепусканием провода в пролете 13-14. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлёст провода в пролете опор №13-14, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2352, по причине нарушения крепления провода верхней фазы ( ослабление вязок) на опорах №12-14 с перепусканием провода в пролете 13-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф. 1 от ТП № 2352 на обслуж, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-2352 ф.1 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 03.05.2023 год
362351 | 46 | 2023-03-29 | 4 | 20 |  | 2023-03-29 | 4 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70Д фазы С на металлической опоре №105 ВЛ 110 кВ Верхняя Давенда - Наседкино (ВЛ- 110-78) из-за снижения изоляционных свойств изоляторов в результате образования токопроводящей среды, при сопутствующем увлажнении (мокрый снег, обледенение) и протекания токов утечки по поверхности изоляторов. 4.1 Причиной перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70Д фазы С на металлической опоре №105 ВЛ 110 кВ Верхняя Давенда - Наседкино (ВЛ- 110-78) явилось снижение изоляционных свойств изоляторов в результате образования токопроводящей среды, при сопутствующем увлажнении (мокрый снег, обледенение) и протекания токов утечки по поверхности изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы С на ВЛ-110-78 Давенда - Наседкино, Опора пром. мет.П110-1 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Запланировать замену гирлянды изоляторов фазы С на опоре № 105 ВЛ 110 кВ Верхняя Давенда - Наседкино (ВЛ- 110-78). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 30.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Верхняя Давенда - Наседкино (ВЛ- 110-78), по результатам осмотра, наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 30.03.2023 год
362354 | 38 | 2023-03-31 | 21 | 35 | 1.2267 | 2023-03-31 | 23 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 45-46 ВЛ-10 ф.7 Кыра-2 по причине разрегулировки стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1992 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 45-46 ВЛ-10 ф.7 Кыра-2 по причине разрегулировки стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. № 2 Кыра-2, Пролет: Опора № 45 - Опора № 46 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 45-46 ВЛ-10 ф.7 Кыра-2. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 25.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.7 Кыра-2. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 04.04.2023 год
362354 | 39 | 2023-03-31 | 20 | 50 | 0.048999 | 2023-03-31 | 22 | 28 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлёстывания провода фазы "В" и провода "N" в пролёте опор № 31-32 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22034 ВЛ-10 ф.1 Кайдалово, в результате разрегулировки стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1969 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлёстывания провода фазы "В" и провода "N" в пролёте опор № 31-32 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22034 ВЛ-10 ф.1 Кайдалово, в результате разрегулировки стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-22034 ф1, Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 31-32 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22034 ВЛ-10 ф.1 Кайдалово. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 26.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22034 ВЛ-10 ф.1 Кайдалово. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 04.04.2023 год
362352 | 43 | 2023-03-31 | 17 | 18 |  | 2023-03-31 | 17 | 18 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологических нарушений на ВЛ 110 кВ Лесная-Вторая с отпайкой на ПС Ингода (ВЛ-110-51) явилось перекрытие изоляционного промежутка между шлейфом фазы В и фазы С от анкерной опоры до линейного портала ПС Ингода вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок, достигающих 27 м/с. Причиной возникновения технологических нарушений на ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода с отпайкой на Черновскую СЭС (ВЛ-110-48) явилось перекрытие изоляционного промежутка между шлейфом фазы В и фазы С от анкерной опоры до линейного портала ПС Ингода вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок, достигающих 27 м/с. 4.4 Технологические нарушения на ВЛ 110 кВ Лесная-Вторая с отпайкой на ПС Ингода (ВЛ-110-51) и на ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода с отпайкой на Черновскую СЭС (ВЛ-110-48) произошли по причине недопустимого подтягивания шлейфов фаз В и С от анкерной опоры до линейного портала ПС Ингода вследствие длительного воздействия порывистых ветровых нагрузок достигающих 27 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка между шлейфами фаз В и С от анкерных опор до линейных порталов ПС Ингода на ВЛ 110 кВ Лесная-Вторая с отпайкой на ПС Ингода (ВЛ-110-51) | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку длины шлейфа фазы В от анкерной опоры до линейного портала ПС Ингода ВЛ 110 кВ Лесная - Вторая с отпайкой на ПС Ингода (ВЛ-110-51) Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 05.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену КС-110-48 на ПС Ингода Ответственное лицо: Капустин В.А. 05.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Лесная - Вторая с отпайкой на ПС Ингода (ВЛ-110-51) Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 05.05.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода с отпайкой на Черновскую СЭС (ВЛ-110-48) Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 05.05.2023 год
362357 | 25 | 2023-03-30 | 18 | 50 | 0.014585 | 2023-03-30 | 19 | 15 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-638 послужил схлест проводов в пролете опор № 6-7 в результате разрегулировки стрелы провеса в следствии длительной эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-638 послужил схлест проводов в пролете опор № 6-7 в результате разрегулировки стрелы провеса в следствии длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-638 послужил схлест проводов в пролете опор № 6-7 в результате разрегулировки стрелы провеса в следствии длительной эксплуатации ВЛ. на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-638 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-638. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 12.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-638. Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 12.05.2023 год
362357 | 26 | 2023-03-27 | 19 | 5 | 0.54668 | 2023-03-27 | 20 | 27 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 1РП-26 послужило повреждение КЛ-10 кВ ф. 1РП-26 в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 1РП-26 послужило повреждение КЛ-10 кВ ф. 1РП-26 в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 1РП-26 послужило повреждение КЛ-10 кВ ф. 1РП-26 в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. на КЛ-10 кВ ф. 1РП-26 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 кВ ф. 1РП-26. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 12.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить высоковольтное испытание КЛ-10 кВ ф. 1РП-26. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Козлов В.К. 12.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ состояния КЛ. Дать заключение. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 12.05.2023 год
362357 | 27 | 2023-03-31 | 23 | 25 | 0.059999 | 2023-04-01 | 0 | 45 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-512 послужил схлест проводов в пролете опор № 4-5 в результате разрегулировки стрелы провеса в следствии длительной эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-512 послужил схлест проводов в пролете опор № 4-5 в результате разрегулировки стрелы провеса в следствии длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-512 послужил схлест проводов в пролете опор № 4-5 в результате разрегулировки стрелы провеса в следствии длительной эксплуатации ВЛ. на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-512 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-512. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 12.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-512. Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 12.05.2023 год
362353 | 99 | 2023-03-31 | 22 | 30 | 0.0087495 | 2023-03-31 | 23 | 5 | 3.4.7.4 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 2-3, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №08211, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №2-3. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 2-3, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №08211, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №2-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-08211, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 АУ | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-08211 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 06.05.2023 год
362353 | 100 | 2023-03-31 | 22 | 50 | 0.051668 | 2023-04-01 | 0 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 11-12, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1927, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №11-12. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 11-12, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1927, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №11-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1927, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-1927 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 06.05.2023 год
362352 | 44 | 2023-03-31 | 20 | 20 | 0.054999 | 2023-03-31 | 22 | 10 | 3.4.12.2 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-21091 послужило воздействие ветровых нагрузок (27 м/с). 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-21091. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-21091. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 10.05.2023 год
362352 | 45 | 2023-03-31 | 20 | 39 | 0.0017082 | 2023-03-31 | 21 | 20 | 3.4.9.3 Причиной нарушения послужило короткое замыкание на вводе в здание ф. 1 от ТП-23077 (абонентское). | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23077. Ответственное лицо: Скорых А.В. 26.05.2023 год
362352 | 46 | 2023-03-31 | 20 | 45 | 0.15167 | 2023-03-31 | 22 | 16 | 3.4.12.2 Причиной выпадения крюка на опоре № 16 ВЛ-6 кВ ф. Коттеджи послужило воздействие ветровых нагрузок (27 м/с). 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в результате выпадения крюка на опоре № 16 ВЛ-6 кВ ф. Коттеджи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка на ВЛ 6 кВф. 21 Коттеджи, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перемонтаж крюка на опоре № 16 ВЛ-6 кВ ф. Коттеджи. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 26.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотра ВЛ-6 кВ ф. Коттеджи. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 26.05.2023 год
362353 | 111 | 2023-03-31 | 22 | 10 | 0.030002 | 2023-03-31 | 22 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлёст провода в пролете опор №20-21, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1245, по причине использования разных марок провода 3 жилы А-25, 1 жила А-16. В процессе длительной эксплуатации и внешних воздействий произошло неравномерное вытягивание провода марки А-16 (по расположению верхний). 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлёст провода в пролете опор №20-21, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1245, по причине использования разных марок провода 3 жилы А-25, 1 жила А-16. В процессе длительной эксплуатации и внешних воздействий произошло неравномерное вытягивание провода марки А-16 (по расположению верхний). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-1245, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-1245 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 10.05.2023 год
362353 | 60 | 2023-03-08 | 21 | 22 | 0.020167 | 2023-03-08 | 22 | 17 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлёст провода в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2351, по причине нарушения крепления провода верхней фазы ( ослабление вязок) на опорах №6-8 с перепусканием провода в пролете 7-8. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлёст провода в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2351, по причине нарушения крепления провода верхней фазы ( ослабление вязок) на опорах №6-8 с перепусканием провода в пролете 7-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф. 1 от ТП 2351 на обслуж, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-2351 ф.1 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 11.04.2023 год
362353 | 61 | 2023-03-08 | 22 | 1 | 0.0174 | 2023-03-08 | 23 | 28 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №11310 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №11310 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-11310, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-11310 ф.1. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Кожевников Е.А. 11.04.2023 год
362351 | 23 | 2023-03-10 | 19 | 31 | 0.0009 | 2023-03-10 | 20 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №39-40 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-704, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-704, Пролет: Опора № 39 - Опора № 40 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-704, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 10.03.2023 год
362351 | 24 | 2023-03-10 | 19 | 40 | 0.0008333 | 2023-03-10 | 20 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-730, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-730, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-730, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 10.03.2023 год
362351 | 25 | 2023-03-11 | 19 | 55 | 0.0006667 | 2023-03-11 | 20 | 35 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-846, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-846, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-846, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 11.03.2023 год
362351 | 26 | 2023-03-10 | 18 | 45 | 0.0075006 | 2023-03-10 | 19 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор 10-11 ВЛ-0,4 кВ. ф.1 от ТП-510, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-501 с.Л.Кумаки, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-510по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 10.03.2023 год
362351 | 27 | 2023-03-10 | 19 | 30 | 0.024999 | 2023-03-10 | 20 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор 11-12 ВЛ-0,4 кВ. ф.1 от ТП-503, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-503 с.Л.Кумаки, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-503по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 10.03.2023 год
362351 | 28 | 2023-03-10 | 18 | 40 | 0.010835 | 2023-03-10 | 18 | 53 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 1 от ТП-624 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-624, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-624. Ответственное лицо: Тренев В.С. 10.03.2023 год
362351 | 29 | 2023-03-10 | 19 | 5 | 0.0025 | 2023-03-10 | 19 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 1 от ТП-631 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-631, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-631. Ответственное лицо: Тренев В.С. 10.03.2023 год
362354 | 17 | 2023-03-10 | 17 | 11 | 0.0162 | 2023-03-10 | 18 | 32 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и "С" в пролете опор № 30 -31 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №44 ВЛ-10 ф.8 Посёлок-3 по причине разрегулировки стрелы провеса провода, при воздействии длительной ветровой нагрузки 23 м/с (метеосправка прилагается). 4.4 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и "С" в пролете опор № 30 -31 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №44 ВЛ-10 ф.8 Посёлок-3 по причине разрегулировки стрелы провеса провода, при воздействии длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-44 ф-2, Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №30-31 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №44 ВЛ-10 ф.8 Посёлок-3. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 19.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №44 ВЛ-10 ф.8 Посёлок-3 Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 13.03.2023 год
362350 | 20 | 2023-03-10 | 13 | 10 | 0.00475 | 2023-03-10 | 13 | 13 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 30 К-700 от ПС 110 кВ Борзя Западная стало межфазное короткое замыкание провода фазы "В"и"С" в пролете опор №-83-84. 4.4 Межфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 30 К-700 от ПС 110 кВ Борзя Западная произошло по причине схлестывание проводов фазы "В"и"С" в пролете опор №83-84 в результате разрегулировки стрелы провеса провода в следствие воздействии длительной ветровой нагрузки.(метеосправка прилагается) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №83-84 на ВЛ 10 кВ ф. 30 К-700, Пролет: Опора № 83 ж/б - Опора № 84 ж/б | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор№83-84. ВЛ-10 кВ ф.6 К-700 от ПС 110 кВ Борзя Западная. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 17.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.6 К-700 от ПС 110 кВ Борзя Западная. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 13.04.2023 год
362350 | 21 | 2023-03-10 | 18 | 36 | 0.0025 | 2023-03-10 | 18 | 39 | 3.4.9.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 6 РТРС от РП ШССК послужило повреждение в смежной сетевой организации АО "Оборонэнерго""Шерловогорский ЦПДОПР", что подтверждается актом о стороннем нарушении. | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в АО " Оборонэнерго""Шерловогорский ЦПДОПР". Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков А.С. 17.04.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.6 РТРС от РП ШССК. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков А.С. 17.04.2023 год
362350 | 22 | 2023-03-10 | 19 | 10 | 0.0034497 | 2023-03-10 | 19 | 33 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Бульварная стало межфазное короткое замыкание проводов фазы "А и"В" в пролете опор № 3-4. 4.4 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Бульварная произошло по причине схлестывание проводов фазы "А" и "В" в следствии разрегулировки стрелы провеса провода в результате длительной ветровой нагрузки. Метеосправка приложение № 1 к акту Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Бульварная, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор № 3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Бульварная Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 13.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Бульварная. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 13.04.2023 год
362350 | 23 | 2023-03-10 | 19 | 12 | 0.0012 | 2023-03-10 | 19 | 30 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП МК Поселок стало межфазное короткое замыкание провода фазы "А"и "В" в пролете опор №4-5. 4.4 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП МК Поселок произошло по причине схлестывания проводов фазы "А"и"В" в результате разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 в следствии длительной ветровой нагрузки . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП МК Поселок, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП МК Поселок. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 14.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП МК Поселок. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 14.04.2023 год
362352 | 25 | 2023-03-10 | 18 | 30 | 0.0375 | 2023-03-10 | 19 | 15 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24191. послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1995 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24191. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-24191 ф.1, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотор ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24191. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 28.04.2023 год
362352 | 26 | 2023-03-10 | 18 | 15 | 0.029165 | 2023-03-10 | 18 | 50 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21017 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1996 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21017. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-21017, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21017. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 28.04.2023 год
362350 | 24 | 2023-03-10 | 22 | 51 | 0.049001 | 2023-03-11 | 0 | 1 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП Комсомольская стало межфазное короткое замыкание провода фазы "В"и"С" в пролете опор № 8-9. 4.4 Междуфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП Комсомольская произошло по причине схлестывания проводов фаза"В"и"С" в результате разрегулировки стрелы провеса провода в следствии длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опоры №8-9 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП Комсомольская, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №8-9. ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП Комсомольская. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 14.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП Комсомольская. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник БорзинскогоРЭС Нафиков С.А. 14.04.2023 год
362350 | 25 | 2023-03-10 | 22 | 59 | 0.023799 | 2023-03-11 | 0 | 7 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП №103 Кирзавод Ш-Г стало межфазное короткое замыкание проводов фазы "А и"С" в пролете опор № 11-12. 4.4 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП №103 Кирзавод Ш-Г. произошло по причине схлестывание проводов фазы "А" и "С" в следствии разрегулировки стрелы провеса провода в результате длительной ветровой нагрузки. Метеосправка приложение № 1 к акту Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №103 Кирзавод Ш-Г, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор № 11-12, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП №103 Кирзавод Ш-Г. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 14.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП №103 Кирзавод Ш-Г. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 14.04.2023 год
362352 | 27 | 2023-03-10 | 18 | 0 | 0.05 | 2023-03-10 | 19 | 0 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21058 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1963 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21058. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-21058 ф.1, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21058. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 28.04.2023 год
362350 | 26 | 2023-03-10 | 23 | 1 | 0.039668 | 2023-03-11 | 0 | 11 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП № 1615 стало межфазное короткое замыкание проводов фазы "А и"С" в пролете опор № 26-27. 4.4 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП № 1615 произошло по причине схлестывание проводов фазы "А" и "С" в следствии разрегулировки стрелы провеса провода в результате длительной ветровой нагрузки. Метеосправка приложение № 1 к акту Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №26-27 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП № 1615, Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №26-27, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП № 1615. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 14.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП № 1615. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 14.04.2023 год
362352 | 28 | 2023-03-11 | 16 | 20 | 0.031412 | 2023-03-11 | 17 | 19 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21226 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 2003 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21226. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛИ-0,4кВ от ТП-21226 ф.2, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21226. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 28.04.2023 год
362350 | 27 | 2023-03-11 | 8 | 45 | 0.13016 | 2023-03-11 | 10 | 35 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-702 Зерноток стало межфазное короткое замыкание проводов фазы "А и"B" в пролете опор № 23-24. 4.4 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-702 Зерноток произошло по причине схлестывание проводов фазы "А" и "B" в следствии разрегулировки стрелы провеса провода в результате длительной ветровой нагрузки. Метеосправка приложение № 1 к акту Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №23-24 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-702 Зерноток, Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №23-24, ВЛ-0,4кВ от ТП-702 Зерноток. Ответственное лицо: Главный инженер Олов. РЭС Панов О.С. 20.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-702 Зерноток. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний Ответственное лицо: Главный инженер Олов. РЭС Панов О.С. 18.04.2023 год
362352 | 29 | 2023-03-11 | 1 | 55 | 0.011669 | 2023-03-11 | 2 | 5 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 27-28 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21017 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1996 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 27-28 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21017. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-21017, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21017. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 28.04.2023 год
362350 | 28 | 2023-03-11 | 11 | 22 | 0.069298 | 2023-03-11 | 12 | 39 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 208 Сел.строитель Ш-Г стало межфазное короткое замыкание проводов фазы "В и"С" в пролете опор № 7-8. 4.4 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 208 Сел.строитель Ш-Г произошло по причине схлестывание проводов фазы "В" и "С" в следствии разрегулировки стрелы провеса провода в результате длительной ветровой нагрузки. Метеосправка приложение № 1 к акту Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 208 Сел.строитель Ш-Г, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 208 Сел.строитель Ш-Г. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 14.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 208 Сел.строитель Ш-Г. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 14.04.2023 год
362352 | 30 | 2023-03-11 | 0 | 12 | 0.073998 | 2023-03-11 | 1 | 26 | 3.4.7.3 Причиной нагрева теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП_21159 послужило ослабление болтового контакта в результате несвоевременного выявления и устранения дефекта. 4.12 Причиной нарушения послужило срабатывание АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-21159 в результате нагрева теплового расцепителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срабатывание АВ-0,4 кВ на Читинский уч-к. ТП-21159, ВА 04-36-34 250А | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21159. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 28.04.2023 год
362350 | 29 | 2023-03-11 | 11 | 51 | 0.108 | 2023-03-11 | 13 | 12 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-616 Забайкальск стало межфазное короткое замыкание проводов фазы "А и"С" в пролете опор № 9-10. 4.4 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-616 Забайкальск произошло по причине схлестывание проводов фазы "А" и "С" в следствии разрегулировки стрелы провеса провода в результате длительной ветровой нагрузки. Метеосправка приложение № 1 к акту Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-616 Забайкальск, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №9-10. ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-616 Забайкальск. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 14.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-616 Забайкальск. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 14.04.2023 год
362352 | 31 | 2023-03-10 | 18 | 50 | 0.041665 | 2023-03-10 | 19 | 40 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24237 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1984 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24237. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от ТП-24237 ф.1, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24237. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 28.04.2023 год
362350 | 30 | 2023-03-11 | 14 | 0 | 0.158 | 2023-03-11 | 15 | 19 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф.1 Старый Дурулгуй от ПС 35 кВ Новый Дурулгуй явилось межфазное короткое замыкание в пролете опор №20-21. 4.4 Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф.1 Старый Дурулгуй от ПС 35 кВ Новый Дурулгуй произошло вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 20-21 в результате срыва изолятора фазы "В" с крюка крепления на опоре № 20 при сопутствующем воздействии длительной ветровой нагрузки до 23 м/с (метеосправка прилагается). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на опоре №20 на ВЛ 10 кВ ф. 1 Старый Дурулгуй, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести установку изолятора на опоре №20 провода фазы "В", ВЛ 10 кВ ф.1 Старый Дурулгуй от ПС 35 кВ Новый Дурулгуй. Ответственное лицо: Главный Инженер Ононского РЭС Ирдынеев А.Д. 14.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.1 Старый Дурулгуй от ПС 35 кВ Новый Дурулгуй. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Главный инженер Ононского РЭС Ирдынеев А.Д. 14.04.2023 год
362350 | 31 | 2023-03-11 | 15 | 7 | 0.046402 | 2023-03-11 | 16 | 5 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1204 с. Абагайтуй стало межфазное короткое замыкание проводов фазы "А и"С" в пролете опор № 1-2. 4.4 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1204 с. Абагайтуй произошло по причине схлестывание проводов фазы "А" и "С" в следствии разрегулировки стрелы провеса провода в результате длительной ветровой нагрузки. Метеосправка приложение № 1 к акту Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1204 с. Абагайтуй, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1204 с. Абагайтуй. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 15.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №1-2. ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1204 с. Абагайтуй Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 15.04.2023 год
362350 | 32 | 2023-03-11 | 17 | 47 | 0.031332 | 2023-03-11 | 18 | 34 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф.1 Гирюнино от ПС 35 кВ Жеткова стало межфазное короткое замыкание провода фазы "А"и"В" в пролете опор №144-145. 4.4 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-10 кВ ф.1 Гирюнино от ПС 35 кВ Жеткова произошло по причине схлестывание проводов фазы "А"и"В" в пролете опор №144-145 в результате разрегулировки стрелы провеса провода в следствие воздействии длительной ветровой нагрузки.(метеосправка прилагается) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №144-145 на ВЛ 10 кВ ф. 1 Гирюнино, Пролет: Опора № 144 - Опора № 145 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №144-145, ВЛ 10 кВ ф.1 Гирюнино от ПС 35 кВ Жеткова. Ответственное лицо: Главный инженер Оловяннинского РЭС Панов О.С. 14.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.1 Гирюнино от ПС 35 кВ Жеткова. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Главный инженер Оловяннинского РЭС Панов О.С. 14.04.2023 год
362350 | 33 | 2023-03-11 | 17 | 54 | 0.032 | 2023-03-11 | 19 | 17 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 6 кВ ф. 4 Водозабор от ПС 110 кВ Безречная стало межфазное короткое замыкание провода фазы "А"и"С" в пролете опор №26-27. 4.4 Межфазное короткое замыкание на ВЛ 6 кВф. 4 Водозабор от ПС 110 кВ Безречная произошло по причине схлестывание проводов фазы "А"и"С" в пролете опор №26-27 в результате разрегулировки стрелы провеса провода в следствие воздействии длительной ветровой нагрузки.(Метеосправку прилагаю) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №26-27 на ВЛ 6 кВф. 4 Водозабор, Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №26-27, ВЛ 6 кВф. 4 Водозабор от ПС 110 кВ Безречная. Ответственное лицо: Главный инженер Оловяннинского РЭС Панов О.С. 14.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ 6 кВф. 4 Водозабор от ПС 110 кВ Безречная. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Главный инженер Оловяннинского РЭС Панов О.С. 14.04.2023 год
362350 | 34 | 2023-03-11 | 19 | 1 | 0.038753 | 2023-03-11 | 19 | 32 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №1901. п. Ш - Г стало межфазное короткое замыкание проводов фазы "А и"В" в пролете опор № 25-26. 4.4 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №1901. п. Ш - Г произошло по причине схлестывание проводов фазы "А" и "В" в следствии разрегулировки стрелы провеса провода в результате длительной ветровой нагрузки. Метеосправка приложение № 1 к акту Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №25-26 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №1901. п. Ш - Г, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №25-26. ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №1901. п. Ш - Г. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 15.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №1901. п. Ш - Г. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 15.04.2023 год
362350 | 35 | 2023-03-12 | 14 | 7 | 0.0459 | 2023-03-12 | 15 | 49 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №1905. п. Ш - Г стало межфазное короткое замыкание проводов фазы "А и"С" в пролете опор № 21-22. 4.12 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №1905. п. Ш - Г произошло по причине схлестывание проводов фазы "А" и "С" в следствии разрегулировки стрелы провеса провода в результате длительной эксплуатации ВЛ( год введения в эксплуатацию 1989) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №21-22 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №1905. п. Ш - Г, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №21-22. ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП №1905. п. Ш - Г. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 15.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП №1905. п. Ш - Г. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 15.04.2023 год
362350 | 36 | 2023-03-12 | 14 | 17 | 0.053166 | 2023-03-12 | 16 | 7 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.4 от КТП №1006, ПС Поселковая стало межфазное короткое замыкание проводов фазы "В и"С" в пролете опор № 4-5. 4.12 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.4 от КТП №1006, ПС Поселковая произошло по причине схлестывание проводов фазы "В" и "С" в следствии разрегулировки стрелы провеса провода в результате длительной эксплуатации ВЛ ( год введения в эксплуатацию 1984). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор № 4-5 на ВЛ-0,4кВ ф.4 от КТП №1006, ПС Поселковая, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4кВ ф.4 от КТП №1006, ПС Поселковая Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 15.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ ф.4 от КТП №1006, ПС Поселковая. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 15.04.2023 год
362354 | 18 | 2023-03-10 | 14 | 10 | 0.29967 | 2023-03-10 | 16 | 14 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "В" и фазы "С" в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1-20 ВЛ-10 ф.2 Кыра-1 по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при воздействии длительной ветровой нагрузки 21 м/с (метеосправка прилагается). 4.4 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "В" и фазы "С" в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1-20 ВЛ-10 ф.2 Кыра-1 по причине разрегулировки стрелы провеса провода, при воздействии длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 1-20, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 1-20 ВЛ-10 ф.2 Кыра-1. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 16.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 1-20 ВЛ-10 ф.2 Кыра-1. Ответственное лицо: И.О. Начальника Акшинского РЭС Сорокин А.Ю. 13.03.2023 год
362354 | 19 | 2023-03-10 | 19 | 40 | 0.070001 | 2023-03-10 | 21 | 20 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №4-11 ВЛ-10 ф.4 Улан-Одон по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при воздействии длительной ветровой нагрузки 21 м/с (метеосправка прилагается). 4.4 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №4-11 ВЛ-10 ф.4 Улан-Одон по причине разрегулировки стрелы провеса провода, при воздействии длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4 кВ ф.Улан-Одон от ТП-4-11 ф.2, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №4-11 ВЛ-10 ф.4 Улан-Одон. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 27.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №4-11 ВЛ-10 ф.4 Улан-Одон. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 14.03.2023 год
362354 | 20 | 2023-03-10 | 14 | 0 | 0.29166 | 2023-03-10 | 16 | 5 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1-37 ВЛ-10 ф.7 Кыра-2 по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при воздействии длительной ветровой нагрузки 21 м/с (метеосправка прилагается). 4.4 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1-37 ВЛ-10 ф.7 Кыра-2 по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при воздействии длительной ветровой нагрузки 21 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1-37, Пролет опор: №7 - №8 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ № 1-37 ВЛ-10 ф.7 Кыра-2. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ № 1-37 ВЛ-10 ф.7 Кыра-2. Ответственное лицо: И.О. Начальника Акшинского РЭС Сорокин А.Ю. 13.03.2023 год
362354 | 21 | 2023-03-10 | 20 | 10 | 0.099748 | 2023-03-10 | 21 | 45 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1-02 ВЛ-10 ф.1 Пищекомбинат по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при воздействии длительной ветровой нагрузки 21 м/с (метеосправка прилагается). 4.4 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1-02 ВЛ-10 ф.1 Пищекомбинат по причине разрегулировки стрелы провеса провода, при воздействии длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.Пищекомбинат от ТП-1-02 ф.2, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1-02 ВЛ-10 ф.1 Пищекомбинат. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 27.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1-02 ВЛ-10 ф.1 Пищекомбинат. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 14.03.2023 год
362351 | 30 | 2023-03-11 | 12 | 48 | 0.012 | 2023-03-11 | 13 | 36 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 20-20/1 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 1 от ТП-985 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-985 с.Усть-Наринзор, Пролет: - Опора № 20/1 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-985 Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 13.04.2023 год
362352 | 32 | 2023-03-11 | 1 | 21 | 0.026656 | 2023-03-11 | 1 | 26 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 23-24 ВЛ-6 кВ ф. Каменный карьер послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1994 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 23-24 ВЛ-6 кВ ф. Каменный карьер. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 6 кВ ф. 9 кам.карьер, Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 22-25 ВЛ-6 кВ ф. Каменный карьер. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 28.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Каменный карьер. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 28.04.2023 год
362352 | 33 | 2023-03-10 | 17 | 56 |  | 2023-03-10 | 17 | 56 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 41-42 ВЛ-10 кВ ф. Дайгурский послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1988 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 41-42 ВЛ-10 кВ ф. Дайгурский. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 8 Дайгурский, Пролет: Опора № 41 - Опора № 42 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 40-43 ВЛ-10 кВ ф. Дайгурский. Ответственное лицо: Протасов В.В. 28.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Дайгурский. Ответственное лицо: Протасов В.В. 28.04.2023 год
362354 | 22 | 2023-03-10 | 17 | 15 | 0.070003 | 2023-03-10 | 17 | 55 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "В" и фазы "С" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №22172 ВЛ-10 ф.14 Ретранслятор, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при воздействии длительной ветровой нагрузки до 22 м/с (метеосправка прилагается). 4.4 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "В" и фазы "С" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №22172 ВЛ-10 ф.14 Ретранслятор, по причине разрегулировки стрелы провеса провода при воздействии длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-22172, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №22172 ВЛ-10 ф.14 Ретранслятор. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 16.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №22172 ВЛ-10 ф.14 Ретранслятор. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 13.03.2023 год
362354 | 23 | 2023-03-11 | 15 | 35 | 0.019499 | 2023-03-11 | 16 | 40 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №22102 ВЛ-10 ф.2 Жимбира, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при воздействии длительной ветровой нагрузки 25 м/с (метеосправка прилагается). 4.4 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №22102 ВЛ-10 ф.2 Жимбира, по причине разрегулировки стрелы провеса провода при воздействии длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-22102 ф.1, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №22102 ВЛ-10 ф.2 Жимбира. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 16.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №22102 ВЛ-10 ф.2 Жимбира. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 14.03.2023 год
362353 | 62 | 2023-03-10 | 16 | 50 | 0.19531 | 2023-03-10 | 17 | 21 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание фазы "А", "С" на ВЛ-10-ф.9 Алек-Завод в пролетах опор №23-25 по причине длительного воздействия ветровой нагрузки (справка в приложении), осмотром обнаружено что провод фазы "А" на проводе фазы "С" (устранено). 4.12 Межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.9 Алек-Завод произошло по причине длительного воздействия ветровой нагрузки, осмотром обнаружено провод фазы "А" заброшен на провод фазы "С" в пролетах опор №23-25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-10-ф.9 Алек-Завод, VS010-0003790 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.9 Алек-Завод Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 17.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести расцепление провода в пролете опор №24-25 ВЛ-10-ф.9 Алек-Завод Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 17.04.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку провода в пролетах опор №24-25 ВЛ-10-ф.9 Алек-Завод Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 17.04.2023 год
362354 | 24 | 2023-03-09 | 12 | 21 |  | 2023-03-09 | 12 | 21 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения В-110-81 ПС 110 кВ Тыргетуй явилось повреждение механической, регулировочной части привода - пружины отключающей собачки катушки отключения, разрегулировка блок-контактов КСА по причине старения в процессе длительной эксплуатации оборудования (1985 г.). 4.1 Причинами отключения В-110-81 ПС 110 кВ Тыргетуй явилось повреждение пружины отключающей собачки катушки отключения, в следствии длительной эксплуатации механизма привода, а также повлиял длительный процесс накопления повреждения в металле пружины под длительным воздействием повторно переменных напряжений, приводящих к изменению свойств пружины (трещины, разрушения). Выявленное повреждение трудно обнаружить, так как процесс излома происходит одномоментно. Причинами, приведшими, к повреждению БКС КСА послужило ослабление болтовых зажимов тяги управления устройством КСА и его разрегулировка в результате эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение механической, регулировочной части привода В-110-81 на ПС 110 кВ Тыргетуй, В-110-81; Повреждение механической, регулировочной части привода В-110-81 на ПС 110 кВ Тыргетуй, В-110-81 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденной пружины отключающей собачки катушки отключения В-110-81 ПС 110 кв Тыргетуй. Ответственное лицо: Начальник СПС Дехонов Г.А. 31.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку и протяжку болтовых зажимов БКС КСА В-110-81 ПС 110 кВ Тыргетуй. Ответственное лицо: Начальник СПС Дехонов Г.А. 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр приводов типа ППРК-1400 установленного на оборудовании ПС 110 кВ Тыргетуй. По результатам осмотра, наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СПС Дехонов Г.А. 13.03.2023 год
362351 | 31 | 2023-03-10 | 15 | 6 | 0.0084 | 2023-03-10 | 15 | 9 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №394-395 ВЛ 10 кВ ф. 9(3) Болотово вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1982 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 9(3) Болотово, Пролет: Опора № 394 - Опора № 395 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №394-395 ВЛ 10 кВ ф. 9(3) Болотово. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 9(3) Болотово с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 10.03.2023 год
362351 | 32 | 2023-03-11 | 15 | 40 | 0.16566 | 2023-03-11 | 16 | 51 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, в результате обрыва вязки провода на опоре №100 ВЛ 10 кВ №2 Усть-Наринзор с последующим касанием проводов фазы С тела опоры, вследствие изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1964 года), по причине несвоевременного проведение технического обслуживания данной ВЛ при сопутствующей ветровой нагрузке. 4.1 Обрыв вязки провода, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провда на ВЛ 10 кВ ф.2 Усть-Наринзор, Пролет: Опора № 100 - Опора № 101 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление вязки провода на опоре №100 ВЛ-10кВ ф.2 Усть-Наринзор. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 11.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2 Усть-Наринзор , по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 11.03.2023 год
362354 | 25 | 2023-03-10 | 4 | 34 | 0.7068 | 2023-03-10 | 6 | 28 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода шлейфа фазы "А" с проводом шлейфа фазы "В" в пролете от опоры № 55 до ТП-10/0,4 кВ № 9 ВЛ-10 ф.10 Мангут, в результате разрегулировки стрелы провеса провода шлейфа при воздействии длительной ветровой нагрузки 21 м/с (метеосправка прилагается). 4.4 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода шлейфа фазы "А" с проводом шлейфа фазы "В" в пролете от опоры № 55 до ТП-10/0,4 кВ № 9 ВЛ-10 ф.10 Мангут, в результате разрегулировки стрелы провеса провода шлейфа при воздействии длительной ветровой нагрузки 21 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10 кВ ф.10 Мангут, от опоры № 55 до ТП-10/0,4 кВ № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода шлейфа в пролете от опоры №55 до ТП-10/0,4 кВ №9 ВЛ-10 ф.10 Мангут. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 28.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10 Мангут. Ответственное лицо: И.О.Начальника Акшинского РЭС Сорокин А.Ю. 13.03.2023 год
362354 | 26 | 2023-03-10 | 9 | 6 | 0.90669 | 2023-03-10 | 10 | 31 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 160-161 ВЛ-10 ф.2 Кыра-2, в результате срыва изолятора фазы "В" с крюка крепления на опоре № 160 при воздействии длительной ветровой нагрузки 21 м/с (метеосправка прилагается). 4.4 Причиной срыва изолятора фазы "В" с крюка крепления явилось схлестывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 160-161 ВЛ-10 ф.2 Кыра-2 при воздействии длительной ветровой нагрузки 21 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В" на ВЛ 10 кВ ф. № 2 Кыра-2, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора фазы "В" на опоре №160 ВЛ-10 кВ Ф.2 Кыра-2. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 28.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.7 Кыра-2. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 13.03.2023 год
362354 | 27 | 2023-03-12 | 14 | 30 | 0.016 | 2023-03-12 | 15 | 50 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в следствие схлёстывания проводов ввода фазы "А" и фазы "В" на опоре № 1 ВЛ-0,4 кВ ф. № 4 от ТП-10/0,4 кВ № 22405 ВЛ-10 ф.9 Маккавеево, по причине разрегулировки стрелы провеса провода ввода марки АС-25, при воздействии длительной ветровой нагрузки 23 м/с (метеосправка прилагается). 4.4 Междуфазное замыкание, в следствие схлёстывания проводов ввода фазы "А" и фазы "В" на опоре № 1 ВЛ-0,4 кВ ф. № 4 от ТП-10/0,4 кВ № 22405 ВЛ-10 ф.9 Маккавеево, по причине разрегулировки стрелы провеса провода ввода, при воздействии длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода ввода на ВЛ-0,4 кВ ф. № 4 от ТП-10/0,4 кВ № 22405 ВЛ-10 ф.9 Маккавеево, Опора №1 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку провода ввода на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ ф. № 4 от ТП-10/0,4 кВ № 22405 ВЛ-10 ф.9 Маккавеево. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 30.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 4 от ТП-10/0,4 кВ № 22405 ВЛ-10 ф.9 Маккавеево. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 16.03.2023 год
362354 | 28 | 2023-03-10 | 17 | 5 | 0.021001 | 2023-03-10 | 18 | 15 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №182 ВЛ-10 ф.13 Чиндалей по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при воздействии длительной ветровой нагрузки до 25 м/с (метеосправка прилагается). 4.4 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №182 ВЛ-10 ф.13 Чиндалей по причине разрегулировки стрелы провеса провода, при воздействии длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП№182 ф. Чиндалей, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №182 ВЛ-10 ф.13 Чиндалей. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №182 ВЛ-10 ф.13 Чиндалей. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 13.03.2023 год
362354 | 29 | 2023-03-10 | 17 | 0 | 0.023334 | 2023-03-10 | 18 | 10 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "С" и провода "N" в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №31 ВЛ-10 ф.5 Дульдурга по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при воздействии длительной ветровой нагрузки 25 м/с (метеосправка прилагается). 4.4 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "С" и провода "N" в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №31 ВЛ-10 ф.5 Дульдурга по причине разрегулировки стрелы провеса провода, при воздействии длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП№ 31 ф. Дульдурга, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 31 ВЛ-10 ф.5 Дульдурга. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 16.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 31 ВЛ-10 ф.5 Дульдурга. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 13.03.2023 год
362354 | 30 | 2023-03-10 | 12 | 41 | 0.69441 | 2023-03-10 | 14 | 33 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "А" и провода "В" в пролете опор № 126-127 ВЛ-10 ф.11 Ульхун-Партия, по причине разрегулировки стрелы провеса провода при воздействии длительной ветровой нагрузки 21 м/с (метеосправка прилагается). 4.4 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "А" и провода "В" в пролете опор № 126-127 ВЛ-10 ф.11 Ульхун-Партия, по причине разрегулировки стрелы провеса провода при воздействии длительной ветровой нагрузки 21 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. № 11 Ульхун Партия, Пролет: Опора № 126 - Опора № 127 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 126-127 ВЛ-10 ф.11 Ульхун-Партия Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 19.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.11 Ульхун -Партия. Ответственное лицо: И.О. Начальника Акшинского РЭС Сорокин А.Ю. 13.03.2023 год
362353 | 63 | 2023-03-10 | 17 | 46 | 0.0009338 | 2023-03-10 | 17 | 50 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание фазы "А", "С" на ВЛ-10-ф.15 Кути-1 в пролетах опор №232-233 по причине длительного воздействия ветровой нагрузки (справка в приложении), осмотром обнаружено что провод фазы "А" на проводе фазы "С" (устранено). 4.12 Межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.15 Кути-1 произошло по причине длительного воздействия ветровой нагрузки, осмотром обнаружено провод фазы "А" заброшен на провод фазы "С" в пролетах опор №232-233. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 15 Кути 1, Пролет: Опора № 232 - Опора № 233 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.15 Кути-1 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 17.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести расцепление провода в пролете опор №232-233 ВЛ-10-ф.15 Кути-1 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 17.04.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку провода в пролетах опор №232-233 ВЛ-10-ф.15 Кути-1 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 17.04.2023 год
362353 | 64 | 2023-03-10 | 18 | 29 | 0.027068 | 2023-03-10 | 19 | 27 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.1 Н.Ивановка. В результате длительного воздействия ветровых нагрузок со скоростью ветра больше 22 м/с (справка в приложении) произошел срыв изолятора с крюка фазы "С" на промежуточной опоре №52 при падении провода с изолятором произошло короткое замыкание с проводом фазы "А". 4.12 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок со скоростью ветра больше 22 м/с произошел срыв изолятора с крюка фазы "С" на промежуточной опоре №52 при падении провода с изолятором произошло короткое замыкание с проводом фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 1 Н.Ивановка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.1 Н.Ивановка Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 20.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора на опоре №52 ВЛ-10-ф.1 Н.Ивановка Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 20.04.2023 годТехническое мероприятие 3 Обеспечить проведение верхового осмотра опор №50-55 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 20.04.2023 год
362354 | 31 | 2023-03-10 | 22 | 55 | 1.16 | 2023-03-11 | 0 | 51 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание фазы "А" и фазы "В", вследствие пробоя опорного изолятора марки ИО-10 фазы "А" в РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № 4-03 ВЛ-10 ф.4 Улан-Одон, в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изолятора, по причине длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1975 года). 4.1 Причиной пробоя опорного изолятора марки ИО-10 фазы "А" явилось снижение изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изолятора, по причине длительной эксплуатации (с 1975 г.) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изолятора фазы "А" на ВЛ-10 ф.4 Улан-Одон, ТП-10/0,4 кВ № 4-03 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опорного изолятора марки ИО-10 фазы "А" в РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № 4-03 ВЛ-10 ф.4 Улан-Одон. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 28.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.4 Улан-Одон. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 13.03.2023 год
362354 | 32 | 2023-03-11 | 16 | 40 | 0.0594 | 2023-03-11 | 16 | 46 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 57-58 ВЛ-6 ф.8 Каланга по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35, при воздействии длительной ветровой нагрузки до 23 м/с (метеосправка прилагается). 4.4 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 57-58 ВЛ-6 ф.8 Каланга по причине разрегулировки стрелы провеса провода, при воздействии длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 6 кВф. 8 Каланга, Пролет: Опора № 57 - Опора № 58 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 57-58 ВЛ-6 ф.8 Каланга. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 30.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-6 ф.8 Каланга. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 14.03.2023 год
362353 | 65 | 2023-03-10 | 23 | 34 | 0.0981 | 2023-03-11 | 0 | 28 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №201916 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №201916 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода при воздействии ветра на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-201916, Пролет: Опора № 16 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-201916 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 20.04.2023 год
362353 | 66 | 2023-03-11 | 13 | 30 | 0.002499 | 2023-03-11 | 13 | 35 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание фазы "А", "С" на ВЛ-10-ф.1 Партизан в пролетах опор №78-79 по причине длительного воздействия ветровой нагрузки (справка в приложении), осмотром обнаружено что провод фазы "А" на проводе фазы "С" (устранено). 4.12 Межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.1 Партизан произошло по причине длительного воздействия ветровой нагрузки, осмотром обнаружено провод фазы "А" заброшен на провод фазы "С" в пролетах опор №78-79 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода при длительном воздействии ветровых нагрузок на ВЛ 10 кВ ф. 1 Партизан, Пролет: Опора № 78 - Опора № 79 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.1 Партизан Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 20.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести расцепление провода в пролете опор №78-79 ВЛ-10-ф.1 Партизан Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 20.04.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку провода в пролетах опор №78-79 ВЛ-10-ф.1 Партизан Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 20.04.2023 год
362353 | 67 | 2023-03-11 | 17 | 23 | 0.011433 | 2023-03-11 | 19 | 1 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №31011 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №31011 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода под длительным воздействием ветра на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №31011, VN004-00078723 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-201916 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 21.04.2023 год
362353 | 68 | 2023-03-11 | 17 | 31 | 0.0123 | 2023-03-11 | 18 | 53 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №56 по причине длительного воздействия ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №56 по причине длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода при длительном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-56, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-56 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 21.04.2023 год
362353 | 69 | 2023-03-11 | 17 | 43 | 0.03 | 2023-03-11 | 18 | 55 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0224 по причине длительного воздействия ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0224 по причине длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода при длительном воздействии ветра на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-0224, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-0224 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 21.04.2023 год
362353 | 70 | 2023-03-11 | 14 | 20 | 0.0216 | 2023-03-11 | 16 | 8 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0865, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №7-8. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0865, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №7-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0865, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-0865 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 21.04.2023 год
362353 | 76 | 2023-03-11 | 21 | 25 | 0.016666 | 2023-03-11 | 22 | 15 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №2014 по причине длительного воздействия ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №2014 по причине длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода при длительном воздействии ветра на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-2014, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2. от ТП-2014 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 21.04.2023 год
362353 | 71 | 2023-03-11 | 21 | 50 | 0.021932 | 2023-03-11 | 22 | 37 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №0036, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №0036, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0036, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-0036 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 21.04.2023 год
362353 | 72 | 2023-03-11 | 22 | 5 | 0.03675 | 2023-03-11 | 22 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №08610, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №3-4. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №08610, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-08610, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 АУ | Техническое мероприятие 1 Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 21.04.2023 год
362353 | 73 | 2023-03-11 | 22 | 40 | 0.048535 | 2023-03-11 | 23 | 32 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 8-9, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1524, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №8-9. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 8-9, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1524, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №8-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0629, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-1524 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 21.04.2023 год
362353 | 74 | 2023-03-11 | 17 | 49 | 0.04785 | 2023-03-11 | 19 | 16 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1243 по причине длительного воздействия ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1243 по причине длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода при длительном воздействии ветра на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-1243 На обслуживании, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3. от ТП-1243 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 21.04.2023 год
362353 | 75 | 2023-03-12 | 12 | 53 | 0.037449 | 2023-03-12 | 14 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №1912, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №4-5. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №1912, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №4-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф3.от ТП-1912, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-06215 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 21.04.2023 год
362353 | 77 | 2023-03-12 | 13 | 23 | 0.01615 | 2023-03-12 | 14 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 6-7, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №06616, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №6-7. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 6-7, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №06616, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №6-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-06616, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-06616 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 21.04.2023 год
362353 | 78 | 2023-03-12 | 14 | 49 | 0.0063996 | 2023-03-12 | 15 | 21 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 9-10, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №19218, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №9-10. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 9-10, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №19218, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №9-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-19218, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-06215 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 21.04.2023 год
362353 | 80 | 2023-03-11 | 17 | 50 | 0.029333 | 2023-03-11 | 19 | 10 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1257 по причине длительного воздействия ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1257 по причине длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода при длительном воздействии ветра на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-1257, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-1257 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 21.04.2023 год
362353 | 82 | 2023-03-11 | 17 | 58 | 0.0112 | 2023-03-11 | 19 | 22 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №12116 по причине длительного воздействия ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №12116 по причине длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Начальник РЭС Феоктистов М.В. на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-12116, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-12116 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 21.04.2023 год
362353 | 83 | 2023-03-11 | 18 | 4 | 0.0036501 | 2023-03-11 | 19 | 17 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №24410 по причине длительного воздействия ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №24410 по причине длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода при длительном воздействии ветра на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-24410, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-24410 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 21.04.2023 год
362353 | 84 | 2023-03-11 | 18 | 8 | 0.03375 | 2023-03-11 | 19 | 29 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1275 по причине длительного воздействия ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1275 по причине длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода при длительном воздействии ветра на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-1275, Пролет: Опора № 43 - Опора № 44 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-1275 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 21.04.2023 год
362353 | 85 | 2023-03-11 | 22 | 25 | 0.10966 | 2023-03-11 | 23 | 12 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0412 по причине длительного воздействия ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0412 по причине длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода при длительном воздействии ветра на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-0412, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2. от ТП-0412 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 21.04.2023 год
362353 | 86 | 2023-03-11 | 23 | 9 | 0.010249 | 2023-03-11 | 23 | 50 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0435 по причине длительного воздействия ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0435 по причине длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода при длительном воздействии ветра на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-0435, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2. от ТП-0435 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 21.04.2023 год
362353 | 87 | 2023-03-12 | 15 | 9 | 0.0038335 | 2023-03-12 | 15 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №32-33 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1253 по причине длительного воздействия ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №32-33 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1253 по причине длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода при длительном воздействии ветра на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-1253, Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-1253 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 21.04.2023 год
362351 | 18 | 2023-03-04 | 21 | 30 | 0.037 | 2023-03-04 | 23 | 21 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате натяжения и обрыва вязки провода фазы В на опоре №3 ВЛ-0,4кВ. ф.3 от ТП-62, в результате изменения материала провода в процессе длительной эксплуатации, при сопутствующей ветровой нагрузке. 4.1 Изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы В на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-62 г.Шилка, Опора УПН-4ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.3 от ТП-62, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 04.03.2023 год
362354 | 13 | 2023-03-04 | 2 | 55 |  | 2023-03-04 | 2 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, в результате поверхностного перекрытия (без разрушения) гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "В" (следы перекрытия на нижнем изоляторе в гирлянде изоляторов) на опоре № 414 ВЛ 110 кВ Дарасун - Бурятская (ВЛ-110-42) в результате снижения изоляционных свойств вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации (год ввода в эксплуатацию 1971). 4.12 Причиной поверхностного перекрытия (без разрушения) гирлянды изоляторов марки ПС-70 явилось снижение изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие изоляции фазы "В" на ВЛ 110 кВ Дарасун - Бурятская (ВЛ-110-42), Опора № 414 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену и усиление дефектной изоляции на опоре № 414 ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры №414 ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42). Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Аверин П.Г. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42). По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 09.03.2023 год
362351 | 19 | 2023-03-05 | 8 | 40 | 0.27499 | 2023-03-05 | 10 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 20-21 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 1 от ТП-344 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-344, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-344. Ответственное лицо: Тренев В.С. 05.03.2023 год
362352 | 23 | 2023-03-04 | 15 | 48 | 0.01825 | 2023-03-04 | 17 | 1 | 3.4.8.2 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-201 при проезде крупногабаритной техники. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-201. Ответственное лицо: Протасов В.В. 28.04.2023 год
362354 | 14 | 2023-03-04 | 17 | 30 | 0.13767 | 2023-03-04 | 19 | 28 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, в следствии обрыва провода марки АС-35 фазы "В" с последующим его падением на землю на опоре №209 ВЛ-10 ф.6 Южный Аргалей. 4.3 Причиной обрыва провода марки АС-35 фазы "В" явился излом хомута крепления (Х-5) траверсы ТМ-3 в двух местах с последующим его падением вместе с проводом на землю, в следствии старения хомута крепления траверсы в процессе длительной эксплуатации (с 1972 года) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фаза "В" на ВЛ 10 кВ ф. 6 Южный-Аргалей, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода на опоре №209 ВЛ-10 ф.6 Южный Аргалей. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 21.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену траверсы на опоре №209 ВЛ-10 ф.6 Южный Аргалей. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.6 Южный Аргалей. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 09.03.2023 год
362354 | 15 | 2023-03-04 | 10 | 10 | 0.0048334 | 2023-03-04 | 12 | 35 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание , в результате наброса металлической проволоки посторонними неизвестными лицами на провод фазы "А" на спуске к ТП 10/0,4 кВ № 4 от опоры №8 ВЛ-10 ф.12 Соел, с последующим касанием проволоки провода фазы "В" данной ВЛ. 4.4 Междуфазное замыкание , в результате наброса металлической проволоки посторонними неизвестными лицами на провод фазы "А" на спуске к ТП 10/0,4 кВ № 4 от опоры №8 ВЛ-10 ф.12 Соел, с последующим касанием проволоки провода фазы "В" данной ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс посторонних предметов на провода на ВЛ-10 ф.12 Соел, ТП 10/0,4 кВ № 5 от опоры №74/1 | Техническое мероприятие 1 Устранить наброс металлической проволоки на проводе фазы "А" на спуске к ТП 10/0,4 кВ №4 ВЛ-10 ф.12 Соел. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б-Д.У. 14.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.12 Соел. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б-Д.У. 08.03.2023 год
362353 | 48 | 2023-03-04 | 17 | 43 | 0.0243 | 2023-03-04 | 18 | 37 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлёст провода в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №524, по причине нарушения крепления провода верхней фазы на опорах №3 с перепусканием провода в пролете 3-4. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлёст провода в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №524, по причине нарушения крепления провода верхней фазы на опорах №3 с перепусканием провода в пролете 3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ Ф 1 ТП-524, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-524 ф.1 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 07.04.2023 год
362353 | 49 | 2023-03-05 | 12 | 33 | 0.0525 | 2023-03-05 | 13 | 18 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлёст провода в пролете опор №24-25, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №11922, по причине срыва изолятора на опорах №25, вследствие высыхание колпачка. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлёст провода в пролете опор №24-25, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №11922, по причине срыва изолятора на опорах №25, вследствие высыхание колпачка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ Ф.1 ТП-11922, Опора АКН-1Д (концевая) | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-11922 ф.1 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 07.04.2023 год
362354 | 16 | 2023-03-04 | 22 | 15 | 0.010833 | 2023-03-04 | 23 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "С" и провода "N" в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №21 ВЛ-10 ф.11 Ульхун-Партия по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1972 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "С" и провода "N" в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №21 ВЛ-10 ф.11 Ульхун-Партия по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 21, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 21 ВЛ-10 ф.11 Ульхун-Партия. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 07.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 21 ВЛ-10 ф.11 Ульхун-Партия. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 09.03.2023 год
362351 | 20 | 2023-03-08 | 2 | 10 | 0.072915 | 2023-03-08 | 4 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор 7-8 ВЛ-0,4 кВ. ф.1 от ТП-462, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-462 с.Илим, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-462по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 08.03.2023 год
362353 | 51 | 2023-03-05 | 22 | 3 | 0.007 | 2023-03-05 | 23 | 27 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №01120, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №01120, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-01120, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-01120 Ответственное лицо: Ллопатин Д.С. 09.04.2023 год
362353 | 53 | 2023-03-04 | 18 | 5 | 0.066749 | 2023-03-04 | 19 | 34 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №109, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №7-8. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №109, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №7-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-109 ул.Советская, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-109 Ответственное лицо: Лопатин Д.С 09.04.2023 год
362353 | 54 | 2023-03-05 | 11 | 31 | 0.0022668 | 2023-03-05 | 12 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода на вводе в дом с опоры №7, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1311, по причине длительной эксплуатации, наклона опоры в сторону ввода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода на вводе в дом с опоры №7, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1311, по причине длительной эксплуатации, наклона опоры в сторону ввода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1311, VN004-00105546 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ №1311 Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 09.04.2023 год
362353 | 55 | 2023-03-05 | 21 | 19 | 0.0112 | 2023-03-05 | 22 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 14-15, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1026, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №14-15. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 14-15, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1026, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №14-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-06215, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-06215 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 09.04.2023 год
362353 | 56 | 2023-03-05 | 11 | 39 | 0.026 | 2023-03-05 | 12 | 18 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода на вводе в дом с опоры №14, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0311, по причине длительной эксплуатации, наклона опоры в сторону ввода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода на вводе в дом с опоры №14, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0311, по причине длительной эксплуатации, наклона опоры в сторону ввода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1от ТП-0311 на обслуживании, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ №0311 Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 09.04.2023 год
362353 | 57 | 2023-03-08 | 11 | 42 | 0.0038334 | 2023-03-08 | 13 | 37 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода на вводе в дом с опоры №4, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1422, по причине длительной эксплуатации, наклона опоры в сторону ввода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода на вводе в дом с опоры №4, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1422, по причине длительной эксплуатации, наклона опоры в сторону ввода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-1422, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ №1422 Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 10.04.2023 год
362351 | 22 | 2023-03-05 | 17 | 36 | 0.027 | 2023-03-05 | 18 | 57 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате срыва изолятора фазы С с крюка крепления на опоре №279 ВЛ-10 кВ №3 Кыэкен с последующим схлестом проводов фаз В и С, вследствие старения и высыхания колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации (с 1980 года), по причине несвоевременного проведение технического обслуживания данной ВЛ при сопутствующей ветровой нагрузке. 4.1 Старение и высыхание колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации на опоре №279 ВЛ-10 кВ №3 Кыэкен. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы С на ВЛ 10 кВ ф. 3 Н.Стан-Кыэкен, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора калпочка К-7 фазы С на опоре №279 ВЛ-10 кВ №3 Кыэкен Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 05.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №3 Кыэкен , по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 05.03.2023 год
362353 | 58 | 2023-03-08 | 11 | 43 | 0.090865 | 2023-03-08 | 13 | 39 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1411 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1411 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-1411, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ №1411 Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 10.04.2023 год
362353 | 59 | 2023-03-08 | 11 | 47 | 0.0095835 | 2023-03-08 | 13 | 42 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1419 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1419 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-1419, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ №1419 Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 10.04.2023 год
362352 | 34 | 2023-03-07 | 3 | 19 | 0.0019995 | 2023-03-07 | 3 | 27 | 3.4.9.3 Причиной нарушения послужило короткое замыкание на вводе в здание от опоры № 6 ф. 5 ТП-21315 (абонентское). | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП-21315. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 28.04.2023 год
362353 | 39 | 2023-02-08 | 21 | 15 | 0.02 | 2023-02-08 | 22 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлёст провода в пролете опор №6-7, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20146, по причине разрегулировки стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7. 4.1 Причиной возникновения нарушения явился схлёст провода в пролете опор №6-7, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20146, по причине разрегулировки стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-20146, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-20146 ф.1 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 09.03.2023 год
362350 | 16 | 2023-02-10 | 16 | 7 |  | 2023-02-10 | 16 | 7 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-110 кВ Харанор-Даурия (ВЛ-110-36) явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" на опоре № 54. 4.4 Однофазное короткое замыкание на ВЛ-110 кВ Харанор-Даурия (ВЛ-110-36) произошло вследствие перекрытия гирлянды изоляторов провода фазы "В" на опоре № 54 в результате наброса металлической проволоки на гирлянду изоляторов принесенную птицей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов провода фазы "В" на опоре № 54. на ВЛ-110-36 Харанор-Даурия, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции провода фазы "В" на опоре №54, ВЛ-110-36 Харанор-Даурия. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 31.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ на опоре №54, ВЛ-110-36 Харанор-Даурия. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Зарипов А.И. 31.05.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести установку ПЗУ (птице-защитных устройств) по всем фазам на опоре № 54, ВЛ-110-36 Харанор-Даурия. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 20.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-110-36 Харанор-Даурия. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 15.03.2023 год
362354 | 9 | 2023-02-12 | 14 | 48 | 0.12284 | 2023-02-12 | 15 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов ввода фазы "А" и фазы "В" от опоры № 1 к ТП 10/0,4 кВ №1-02 ВЛ-10 ф.1 Пищекомбинат по причине разрегулировки стрелы провеса провода ввода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1993 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов ввода фазы "А" и фазы "В" от опоры № 1 к ТП 10/0,4 кВ №1-02 ВЛ-10 ф.1 Пищекомбинат по причине разрегулировки стрелы провеса провода ввода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода ввода на ВЛ-0,4кВ ф.Пищекомбинат от ТП-1-02 ф.1, Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку провода ввода от опоры №1 к ТП-10/0,4 кВ №1-02 ВЛ-10 ф.1 Пищекомбинат. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 28.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №1-02 ВЛ-10 ф.1 Пищекомбинат. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 17.02.2023 год
362353 | 40 | 2023-02-12 | 19 | 10 | 0.0069996 | 2023-02-12 | 19 | 45 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось воздействие проволочного наброса на провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0412. | Техническое мероприятие 1 Проведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-0412 Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 13.03.2023 год
362351 | 17 | 2023-02-10 | 17 | 20 |  | 2023-02-10 | 17 | 20 | 3.4.10 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия (без повреждения) гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы А на металлической опоре типа П110-1 № 114 ВЛ 110 кВ Холбон – Балей I цепь (ВЛ-110-19). Срочного ремонта не требуется. 4.4 Причиной поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70 явилось снижение изоляционных свойств, вследствие наброса проволоки на поверхность изоляторов птицей, что вызвало протекание токов утечки по поверхности изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поверхностное перекрытие изоляции фазы А на ВЛ-110-19 Холбон-Балей, Опора пром. мет.П110-1 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляции фазы А на опоре №114 ВЛ-110 кВ Холбон - Балей I цепь (ВЛ-110-19). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 30.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Холбон – Балей I цепь (ВЛ-110-19). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 11.02.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Холбон – Балей I цепь (ВЛ-110-19) наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 11.02.2023 год
362354 | 10 | 2023-02-12 | 18 | 12 | 0.33716 | 2023-02-12 | 20 | 11 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлеста проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 21-22 в результате срыва изолятора с крюка крепления фазы "В" на опоре № 21 ВЛ-10 ф.1 Номоконово, по причине высыхания и разрушения полиэтиленового колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1971 года). 4.1 Междуфазное замыкание, вследствие схлеста проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 21-22 в результате срыва изолятора с крюка крепления фазы "В" на опоре № 21 ВЛ-10 ф.1 Номоконово, по причине высыхания и разрушения полиэтиленового колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 1 Номоконово, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену полиэтиленового колпачка К-7 крепления изолятора фазы "В" на опоре № 21 ВЛ-10 ф.1 Номоконово. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б-Д.У. 10.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.1 Номоконово. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б-Д.У. 17.02.2023 год
362352 | 21 | 2023-02-16 | 18 | 3 | 0.16866 | 2023-02-16 | 19 | 35 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете № 28-29 ВЛ-6 кВ ф. Рассвет послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1988 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 28-29 ВЛ-6 кВ ф. Рассвет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 6 кВф. 3 Рассвет, Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса ВЛ-6 кВ ф. Рассвет в пролете опор № 27-30. Ответственное лицо: Протасов В.В. 24.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Рассвет. Ответственное лицо: Протасов В.В. 24.03.2023 год
362352 | 22 | 2023-02-16 | 22 | 18 | 3.92 | 2023-02-16 | 22 | 42 | 3.4.7.3 Причиной повреждения изолятора ф. В на опоре № 30 ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Заречная I цепь с отпайками (ВЛ-110-01) послужило исчерпание его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 2000 году). 3.4.7.3 Причиной разрегулировки блок-контактов СВ-10 на ПС 110 кВ угдан послужило исчерпание ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1984 году). 4.1 Причиной нарушения послужило короткое замыкание на опоре № 30 ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Заречная I цепь с отпайками (ВЛ-110-01) в результате повреждение изолятора по причине перегорания стеклопластикового стержня в результате снижения изоляционных свойств изолятора ЛП-70/110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора типа ЛП на ВЛ-110-01 ТЭЦ-1-Заречная, Опора анк. мет.УДЛБ-8-1 4.2 Причиной отказа работы АВР на СВ-10 на ПС 110 кВ Угдан послужила разрегулировка блок-контактов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка блок-контактов на СВ-10 ПС 110 кВ Угдан, PS110-000796-14-11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы В на опоре № 30 ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Заречная I цепь с отпайками (ВЛ-10-01). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 24.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку блок-контактов СВ-10 на ПС 110 кВ Угдан. Ответственное лицо: Капустин В.А. 24.03.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену полимерной изоляции на ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Заречная I цепь с отпайками (ВЛ-10-01). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 31.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Заречная I цепь с отпайками (ВЛ-10-01). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 24.03.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Разработать план мероприятий по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ с полимерной изоляцией. Ответственное лицо: Мешалкин Д.А. 24.03.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Организовать проведение внеплановых проверок АВР на ПС 110 кВ городского кольца г. Читы. Ответственное лицо: Бодров А.В. 31.05.2023 год
362352 | 24 | 2023-02-19 | 12 | 10 | 0.13652 | 2023-02-19 | 13 | 39 | 3.4.7.3 Причиной разрушения проходного изолятора на ТП-23311 ВЛ-10 кВ ф. Карымка послужило снижение его изоляционных свойств в результате исчерпания ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1990 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие разрушения проходного изолятора на ТП-23311 ВЛ-10 кВ ф. Карымка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение проходного изолятора на ТП-23311, TP010-0045292 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену проходного изолятора на ТП-23311 ВЛ-10 кВ ф. Карымка. Ответственное лицо: Скорых А.В. 24.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Карымка. Ответственное лицо: Скорых А.В. 24.03.2023 год
362350 | 17 | 2023-02-21 | 11 | 50 |  | 2023-02-21 | 11 | 50 | 3.4.10 Воздействие птиц, заключающееся в загрязнении продуктами жизнедеятельности поверхности изоляторов марки ПС-70 гирлянды изоляторов провода фазы «В» на опоре № 116, ВЛ 110 кВ Харанор-Даурия (ВЛ-110-36). 4.12 Перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70 по продуктам жизнедеятельности птиц (без повреждения) провода фазы «В» на опоре № 116, ВЛ 110 кВ Харанор-Даурия (ВЛ-110-36) на заземлённую металлическую траверсу опоры, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийным отключением ВЛ действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов провода фазы "В" на опоре № 116 на ВЛ-110-36 Харанор-Даурия, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку ПЗУ (птице-защитных устройств) по всем фазам на опоре № 116, ВЛ-110-36 Харанор-Даурия. Ответственное лицо: Начяальник СВВЛ Никифоров Д.А. 31.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ на опоре №116, ВЛ-110-36 Харанор-Даурия. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Зарипов А.И. 31.05.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену дефектной изоляции провода фазы "В" на опоре №116, ВЛ-110-36 Харанор-Даурия. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-110-36 Харанор-Даурия. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 28.03.2023 год
362354 | 11 | 2023-02-15 | 12 | 25 |  | 2023-02-15 | 12 | 25 | 3.4.10 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия (без повреждения) полимерной изоляции марки ЛК-110 фазы "А" на железобетонной опоре типа ПБ110-8 № 53 ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40, 44). 4.4 Причиной поверхностного перекрытия полимерной изоляции марки ЛК-110 явилось снижение изоляционных свойств, вследствие наброса проволоки на поверхность изоляторов птицей, что вызвало протекание токов утечки по поверхности изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40, 44), Опора: № 53 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляции на опоре № 53 ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40,44). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Соколовский Д.Н. 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40,44). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 17.02.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40,44) наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Соколовский Д.Н. 22.03.2023 год
362353 | 41 | 2023-02-21 | 15 | 55 | 0.19134 | 2023-02-21 | 17 | 17 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода на вводе в дом с оп. №37, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20119, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.2 Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода на вводе в дом с оп. №37, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20119, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП 20119-на обслуж, Опора УАН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ От ТП-20119 ф.1 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 25.03.2023 год
362354 | 12 | 2023-02-26 | 10 | 18 | 0.014667 | 2023-02-26 | 11 | 46 | 3.4.10 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, в результате перекрытия воздушного изоляционного промежутка между изолятором фазы "В" и заземленной траверсой на опоре №3/48 ВЛ-10 кВ ф.7 Тарбагатай, через тело птицы (орел) (фото в приложении к акту). 4.12 Однофазное замыкание на землю, в результате перекрытия воздушного изоляционного промежутка между изолятором фазы "В" и заземленной траверсой на опоре №3/48 ВЛ-10 кВ ф.7 Тарбагатай, через тело птицы (орел). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие постороннего предмета (птица) на ВЛ-10 кВ ф.7 Тарбагатай, Опора: №3/48 | Техническое мероприятие 1 Снять птицу с опоры №3/48 ВЛ-10 кВ ф.7 Тарбагатай. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 10.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.7 Тарбагатай. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 03.03.2023 год
362353 | 42 | 2023-02-18 | 3 | 57 | 0.045 | 2023-02-18 | 4 | 51 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №26120, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №3-4. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №26120, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка првода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-26120, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 2 от ТП-2526 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 27.03.2023 год
362353 | 43 | 2023-02-18 | 11 | 15 | 0.088835 | 2023-02-18 | 12 | 37 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1528, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1528, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ 0,4 кВ от ТП 1528 ф.1, Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-1528 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 27.03.2023 год
362353 | 44 | 2023-02-19 | 23 | 39 | 0.034668 | 2023-02-20 | 0 | 31 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №1021, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №7-8. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №1021, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №7-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-1021, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 3 от ТП-1021 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 27.03.2023 год
362357 | 19 | 2023-02-20 | 16 | 50 | 0.0665 | 2023-02-20 | 17 | 56 | 3.4.7.1 Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф. 18 ул. Балябина 30 от ТП-223 является неравномерное распределение нагрузки в сети жилого дома. 4.12 Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф. 18 ул. Балябина 30 от ТП-223 является неравномерное распределение нагрузки в сети жилого дома. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф. 18 ул. Балябина 30 от ТП-223 является неравномерное распределение нагрузки в сети жилого дома. на КЛ-0,4 кВ ф. 18 ул. Балябина 30 от ТП-223 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер нагрузки и напряжения в РУ-0,4 кВ ТП-223 ф. 18 ул. Балябина 30. Ответственное лицо: И.о. начальника ЦРЭС Покоев М.В. 27.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в управляющую компанию о необходимости перераспределения нагрузки в сети. Ответственное лицо: И.о. начальника ЦРЭС Покоев М.В. 27.03.2023 год
362353 | 45 | 2023-02-20 | 22 | 0 | 0.0033996 | 2023-02-20 | 22 | 17 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №8-9, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0829, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №8-9. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №8-9, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0829, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №8-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0829, Пролет: Опора № А1 отходящий - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-0829 Ответственное лицо: Лопатин Д,С. 28.03.2023 год
362353 | 46 | 2023-02-21 | 17 | 50 | 0.044668 | 2023-02-21 | 18 | 57 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0012, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0012, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-0012, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 2 от ТП-2526 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 28.03.2023 год
362353 | 47 | 2023-02-26 | 17 | 57 | 0.03 | 2023-02-26 | 18 | 42 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №11-12, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1026, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №11-12. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №11-12, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1026, по причине нарушения крепления провод ва пролете опор №11-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1026, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-1026 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 28.03.2023 год
362350 | 18 | 2023-02-26 | 16 | 50 | 0.02016 | 2023-02-26 | 18 | 2 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1311 Школа явилось межфазное короткое замыкание провода фазы "А" и провода "В" в пролете опор №44-45. 4.12 Причиной возникновения междуфазного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1311 Школа стало схлестывания проводов в следствии разрегулировки стрелы провеса провода фазы"В" пролета опор № 44-45 в результате длительной эксплуатации ВЛ ( год введения в эксплуатацию 1976). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №44-45 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1311 Школа, Пролет: Опора № 44 - Опора № 45 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода фаза "В" в пролете опор №44-45, ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1311 Школа. Ответственное лицо: Главный инженер Оловянинского РЭС Панов О.С. 07.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1311 Школа. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Главный инженер Оловянинского РЭС Панов О.С. 07.04.2023 год
362350 | 19 | 2023-02-23 | 8 | 35 |  | 2023-02-23 | 8 | 35 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Шерловогорская ТЭЦ – Калангуй (ВЛ-110-31) явилось однофазное короткое замыкание провода фазы «C» на опоре № 181. 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 110 кВ Шерловогорская ТЭЦ – Калангуй (ВЛ-110-31) произошло по причине снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов что привело к перекрытию гирлянды изоляторов (без разрушения) марки ПФ-70, 7 шт, провода фазы «C» на опоре № 181 в результате длительной эксплуатации ВЛ ( год введение в эксплуатацию 1962 ) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов провода фазы "С" на опоре №181 на ВЛ-110-31 ШТЭЦ-Калангуй, Опора пром. мет.ПТ2-к | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции фазы "С" на опоре № 181, ВЛ 110-31 Шерловогорская ТЭЦ- Калангуй. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 03.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ на опоре 181. ВЛ 110-31 Шерловогорская ТЭЦ- Калангуй. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Зарипов А.И. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-110-31 Шерловогорская ТЭЦ- Калангуй. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний . Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 03.04.2023 год
362357 | 20 | 2023-02-27 | 19 | 45 | 0.0041675 | 2023-02-27 | 19 | 55 | 3.4.7.1 Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф. 9 мкр ж.д. 1 от РП-42 является неравномерное распределение нагрузки в сети жилого дома. 4.12 Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф. 9 мкр ж.д. 1 от РП-42 является неравномерное распределение нагрузки в сети жилого дома. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф. 9 мкр ж.д. 1 от РП-42 является неравномерное распределение нагрузки в сети жилого дома. на КЛ-0,4 кВ ф. 9 мкр ж.д. 1 от РП-42 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер нагрузки и напряжения в РУ-0,4 кВ РП-42 ф. 9 мкр ж.д. 1. Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 02.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в управляющую компанию о необходимости перераспределения нагрузки в сети. Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 02.04.2023 год
362353 | 50 | 2023-03-02 | 1 | 25 | 0.0208 | 2023-03-02 | 2 | 4 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1028, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №4-5. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1028, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №4-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-1028, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Проведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 2 от ТП-1028 Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 08.04.2023 год
362351 | 21 | 2023-03-02 | 23 | 5 | 0.0064974 | 2023-03-02 | 23 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №14-15 ВЛ-10 кВ №4 Арбагар вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1974 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 4 Арбагар, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №44-45 ВЛ-10 кВ №4 Арбагар. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 10.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №4 Арбагар с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 03.03.2023 год
362353 | 52 | 2023-03-02 | 22 | 39 | 0.012799 | 2023-03-02 | 23 | 11 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0722, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №4-5. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0722, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №4-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0722, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-1026 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 09.04.2023 год
362350 | 6 | 2023-01-21 | 1 | 3 | 0.144 | 2023-01-21 | 1 | 39 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф.1 Буйлэсан от ПС 35/10кВ Красная Ималка явилось однофазное короткое замыкание. 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ-10 кВ ф.1 Буйлэсан от ПС 35/10кВ Красная Ималка произошло по причине срыва изолятора ф."С" на опоре № 366, вследствии неудовлетворительного техническое состояние оборудования (высыхание колпочка крепления изолятора) в результате длительной эксплуатации ВЛ. ( год введения в эксплуатацию 1981 ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора ф."С" на опоре №366 на ВЛ 10 кВ ф. 1 Буйлэсан, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести установку нового изолятора на опоры № 366 ф.С, ВЛ-10 кВ ф.1 Буйлэсан от ПС 35/10кВ Красная Ималка опоры № 366. Ответственное лицо: Главный инженер Ононского РЭС Ирдынев А.Д. 27.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.1 Буйлэсан от ПС 35/10кВ Красная Ималка. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Главный инженер Ононского РЭС Ирдынев А.Д. 27.02.2023 год
362350 | 7 | 2023-01-21 | 10 | 58 |  | 2023-01-21 | 10 | 58 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Харанор (ВЛ-110-35) явилось однофазное короткое замыкание фазы «А» на опоре № 107. 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Харанор (ВЛ-110-35) произошло по причине снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в результате длительной эксплуатации ВЛ что привело к перекрытию гирлянды изоляторов марки ПС-70, 8 шт, фазы «А» (без разрушения) на опоре № 107 ( год введение в эксплуатацию 1972 ) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изолятора в гирлянде изоляторов марки ПС-70 фазы «А» на ВЛ-110-35 Борзя Восточная-Харанор, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции на опоре № 107 фаза"А", ВЛ-110 кВ Борзя-Восточная-Харанор (ВЛ-110-35). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 28.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ на опоре №107 ВЛ-110 кВ Борзя-Восточная-Харанор (ВЛ-110-35). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-110 кВ Борзя-Восточная-Харанор (ВЛ-110-35). По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 28.02.2023 год
362350 | 8 | 2023-01-22 | 5 | 30 |  | 2023-01-22 | 5 | 30 | 3.4.10 Воздействие птиц, заключающееся в загрязнении продуктами жизнедеятельности поверхности изоляторов марки ПС-70 гирлянды изоляторов провода фазы «С» на опоре № 251, ВЛ-110 кВ Первая-ТПС Мирная (ВЛ-110-94) 4.12 Перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70 по продуктам жизнедеятельности птиц (без повреждения) провода фазы «С» на опоре № 251, ВЛ 110 кВ Первая-ТПС Мирная (ВЛ-110-94) на заземлённую металлическую траверсу опоры, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийным отключением ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы «С» на опоре № 251 на ВЛ-110-94 Первая-ТПС Мирная, Опора анк. мет.У110-1+5 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести установку ПЗУ (птице-защитных устройств) по всем фазам на опору №251, ВЛ-110-94 Первая-ТПС Мирная. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 10.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектной изоляции на опоре № 251, ВЛ-110-94 Первая-ТПС Мирная. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 10.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-110-94 Первая-ТПС Мирная. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 10.03.2023 год
362351 | 6 | 2023-01-22 | 10 | 50 | 0.009999 | 2023-01-22 | 11 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 4-5 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 1 от ТП-332 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-332, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-332. Ответственное лицо: Тренев В.С. 22.01.2023 год
362352 | 9 | 2023-01-22 | 18 | 50 | 0.008666 | 2023-01-22 | 19 | 16 | 3.4.7.3 Причиной нагрева теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-21219 послужило несвоевременное выявление и устранение дефекта. 4.13 Причиной нарушения послужило отключение АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-21219 в результате нагрева теплового расцепителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ-0,4 кВ на ТП-21219, ВА 04-36-34 250А | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21219. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 26.02.2023 год
362352 | 10 | 2023-01-22 | 15 | 15 | 0.054165 | 2023-01-22 | 16 | 20 | 3.4.7.3 Причиной нагрева теплового расцепителя АВ-0,4 кВ на ТП-21219 послужило несвоевременное выявление и устранение дефекта. 4.13 Причиной нарушения послужило отключение АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-21219 в результате нагрева теплового расцепителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ-0,4 кВ на ТП-21219, ВА 04-36-34 160А | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-21219. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 24.02.2023 год
362352 | 11 | 2023-01-22 | 12 | 3 | 0.08499 | 2023-01-22 | 12 | 20 | 3.4.7.3 Причиной срыва изолятора и обрыва вязки провода фазы А на опоре № 24 ВЛ 35 кВ Вех-Чита - Бургень (ВЛ-35-116) послужило исчерпание его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1980 году) на фоне воздействия неблагоприятных метеорологических явлений (температура наружного воздуха до - 44 градусов по С). 4.12 Причиной нарушения послужило замыкание на землю фазы А на опоре № 24 ВЛ 35 кВ Верх-Чита - Бургень (ВЛ-35-116) в результате обрыва вязки провода и срыва изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-35-116 Верх-Чита-Бургень, Опора пром.ж/б.П-35 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт изолятора на опоре №24 ВЛ 35 кВ верх-Чита - Бургень (ВЛ-35-116). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 24.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ верх-Чита - Бургень (ВЛ-35-116). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 24.02.2023 год
362352 | 12 | 2023-01-22 | 9 | 3 | 0.41291 | 2023-01-22 | 9 | 41 | 3.4.7.3 Причиной подтягивания провода фазы В на опоре № 28 ВЛ 35 кВ Тыргетуй - Елизаветино (ВЛ-35-127) послужило исчерпание его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1990 году) на фоне воздействия неблагоприятных метеорологических явлений (понижение температуры наружного воздуха до - 45 градусов по С). 4.12 Причиной нарушения послужило замыкание на землю фазы В на опоре № 28 ВЛ 35 кВ Тыргетуй - Елизаветино (ВЛ-35-127) в результате подтягивания провода к траверсе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подтягивание изолятора на ВЛ-35-127 Тыргетуй-Елизаветино, Опора пром.ж/б.ПБ35-1В | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 26-30 ВЛ 35 кВ Тыргетуй - Елизаветино (ВЛ-35-127). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 24.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Тыргетуй - Елизаветино (ВЛ-35-127). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 24.02.2023 год
362354 | 2 | 2023-01-22 | 11 | 50 | 0.032 | 2023-01-22 | 14 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №129 ВЛ-10 ф.12 Бальзино по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1976 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №129 ВЛ-10 ф.12 Бальзино по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП№ 129 ф. Бальзино, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №129 ВЛ-10 ф.12 Бальзино. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С 12.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №129 ВЛ-10 ф.12 Бальзино. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С 06.02.2023 год
362354 | 3 | 2023-01-22 | 12 | 0 | 0.039499 | 2023-01-22 | 14 | 38 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "С" и провода "N" в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №3-34 ВЛ-10 ф.12 Бытэв по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1976 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "С" и провода "N" в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №3-34 ВЛ-10 ф.12 Бытэв по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 3-34, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 3-34 ВЛ-10 ф.12 Бытэв. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 12.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 3-34 ВЛ-10 ф.12 Бытэв. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 31.01.2023 год
362351 | 7 | 2023-01-20 | 23 | 40 | 0.0003167 | 2023-01-20 | 23 | 59 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-757, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-757, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-757, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 20.01.2023 год
362353 | 22 | 2023-01-22 | 21 | 35 | 0.055002 | 2023-01-22 | 22 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлёст провода в пролете опор №19-20, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20116, по причине разрегулировки стрелы провеса провода. 4.1 Причиной возникновения нарушения явился схлёст провода в пролете опор №19-20, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20116, по причине разрегулировки стрелы провеса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4кВ ф. 1 от ТП 20116- на обслуж, Пролет: - Опора № 19 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-20116 ф.1 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 23.02.2023 год
362351 | 8 | 2023-01-22 | 11 | 0 | 0.0010833 | 2023-01-22 | 12 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-730, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-730, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-730, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 22.01.2023 год
362353 | 23 | 2023-01-19 | 19 | 37 | 0.050169 | 2023-01-19 | 20 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода от опоры №3 до ввода в дом, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №06311, по причине нарушения крепления провода средней фазы (наклон опор, ослабление вязок) на вводе с перепусканием провода от опоры № 3 до ввода в дом. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода от опоры №3 до ввода в дом, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №06311, по причине нарушения крепления провода средней фазы (наклон опор, ослабление вязок) на вводе с перепусканием провода от опоры № 3 до ввода в дом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-06311, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнен осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-06311 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 24.02.2023 год
362354 | 4 | 2023-01-22 | 9 | 20 | 0.0091665 | 2023-01-22 | 11 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-10/0,4 кВ № 83 ВЛ-10 ф.13 Урдо-Ага, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1971 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 83 ВЛ-10 ф.13 Урдо-Ага по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-83 ф-2 Урдо-Ага, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 83 ВЛ-10 ф.13 Урдо-Ага. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 24.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 83 ВЛ-10 ф.13 Урдо-Ага. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 31.01.2023 год
362353 | 24 | 2023-01-21 | 22 | 58 | 0.0018335 | 2023-01-21 | 23 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №01110, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №01110, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф3.от ТП-01110, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-01110 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 24.02.2023 год
362353 | 25 | 2023-01-22 | 17 | 37 | 0.083132 | 2023-01-22 | 19 | 33 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №11-12, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №0123, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №11-12. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №11-12, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №0123, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №11-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф1.от ТП-0123, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-0123 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 24.02.2023 год
362353 | 26 | 2023-01-21 | 20 | 53 | 0.0145 | 2023-01-21 | 21 | 51 | 3.4.8.4 В результате осмотра обнаружен наброс в пролете опор № 7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №01112, | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-01112 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 27.02.2023 год
362351 | 9 | 2023-01-19 | 16 | 42 | 0.094165 | 2023-01-19 | 18 | 35 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №77-78 ВЛ-10 кВ №2 Алеур, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1972 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ ф.2 ПС Нерчинск-Алеур, Пролет: Опора № 77 - Опора № 78 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №77-78 ВЛ-10 кВ №2 Алеур Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 31.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.2 Алеур, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 19.01.2023 год
362351 | 10 | 2023-01-22 | 12 | 15 | 0.0057495 | 2023-01-22 | 12 | 38 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-568, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-568 с.Нижняя Куэнга, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-568, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 22.01.2023 год
362352 | 13 | 2023-01-23 | 17 | 39 | 0.056 | 2023-01-23 | 19 | 3 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в пролете опор № 3-19 ВЛ-0,4 кв ф. 2 от ТП-26035 в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1974 году) и воздействие неблагоприятных метеорологических условий. 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 3-19 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26035. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-26035, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26035. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 24.02.2023 год
362352 | 14 | 2023-01-25 | 21 | 30 | 0.041001 | 2023-01-25 | 22 | 52 | 3.4.7.3 Причиной нагрева теплового расцепителя АВ-26011 ф. 2 послужило ослабление болтового контакта в процесс длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1974 году) и воздействия неблагоприятных метеорологических явлений. 4.13 Причиной нарушения послужило отключение АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-26011 в результате нагрева теплового расцепителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срабатывание АВ-0,4 кВ на ТП-26011, Автомат. выкл. А-3116 100 А 3p | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26011. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 24.02.2023 год
362351 | 11 | 2023-01-22 | 23 | 45 | 0.26668 | 2023-01-23 | 0 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №25-26 ВЛ-10 кВ Жилпоселок-2, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1986 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. Жил.поселок-2, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести перетяжку проводов в пролете опор №25-26 ВЛ-10 кВ Жилпоселок-2 Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 31.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Жилпоселок-2, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 23.01.2023 год
362350 | 9 | 2023-01-22 | 11 | 19 | 0.028932 | 2023-01-22 | 12 | 21 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №118 явилось межфазное короткое замыкание вызванное схлестыванием проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 1-2. 4.12 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №118 произошло в результате разрегулировки стрелы провиса провода фазы "В" в пролете опор №1-№2 в следствие длительной эксплуатации ВЛ (год введения в эксплуатацию с 1976 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №1-№2 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП№118 ф. Кункур, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода ф.В в пролете опор №1-№2, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от №118. Ответственное лицо: Гл. инж. Ононского РЭС Ирдынеев А.Д. 27.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-118 от ВЛ-10-ф.15 Кункур. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гл. инж. Ононского РЭС Ирдынеев А.Д. 20.02.2023 год
362350 | 10 | 2023-01-22 | 11 | 7 | 0.0154 | 2023-01-22 | 12 | 31 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП № 1510 Ключевское явилось межфазное короткое замыкание. 4.12 Междуфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП № 1510 Ключевское произошло в следствии разрегулировки стрелы провеса провода что привело к схлестыванию проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №11-12 в результате длительной эксплуатации ВЛ (год введения в эксплуатацию (1969 ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №11-№12 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 1510, №15 Ключевское, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №11-№12, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 1510 Ключевское. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 28.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 1510 Ключевское. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 28.02.2023 год
362350 | 11 | 2023-01-22 | 11 | 3 | 0.079115 | 2023-01-22 | 12 | 44 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 205 Интернат, п. Ш-Г явилось межфазное короткое замыкание. 4.12 Междуфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 205 Интернат, п. Ш-Г произошло в следствии разрегулировки стрелы провеса провода что привело к схлестыванию проводов фазы "В"и фазы "С" в пролете опор №8-9 в результате длительной эксплуатации ВЛ (год введения в эксплуатацию (1989 ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №8-№9 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 205 Интернат, п. Ш-Г, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №8-№9, ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 205 Интернат, п. Ш-Г . Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 28.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 205 Интернат, п. Ш-Г . По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 28.02.2023 год
362357 | 13 | 2023-01-22 | 11 | 10 | 0.004334 | 2023-01-22 | 11 | 23 | 3.4.7.1 Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф. ул. Шилова 81 от ТП-290 является неравномерное распределение нагрузки в сети жилого дома. 4.12 Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф. ул. Шилова 81 от ТП-290 является неравномерное распределение нагрузки в сети жилого дома. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф. ул. Шилова 81 от ТП-290 является неравномерное распределение нагрузки в сети жилого дома. на КЛ-0,4 кВ ф. ул. Шилова 81 от ТП-290 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер нагрузки в РУ-0,4 кВ ТП-290 ф. ул. шилова 81. Ответственное лицо: И.о. начальника ЦРЭС Покоев М.В. 26.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в управляющую компанию о необходимости перераспределения нагрузки в сети жилого дома. Ответственное лицо: И.о. начальника ЦРЭС Покоев М.В. 26.02.2023 год
362357 | 14 | 2023-01-22 | 11 | 45 | 0.005 | 2023-01-22 | 12 | 0 | 3.4.7.1 Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф. ул. Трактовая от ТП-356 является неравномерное распределение нагрузки в сети жилого дома. 4.12 Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф. ул. Трактовая от ТП-356 является неравномерное распределение нагрузки в сети жилого дома. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф. ул. Трактовая от ТП-356 является неравномерное распределение нагрузки в сети жилого дома. на КЛ-0,4 кВ ф. ул. Трактовая от ТП-356 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер нагрузки в РУ-0,4 кВ ТП-356 ф. ул. Трактовая 76. Ответственное лицо: И.о. начальника ЦРЭС Покоев М.В. 26.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в управляющую компанию о необходимости перераспределения нагрузки в сети. Ответственное лицо: И.о. начальника ЦРЭС Покоев М.В. 26.02.2023 год
362352 | 15 | 2023-01-26 | 7 | 27 | 0.15066 | 2023-01-26 | 9 | 20 | 3.4.7.3 Причиной срыва вязки провода на опоре № 7 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21167 послужило несвоевременное выявление и устранение дефекта при воздействии неблагоприятных метеорологических условий. 4.12 Причиной нарушения послужило кроткое замыкание в результате срыва вязки провода на опоре № 7 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21169. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв вязки провода на ВЛИ-0,4кВ от ТП-21169 ф.2, Опора ПН-1Д | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21169. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 24.02.2023 год
362353 | 28 | 2023-01-19 | 21 | 0 | 0.00225 | 2023-01-19 | 21 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлёст проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №12113 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлёст проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №12113 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-1от ТП-12113 на обслуживании, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Проведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-12113 Ответственное лицо: Феоктистов М.В. 26.02.2023 год
362353 | 29 | 2023-01-21 | 15 | 13 | 0.0648 | 2023-01-21 | 15 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось однофазное замыкание на ВЛ-6-ф.615 Манкечур. Осмотром обнаружена причина отключения обрыв провода фазы "А" в пролете опор №92-93 отпайка за ЛР-119 (фото в приложении к акту). 4.14 Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №92-93 отпайка за ЛР-119, произошел по причине чрезмерного натяжения провода в пролете, под воздействием низкой температуры -45 град.С, при сильном натяжении провода марка АС-50 с произошел его обрыв. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 6 кВф. 15 Манкечур, Пролет: Опора № 92 - Опора № 93 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6-ф.615 Манкечур Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 27.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода в пролетах опор №89-95 на ВЛ-6-ф.615 Манкечур Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 27.02.2023 годТехническое мероприятие 3 Обеспечить монтаж провода в пролете опор №92-93 на ВЛ-6-ф.615 Манкечур Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 27.02.2023 год
362351 | 12 | 2023-01-28 | 16 | 58 | 0.001575 | 2023-01-28 | 17 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-793, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-793, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-793, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 28.01.2023 год
362351 | 13 | 2023-01-27 | 11 | 0 | 0.029499 | 2023-01-27 | 12 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание на КЛ 04 кВ ввода в дом 24 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-11 Могоча, вследствие, повреждении изоляции. 4.3 Старение изоляции ввода в КЛ 0,4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции ввода КЛ 0,4. на ВЛ-0,4 кВ МОГОЧА Ф.1 от ТП-№11, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-11 Давенда, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 27.01.2023 год
362353 | 30 | 2023-01-22 | 12 | 1 | 0.282 | 2023-01-22 | 14 | 22 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное короткое замыкание на ВЛ-10-ф.3 Булдуруй в следствии старения материала при воздействии низких температур наружного воздуха до -48 произошел обрыв вязки провода фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №17 при этом произошло падение провода на металлическую траверсу опоры с замыканием "на землю". 4.1 Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №17, произошел по причине ослабления крепления вязки провода (вытягивание) ВЛ в эксплуатации с 1975 года. При обрыве вязки произошло падение провода с касанием заземленной траверсы с возникновением однофазного замыкания на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ ф. 183 Булдуруй-1, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10-ф.3 Булдуруй Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 17.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж вязки провода на опоре №17 ВЛ-10-ф.3 Булдуруй Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 28.02.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №10-25 ВЛ-10-ф.3 Булдуруй Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 28.02.2023 год
362350 | 12 | 2023-01-29 | 7 | 44 | 0.037 | 2023-01-29 | 7 | 56 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф.2 Передняя Бырка от ПС 35 кВ Усть-Озерная явилось межфазное короткое замыкание ф. "А" и ф. "В" в пролете опор №121 - №122 . 4.12 Межфазное короткое замыкания на ВЛ 10 кВ ф.2 Передняя Бырка от ПС 35 кВ Усть-Озерная произошло в результате схлестывания проводов в следствии разрегулировки стрелы провеса провода при длительной эксплуатации ВЛ. ( год введения в эксплуатацию 1983 ) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №121-№122 на ВЛ 10 кВ ф. 2 Передняя Бырка, Пролет: Опора № 121 - Опора № 122 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №121-№122. ВЛ 10 кВ ф.2 Передняя Бырка от ПС 35 кВ Усть-Озерная. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 01.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.2 Передняя Бырка от ПС 35 кВ Усть-Озерная. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 01.03.2023 год
362354 | 5 | 2023-01-30 | 12 | 28 |  | 2023-01-30 | 12 | 28 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, в результате поверхностного перекрытия полимерной изоляции марки ЛК-70 фазы "А" на опоре № 79 ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40, 44), по причине нарушения герметичности полимерной оболочки в процессе эксплуатации и разрушения герметичного состава, соединяющего отдельные элементы изолятора, вследствие длительного срока эксплуатации (в эксплуатации с 1969 года). 4.1 Однофазное замыкание на землю, в результате поверхностного перекрытия полимерной изоляции марки ЛК-70 фазы "А" на опоре № 79 ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40, 44), по причине нарушения герметичности полимерной оболочки в процессе эксплуатации и разрушения герметичного состава, соединяющего отдельные элементы изолятора, вследствие длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40, 44), Опора № 79 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену и усиление дефектной изоляции на опоре № 79 ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40,44). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 30.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 79 ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40,44). Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Аверин П.Г. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40,44). По результатам внепланового осмотра, наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 01.02.2023 год
362357 | 15 | 2023-01-25 | 0 | 13 | 0.73335 | 2023-01-25 | 1 | 41 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 1РП-23 послужило повреждение КЛ-10 кВ ф. РП-23 ТП-451 в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 1РП-23 послужило повреждение КЛ-10 кВ ф. РП-23 ТП-451 в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 1РП-23 послужило повреждение КЛ-10 кВ ф. РП-23 ТП-451 в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. на КЛ-10 кВ ф. РП-23 ТП-451 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 кВ ф. РП-23 ТП-451. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 28.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить высоковольтное испытание КЛ-10 кВ ф. РП-23 ТП-451. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Фролов А.В. 28.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ состояния КЛ, дать заключение. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 28.02.2023 год
362357 | 16 | 2023-01-25 | 23 | 25 | 0.3125 | 2023-01-26 | 1 | 30 | 3.4.7.1 Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф. 9 ДОС-734 от ТП-368 является неравномерное распределение нагрузки в сети жилого дома. 4.12 Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф. 9 ДОС-734 от ТП-368 является неравномерное распределение нагрузки в сети жилого дома. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф. 9 ДОС-734 от ТП-368 является неравномерное распределение нагрузки в сети жилого дома. на КЛ-0,4 кВ ф. 9 ДОС-734 от ТП-368 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер нагрузки в РУ-0,4 кВ ТП-368 ф. 9 ДОС-734. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 28.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в управляющую компанию о необходимости перераспределения нагрузки. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 28.02.2023 год
362357 | 17 | 2023-01-26 | 14 | 15 | 0.0125 | 2023-01-26 | 14 | 30 | 3.4.7.1 Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф. ул. Богомягкова 53 от ТП-326 является неравномерное распределение нагрузки в сети жилого дома. 4.12 Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф. ул. Богомягкова 53 от ТП-326 является неравномерное распределение нагрузки в сети жилого дома. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф. ул. Богомягкова 53 от ТП-326 является неравномерное распределение нагрузки в сети жилого дома. на КЛ-0,4 кВ ф. ул. Богомягкова 53 от ТП-326 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер нагрузки в РУ-0,4 кВ ТП-326 ф. ул. Богомягкова 53. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 28.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в управляющую компанию о необходимости перераспределения нагрузки в сети. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 28.02.2023 год
362357 | 18 | 2023-01-26 | 21 | 40 | 0.135 | 2023-01-26 | 23 | 55 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-622 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-622 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-622 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-622 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-622. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 28.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-622. Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 28.02.2023 год
362350 | 13 | 2023-01-30 | 12 | 13 |  | 2023-01-30 | 12 | 13 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-110-34 Шерловогорская 220 - Борзя-Восточная (ВЛ-110-34) явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" на опоре № 15. 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ-110-34 Шерловогорская 220 - Борзя-Восточная (ВЛ-110-34) произошло вследствие перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 15 в результате снижения изоляционных свойств по причине образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе эксплуатации. При проведении планового осмотра 29.11.2022 данный дефект отсутствовал (приложение № 1 к акту ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №15 . на ВЛ-110-34 Шерловогорская 220-Б.Восточная, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции фазы "В" на опоре №15, ВЛ-110-34 Шерловогорская 220 - Борзя-Восточная (ВЛ-110-34). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 03.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ на опоре №15, ВЛ-110-34 Шерловогорская 220 - Борзя-Восточная (ВЛ-110-34). Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Зарипов А.И. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеочередной осмотр ВЛ-110-34 Шерловогорская 220 - Борзя-Восточная (ВЛ-110-34). По результатам осмотра наметить план мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 03.03.2023 год
362350 | 14 | 2023-01-31 | 11 | 30 | 0.061419 | 2023-01-31 | 12 | 37 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического на рушения на КТП-10/0,4кВ 1708 Детский комплекс явилось повреждение вводного рубильника 0,4 кВ . 4.13 Повреждение РБ-0,4кВ произошло вследствие плохого контактного соединения шины с рубильником.В результате длительной эксплуатации ( год введения в эксплуатацию 1964 ) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Плохой контакт соединения шин с рубильником на КТП-10/0,4кВ 1708 Детский комплекс, РБ-0,4 кВ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вводного рубильника 0,4 кВ на КТП 1708 Детский комплекс от ПС 110/35/10 кВ Борзя-Восточная. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 01.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный осмотр контактных соединений трансформатора в КТП 1708 Детский комплекс от ПС 110/35/10 кВ Борзя-Восточная. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Зарипов А.И. 02.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр КТП 1708 Детский комплекс от ПС 110/35/10 кВ Борзя-Восточная. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 01.03.2023 год
362354 | 6 | 2023-01-30 | 10 | 28 | 0.0091002 | 2023-01-30 | 11 | 59 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ № 26 ВЛ-10 ф.4 Хойто-Ага, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1971 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 26 ВЛ-10 ф.4 Хойто-Ага по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-26 ф-1 Хойто-Ага, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 26 ВЛ-10 ф.4 Хойто-Ага. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 28.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 26 ВЛ-10 ф.4 Хойто-Ага. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 11.02.2023 год
362353 | 31 | 2023-01-22 | 22 | 33 | 0.0975 | 2023-01-23 | 0 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось однофазное замыкание на ВЛ-10-ф.4 Ур.Ключи. Осмотром обнаружена причина отключения обрыв вязки провода фазы "С" по расположению верхняя с падением на заземленную траверсу опоры №17. 4.1 Обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №17, произошел по причине чрезмерного натяжения провода в пролете, под воздействием низкой температуры -45 град. С, при сильном натяжении провода марка АС-50 с произошло предельно допустимое натяжение провода (опору выдавило из грунта) с обрывом вязки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ-10-ф.4 Ур.Ключи, PS035-000981-14-01-002 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.4 Ур.Ключи Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 01.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Обеспечить монтаж провода на опоре №15 ВЛ-10-ф.4 Ур.Ключи Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 01.03.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить верховой осмотр опор №10-20 ВЛ-10-ф.4 Ур.Ключи Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 01.03.2023 год
362353 | 32 | 2023-01-31 | 23 | 17 | 0.020701 | 2023-02-01 | 0 | 3 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось воздействие проволочного наброса на провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1257. | Техническое мероприятие 1 Проведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-1257 Ответственное лицо: Феоктистов М.В. 01.03.2023 год
362353 | 33 | 2023-01-29 | 17 | 57 | 0.039165 | 2023-01-29 | 18 | 47 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №2526, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №7-8. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №2526, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №7-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-2526, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 2 от ТП-2526 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 01.03.2023 год
362350 | 15 | 2023-02-01 | 14 | 12 | 0.0095994 | 2023-02-01 | 14 | 44 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-301 Гвардейская стало межфазное короткое замыкание вследствие схлестывания проводов в пролете опор №19-20. 4.12 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-301 Гвардейская произошло в следствии разрегулировки стрелы провеса провода что привело к схлестыванию проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №19-20 в результате длительной эксплуатации ВЛ и воздействии ветровой нагрузки.( год введения в эксплуатацию 1966 ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №19-20. на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-301 Гвардейская, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода ВЛ-0,4 кВ ф№2 отТП №301 Гвардейская пролете опор №19-20. Ответственное лицо: Главный инженер Оловянинского РЭС Панов О.С. 10.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-301 Гвардейская.По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Главный инженер Оловянинского РЭС Панов О.С. 10.03.2023 год
362351 | 14 | 2023-02-01 | 18 | 44 | 0.0020668 | 2023-02-01 | 19 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-733, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-733, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-733, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 01.02.2023 год
362351 | 15 | 2023-01-28 | 14 | 45 |  | 2023-01-28 | 14 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия (без повреждения) гирлянды изоляторов марки ПФ-70 фазы В на металлической опоре типа П-1М-П № 70 ВЛ 110 кВ Жирекен - Аксеново Зилово (ВЛ-110-70), обнаруженного при осмотре участка данной ВЛ. 4.1 Причиной поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПФ-70 явилось снижение изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации (год ввода в эксплуатацию 1976), при сопутствующем увлажнении и воздействии атмосферных осадков (изморось) и протекании токов утечки по поверхности изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытие 6 изолятора фазы В на ВЛ-110-70 Жирекен-Зилово, Опора пром. мет.П1М-П | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов марки ПФ-70 фазы В и С (на ПС-70) на на металлической опоре №70 ВЛ 110 кВ Жирекен - Аксеново Зилово (ВЛ-110-70) . Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 30.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Аксеново Зилово – Ксеньевская (ВЛ-110-71). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 29.01.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам аварийного осмотра ВЛ 110 кВ Аксеново Зилово – Ксеньевская (ВЛ-110-71), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 29.01.2023 год
362352 | 16 | 2023-01-29 | 16 | 40 | 0.032499 | 2023-01-29 | 17 | 45 | 3.4.7.3 Причиной теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 4 на ТП-21158 послужило ослабление болтового контакта. 4.13 Причиной нарушения послужило отключение АВ-0,4 кВ ф. 4 на ТП-21158 в результате его нагрева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ-0,4 кВ на Читинский уч-к. ТП-21158, ВА 04-36-34 160А | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-21158. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 24.03.2023 год
362352 | 17 | 2023-01-29 | 17 | 30 | 0.015 | 2023-01-29 | 18 | 0 | 3.4.7.3 Причиной нагрева теплового расцепителя АВ-0,4 кВ на ТП-24313 ф. 0.1 кВ послужило ослабление контакта. из-за снижения его износа. 4.13 Причиной нарушения послужило отключение АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-24313 из-за нагрева теплового рсцепителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ-0,4 кВ на Новинский уч-к ТП-24313, ВА 04-36-34 160А | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП- 24313. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 24.03.2023 год
362352 | 18 | 2023-01-29 | 22 | 12 | 0.043342 | 2023-01-29 | 22 | 22 | 3.4.7.3 Причиной выпадения крюков на опоре № 4 ВЛ-10 кВ ф. 10 кВ Русское Колочное послужило исчерпание ресурса материала опоры (введена в эксплуатацию в 2009 году). 4.12 Причиной послужило короткое замыкание на опоре № 4 ВЛ-10 кВ ф. 10 кВ Русское Колочное в результате выпадения крюков на опоре № 4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюков на ВЛ 10 кВ ф. 1 Русское Колочное, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт изоляторов на опоре № 4 ВЛ-10 кВ ф. Русское Колочное. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 24.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Русское Колочное. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 24.03.2023 год
362352 | 19 | 2023-02-03 | 22 | 0 | 0.0225 | 2023-02-03 | 22 | 45 | 3.4.7.3 Причиной нагрева теплового расцепителя послужило ослабление болтового контакта на АВ-0,4 кВ на ТП-21382 ф. 1 в результате несвоевременного выявления и устранения дефекта. 4.13 Причиной нарушения послужило отключение АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-21382 в результате нагрева теплового расцепителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ-0,4 кВ на СТП - 21382, ВА 57Ф35-34 40А | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21382. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 24.03.2023 год
362351 | 16 | 2023-02-03 | 22 | 40 | 0.00055 | 2023-02-03 | 23 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-796, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-796..., Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-796, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 03.02.2023 год
362353 | 34 | 2023-02-04 | 16 | 15 | 0.038332 | 2023-02-04 | 17 | 47 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2025, по причине наброса в пролете опор №4-5 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-2025, Снят наброс Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 07.03.2023 год
362353 | 35 | 2023-02-04 | 9 | 25 | 0.078169 | 2023-02-04 | 10 | 32 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось короткое замыкание на вводных клемах АВ-0,4кВ марка ВА-47-400, отстутствовала верхняя крышка автомата, в результате чего по скопившейся токопроводящей пыли при возникновении электрической дуги были повреждены без возможности восстановления контакты и токопроводящие вводные клеммы АВ-0,4 ф-1 от ТП 10/0,4кВ №1183. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось короткое замыкание на вводных клемах АВ-0,4кВ марка ВА-47-400, отстутствовала верхняя крышка автомата, в результате чего по скопившейся токопроводящей пыли при возникновении электрической дуги были повреждены без возможности восстановления контакты и токопроводящие вводные клеммы АВ-0,4 ф-1 от ТП 10/0,4кВ №1183. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие контактов | Организационное мероприятие 1 Выполнена замена АВ-0,4 кВ ф.1 на ТП-1183 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 07.03.2023 год
362353 | 36 | 2023-02-04 | 19 | 10 | 0.01875 | 2023-02-04 | 19 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлёст проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №13623 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлёст проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №13623 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-13623, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Проведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-13623 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 07.03.2023 год
362354 | 7 | 2023-02-06 | 12 | 39 | 0.00525 | 2023-02-06 | 13 | 42 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ № 14 ВЛ-10 ф.5 Поселок-1, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1986 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 14 ВЛ-10 ф.5 Поселок-1 по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-14 ф-1 Поселок-1, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 14 ВЛ-10 ф.5 Поселок-1. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 07.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 14 ВЛ-10 ф.5 Поселок-1. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 07.03.2023 год
362353 | 37 | 2023-02-03 | 21 | 20 | 0.018334 | 2023-02-03 | 22 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлёст проводов на вводе в дом №5 с опоры №17, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0946, по причине обрыва провода в результате старения и воздействия низких температур. 4.1 Причиной возникновения нарушения явился схлёст проводов на вводе в дом №5 с опоры №17, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0946, по причине обрыва провода в результате старения и воздействия низких температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ от ТП 0946 ф.1, Опора ПН-7ДД | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-0946 Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 10.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Обеспечить ремонтт провода на вводе в дом с опоры №17 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-0946 Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 10.03.2023 год
362353 | 38 | 2023-02-05 | 18 | 20 | 0.0091675 | 2023-02-05 | 18 | 42 | 3.4.8.4 Причиной технологического нарушения явился проволочный наброс в пролете опор № 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6/0,4 кВ №0839 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-0839 Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 10.03.2023 год
362352 | 20 | 2023-02-07 | 22 | 15 | 0.0225 | 2023-02-07 | 23 | 0 | 3.4.7.3 Причиной нагрева теплового расцепителя послужило ослабление болтового контакта на АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-21013 из-за несвоевременного выявления и устранения дефекта. 4.13 Причиной нарушения послужило отключение АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-21013 в результате нагрева теплового расцепителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ-0,4 кВ на Чтинский уч-к. ТП-21013, ВА 04-36-34 160А | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21013. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 24.03.2023 год
362354 | 8 | 2023-02-04 | 11 | 28 | 0.256 | 2023-02-04 | 13 | 4 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось повреждение в сети потребителя Коротеева Д.Н. (индивидуальное лицо), что подтверждается актом совместного осмотра электроустановки потребителя (приложение к акту №1). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику о проведении в соответствии с НТД абонентское ТП, находящуюся на балансе Коротеева Д.Н. (Копию направить в РОСТЕХНАДЗОР). Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбикова Н.Ц. 28.02.2023 год
362352 | 5 | 2023-01-07 | 13 | 0 | 0.005499 | 2023-01-07 | 13 | 11 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-21151 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1990 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-21151. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-21151 ф.3, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от-21151. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 24.02.2023 год
362350 | 2 | 2023-01-07 | 12 | 22 | 0.351 | 2023-01-07 | 14 | 19 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 14 Будалан от ПС 35 кВ Гунэй явилось межфазное короткое замыкание в следствии схлеста проводов ф. "А" и ф. «В» в пролете опор № 458/24 - № 458-25, в результате срыва изолятора на опоре № 458/24 ф. "А" по причине высыхания колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации(год введения в эксплуатацию 1986). 4.12 Срыв изолятора на опоре № 458/24 ф. "А" на ВЛ-10 кВ ф. 14 Будалан от ПС 35 кВ Гунэй по причине высыхания колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации (год введения в эксплуатацию 1986). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов ф. "А" на опоре № 458/24. на ВЛ 10 кВ ф. 14 Будалан, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляции на опоре № 458/24 ВЛ-10 кВ ф. 14 Будалан от ПС 35 кВ Гунэй Ответственное лицо: Начальник Ононского РЭС Батомункуев А.Б-Д. 16.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 14 Будалан от ПС 35 кВ Гунэй. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечании. Ответственное лицо: Начальник Ононского РЭС Батомункуев А.Б-Д. 16.02.2023 год
362353 | 9 | 2023-01-08 | 1 | 2 | 0.024 | 2023-01-08 | 1 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №0023, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №0023, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП-0023, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-0023 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 11.02.2023 год
362353 | 10 | 2023-01-08 | 1 | 16 | 0.072338 | 2023-01-08 | 1 | 47 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №0023, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №0023, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф1.от ТП-0123, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-0023 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 12.02.2023 год
362351 | 1 | 2023-01-10 | 13 | 20 | 0.020001 | 2023-01-10 | 14 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете между опорой №10 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП - 8 Могоча,ул. Пролетарская до дома №17, вследствие обрыва провода. 4.1 Потеря механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ Могоча Ф.2 от ТП-№8, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Закрепить вводной провод от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ ф№2 от ТП-8 Могоча до дома №17 Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 10.02.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести аварийный осмотр №10 ВЛ-0,4 кВ ф№2 от ТП-8 Могоч. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 10.02.2023 год
362357 | 11 | 2023-01-08 | 10 | 10 | 0.40835 | 2023-01-08 | 11 | 20 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. РП-23 ТП-272 послужило повреждение в сети потребителя ИП Помулева Н.О. | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо ИП Помулева Н.О. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 12.02.2023 год
362351 | 2 | 2023-01-12 | 13 | 9 | 0.021468 | 2023-01-12 | 13 | 37 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор 5-6 ВЛ-0,4 кВ. ф.2 от ТП-416, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-416 с.Березово, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-416по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 12.01.2023 год
362352 | 6 | 2023-01-12 | 8 | 40 | 0.095835 | 2023-01-12 | 10 | 35 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ от ТП-25005 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1986 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-25005. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-25005, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-25005. Ответственное лицо: Протасов В.В. 24.02.2023 год
362353 | 11 | 2023-01-12 | 19 | 52 | 0.027451 | 2023-01-12 | 20 | 53 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлёст провода в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №11318, по причине высыхания и разрушения колпачка изолятора верхней фазы на опоре №3, сорвало изолятор. 4.1 Причиной возникновения нарушения явился схлёст провода в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №11318, по причине высыхания и разрушения колпачка изолятора верхней фазы на опоре №3, сорвало изолятор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-11318, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-11318 ф.2 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 13.02.2023 год
362350 | 3 | 2023-01-12 | 8 | 39 |  | 2023-01-12 | 8 | 39 | 3.4.7.2 Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие первого от провода изолятора в гирлянде (без разрушения) марки ПС-70 фазы "В" на опоре № 176 ВЛ 110 кВ ТПС Булак-Турга (ВЛ-110-92), в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе эксплуатации. При проведении планового осмотра 11.08.2022 данный дефект отсутствовал (приложение № 1 к акту ) 4.12 Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ ТПС Булак-Турга (ВЛ-110-92), приведшее к перекрытию первого от провода изолятора в поддерживающей гирлянде изоляторов фазы «В» на опоре № 176 с возникновением однофазного короткого замыкания и отключением ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие первого от провода изолятора гирлянды (без разрушения) марки ПС-70 фазы "В" на опоре № 176 на ВЛ-110-92 ТПС Булак-Турга, Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляции на опоре №176 ВЛ-110-92 (Булак-Турга). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 16.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеочередной осмотр ВЛ-110-92 (Булак-Турга) по результатам осмотра наметить план мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 16.02.2023 год
362352 | 7 | 2023-01-13 | 15 | 10 | 0.0064 | 2023-01-13 | 15 | 58 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26018 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1974 году) и резкое снижение температуры наружного воздуха (-39 град. С). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26018. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-26018, Опора УПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-296018. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 24.02.2023 год
362352 | 8 | 2023-01-14 | 20 | 20 | 0.10834 | 2023-01-14 | 22 | 30 | 3.4.7.3 Причиной нагрева теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-24334 послужило ослабление болтового зажима и несвоевременное выявление и устранение дефекта. 4.13 Причиной нарушения послужило отключение АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-24334 в результате срабатывания теплового расцепителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ-0,4 кВ на ТП-24334, ВА 04-36-34 160А | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24334. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 24.02.2023 год
362351 | 3 | 2023-01-13 | 8 | 48 | 0.009999 | 2023-01-13 | 9 | 8 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП - 4 Могоча. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-0,4 кВ МОГОЧА Ф.1 от ТП-№ 4, Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4 с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 13.01.2023 год
362351 | 4 | 2023-01-16 | 13 | 50 | 0.0377 | 2023-01-16 | 14 | 29 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор 3-4 ВЛ-0,4 кВ. ф.1 от ТП-545, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-545 Строит,Сибирска, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-545 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 16.01.2023 год
362354 | 1 | 2023-01-15 | 0 | 5 | 0.017 | 2023-01-15 | 1 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1 ВЛ-10 ф.4 Хара-Шибирь по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1971 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1 ВЛ-10 ф.4 Хара-Шибирь по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.Хара-Шибирь от ТП-1 ф.1, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.Хара-Шибирь от ТП 10/0,4 кВ №1 ф.1. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 31.01.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1 ВЛ-10 ф.4 Хара-Шибирь. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 31.01.2023 год
362353 | 12 | 2023-01-14 | 14 | 27 | 0.032499 | 2023-01-14 | 15 | 32 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлёст проводов в пролете опор №16-17, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №511, по причине обрыва провода в пролете №16-17, обрыв провода произошел вследствие неправильной регулировки стрелы провеса провода. 4.1 Причиной возникновения нарушения явился схлёст проводов в пролете опор №16-17, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №511, по причине обрыва провода в пролете №16-17, обрыв провода произошел вследствие неправильной регулировки стрелы провеса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-511, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж провода в пролете 16-17 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-511 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 18.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-511 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 17.02.2023 год
362351 | 5 | 2023-01-17 | 8 | 6 | 0.06 | 2023-01-17 | 10 | 6 | 3.4.7.3 Причиной возникновения отключения явилось межфазное короткое замыкание , в результате схлеста проводов в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,74 кВ ф.1 от ТП-42 Сбега,вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-0,4кВ Сбега ф.1 от ТП-42, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-42 с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 17.01.2023 год
362353 | 13 | 2023-01-12 | 20 | 47 | 0.0124 | 2023-01-12 | 21 | 49 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №8-9, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №12104, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №8-9. 4.1 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №8-9, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №12104, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №8-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП-12104, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Проведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-12104 Ответственное лицо: Феоктистов М.В. 18.02.2023 год
362353 | 14 | 2023-01-12 | 20 | 49 | 0.028333 | 2023-01-12 | 21 | 57 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №46-47, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1225, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №46-47. 4.1 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №46-47, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1225, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №46-47. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-1225, Пролет: Опора № 46 - Опора № 47 | Техническое мероприятие 1 Проведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-1225 Ответственное лицо: Феоктистов М.В. 18.02.2023 год
362353 | 15 | 2023-01-12 | 20 | 51 | 0.019601 | 2023-01-12 | 21 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №18-19, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1287, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №18-19. 4.1 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №18-19, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1287, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №18-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-1287, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Проведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-1287 Ответственное лицо: Феоктистов М.В. 18.02.2023 год
362353 | 16 | 2023-01-12 | 22 | 45 | 0.0124 | 2023-01-12 | 23 | 47 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №8-9, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №12119, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №8-9. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №8-9, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №12119, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №8-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-12119, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Проведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-12119 Ответственное лицо: Феоктистов М.В. 18.02.2023 год
362353 | 17 | 2023-01-12 | 20 | 54 | 0.04355 | 2023-01-12 | 21 | 33 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №17-18, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0868, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №17-18. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №17-18, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0868, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №17-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0868, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-0868 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 19.02.2023 год
362353 | 18 | 2023-01-13 | 2 | 14 | 0.072797 | 2023-01-13 | 3 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2525 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах. 4.1 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2525 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-2525, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2525 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 19.02.2023 год
362353 | 19 | 2023-01-13 | 13 | 30 | 0.0028335 | 2023-01-13 | 14 | 4 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2627 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2627 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-2627, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Проведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2627 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 19.02.2023 год
362353 | 20 | 2023-01-14 | 17 | 24 | 0.024 | 2023-01-14 | 18 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №01120, по причине нарушения крепления провода средней фазы (наклон опор, ослабление вязок) на опорах №5-7 с перепусканием провода в пролете 5-6. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №01120, по причине нарушения крепления провода средней фазы (наклон опор, ослабление вязок) на опорах №5-7 с перепусканием провода в пролете 5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0865, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнен осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-0865 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 20.02.2023 год
362357 | 12 | 2023-01-16 | 19 | 28 | 0.052515 | 2023-01-16 | 19 | 35 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Дальний привод послужил схлест проводов в пролете опор № 57-58 в результате разрегулировки стрелы провеса проводов в результате длительной эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Дальний привод послужил схлест проводов в пролете опор № 57-58 в результате разрегулировки стрелы провеса проводов в результате длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Дальний привод послужил схлест проводов в пролете опор № 57-58 в результате разрегулировки стрелы провеса проводов в результате длительной эксплуатации ВЛ. на ВЛ-6 кВ ф. Дальний привод | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролете опор № 57-58 ВЛ-6 кВ ф. Дальний привод. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 20.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Дальний привод. Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 20.02.2023 год
362353 | 21 | 2023-01-15 | 12 | 21 | 0.027 | 2023-01-15 | 12 | 57 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода на вводе в здание с опоры №1, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2542, по причине нарушения крепления провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода на вводе в здание с опоры №1, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2542, по причине нарушения крепления провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2542, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Проведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2542 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 20.02.2023 год
362350 | 4 | 2023-01-17 | 17 | 39 | 0.014668 | 2023-01-17 | 18 | 1 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 1 Гирюнино от ПС 35/10 кВ Жетково явилось однофазное короткое замыкание. 4.12 Причиной возникновения однофазного короткого замыкания на ВЛ-10 кВ ф. 1 Гирюнино от ПС 35/10 кВ Жетково , стал обрыв провода ф.А на траверсу опоры в пролете опор №95-№96, вследствие расслабления вязки провода в результате длительной эксплуатации ВЛ , потери механической прочности приведшее к обрыву и возникновению однофазного короткого замыкания. ( год введение в эксплуатацию 2003 ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода ф.А в пролете опор №95-№96 на ВЛ 10 кВ ф. 1 Гирюнино, Пролет: Опора № 95 - Опора № 96 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление вязки провода ф.А на ВЛ 10 кВ ф.1 Гирюнино от ПС ПС Жетково 35/10 кВ. Ответственное лицо: Главный инженер Оловяннинского РЭС Панов О.С. 27.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.1 Гирюнино от ПС ПС Жетково 35/10 кВ. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Главный инженер Оловяннинского РЭС Панов О.С. 27.02.2023 год
362350 | 5 | 2023-01-18 | 22 | 35 | 0.0803 | 2023-01-18 | 23 | 41 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП Комхоз явилось межфазное короткое замыкание. 4.12 Междуфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП Комхоз произошло в следствии разрегулировки стрелы провеса провода что привело к схлестыванию проводов в пролете опор №3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №3-№4 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-815 Комхоз, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода ф.А на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-815 Комхоз. Ответственное лицо: Начальник Ононского РЭС Батомункуев А.Б-Д. 26.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-815 Комхоз. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Ононского РЭС Батомункуев А.Б-Д. 26.02.2023 год
362353 | 27 | 2023-01-18 | 18 | 21 | 0.47198 | 2023-01-18 | 19 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание по причине нарушения крепления провода фазы "С" к изолятору опора №7, с обрывом вязки провода и его касанием с проводом фазы "А" ниже расположенного в пролете опор№6-7. 4.1 Обрыв вязки провода фазы "С" штыревого изолятора ШС-10 с опоры №7, с последующим касанием провода с проводом фазы "А" который конструктивно расположен ниже провода фазы "С" в пролете опор №6-7, произошло в результате длительной эксплуатации (в работе более 40 лет с 1978 года) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ ф. 21 Тайна, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.21 Тайна Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 25.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора фазы "С" на опоре №7 ВЛ-10-ф.21 Тайна Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 25.02.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №5-10 ВЛ-10-ф.21 Тайна Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 25.02.2023 год
362350 | 1 | 2023-01-03 | 2 | 10 |  | 2023-01-03 | 2 | 10 | 3.4.10 Воздействие птиц, заключающееся в загрязнении продуктами жизнедеятельности поверхности изоляторов марки ПС-70 гирлянды изоляторов провода фазы «С» на опоре № 42, ВЛ 110 кВ Борзя Восточная-ТПС Борзя(ВЛ-110-98) 4.12 Перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70 по продуктам жизнедеятельности птиц (без повреждения) провода фазы «С» на опоре № 42, ВЛ 110 кВ Борзя Восточная-ТПС Борзя(ВЛ-110-98) на заземлённую металлическую траверсу опоры, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийным отключением ВЛ действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70 по продуктам жизнедеятельности птиц (без повреждения) провода фазы «С» на опоре № 42 на ВЛ-110-98 Борзя Восточная-ТПС Борзя, Пролет: Опора № 41 - Опора № 42 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции на опоре №42, ВЛ-110-98 Борзя Восточная-ТПС Борзя. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 07.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести установку ПЗУ (птице-защитных устройств) по всем фазам на опоре № 42, ВЛ-110-98 Борзя Восточная-ТПС Борзя. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 07.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-110-98 Борзя Восточная-ТПС Борзя. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 07.02.2023 год
362352 | 1 | 2023-01-04 | 13 | 9 | 0.040418 | 2023-01-04 | 14 | 46 | 3.4.7.3 Причиной нагрева теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-413 послужило ослабление болтового контакта в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1980 году). 4.13 Причиной нарушения послужил нагрев теплового расцепителя на ТП-413 АВ-0,4 кВ ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контакта на АВ-0,4 кВ на ТП-413, ВА 57Ф35-33 250А | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-413. Ответственное лицо: Протасов В.В. 24.02.2023 год
362352 | 2 | 2023-01-04 | 19 | 29 | 0.0067983 | 2023-01-04 | 19 | 37 | 3.4.7.3 Причиной срабатывания теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-21221 послужило ослабление болтового контакта. 4.13 Причиной нарушения послужило срабатывание теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-21221. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ-0,4 кВ на ТП-21221, ВА 04-36-34 250А | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21221. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 24.02.2023 год
362352 | 3 | 2023-01-05 | 10 | 41 | 0.0021697 | 2023-01-05 | 11 | 28 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 23-24 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23381 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1981 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 23-24 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23381. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-23381 ЗОНА ф.1, Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23381. Ответственное лицо: Скорых А.В. 24.02.2023 год
362352 | 4 | 2023-01-06 | 9 | 11 | 0.033 | 2023-01-06 | 10 | 17 | 3.4.8.2 Причиной нарушения послужило короткое замыкание ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-29 в пролете опор № 8-9 при проезде крупногабаритной техники. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-29. Ответственное лицо: Протасов В.В. 24.02.2023 год
362353 | 3 | 2023-01-05 | 16 | 5 | 0.027501 | 2023-01-05 | 17 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлёст проводов на вводе в дом №3 с опоры №17, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1322, по причине обрыва провода в результате старения. 4.1 Причиной возникновения нарушения явился схлёст проводов на вводе в дом №3 с опоры №17, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1322, по причине обрыва провода в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-1322, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-1322 Ответственное лицо: Феоктистов М.В. 11.02.2023 год
362353 | 4 | 2023-01-05 | 15 | 50 | 0.0021666 | 2023-01-05 | 16 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлёст проводов на вводе в дом №22, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20219, по причине обрыва провода в результате старения. 4.2 Причиной возникновения нарушения явился схлёст проводов на вводе в дом №22, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20219, по причине обрыва провода в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-20219, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж провода на опоре №22 ВЛ-0,4 кВ от ТП-20219 ф.1 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 10.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-20219 ф.1 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 10.02.2023 год
362353 | 5 | 2023-01-04 | 11 | 30 | 0.011 | 2023-01-04 | 12 | 25 | 3.4.7.4 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №2525, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №2525, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-2525, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 2 от ТП-2525 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 10.02.2023 год
362353 | 6 | 2023-01-05 | 17 | 55 | 0.003 | 2023-01-05 | 18 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2527, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №3-4. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2527, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-2527, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 2 от ТП-2525 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 10.02.2023 год
362353 | 7 | 2023-01-06 | 12 | 12 | 0.0041332 | 2023-01-06 | 13 | 14 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода в пролете опор №2-3, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2628, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №2-3. 4.1 Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода в пролете опор №6-7, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2628, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №2-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-2628, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-2628 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 10.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж провода в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-2628 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 10.02.2023 год
362353 | 8 | 2023-01-06 | 15 | 30 | 0.040002 | 2023-01-06 | 16 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №315, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №3-4. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №315, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-315, Пролет: Опора № А3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-315 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 11.02.2023 год
362357 | 1 | 2023-01-02 | 15 | 14 | 0.0099009 | 2023-01-02 | 15 | 36 | 3.4.7.1 Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф. 5 ул. Автогенная 1 от ТП-276 является неравномерное распределение нагрузки в сети жилого дома. 4.12 Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф. 5 ул. Автогенная 1 от ТП-276 является неравномерное распределение нагрузки в сети жилого дома. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф. 5 ул. Автогенная 1 от ТП-276 является неравномерное распределение нагрузки в сети жилого дома. на КЛ-0,4 кВ ф. 5 ул. Автогенная 1 от ТП-276 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер нагрузки в РУ-0,4 кВ ТП-276 ф. 5 ул. Автогенная от ТП-276. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 11.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в управляющую компанию о необходимости перераспределения нагрузки в сети. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 11.02.2023 год
362357 | 2 | 2023-01-04 | 3 | 20 | 0.064169 | 2023-01-04 | 4 | 30 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ул. Гарнизонная от ТП-107 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ул. Гарнизонная от ТП-107 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ул. Гарнизонная от ТП-107 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ул. Гарнизонная от ТП-107 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ул. Гарнизонная от ТП-107. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 11.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ул. Гарнизонная от ТП-107. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 11.02.2023 год
362357 | 3 | 2023-01-04 | 3 | 30 | 0.040835 | 2023-01-04 | 4 | 40 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ул. Буйницкого от ТП-21 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ул. Буйницкого от ТП-21 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ул. Буйницкого от ТП-21 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ул. Буйницкого от ТП-21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ул. Буйницкого от ТП-21. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 11.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ул. Буйницкого от ТП-21. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 11.02.2023 год
362357 | 4 | 2023-01-04 | 3 | 35 | 0.1035 | 2023-01-04 | 5 | 53 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 4 мкр. Сенная падь от ТП-300 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 4 мкр. Сенная падь от ТП-300 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 4 мкр. Сенная падь от ТП-300 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. на ВЛ-0,4 кВ ф. 4 мкр. Сенная падь от ТП-300 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 4 мкр. Сенная падь от ТП-300. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 11.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. 4 мкр. Сенная падь от ТП-300. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 11.02.2023 год
362357 | 5 | 2023-01-04 | 3 | 45 | 0.086668 | 2023-01-04 | 5 | 55 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ул. Просторная от ТП-209 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ул. Просторная от ТП-209 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ул. Просторная от ТП-209 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ул. Просторная от ТП-209 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ул. Просторная от ТП-209. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 11.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ул. Просторная от ТП-209. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 11.02.2023 год
362357 | 6 | 2023-01-04 | 17 | 18 | 0.0015 | 2023-01-04 | 17 | 21 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-299 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-299 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-299 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-299 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-299. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 11.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-299. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 11.02.2023 год
362357 | 7 | 2023-01-04 | 17 | 53 | 0.031332 | 2023-01-04 | 18 | 40 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП-300 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП-300 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП-300 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. на ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП-300 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП-300. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 11.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП-300. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 11.02.2023 год
362357 | 8 | 2023-01-04 | 19 | 17 | 0.0057495 | 2023-01-04 | 19 | 40 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1029 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1029 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1029 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1029 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1029. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 11.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1029. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 11.02.2023 год
362357 | 9 | 2023-01-04 | 20 | 43 | 0.044 | 2023-01-04 | 22 | 55 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-300а послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-300а послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-300а послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-300а | Техническое мероприятие 1 Выполнить перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-300а. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 11.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-300а. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 11.02.2023 год
362357 | 10 | 2023-01-06 | 15 | 20 | 0.047997 | 2023-01-06 | 15 | 52 | 3.4.7.1 Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф. 5 ул. Угданская 40 от ТП-325 является неравномерное распределение нагрузки в сети жилого дома. 4.12 Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф. 5 ул. Угданская 40 от ТП-325 является неравномерное распределение нагрузки в сети жилого дома. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф. 5 ул. Угданская 40 от ТП-325 является неравномерное распределение нагрузки в сети жилого дома. на КЛ-0,4 кВ ф. 5 ул. Угданская 40 от ТП-325 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер нагрузки в РУ-0,4 кВ ТП-325 ф. 5 ул. Угданская 40. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 11.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в управляющую компанию о необходимости перераспределения нагрузки в сети. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 11.02.2023 год
362353 | 1 | 2023-01-06 | 13 | 37 |  | 2023-01-06 | 13 | 37 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения явилось однофазное замыкание на «Землю», при перекрытии воздушного промежутка между проводом и траверсой фазы «В» на опоре №247 ВЛ 110 кВ Кличка - Приаргунская ТЭЦ (ВЛ-110-24), со следами прохождения электрической дуги на проводе и первом изоляторе от провода ПС-70 (9 штук в гирлянде). Отключение произошло при воздействии птиц, образование дуги через птичий помёт. 4.17 Перекрытие воздушного промежутка между проводом и траверсой со следами прохождения электрической дуги на проводе (марка АС-120) и юбке нижнего изолятора марки ПС-70 (9 штук в гирлянде) фазы «В» на промежуточной металлической опоре (ПКБ-3/5) №247 ВЛ 110 кВ Кличка - Приаргунская ТЭЦ (ВЛ-110-24), произошло в результате воздействия птиц, о чем свидетельствует фото в приложении 2-5. Образование дуги через птичий помёт. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка по птичьему помету на ВЛ-110-24 Приаргунск-Кличка, Опора пром. мет.ПКБ-3/5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Кличка - Приаргунская ТЭЦ (ВЛ-110-24) на участке опор №192-282, по результатам осмотра наметить план мероприятий. Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 12.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Установить дополнительные ПЗУ (птице защитное устройство) на опоры №244-250 ВЛ-110 кВ Кличка - Приаргунская ТЭЦ (ВЛ-110-24). Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 12.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Обеспечить разработку дополнительных мероприятий по защите ВЛ-110 кВ Кличка - Приаргунская ТЭЦ (ВЛ-110-24) от воздействия птиц Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 31.03.2023 год
362353 | 2 | 2023-01-06 | 13 | 37 | 0.38657 | 2023-01-06 | 13 | 45 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения явилась работа АЧР, при однофазном замыкании на «Землю» произошедшее на ВЛ 110 кВ Кличка - Приаргунская ТЭЦ (ВЛ-110-24). В результате воздействия птиц (перекрытие по птичьему помету (акт №1 от06.01.2023)) 4.17 Перекрытие воздушного промежутка между проводом и траверсой со следами прохождения электрической дуги на проводе (марка АС-120) и юбке нижнего изолятора марки ПС-70 (9 штук в гирлянде) фазы «В» на промежуточной металлической опоре (ПКБ-3/5) №247 ВЛ 110 кВ Кличка - Приаргунская ТЭЦ (ВЛ-110-24), произошло в результате воздействия птиц, образование дуги через птичий помёт. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка по птичьему помету на ВЛ 110 кВ Кличка - Приаргунская ТЭЦ (ВЛ-110-24), VL110-001101 | Техническое мероприятие 1 Обеспечить проведение внеплановых осмотров ВЛ 10 кВ №001 Приаргунск, ВЛ 6 кВ ф.009 Кирзавод, ВЛ 6 кВ №002 НовоЦурухайтуй, ВЛ 6 кВ №008 Сыр-Завод, ВЛ 6 кВ №003 Лазо-Сенькина Падь, выключателей В-6-Т-1, В-10-Т-3 на ПС 110 кВ Кадая в случае выявления дефектов наметить мероприятия на их устранения. Ответственное лицо: Заместитель главного инженера - начальник ПТС Перминов А.Н. 16.02.2023 год