## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях ГАЭС за 4 квартал 2021 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
356857 | 499 | 2021-12-21 | 8 | 30 | 0.095 | 2021-12-21 | 10 | 24 | 3.4.12.1 вследствие налипания снега и образования гололёдных явлений на проводе ВЛ-10 кВ Л-18-5 в пролет оп. 395-398 Л-18-5 произошло провисания провода с дальнейшим межфазным замыканием в пр. оп. 395-396 ф. А, В, С Л-18-5 4.4 вследствие налипания снега и образования гололёдных явлений на проводе ВЛ-10 кВ Л-18-5 в пролет оп. 395-398 Л-18-5 произошло провисания провода с дальнейшим межфазным замыканием в пр. оп. 395-396 ф. А, В, С Л-18-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на Л-18-5 Каяшкан, Пролет: Оп №395 - Оп №396 | Техническое мероприятие 1 21.12.21 произвели чистку провода от снега в пролет оп. 395-398 Л-18-5 и отчитаться до 28.01.2022 Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 28.01.2022 год
356857 | 501 | 2021-12-30 | 13 | 15 | 0.175 | 2021-12-30 | 14 | 25 | 3.4.12.2 Из-за продолжительного воздействия ветровой нагрузки на шлейф ф. А на ЛР-16-6-4 Л-16-6, произошёл обрыв шлейфа с дальнейшим падением на металлические элементы линейного разъединителя и срабатыванию сигнализации "Земля в сети" 4.13 Из-за продолжительного воздействия ветровой нагрузки на шлейф ф. А на ЛР-16-6-4 Л-16-6, произошёл обрыв шлейфа с дальнейшим падением на металлические элементы линейного разъединителя и срабатыванию сигнализации "Земля в сети" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ЛР на Л-16-6 Ускуч, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 ЛР-16-6-4 Л-16-6 произвести ремонт шлейфа ф. А и отчитаться до 02.11.2022 Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 11.02.2022 год
356857 | 492 | 2021-12-04 | 2 | 3 | 0.096048 | 2021-12-04 | 3 | 56 | 3.4.7.3 Причиной ТН явилось ослабление контакта в прокалывающем зажиме на шлейфе ф. А оп. 97 Л-16-6 , что привело к обрыву шлейфа ф. А и срабатыванию сигнализации "Земля в сети" 4.13 Причиной ТН явилось ослабление контакта в прокалывающем зажиме на шлейфе ф. А оп. 97 Л-16-6 , что привело к обрыву шлейфа ф. А и срабатыванию сигнализации "Земля в сети" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ф. А на Л-16-6 Ускуч, Опора УАДтБ10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт шлейфа ф. А оп. 97 Л-16-6 и отчитаться до 20.12.2021 Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 08.01.2022 год
356857 | 493 | 2021-12-06 | 1 | 56 |  | 2021-12-06 | 1 | 56 | 3.4.12.5 В результате влияния перепадов температур окружающего воздуха, при понижении температуры до отрицательных величин и повышения влажности (образование изморози на поверхности изоляции), произошло появление проводящих каналов и ослабление изоляции (снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов) фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №108 ВЛ 110 кВ ПС-134, от чего произошло перекрытие фазы "А" по поверхности гирлянды изоляторов (марка изоляторов ПС-6А, в гирлянде 8 шт.) с однофазным коротким замыканием фазы "А" на металлическую траверсу ж/б опоры №108 ВЛ 110 кВ БМ-85. 4.12 Перекрытие фазы "А" по поверхности гирлянды изоляторов (марка изоляторов ПС-6А, в гирлянде 8 шт.) с однофазным коротким замыканием фазы "А" на металлическую траверсу ж/б опоры №108 ВЛ 110 кВ БМ-85. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие фазы "А" по поверхности гирлянды изоляторов (марка изоляторов ПС-6А, в гирлянде 8 шт.) с однофазным коротким замыканием фазы "А" на металлическую траверсу ж/б опоры №108 ВЛ 110 кВ БМ-85. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие фазы "А" по поверхности гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ "Быстрянка-Майминская " (ВЛ БМ-85) | Организационное мероприятие 1 Провести верховой осмотр оп.№108 ВЛ 110 кВ БМ-85 , с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов) с устранением выявленных дефектов. Включить замену гирлянды изоляторов на оп.№108 ВЛ 110 кВ БМ-85 в ремонтную программу 2022 года Ответственное лицо: Симиренко КВ 12.01.2022 год
356857 | 494 | 2021-12-10 | 6 | 5 | 1.3866 | 2021-12-10 | 7 | 49 | 3.4.7.3 Из-за длительной эксплуатации РТП 16-13-2 и воздействия атмосферных явлений на изоляцию ИО-10 кВ произошел пробой опорного изолятора ф. А на РТП 16-13-2 что привело к замыканию на землю. 4.12 Из-за длительной эксплуатации РТП 16-13-2 и воздействия атмосферных явлений на изоляцию ИО-10 кВ произошел пробой опорного изолятора ф. А на РТП 16-13-2 что привело к замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой опорного изолятора ф. А на РТП 16-13-2 на Л-16-13 Паспаул, Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опорного изолятора ф. А на РТП 16-13-2 и отчитаться 2022-01-21 Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 21.01.2022 год
356857 | 495 | 2021-12-11 | 14 | 51 | 0.18667 | 2021-12-11 | 16 | 43 | 3.4.7.3 Из-за длительной эксплуатации и повторяющихся ветровых нагрузок произошел излом одной жилы верхнего повива провода ф. В в пролет оп. 214-215 Л-17-4, что привело к расплетению жили и межфазному замыканию. 4.13 Из-за длительной эксплуатации и повторяющихся ветровых нагрузок произошел излом одной жилы верхнего повива провода ф. В в пролет оп. 214-215 Л-17-4, что привело к расплетению жили и межфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом одной жилы верхнего повива провода ф. В на Л-17-4 Верх-Бийск, Пролет: Оп №214 - Оп №215 | Техническое мероприятие 1 произвести ремонт провода ф. В в пролет оп. 214-215 Л-17-4 Ответственное лицо: Сумачаков С.С. 24.01.2022 год
356857 | 496 | 2021-12-14 | 1 | 35 | 0.11665 | 2021-12-14 | 1 | 55 | 3.4.12.1 вследствие налипания снега и образования гололёдных явлений на проводе ВЛ-10 кВ Л-18-8 в пролет оп. 121-125 Л-18-8 произошло провисания провода с дальнейшим межфазным замыканием в пр. оп. 122-123 ф. А, В, С Л-18-8 4.4 вследствие налипания снега и образования гололёдных явлений на проводе ВЛ-10 кВ Л-18-8 в пролет оп. 121-125 Л-18-8 произошло провисания провода с дальнейшим межфазным замыканием в пр. оп. 122-123 ф. А, В, С Л-18-8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на Л-18-8 Лебедское, Пролет: Оп №122 - Оп №123 | Техническое мероприятие 1 14.12.21 произвели чистку провода от снега в пролет оп. 121-125 Л-18-8 Ответственное лицо: Алешин Г.Н. 25.01.2022 год
356857 | 497 | 2021-12-16 | 13 | 30 |  | 2021-12-16 | 13 | 30 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительных ветровых нагрузок на провода ВЛ-10 кВ и разрегулировки стрелы провеса провода фазы А произошло кратковременное КЗ в пролёте оп. 381-382 что привело к срабатыванию защиты МТЗ ВЛ-10 кВ Л-29-10 "Юстик" 4.4 В результате воздействия длительных ветровых нагрузок на провода ВЛ-10 кВ произошёл кратковременный схлёст проводов в пролёте оп. № 381-382. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлёст проводов на Л-29-10 Юстик, Пролет: Оп №381 - Оп №382 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода фаза А в пролёте оп. 381-382, предоставить отчёт до 30.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Абайского УЭС Битешев В. А. 30.12.2021 год
356857 | 498 | 2021-12-17 | 14 | 12 | 0.096802 | 2021-12-17 | 15 | 40 | 3.4.7.3 При осмотре было обнаружено рассыхание колпачка изолятора на опоре №107, в результате, при сопутствующей ветровой нагрузке, произошёл срыв изолятора и схлёст проводов. 4.3 В результате рассыхания колпочка на опоре №107 слетел изолятор с проводом,в результате чего произошло КЗ на линии Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на Л-48-5 Верх-Мута, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Произведен осмотр ВЛ-10кв Л 48-5,восстановили сорванный изолятор на оп.№107 17.12.2021 Ответственное лицо: Соёнов Михаил Иванович 30.12.2021 год
356857 | 468 | 2021-11-23 | 3 | 12 |  | 2021-11-23 | 3 | 12 | 3.4.9.3 Причина отключения повреждение на вед. КТП 37-15-17. Залёт птицы на ТП | Организационное мероприятие 1 23.11.2021 г. Было выдано уведомление владельцу ТП 37-15-17 об отключении РКТП 37-15-17 до исправления повреждения . Отчёт предоставить до 09.12.2021 г. Ответственное лицо: Турканов Р.К 09.12.2021 год
356857 | 469 | 2021-11-23 | 6 | 28 |  | 2021-11-23 | 6 | 28 | 3.4.12.2 При воздействии ветровой нагрузки принесло пакет в пролет оп. №160-161 в результате чего произошло К.З на линии. Пакет перегорел 4.17 При воздействии ветровой нагрузки принесло пакет в пролет оп. №160-161 в результате чего произошло К.З на линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При воздействии ветровой нагрузки принесло пакет в пролет на Л-28-3 Кырлык, Пролет: Оп №160 - Оп №161 | Организационное мероприятие 1 Произведен внеплановый осмотр Л28-3 при К.З пакет перегорел.23.11.2021 г Ответственное лицо: Соенов Михаил Иванович 10.12.2021 год
356857 | 470 | 2021-11-23 | 3 | 58 | 0.018666 | 2021-11-23 | 10 | 30 | 3.4.9.3 Отключение ВЛ 10 кВ Л-27-1 "Беш-Озек" произошло по причине повреждения на потребительской ТП 27-1-26. | Техническое мероприятие 1 Уведомить собственника ТП-27-1-26 о необходимости технического обслуживания собственных электроустановок. Ответственное лицо: Сылбаков В.А. 01.01.2022 год
356857 | 471 | 2021-11-23 | 13 | 28 |  | 2021-11-23 | 13 | 28 | 3.4.12.2 В результате повторяющегося воздействия ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №46-47 с последующим кратковременным схлестом порывистым ветром. 4.4 В результате повторяющегося воздействия ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №46-47 с последующим кратковременным схлестом порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест на Л-22-11 Дьектиек, Пролет: Оп №46 - Оп №47 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №46-47. Ответственное лицо: Бакановас С.В. 17.12.2021 год
356857 | 472 | 2021-11-23 | 15 | 19 |  | 2021-11-23 | 15 | 19 | 3.4.10 Попадание птицы на РТП 14-6-98, перекрытие телом птицы ф. "В" и ф. "С". 4.12 Перекрытие телом птицы ф. "В" и ф. "С". на изоляторах РТП 14-6-98 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие телом птицы ф. "В" и ф. "С". на ТП 14-6-98 | Техническое мероприятие 1 24.11.2021 убрали птицу с РТП 14-6-98 Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 30.12.2021 год
356857 | 473 | 2021-11-24 | 10 | 10 | 0.020666 | 2021-11-24 | 11 | 12 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №3-4. 4.4 Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" из-за ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14-25-51, Пролет: Оп.3 - Оп.4 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №3-4. Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 01.01.2022 год
356857 | 474 | 2021-11-24 | 10 | 20 | 0.033334 | 2021-11-24 | 12 | 0 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №5-6. 4.4 В результате воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №5-6. Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" из-за ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" из-за ветра. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-7-12, Пролет: Оп.5 - Оп.6 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №5-6. Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 01.01.2022 год
356857 | 475 | 2021-11-24 | 13 | 10 | 0.017499 | 2021-11-24 | 13 | 45 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор №7-8. 4.4 В результате воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор №7-8. Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" из-за ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-14-25-50, Пролет: Оп.7 - Оп.8 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №7-8. Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 01.01.2022 год
356857 | 476 | 2021-11-24 | 16 | 40 | 0.01 | 2021-11-24 | 17 | 10 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор №1-2. 4.4 В результате воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор №1-2. Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" из-за ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-14-21-23, Пролет: Оп №1 - Оп №2 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №1-2. Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 01.01.2022 год
356857 | 477 | 2021-11-24 | 17 | 33 | 0.011749 | 2021-11-24 | 18 | 20 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №5-6. 4.4 В результате воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14-15-31, Пролет: Оп.5 - Оп.6 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №5-6. Ответственное лицо: Нач. РЭС В.Г. Чураков 01.01.2022 год
356857 | 478 | 2021-11-25 | 11 | 25 | 0.037334 | 2021-11-25 | 13 | 17 | 3.4.12.2 При воздействии порывистого ветра поперек линии ВЛ-0,4 кВ Ф-2 произошел схлест Ф-А с 0 проводником в пролете опор 2/3/1-2/3/2. 4.4 При воздействии порывистого ветра по поперек линии ВЛ-0,4 кВ Ф-2 произошел схлест Ф-А с 0 проводником в пролете опор 2/3/1-2/3/2 что привело к КЗ и отключению АВ-0,4 кВ Ф-2 от ТП 23-7-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест Ф-А с 0 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-23-7-1, Пролет: Оп № 2/3/1 - Оп № 2/3/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода Фазы А на ВЛ-0,4 кВ. Ф-2 в пролете опор 2/3/1-2/3/2 от ТП 23-7-1. Срок отчета 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Попондыев М.В. 27.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП 23-7-1. Срок отчета 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Попондыев М.В. 27.12.2021 год
356857 | 479 | 2021-11-25 | 15 | 45 | 0.065 | 2021-11-25 | 16 | 15 | 3.4.7.3 В результате старения изоляции произошел пробой проходного изолятора на ТП-27-7-8 на корпус ТП, что привело к отключению ВЛ 10 кВ Л-27-7 "Ильинка" 4.12 В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции проходного изолятора на ТП-27-7-8 ф.А на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой на ТП-27-7-8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену поврежденного проходного изолятора на ТП-27-7-8. Ответственное лицо: Сылбаков В.А. 17.12.2021 год
356857 | 480 | 2021-11-25 | 20 | 0 | 0.026666 | 2021-11-25 | 21 | 20 | 3.4.7.3 В связи с несвоевременной обрезкой веток дерева расположенного вблизи провода ВЛ-0,4 кВ в пролет оп. 13-14 от ТП 10/0,4 кВ № 6-12-6 из-за касания веток дерева к проводу произошел пережог провода и его обрыв ф. А,В, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. 1. 4.4 В связи с несвоевременной обрезкой веток дерева расположенного вблизи провода ВЛ-0,4 кВ в пролет оп. 13-14 от ТП 10/0,4 кВ № 6-12-6 из-за касания веток дерева к проводу произошел пережог провода и его обрыв ф. А,В, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. 1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6-12-6, Пролет: Оп №13 - Оп №14 | Техническое мероприятие 1 Произведена обрезка крон дерева в пр. оп. 13-14 ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ №6-12-6. Провести осмотр на наличие ДКР, угрожающих падением/касанием провода. Отчёт предоставить до 20.12.21 Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 20.12.2021 год
356857 | 481 | 2021-11-25 | 23 | 0 | 0.03 | 2021-11-26 | 0 | 30 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №10-11 4.4 Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" из-за ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-1-8-3, Пролет: Оп.10 - Оп.11 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №10-11. Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 01.01.2022 год
356857 | 482 | 2021-11-25 | 23 | 30 | 0.016001 | 2021-11-26 | 0 | 40 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №2-3 4.4 Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" из-за ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-1-12-20, Пролет: Оп №2 - Оп №3 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №2-3. Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 01.01.2022 год
356857 | 483 | 2021-11-26 | 4 | 20 | 0.31167 | 2021-11-26 | 5 | 45 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительных ветровых нагрузок на провода ВЛ-10 кВ и разрегулировки стрелы провеса провода ф-А произошло кратковременное КЗ в пролёте оп. 322/6-322/7 что привело к работе защиты МТЗ ВЛ-10 кВ Л 30-3 4.4 В результате воздействия длительных ветровых нагрузок на провода ВЛ-10 кВ произошёл кратковременный схлёст проводов в пролёте оп. 322/6-322/7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода ф-А и схлёст проводов на Л-30-3 Тюгурюк, Пролет: Оп №322/6 - Оп №322/7 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода ф-А в пролёте оп. 322/6-322/7, предоставить отчёт до 30.12.2021 г. Ответственное лицо: старший мастер У-Кс УЭС Еркин Е. Ю. 02.01.2022 год
356857 | 484 | 2021-11-26 | 5 | 50 |  | 2021-11-26 | 5 | 50 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительных ветровых нагрузок на провода ВЛ-10 кВ и разрегулировки стрелы провеса провода ф-С произошло кратковременное КЗ в пролёте оп. 113-114 что привело к работе защиты МТЗ ВЛ-10 кВ Л 29-5 4.4 В результате воздействия длительных ветровых нагрузок на провода ВЛ-10 кВ произошёл кратковременный схлёст проводов в пролёте оп. 113-114 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода ф-С и схлёст проводов на Л-29-5 Сугаш, Пролет: Оп №113 - Оп №114 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода ф-С в пролёте оп. 113-114, предоставить отчёт до 30.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Абайского УЭС Битешев В. А. 02.01.2022 год
356857 | 485 | 2021-11-26 | 10 | 31 |  | 2021-11-26 | 10 | 31 | 3.4.10 Из-за залёт птицы на шпильки трансформатора ТП 26-19-3, произошло короткое замыкания на корпус трансформатора. В результате чего под действием ТО отключалась ВЛ-10кВ Л-26-19, с успешным АПВ. 4.12 Из-за залёт птицы на шпильки трансформатора произошло короткое замыкания на корпус трансформатора. В результате чего под действием ТО отключалась ВЛ-10кВ Л-26-19, с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание птицы на шпильки на ТП-26-19-3, Трансформатор ТМГ-100/10 | Техническое мероприятие 1 26.11.2021 г. Убрали тело птицы с ТП 26-19-3. Рассмотреть возможность установки кожуха. Отчёт предоставить до 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Нугуманов Т.О 10.12.2021 год
356857 | 486 | 2021-11-26 | 11 | 38 |  | 2021-11-26 | 11 | 38 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №215-216 произошло отключение ВЛ 10 кВ Л-27-7 "Ильинка" по причине кратковременного схлеста порывистым ветром. 4.4 В результате воздействия порывистого ветра произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №215-216. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода в пролете. на Л-27-7 Ильинка, Пролет: Оп №215 - Оп №216 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода ВЛ 10 кВ Л-27-7 в пролете опор №215-216. Ответственное лицо: Сылбаков В.А. 14.01.2022 год
356857 | 487 | 2021-11-28 | 4 | 58 |  | 2021-11-28 | 4 | 58 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра и раскачивания проводов,произошёл срыв изолятора на опоре №105 ,что привело к схлёсту проводов и КЗ на линии. 4.3 В результате порывов ветра и раскачивания проводов, произошёл срыв изолятора на опоре №105 ,что привело к КЗ на линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на Л-28-3 Кырлык, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Изолятор установлен, произведен внеплановый осмотр Л28-3 28.11.2021 Ответственное лицо: Соенов Михаил Ивановия 17.12.2021 год
356857 | 488 | 2021-11-28 | 17 | 16 | 0.075648 | 2021-11-28 | 18 | 45 | 3.4.7.3 Причиной ТН явилось ослабление контакта в прокалывающем зажиме на шлейфе ф. А оп. 97 Л-16-6 , что привело к кратковременному разрыву контакта ф. А и срабатывания сигнализации "Земля в сети" при аварийном осмотре дефект не был выявлен, после повторного отключения Л-16-6 от 04.12.2021 дефект выявлен и устранен. 4.13 Причиной ТН явилось ослабление контакта в прокалывающем зажиме на шлейфе ф. А оп. 97 Л-16-6 , что привело к кратковременному разрыву контакта ф. А и срабатывания сигнализации "Земля в сети" при аварийном осмотре дефект не был выявлен, после повторного отключения Л-16-6 от 04.12.2021 дефект выявлен и устранен. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление контакта в прокалывающем зажиме на шлейфе ф. А на Л-16-6 Ускуч, Опора УАДтБ10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт шлейфа ф. А оп. 97 Л-16-6 и отчитаться до 20.12.2021 Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 20.12.2021 год
356857 | 489 | 2021-11-29 | 14 | 15 |  | 2021-11-29 | 14 | 15 | 3.4.9.3 Повреждение на потребительской ВЛ-6 кВ Л-6-3, граница балансовой принадлежности на В-6-3 ПС 110/6 кВ "Рудничная" | Организационное мероприятие 1 Проведена разъяснительная беседа с собственников ВЛ-6 кВ о своевременном обслуживании собственных э/у, отчитаться до 20.01.2022 Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 20.01.2022 год
356857 | 490 | 2021-11-30 | 14 | 45 |  | 2021-11-30 | 14 | 45 | 3.4.10 Из-за залёт птицы на шпильки трансформатора ТП 37-5-3, произошло короткое замыкания на корпус трансформатора. 4.12 Из-за залёт птицы на шпильки трансформатора произошло короткое замыкания на корпус трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: залёт птицы на шпильки трансформатора на ТП-37-5-3, Трансформатор ТМ-63/10 | Техническое мероприятие 1 30.11.2021 г. Убрали тело птицы с ТП 37-5-3. Рассмотреть возможность установки кожуха. Отчёт предоставить до 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Турканов Р.К 20.12.2021 год
356857 | 491 | 2021-12-02 | 14 | 6 |  | 2021-12-02 | 14 | 6 | 3.4.10 Попадание птицы на проходные изоляторы ТП 14-7-18, перекрытие телом птицы ф. "А" и ф. "В". 4.12 Попадание птицы на проходные изоляторы ТП 14-7-18, перекрытие телом птицы ф. "А" и ф. "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание птицы на проходные изоляторы ТП 14-7-18 на ТП-14-7-18, РЛНД-10/400 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ на возможность установки птицезащитных устройств. Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 09.01.2022 год
356857 | 449 | 2021-11-18 | 1 | 9 |  | 2021-11-18 | 1 | 9 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №164-165 с кратковременным схлестом порывистым ветром. 4.4 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №164-165 с кратковременным схлестом порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса, кратковременный схлест порывистым ветром. на Л-22-9 Каспа, Пролет: Оп №164 - Оп №165 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №164-165. Ответственное лицо: Бакановас С.В. 10.12.2021 год
356857 | 450 | 2021-11-18 | 1 | 18 |  | 2021-11-18 | 1 | 18 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительных ветровых нагрузок на провода ВЛ-10 кВ произошло кратковременное КЗ в пролёте оп. 384-385 4.4 В результате воздействия длительных ветровых нагрузок на провода ВЛ-10 кВ и разрегулировки стрелы провеса провода ф-B произошёл кратковременный схлёст проводов в пролёте оп. 384-385 что привело к работе защиты МТЗ ВЛ-10 кВ Л 29-10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода ф-B и схлёст проводов на Л-29-10 Юстик, Пролет: Оп №384 - Оп №385 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода ф-B в пролёте оп. 384-385, предоставить отчёт до 17.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Абайского УЭС Битешев В. А. 24.12.2021 год
356857 | 451 | 2021-11-18 | 2 | 12 | 0.70002 | 2021-11-18 | 3 | 22 | 3.4.7.3 В результате старения изоляции проходного изолятора на ТП-22-1-21 произошёл пробой изоляции проходного изолятора фазы А на корпус с последующим отключением ВЛ 10 кВ Л-22-1 "Шебалино" 4.12 В результате старения изоляции проходного изолятора на ТП-22-1-21 произошло замыкание фазы А на корпус с последующим отключением ВЛ 10 кВ Л-22-1 "Шебалино" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на ТП-22-1-21 | Техническое мероприятие 1 18.12.21 г. выполнена замена поврежденного проходного изолятора на ТП-22-1-21. Отчитаться о выполнении до 07.12.2021 г. Ответственное лицо: Бакановас С.В. 07.01.2022 год
356857 | 452 | 2021-11-18 | 2 | 25 |  | 2021-11-18 | 2 | 25 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительных ветровых нагрузок на провода ВЛ-10 кВ произошёл кратковременный схлёст проводов в пролёте оп. 170/1-170/2 4.4 В результате воздействия длительных ветровых нагрузок на провода ВЛ-10 кВ и разрегулировки стрелы провеса провода ф-B произошло кратковременное КЗ в пролёте оп. 170/1-170/2 что привело к работе защиты МТЗ ВЛ-10 кВ Л 30-11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода ф-B и схлёст проводов на Л-30-11 Курунда, Пролет: Оп №170/1 - Оп №170/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода ф-B в пролёте оп. 170/1-170/2, предоставить отчёт до 17.12.2021 г. Ответственное лицо: старший мастер У-Кс УЭС Еркин Е. Ю. 19.12.2021 год
356857 | 453 | 2021-11-18 | 3 | 5 |  | 2021-11-18 | 3 | 5 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №311-312 с кратковременным схлестом порывистым ветром. 4.4 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №311-312 с кратковременным схлестом порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода, кратковременный схлест порывистым ветром. на Л-15-17 Турсиб, Пролет: Оп.№311 - Оп.№312 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №311-312. Ответственное лицо: Коротенко А.А. 10.12.2021 год
356857 | 454 | 2021-11-18 | 3 | 30 |  | 2021-11-18 | 3 | 30 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №143-144 с кратковременным схлестом сильным порывистым ветром. 4.4 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №143-144 с кратковременным схлестом сильным порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса, кратковременный схлест порывистым ветром. на Л-15-3 Чепош, Пролет: Оп №143 - Оп №144 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №143-144. Ответственное лицо: Коротенко А.А. 10.12.2021 год
356857 | 455 | 2021-11-18 | 4 | 50 |  | 2021-11-18 | 4 | 50 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №137/4-137/5 с кратковременным схлестом сильным порывистым ветром. 4.4 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №137/4-137/5 с кратковременным схлестом сильным порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса, кратковременный схлест порывистым ветром. на Л-15-12 Лесхоз, Пролет: Оп.№137/4 - Оп.№137/5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №137/4-137/5. Ответственное лицо: Коротенко А.А. 10.12.2021 год
356857 | 456 | 2021-11-18 | 4 | 58 | 0.036665 | 2021-11-18 | 5 | 42 | 3.4.7.3 В результате старения изоляции проходного изолятора на ТП-22-1-21 произошёл его пробой и замыкание фазы А на землю. 4.12 Пробой изоляции проходного изолятора В результате старения изоляции проходного изолятора на ТП-22-1-21 произошло замыкание фазы А на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции проходного изолятора на ТП-22-1-21 | Техническое мероприятие 1 18.12.21 г. выполнена замена поврежденного проходного изолятора на ТП-22-1-21. Отчитаться о выполнении до 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Бакановас С.В. 10.12.2021 год
356857 | 458 | 2021-11-18 | 7 | 40 | 0.3 | 2021-11-18 | 8 | 40 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки (порывы ветра до 16 м/с) произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провод ВЛ-10 кВ Л-18-8 в пролет оп. 111-112, что привело к схлесту провода ф. А,В, без повреждения провода. 4.4 В результате воздействия ветровой нагрузки (порывы ветра до 16 м/с) произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провод ВЛ-10 кВ Л-18-8 в пролет оп. 111-112, что привело к схлесту провода ф. А,В, без повреждения провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева из-за пределов охранной зоны и схлест проводов на Л-18-8 Лебедское, Пролет: Оп №111 - Оп №112 | Техническое мероприятие 1 Произвести уборку дерева с провода ВЛ-10 кВ Л-18-8 в пролет оп. 111-112, и отчитаться до 15.12.2021 года Ответственное лицо: Алешин Г.Н. 15.12.2021 год
356857 | 459 | 2021-11-18 | 10 | 10 | 0.033501 | 2021-11-18 | 11 | 34 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №2-3 с кратковременным схлестом сильным порывистым ветром. 4.4 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №2-3 с кратковременным схлестом сильным порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса. Кратковременный схлест порывистым ветром. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-15-12-13, Пролет: Оп №2 - Оп №3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №2-3. Ответственное лицо: Коротенко А.А. 10.12.2021 год
356857 | 460 | 2021-11-18 | 10 | 10 | 0.0345 | 2021-11-18 | 11 | 35 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №6/3-6/4 с кратковременным схлестом сильным порывистым ветром. 4.4 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №6/3-6/4 с кратковременным схлестом сильным порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса. Кратковременный схлест порывистым ветром. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15-13-3, Пролет: Оп №6/3 - Оп №6/4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №6/3-6/4 Ответственное лицо: Коротенко А.А. 10.12.2021 год
356857 | 461 | 2021-11-18 | 10 | 10 | 0.028666 | 2021-11-18 | 11 | 36 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №8-9 с кратковременным схлестом сильным порывистым ветром. 4.4 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №8-9 с кратковременным схлестом сильным порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса. Кратковременный схлест порывистым ветром. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-27-1-8, Пролет: Оп №8 - Оп №9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №8-9. Ответственное лицо: Сылбаков В.А. 10.12.2021 год
356857 | 462 | 2021-11-18 | 10 | 50 | 0.0357 | 2021-11-18 | 11 | 41 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ произошел схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №5-6. 4.4 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ произошел схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-7-23, Пролет: Оп.5 - Оп.6 | Техническое мероприятие 1 Произведен осмотр ВЛ, включен АВ-0,4 кВ ф-1. Отчет о выполнении до 18.12.21 Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 25.12.2021 год
356857 | 463 | 2021-11-18 | 13 | 56 | 2.925 | 2021-11-18 | 14 | 14 | 3.4.13.3 При разборе ОПН-110 Т-1 фаза "B» на составные части, установлено: срыв верхнего металлического фланца с металлическим экраном, разрушение средней и нижней частей полимерного корпуса, повреждения, разрушения, вилитовых дисков ОПН-110, многочисленные следы воздействия электродуговых разрядов на внутренней поверхности камеры ОПН, следы воздействия электрической дуги вследствие нарушения герметичности корпуса и попадания влаги внутрь ОПН через трещину. Сопутствующие обстоятельства: колебания температуры окружающего воздуха, многократные переходы через нулевую отметку. 4.7 Возникновение токов утечки по внутренней поверхности изолирующей трубы, с дальнейшим возникновением электрической дуги и срывом верхней части (фланец) и замыканием на провод соседней фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой и разрушение ОПН-110 Т-1 фаза "B" на ПС 110 кВ №24 на ПС 110/10кВ №24 "Онгудайская" | Техническое мероприятие 1 18.11.2021 произведена замена поврежденного ОПН-110 Т-1 фаза "B" Ответственное лицо: Соловьев С.А. 02.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Внести в ремонтную программу 2022 года замену ОПН-110 Т-1 на ПС 110/10кВ №24 "Онгудайская" Ответственное лицо: Соловьев С.А. 23.12.2021 год
356857 | 464 | 2021-11-19 | 8 | 15 | 0.035 | 2021-11-19 | 10 | 0 | 3.4.12.2 В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса с последующим кратковременным схлестом в пролете опор №6/2-6/3. 4.4 В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса с последующим кратковременным схлестом в пролете опор №6/2-6/3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса. Кратковременный схлест порывистым ветром. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15-13-3, Пролет: Оп №6/2 - Оп №6/3 | Техническое мероприятие 1 19.11.2021 г. выполнена регулировка провода в пролете опор №6/2-6/3. Отчитаться о выполнении до 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Коротенко А.А. 10.12.2021 год
356857 | 465 | 2021-11-19 | 18 | 0 | 0.11667 | 2021-11-19 | 19 | 40 | 3.4.12.2 Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки произошло схлёст проводов в пролёте оп.№ 112-113 между фазами "В" и "С" из-за чего под действием МТЗ отключалась ВЛ-10кВ Л-36-7, с не успешным АПВ. 4.4 Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки произошло схлёст проводов в пролёте оп.№ 112-113 между фазами "В" и "С" из-за чего под действием МТЗ отключалась ВЛ-10кВ Л-36-7, с не успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на Л-36-7 Саратан, Пролет: Оп №112 - Оп №113 | Техническое мероприятие 1 19.11.2021 г. произведена перетяжка провода в пролёте оп № 112-113, отчёт предоставить до 06.12.2021 г. Ответственное лицо: Калкин.А.С 06.12.2021 год
356857 | 466 | 2021-11-20 | 5 | 20 | 0.14667 | 2021-11-20 | 6 | 15 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло выпадение крюка штыревого изолятора по причине загнивания деревянной стойки опоры №289 ф.В с последующим схлестом поводов в пролете опор №288-290. 4.1 В результате загнивания деревянной опоры №289 произошло выпадение крюка штыревого изолятора стойки ф.В с последующим схлестом поводов в пролете опор №288-290. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание стойки опоры, выпадение крюка штыревого изолятора с последующим схлестом провода в пролете. на Л-22-6 Верх-Черга, Опора П10-2Д | Техническое мероприятие 1 20.11.2021 г. выполнен монтаж выпавшего крюка в стойку опоры №289 ф.В. Замена опоры включена в ремонтную программу 2022 года. О выполнении монтажа отчитаться до 17.12.21 г. Ответственное лицо: Бакановас С.А. 17.12.2021 год
356857 | 467 | 2021-11-22 | 18 | 59 | 35.4437 | 2021-11-22 | 22 | 36 | 3.4.7.3 Осмотр повреждений фарфоровой изолирующей подставки КС ЧШ-180 фазы А показал, что излом произошёл по причине старения материала изолирующей подставки КС ЧШ-180 (год выпуска 1978 г., в эксплуатации 43 года), при сопутствующих перепадах температуры окружаю воздуха, через нулевую отметку и усиления ветра до 14 м/с в Шебалинском районе. 4.14 Разрушение изолирующей подставки КС ЧШ-180 фаза "А", с последующим падением и замыканием на соседнюю фазу "С" и металлоконструкцию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом изолирующей подставки КС ЧШ-180 фаза "А" на ПС 110 кВ №22 "Шебалинская" | Техническое мероприятие 1 22.11.21 произведён демонтаж КС ЧШ-180 на ПС-110/10 кВ №22 "Шебалинская". Отчет о выполнении предоставить 15.12.2021 Ответственное лицо: Соловьев С.А. 15.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр конденсаторов ВЧ-связи в ОРУ 110 кВ на ПС-110/10 кВ №22 "Шебалинская", с применением бинокля, на предмет наличия механических повреждений фарфоровой изоляции. Дату и время осмотра указать в оперативном журнале ПС, обнаруженные дефекты внести в журнал дефектов ПС. Ответственное лицо: Соловьев С.А./Плотников А.В. 30.12.2021 год
356857 | 434 | 2021-10-30 | 22 | 50 | 0.234 | 2021-10-31 | 0 | 38 | 3.4.12.2 В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок на ВЛ 10 кВ Л-27-1 "Беш-Озек" произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №225/4-224/5 с последующим схлестом проводов. 4.4 В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок на ВЛ 10 кВ Л-27-1 "Беш-Озек" произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №225/4-224/5 с последующим схлестом проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Л-27-1 Беш-Озек, Пролет: Оп №225/4 - Оп №225/5 | Техническое мероприятие 1 31.10.21 г. выполнена регулировка стрелы провиса провода в пролете опор №225/4-225/5. Отчитатся о выполнении до 24.11.2021 г. Ответственное лицо: Сылбаков Василий Александрович 24.12.2021 год
356857 | 435 | 2021-10-31 | 7 | 5 | 0.20583 | 2021-10-31 | 8 | 40 | 3.4.12.2 В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок на ВЛ 10 кВ Л-27-1 "Беш-Озек" произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №225/4-224/5 с последующим схлестом проводов. 4.4 В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок на ВЛ 10 кВ Л-27-1 "Беш-Озек" произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №225/4-224/5 с последующим схлестом проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Л-27-1 Беш-Озек, Пролет: Оп №225/4 - Оп №225/5 | Техническое мероприятие 1 31.10.21 г. выполнена регулировка стрелы провиса провода в пролете опор №225/4-225/5. Отчитатся о выполнении до 24.11.2021 г. Ответственное лицо: Сылбаков Василий Александрович 24.11.2021 год
356857 | 436 | 2021-10-31 | 11 | 50 | 0.014 | 2021-10-31 | 12 | 20 | 3.4.7.3 В следствии продолжительной эксплуатации (год постройки 1976 г. на балансе у ПАО Россети Сибирь находятся с 2016 года) ВЛ-0,4 кВ произошло падение опоры № 4/4 ф. 2 от КТП 10/0,4 кВ № 6-12-5 из-за загнивания цельно деревянной опоры у основания, что привело к схлесту провода в пролет оп. 4/4 -4/5 и отключению АВ -0,4 кВ 4.1 В следствии продолжительной эксплуатации (год постройки 1976 г. на балансе у ПАО Россети Сибирь находятся с 2016 года) ВЛ-0,4 кВ произошло падение опоры № 4/4 ф. 2 от КТП 10/0,4 кВ № 6-12-5 из-за загнивания цельно деревянной опоры у основания, что привело к схлесту провода в пролет оп. 4/4 -4/5 и отключению АВ -0,4 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6-12-5, Опора П1Д-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры № 4/4 ф. 2 от ТП 6-12-5 и отчитаться до 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 20.12.2021 год
356857 | 437 | 2021-10-31 | 22 | 4 | 0.041201 | 2021-10-31 | 23 | 47 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки на провод ВЛ-0,4 кВ от ТП 16-13-1 ф. 1 ввод в жилой дом от оп. 4/5/3 произошло вытягивание и разрегулировка провода, что привело к схлесту голого провода на вводе в жилой дом и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 4.4 Вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки на провод ВЛ-0,4 кВ от ТП 16-13-1 ф. 1 ввод в жилой дом от оп. 4/5/3 произошло вытягивание и разрегулировка провода, что привело к схлесту голого провода на вводе в жилой дом и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-16-13-1, Пролет: Оп №4/5/3 - Оп №4/5/4 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку провода на вводе в жилой дом от оп. № 4/5/3 ф. 1 ТП 16-13-1 и отчитаться до 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 20.12.2021 год
356857 | 438 | 2021-11-04 | 21 | 25 | 0.029382 | 2021-11-04 | 22 | 6 | 3.4.7.3 Произошло отключение АВ-0,4 кВ от тепловой защиты из-за плохого контакта отходящего фидера. 4.10 Отключение АВ-0,4 кВ из-за нагревания вызванное плохим контактом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев контактных соединений на ТП-20-16-26, ВА 88-35 160А | Техническое мероприятие 1 Произведен осмотр, протяжка контактов АВ-0,4 кВ. Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 11.12.2021 год
356857 | 439 | 2021-11-06 | 2 | 10 | 2.15 | 2021-11-06 | 3 | 36 | 3.4.13.3 По результатам осмотра поврежденной фазы причиной разрушения является скрытый дефект верхнего фарфорового изолятора в опорной колонке выключателя (ВМТ-110Б) В-110Т-2 фазы "А" на ПС 110/10кВ №36 «Улаганская» (2006 года изготовления, в эксплуатации с 2013 года), выразившееся в низких механических характеристиках фарфора и его армировки, что в процессе эксплуатации привело к излому фарфоровой части изолятора в месте входа в армирующую часть нижнего фланца, с последующим падением и замыканием на металлоконструкцию выключателя. Сопутствующей причиной, повлиявшей на развитие дефекта послужили сейсмоопасные явления в Улаганском районе 4.7 Разрушение верхнего фарфорового изолятора опорной колонки выключателя (ВМТ-110Б) В-110Т-2 с потерей диэлектрических свойств. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом верхнего фарфорового изолятора опорной колонки В-110 Т-2 на № 36 "Улаганская" | Техническое мероприятие 1 07.11.21 на ПС 110/10кВ №36 «Улаганская» произведена замена разрушенного изолятора опорной колонки фазы "А" В-110Т-2, ремонт полюса ф"А", регулировка и измерения параметров выключателя. Отчет о выполнении предоставить до 26.11.2021 Ответственное лицо: Соловьев С.А. 26.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Рассмотреть возможность включения в ремонтную программу, при очередном периодическом капитальном ремонте выключателей типа ВМТ-110, замену фарфоровой изоляции на полимерную. Ответственное лицо: Соловьев С.А. 17.12.2021 год
356857 | 442 | 2021-11-08 | 15 | 41 | 0.32917 | 2021-11-08 | 17 | 0 | 3.4.8.5 Наезд автотранспорта на опору №76 с Ж/Б приставкой.(Приставку сломало в результате чего произошло КЗ на линии). 4.4 При осмотре были обнаружены следы наезда автотранспорта на опору №76 с Ж/Б приставкой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом приставки на Л-48-3 Верх Ануй, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Заменили ж/б приставку на оп.№76 08.11.2021 Ответственное лицо: Соенов Михаил Иванович 19.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию 08.11.2021 Ответственное лицо: Соенов Михаил Иванович 19.11.2021 год
356857 | 443 | 2021-11-08 | 21 | 10 |  | 2021-11-08 | 21 | 10 | 3.4.12.5 В результате выдавливания из грунта произошел налон опоры №235 вдоль оси линии, с последующей разрегулировкой провода в пролете опор №235-236 с кратковременным схлестом. 4.12 В результате выдавливания из грунта произошел налон опоры №235 вдоль оси линии, с последующей разрегулировкой провода в пролете опор №235-236 с кратковременным схлестом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Л-21-5 Кукуя, Пролет: Оп №235 - Оп №236 | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опоры №235 с регулировкой провода в пролете опор №235-236. Ответственное лицо: Кудрявцев К.Е. 17.12.2021 год
356857 | 445 | 2021-11-09 | 15 | 50 | 0.045 | 2021-11-09 | 17 | 20 | 3.4.7.3 В результате старения изоляции произошел пробой изоляции автоматического выключателя на ТП-27-5-15 на землю. 4.10 В результате старения изоляции произошел пробой изоляции автоматического выключателя на ТП-27-5-15 на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на ТП-27-5-15, ВА 57-35-34 100А | Техническое мероприятие 1 09.11.2021 г. Выполнена замена поврежденного автоматического выключателя на ТП-27-5-15. Отчитаться о выполнении до 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Сылбаков В.А. 10.12.2021 год
356857 | 446 | 2021-11-09 | 15 | 50 |  | 2021-11-09 | 15 | 50 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления дефекта произошел пробой изоляции автоматического выключателя на ТП-27-5-15 на землю (повреждение АВ отражено в акте №445) 4.10 В результате несвоевременного выявления дефекта произошел пробой изоляции автоматического выключателя на ТП-27-5-15 на землю (повреждение АВ отражено в акте №445) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на ТП-27-5-15, ВА 57-35-34 100А | Техническое мероприятие 1 09.11.2021 г. Выполнена замена поврежденного автоматического выключателя на ТП-27-5-15. Отчитаться о выполнении до 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Сылбаков В.А. 10.12.2021 год
356857 | 447 | 2021-11-11 | 15 | 14 | 0.077994 | 2021-11-11 | 15 | 40 | 3.4.10 Попадание птицы на Р 14-25-11, перекрытие телом птицы ф. "А" и ф. "В". 4.12 Попадание птицы на Р 14-25-11, перекрытие телом птицы ф. "А" и ф. "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие телом птицы ф. "А" и ф. "В". на Л-14-25 п.Катунь, РЛНДМ-1-10Б/400 УХЛ1 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ на возможность установки птицезащитных устройств. Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 17.12.2021 год
356857 | 424 | 2021-10-23 | 2 | 0 |  | 2021-10-23 | 2 | 0 | 3.4.10 В результате приближения крупной птицы (размах крыльев птицы около 2 м) на расстояние меньше допустимого к токоведущим частям - шлейфу фазы "А" на анкерно-угловой опоре №147 ВЛ 110 кВ ЧШ-180 отпайка на Барагаш, произошло перекрытие воздушного промежутка через тело птицы, между шлейфом фазы "А" и траверсой опоры, что привело к короткому замыканию и отключению В-110 кВ «ЧШ-180» от 2 ступени ТЗНП с успешным АПВ. 4.12 Перекрытие воздушного промежутка через тело птицы, между шлейфом фазы "А" и траверсой опоры №147 ВЛ 110 кВ ЧШ-180 отпайка на Барагаш Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка через тело птицы, между шлейфом фазы "А" и траверсой опоры на ВЛ110кВ Чергинская–Шебалинская (ЧШ-180), Опора анк. мет.У110-2 (сталь) | Организационное мероприятие 1 Рассмотреть возможность внесения в ремонтную программу 2022 года установку птицезащитных устройств на опору №147 ВЛ 110 кВ ЧШ-180 отпайка на Барагаш Ответственное лицо: Симиренко К.В. 29.11.2021 год
356857 | 425 | 2021-10-23 | 5 | 30 | 0.3667 | 2021-10-23 | 5 | 52 | 3.4.9.3 Причина отключения повреждение на потребительской КТП 36-6-26. | Организационное мероприятие 1 23.10.2021 г. Было выдано уведомление владельцу ТП 36-6-26 об откл. РКТП 36-6-26 до исправления повреждения . Отчёт предоставить до 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Калкин А.С 19.11.2021 год
356857 | 426 | 2021-10-23 | 16 | 25 | 0.22169 | 2021-10-23 | 16 | 44 | 3.4.9.3 Причина отключения повреждение на потребительской КТП 36-6-26. | Организационное мероприятие 1 23.10.2021 г. Было выдано уведомление владельцу ТП 36-6-26 об откл. РКТП 36-6-26 до исправления повреждения . Отчёт предоставить до 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Каклкин А.С 19.11.2021 год
356857 | 427 | 2021-10-23 | 16 | 50 | 0.39501 | 2021-10-23 | 18 | 9 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки ( в месте возникновения ТН порывы ветра достигали 15 м/с., мокрый снег, метеостанция Майминского района находится более 50 км от места возникновения ТН, ближайшая метеостанция находится в Шебалинском районе) произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ с последующим попаданием ветки на провод ф. "В" и траверсу опоры №111/67. 4.4 Попадание ветки дерева на провод ф. "В" и траверсу опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание ветки дерева на провод ф. "В" и траверсу опоры. на Л-20-16 Озерное, Опора П10-1 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ на наличие деревьев за пределами ОЗ ВЛ угрожающими падением на провода. Ответственное лицо: Нач. РЭС В.Г. Чураков 27.11.2021 год
356857 | 428 | 2021-10-24 | 10 | 29 |  | 2021-10-24 | 10 | 29 | 3.4.12.2 При воздействии ветровой нагрузки принесло пакет в пролет оп. №44-45 в результате чего произошло К.З на линии. Пакет перегорел 4.17 При воздействии ветровой нагрузки принесло пакет в пролет оп. №44-45 в результате чего произошло К.З на линии. Пакет перегорел Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пакет в проводах на Л-28-6 Яконур-2, Пролет: Оп №44 - Оп №45 | Организационное мероприятие 1 Произведен внеплановый осмотр Л28-6 при К.З пакет перегорел.24.10.2021 г Ответственное лицо: Соенов Михаил Иванович 19.11.2021 год
356857 | 429 | 2021-10-25 | 13 | 18 | 0.216 | 2021-10-25 | 15 | 6 | 3.4.7.3 В результате старения изоляции произошел пробой проходного изолятора ИПУ-10 на ТП-21-7-13 ф.А на землю. 4.12 В результате старения изоляции произошел пробой проходного изолятора на ТП-21-7-13 на корпус КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ТП-21-7-13 на ТП-21-7-13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену поврежденного проходного изолятора на ТП-21-7-13. Ответственное лицо: Кудрявцев К.Е. 19.11.2021 год
356857 | 430 | 2021-10-27 | 6 | 5 | 0.2 | 2021-10-27 | 7 | 45 | 3.4.12.2 При осмотре было обнаружено рассыхание колпачка изолятора на опоре №166, в результате, при сопутствующей ветровой нагрузке, произошёл срыв изолятора и схлёст проводов 4.1 В результате рассыхания колпачка на опоре №166 слетел изолятор с проводом, в результате чего произошло КЗ на линии Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на Л-48-5 Верх-Мута, Опора ОА10-3ДБ | Организационное мероприятие 1 Произведен осмотр ВЛ-10кв Л 48-5,восстановили сорванный изолятор на оп.№166 27.10.2021 Ответственное лицо: Соенов Михаил Иванович 19.11.2021 год
356857 | 431 | 2021-10-27 | 11 | 0 |  | 2021-10-27 | 11 | 0 | 3.4.12.1 В следствии налипание мокрого снега на шлейфа РКТП 1-8-12 произошло приближения шлейфа провода фазы ф. "А" к шлейфу ф. "В". Схлест шлейфов ф. "А" и ф. "В". 4.12 В следствии налипание мокрого снега на шлейфа РКТП 1-8-12 произошло приближения шлейфа провода фазы ф. "А" к шлейфу ф. "В". Схлест шлейфов ф. "А" и ф. "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест шлейфов на ТП-1-8-12, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену шлейфов РТП 1-8-12 с голого провода на СИП с регулировкой длинны шлейфа исключающих касание их между собой при механическом воздействие атмосферных явлений. Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 28.11.2021 год
356857 | 432 | 2021-10-27 | 18 | 30 | 0.006668 | 2021-10-27 | 18 | 40 | 3.4.12.1 В следствии налипания мокрого снега на провода произошел схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролетах опор №16-17. 4.4 Схлест проводов ф. "В" и ф. "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С". на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 8-7-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №16-17. Ответственное лицо: Нач. РЭС В.Г. Чураков 28.11.2021 год
356857 | 433 | 2021-10-29 | 20 | 5 | 0.66665 | 2021-10-29 | 21 | 25 | 3.4.10 В результате проникновения животного(кошки) на силовой трансформатор КТП 30-11-26 произошло замыкание ф-B ввода 10 кВ силового трансформатора на корпус трансформатора, что привело к работе защиты ВЛ-10 кВ от однофазных замыканий на "Землю". 4.12 В результате проникновения животного(кошки) на силовой трансформатор КТП 30-11-26 произошло замыкание ф-B ввода 10 кВ силового трансформатора на корпус трансформатора, что привело к работе защиты ВЛ-10 кВ от однофазных замыканий на "Землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЗ по телу животного на ТП-30-11-26, Трансформатор ТМ-100/10 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр КТП 30-11-26 29.10,2021 г., предоставить отчёт до 10.12.2021 г., принять меры по недопущению проникновения животных на силовой трансформатор КТП 29.10.21 г Ответственное лицо: ст. мастер У-Кс УЭС Еркин Е. Ю. 10.12.2021 год
356857 | 414 | 2021-10-12 | 12 | 55 |  | 2021-10-12 | 12 | 55 | 3.4.12.2 В следствии разрегулировки стрелы провеса провода пролетах опор №257-258, при воздействии ветровой нагрузки на ВЛ произошел кратковременный схлест проводов ф. "В" и ф. "С". 4.4 при воздействии ветровой нагрузки на ВЛ произошел кратковременный схлест проводов ф. "В" и ф. "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" на Л-1-23 Алферово, Пролет: Оп №257 - Оп №258 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №257-258. Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 18.11.2021 год
356857 | 416 | 2021-10-16 | 17 | 12 |  | 2021-10-16 | 17 | 12 | 3.4.12.5 В результате выдавливания из грунта произошел наклон опоры из створа ВЛ-10 кВ Л-22-6 "Верх-Черга" №164 с последующим кратковременным схлестом провода в пролете опор №163-164. 4.14 В результате выдавливания из грунта произошел наклон опоры из створа ВЛ-10 кВ Л-22-6 "Верх-Черга" №164 с последующим кратковременным схлестом провода в пролете опор №163-164. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры на Л-22-6 Верх-Черга, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 17.10.2021 выполнена выправка опоры №149. Отчитатся о выполнении до 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Бакановас С.В. 12.11.2021 год
356857 | 417 | 2021-10-17 | 13 | 10 | 0.41665 | 2021-10-17 | 14 | 0 | 3.4.12.2 В результате постоянного воздействия ветровой нагрузки на провод ВЛ-10 кВ Л-16-8 произошел обрыв вязки провода ф. А оп. № 14 Л-16-8, что привело к падению провода на металлическую траверсу и замыканию на землю. 4.12 В результате постоянного воздействия ветровой нагрузки на провод ВЛ-10 кВ Л-16-8 произошел обрыв вязки провода ф. А оп. № 14 Л-16-8, что привело к падению провода на металлическую траверсу и замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода ф. А на Л-16-8 Киска, Опора ПоБ10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж вязки провода ф. А оп. № 14 Л-16-8 и отчитаться до 25.11.2021 г. Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 25.11.2021 год
356857 | 418 | 2021-10-17 | 14 | 15 | 0.034301 | 2021-10-17 | 15 | 4 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошло схлёст проводов в пролете опор №11-12. В следствии чего отключился Ф.1 от ТП-37-5-10 4.4 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошло схлёст проводов в пролете опор №11-12. В следствии чего отключился Ф.1 от ТП-37-5-10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-5-10, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 17.10.2021 г. Произведена перетяжка проводов в пролете опор №11-12. ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-37-5-10. отчёт предоставить до 29.10.2021 г Ответственное лицо: Турканов Р.К 29.10.2021 год
356857 | 419 | 2021-10-17 | 23 | 15 | 0.224 | 2021-10-18 | 1 | 7 | 3.4.7.3 В результате воздействия на деревянную стойку опоры № 297 ВЛ-10 кВ 18-4 атмосферных явлений и длительной эксплуатации произошло загнивание верха опоры № 297 ВЛ-10 кВ 18-4, что привело к ослаблению крепления траверсы и ее перекос и схлесту провода ф. А,В в пролет оп. 297-298 Л-18-4 4.14 В результате воздействия на деревянную стойку опоры № 297 ВЛ-10 кВ 18-4 атмосферных явлений и длительной эксплуатации произошло загнивание верха опоры № 297 ВЛ-10 кВ 18-4, что привело к ослаблению крепления траверсы и ее перекос и схлесту провода ф. А,В в пролет оп. 297-298 Л-18-4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание верха опоры на Л-18-4 Тондошка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж метал. траверсы опора № 297 ВЛ-10 кВ 18-4 и отчитаться до 25.11.2021 Ответственное лицо: Алешин Г.Н. 25.11.2021 год
356857 | 420 | 2021-10-19 | 9 | 12 |  | 2021-10-19 | 9 | 12 | 3.4.10 Попадание птицы на РТП 1-23-9 с последующим перекрытием ф. "В" и "С". 4.12 Попадание птицы на РТП 1-23-9 с последующим перекрытием ф. "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие ф. "В" и ф. "С" телом птицы. на ТП-1-23-9, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Убрать птицу с РТП 1-23-9 Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 22.11.2021 год
356857 | 422 | 2021-10-20 | 12 | 16 |  | 2021-10-20 | 12 | 16 | 3.4.12.2 Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки произошёл кратковременный схлёст проводов на спусках 10кВ ТП-36-6-14 между фазами "А" и "В" из-за чего действием токовой отсечки отключалась ВЛ-10кВ Л-36-6, с успешным АПВ. 4.4 Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки произошёл кратковременный схлёст проводов на спусках 10кВ ТП-36-6-14 между фазами "А" и "В" из-за чего действием токовой отсечки отключалась ВЛ-10кВ Л-36-6, с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлёст проводов на Л-36-6 Райцентр, Спуск оп.№ 100/2 до КТП 36-6-14 | Техническое мероприятие 1 20.10.2021 Произвели перетяжку спусков 10кВ фазы "А"и "В" в сторону ТП 36-6-14. Отчёт предоставить 29.10.2021 Ответственное лицо: Калкин А.С 29.11.2021 год
356857 | 423 | 2021-10-20 | 18 | 20 | 0.21883 | 2021-10-20 | 20 | 1 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло загнивание траверсы опоры №328 в месте крепления штыревого изолятора с последующим его выпадением. 4.1 В результате загнивания траверсы опоры №328 ВЛ 10 кВ Л-27-1 "Беш-Озек" произошло выпадение крюка штыревого изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание траверсы с выпадением крюка штыревого изолятора на Л-27-1 Беш-Озек, Опора ОА10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 20.10.2021 г. выполнен монтаж крюка штыревого изолятора в часть траверсы без загнивания. Опора внесена в список опор с загниванием выше нормы. Отчитаться о выполнении до 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Сылбаков В.А. 19.11.2021 год
356857 | 403 | 2021-10-01 | 8 | 42 | 0.23335 | 2021-10-01 | 9 | 10 | 3.4.12.5 В результате перепада температур произошло повреждение изоляции проходных изоляторов на ТП 30-11-9, выразившееся в появлении в нем микротрещин с дальнейшим пробоем при выпадении мокрого снега 4.12 В следствие повреждения проходных изоляторов произошло разрушение проходных изоляторов с последующим межфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой на ТП-30-11-9, ИП-35/630-7,5-У1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену проходных изоляторов на КТП 30-11-9 01.10.21 г. предоставить отчёт до 08.11.2021 Ответственное лицо: ст. мастер У-Кс РЭС Еркин Е. Ю 08.11.2021 год
356857 | 404 | 2021-10-02 | 15 | 53 |  | 2021-10-02 | 15 | 53 | 3.4.12.2 В результате попадания с порывами ветра постороннего предмета (пакет), из расположенной вблизи охранной зоны ВЛ свалки, произошло перекрытие изоляции ф.А, В на опоре №201 ВЛ 110 кВ АУ-1434 на землю 4.17 Поверхностное перекрытие изоляции ф. А, В опоры №201 ВЛ 110 кВ АУ-1434 на землю по постороннему предмету, принесенному ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие изоляции ф. А, В на ВЛ110кВ Акташская–Улаганская (АУ-1433), Опора пром. мет.П110-4 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Снять посторонний предмет с гирлянды изоляторов опоры №201 ВЛ 110 кВ АУ-1434 Ответственное лицо: Симиренко К.В. 31.12.2021 год
356857 | 406 | 2021-10-04 | 19 | 38 |  | 2021-10-04 | 19 | 38 | 3.4.12.2 При воздействии ветровой нагрузки принесло пакет в пролет оп. №159-160 в результате чего произошло К.З на линии. Пакет перегорел 4.17 При воздействии ветровой нагрузки принесло пакет в пролет оп. №159-160 в результате чего произошло К.З на линии. Пакет перегорел Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЗ по пакету на Л-48-3 Верх Ануй, Пролет: Оп №159 - Оп №160 | Организационное мероприятие 1 Произведен внеплановый осмотр Л48-3 при К.З пакет перегорел.04.10.2021 г Ответственное лицо: Соёнов Михаил Иванович 22.10.2021 год
356857 | 407 | 2021-10-06 | 4 | 40 | 0.15833 | 2021-10-06 | 6 | 15 | 3.4.12.1 06.10.2021 г. в 04 ч. 40 мин. В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (дождь со снегом), произошло налипание снега на провода ВЛ-10 кВ Л 29-5 "Сугаш" в пролёте оп. 212/5-212/6, что привело к разрегулировки стрелы провеса проводов и пробою воздушного промежутка между проводами ВЛ. 06.10.2021 г. в 06 ч. 15 мин. В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (дождь со снегом), произошло налипание снега на провода ВЛ-10 кВ Л 29-5 "Сугаш" в пролёте оп. 239-241, что привело к разрегулировки стрелы провеса проводов и кратковременному КЗ. 4.4 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (дождь со снегом), произошло налипание снега на провода ВЛ-10 кВ Л 29-5 "Сугаш" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на Л-29-5 Сугаш, Пролет: Оп №239 - Оп №240 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Л 29-5 "Сугаш" до 08.10.2021 г., предоставить отчёт до 15.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Абайского УЭС Битешев В. А. 15.11.2021 год
356857 | 408 | 2021-10-06 | 16 | 18 |  | 2021-10-06 | 16 | 18 | 3.4.12.2 Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки произошло кратковременное короткое замыкание на спусках к ТП 37-11-13 между фазами "А" и "В" из-за чего произошло пробой ПК-10кВ Ф -"А,В,С" и под действием МТЗ отключалась ВЛ-10кВ Л-37-11, с успешным АПВ. 4.10 Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки произошло кратковременное короткое замыкание на спусках к ТП 37-11-13 между фазами "А" и "В" из-за чего произошло пробой ПК-10кВ Ф -"А,В,С" и под действием МТЗ отключалась ВЛ-10кВ Л-37-11, с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание на ТП-37-11-13, Предохранитель ПКТ104-10-315-31,5 У1 | Техническое мероприятие 1 06.10.2021 г. заменили предохранитель фазы "А,В,С"на ТП-37-11-13. Отчёт предоставить до 25.10.2021 г Ответственное лицо: Турканов Р.К 25.11.2021 год
356857 | 409 | 2021-10-07 | 7 | 2 |  | 2021-10-07 | 7 | 2 | 3.4.7.3 из-за несвоевременной расчистки трассы от ДКР в пролет оп. 80-81 Л-6-17 произошло замыкание по растительности, касающейся проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. 4.4 из-за несвоевременной расчистки трассы от ДКР в пролет оп. 80-81 Л-6-17 произошло замыкание по растительности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание по растительности на Л-6-17 Каракокша, Пролет: Оп №80 - Оп №81 | Техническое мероприятие 1 Произведена вырубка отдельно стоящих деревьев в пролет оп. 80-81 Л-6-17 для предотвращения подобных ТН. срок отчёта до 15.11.2021 Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 15.11.2021 год
356857 | 412 | 2021-10-08 | 15 | 52 |  | 2021-10-08 | 15 | 52 | 3.4.7.3 При осмотре было обнаружено рассыхание колпачка изолятора на опоре №46, в результате произошёл срыв изолятора и схлёст проводов 4.1 В результате рассыхания колпочка на опоре №343 слетел изолятор с проводом,в результате чего произошло КЗ на линии Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на Л-28-14 Райцентр, Опора П10-1 | Организационное мероприятие 1 Произведен осмотр ВЛ-10кв Л 28-14,восстановили сорванный изолятор на оп.№46 08.10.2021 Ответственное лицо: Соенов Михаил Иванович 22.10.2021 год
356857 | 413 | 2021-10-09 | 18 | 29 |  | 2021-10-09 | 18 | 29 | 3.4.9.3 Причина отключения повреждение на вед. КТП 26-7-1. Отключение В-10 на ПС 26 без повреждения. | Организационное мероприятие 1 09.10.2021 г. Было выдано уведомление владельцу ТП 26-7-1 об откл. РКТП 26-7-1 до исправления повреждения . Отчёт предоставить до 25.10.2021 г. Ответственное лицо: Нугаманов Т.О 25.11.2021 год