## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Красноярскэнерго за 3 квартал 2021 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Противоаварийные мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
357152 | 409 | 2021-09-23 | 23 | 35 | 0.10167 | 2021-09-24 | 1 | 37 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошёл провис провода фазы "В"в пролете опор № 5 – 6 ВЛ-0,4 кВ Л-3 на ТП № 8-24-20 10/0,4кВ, схлест проводов фаз «В» и «С» с отключением АВ-0,4 кВ Л-3 на ТП № 8-24-20 10/0,4кВ. 4.1 В результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошёл провис провода фазы "В"в пролете опор № 5 – 6 ВЛ-0,4 кВ Л-3 на ТП № 8-24-20 10/0,4кВ, схлест проводов фаз «В» и «С» с отключением АВ-0,4 кВ Л-3 на ТП № 8-24-20 10/0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 8-24-20, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 5-6 ВЛ-0,4кВ Л3 от ТП № 8-24-20. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 24.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л3 от ТП№ 8-24-20 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 24.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 24.10.2021 год
357152 | 410 | 2021-09-24 | 7 | 55 |  | 2021-09-24 | 7 | 55 | 3.4.10 Произошло перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "В" и траверсой опоры №153 ВЛ-110кВ Новоселовская - Н.Огур(С-775) по птичьему помету, без повреждения изоляторов, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению действием защит ВЛ-110кВ Новоселовская - Н.Огур(С-775) на ПС 110/10кВ №21 "Новоселовская" 4.12 Произошло перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "В" и траверсой опоры №153 ВЛ-110кВ Новоселовская - Н.Огур(С-775) по птичьему помету, без повреждения изоляторов, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению действием защит ВЛ-110кВ Новоселовская - Н.Огур(С-775) на ПС 110/10кВ №21 "Новоселовская" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ-110кВ Новоселовск.-Н.Огур с отп_С-775, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-775 Новоселовская - Н.Огур. Заказ САП №152561688 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 30.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить верховой осмотр опор №152,153,154 ВЛ-110кВ С-775 Новоселовская - Н.Огур. Заказ САП №152441235 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 30.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ наличия на ВЛ-110кВ С-775 ПЗУ, при необходимости включить в план РП 2023 установку ПЗУ. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 30.06.2022 год
357156 | 48 | 2021-09-24 | 8 | 5 | 0.10334 | 2021-09-24 | 8 | 36 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации ВЛ-6кВ с нарушение структуры материала, произошло ухудшение прижимных свойств плашечного зажима на оп. №1 ВЛ 6 кВ ф.1-10, что привело к отгоранию шлейфа фазы "А" и отключению от МТЗ В/6кВ ф.1-10 на ПС Левобережная 220/110/10/6кВ (КП МЭС). 4.13 Произошло ухудшение прижимных свойств плашечного зажима с ослаблением контакта на оп. №1 ВЛ 6кВ ф.1-10, в результате длительной эксплуатации ВЛ-6кВ с нарушение структуры материала, что привело к отгоранию шлейфа фазы "А" и отключению от МТЗ В/6кВ ф.1-10 на ПС Левобережная 220/110/10/6кВ (КП МЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 6 кВ ф. 1-10, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт ВЛ 6кВ ф1-10 оп. №1 монтаж линейного провода. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.10.2021 год
357156 | 49 | 2021-09-24 | 10 | 31 |  | 2021-09-24 | 10 | 31 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ф. 105-3 (МУПЭС г.Дивногорска), действием МТЗ, на ПС Овсянка 110/6кВ был отключен В/6кВ ф. 105-3. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ф. 105-3 МУПЭС г.Дивногорска, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 27.10.2021 год
357152 | 411 | 2021-09-24 | 10 | 10 | 0.15 | 2021-09-24 | 12 | 40 | 3.4.12.3 В результате воздействия грозы расщепило опоры № 156/24; 156/25 и № 156/27 на ВЛ-10кВ ф. 4-12 что привело к выпадению изоляторов и схлесту проводов, межфазному КЗ, срабатыванию МТЗ и отключению МВ-10кВ ф. 4-12 на ПС 220 Красная Сопка (принадл. КПМЭС) 4.11 В результате воздействия грозы расщепило опоры № 156/24; 156/25 и № 156/27 на ВЛ-10кВ ф. 4-12 что привело к выпадению изоляторов и схлесту проводов, межфазному КЗ, срабатыванию МТЗ и отключению МВ-10кВ ф. 4-12 на ПС 220 Красная Сопка (принадл. КПМЭС) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое расщепление опоры на ВЛ 10 кВ ф.4-12, Опора П10-7ДБ; грозовое расщепление опоры на ВЛ 10 кВ ф.4-12, Опора П10-7ДБ; грозовое расщепление опоры на ВЛ 10 кВ ф.4-12, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Заменить опоры №156/24; 156/25; 156/27 на ВЛ-10кВ ф.4-12. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.4-12 с целью выявления причин отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 29.10.2021 год
357152 | 412 | 2021-09-24 | 14 | 31 | 0.00875 | 2021-09-24 | 15 | 46 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (загнивание верха опоры) произошло ослабление крепления крюка изолятора к телу опоры, что привело к выпадению крюка изолятора из тела опоры фазы "В" на опоре №11 ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 51-4-4 , к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролете опор №10-№12, междуфазному короткому замыканию фаз «В» и «С» в пролете №11-№12, и отключению ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 51-4-4. Последний плановый осмотр ВЛ проводился 02.03.21 г. 4.1 В следствие длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (загнивание верха опоры) произошло ослабление крепления крюка изолятора к телу опоры, что привело к выпадению крюка изолятора из тела опоры фазы "В" на опоре №11 ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 51-4-4 , к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролете опор №10-№12, междуфазному короткому замыканию фаз «В» и «С» в пролете №11-№12, и отключению ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 51-4-4. Последний плановый осмотр ВЛ проводился 02.03.21 г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-51-4-4, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт крюка изолятора фазы "В" на опоре №11 и регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №10 -№12 ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 51-4-4 Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 27.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Включить в РП 2023 года замену опоры №11 ВЛ-0,4 Л-3 отТП 51-4-4 . Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 31.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену голого провода на СИП на ВЛ-0,4 Л-3 ТП 51-4-4 в 2023 году (включить мероприятие в программу капитального ремонта на 2023 год) Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 51-4-4 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 27.10.2021 год
357154 | 182 | 2021-09-24 | 23 | 8 | 0.053328 | 2021-09-24 | 23 | 28 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя (повреждение на границе балансовой принадлежности). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику. Ответственное лицо: Пакин А.В. 26.10.2021 год
357152 | 413 | 2021-09-25 | 13 | 35 | 0.156 | 2021-09-25 | 16 | 11 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошел излом ж/б приставки оп.№1 ВЛ-0,4кВ Л-7 от ТП 3-3-1 6-0,4кВ, что привело к падению опоры, схлесту проводов, межфазному КЗ и отключению АВ-0,4кВ Л-7 на ТП 3-3-1 6/0,4кВ. 4.16 Произошел излом ж/б приставки оп.№1 ВЛ-0,4кВ Л-7 от ТП 3-3-1 6-0,4кВ, что привело к падению опоры, схлесту проводов, межфазному КЗ и отключению АВ-0,4кВ Л-7 на ТП 3-3-1 6/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом ж/б приставки на ВЛ 0,4 кВ ТП 3-3-1 Л7, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Заменить ж/б приставку оп.№1 ВЛ-0,4кВ Л-7 от ТП 3-3-1 6/0,4кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-7 от ТП 3-3-1 6/0,4кВ с целью выявления причин отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 29.10.2021 год
357152 | 414 | 2021-09-25 | 21 | 6 | 0.77001 | 2021-09-25 | 23 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и изменения изоляционных свойств кабеля между ТП 1-11-2 10/0.4кВ и ТП 1-2-4 10/0,4кВ произошел пробой изоляции кабеля КЛ-10кВ, с междуфазным коротким замыканием, что привело к срабатыванию МТЗ и отключению выключателя В-10 кВ яч. №52 на ПС №28 110/10/10кВ Водозабор 4.16 Произошел пробой изоляции кабеля КЛ-10кВ между ТП 1-11-2 10/0.4кВ и ТП 1-2-4 10/0,4кВ, с междуфазным коротким замыканием, что привело к срабатыванию МТЗ и отключению выключателя В-10 кВ яч. №52 на ПС №28 110/10/10кВ Водозабор Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции кабеля КЛ-10кВ между ТП 1-11-2 10/0.4кВ и ТП 1-2-4 10/0,4кВ на КЛ-10кВ между ТП 1-11-2 10/0.4кВ и ТП 1-2-4 10/0,4кВ | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт КЛ-10 между ТП 1-11-2 10/0,4кВ и ТП 1-2-4 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести В/В испытания вновь установленной кабельной муфты. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.28-52 с целью выявления причин отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Произвести внеплановый осмотр КЛ-10 между ТП 1-11-2 10/0,4кВ и ТП 1-2-4 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 30.11.2021 год
357152 | 415 | 2021-09-26 | 1 | 9 | 0.105 | 2021-09-26 | 3 | 15 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло растрескивание древесины верхушки опоры, что привело к выпаданию крюка фазы "А" из тела опоры №175, провису провода в пролете опор № 175-176, схлесту проводов фаз "А" и "С", междуфазному короткому замыканию проводов и отключению В-10 кВ ф.41-02 на ПС 110/35/10 кВ №41 "Берёзовская". 4.14 В следствии длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло растрескивание древесины верхушки опоры, что привело к выпаданию крюка фазы "А" из тела опоры №175, провису провода в пролете опор № 175-176, схлесту проводов фаз "А" и "С", междуфазному короткому замыканию проводов и отключению В-10 кВ ф.41-02 на ПС 110/35/10 кВ №41 "Берёзовская".В следствии длительной эксплуатации произошло растрескивание древесины верхушки опоры, что привело к выпаданию крюка фазы "А" из тела опоры №175, междуфазному короткому замыканию проводов и отключению В-10 кВ ф.41-02 на ПС 110/35/10 кВ №41 "Берёзовская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 10 кВ ф.41-02 с.Глинка, Пролет: Опора № 175 - Опора № 176 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж крюка фазы "А" на опоре №175 ВЛ-10 кВ ф.41-02, регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 174-176 ВЛ-10 кВ ф.41-02. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 26.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Включить в ремонтную программу 2023 года замену опор №19, №174, №175, №176, №226, №5/3, №5/5, 5/6, 5/7 ВЛ-10 кВ ф.41-02 от ПС №41 110/35/10 "Берёзовская" в целях предотвращения и исключения повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 01.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Включить в ремонтную программу 2023 года установку секционного разъединителя на опоре №226 ВЛ-10 кВ между ф.41-02 от ПС №41 110/35/10 "Берёзовская" и ф.45-09 от ПС №45 110/10 "Новоалтатка". Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 01.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход по линии ВЛ 10 кВ ф. 41-02 от ПС 110/35/10 "Берёзовская" с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 26.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 29.10.2021 год
357152 | 416 | 2021-09-26 | 17 | 57 | 0.232 | 2021-09-26 | 19 | 53 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и изменения изоляционных свойств кабеля между ТП 5-2-1 10/0.4кВ и ТП 5-2-3 10/0,4кВ произошел пробой изоляции кабеля КЛ-10кВ, с междуфазным коротким замыканием, что привело к срабатыванию МТЗ и отключению выключателя В-10 кВ яч. №5 на ПС №77 Сельмаш 110/10/10кВ 4.16 Произошел пробой изоляции кабеля КЛ-10кВ между ТП 5-2-1 10/0.4кВ и ТП 5-2-3 10/0,4кВ, с междуфазным коротким замыканием, что привело к срабатыванию МТЗ и отключению выключателя В-10 кВ яч. №5 на ПС №77 Сельмаш 110/10/10кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции кабеля КЛ-10кВ между ТП 5-2-1 10/0.4кВ и ТП 5-2-3 10/0,4кВ на КЛ-10кВ между ТП 5-2-1 10/0.4кВ и ТП 5-2-3 10/0,4кВ | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт КЛ-10 между ТП 5-2-1 10/0,4кВ и ТП 5-2-3 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести В/В испытания вновь установленной кабельной муфты КЛ-10 между ТП 5-2-1 10/0,4кВ и ТП 5-2-3 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.77-5 с целью выявления причин отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 28.10.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Произвести внеплановый осмотр КЛ-10 между ТП 5-2-1 10/0,4кВ и ТП 5-2-3 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 28.10.2021 год
357152 | 417 | 2021-09-26 | 22 | 5 | 0.225 | 2021-09-27 | 0 | 20 | 3.4.7.3 При длительной эксплуатации ВЛ-10кВ ф.33-02 произошел наклон стойки опоры №76 и разрегулировка стрелы провиса провода , что привело к междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз "А" и "В" в пролётах опор №75-№77, срабатыванию МТЗ с НАПВ и отключением В 10 ф.33-02 на ПС 110/10 № 33 "Балахтинская". 4.2 При длительной эксплуатации ВЛ-10кВ ф.33-02 произошел наклон стойки опоры №76 и разрегулировка стрелы провиса провода , что привело к междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз "А" и ф"В" в пролётах опор №75-№77, срабатыванию МТЗ с НАПВ и отключением В 10 ф.33-02 на ПС 110/10 № 33 "Балахтинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 10 кВ ф.33-02 п.Балахта, Пролет: Опора № 76 - Опора № 77 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр на ВЛ 10кВ ф.33-02, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 15.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку опоры №76 и регулировку стрелы провиса проводов в пролётах опор №75-№77 ВЛ-10кВ ф. 33-02. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 15.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 29.10.2021 год
357157 | 225 | 2021-09-24 | 21 | 45 | 0.67668 | 2021-09-25 | 0 | 10 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дерева из вне охранной зоны (15.9м от комля до крайнего провода), угрожающего падением на провода ВЛ-10кВ ф.9-03 в пролете опор №№ 168-169. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№ 168-169 из-за упавшего из вне охранной зоны, ранее подгоревшего от низового пожара дерева; на ПС 35/10 №9 "В-Рыбинская" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.9-03. (ТН самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов из-за упавшего из вне охранной зоны, ранее подгоревшего от низового пожара дерева. на ВЛ 10 кВ ф.9-03, Пролет: Опора № 168 - Опора № 169 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф.9-03: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Юносов С.А. 28.10.2021 год
357157 | 226 | 2021-09-24 | 22 | 50 | 6.0418 | 2021-09-25 | 1 | 15 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление неравномерного распределения механической нагрузки на крюк верхней фазы одностоечной опоры №32 на ВЛ-10кВ ф. 5-02. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов верхней и нижней фаз на одностоечной опоре №32 при выпадении верхнего крюка, из-за неравномерного распределения механической нагрузки на крюк (ранее в плановом порядке выполнена регулировка стрелы провиса проводов в пролете опор №№ 32-39); на ПС110/35/10 №5 "Агинская" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф. 5-02. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение верхнего крюка на ВЛ 10 кВ ф. 5-02, Опора ПоД10-4 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 5-02: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления и устранения дефекта. Ответственное лицо: Манаков М.В. 27.10.2021 год
357157 | 227 | 2021-09-25 | 13 | 0 | 0.050835 | 2021-09-25 | 14 | 1 | 3.4.8.3 Вследствие однофазного замыкания на вводе 0,23кВ (Красноярский край, Уярский район, п. Балай, ул. Октябрьская д.7) от с хлеста проводов из-за упавшей ветки, срубленной владельцем частного строения; на КТП 20-06-3/250 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-1. (ТН самоустранилось). | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 20-06-3: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 27.10.2021 год
357157 | 228 | 2021-09-26 | 2 | 4 | 1.2667 | 2021-09-26 | 4 | 36 | 3.4.10 Воздействие на ЛР №16 ВЛ-10кВ ф.33-05 птиц. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания между опорными изоляторами на ЛР №16/ф.30-05 из-за проникновения птицы, на ПС 35/10кВ №33 "Комбикормовый завод" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.33-05. (Устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между опорными изоляторами на ЛР из-за проникновения птицы. на ЛР№16/ф.33-05., ВЛ 10 кВ ф. 33-05 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 33-05: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 29.10.2021 год
357157 | 229 | 2021-09-26 | 21 | 23 | 1.51 | 2021-09-26 | 23 | 54 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление неравномерного распределения механической нагрузки на крюк верхней фазы одностоечной опоры №17 на ВЛ-10кВ ф. 5-04. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов верхней и нижней фаз на одностоечной опоре №17 при падении верхнего изолятора с крюка, из-за неравномерного распределения механической нагрузки на изолятор (ранее в плановом порядке выполнена регулировка стрелы провиса проводов в пролете опор №№ 17-21); на ПС110/35/10 №5 "Агинская" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф. 5-04. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение верхнего изолятора с крюка, из-за неравномерного распределения механической нагрузки на изолятор на ВЛ 10 кВ ф. 5-04, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 5-04: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: манаков М.В. 27.10.2021 год
357157 | 230 | 2021-09-26 | 22 | 35 | 0.564 | 2021-09-27 | 0 | 56 | 3.4.10 Воздействие на ВЛ-10кВ ф.47-03 птиц (между проходными изоляторами КТП 47-03-19/160). 4.12 Вследствие междуфазного замыкания между проходными изоляторами КТП 47-03-19/160 из-за проникновения птицы, на ПС 110/35/10 №47 "Партизанская" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.47-03. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: проникновение птицы на КТП 47-03-19/160, ВЛ 10 кВ ф.47-03 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф.47-03: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Юносов С.А. 28.10.2021 год
357157 | 231 | 2021-09-26 | 23 | 34 | 0.064 | 2021-09-26 | 23 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие междуфазного замыкания через баки между вводами 35 кВ фаз "В" и "С" на В 35 2Т со стороны 2Т с повреждением ввода 35кВ на фазе "С" из-за ухудшения изоляционных свойств фарфора от исчерпания ресурса эксплуатации (57 лет эксплуатации), на ПС 35/10кВ №11 "Толстихино" действием МТЗ 35 с НАПВ отключался В 35 2Т. 4.16 Электродуговое перекрытие вводов 35кВ ( повреждением ввода на фазе "С") в результате междуфазного замыкания через баки между фазами "В" и "С" на В 35 2Т со стороны 2Т в результате изменения свойств фарфора из-за исчерпания ресурса (57 лет) эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкания через баки между вводами 35 кВ фаз "В" и "С" на В 35 2Т на ПС 35/10 кВ №11 "Толстихино", ВТ-35-630-12,5 с ПП-67 | Техническое мероприятие 1 ПС 35/10кВ №11 "Толстихино" В35 2Т: - выполнить замену вводов 35кВ на фазе "С". Заказ № 170052454 Ответственное лицо: Ищенко А.Р. 31.10.2021 год
357153 | 293 | 2021-09-25 | 16 | 46 | 1.788 | 2021-09-25 | 19 | 15 | 3.4.12.2 Сильными порывами ветра до 12 м/с и тяжением провода из тела опоры №188 ВЛ-10 кВ ф.3-13 был вырван крюк с изолятором и проводом фазы "В", что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№188-188/1, междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.3-13 на ПС 110/10 кВ №3 "Тагарская". 4.4 Сильными порывами ветра до 12 м/с и тяжением провода из тела опоры №188 ВЛ-10 кВ ф.3-13 был вырван крюк с изолятором и проводом фазы "В", что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№188-188/1, междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.3-13 на ПС 110/10 кВ №3 "Тагарская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вырван крюк. на ВЛ-10 кВ ф.3-13 г.Минусинск,с.Селиваниха, Опора ОП10-2Б | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.3-13 после неблагоприятных стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 27.10.2021 год
357156 | 50 | 2021-09-24 | 13 | 34 |  | 2021-09-24 | 13 | 34 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 412 (ООО"КрасТЭК"), действием МТЗ, на ПС 10 "Нагорная" был отключен В/10 кВ яч. 14 ф.10-14. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО"КрасТЭК", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2021 год
357156 | 51 | 2021-09-24 | 16 | 8 | 0.26665 | 2021-09-24 | 16 | 40 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 8111 (УК Алмаз), действием МТЗ, на ПС №2 Советская 110 /10кВ был отключен В/10кВ ф.2-06. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 8111 (УК Алмаз) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.10.2021 год
357156 | 52 | 2021-09-24 | 22 | 0 | 0.015 | 2021-09-24 | 22 | 45 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и ослабления контактного соединения на вводе ВЛ 0,4кВ в автоматический выключатель, произошел нагрев фазы "А" АВ 0,4кВ Л-1 в ТП 63-8-48, что привело к отключению АВ 0,4кВ Л-1 в ТП 63-8-48. 4.13 В результате длительной эксплуатации и ослабления контактного соединения на вводе ВЛ 0,4кВ в автоматический выключатель, произошел нагрев фазы "А" АВ 0,4кВ Л-1 в ТП 63-8-48. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на КСТП 250/10/0,4 кВ №63-8-48 Ясная поляна, ВА 57-39-34 400А | Техническое мероприятие 1 Выполнить протяжку контактных соединений АВ 0,4кВ Л-1 в ТП 63-8-48. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 29.10.2021 год
357156 | 53 | 2021-09-25 | 5 | 30 | 0.21667 | 2021-09-25 | 7 | 40 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 44 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-10кВ ТП 357 - ТП 339, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.3 на РП-47. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ-10кВ ТП 357 - ТП 339, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 44 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.3 на РП-47. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: арушение электрической изоляции на КЛ-10кВ ТП 357 - ТП 339, Кабель силовой ААБвГ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБвГ-10 3х240 КЛ-10кВ ТП 357 - ТП 339. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 26.11.2021 год
357156 | 54 | 2021-09-25 | 13 | 30 | 0.69999 | 2021-09-25 | 15 | 50 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 30 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ оп. № 87/10/1 – КТП № 63-1-103, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ реклоузера ВЛ 10кВ ф.63-1. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10кВ оп. № 87/10/1 – КТП № 63-1-103, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 30 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ реклоузера ВЛ 10кВ ф.63-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.63-1 Элита, Кабель силовой ЦААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ЦААБл-10 3х120 КЛ 10кВ оп. № 87/10/1 – КТП № 63-1-103. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 29.10.2021 год
357156 | 55 | 2021-09-25 | 16 | 10 | 1 | 2021-09-25 | 18 | 10 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 75-6-8 (СНТ Ветеран), действием МТЗ, на ПС Кулаковская 35/10 кВ был отключен В/10 кВ ф. 75-6. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 75-6-8, председателю СНТ "Ветеран-7" Казанцеву Ю.П., о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 26.11.2021 год
357156 | 56 | 2021-09-25 | 17 | 10 | 0.83335 | 2021-09-25 | 18 | 50 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 43 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 122 до ТП 1113, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.5 на РП-23. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 122 до ТП 1113, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 43 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.5 на РП-23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 122 до ТП 1113, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 122 до ТП 1113. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 26.11.2021 год
357156 | 57 | 2021-09-25 | 22 | 4 |  | 2021-09-25 | 22 | 4 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 60 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 1111 до ТП 1260, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.33-1-8 на ПС 33 "Молодежная" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от КЛ 10 кВ от ТП 1111 до ТП 1260, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 60 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.33-1-8 на ПС 33 "Молодежная" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 1111 до ТП 1260, Кабель силовой АСБ-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 10 3*120 от ТП 1111 до ТП 1260. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.10.2021 год
357156 | 58 | 2021-09-25 | 22 | 12 |  | 2021-09-25 | 22 | 12 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ф.92-24 (ООО "КрасКом"), действием МТЗ, на ПС 92 Юго-западная 110/6кВ был отключен В/10кВ ф.92-24. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "КрасКом" Гончеров Олег Васильевич (660049, Красноярский край, город Красноярск, улица Парижской Коммуны, 41), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав коммиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Лалетин С.М. 29.10.2021 год
357156 | 59 | 2021-09-26 | 16 | 2 | 1 | 2021-09-26 | 18 | 32 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 53 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ ТП 398 яч.5 - ТП 397 яч.6 н.Б, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.126-08 на ПС Радиотехническая 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 398 яч.5 - ТП 397 яч.6 н.Б, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.126-08 на ПС Радиотехническая 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ТП 398 яч.5 - ТП 397 яч.6 н.Б, ААШвУ-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШвУ-10 3х185 КЛ 10кВ ТП 398 яч.5 - ТП 397 яч.6 н.Б. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 26.11.2021 год
357156 | 60 | 2021-09-27 | 0 | 50 | 0.12 | 2021-09-27 | 1 | 14 | 3.4.7.3 Вследствие несвоевременного выявления дефекта болтового соединения между 2 сек. шин 10кВ и ШР яч. 6 на ТП-2026, произошло ухудшение прижимных свойств болтового зажима между шинами, что привело к оплавлению шин фазы "В" и оперативному отключению В яч.14/10кВ на РП-129. 4.12 В результате аварийного нагрева болтового соединения между 2 сек. шин 10кВ и ШР яч. 6 на ТП-2026 произошло оплавление шины и, действием оперативного персонала произошло отключение В яч.14/10кВ на РП-129. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-2026, Ячейка КСО-366 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт повреждённого узла между 2 сек. шин 10кВ и ШР яч. 6 на ТП-2026. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2021 год
357152 | 418 | 2021-09-27 | 0 | 15 |  | 2021-09-27 | 0 | 15 | 3.4.12.5 В условиях снегопада при температуре +1 С произошло налипание мокрого снега на проводах ВЛ. При сбрасывании снежного нароста, возникшего на проводах ВЛ, произошла пляска проводов фаз «А» и «С», что привело к сближению проводов в пролётах опор 158-159 и подхлестыванию провода фазы "А" к траверсе на опоре № 158, что вызвало уменьшению изоляционного промежутка между проводам и траверсой и привело к отключению ВЛ-110кВ С-70 "Ужур-Парная" действием защит. 4.12 При сбрасывании снежного нароста, возникшего на проводах ВЛ, произошла пляска проводов фаз «А» и «С», что привело к сближению проводов в пролётах опор 158-159 и подхлестыванию провода фазы "А" к траверсе на опоре № 158, что вызвало уменьшению изоляционного промежутка между проводам и траверсой и привело к отключению ВЛ-110кВ С-70 "Ужур-Парная" действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 110кВ Ужур-Парная II ц.с отп._С-70, Пролет: Опора № 158 - Опора № 159 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ С-70 "Ужур-Парная" с отпайками на ПС "Ораки". Заказ в SAP № 152561695 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 30.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить верховой осмотр опор №№ 158 ВЛ-110кВ С-70 "Ужур-Парная" с отпайками на ПС "Ораки". Заказ в SAP №152565799 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 05.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках ремонтной программы 2023 года запланировать установку дополнительных гирлянд изоляторов на оп.158 ВЛ-110кВ С-70 "Ужур - Парная", для исключения возможного подхлеста провода при пляске проводов. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 30.06.2022 год
357152 | 419 | 2021-09-27 | 1 | 46 | 0.07 | 2021-09-27 | 2 | 28 | 3.4.12.5 В результате налипания мокрого снега на деревья произошло падение березы (длина дерева 25-30 метров) из вне охранной зоны на провода, что привело к перекрытию проводов 3-х фаз в пролете опор №47 - №47/1 ВЛ-10 кВ ф.40-22, в следствие чего последовало междуфазное короткое замыкание и отключение В-10 кВ ф.40-22 на ПС 110/10 кВ "Пионерская". 4.4 В результате налипания мокрого снега на деревья произошло падение березы (длина дерева 25-30 метров) из вне охранной зоны на провода, что привело к перекрытию проводов 3-х фаз в пролете опор №47 - №47/1 ВЛ-10 кВ ф.40-22, в следствие чего последовало междуфазное короткое замыкание и отключение В-10 кВ ф.40-22 на ПС 110/10 кВ "Пионерская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 10 кВ ф.40-22 г.Шарыпово, Пролет: Опора № 47 - Опора № 47/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №47-47/1 ВЛ 10 кВ ф. 40-22 от ПС 110/10 кВ "Пионерская". Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 27.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Включить в ремонтную программу 2023 года замену неизолированного провода на провод марки СИП-3 1х70 протяженностью 160 метров (480 метров провода) в пролетах опор №45-№47, № 47 - №47/1 ВЛ-10 кВ ф. 40-22 от ПС 110/10 кВ "Пионерская" в целях предотвращения и исключения повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 01.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Включить в ремонтную программу 2023 года обрезку крон деревьев и вырубку кустарников в пролетах опор №46-№47, № 47 - №47/1, №28/11-№28/13, №33 - №34 ВЛ-10 кВ ф. 40-22 от ПС 110/10 кВ "Пионерская" в целях предотвращения и исключения повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 01.07.2022 годТехническое мероприятие 4 Включить в ремонтную программу 2023 года монтаж средств грозозащиты ВЛ-10 кВ ф.40-22 от ПС 110/10 кВ "Пионерская" в целях предотвращения и исключения повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 01.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход по линии ВЛ 10 кВ ф. 40-22 от ПС 110/10 кВ "Пионерская" с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 27.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 29.10.2021 год
357152 | 420 | 2021-09-27 | 2 | 20 | 0.1 | 2021-09-27 | 4 | 35 | 3.4.12.5 В результате налипания мокрого снега на деревья произошло падение берез (длина деревьев 25-30 метров) из вне охранной зоны на провода, что привело к перекрытию проводов 3-х фаз в пролетах опор №66 - №67, № 118 - №119, №42 - №43 ВЛ-10 кВ ф.31-06, в следствие чего последовало междуфазное короткое замыкание и отключение В-10 кВ ф.31-06 на ПС 110/10 кВ "Парная". 4.4 В результате налипания мокрого снега на деревья произошло падение берез (длина деревьев 25-30 метров) извне охранной зоны на провода, что привело к перекрытию проводов 3-х фаз в пролетах опор №66 - №67, № 118 - №119, №42 - №43 ВЛ-10 кВ ф.31-06, в следствие чего последовало междуфазное короткое замыкание и отключение В-10 кВ ф.31-06 на ПС 110/10 кВ "Парная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 10 кВ ф.31-06 с.Парная, Пролет: Опора № 42 А - Опора № 43; без дефекта на ВЛ 10 кВ ф.31-06 с.Парная, Пролет: Опора № 66 - Опора № 67; без дефекта на ВЛ 10 кВ ф.31-06 с.Парная, Пролет: Опора № 118 - Опора № 119 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №65 - №68, № 117 - №120, №41 - №44 ВЛ 10 кВ ф. 31-06 от ПС 110/10 кВ "Парная". Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 27.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Включить в ремонтную программу 2023 года замену неизолированного провода на провод марки СИП-3 1х70 в пролетах опор №39 - №44, №64 - №70, №117 - №126, №125 - №125/6, № 117/1 - №117/5, №117/3/1 - №117/3/6 ВЛ-10 кВ ф. 31-06 от ПС 110/10 кВ "Парная" в целях предотвращения и исключения повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 01.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Включить в ремонтную программу 2023 года расширение просеки с вырубкой деревьев в пролетах опор №117/3/1-1 - №117/3/1-9 ВЛ-10 кВ ф.31-06 от ПС 110/10 кВ "Парная" в целях предотвращения и исключения повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 01.07.2022 годТехническое мероприятие 4 Включить в ремонтную программу 2023 года монтаж средств грозозащиты ВЛ-10 кВ ф.31-06 от ПС 110/10 кВ "Парная" в целях предотвращения и исключения повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 01.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход по линии ВЛ 10 кВ ф. 31-06 от ПС 110/10 кВ "Парная" с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 27.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 29.10.2021 год
357152 | 421 | 2021-09-27 | 2 | 35 |  | 2021-09-27 | 2 | 35 | 3.4.12.5 При прохождении обильного снегопада, вследствие налипания мокрого снега на провода произошел обрыв грозозащитного троса с оптоволокном марки ОКГТ, смонтированного на опорах ВЛ 110 кВ Парная – Шарыповская I цепь с отпайками (С-761), ВЛ 110 кВ Парная – Шарыповская II цепь с отпайками (С-762). При произошедшем обрыве грозозащитного троса произошел подхлест и перекрытие фазных проводов в пролете опор №39-40 поочередно ВЛ 110кВ С-761, затем ВЛ 110кВ C-762. В результате короткого замыкания между фазными проводами и грозотросом, действием защит на подстанциях, ВЛ 110 кВ Парная – Шарыповская I цепь с отпайками (С-761), ВЛ 110 кВ Парная – Шарыповская II цепь с отпайками (С-762) были отключены. 4.4 Обрыв грозозащитного троса с оптоволокном марки ОКГТ, смонтированного на опорах ВЛ 110 кВ Парная – Шарыповская I цепь с отпайками (С-761), ВЛ 110 кВ Парная – Шарыповская II цепь с отпайками (С-762), вследствие налипания мокрого снега на провода при прохождении обильного снегопада. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прочие механические воздействия на ВЛ-110кВ Парная-Шарыповс.IIц.с отп_С-762, Пролет: Опора № 39 - Опора № 40 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Парная – Шарыповская I цепь с отпайками (С-761), ВЛ 110 кВ Парная – Шарыповская II цепь с отпайками (С-762) Заказ в SAP №152549529 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 20.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Восстановить грозозащитный трос ВЛ 110 кВ Парная – Шарыповская I цепь с отпайками (С-761), ВЛ 110 кВ Парная – Шарыповская II цепь с отпайками (С-762) в пролете опор №№39-40 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 22.04.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ с грозозащитным тросом марки ОКГТ на предмет наличия развивающихся недостатков. Ответственное лицо: Главные инженера ПО 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Главные инженера ПО 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести проверку наличия в эксплуатации грозозащитного троса марки ОКГТ в ПО филиала. Ответственное лицо: Главные инженера ПО 25.10.2021 год
357152 | 423 | 2021-09-27 | 7 | 57 | 0.022 | 2021-09-27 | 9 | 25 | 3.4.9.3 Повреждение на ведомственной ТП № 8-14-2 10/0,4кВ 63 кВА . | Организационное мероприятие 1 Направить претензию собственнику электросетевого объекта ООО Терминал. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 28.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Отправить обращение в прокуратуру Ужурского района. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 28.10.2021 год
357152 | 424 | 2021-09-27 | 9 | 25 | 0.22833 | 2021-09-27 | 11 | 42 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошел излом опоры №2/2 ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП 83-15-21 10/0,4кВ, что привело к межфазному КЗ и отключению АВ-0,4кВ Л-4 на ТП 83-15-21 6/0,4кВ 4.16 Произошел излом опоры №2/2 ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП 83-15-21 10/0,4кВ, что привело к межфазному КЗ и отключению АВ-0,4кВ Л-4 на ТП 83-15-21 6/0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры №2/2 ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП 83-15-21 10/0,4кВ на ВЛ 0,4 кВ ТП 83-15-21 Л4, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Заменить опору №2/2 ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП 83-15-21 6/0,4кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП 83-15-21 6/0,4кВ с целью выявления причин отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 30.11.2021 год
357152 | 425 | 2021-09-27 | 10 | 40 | 0.020833 | 2021-09-27 | 12 | 45 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств материалов, связанных с их старением , произошёл обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы " В" на опоре № 41, что привело к опусканию провода фазы "В" и схлёсту проводов двух фаз "В" и "С" в пролете опор № 41-42, междуфазному короткому замыканию с отключением выключателя ф.67-06 на ПС 35/10 "Ужурсовхоз" №67. 4.1 В результате изменения свойств материалов, связанных с их старением , произошёл обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы " В" на опоре № 41, что привело к опусканию провода фазы "В" и схлёсту проводов двух фаз "В" и "С" в пролете опор № 41-42, междуфазному короткому замыканию с отключением выключателя ф.67-06 на ПС 35/10 "Ужурсовхоз" №67. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 10кВ ф.67-06 д.Белоп– д.Парило, Пролет: Оп№41-Оп№42 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 41-42 ВЛ-10кВ ф.67-6. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 28.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.67-06. с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 28.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 28.10.2021 год
357152 | 426 | 2021-09-27 | 13 | 12 | 0.037 | 2021-09-27 | 15 | 40 | 3.4.12.2 В результате ветровых нагрузок и изменения физических свойств материалов, произошел срыв вязки провода фазы "В" на опоре №42, что привело к падению провода на металлическую траверсу, появлению "Земли" и необходимости отключения В 10 ф.35-02 на ПС 110/10 кВ №35 Светлолобовская. 4.1 В результате ветровых нагрузок и изменения физических свойств материалов, произошел срыв вязки провода фазы "В" на опоре №42, что привело к падению провода на металлическую траверсу, появлению "Земли" и необходимости отключения В 10 ф.35-02 на ПС 110/10 кВ №35 Светлолобовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 10кВ ф.35-02 Светл.камчатка, Опора УП10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 35-02, с целью определения причин отключения. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену вязки провода ф. В на опоре №42 ВЛ 10 кВ ф 35-02. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 31.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №41-№43 ВЛ 10 кВ ф 35-02. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 31.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 29.10.2021 год
357157 | 232 | 2021-09-27 | 20 | 42 | 0.69749 | 2021-09-27 | 23 | 17 | 3.4.12.2 Падение из-за ветра 18м/с. веток на провода ВЛ-6кВ ф.2-08 в пролете опор №№ 20-21. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов веткой с дерева из вне охранной зоны из-за сильного ветра в пролете опор №№ 20-21, на ПС 35/6кВ №2 "Уральская" действием МТЗ с НАПВ отключался В 6 ф.2-08. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов. на ВЛ 6 кВ ф. 2-08, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 6 кВ ф. 2-08: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 29.10.2021 год
357157 | 233 | 2021-09-27 | 23 | 26 | 0.64582 | 2021-09-28 | 2 | 1 | 3.4.10 Воздействие на ВЛ-10кВ ф.3-04, на ЛР ТП 3-04-2 птиц. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания между опорными изоляторами на ЛР ТП3-04-2/160 из-за проникновения птицы, на РП 10кВ №3 "ЗЗРК" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.3-04. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между опорными изоляторами на ЛР ТП3-04-2/160 на ЛР ТП3-04-2/160, ВЛ 10 кВ ф. 3-04 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 3-04: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 29.10.2021 год
357150 | 362 | 2021-09-27 | 20 | 1 | 0.086331 | 2021-09-27 | 21 | 15 | 3.4.7.3 В результате старение изоляции ЛР 5С-2 находящегося на опоре № 114 произошло перекрытие изоляции фазы "В", "С" электрической дугой, что привело к двухфазному к.з. и отключению от МТЗ ВЛ-10 кВ ф.81-05. 4.11 Вследствие старение перекрытия изоляции фазы "В", "С" электрической дугой, произошло повреждение ЛР 5С-2 марки РЛНД-10/250 находящегося на опоре № 114. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ ф.81-05, РЛНД-10/250 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.81-05. Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 08.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт/замену линейного разъединителя на опоре № 114 марки РЛНД-10/250. Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 15.10.2021 год
357150 | 363 | 2021-09-27 | 20 | 30 | 0.010833 | 2021-09-27 | 22 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошла потеря механической прочности провода, что привело к разрегулировка стрелы провеса ф. "А" в пролётах опор № 8-9. 4.2 В результате механического износа провода фазы "А" ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 8-9 произошло схлестывание проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 42-06-3, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролёте опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 08.10.2021 год
357150 | 364 | 2021-09-27 | 21 | 30 | 0.017001 | 2021-09-27 | 22 | 4 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (с 1979 г.) ВЛ-0,4 кВ Л-3 произошла потеря механической прочности провода, что привело к разрегулировка стрелы провеса ф. "В" в пролётах опор № 6-7. 4.2 В результате механического износа провода фазы "В" ВЛ-0,4 кВ Л-3 в пролётах опор № 6-7 произошло схлестывание проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 33-07-16, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ Л-3. Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 08.10.2021 год
357156 | 61 | 2021-09-27 | 13 | 7 |  | 2021-09-27 | 13 | 7 | 3.4.8.5 Вследствие рубки лесных насаждений в пролете оп. №28-29 КВЛ 110 кВ Левобережная – Аэропорт с отпайкой на ПС Озёрная (С-230), произошло не умышленное повреждение ЭУ, а именно, перекрытием воздушного промежутка между фазами фазу "В" и "С" и возникновением межфазного КЗ, с последующим отключением на ПС Левобережная 220/110/10/6кВ (КПМЭС) действием 1з. ДЗ, ТО КВЛ 110 кВ С-230 "Левобережная – Аэропорт с отпайкой на ПС Озёрная" с успешным АПВ. После АПВ зафиксирован неполнофазный режим на ПС №188 110/35/10кВ "Озёрная" (обрыв в фазы С). 4.4 В результате падения дерева в пролёте опор №28-29 КВЛ 110 кВ Левобережная – Аэропорт с отпайкой на ПС Озёрная (С-230), возникло межфазное КЗ с токами по фазам: Ia=56 A. Ib=17,82 кА, Ic=17,77 кA, произошло разрушение узла сварного соединения провода в анкерной петле фазы "С" на опоре №2 КВЛ 110 кВ Левобережная – Аэропорт с отпайкой на ПС Озёрная (С-230). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 110кВ Левобережная–Аэропорт С-230, Опора анк. мет.У110-2 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ С-230 на предмет наличия деревьев, угрожающих падением. Заказ ТОРО № 152558020. Ответственное лицо: Балабанов А.В. 08.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода в анкерной петле фазы "С" на оп.2 ВЛ 110кВ С-230. Заказ ТОРО № 170052465. Ответственное лицо: Балабанов А.В. 08.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Провести внеплановый ТВК контактных соединений ВЛ 110кВ С-230. Заказ ТОРО № 152558020. Ответственное лицо: Бирюков А.А. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо ООО "СПЕЦПРОФ" о недопущении падения деревьев на провода при выполнении работ по расширению просеки КВЛ 110 кВ Левобережная – Аэропорт с отпайкой на ПС Озёрная (С-230). Ответственное лицо: Бирюков А.А. 15.11.2021 год
357156 | 62 | 2021-09-27 | 19 | 20 | 1.4584 | 2021-09-27 | 22 | 15 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КВЛ-10кВ более 36 лет с изменением свойств и старением материалов, произошел обрыв шлейфа ф."А" на опоре №11 ф. 49-12 , что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.49-12 на ПС 49 "Юбилейная" 110/10кВ. 4.3 Произошел обрыв шлейфа ф."А" на опоре №11 ф. 49-12, в следствии длительной эксплуатации ВЛ-10кВ более 36 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.49-12 на ПС 49 "Юбилейная" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате износа на ВКЛ 10 кВ ф. 49-12, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт шлейфа АС-70 на опоре №11 ф. 49-12 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.10.2021 год
357153 | 295 | 2021-09-27 | 22 | 7 | 1.48 | 2021-09-28 | 0 | 35 | 3.4.12.2 Сильными порывами ветра до 11 м/с и тяжением провода из тела опоры №123 ВЛ-10 кВ ф.53-11 был вырван крюк с изолятором и проводом фазы "В", что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№123-124, междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.53-11 на ПС 110/35/10 кВ №53 "Идринская". 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф.53-11, на опоре №123 был обнаружен вырванный крюк с изолятором и проводом фазы "В", что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№123-124, междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.53-11 на ПС 110/35/10 кВ №53 "Идринская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вырван крюк с проводом. на ВЛ-10 кВ ф.53-11 с. Идринское, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.53-11 после неблагоприятных стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 30.10.2021 год
357157 | 234 | 2021-09-28 | 13 | 5 | 0.042668 | 2021-09-28 | 14 | 9 | 3.4.8.3 Вследствие однофазного замыкания от с хлеста проводов, упавшей веткой с дерева, на вводе 0,23кВ от опоры № 4.9 при обрубке сучьев владельцем усадьбы (Красноярский край, партизанский район, п. Хабайдак, ул. Гагарина, д. 7); на КТП 129-04-2/400 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-2. (ТН самоустранилось). | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 129-04-2: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Козенко В.И. 29.10.2021 год
357157 | 235 | 2021-09-28 | 22 | 30 | 2.7496 | 2021-09-29 | 0 | 56 | 3.4.12.2 Падение веток из-за ветра 18м/с. в пролете опор №№ 18.8-18.9 на ВЛ-10кВ ф.148-02. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№18-8-:-18-9 из-за упавшей при сильном ветре (18м/с.) из вне охранной зоны ветки с дерева, на ПС 35/10кВ №148 "Шалинская" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.148-02. (ТН самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: С хлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф. 148-02, Пролет: Опора № 18-8 - Опора № 18-9 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 148-02: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Арндт В.В. 30.10.2021 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 10 кВ ф. 148-02: - в пролете опор №№ 18-8-18-9 выполнить вырубку деревьев из вне охранной зоны, угрожающие падением на провода. Ответственное лицо: Степанов В.С. 30.10.2021 год
357156 | 63 | 2021-09-28 | 3 | 25 | 0.75 | 2021-09-28 | 5 | 55 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ 10кВ ТП 670-ТП А670 (МУ "КАТП-1"), действием МТЗ, на ПС 5 "Восточная" был отключен В/10кВ яч. 53 ф.5-53. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору "КАТП-1" Никулину Г.С. (г. Красноярск, ул. Спандаряна,1), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2021 год
357156 | 64 | 2021-09-28 | 3 | 30 | 0.75 | 2021-09-28 | 6 | 0 | 3.4.7.3 В результате разрегулировки и недовключения ножа фазы "А" ЛР 10кВ ф.64-2 на оп.65А/1 произошло перекрытие воздушного промежутка между ножами фаз "А" и "В" и отключение В 10кВ ф.64-2 на ПС 64 Дрокино от МТЗ. 4.11 В результате разрегулировки и недовключения ножа фазы "А" ЛР 10кВ ф.64-2 на оп.65А/1 произошло перекрытие воздушного промежутка между ножами фаз "А" и "В" и отключение В 10кВ ф.64-2 на ПС 64 Дрокино от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ ф.64-2 Дрокино, Логовой, РЛНД-10/630 | Техническое мероприятие 1 Выполнить текущий ремонт и регулировку ЛР 10кВ ф.64-2 на опоре № 65А/1. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2021 год
357156 | 65 | 2021-09-28 | 12 | 30 | 1.4166 | 2021-09-28 | 15 | 20 | 3.4.7.3 В результате старения с ухудшением и уменьшением изоляционных свойств материала, произошло внутренние электрическое повреждение изоляции участка кабеля 10кВ, что привело к снижению уровня изоляции и междуфазному короткому замыканию с отключением от МТЗ В-10кВ ф.5-41 на ПС 110/10кВ №5 "Восточная". 4.12 Произошло внутренние электрическое повреждение изоляции участка кабеля 10кВ, в результате старения с ухудшением и уменьшением изоляционных свойств материала, что привело к снижению уровня изоляции и междуфазному короткому замыканию с отключением от МТЗ В-10кВ ф.5-41 на ПС 110/10кВ №5 "Восточная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ф. 5-41 от ПС 5 до ТП 684 яч.6, Точка трассы КЛ 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт кабельной линии ААШв - 10кВ 3*70 10 кВ на ПС 110/10кВ №5 "Восточная" ф. 5-41 с установкой кабельной вставки. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 07.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтные испытания вновь установленного участка кабеля на ПС 110/10кВ №5 "Восточная" ф. 5-41 Ответственное лицо: Бирюков А.А. 07.11.2021 год
357156 | 66 | 2021-09-28 | 12 | 30 | 1.3334 | 2021-09-28 | 15 | 10 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 43 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции с последующим самовосстановлением КЛ 10 кВ от яч.37 ф. 5-37 до ТП 678 , что привело к однофазному короткому замыканию и отключению от ОПФ В/10кВ ф.5-37 на ПС 5 "Восточная" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции с последующим самовосстановлением КЛ 10 кВ от яч.37 ф. 5-37 до ТП 678 , в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 43 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению от ОПФ В/10кВ ф.5-37 на ПС 5 "Восточная" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 5 яч.37 - ТП 678, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести высоковольтные испытания АСБ-10 3*240 от яч.37 ф. 5-37 до ТП 678. Ответственное лицо: Бирюков А.А. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результату высоковольтных испытаний определить необходимость и объём выполнения работ по восстановлению изоляционных свойств кабельной линии ф. 5-37. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2021 год
357156 | 67 | 2021-09-29 | 2 | 20 | 0.25833 | 2021-09-29 | 4 | 55 | 3.4.7.3 Причина: падение дерева в пр. оп 89-90 из вне охранной зоны (устранено). 4.12 В результате падения дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ 10кВ ф.63-2 в пролете опор 89-90 произошел схлест проводов фазы А и В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.63-2 Элита, Пролет: Опора № 89 - Опора № 90 | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 10кВ ф.63-2 обратив внимание на ДКР, по результатам осмотра разработать мероприятия по предотвращению аварийных отключений. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 01.11.2021 год
357152 | 429 | 2021-09-29 | 1 | 40 | 0.125 | 2021-09-29 | 4 | 10 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (загнивание верха опоры) произошло ослабление крепления крюка изолятора к телу опоры, что привело к выпадению крюка изолятора из тела опоры фазы "В" на опоре №160 ВЛ-10 кВ ф.19-21 , что в свою очередь привело к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролете опор №159-№161, междуфазному короткому замыканию фаз «В» и «С» в пролете №160-№161, и отключению ВЛ-10 кВ ф.19-21 ПС №19 110/35/10 кВ "Козульская". Последний плановый осмотр ВЛ проводился 28.08.20 г. 4.1 В следствие длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (загнивание верха опоры) произошло ослабление крепления крюка изолятора к телу опоры, что привело к выпадению крюка изолятора из тела опоры фазы "В" на опоре №160 ВЛ-10 кВ ф.19-21 , что в свою очередь привело к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролете опор №159-№161, междуфазному короткому замыканию фаз «В» и «С» в пролете №160-№161, и отключению ВЛ-10 кВ ф.19-21 ПС №19 110/35/10 кВ "Козульская". Последний плановый осмотр ВЛ проводился 28.08.20 г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 10 кВ ф.19-21_п. Козулька, Пролет: Опора № 160 - Опора № 161 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт крюка изолятора фазы "В" на опоре №160 и регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №159 -№161 ВЛ-10кВ ф 19-21. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Включить в РП 2023 года замену опоры №160 ВЛ-10кВ ф 19-21. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф 19-21 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы проведена проработка с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 29.10.2021 год
357152 | 430 | 2021-09-29 | 2 | 0 | 1.125 | 2021-09-29 | 4 | 30 | 3.4.7.3 Из-за повторяющихся ветровых нагрузок и длительной эксплуатации произошло ослабление вязки крепления провода к изолятору, фаза «В» на опоре№26 ВЛ 10 кВ фидера 14-06. Что привело к: разрегулировки стрелы провиса проводов в пролете опор№25-№27и при порывах ветра к схлесту проводов, фаза «В» и «С», в пролете оп.№25-№26, с междуфазным коротким замыканием и отключением от МТЗ, АПВ- не успешное, РПВ – не успешное ВЛ-10кВ фидера14-06 на ПС 110/35/10 №14 «Н-Бирилюссы». 4.12 Из-за повторяющихся ветровых нагрузок и длительной эксплуатации произошло ослабление вязки крепления провода к изолятору, фаза «В» на опоре№26 ВЛ 10 кВ фидера 14-06. Что привело к: разрегулировки стрелы провиса проводов в пролете опор№25-№27и при порывах ветра к схлесту проводов, фаза «В» и «С», в пролете оп.№25-№26, с междуфазным коротким замыканием и отключением от МТЗ, АПВ- не успешное, РПВ – не успешное ВЛ-10кВ фидера14-06 на ПС 110/35/10 №14 «Н-Бирилюссы». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 10 кВ ф.14-6 Н.Бирилюссы, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки крепления провода к изолятору фаза «В» на оп.№26 ВЛ 10кВ 14-06. Ответственное лицо: Начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 15.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса провода оп.№25-№27 ВЛ 10кВ 14-06. Ответственное лицо: Начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 15.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ фидера 14-06 и ТП 10/0,4кВ по этому фидеру. С целью отыскания причины аварийного отключения. Ответственное лицо: Начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 15.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 15.10.2021 год
357152 | 431 | 2021-09-29 | 2 | 20 | 0.125 | 2021-09-29 | 4 | 50 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра более 20м/с, и длительной эксплуатации ВЛ, более 37 лет, произошло ослабление вязки провода ф.«В» на опоре №16, что привело к провисанию провода и схлесту с проводом ф.«А» в пролете оп.№15- №16, междуфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ ВЛ 10кВ ф.57-08 на ПС 35/10 №57 «Юрьевка». 4.1 При неоднократных порывах ветра более 20м/с, и длительной эксплуатации ВЛ, более 37 лет, произошло ослабление вязки провода ф.«В» на опоре №16, что привело к провисанию провода и схлесту с проводом ф.«А» в пролете оп.№15- №16, междуфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ ВЛ 10кВ ф.57-08 на ПС 35/10 №57 «Юрьевка». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 10 кВ ф.57-8 с.Юрьевка, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Заменить вязку крепления провода на опоре №16 фаза «В» и произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете оп.№15-№16 ВЛ 10кВ ф.57-08. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 01.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести обход, осмотр ВЛ-10кВ ф.57-08 для выявления причины отключения ВЛ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 01.11.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчелкин М.Н. 30.10.2021 год
357152 | 422 | 2021-09-29 | 1 | 5 | 0.8 | 2021-09-29 | 3 | 5 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации кабельного ввода между оп.№ 3-17-2 ВЛ 6кВ ф. 20-13 и ТП 20-13-3 произошел пробой изоляции концевой кабельной муфты КЛ-6кВ на оп. № 3-17-2, с междуфазным коротким замыканием, что привело к срабатыванию ТО и отключению выключателя В-6 кВ ф. 20-13 на ПС №20 Назаровская 110/35/6кВ 4.16 Произошел пробой изоляции концевой кабельной муфты КЛ-6кВ на оп. № 3-17-2, с междуфазным коротким замыканием, что привело к срабатыванию ТО и отключению выключателя В-6 кВ ф. 20-13 на ПС №20 Назаровская 110/35/6кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции концевой кабельной муфты КЛ-6кВ на оп. № 3-17-2 на ВЛ 6 кВ ф.20-13, 3КНТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Заменить неисправную концевую кабельную муфту на оп. № 3-17-2 ВЛ-6кВ ф.20-13 Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 04.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтные испытания вновь установленной концевой кабельной муфты на оп. № 3-17-2 ВЛ-6кВ ф.20-13 Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 29.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф.20-13 с целью выявления причин отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 29.10.2021 год
357152 | 427 | 2021-09-29 | 20 | 20 | 0.038334 | 2021-09-29 | 22 | 15 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации произошло загнивание тела опоры №16 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 31-09-15 (находится в перечне опор, на которые запрещен подъем), что привело к излому опоры у основания, схесту проводов в пролете опор №15-№17 и отключению ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 31-09-15. 4.1 В следствие длительной эксплуатации произошло загнивание тела опоры №16 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 31-09-15 (находится в перечне опор, на которые запрещен подъем), что привело к излому опоры у основания, схесту проводов в пролете опор №15-№17 и отключению ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 31-09-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры №16 на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 31-09-15, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №16 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 31-09-15 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 29.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №14-№17 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 31-09-15 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 29.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Включить в ремонтную программу 2023 года замену неизолированного провода на провод марки СИП 3х70+1х54,6+1х16 в пролетах опор №10 - №17, №13 - №13/1, № 13 - №13-1, №16 - №16/1 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 31-09-15 10/0,4кВ в целях предотвращения и исключения повторных отключений.. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 01.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход по линии ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 31-09-15 10/0,4кВ целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 29.10.2021 год
357157 | 236 | 2021-09-29 | 22 | 6 | 1.8534 | 2021-09-30 | 0 | 25 | 3.4.8.4 В результате несанкционированной рубки дерева (тополь) вне охранной зоны ВЛ 6кВ ф.30-15 (вырубка тополей персоналом УЖКХ рядом с проезжей частью) произошло междуфазное замыкание от падения ветки дерева на шлейфа 6кВ между ЛР и КТП 30-15- 2/160, на РП 35/10/6кВ №30 "ЦРП Уярское" действием МТЗ (АПВ не выполнено) отключался В 6 ф.30-15. (устранено). | Техническое мероприятие 1 ВЛ 6 кВ ф. 30-15: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 01.11.2021 год
357150 | 365 | 2021-09-29 | 10 | 12 | 0.008 | 2021-09-29 | 10 | 15 | 3.4.7.3 В результате потеря механической прочности, произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "А", "С" на ВЛ-10 кВ ф.92-04 в пролёте опор № 45-46. 4.12 Нарушение воздушного электроизоляционного промежутка между фазами "А", "С" вследствие разрегулировки стрелы провеса провода фазы "А", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.92-04, Пролет: Опора № 45 - Опора № 46 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А", "С" в пролёте опор № 45-46 ВЛ-10 кВ ф.92-04. Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 15.10.2021 год
357150 | 366 | 2021-09-29 | 15 | 4 |  | 2021-09-29 | 15 | 4 | 3.4.9.3 Повреждение на границе балансовой принадлежности потребителя (Л-2 от опоры № 3 принадлежит СПК "Красный Маяк"). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 29.10.2021 год
357153 | 296 | 2021-09-27 | 22 | 15 | 0.75 | 2021-09-28 | 0 | 45 | 3.4.12.2 Сильными порывами ветра до 11 м/с и тяжением провода из тела опоры №244 ВЛ-10 кВ ф.61-01 были вырваны два крюка с изолятором и проводом фазы "А" и фазы "В", что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№244-245, междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.61-01 на ПС 35/10 кВ №61 "Бугуртак". 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф.61-01, на опоре №244 были обнаружены вырванные два крюка с изолятороми и проводами фазы "А" и фазы "В", что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№244-245, междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.61-01 на ПС 35/10 кВ №61 "Бугуртак". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вырваны два крюка с изоляторами и проводами. на ВЛ-10 кВ ф.61-01 с.Бугуртак-с.Рощенское, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.61-01 после неблагоприятных стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 30.10.2021 год
357153 | 297 | 2021-09-29 | 22 | 10 | 1.6 | 2021-09-30 | 0 | 40 | 3.4.12.2 Сильными порывами ветра до 12 м/с и тяжением провода из тела опоры №11 ВЛ-10 кВ ф.15-14 был вырван крюк с изолятором и проводом фазы "В", что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№11-12, междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.15-14 на ПС 110/35/10 кВ №15 "Каратузская". 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф.15-14, на опоре №11 был обнаружен вырванный крюк с изолятором и проводом фазы "В", что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№11-12, междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.15-14 на ПС 110/35/10 кВ №15 "Каратузская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вырвало крюк. на ВЛ-10 кВ ф.15-14 ПС№15-с.Каратузское., Опора УП10-2Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.15-14 после неблагоприятных стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Копленко А.А. 01.11.2021 год
357156 | 68 | 2021-09-30 | 0 | 45 |  | 2021-09-30 | 0 | 45 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 45 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС №5 яч. 58 до РП 21 яч. 15 н.Б, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В 10 кВ ф. 5-58 на ПС 110 кВ Восточная (№5). 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ПС №5 яч. 58 до РП 21 яч. 15 н.Б, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 45 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В 10 кВ ф.5-58 на ПС 110 кВ Восточная (№5). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ10 кВ ПС 5 яч.58 - РП 21 яч.15 н.Б, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3*240 КЛ 10 кВ от ПС №5 яч. 58 до РП 21 яч. 15 н.Б. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2021 год
357156 | 69 | 2021-09-29 | 19 | 40 | 0.86668 | 2021-09-29 | 21 | 50 | 3.4.8.1 Вследствие производства несанкционированных земляных работ, сторонней организацией ООО "Т2 Мобайл",в охранной зоне КЛ-10кВ, произошло снижение уровня изоляции КЛ-10кВ от ТП 518 до ТП 510, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.5-56 на ПС 5 "Восточная" 110/10кВ. 4.4 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ-10кВ от ТП 518 до ТП 510, в следствии производства несанкционированных земляных работ, сторонней организацией,в охранной зоне КЛ-10кВ, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.5-56 на ПС 5 "Восточная" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на КЛ 10 кВ ТП518 - ТП510, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3*240 КЛ 10кВот ТП 518 до ТП 510. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по факту проведения несанкционированных земляных работ ООО "Т2 Мобайл" в охранной зоне КЛ 10кВот ТП 518 до ТП 510. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2021 год
357156 | 70 | 2021-09-29 | 16 | 4 | 1.0067 | 2021-09-29 | 18 | 35 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 34 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ ТП 320 - ТП 3010, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф.7-05 на ПС Медпрепараты 110/6кВ. 4.12 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 34 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ ТП 320 - ТП 3010, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф.7-05 на ПС Медпрепараты 110/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 320 - ТП 3010, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановление изоляционных свойств КЛ 6 кВ ТП 320 - ТП 3010. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.11.2021 год
357156 | 71 | 2021-09-29 | 14 | 18 | 1.02 | 2021-09-29 | 16 | 51 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 59 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ ТП 332-ТП 320, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф.7-31 на ПС 7 "Медпрепараты" 110/6кВ. 4.12 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 59 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ ТП 332-ТП 320, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф.7-31 на ПС 7 "Медпрепараты" 110/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 332 - ТП 320, ААШв-6 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-6 3х185КЛ 6 кВ ТП 332 - ТП 320. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.11.2021 год
357156 | 72 | 2021-09-29 | 13 | 2 | 0.68335 | 2021-09-29 | 14 | 24 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 58 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ от ТП 706 до ТП 223, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.122-36 на ПС 110кВ Северная. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10кВ от ТП 706 до ТП 223, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 58 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.122-36 на ПС 110кВ Северная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ от ТП 706 до ТП 223, Кабель силовой ААБ 3x240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АБ 3x240 КЛ 10кВ от ТП 706 до ТП 223. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2021 год
357156 | 73 | 2021-09-29 | 13 | 2 | 1.2667 | 2021-09-29 | 15 | 34 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 56 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 703 до ТП 779, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.122-24 на ПС 110кВ Северная. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 703 до ТП 779, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 56 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.122-24 на ПС 110кВ Северная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 703 до ТП 779, АСБ-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х95 КЛ 10 кВ от ТП 703 до ТП 779. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2021 год
357156 | 74 | 2021-09-29 | 6 | 44 |  | 2021-09-29 | 6 | 44 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ 10кВ ф. 181-19 ("ООО Крассети"), оперативно с "землей" , на ПС 181 "Весна-2" был отключен В/10кВ яч. 19 ф.181-19. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору "ООО Крассети" Васильеву А. (г. Красноярск, ул. Ленинградская 66)о необходимости проверки состояния электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2021 год
357156 | 75 | 2021-09-29 | 5 | 2 | 0.95003 | 2021-09-29 | 6 | 18 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КВЛ-10кВ более 66 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло кратковременное снижение уровня изоляции в последующим восстановлением КВЛ 10 кВ от яч.16 ф. 9-16 до ТП 639 , что привело к однофазному короткому замыканию и оперативному отключению В/10кВ ф.9-16 на ПС 9 "Центральная" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КВЛ 10кВ от яч.16 ф. 9-16 до ТП 639 , в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 66 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к однофазному короткому замыканию и оперативному отключению В/10кВ ф.9-16 на ПС 9 "Центральная" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф.9-16, АСБ-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести высоковольтные испытания КВЛ ф. 9-16 до ТП 639. Ответственное лицо: Бирюков А.А. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам ВВИ определить необходимость восстановления изоляционных свойств КВЛ ф. 9-16 до ТП 639. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.12.2021 год
357153 | 298 | 2021-09-28 | 22 | 20 | 3.3354 | 2021-09-29 | 0 | 53 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала при порывах ветра 11 м/с произошло разрушение двух фарфоровых вентильных разрядников фазы "В" и фазы "С" марки РВО-10 находящихся на опоре №52, что явилось причиной короткого замыкания между фазами "В" и "С", работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.6-09 на ПС 35/10 кВ №6 "Курагинская". 4.12 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф.6-09 на опоре №52 были обнаружены два разрушенных вентильных разрядников фазы "В" и фазы "С" марки РВО-10, что явилось причиной короткого замыкания между фазами "В" и "С", работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.6-09 на ПС 35/10 кВ №6 "Курагинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение разрядников. на ВЛ-10 кВ ф.6-09 р.п. Курагино, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-09. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 01.11.2021 год
357153 | 299 | 2021-09-28 | 22 | 5 | 1.7985 | 2021-09-29 | 0 | 50 | 3.4.12.2 Сильными порывами ветра до 11 м/с и тяжением провода из тела опоры №37 ВЛ-10 кВ ф.33-09 был вырван крюк с изолятором и проводом фазы "С", что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№37-38, междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.33-09 на ПС 110/35/10 кВ №33 "Ермаковская". 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф.33-09, на опоре №37 был обнаружен вырванный крюк с изолятором и проводом фазы "С", что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№37-38, междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.33-09 на ПС 110/35/10 кВ №33 "Ермаковская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вырван крюк. на ВЛ 10 кВ ф.33-09 Ермаковское, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-09 после неблагоприятных стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Росляков А.Н. 01.11.2021 год
357156 | 76 | 2021-09-30 | 1 | 45 |  | 2021-09-30 | 1 | 45 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-0,4кВ более 41 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4 кВ ТП519 до ж.д ул. Шевченко 70, что привело к оперативному отключению Руб. №8 0,4кВ на ТП519 6/0,4 кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 0,4 кВ ТП519 до ж.д ул. Шевченко 70, в следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4кВ более 41 года с изменением свойств и старением материалов, что привело к к оперативному отключению Руб. №8 0,4кВ на ТП519 6/0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП519-ж.д ул.Шевченко,70 р8, Кабель ААШв 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х120 КЛ 0,4 кВ ТП519 руб 8 до ж.д ул. Шевченко 70. Ответственное лицо: Жук В.П. 29.04.2022 год
357156 | 77 | 2021-09-30 | 2 | 0 |  | 2021-09-30 | 2 | 0 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 31 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло кратковременное снижение уровня изоляции в последующим восстановлением КЛ 10 кВ от яч.16 ф. 5-16 до РП 3 , что привело к однофазному короткому замыканию и отключению от ОПФ В/10кВ ф.5-15 на ПС 5 "Восточная" 110/10кВ. 4.12 Произошло кратковременное снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от яч.5 до РП-3, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 31 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению от ОПФ В/10кВ ф.5-16 на ПС 5 "Восточная" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ ПС 5 яч.16 - РП 3 н. Б, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести высоковольтные испытания кабельной линии ААБл 10 3*240 ф. 5-16 до РП-3 Ответственное лицо: Бирюков А.А. 30.11.2021 год
357156 | 78 | 2021-09-30 | 8 | 40 |  | 2021-09-30 | 8 | 40 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ф.5-41 ("Электрические сети Сибири"), действием МТЗ, на ПС 5 "Восточная" был отключен В/10кВ яч. 41 ф.5-41. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору "ООО «Электрические сети Сибири» Зиновьеву В.А. (г Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров 2б) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2021 год
357152 | 428 | 2021-09-30 | 11 | 9 | 0.099 | 2021-09-30 | 12 | 15 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло незначительное удлинение проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №43 - №43А ВЛ-10 кВ ф.31-06, что привело к провису проводов и, при повторяющихся порывах ветра, привело к схлёсту проводов, междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз "В" и "С" в пролете опор №43 - №43А ВЛ-10 кВ ф.31-06 и отключению В-10 кВ ф.31-06 на ПС 110/10 кВ "Жилпоселок". 4.1 В результате длительной эксплуатации произошло незначительное удлинение проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №43 - №43А ВЛ-10 кВ ф.31-06, что привело к провису проводов и, при повторяющихся порывах ветра, привело к схлёсту проводов, междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз "В" и "С" в пролете опор №43 - №43А ВЛ-10 кВ ф.31-06 и отключению В-10 кВ ф.31-06 на ПС 110/10 кВ "Жилпоселок". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 10 кВ ф.31-06 с.Парная, Пролет: Опора № 43 - Опора № 43А | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №43-№43А ВЛ 10 кВ ф. 31-06 от ПС 110/10 кВ "Парная". Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход по линии ВЛ 10 кВ ф. 31-06 от ПС 110/10 кВ "Парная" с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 29.10.2021 год
357157 | 237 | 2021-09-30 | 10 | 29 | 0.054668 | 2021-09-30 | 11 | 51 | 3.4.7.3 Потеря механической прочности провода в пролете опор №№ 5-6 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 30-09-2/160 из-за изменения свойств алюминия от длительного срока эксплуатации. 4.13 Вследствие нарушения электрического контакта от обрыва фазного провода в пролете опор №№5-6 из-за ухудшения механической прочности алюминиевого провода от длительного срока эксплуатации, на КТП 30-09-2/160 оперативно отключен АВ 0,4кВ Л-1. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв фазного провода. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 30-09-2, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 30-09-2: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 01.11.2021 год
357156 | 79 | 2021-09-30 | 10 | 25 |  | 2021-09-30 | 10 | 25 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 31 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от РП 209 яч.17 до ТП 5131, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.5-46 на ПС 5 "Восточная" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от РП 209 яч.17 до ТП 5131, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 31 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.5-46 на ПС 5 "Восточная" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ РП 209 яч.17 - ТП 5131, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3*120 от РП 209 яч.17 до ТП 5131 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2021 год
357156 | 80 | 2021-09-30 | 12 | 20 | 0.25332 | 2021-09-30 | 12 | 58 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 58 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от РП-9 яч.5 до ТП 109, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.5 на РП-9. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от РП 9 яч.5 до ТП 109, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 58 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.5 на РП 9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от РП 9 до ТП 109, АСБ-10 3х240 | Организационное мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 10 3*240 от РП 9 яч.5 до ТП 109. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2021 год
357156 | 81 | 2021-09-30 | 14 | 20 | 0.2 | 2021-09-30 | 14 | 44 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ более 59 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ТП 252 до ТП 253, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6 кВ на РП 67 яч.№12 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 6 кВ от ТП 252 до ТП 253, в следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ более 59 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6 кВ РП 67 яч.12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 252 яч.5 - ТП 253 яч.6, Кабель силовой АСБ-6 3х70 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х70 КЛ 6 кВ ТП 252 - ТП 253 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.12.2021 год
357156 | 995 | 2021-09-12 | 22 | 8 | 0.25333 | 2021-09-13 | 0 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие растяжения провода в пролете опор № 1-2 в результате длительной эксплуатации, более 39 лет, при порывах ветра до 13 м/с, произошел схлёст проводов фаз «В» и «С» (самоустранился), что привело к короткому замыканию и отключению, действием теплового расцепителя, АВ-0,4кВ Л1 от ТП 130-1-6. 4.12 В результате схлёста проводов фаз «В» и «С» в пролете опор № 1-2, вследствие растяжения провода, произошло короткое замыкание и отключение, действием теплового расцепителя, АВ-0,4кВ Л1 от ТП 130-1-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП-130-1-6, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса в пролете опор 1-2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 130-1-6 Ответственное лицо: Назаров А.А. 29.10.2021 год
357152 | 389 | 2021-09-13 | 10 | 25 | 0.032 | 2021-09-13 | 13 | 5 | 3.4.12.2 Из-за загнивания ствола дерева у основания в болотистой местности, и сильных порывов ветра, произошло падение дерева (растущего за границей охраной зоны ВЛ-3м., L- 14м) в пролете опор №266 - №267 ВЛ-10кВ Ф Ф 65-01, что привело к схлесту проводов, межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ, АПВ – неуспешное , РПВ – неуспешное, ВЛ-10кВ Ф 65-01 ПС 35/10 №65 «Полевое». 4.12 Из-за загнивания ствола дерева у основания в болотистой местности, и сильных порывов ветра, произошло падение дерева (растущего за границей охраной зоны ВЛ-3м., L- 14м) в пролете опор №266 - №267 ВЛ-10кВ Ф Ф 65-01, что привело к схлесту проводов, межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ, АПВ – неуспешное , РПВ – неуспешное, ВЛ-10кВ Ф 65-01 ПС 35/10 №65 «Полевое». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 10 кВ ф.65-1 Полевое-Шпагино, Пролет: Опора № 266 - Опора № 267 | Техническое мероприятие 1 Удалить дерево с ВЛ-10кВ фидера 65-01 в пролете опор№266-№267 Ответственное лицо: Начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 23.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор№265-268 ВЛ-10кВ фидера 65-01 Ответственное лицо: Начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 21.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 04.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ фидера 65-01 и ТП 10/0,4кВ с целью отыскания причины аварийного отключения. Ответственное лицо: Начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 23.09.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Произвести внеочередной ИТР обход по линии ВЛ-10кВ фидера 65-01 с целью выявления количества деревьев угрожающих падением на ВЛ-10кВ, для включения в план по расширению просеки. Ответственное лицо: Начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 02.11.2021 год
357152 | 390 | 2021-09-13 | 14 | 15 | 0.0875 | 2021-09-13 | 16 | 45 | 3.4.12.2 В результате повторяющихся порывов ветра произошёл излом дерева вне охранной зоны, обрыв провода в пролете оп.№ 47, оп.№ 48. Срыв изоляторов на оп.№ 47. ф.85-12, что привело к междуфазному КЗ, сработала МТЗ и отключился выключатель В-6кВ ф. 85-12 на ПС №85 ДСЗ 35/6кВ 4.4 Произошёл излом дерева вне охранной зоны, обрыв провода в пролете оп.№ 47, оп.№ 48. Срыв изоляторов на оп.№ 47. ф.85-12, что привело к междуфазному КЗ, сработала МТЗ и отключился выключатель В-6кВ ф. 85-12 на ПС №85 ДСЗ 35/6кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 6 кВ ф.85-12, Пролет: Опора № 47 - Опора № 48 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете оп.№47 оп.№48 ВЛ-6кВ ф.85-12. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 15.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф.85-12 с целью выявления причин отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 15.10.2021 год
357152 | 391 | 2021-09-13 | 20 | 10 | 0.25833 | 2021-09-13 | 22 | 45 | 3.4.12.5 При длительной эксплуатации ВЛ более 36 лет, перепадов температуры, произошел излом опорного изолятора ф. «А» на Р-2/Ф55-03 оп.№686, что привело к касанию провода ф "B", в следствии чего произошло межфазное короткое замыкание, и отключению от МТЗ ВЛ 10кВ ф.55-03 на ПС 35/10 №55 «Поваренкино». При длительной эксплуатации ВЛ более 36 лет, перепадов температуры, произошел излом опорного изолятора ф. «А» на Р-2/Ф55-03 оп.№686, что привело к касанию провода ф "B", в следствии чего произошло межфазное короткое замыкание, и отключению от МТЗ ВЛ 10кВ ф.55-03 на ПС 35/10 №55 «Поваренкино». 4.1 При длительной эксплуатации ВЛ более 36 лет, перепадов температуры, произошел излом опорного изолятора ф. «А» на Р-2/Ф55-03 оп.№686, что привело к касанию провода ф "B", в следствии чего произошло межфазное короткое замыкание, и отключению от МТЗ ВЛ 10кВ ф.55-03 на ПС 35/10 №55 «Поваренкино». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опорного изолятора ф. «А» на Р-2/Ф55-03 на ВЛ 10кВ ф.55-03 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора ф "А" на Р-2/ф55-03 опора №686 ВЛ 10кВ ф.55-03 Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 14.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести обход, осмотр ВЛ-10кВ ф.55-03 для выявления причины отключения ВЛ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 14.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 25.09.2021 год
357152 | 392 | 2021-09-13 | 22 | 15 | 0.06667 | 2021-09-13 | 22 | 55 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошёл наклон трубостойки потребителя ,провис провода фазы "В"на вводе в дом ВЛ-0,4 кВ Л-6 на ТП № 1-2-3 10/0,4кВ, схлест проводов фаз «В» и «О» с отключением АВ-0,4 кВ Л-6 на ТП № 1-2-3 10/0,4кВ 4.1 В результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошёл наклон трубостойки потребителя ,провис провода фазы "В"на вводе в дом ВЛ-0,4 кВ Л-6 на ТП № 1-2-3 10/0,4кВ, схлест проводов фаз «В» и «О» с отключением АВ-0,4 кВ Л-6 на ТП № 1-2-3 10/0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ-0,4 кВ Л-6ТП 1-02-3, Пролет: Опора № 3/1 - Опора № 3/2 | Техническое мероприятие 1 Произведена регулировка стрелы провеса провода на вводе в дом ВЛ-0,4кВ Л6 от ТП № 1-2-3 Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 13.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л6 от ТП№ 1-2-3 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 13.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 20.09.2021 год
357154 | 177 | 2021-09-13 | 11 | 22 | 0.53334 | 2021-09-13 | 14 | 2 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 15-20 м/с.) произошло падение дерева (тополь длинной 21 м.), вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 10кВ ф.55-6 в пролете опор №№ 186/38-186/39, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.55-6 на ПС 110/10кВ № 55 "Шила". 4.4 Падение дерева (тополь длинной 21 м.), вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 10кВ ф.55-6 в пролете опор №№ 186/38-186/39 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 15-20 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.55-6 на ПС 110/10кВ № 55 "Шила". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева, вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 10кВ ф.55-6 в пролете опор №№ 186/38-186/39. на ВЛ 10 кВ ф. 55-6, Пролет: Опора №186/38 - Опора №186/39 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.55-6. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево в пролете опор №№ 186/38-186/39 ВЛ 10кВ ф.55-6. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 30.09.2021 год
357154 | 178 | 2021-09-13 | 17 | 10 | 0.6 | 2021-09-13 | 17 | 40 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 15-20 м/с.) произошло падение дерева (осина длинной более 25 метров), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода ф. "А" и "В" в пролете опор №№ 57-58, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением ВЛ 35кВ Т-58 ПС "Б. Кантат"-ПС "Российка". 4.4 Падение дерева (осина длинной более 25 метров), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода ф. "А" и "В" в пролете опор №№ 57-58 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 15-20 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением ВЛ 35кВ Т-58 ПС "Б. Кантат"-ПС "Российка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева (осина длинной более 25 метров), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода ф. "А" и "В" в пролете опор №№ 57-58 ВЛ 35кВ Т-58 ПС "Б. Кантат"-ПС "Российка". на ВЛ35кВ Б. Кантат-Российка (Т-58), Пролет: Опора № 57 - Опора № 58 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Т-58. (Номер заказа в САП 152546628) Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево в пролете опор №№ 57-58 ВЛ 35кВ Т-58. (Номер заказа в САП 210353619) Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 При наличии деревьев, угрожающих падением, произвести их валку. (Номер заказа в САП 152546630) Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 30.09.2021 год
357156 | 996 | 2021-09-13 | 12 | 5 | 0.65001 | 2021-09-13 | 14 | 15 | 3.4.9.3 В следствие повреждения в сети потребителя на отпайке ВЛ 10 кВ ф.63-6 в сторону ТП 63-6-32 (Стишевская С.В.), на ПС 35/10кВ №63 "Элита" был оперативно отключен В 10кВ ф.63-6. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо о ненадлежащем обслуживании на отпайке ВЛ-10кВ ф.63-6 от опоры №20/3 до ТП №63-6-32, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности Стишевской С.В. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 14.10.2021 год
357150 | 348 | 2021-09-13 | 5 | 15 |  | 2021-09-13 | 5 | 15 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки 15 м/с на ВЛ 35 кВ Иланская тяговая-Нижний Ингаш (Т-33) в пролётах опор № 165-166 на провода фазы "А", "С" из вне охранной зоны ВЛ упало дерево, что привело к перекрытию фаз "А", "С" и междуфазному к.з. Ширина охранной зоны ВЛ - 15 метров. Длина дерева - 21 метр. Повреждений ВЛ нет. 4.12 Вследствие падения дерева на провода в пролёте опор № 165-166 произошло перекрытие воздушного электроизоляционного промежутка между фазами ф."А", "С", что привело к междуфазному к.з. и отключению от МТЗ ВЛ 35 кВ Иланская тяговая-Нижний Ингаш (Т-33). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 35 кВ Иланская тяг.-Н.Ингаш Т-33, Пролет: Опора № 165 - Опора № 166 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ 35 кВ Иланская тяговая-Нижний Ингаш (Т-33) по всей длине. Номер заказа 152534148. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 24.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить вырубку угрожающих падением отдельно стоящих из вне охранной зоны деревьев на ВЛ 35 кВ Иланская тяговая-Нижний Ингаш (Т-33) согласно листу осмотра. Номер заказа 210353839. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ листков осмотра с целью определения дефектов для включения в производственные программы на 2022-2023 годы мероприятий по расширению, расчистке просеки, вырубке ОСД на ВЛ 35 кВ Иланская тяговая-Нижний Ингаш (Т-33). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 30.09.2021 год
357156 | 997 | 2021-09-13 | 16 | 5 | 0.47666 | 2021-09-13 | 18 | 28 | 3.4.7.3 В результате падения дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ 10кВ произошел схлёст проводов в пролете опор 140-141 ВЛ 10кВ ф.66-9, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению В 10кВ ф.66-9 на ПС 35/10кВ №66 Стеклозавод. 4.4 В результате падения дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ 10кВ произошел схлёст проводов в пролете опор 140-141 ВЛ 10кВ ф.66-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.66-9 Пам.13Б, Пролет: Опора № 140 - Опора № 141 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 10кВ ф.66-9 обратив внимание на ДКР. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 14.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать мероприятия по техническому обслуживанию ВЛ 10кВ ф.66-9 по результатам осмотра. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 29.10.2021 год
357150 | 349 | 2021-09-13 | 13 | 45 | 0.0255 | 2021-09-13 | 14 | 36 | 3.4.7.3 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 7 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 7 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП М-01-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП М-01-2, Опора ПН-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 7 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 23.10.2021 год
357150 | 350 | 2021-09-13 | 15 | 2 | 0.096831 | 2021-09-13 | 16 | 25 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.49-14 в пролёте опор № 1/141 - № 1/142 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."А", что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф. "А", "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.49-14 в пролёте опор № 1/141 - № 1/142 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ ф.49-14 на ПС 35 кВ №49 "Березовка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.49-14, Пролет: Опора № 144 - Опора № 145 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.49-14. Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролёте опор № 1/141 - № 1/142 ВЛ-10 кВ ф.49-14. Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 30.09.2021 год
357156 | 998 | 2021-09-13 | 20 | 50 | 0.019667 | 2021-09-13 | 22 | 48 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4кВ более 34 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4 кВ ТП 495 11Л - ул. Гастелло, 20, что привело к межфазному короткому замыканию и оперативному отключению Руб №11/0,4кВ Л-11 на ТП-495. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 0,4 кВ ТП 495 11Л - ул. Гастелло, 20, в следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4кВ более 34 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и оперативному отключению Руб №11/0,4кВ Л-11 на ТП-495. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП 495 11Л - ул. Гастелло, 20, Кабель АВВГ 4х120; Нарушение электрической изоляции на ТП 495, Предохранитель ПН-2 400/400 ф.В; Нарушение электрической изоляции на ТП 495, Предохранитель ПН-2 400/400 ф.С | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АВВГ 4х120 КЛ 0,4 кВ ТП 495 11Л - ул. Гастелло, 20. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 29.04.2022 год
357156 | 999 | 2021-09-14 | 0 | 10 | 1.2916 | 2021-09-14 | 2 | 45 | 3.4.10 В следствии попадания животного (крыса) между токоведущими частями ф."А" и ф."В" нижних контактов ВН-10кВ яч.№8 в РУ-10кВ ТП 1129 произошло межфазное короткое замыкание, что привело к отключению действием МТЗ В/10кВ яч.№7 на РП 107. 4.12 В следствии попадания животного (крыса) между токоведущими частями ф."А" и ф."В" нижних контактов ВН-10кВ яч.№8 в РУ-10кВ ТП 1129 произошло межфазное короткое замыкание, что привело к отключению действием МТЗ В/10кВ яч.№7 на РП 107. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-1129, ВНР-10/630 новый | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ТП 1129. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 29.10.2021 год
357152 | 393 | 2021-09-14 | 7 | 57 | 0.007497 | 2021-09-14 | 8 | 2 | 3.4.10 Из-за перекрытия птицей (вороной) изоляционного расстояния между двух фаз «В» и «С» проводов ВЛ-10кВ на опоре №5 произошло междуфазное короткое замыкание, что привело к отключению от действия МТЗ с неуспешным АПВ ВЛ 10кВ ф.59-04 на ПС 35/10 № 59 "Критово". 4.12 Из-за перекрытия птицей (вороной) изоляционного расстояния между двух фаз «В» и «С» проводов ВЛ-10кВ на опоре №5 произошло междуфазное короткое замыкание, что привело к отключению от действия МТЗ с неуспешным АПВ ВЛ 10кВ ф.59-04 на ПС 35/10 № 59 "Критово". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 10кВ ф.59-04 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.59-04 для выявления причины отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 25.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 25.09.2021 год
357152 | 394 | 2021-09-14 | 9 | 57 | 0.037666 | 2021-09-14 | 11 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло изменения свойств структуры с прослаблением прижимного усилия на контактную поверхность подвижных губок автомата тип ВА-57-39 630 А в РУ-0,4кВ ТП №92-04-3 10/0,4кВ, в результате чего нарушился электрический контакт , что привело к нагреву и выгоранию контактного соединения на губках автомата АВ-0,4кВ и прекращению подачи напряжения на отходящую ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП № 92-04-3 10/0,4кВ. 4.12 В результате длительной эксплуатации произошло изменения свойств структуры с прослаблением прижимного усилия на контактную поверхность подвижных губок автомата тип ВА-57-39 630 А в РУ-0,4кВ ТП №92-04-3 10/0,4кВ, в результате чего нарушился электрический контакт , что привело к нагреву и выгоранию контактного соединения на губках автомата АВ-0,4кВ и прекращению подачи напряжения на отходящую ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП № 92-04-3 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: прослаблением прижимного усилия на контактную поверхность подвижных губок автомата тип ВА-57-39 630 А в РУ-0,4кВ ТП №92-04-3 10/0,4кВ на ТП №92-04-3 10/0,4кВ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену автоматического выключателя ВА 57-39 630А Л2 на ТП № 92-04-3 10/0,4кВ Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ТП № 92-04-3 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 22.10.2021 год
357152 | 395 | 2021-09-14 | 21 | 20 | 0.08334 | 2021-09-14 | 21 | 45 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошёл провис провода фазы "В"в пролете опор № 3/1 – 3/2 ВЛ-0,4 кВ Л-1 на ТП № 39-8-7 10/0,4кВ, схлест проводов фаз «В» и «С» с отключением АВ-0,4 кВ Л-1 на ТП № 39-8-7 10/0,4кВ 4.1 В результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошёл провис провода фазы "В"в пролете опор № 3/1 – 3/2 ВЛ-0,4 кВ Л-1 на ТП № 39-8-7 10/0,4кВ, схлест проводов фаз «В» и «С» с отключением АВ-0,4 кВ Л-1 на ТП № 39-8-7 10/0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 39-08-7, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 3/1-3/2 ВЛ-0,4кВ Л1 от ТП № 39-8-7. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 16.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л1 от ТП№ 39-8-7 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 16.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 16.10.2021 год
357157 | 218 | 2021-09-14 | 11 | 6 | 0.0091663 | 2021-09-14 | 11 | 56 | 3.4.8.3 Вследствие однофазного замыкания от с хлеста проводов на вводе 0,23кВ (Красноярский край, Рыбинский р-он, п. Урал, ул. Майская д.6) при падении на провода срубленной владельцем частного строения ветки с дерева, на ЗТП 2-14-93/400 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-1. (ТН самоустранилось). | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 2-14-93: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 15.10.2021 год
357157 | 219 | 2021-09-14 | 16 | 59 | 0.0042 | 2021-09-14 | 19 | 5 | 3.4.7.3 Изменение свойств материалов из-за старения изоляции КЛ-0,4 кВ, марки АВВГ 3х70+1х35 L=5,0м выход с КТП 138-03-6/160кВА на первую опору ВЛ-0,4кВ Л3. 4.12 От ухудшения изоляционных свойств из-за старения изоляции (срок эксплуатации 36 лет) произошло нарушение междуфазной изоляции КЛ-0,4кВ (выход с КТП 138-03-6/160 на первую опору ВЛ-0,4кВ Л-3). Вследствие междуфазного замыкания в КЛ-0,4кВ на КТП 138-03-6/160 действием теплового расцепителя отключался АВ-0,4кВ Л-3. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ-0,4кВ марки АВВГ 3х70+1х35 L=5,0м на КТП 138-03-6/160, ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 138-03-6 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 138-03-6: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Степанов в.С. 30.09.2021 год
357150 | 351 | 2021-09-13 | 22 | 37 | 0.092 | 2021-09-14 | 0 | 55 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.7-13 в пролёте опор № 26-27 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "С", что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.33-14 в пролёте опор № 26-27 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ ф.7-13 на ПС 110 кВ №7 "Георгиевка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.7-13, Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.7-13. Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "С" в пролёте опор № 26 - 27 ВЛ-10 кВ ф.7-13. Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 30.09.2021 год
357156 | 1 | 2021-09-14 | 12 | 35 | 0.05666 | 2021-09-14 | 12 | 52 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 48 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ТП 658 до оп.1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф.40-13 на ПС Шумково 35/6кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 6 кВ от ТП 658 до оп.1, в следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 48 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф.40-13 на ПС Шумково 35/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 6 кВ ТП 658-ТП 697, ТП658-оп.1 / Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ от ТП 658 до оп.1. Ответственное лицо: Жук В.П. 30.09.2021 год
357156 | 2 | 2021-09-14 | 14 | 6 |  | 2021-09-14 | 14 | 6 | 3.4.8.3 Вследствие рубки лесных насаждений ООО "Спецпроф" в пролете опор №113-114 ВЛ-110 кВ С-21/С-22 произошло падение дерева с перекрытием воздушного промежутка фаз "В" и "С" ВЛ 110 кВ С-22. В ходе прохождения дугового разряда произошло замыкание на фазу "А" ВЛ 110 кВ С-21. В результате на ПС Левобережная отключилась КВЛ-110 кВ Левобережная - Кемчуг тяг. (С-21) работа защит: ПС Левобережная 1ст. ТЗНП, УАПВ. На ПС Кемчуг. тяг В С-21 не отключался, отключилась КВЛ-110 кВ Левобережная - Кемчуг тяг. (С-22). | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ С-21/С22. Заказ ТОРО № 152538498 Ответственное лицо: Балабанов А.В. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо на имя директора ООО "Спецпроф" Семибаламут Владимира Александровича (660098, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 14, помещ. 229) о требовании соблюдения технологии при вырубке просек для линий электропередачи. Ответственное лицо: Балабанов А.В. 29.10.2021 год
357156 | 3 | 2021-09-14 | 17 | 19 | 0.31 | 2021-09-14 | 18 | 52 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на отпайке от оп.19 КВЛ 10 кВ Ф 139-10 в сторону ТП 139-19-14 (АО Красноярскнефтепродукт) , действием МТЗ, на ПС №139 Солнечный был отключен В/10кВ яч.10 Ф 139-10. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору АО «Красноярскнефтепродукт» Владимир Юрьевич Гордиенко (ул. Декабристов 30, пом.25,26 г. Красноярск, 66002), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.10.2021 год
357156 | 4 | 2021-09-15 | 0 | 15 | 0.45 | 2021-09-15 | 1 | 45 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 50 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ оп.6-ТП456 (ф.10-28), что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.10-28 на ПС Нагорная 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10кВ оп.6-ТП456 (ф.10-28), в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 50 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.10-28 на ПС Нагорная 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.10-28, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10кВ оп.6-ТП456 (ф.10-28). Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 29.10.2021 год
357156 | 5 | 2021-09-15 | 6 | 5 | 0.15 | 2021-09-15 | 6 | 35 | 3.4.10 В следствии попадания животного (крыса) между токоведущими частями трансформатора 1Т/10кВ ф."В" и ф."С" в ТП 2014 произошло межфазное короткое замыкание, что привело к отключению действием МТЗ В/10кВ яч.№14 на РП 129. 4.12 В следствии попадания животного (крыса) между токоведущими частями трансформатора 1Т/10кВ ф."В" и ф."С" в ТП 2014 произошло межфазное короткое замыкание, что привело к отключению действием МТЗ В/10кВ яч.№14 на РП 129. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-2014, Трансформатор ТМ-630/10 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ТП 2014. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 29.10.2021 год
357152 | 396 | 2021-09-15 | 7 | 50 | 0.23333 | 2021-09-15 | 10 | 10 | 3.4.12.5 В результате сильного обводнения произошло вспучивание грунта, и наклон опоры № 77 на ВЛ-10кВ ф. 7-4, в следствии этого произошел срыв изоляторов и схлест проводов, что привело к межфазному КЗ, срабатыванию МТЗ и отключению МВ-10кВ ф. 7-4 на ПС №7 Степная 110/35/10кВ 4.12 Вспучивание грунта, и наклон опоры №77 на ВЛ-10кВ ф. 7-4, в следствии этого произошел срыв изоляторов и схлест проводов, что привело к межфазному КЗ, срабатыванию МТЗ и отключению МВ-10кВ ф. 7-4 на ПС №7 Степная 110/35/10кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 10 кВ ф.7-4, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку оп.№77 ВЛ-10кВ ф. 7-4 Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 16.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 76-78 ВЛ-10кВ ф. 7-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 16.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.7-4 с целью выявления причин отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 15.10.2021 год
357157 | 220 | 2021-09-15 | 12 | 10 | 0.0047999 | 2021-09-15 | 13 | 30 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 18м/с на провода ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТПН 64-01-17/400. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного (18м/с) ветра проводов в пролете опор №№ 17-18, на КТПН 64-01-17/400 действием теплового расцепителя отключался АВ-0,4кВ Л-2. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов из-за сильного ветра. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 64-01-17, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 64-01-17: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Манаков М.В. 17.10.2021 год
357157 | 221 | 2021-09-15 | 22 | 40 | 0.35 | 2021-09-16 | 1 | 10 | 3.4.9.1 Повреждение оборудования на потребительском участке ф.30-16, принадлежащего ОАО "РЖД"(Балансовая принадлежность участка ВЛ 10 кВ ф. 30-16 в пролете опор №1-40 ОАО "РЖД", обрыв провода на ведомственном участке в пролете опор №№ 23-24. Устранено владельцем). | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 30-16: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 17.10.2021 год
357156 | 6 | 2021-09-15 | 15 | 4 | 0.0001 | 2021-09-15 | 15 | 10 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4В более 34 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло повреждение фазы В КЛ 0,4 кВ ТП 495 11Л - ул. Гастелло, 20 и действием оперативного персонала оперативно отключен Руб. 11 /0,4кВ Л-11 на ТП 495. 4.13 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 0,4 кВ ТП 495 11Л - ул. Гастелло, 20, в следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4кВ более 34 лет с изменением свойств материала алюминиевой жилы, что привело к повреждению фазы В и оперативному отключению Руб. 11 /0,4кВ Л-11 на ТП 495. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на КЛ 0,4 кВ ТП 495 11Л - ул. Гастелло, 20, Кабель АВВГ 4х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АВВГ 4х120 КЛ 0,4 кВ ТП 495 11Л - ул. Гастелло, 20. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 28.04.2022 год
357156 | 7 | 2021-09-15 | 16 | 5 | 0.375 | 2021-09-15 | 16 | 50 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя КЛ 10 кВ от ТП-695 до ТП-678 (ООО "УНИ"), действием МТЗ, на ПС 5 был отключен В/10кВ яч.37 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки КЛ 10 кВ от ТП-695 до ТП-678, директору ООО "УНИ" Малькевич Григорию Михайловичу (660020, Красноярский край, город Красноярск, улица Дудинская ул., д. 1, помещ. 6), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.10.2021 год
357156 | 8 | 2021-09-15 | 17 | 35 | 0.05 | 2021-09-15 | 17 | 50 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на отпайке от оп.19 КВЛ 10 кВ Ф 139-10 в сторону ТП 139-19-14 (АО Красноярскнефтепродукт) , действием МТЗ, на ПС139 был отключен В/10кВ яч.10. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору АО «Красноярскнефтепродукт» Владимир Юрьевич Гордиенко (ул. Декабристов 30, пом.25,26 г. Красноярск, 66002), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.10.2021 год
357156 | 9 | 2021-09-16 | 0 | 34 | 1.68 | 2021-09-16 | 2 | 58 | 3.4.7.3 В следствии попадания веток из вне охранной зоны на провода ВЛ-6кВ ф.1-13 в пролёте опор №31 - 32, произошло межфазное короткое замыкание, что привело к отключению от МТЗ В/6кВ ф.1-13 на ПС 1 "Левобережная". 4.4 В следствии попадания веток из вне охранной зоны на провода ВЛ-6кВ ф.1-13 в пролёте опор №31 - 32, произошло межфазное короткое замыкание, что привело к отключению от МТЗ В/6кВ ф.1-13 на ПС 1 "Левобережная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 6 кВ ф. 1-13, Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-6кВ ф.1-13, устранить причину отключения. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 29.10.2021 год
357153 | 277 | 2021-09-16 | 8 | 0 | 0.013328 | 2021-09-16 | 8 | 5 | 3.4.10 Из за одновременного взлёта массового скопления птиц сидевших на проводах в пролете опор №№96-97 ВЛ-10 кВ ф.50-10 произошёл подхлёст проводов фазы "А" и фазы "В", что явилось причиной короткого замыкания между фазами "А" и "В", срабатывания МТЗ и отключения В-10 кВ ф.50-10 на ПС 110/35/10 кВ №50 "Саянская". 4.4 Из за одновременного взлёта массового скопления птиц сидевших на проводах в пролете опор №№96-97 ВЛ-10 кВ ф.50-10 произошёл подхлёст проводов фазы "А" и фазы "В", что явилось причиной короткого замыкания между фазами "А" и "В", срабатывания МТЗ и отключения В-10 кВ ф.50-10 на ПС 110/35/10 кВ №50 "Саянская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлёст проводов. на ВЛ-10 кВ ф.50-10 с.Саянск, д. Николаевка, Пролет: Оп.96 - Оп.97 | Техническое мероприятие 1 Провести верховой осмотр участка ВЛ 10 кВ ф.50-10 от опоры №95 до опоры 131. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 28.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Обеспечить включение в РП 20-23 установку ПЗУ на опорах 95-100. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 01.08.2022 год
357152 | 398 | 2021-09-16 | 9 | 15 | 0.050666 | 2021-09-16 | 11 | 47 | 3.4.7.3 Из-за загнивания древесины и повторяющихся порывах ветра произошёл излом опоры №71 ВЛ 10 кВ Ф 39-12, что привело к наклону опоры, схлёсту проводов фаз "А" , "В" и "С" в пролёте опор № 71-72 ВЛ 10 кВ Ф 39-12, межфазному короткому замыканию и отключению В-10 кВ ф. 39-12 на ПС №39 Учум. 4.1 Из-за загнивания древесины и повторяющихся порывах ветра произошёл излом опоры №71 ВЛ 10 кВ Ф 39-12, что привело к наклону опоры, схлёсту проводов фаз "А" , "В" и "С" в пролёте опор № 71-72 ВЛ 10 кВ Ф 39-12, межфазному короткому замыканию и отключению В-10 кВ ф. 39-12 на ПС №39 Учум. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры № 71 ВЛ-10 кВ 39-12 на ВЛ 10 кВ ф.39-12 д.Кутузовка, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Провести замену опоры №71 ВЛ 10кВ ф.39-12. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 17.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.39-12с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 17.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 17.10.2021 год
357152 | 399 | 2021-09-16 | 18 | 39 |  | 2021-09-16 | 18 | 39 | 3.4.10 При переносе птицами проволоки для гнезд произошло перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А" и траверсой опоры №102 ВЛ-110кВ Парная - Шарыповская 220 (С-761) по проволоке,что привело к однофазному короткому замыканию и отключению ВЛ-110кВ Парная - Шарыповская 220 (С-761) на ПС Парная, ПС Шарыповская 220, ПС Пионерская, ПС Шарыповская городская. 4.12 При переносе птицами проволоки для гнезд произошло перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А" и траверсой опоры №102 ВЛ-110кВ Парная - Шарыповская 220 (С-761) по проволоке,что привело к однофазному короткому замыканию и отключению ВЛ-110кВ Парная - Шарыповская 220 (С-761) на ПС Парная, ПС Шарыповская 220, ПС Пионерская, ПС Шарыповская городская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ-110кВ Парная - Шарыповская 220 (С-761) | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ С-761 Парная - Шарыповская 220. Заказ САП №152549529. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить верховой осмотр оп.102/10 ВЛ-110кВ С-761 Парная - Шарыповская 220. Заказ САП №152549532 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 21.10.2021 годОрганизационное мероприятие 3 По итогам осмотра провести анализ на предмет наличия ПЗУ на опорах ВЛ-110кВ С-761 Парная - Шарыповская 220. При необходимости дооснащения ПЗУ, запланировать установку в рамках РП 2022 года. Заказ САП №210353962 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 30.11.2021 год
357153 | 278 | 2021-09-16 | 14 | 45 | 0.025 | 2021-09-16 | 15 | 0 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала (загнивание древесины) из тела опоры №23 выпал крюк с проводом фазы "В", что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№23-24, междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.40-02 на ПС 35/10 кВ №40 "Григорьевка". 4.12 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф.40-02, на опоре №23 был обнаружен выпавший крюк с изолятором и проводом фазы "В", что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№23-24, междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.40-02 на ПС 35/10 кВ №40 "Григорьевка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпал крюк с проводом фазы "В" на ВЛ-10 кВ ф.40-02 Григорьевка-Покровка, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.40-02. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Росляков А.Н. 22.10.2021 год
357153 | 279 | 2021-09-16 | 16 | 58 | 0.114 | 2021-09-16 | 18 | 52 | 3.4.10 Из за попадания на крышу ТП 10/0,4 кВ №34-07-655 птицы произошло короткое замыкание через птицу фазы "В"на "землю", что явилось причиной появления "земли" в сети 10 кВ и отключения оперативным персоналом В-10 кВ ф.34-07 на ПС 110/35/10 кВ №34 "Каптыревская". 4.12 Во время внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ф.34-07 на крыше ТП 10/0,4 кВ №34-07-655 была обнаружена птица со следами термического ожога. Перекрытие по птице явилось причиной возникновения короткого замыкания на "землю" и отключения оперативным персоналом для отыскания "земли" в сети 10 кВ В-10 кВ ф.34-07 на ПС 110/35/10 кВ №34 "Каптыревская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по птице на КТП №34-07-655, VS010-0006418 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ 10 кВ ф.34-07. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 17.10.2021 год
357156 | 10 | 2021-09-16 | 12 | 5 |  | 2021-09-16 | 12 | 5 | 3.4.8.4 В результате порыва ветра до 12 м/с произошел наброс постороннего предмета органического происхождения на ВЛ 110 кВ С-215 возникло перекрытие между шлейфом фазы "А" и траверсой на анкерной опоре № 49Л. В результате однофазного КЗ по причине перекрытия на провод фазы "А" на опоре № 49Л действием 1ст. ТЗНП фазы "А" отключалась ВЛ-110 кВ С-215 "Центр - Емельяново" с отп. с успешным АПВ. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ С-215. Заказ ТОРО № 152543737. Ответственное лицо: Балабанов А.В. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изоляции фазы "А" на опоре № 49Л ВЛ-110кВ С-215. Заказ ТОРО № 210353986. Ответственное лицо: Балабанов А.В. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести разъяснительную работу в СНТ, с гражданами, вблизи охранной зоны ВЛ 110кВ С-215, о недопустимости засорения дачных участков и прилегающих территорий мусором, и необходимости, при возникновении свалок, уведомления органов местного самоуправления. Ответственное лицо: Балабанов А.В. 29.10.2021 год
357156 | 11 | 2021-09-16 | 20 | 50 | 0.46666 | 2021-09-16 | 23 | 10 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации электрооборудования ТП 130-2-7 более 32 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня прочности проходных изоляторов на ТП130-2-7, что привело к межфазному короткому замыканию фазы "В" и фазы"С", и отключению от МТЗ В/10кВ ф.130-2 на ПС 130 "Узловая" 220/110/10кВ. 4.1 Произошло снижение уровня электрической прочности проходных изоляторов ТП 130-2-7 в следствии длительной эксплуатации электрооборудования ТП 130-2-7 более 32 лет, с изменением свойств и старением материалов что привело к межфазному короткому замыканию фазы "В" и фазы"С", и отключению от МТЗ В/10кВ ф.130-2 на ПС 130 "Узловая" 220/110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ТП-130-2-7, ВНП-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену проходных изоляторов ТП 130-2-7 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Назаров А.А. 29.10.2021 год
357153 | 280 | 2021-09-16 | 20 | 30 | 0.017833 | 2021-09-16 | 22 | 17 | 3.4.7.3 При порывах ветра произошло схлёстывание проводов в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 10/0,4 кВ №34-06-231, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №34-06-231. 4.4 Схлёстывание проводов в пролете опор 12-13 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 10/0,4 кВ №34-06-231. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 34-06-231, Пролет: Оп №12 - Оп №13 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л2 ТП 10/0,4 кВ №34-06-231. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 17.10.2021 год
357156 | 12 | 2021-09-17 | 2 | 0 | 0.08334 | 2021-09-17 | 2 | 25 | 3.4.12.3 В результате грозовых перенапряжений произошло снижение уровня электрической прочности РК-10кВ на опоре №1 , что привело к межфазному короткому замыканию фазы "В" и фазы"С", и отключению от МТЗ В/10кВ ф.44-8 на ПС 44 Бархатово 35/10кВ. 4.4 В следствии грозовых перенапряжений, произошло снижение уровня изоляции РК-10кВ , что привело к межфазному короткому замыканию фазы "В" и фазы"С", и отключению от МТЗ В/10кВ ф.44-8 на ПС 44 Бархатово 35/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10кВ ф.44-8, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену РК-10кВ на опоре №1 ВЛ-10кВ ф44-8 Ответственное лицо: Назаров А.А. 30.11.2021 год
357152 | 400 | 2021-09-17 | 1 | 25 |  | 2021-09-17 | 1 | 25 | 3.4.9.3 Повреждение на ведомственной ВЛ 10 кВ ф.10-37 "В" принадлежащей потребителю АО " Красноярский Завод проппантов ". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо руководству ООО " Красноярский Завод проппантов " о включение в состав комиссии представителя филиала ПАО "Россети Сибирь"- "Красноярскэнерго" Западные ЭС по расследованию отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 29.10.2021 год
357152 | 401 | 2021-09-17 | 11 | 2 | 0.03475 | 2021-09-17 | 13 | 21 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло уменьшение изоляционных свойств обмоток силового трансформатора марки ТМГ-100/10 на ТП10/0,4кВ 31-02-11, что привело к внутреннему повреждению трансформатора, междуфазному короткому замыканию обмоток и выводу в ремонт ТП10/0,4кВ 31-02-11. 4.2 В результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло уменьшение изоляционных свойств обмоток силового трансформатора марки ТМГ-100/10 на ТП10/0,4кВ 31-02-11, что привело к внутреннему повреждению трансформатора, междуфазному короткому замыканию обмоток и выводу в ремонт ТП10/0,4кВ 31-02-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутреннее повреждение трансформатора, марки ТМГ-100/10 на ТП10/0,4кВ 31-02-11 на ТП 31-2-11, Трансформатор ТМГ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ТМ 100кВа на ТП10/0,4кВ 31-02-11 на аналогичный. Ответственное лицо: Начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 01.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтные испытания силового трансформатора после замены на ТП 10/0,4кВ 31-02-11 Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 01.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4кВ 31-02-11 Ответственное лицо: Начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 01.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 01.10.2021 год
357152 | 402 | 2021-09-17 | 11 | 45 | 0.014934 | 2021-09-17 | 12 | 13 | 3.4.12.3 При прямом попадании грозового разряда в провода ВЛ-10кВ ф. 75-1 из-за атмосферных перенапряжений произошел пробой изоляции обмоток трансформатора 10/04 в ТП 75-1-2, что привело к межфазному КЗ, срабатыванию МТЗ и отключению В-10кВ ф. 75-1 на ПС №75 В.Ададым 35/10кВ 4.12 Произошел пробой изоляции обмоток трансформатора 10/04 в ТП 75-1-2, что привело к межфазному КЗ, срабатыванию МТЗ и отключению МВ-10кВ ф. 75-1 на ПС №75 В.Ададым 35/10кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции обмоток трансформатора 10/04 в ТП 75-1-2 на ТП 75-1-2, Трансформатор ТМ-630/10 | Техническое мероприятие 1 Заменить неисправный тр-р 1Т на ТП 75-1-2 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 15.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести В/В испытания вновь установленного тр-ра 1Т на ТП 75-1-2 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 28.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.75-1 с целью выявления причин отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 15.10.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Произвести внеплановый осмотр ТП 75-1-2 10/0,4кВ с целью выявления причин отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 15.10.2021 год
357152 | 403 | 2021-09-18 | 18 | 35 | 0.022666 | 2021-09-18 | 19 | 43 | 3.4.12.2 В результате ветровых нагрузок и изменения физических свойств материалов, произошло удлинение провода фазы "А" с разрегулировкой стрелы провеса в пролете опор №3-№4, что привело к уменьшению изоляционного расстояния между проводами с дальнейшим коротким замыканием провода фазы «А» с проводом фазы «С» и отключением ВЛ-0,4 кВ Л-1 на ТП № 35-03-7 10/0,4кВ. 4.12 В результате ветровых нагрузок и изменения физических свойств материалов, произошло удлинение провода фазы "А" с разрегулировкой стрелы провеса в пролете опор №3-№4, что привело к уменьшению изоляционного расстояния между проводами с дальнейшим коротким замыканием провода фазы «А» с проводом фазы «С» и отключением ВЛ-0,4 кВ Л-1 на ТП № 35-03-7 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 35-03-7, Пролет: Опора № 3Л1 - Опора № 4Л1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 35-03-7 10/0,4кВ, с целью определения причин отключения. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №2-№5 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 35-03-7 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 31.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 29.10.2021 год
357152 | 404 | 2021-09-19 | 9 | 1 | 0.054501 | 2021-09-19 | 10 | 50 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств материалов, связанных с их старением, произошло незначительное удлинение провода фаз "В" и "С" с его провисом в пролете опор №6 - №7 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП №23-06-10 10/0,4кВ, что привело к схлёсту и междуфазному короткому замыканию проводов фаз "В" и "С" с отключением на КТП №23-06-10 10/0,4кВ АВ-0,4 кВ Л-1. 4.1 В результате изменения свойств материалов, связанных с их старением, произошло незначительное удлинение провода фаз "В" и "С" с его провисом в пролете опор №6 - №7 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП №23-06-10 10/0,4кВ, что привело к схлёсту и междуфазному короткому замыканию проводов фаз "В" и "С" с отключением на КТП №23-06-10 10/0,4кВ АВ-0,4 кВ Л-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 23-06-10, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №5-№8 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 23-06-10 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 19.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Включить в ремонтную программу 2023 года установку укоса к опоре №6 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 23-06-10 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 01.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Включить в ремонтную программу 2023 года установку ЖБ приставки к опоре №6 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 23-06-10 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 01.07.2022 годТехническое мероприятие 4 Включить в ремонтную программу 2023 года замену неизолированного провода на провод марки СИП 3х70+1х54,6+1х16 протяженностью 105 метров от опоры №1 до опоры №7 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 23-06-10 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 01.07.2022 годТехническое мероприятие 5 Включить в ремонтную программу 2023 года замену рубильников РЛ-1 и РЛ-2 400 А на автоматические выключатели 400 А АВ-1 и АВ-2 в ТП 23-06-10. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 01.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход по линии ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 23-06-10 10/0,4кВ целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 19.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 19.10.2021 год
357156 | 13 | 2021-09-17 | 7 | 40 | 0.012495 | 2021-09-17 | 7 | 45 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на РП-181 ("ОАО Красноярская теплотранспортная компания") действием МТЗ, на ПС 49 "Юбилейная" был отключен В/10кВ яч. 18 ф.49-18. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору "ОАО Красноярская теплотранспортная компания" Иванову С.В. (г. Красноярск, ул. Малаховская,5) , о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 20.10.2021 год
357156 | 14 | 2021-09-17 | 7 | 40 |  | 2021-09-17 | 7 | 40 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ 10кВ ф. 49-55 до РП 185 (ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия"), оперативно с "землей", на ПС 49 "Восточная" был отключен В/10кВ яч. 55 ф.49-55. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия" Сенькиной А.В. (660118 г. Красноярск, Северное шоссе, 27), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.10.2021 год
357156 | 15 | 2021-09-17 | 9 | 46 |  | 2021-09-17 | 9 | 46 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременного выявления дефекта, произошло повреждение изоляции КЛ 0,4кВ от РУ0,4кВ ТП-2038 ВА-№10/0,4кВ, действием теплового расцепителя на ВА-№10/0,4кВ на ТП-2038. 4.12 В следствии нарушения электрической изоляции КЛ 0,4кВ от РУ0,4кВ ТП-2038 ВА-№10/0,4кВ, произошло межфазное короткое замыкание и отключение ВА-№10/0,4кВ на ТП-2038. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4кВ от РУ0,4кВ ТП-2038 руб.№10, Кабель АВБбШв 4X240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АВБбШв 4X240 КЛ 0,4кВ от РУ0,4кВ ТП-2038 руб.№10. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 29.04.2022 год
357156 | 16 | 2021-09-17 | 11 | 40 | 1.15 | 2021-09-17 | 15 | 30 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения оборудования в сети потребителя на КТП 6053 (ИП Миримян А. В.), действием МТЗ отключился МВ 10кВ яч.12 на РП-122. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику КТП 6053 Миримян А. В. о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановки. Ответственное лицо: Жук В.П. 29.10.2021 год
357156 | 17 | 2021-09-18 | 22 | 26 |  | 2021-09-18 | 22 | 26 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ 10кВ ф. 71-38 (ООО "Луч-2002"), действием МТЗ, на ПС 71 "Весна" был отключен В/10кВ яч. 38 ф.71-38. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору "ООО Луч-2002" Шыхалиеву А.О. (г. Красноярск, ул. Шахтеров 62), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 20.10.2021 год
357156 | 18 | 2021-09-19 | 13 | 49 | 0.875 | 2021-09-19 | 15 | 4 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 54 яч.2 до ТП 53 яч.5, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-33 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 54 яч.2 до ТП 53 яч.5, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-33 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 54 яч.2 до ТП 53 яч.5, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 54 яч.2 до ТП 53 яч.5. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.10.2021 год
357156 | 19 | 2021-09-19 | 15 | 15 | 0.02334 | 2021-09-19 | 15 | 22 | 3.4.7.3 Вследствие растяжения провода в пролете от ПС 44 Бархатово 35/10кВ до портала, в результате длительной эксплуатации и изменения свойств материала провода более 33 лет произошло растяжение провода в пролете от ПС 44 Бархатово 35/10 кВ до портала, при порывах ветра до 12 м/с, произошел схлёст проводов фаз «В» и «С» (самоустранился), что привело к короткому замыканию и отключению от МТЗ В-10кВ ф.44-8 на ПС Бархатово 35/10кВ без повреждения оборудования. 4.1 Вследствие длительной эксплуатации более 33 лет произошло растяжение провода в пролете от ПС 44 Бархатово 35/10кВ до портала, при порывах ветра до 12 м/с, произошел схлёст проводов фаз «В» и «С», что привело к короткому замыканию и отключению от МТЗ В-10кВ ф.44-8 (находится в базовом списке) на ПС Бархатово 35/10кВ без повреждения оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10кВ ф.44-8, Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса в пролете от ПС 44 Бархатово 35/10кВ до портала, ВЛ-10кВ ф 44-8 Ответственное лицо: Назаров А.А. 29.10.2021 год
357156 | 20 | 2021-09-19 | 15 | 15 | 0.45835 | 2021-09-19 | 16 | 10 | 3.4.8.1 Вследствие проведения несанкционированных земельных работ неустановленными лицами в охранной зоне КЛ-10кВ от ТП 44-5-4 10/0,4кВ до ТП 44-5-3 произошло повреждение КЛ-10кВ, в результате чего произошло короткое замыкание и отключение, действием МТЗ, В/10кВ ф.44-5 на ПС 44 "Бархатово" 35/10кВ. 4.4 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10кВ, проведения несанкционированных земельных работ неустановленными лицами в охранной зоне КЛ-10кВ от ТП 44-5-4 10/0,4кВ до ТП 44-5-3, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.44-5 на ПС Бархатово 35/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ 10 кВ ф.44-5, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10кВ от ТП44-5-3 до ТП 44-5-4. Ответственное лицо: Назаров А.А. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию для привлечения виновных в повреждении КЛ 10кВ от ТП44-5-3 до ТП 44-5-4, в установленном законодательством порядке. Ответственное лицо: Назаров А.А. 29.10.2021 год
357156 | 21 | 2021-09-19 | 18 | 2 | 0.01833 | 2021-09-19 | 18 | 13 | 3.4.9.3 В следствие повреждения в сети потребителя на отпайке ВЛ 10 кВ ф.94-2 в сторону ТП 94-2-9, 94-2-14, 94-2-15 (Миркес П.М.), на ПС 110/10кВ №94 "Частоостровская" отключился В 10кВ ф.94-2 от МТЗ. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо о ненадлежащем обслуживании на отпайке ВЛ-10кВ ф.94-2 от опоры №320 в сторону ТП №94-2-9, 94-2-14, 94-2-15, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности Миркес П.М. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 29.10.2021 год
357156 | 22 | 2021-09-19 | 22 | 30 |  | 2021-09-19 | 22 | 30 | 3.4.7.3 В результате падения дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ 10кВ произошел схлёст проводов в пролете опор 130-131 ВЛ 10кВ ф.66-9, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению В 10кВ ф.155-3 на ПС 35/10кВ №155 Малый Кемчуг. 4.12 В результате падения дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ 10кВ произошел схлёст проводов в пролете опор 130-131 ВЛ 10кВ ф.66-9, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению В 10кВ ф.155-3 на ПС 35/10кВ №155 Малый Кемчуг. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.66-9 Пам.13Б, Пролет: Опора № 130 - Опора № 131 | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 10кВ ф.66-9 обратив внимание на ДКР. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Разработать мероприятия по техническому обслуживанию ВЛ 10кВ ф.66-9 по результатам осмотра. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 26.11.2021 год
357153 | 281 | 2021-09-18 | 9 | 18 | 0.019167 | 2021-09-18 | 11 | 13 | 3.4.8.2 Во время осмотра ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 15-14-9к обнаружены следы наезда транспортного средства на опору №21, что явилось причиной повреждения ж/б приставки, схлёстывания проводов, и отключения АВ-0,4 кВ Л1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №15-14-9к. 4.4 Излом ж/б приставкой, схлёстывания проводов фазы "А" "В" и "С" в пролёте опор №№21-22 ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 15-14-9к. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры при ДТП. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 15-14-9К, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену повреждённой ж/б приставки опоры №21 ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 10/0,4 кВ №15-14-9к. Ответственное лицо: Овчинников А.А. 21.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в МО МВД России «Каратузское» по отысканию виновных и привлечения их к ответственности – взысканию материального ущерба. Ответственное лицо: Овчинников А.А. 21.10.2021 год
357156 | 23 | 2021-09-19 | 23 | 50 | 0.53336 | 2021-09-20 | 0 | 30 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ ф.122-41 ПС122 - ТП 715, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.122-41 на ПС Северная 110/10/6кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10кВ ф.122-41 ПС122 - ТП 715, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.122-41 на ПС Северная 110/10/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ф.122-41 ПС122 - ТП 715, ААШв-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х150 КЛ 10кВ ф.122-41 ПС122 - ТП 715. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 12.11.2021 год
357153 | 282 | 2021-09-19 | 7 | 40 | 0.16334 | 2021-09-19 | 8 | 20 | 3.4.10 Порывами ветра до 12 м/с на провода ВЛ-10 кВ ф.33-07 в пролёте опор №№589-589А было свалено из за пределов охранной зоны линии подточенное бобром дерево (осина приложение №4 и №5), что явилось причиной схлёстывания проводов в пролете опор №№589-589А, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.33-07 на ПС 110/35/10 кВ №33 "Ермаковская". 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф.33-07 обнаружено сваленное на провода в пролёте опор №№589-589А из за пределов охранной зоны линии подточенное бобром дерево (осина), что явилось причиной схлёстывания проводов в пролете опор №№589-589А, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.33-07 на ПС 110/35/10 кВ №33 "Ермаковская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по дереву. на ВЛ-10 кВ ф.33-07 Б. речка, Пролет: Оп. №589 - Оп. №590 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-02. По результатам осмотра произвести вырубку угрожающих падением на ВЛ-10 кВ ф.33-07 деревьев. Ответственное лицо: Тараканов Б.Ф. 24.10.2021 год
357157 | 222 | 2021-09-20 | 17 | 11 | 0.018666 | 2021-09-20 | 18 | 7 | 3.4.7.3 Срок эксплуатации АВ-0,4кВ Л-3 (ВА 52-37 250А) от КТПН 28-08-3/2*630 с 1990г. - 31 год. 4.10 Вследствие ослабления контактной группы автоматического выключателя в результате старения от длительного срока эксплуатации (31 год), произошел недопустимый нагрев контактов всех фаз с отключением от теплового расцепителя с последующим повреждением АВ 0,4кВ Л-3 от КТПН 28-03-1/2*630. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение конактов АВ-0,4кВ на 250А. на КТПН 28-03-1/2*630., ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 28-03-1 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 28-03-1: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Фадеев И.А. 23.10.2021 год
357157 | 223 | 2021-09-20 | 17 | 11 | 0.006167 | 2021-09-20 | 17 | 48 | 3.4.7.3 Срок эксплуатации АВ-0,4кВ Л-1 (ВА 52-37 250А) от КТПН 28-08-3/2*630 с 1990г. - 31 год. 4.10 Вследствие ослабления контактной группы автоматического выключателя в результате старения от длительного срока эксплуатации (31 год), произошел недопустимый нагрев контактов всех фаз с отключением от теплового расцепителя с последующим повреждением АВ 0,4кВ Л-1 от КТПН 28-03-1/2*630. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение конактов АВ-0,4кВ на 250А. на КТПН 28-03-1/2*630., ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 28-03-1 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 28-03-1: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Фадеев И.А. 23.10.2021 год
357153 | 283 | 2021-09-20 | 11 | 37 |  | 2021-09-20 | 11 | 37 | 3.4.8.3 При падении, на провода и опору №35 ВЛ 35 кВ Ермаковская - Мигна (Т-44), подпиленной из-за пределов охранной зоны ВЛ (от крайнего провода до комля 21м) неизвестным лицом сосны высотой 27 метров, согнуло стойку верхней траверсы (фазы "В"), провод фазы "В" опустился на нижнюю траверсу (Приложение №№1, 2, 3, 4), в результате чего произошло однофазное замыкание фазы «В» на траверсу опоры, что явилось причиной срабатыванию сигнализации "Земля в сети 35 кВ" на ПС 110/35/10 кВ №33 «Ермаковская». 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ-35 кВ Т-44 обнаружено упавшее на опору №35 подпиленное посторонними лицами дерево (сосна длинной 21 м.) дерево находилось за пределами охранной зоны ВЛ на расстоянии 21 метра от крайнего провода до комля, в результате чего произошло однофазное замыкание фазы «В» на траверсу опоры и явилось причиной срабатыванию сигнализации "Земля в сети 35 кВ" на ПС 110/35/10 кВ №33 «Ермаковская». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по дереву. на ВЛ 35 кВ Ермаковская-Мигна (Т-44), Пролет: Оп.№ 35 - Оп.№ 36 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Ермаковская - Мигна (Т-44). Заказ SAP- 152548459. Ответственное лицо: Середа Е.В. 08.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт траверсы опоры №35 ВЛ 35 кВ Ермаковская - Мигна (Т-44). Заказ SAP- 170052355. Ответственное лицо: Середа Е.В. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в ОП МО МВД "Шушенский" по отысканию виновных и привлечения их к ответственности – взысканию материального ущерба. Ответственное лицо: Середа Е.В. 30.09.2021 год
357156 | 24 | 2021-09-20 | 5 | 0 | 0.66501 | 2021-09-20 | 7 | 13 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 20 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ТП 485яч.2 - ТП 455яч.5 н.А, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.123-51 на ПС Телевизорная 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 485яч.2 - ТП 455яч.5 н.А, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 20 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.123-51 на ПС Телевизорная 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ТП 485яч.2 - ТП 455яч.5 н.А (ф), ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 10 кВ ТП 485яч.2 - ТП 455яч.5 н.А Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 26.11.2021 год
357156 | 25 | 2021-09-20 | 10 | 48 |  | 2021-09-20 | 10 | 48 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации АВ 0,4кВ более 9 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло внутреннее повреждение АВ 0,4кВ №6 на ТП 6030, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4кВ №6 на ТП 6030. 4.13 Произошло внутреннее повреждение АВ 0,4кВ №6 на ТП 6030, в следствии длительной эксплуатации АВ 0,4кВ №6 на ТП 6030 более 9 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4кВ №6 на ТП 6030. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП-6030, ВА 57-39-84 250А | Техническое мероприятие 1 Произвести замену АВ 0,4кВ №6 на ТП 6030 (ИП Познякова) Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.10.2021 год
357156 | 26 | 2021-09-20 | 15 | 20 |  | 2021-09-20 | 15 | 20 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ 10кВ ТП 957-ТП 959("Краском"), действием МТЗ, на ПС 49 "Юбилейная" был отключен В/10кВ яч. 16 ф 49-16. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору "Краском" Гончерову О.В. (г. Красноярск, ул. Парижской коммуны д. 41), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 21.10.2021 год
357156 | 27 | 2021-09-20 | 16 | 55 |  | 2021-09-20 | 16 | 55 | 3.4.9.3 В следствие повреждения в сети потребителя на отпайке ВЛ 10 кВ ф. 144-31 в сторону ТП 144-31-8 (Кицов А.П.), действием МТЗ, на ПС 220/110/10кВ №144 "КИСК" был отключен В 10кВ ф.144-31. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо о вводе ограничения режима потребления электроэнергии на отпайке ВЛ-10кВ ф.144-31 от опоры №9/5 до ТП №144-31-8, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности Кицова А.П. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 27.10.2021 год
357153 | 284 | 2021-09-20 | 12 | 10 | 0.068001 | 2021-09-20 | 14 | 26 | 3.4.12.2 При порывах ветра произошло схлёстывание проводов в пролете опор №3/4-3/5 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 10/0,4 кВ №35-04-1744, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №35-04-1744. 4.4 Схлёстывание проводов в пролете опор 3/4-3/5 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 10/0,4 кВ №35-04-1744. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 35-04-1744, Пролет: Оп №3/4 - Оп №3/5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л2 ТП 10/0,4 кВ №35-04-1744. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 21.10.2021 год
357153 | 285 | 2021-09-20 | 12 | 30 | 0.051 | 2021-09-20 | 14 | 12 | 3.4.12.2 При порывах ветра произошло схлёстывание проводов в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 10/0,4 кВ №39-03-195, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №39-03-195. 4.4 Схлёстывание проводов в пролете опор 6-7 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 10/0,4 кВ №39-03-195. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 39-03-195, Пролет: Оп №6 - Оп №7 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л2 ТП 10/0,4 кВ №39-03-195. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 21.10.2021 год
357153 | 286 | 2021-09-20 | 16 | 15 | 0.2405 | 2021-09-20 | 18 | 9 | 3.4.12.3 Во время грозы в результате попадания молнии в провода ВЛ 10 кВ ф.38-01 произошло разрушение опоры №81 по верху конструкции, что явилось причиной падения стойки опоры, схлестывания проводов фазы "А" фазы "В" и фазы "С", междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 кВ Ф.38-01 на ПС 35/10 кВ №38 "Субботинская". 4.11 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф.38-01 обнаружено разрушение опоры №81 по верху конструкции, что явилось причиной падения стойки опоры, схлестывания проводов фазы "А" фазы "В" и фазы "С", междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 кВ Ф.38-01 на ПС 35/10 кВ №38 "Субботинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение грозоё. на ВЛ 10 кВ ф.38-01 д.Ленск, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.38-01. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Провести ревизию грозо защиты. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 24.10.2021 год
357150 | 353 | 2021-09-16 | 9 | 35 | 0.032499 | 2021-09-16 | 10 | 40 | 3.4.10 Вследствие воздействие на ВЛ-0,4 кВ Л-2 птиц в пролёте опор № 2-3 произошло перекрытие провода фазы "В", "С" по телу птицы. 4.12 Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролёте опор № 2-3, произошло перекрытие провода фазы "В", "С" по телу птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 39-08-11, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 30.09.2021 год
357150 | 354 | 2021-09-16 | 14 | 46 | 0.41399 | 2021-09-16 | 16 | 18 | 3.4.8.2 В результате проезда крупногабаритной техники произошло схлестывание проводов фазы "В", "С" в пролете оп.1/34 – 1/35 на ВЛ-10 кВ ф.6-13. 4.2 В результате проезда крупногабаритной техники произошёл механический износ вследствие разрегулировки "В", "С" в пролете оп.1/34 – 1/35 на ВЛ-10 кВ ф.6-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.6-13, Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение габарита от земли до проводов в полёте опор № 1/34-1/35. Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 30.09.2021 год
357150 | 356 | 2021-09-18 | 12 | 25 | 0.472 | 2021-09-18 | 18 | 19 | 3.4.7.3 В результате старения изоляции разрядника фазы "С" в ТП-101-03-1 произошло разрушение фарфоровой покрышки изолятора и отключение реклоузера на опоре № 40 ВЛ-10 кВ ф.101-03. 4.11 В результате нарушения электрической изоляции разрядника фазы "С" марки РВО-10 кВ в ТП-101-03-1 произошло разрушение фарфоровой покрышки изолятора вследствие перекрытия изоляции фазы "В", "С" электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ТП 101-03-1, РВО-10 фС | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.101-03 Ответственное лицо: Начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 01.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт разрядника РВО-10 кВ фазы "С" на ТП 101-03-1. Ответственное лицо: Начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 08.10.2021 год
357150 | 358 | 2021-09-19 | 6 | 2 | 0.04167 | 2021-09-19 | 6 | 27 | 3.4.7.3 В результате потери механической прочности провода фазы "А" в пролёте опор №269-270, произошло схлестывание проводов фазы "А", "В", что привело к двухфазному к.з. и отключению от МТЗ ф.35-02. 4.2 Механический износ вследствие разрегулировки провода фазы "А" в пролёте опор № 269-270 на ф.35-02. Повреждения фидера не было. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.35-02, Пролет: Опора № 269 - Опора № 270 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-02 Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 01.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролёте опор № 269-270 ВЛ-10 кВ ф.35-02. Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 27.10.2021 год
357150 | 359 | 2021-09-19 | 12 | 45 | 0.05 | 2021-09-19 | 13 | 15 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки вблизи ВЛ-10 кВ ф.54-03 произошло падение дерева из вне охранной зоны, что привело к схлёстыванию проводов фазы "В", "С" в пролёте опор № 84-85. Высота дерева 20 м. Охранная зона ВЛ - 10 м. 4.12 В результате нарушения электроизоляционного промежутка вследствие падения дерева из вне охранной зоны ВЛ, произошло схлёстывание проводов фазы "В", "С" в пролётах опор №84-85. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.54-03, Пролет: Опора № 84 - Опора № 85 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.54-03 Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить распиловку и уборку порубочных остатков упавшего дерева. Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 08.10.2021 год
357150 | 360 | 2021-09-20 | 9 | 17 |  | 2021-09-20 | 9 | 17 | 3.4.10 В результате приближения птицы на недопустимое расстояние к токоведущим частям ЛР 2-МС-13 ВЛ-10 кВ ф.М-02 произошло перекрытие фазы "А", "В" по телу птицы. 4.12 В результате нарушения электроизоляционного воздушного промежутка между фазой "А", "В" произошло междуфазное к.з. на ЛР 2-МС-13 ВЛ-10 кВ ф.М-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.М-02, РЛНД-10/630 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-02. Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 30.09.2021 год
357150 | 361 | 2021-09-20 | 17 | 5 | 0.40835 | 2021-09-20 | 18 | 15 | 3.4.9.3 Повреждение на границе балансовой принадлежности потребителя (ТП 33-07-11 принадлежит Администрации Верхнеингашского Сельского Совета). | Организационное мероприятие 1 Направить акт стороннего воздействия в администрацию Верхнеингашского сельсовета. Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 30.09.2021 год
357154 | 181 | 2021-09-20 | 9 | 33 | 0.083325 | 2021-09-20 | 9 | 53 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя (АО "Т2 Мобайл" - повреждение на потреб. КТП 23-18-б/н). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственникам, главам администраций. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.09.2021 год
357153 | 287 | 2021-09-21 | 7 | 30 | 1.19 | 2021-09-21 | 10 | 20 | 3.4.10 В результате перекрытия по птице на опоре №1 произошло короткое замыкание между фазами "В" и "С" ВЛ 10 кВ ф.4-12, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 ф.4-12 на ПС 110/10 №4 "Городокская". 4.12 В результате перекрытия по птице на опоре №1 произошло короткое замыкание между фазами "В" и "С" ВЛ 10 кВ ф.4-12, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 ф.4-12 на ПС 110/10 №4 "Городокская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по птице. на ВЛ-10 кВ ф.4-12 с.Кавказское, Пролет: ПС - Оп. №3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.4-12 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 23.10.2021 год
357153 | 288 | 2021-09-21 | 8 | 23 | 0.25333 | 2021-09-21 | 10 | 55 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 18 м/с и тяжения проводов произошёл излом деревянной промежуточной опоры №131 ВЛ 10 кВ ф.15-04-01 по центру конструкции, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте от опоры №№131-132, возникновения короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.15-04-01на ПС 110/35/10 кВ №15 "Каратузская". 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.15-04-01 обнаружена сломанная деревянная промежуточная опора №131 по центру конструкции, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте от опоры №№131-132, возникновения короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.15-04-01на ПС 110/35/10 кВ №15 "Каратузская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры. на ВЛ-10 кВ ф.15-04-01 СП-42-д.Пятилетка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.15-04 после неблагоприятных стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Копленко А.А. 27.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену повреждённой опоры. Ответственное лицо: Копленко А.А. 27.10.2021 год
357153 | 289 | 2021-09-21 | 9 | 19 | 0.02975 | 2021-09-21 | 11 | 18 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ №33-07-2946 при сильных порывов ветра до 12 м/с и тяжения проводов произошёл обрыв провода фазы "В" на опоре №14, что явилось причиной схлёстывания проводов, короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ ф.1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №33-07-2946. 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ №33-07-2946 обнаружен оборванный провода фазы "В" на опоре №14, что явилось причиной схлёстывания проводов, короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ ф.1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №33-07-2946. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 33-07-2946, Опора ПН-2ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП 10/0,4 кВ №33-07-2946 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Росляков А.Н. 23.10.2021 год
357153 | 290 | 2021-09-21 | 13 | 16 | 0.090835 | 2021-09-21 | 15 | 5 | 3.4.7.3 В результате сильных порывов ветра до 18 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№114/17-114/19 ВЛ 10 кВ Ф.18-05-01, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 кВ Ф.18-05 в на ПС 35/10 кВ №18 "Ширыштыкская". 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.18-05-01 обнаружено схлёстывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№114/17-114/19, что явилось причиной возникновения короткого замыкания, срабатывания МТЗ и отключения В-10 кВ ф.18-05 на ПС 35/10 кВ №18 "Ширыштыкская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.18-05-01 СП№45-д.Алексеевка., Пролет: Опора № 114/17 - Опора № 114/18 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.18-05-01. По результатам осмотра произвести перетяжку проводов в пролётах опор с неправильной регулировкой стрелы провеса. Ответственное лицо: Копленко А.А. 27.10.2021 год
357156 | 28 | 2021-09-21 | 6 | 28 | 0.07833 | 2021-09-21 | 7 | 15 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 47 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от РП 126 до ТП 513, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению,действием МТЗ В/6кВ яч.7 на РП-126. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 6 кВ от РП 126 до ТП 513, в следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 47 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/6кВ яч.7 на РП-126. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от РП 126 до ТП 513, Кабель силовой ААБл-6 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-6 3х150 КЛ 6 кВ от РП 126 до ТП 513. Ответственное лицо: Жук В.П. 29.10.2021 год
357156 | 29 | 2021-09-21 | 7 | 40 | 0.5 | 2021-09-21 | 10 | 10 | 3.4.9.3 В следствие повреждения в сети потребителя на отпайке ВЛ 10 кВ ф. 63-8 в сторону ТП 63-8-31 (Веретенникова Н.В.), действием МТЗ был отключен В 10кВ ф.63-8 на оп.57Б. | Техническое мероприятие 1 Ввести ограничение режима потребления электроэнергии на отпайке ВЛ-10кВ ф.63-8 от опоры №84 до ТП №63-8-31, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности Веретенниковой Н.В. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо о вводе ограничения режима потребления электроэнергии на отпайке ВЛ-10кВ ф.63-8 от опоры №84 до ТП №63-8-31, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности Веретенниковой Н.В. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 29.10.2021 год
357156 | 30 | 2021-09-21 | 19 | 15 | 0.625 | 2021-09-21 | 20 | 30 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 34 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-10 кВ от РП 135 яч.12 до ТП 140 яч. 6, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/10кВ ф.33-2-6 на ПС Молодежная 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ-10 кВ от РП 135 яч.12 до ТП 140 яч. 6, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 34 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/10кВ ф.33-2-6 на ПС Молодежная 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от РП-135 яч.12 до ТП 140, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ-10 кВ от РП 135 яч.12 до ТП 140 яч. 6. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.10.2021 год
357156 | 31 | 2021-09-21 | 22 | 35 | 0.24 | 2021-09-21 | 22 | 53 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ отяч.74 ф. 49-74 н. Б до РП 59 яч.15 , что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.49-74 на ПС 49 "Юбилейная" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от яч.74 ф. 49-74 н.Б до РП 59 яч.15, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.49-74 на ПС 49 "Юбилейная" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 49 яч.74 - РП 59 яч.15 н.Б, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3*240 КЛ 10 кВ от яч.74 ф. 49-74 н.Б до РП 59 яч.15 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 26.11.2021 год
357156 | 32 | 2021-09-22 | 2 | 20 | 0.23334 | 2021-09-22 | 3 | 30 | 3.4.9.1 Вследствие некорректной установки уставок РЗА В/6кВ яч.12 на РП-122 произошло ложное срабатывание МТЗ при включении ф. Причал (РП-122 - ТП-629). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику РП 122 Песчанка Энерго о необходимости изменения уставок на яч 12 РП 122. Ответственное лицо: Жук В.П. 28.10.2021 год
357156 | 33 | 2021-09-22 | 3 | 20 |  | 2021-09-22 | 3 | 20 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 8264 (МЧС), действием МТЗ, на ПС Академгородок был отключен В/10кВ ф.54-22. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 8264 (МЧС) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.10.2021 год
357156 | 34 | 2021-09-22 | 3 | 20 | 0.13334 | 2021-09-22 | 4 | 0 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 8091 (ТСЖ Сосновый бор), действием МТЗ, на ПС Академгородок был отключен В/10кВ ф.54-31. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 8091 (ТСЖ Сосновый бор) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.10.2021 год
357156 | 35 | 2021-09-22 | 8 | 48 | 0.54 | 2021-09-22 | 11 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие растяжения провода в пролете от ПС 44 Бархатово 35/10кВ до портала, в результате длительной эксплуатации и изменения свойств материала провода более 33 лет произошло растяжение провода в пролете от ПС 44 Бархатово 35/10 кВ до портала, при порывах ветра до 12 м/с, произошел схлёст проводов фаз «В» и «С» (самоустранился), что привело к короткому замыканию и отключению от МТЗ В-10кВ ф.44-8 на ПС Бархатово 35/10кВ без повреждения оборудования. 4.1 Вследствие длительной эксплуатации более 33 лет произошло растяжение провода в пролете от ПС 44 Бархатово 35/10кВ до портала, при порывах ветра до 12 м/с, произошел схлёст проводов фаз «В» и «С», что привело к короткому замыканию и отключению от МТЗ В-10кВ ф.44-8 (находится в базовом списке) на ПС Бархатово 35/10кВ без повреждения оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10кВ ф.44-8, Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса в пролете от ПС 44 Бархатово 35/10кВ до портала, ВЛ-10кВ ф 44-8 Ответственное лицо: Назаров А.А. 26.11.2021 год
357156 | 36 | 2021-09-22 | 8 | 50 | 0.65667 | 2021-09-22 | 15 | 24 | 3.4.7.3 В результате падения дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ 10кВ произошел схлёст проводов в пролете опор 130-131 ВЛ 10кВ ф.8-3, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению В 10кВ ф.8-3 на ПС 110/35/27,5/10кВ Кача тяг. 4.4 В результате падения дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ 10кВ произошел схлёст проводов в пролете опор 130-131 ВЛ 10кВ ф.8-3, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению В 10кВ ф.8-3 на ПС 110/35/27,5/10кВ Кача тяг. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.8-3, Пролет: Опора № 130 - Опора № 131 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 10кВ ф.8-3 обратив внимание на ДКР. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать мероприятия по техническому обслуживанию ВЛ 10кВ ф.8-3 по результатам осмотра. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 26.11.2021 год
357156 | 37 | 2021-09-22 | 14 | 41 | 0.69332 | 2021-09-22 | 16 | 25 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на вводе КЛ 10кВ в ТП 604 (ООО "Диорит"), действием МТЗ, на ПС 71 "Весна" был отключен В/10кВ яч. 11 ф.71-11. | Организационное мероприятие 1 Составить акт расследования случая аварийного отключения ф.71-11 совместно с представителем ООО "Диорит". В следствии повреждения в сети потребителя на ТП562 (Энергия), действием МТЗ, на ПС был отключен В/10кВ . Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 23.10.2021 год
357156 | 38 | 2021-09-22 | 16 | 5 | 0.4 | 2021-09-22 | 18 | 45 | 3.4.9.3 В следствие самовольного включения ЛР 10кВ в сторону поврежденной потребительской отпайки ВЛ 10 кВ ф. 63-8 от опоры 84 в сторону ТП 63-8-31 (Веретенникова Н.В.), действием МТЗ был отключен В 10кВ ф.63-8 на оп.57Б. | Техническое мероприятие 1 Ввести ограничение режима потребления электроэнергии на отпайке ВЛ-10кВ ф.63-8 от опоры №84 до ТП №63-8-31, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности Веретенниковой Н.В. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо о вводе ограничения режима потребления электроэнергии на отпайке ВЛ-10кВ ф.63-8 от опоры №84 до ТП №63-8-31, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности Веретенниковой Н.В. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 29.10.2021 год
357156 | 39 | 2021-09-22 | 17 | 20 | 1.8083 | 2021-09-22 | 19 | 55 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения КЛ 6 кВ на потребительской отпайке от ВКЛ 6 кВ РП 140 - ТП 562 до ТП 5093 (Головицкому С. Н.) произошло отключение выключателя 6 кВ яч 16 на ПС 118 "Энергетик" ф 118-16 . | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки (ТП 5093 и кабельной линии 6 кВ) , Головицкому С. Н. о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Жук В.П. 29.10.2021 год
357156 | 40 | 2021-09-22 | 19 | 50 |  | 2021-09-22 | 19 | 50 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ф.154-14 (ООО «Инвестиционнаякомпания «АЛЬТАИР»), действием МТЗ, на ПС Шинный завод 110/6кВ был отключен В/6кВ яч.14. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ф.154-14, директору ООО «Инвестиционнаякомпания «АЛЬТАИР», о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Жук В.П. 29.10.2021 год
357156 | 41 | 2021-09-22 | 20 | 50 | 1.5333 | 2021-09-23 | 0 | 40 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременного выявления дефекта, произошло повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП 8045 яч.2 - ТП 8031 яч.2 н.Б, действием МТЗ, на ПС Телевизорная 110/10кВ был отключен В/10кВ ф.123-22. 4.12 В следствии нарушения электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 8045 яч.2 - ТП 8031 яч.2 н.Б, произошло межфазное замыкание на землю и отключение В/10 кВ ф.123-22 на ПС Телевизорная 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ТП 8045 яч.2 - ТП 8031 яч.2 н.Б, АСБ-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х185 КЛ 10 кВ ТП 8045 яч.2 - ТП 8031 яч.2 н.Б. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 26.11.2021 год
357153 | 291 | 2021-09-23 | 6 | 32 | 0.0079175 | 2021-09-23 | 6 | 52 | 3.4.7.3 В результате падения воды на на контакты АВ 0,4 кВ Л-2 произошло перекрытие по верху АВ что явилось причиной отсутствия напряжения у потребителя. 4.13 В результате падения воды на на контакты АВ 0,4 кВ Л-2 произошло перекрытие по верху АВ что явилось причиной отсутствия напряжения у потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие контактов. на TP010-0023450-16-01-02 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену АВ 0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 23.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Принять меры предотвращающие попадание воды в РУ 0,4 кВ. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 23.10.2021 год
357152 | 405 | 2021-09-23 | 15 | 10 | 0.028335 | 2021-09-23 | 15 | 44 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материалов в автомате типа А-3116 160 А, что привело к выгоранию контактов фазы «С» АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 4-10-23 10/0,4кВ, межфазному КЗ и отключению АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 4-10-23 10/0,4кВ. 4.16 В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материалов в автомате типа А-3116 160 А, что привело к выгоранию контактов фазы «С» АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 4-10-23 10/0,4кВ, межфазному КЗ и отключению АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 4-10-23 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выгорание контактов фазы «С» АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 4-10-23 10/0,4кВ на ТП 4-10-23, Автомат. выкл. А-3116 160 А 3p | Техническое мероприятие 1 Заменить АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 4-10-23 Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 4-10-23 10/0,4кВ с целью выявления причин отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 27.10.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Произвести внеплановый осмотр ТП 4-10-23 10/0,4кВ с целью выявления причин отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 29.10.2021 год
357152 | 406 | 2021-09-23 | 15 | 30 | 0.13333 | 2021-09-23 | 16 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и изменении изоляционных свойств материалов КЛ-6 кВ между ТП 2-9-3 6/0.4кВ и ТП 2-9-4 6/0,4кВ произошел пробой изоляции кКЛ-6кВ, что привело к междуфазному короткому замыканию, срабатыванию МТЗ и отключению выключателя В-6 кВ яч. №2 на РП-2 4.16 Произошел пробой изоляции кабеля КЛ-6кВ между ТП 2-9-3 6/0.4кВ и ТП 2-9-4 6/0,4кВ , с междуфазным коротким замыканием, что привело к срабатыванию МТЗ и отключению выключателя В-6 кВ яч. №2 на РП-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на КЛ 6 кВ от ТП 2-9-3 до ТП 2-9-4, Кабель силовой СБ-6 3х70 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт КЛ-6кВ между ТП 6/0,4кВ 2-9-3 и ТП6/0,4кВ 2-9-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 27.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередные высоковольтные испытания вновь установленных кабельных муфт на КЛ-6кВ между ТП 6/0,4кВ 2-9-3 и ТП6/0,4кВ 2-9-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр КЛ-6кВ между ТП 6/0,4кВ 2-9-3 и ТП6/0,4кВ 2-9-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 29.10.2021 год
357152 | 407 | 2021-09-23 | 22 | 3 | 0.089268 | 2021-09-23 | 23 | 46 | 3.4.12.3 В результате воздействия грозы при попадании молнии расщепило опору № 77 ВЛ-10кВ ф. 71-5, что привело к выпадению крюков из тела опоры и схлесту проводов в пролете опор № 76-78, межфазному КЗ, срабатыванию МТЗ и отключению МВ-10кВ ф. 71-5 на ПС №71 Павловская 35/10кВ 4.12 В результате воздействия грозы при попадании молнии расщепило опору № 77 ВЛ-10кВ ф. 71-5, что привело к выпадению крюков из тела опоры и схлесту проводов в пролете опор № 76-78, межфазному КЗ, срабатыванию МТЗ и отключению МВ-10кВ ф. 71-5 на ПС №71 Павловская 35/10кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расщепление опоры № 77 ВЛ-10кВ ф. 71-5 на ВЛ 10 кВ ф.71-5, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Заменить оп.№77 ВЛ-10кВ ф.71-5 Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 76-78 ВЛ-10кВ ф. 71-5 Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.71-5 с целью выявления причин отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 27.10.2021 год
357152 | 408 | 2021-09-23 | 22 | 8 | 0.060302 | 2021-09-23 | 23 | 15 | 3.4.12.5 Вследствие вспучивания грунта (болото) произошло выдавливание одностоечной опоры №131/26 деревянная на ж/б приставке ВЛ-10 кВ ф.82-04, что привело к наклону опоры, с выпадением крюка изолятора ф "В" из тела опоры, что в свою очередь привело к разрегулировке стрелы провеса провода в пролёте опор №131/25 - №131/27 и схлесту проводов в пролете опор №131/26 - №131/27, междуфазному короткому замыканию фаз "В" и "С " с отключением В-10 кВ ф. 82-04 на ПС №82 35/10 кВ "Птицесовхоз". Последний плановый обход ф 82-04 проводился 10.03.20 4.4 Вследствие вспучивания грунта (болото) произошло выдавливание одностоечной опоры №131/26 деревянная на ж/б приставке ВЛ-10 кВ ф.82-04, что привело к наклону опоры, с выпадением крюка изолятора фазы "В" из тела опоры, что в свою очередь привело к разрегулировке стрелы провеса провода в пролёте опор №131/25 - №131/27 и схлесту проводов в пролете опор №131/26 - №131/27, междуфазному короткому замыканию фаз "В" и "С " с отключением В-10 кВ ф. 82-04 на ПС №82 35/10 кВ "Птицесовхоз". Последний плановый обход ф 82-04 проводился 10.03.20 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 10 кВ ф.82-4_п. Горный-д.М. Покровка, Пролет:Оп.№131/26-131/27 | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку деревянной одностоечной опоры №131/26 ВЛ-10 ф 82-04 с подсыпкой ПГС и утрамбовкой грунта вокруг тела опоры. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №131/25 - №131/27 и восстановить крепление крюка изолятора ф "В" в тело опоры №131/26 на ВЛ-10 ф 82-04 Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф 82-04 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по исключению подобных нарушений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 29.10.2021 год
357156 | 42 | 2021-09-23 | 21 | 5 |  | 2021-09-23 | 21 | 5 | 3.4.8.4 В результате наброса постороннего предмета на ввод в жилой дом п. Маганск пер. Партизанский д.21 от оп.8/2/2 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 35-4-1, произошёл схлест проводов фаз В и С, что привело к двухфазному замыканию и отключению, действием теплового расцепителя АВ 0,4кВ Л-3 от ТП 35-4-1. | Техническое мероприятие 1 Произвести повторное включение АВ 0,4кВ Л-3 от ТП 35-4-1 после осмотра ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 35-4-1. Ответственное лицо: Назаров А.А. 29.10.2021 год
357156 | 43 | 2021-09-23 | 10 | 0 | 0.75 | 2021-09-23 | 12 | 30 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 30 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции концевой муфты наружной установки КЛ 10 кВ ф.86-4 от оп. № 178/1 до оп. № 178/2, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.86-4 на ПС Шуваево 35/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции концевой муфты наружной установки КЛ 10 кВ ф.86-4 от оп. № 178/1 до оп. № 178/2, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 30 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.86-4 на ПС Шуваево 35/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ ф.86-4 Шуваево, 3КВТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств концевой муфты наружной установки 3КВТп-10-70/120 КЛ 10 кВ ф.86-4 от оп. № 178/1 до оп. № 178/2. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 29.10.2021 год
357156 | 44 | 2021-09-23 | 16 | 30 | 1.8667 | 2021-09-23 | 19 | 10 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 52 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС №5 "Восточная" яч.10 до РП-55 н.А , что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.5-10 на ПС 5 "Восточная" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ПС №5 "Восточная" яч.10 до РП-55 н.А , в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 52 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.5-10 на ПС 5 "Восточная" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 5 яч.10 - РП 55, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 10 3*240 от ПС №5 "Восточная" яч.10 до РП-55 н.А Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.10.2021 год
357156 | 45 | 2021-09-23 | 16 | 30 | 1.3334 | 2021-09-23 | 19 | 10 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ 10кВ ТП 609-ТП 610("МГК"), действием МТЗ, на ПС 5 "Восточная" был отключен В/10кВ яч. 12 ф.5-12. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору "МГК" Стрижову О.Н. (г. Красноярск, а\я 28463), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 27.10.2021 год
357156 | 46 | 2021-09-23 | 19 | 11 | 0.0015 | 2021-09-23 | 19 | 20 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации более 40 лет произошло растяжение провода в пролете опор № 4-5, его провис и при порывах ветра более 12 м/с, произошёл схлёст проводов фаз «А» и «С», что привело к короткому замыканию и отключению, действием теплового расцепителя, АВ-0,4кВ Л1 на ТП 940. 4.12 В следствии длительной эксплуатации более 40 лет произошло растяжение провода в пролете опор № 4-5, его провис и при порывах ветра более 12 м/с, произошёл схлёст проводов фаз «А» и «С», что привело к короткому замыканию и отключению, действием теплового расцепителя, АВ-0,4кВ Л1 на ТП 940. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 940, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте оп. 4-оп.5 ВЛ 0,4кВ Л.1 ТП-940. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.10.2021 год
357156 | 47 | 2021-09-23 | 20 | 15 | 1.6 | 2021-09-23 | 22 | 55 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КВЛ-10кВ более 57 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС "Промбаза" яч.15 до опоры №1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.24-15 на ПС 24 "Промбаза" 35/10/6кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КВЛ 10кВ от ПС "Промбаза" яч.15 до опоры №1, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 57 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.24-15 на ПС 24 "Промбаза" 35/10/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф. 24-15, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3*240 от ПС №24 "Промбаза" от яч.15 до опоры №1. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 26.11.2021 год
357153 | 292 | 2021-09-23 | 17 | 6 | 0.3333 | 2021-09-23 | 17 | 26 | 3.4.8.3 В результате падения на провода ВЛ 35 кВ Ермаковская - Мигна (Т-44) в пролёте опор №№34-35 подпиленной из-за пределов охранной зоны ВЛ (от крайнего провода до комля 24м) неизвестным лицом сосны высотой 28 метров произошёл обрыв провода фазы "С" (Приложение №№5, 6, 7, 8), в результате чего произошло падение оборванного провода на землю, однофазное короткое замыкание фазы «С» и явилось причиной срабатыванию сигнализации "Земля в сети 35 кВ" на ПС 110/35/10 кВ №33 «Ермаковская». 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Ермаковская - Мигна (Т-44) обнаружена спиленная из-за пределов охранной зоны ВЛ (от крайнего провода до комля сосны 24 м.) и упавшая на провода в пролете опор №34-35 сосна высотой 28 метров, что явилось причиной обрыва провода фазы "С" в пролете опор №34-35, падения оборванного провода на землю, однофазного короткого замыкания фазы «С» и срабатывания сигнализации "Земля в сети 35 кВ" на ПС 110/35/10 кВ №33 «Ермаковская». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 35 кВ Ермаковская-Мигна (Т-44), Пролет: Оп.№ 34 - Оп.№ 35 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Ермаковская - Мигна (Т-44) участка опор №1-50. Заказ SAP- 152555662. Ответственное лицо: Середа Е.В. 28.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену провода АС-95 фазы "С" ВЛ 35 кВ Ермаковская - Мигна (Т-44) в пролете опор №34-35. Заказ SAP - 170052453 Ответственное лицо: Середа Е.В. 28.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию по факту несанкционированной рубки деревьев. Ответственное лицо: Середа Е.В. 08.10.2021 год
357156 | 938 | 2021-09-03 | 6 | 8 | 0.42 | 2021-09-03 | 6 | 50 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 31 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ РП129 яч.15 - ТП713 нитка А, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.№15 на РП 129. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10кВ РП129 яч.15 - ТП713 нитка А, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 31 года с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.№15 на РП 129. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ РП129 яч.15 - ТП713 нитка А, ААШв-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 10кВ РП129 яч.15 - ТП713 нитка А. Заказ ТОРО №170052275 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2021 год
357150 | 342 | 2021-09-03 | 11 | 3 | 0.0805 | 2021-09-03 | 13 | 21 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного устранения дефектов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 запитанной от ТП 10/0,4кВ №52-01-8 произошло отклонение от вертикальной оси вдоль и поперёк опор № 8-9-10, что привело к схлёстыванию проводов трёх фаз. 4.2 Из-за механического износа вследствие разрегулировки проводов трёх фаз произошло схлёстывание проводов и междуфазное к.з. в пролётах опор № 8-9-10, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ Л-2 в ТП 10/0,4кВ №52-01-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 52-01-8, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опор № 8-9-10 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 17.09.2021 год
357150 | 343 | 2021-09-04 | 10 | 0 | 0.0225 | 2021-09-04 | 11 | 30 | 3.4.7.3 В результате потеря механической прочности фазного провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 42 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 42 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ №6-09-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 6-09-19, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 42 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 17.09.2021 год
357154 | 167 | 2021-09-03 | 10 | 26 | 0.17476 | 2021-09-03 | 12 | 16 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (старения) произошло ослабление контактной группы автоматического выключателя АВ 0,4кВ Л1/56-1-10, что привело к недопустимому нагреву фаз "А" и "В" с последующим повреждением и отключением 0,4кВ Л1/56-1-10 от тепловой защиты (данная ВЛ включена в перечень ВЛ, срок эксплуатации которых превышает нормативный). 4.2 Ослабление контактной группы автоматического выключателя АВ 0,4кВ Л1 в результате длительного срока эксплуатации (старения), приведшее к недопустимому нагреву фаз "А" и "В" с последующим повреждением и отключением 0,4кВ Л1/56-1-10 от тепловой защиты (данная ВЛ включена в перечень ВЛ, срок эксплуатации которых превышает нормативный). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактной группы автоматического выключателя АВ 0,4кВ Л1 в результате длительной эксплуатации, приведшее к недопустимому нагреву фаз "А" и "В" с последующим разрушением и отключением 0,4кВ Л1/56-1-10 от тепловой защиты. на ВЛ 0,4кВ Л1 ТП 56-1-10, VN004-00036947 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1/56-1-10. Ответственное лицо: Пакин А.В. 24.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену АВ 0,4кВ Л1 в ТП 56-1-10. Ответственное лицо: Пакин А.В. 24.09.2021 год
357156 | 950 | 2021-09-03 | 12 | 15 | 0.6 | 2021-09-03 | 14 | 15 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ф.121-07 (ООО "Лавир"), действием МТЗ, на ПС Мясокомбинат 110/35/10кВ был отключен В/10кВ ф.121-07. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ф.121-07, генеральному диктору ООО "Лавир" Климовичу М.В. (660017, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д. 91), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 29.10.2021 год
357156 | 951 | 2021-09-03 | 20 | 35 | 0.51666 | 2021-09-03 | 23 | 10 | 3.4.9.3 В следствие повреждения в сети потребителя на участке ВЛ 10 кВ ф.63-2 в сторону ТП 63-2-62 (Демченко Р.П.), действием МТЗ на ПС №63 Элита отключился В 10кВ ф.63-2. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо о вводе ограничения режима потребления электроэнергии на участке ВЛ-10кВ ф.63-2 от опоры №63 до ТП №63-2-62, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности Демченко Р.П. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 08.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо собственнику электроустановки ТП №63-2-62, Демченко Р.П., о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 09.10.2021 год
357156 | 952 | 2021-09-03 | 22 | 10 | 0.53334 | 2021-09-04 | 0 | 50 | 3.4.7.3 В результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ 10кВ произошел схлёст проводов в пролете опор 3-4 ВЛ 10кВ ф.136-1, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению В 10кВ ф.136-1 на ПС 35/10кВ №136 Никольская. 4.12 В результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ 10кВ произошел схлёст проводов в пролете опор 3-4 ВЛ 10кВ ф.136-1, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению В 10кВ ф.136-1 на ПС 35/10кВ №136 Никольская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.136-1, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 10кВ ф.136-1 обратив внимание на ДКР. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 09.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать мероприятия по техническому обслуживанию ВЛ 10кВ ф.136-1 по результатам осмотра. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 08.10.2021 год
357156 | 953 | 2021-09-04 | 23 | 20 | 0.26666 | 2021-09-05 | 0 | 40 | 3.4.7.3 В следствии изменения свойств провода ВЛ 6кВ ф.37-13, в результате длительной эксплуатации более 55 лет произошло растяжение провода в пролете опор №159-161. 4.1 В следствии нарушения структуры материала провода ВЛ 6кВ ф.37-13 в результате длительной эксплуатации более 55 лет произошло растяжение провода в пролете опор №159-161, при порывах ветра более 15 м/с, произошел схлёст проводов фаз «В» и «С» (самоустранился), что привело к короткому замыканию и отключению от МТЗ В-6кВ ф.37-13 (находится в базовом списке) на ПС Няша 35/6кВ без повреждения оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 6 кВ ф.37-13, Пролет: Опора № 159 - Опора № 160 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса в пролете опор 159-161, ВЛ-6кВ ф 37-13 Ответственное лицо: Назаров А.А. 11.10.2021 год
357156 | 954 | 2021-09-05 | 7 | 2 |  | 2021-09-05 | 7 | 2 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 47 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от РП-30 до ТП 592, что привело к однофазному замыканию и оперативному отключению В/6кВ яч.1 в ст. ТП 592 на РП-30 (ТТУ). 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 6 кВ от РП-30 до ТП 592, в следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 47 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к однофазному замыканию и оперативному отключению В/6кВ яч.1 в ст. ТП 592 на РП-30 (ТТУ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от РП-30 до ТП 592, Кабель силовой ААБ 3x95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x95 КЛ 6кВ от РП 30 до ТП 592. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 06.10.2021 год
357156 | 955 | 2021-09-05 | 10 | 20 | 1 | 2021-09-05 | 12 | 50 | 3.4.9.3 В следствие повреждения в сети потребителя на участке ВЛ 10 кВ ф.135-2 в сторону ТП 135-2-3 (Павлова Н.Н.), действием МТЗ на ПС №135 Заря отключился В 10кВ ф.135-2 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо о вводе ограничения режима потребления электроэнергии на участке ВЛ-10кВ ф.135-2 от опоры №9 до ТП №135-2-3, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности Павловой Н.Н. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 08.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо собственнику электроустановки ТП №135-2-3, Павловой Н.Н. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 15.10.2021 год
357156 | 956 | 2021-09-05 | 14 | 0 | 0.45835 | 2021-09-05 | 14 | 55 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя на ф.154-5 (ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Красноярская дирекция по энергообеспечению), действием МТЗ, на ПС Шинный завод 110/6кВ был отключен В/6кВ ф.154-5. | Техническое мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ф.154-5, начальнику Красноярской дирекции по энергообеспечению – СП Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» Антипкин Александр Сергеевич (660018, Россия, Красноярский край, Красноярск, ул. Толстого, 20), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав коммиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Жук В.П. 29.10.2021 год
357156 | 957 | 2021-09-05 | 16 | 10 | 0.5 | 2021-09-05 | 18 | 40 | 3.4.7.3 В следствии изменения свойств провода ВЛ 10кВ ф.35-1, в результате длительной эксплуатации более 30 лет произошло растяжение провода в пролете опор № 1-2. 4.1 В следствии нарушения структуры материала провода ВЛ 10кВ ф.35-1 в результате длительной эксплуатации более 55 лет произошло растяжение провода в пролете опор №1-2, при порывах ветра более 15 м/с, произошел схлёст проводов фаз «В» и «С» (самоустранился), что привело к короткому замыканию и отключению от МТЗ В-10кВ ф.35-1 (находится в базовом списке) на ПС Маганск 35/10кВ без повреждения оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10кВ ф.35-1, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса в пролете опор 1-2, ВЛ-10кВ ф 35-1 Ответственное лицо: Назаров А.А. 08.10.2021 год
357157 | 212 | 2021-09-06 | 15 | 16 |  | 2021-09-06 | 15 | 16 | 3.4.8.3 Несанкционированная рубка лесных насаждений посторонними лицами за пределами охранной зоны ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Уяр городская с отпайкой на ПС Уяр тяговая (С-53), при которой допущено падение дерева высотой 30,4 метра, росшего на расстоянии 26 метров от проекции крайнего провода ВЛ на провод фазы «А» (средняя) в пролете опор №№ 74 – 75. 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение повреждения (излома) жилы № 33 (цепи отключения СВ 110 от защит) в контрольном кабеле АКВВГ 7x2,5 № 151-1СЛ между панелью РЗА № 26 («защита ВЛ 110 кВ С-53») и панелью РЗА № 20 («автоматика СВ 110») на ПС 110 кВ Уяр городская на участке выхода из кабельного полуэтажа ОПУ, произошедшего вследствие механического воздействия края металлического профиля панели № 20 (автоматика СВ 110) на контрольный кабель. 4.4 Внешнее механическое воздействие, вызванное падением дерева на провод фазы «А» в пролете опор №№ 74 – 75 ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Уяр городская с отпайкой на ПС Уяр тяговая (С-53), приведшее к приближению провода фазы «А» на расстояние менее допустимого к проводу фазы «С» с электрическим пробоем изоляционного промежутка между проводами и возникновением двухфазного КЗ с последующим переходом в трехфазное КЗ, в результате чего произошло аварийное отключение ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Уяр городская с отпайкой на ПС Уяр тяговая (С-53) действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падением дерева на провода в пролете опор №№ 74 – 75. на ВЛ 110 кВ Камарч.т.-Уяр гор. с отп. С-53, Пролет: Опора № 74 - Опора № 75 4.13 Обрыв цепи отключения СВ 110 от защит на ПС 110 кВ Уяр городская, вследствие повреждения жилы № 33 контрольного кабеля АКВВГ 7x2,5 № 151-1СЛ между панелью № 26 («защита ВЛ 110 кВ С-53») и панелью № 20 (автоматика СВ 110), приведший к отказу в отключении СВ-110 при срабатывании защит в КСЗ ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Уяр городская с отпайкой на ПС Уяр тяговая (ДЗ, МФТО, ТНЗНП). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение жилы № 33 на ПС 110/35/6 кВ №25 "Уяр городская", ЭПЗ 1636 - 67/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Уяр городская с отпайкой на ПС Уяр тяговая (С-53), с целью выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ, разрастанием в сторону ВЛ на недопустимые расстояния, или деревьев высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки вертикальной проекции ВЛ, увеличенное на 2 метра. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Уяр городская с отпайкой на ПС Уяр тяговая (С-53), осуществить их вырубку Ответственное лицо: Савостенок С.П. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр контрольных кабелей, расположенных на ОПУ ПС 110 кВ Уяр городская, с целью выявления кабелей подверженных механическим воздействиям. При выявлении замечаний выполнить механическую защиту контрольных кабелей в местах, подверженных указанному воздействию Ответственное лицо: Гостевский И.Е. 22.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам выполнения пункта 3.1.1 технических мероприятий включить в План технического обслуживания и ремонтов 2022 года обрезку крон, вырубку и опиловку деревьев с разрастанием в сторону ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Уяр городская с отпайкой на ПС Уяр тяговая (С-53) на недопустимые расстояния, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от деревьев до крайней точки вертикальной проекции проводов ВЛ увеличенное на 2 метра Ответственное лицо: Савостенок С.П. 01.11.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеплановый производственный инструктаж персоналу службы СВЛ ПО Юго-Восточные ЭС по темам: - «Требования Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, в части обеспечения безаварийного функционирования и эксплуатации ВЛ»; - «Порядок выявления, при проведении осмотров, деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайнего провода ВЛ или крайней точки вертикальной проекции крайнего провода ВЛ, увеличенное на 2 метра» Ответственное лицо: Савостенок С.П. 30.09.2021 год
357156 | 922 | 2021-09-06 | 11 | 0 | 0.14167 | 2021-09-06 | 13 | 50 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на отпайке от оп.№2 ВЛ 10 кВ ф.49-15 в сторону КТП №9107 (ИП Старовойтов Ю.В.), действием МТЗ, на ПС Юбилейная 110/10 кВ был отключен В/10кВ ф.49-15. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки отпайки от оп.№2 ВЛ 10 кВ ф.49-15 в сторону КТП №9107, Старовойтов Ю.В., о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 14.10.2021 год
357156 | 958 | 2021-09-06 | 11 | 45 | 0.30664 | 2021-09-06 | 12 | 30 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ 10 кВ от РП 205 яч.17 до ТП 9134 (ООО " Трансферэнерго"), действием МТЗ, на РП 205 был отключен В/10кВ яч.17. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Трансферэнерго" Косянчук Кириллу Николаевичу (6660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели, д. 22а, помещ. 192/3 (каб. 6-28/3)), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.10.2021 год
357156 | 959 | 2021-09-06 | 13 | 10 | 0.24165 | 2021-09-06 | 13 | 39 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети бесхозного электросетевого объекта на ВЛ 6 кВ ф.40-11, действием МТЗ, на ПС Базаиха 35/6кВ был отключен В/6кВ ф.40-11. | Организационное мероприятие 1 Разобраться о принадлежности объекта ВЛ 6кВ ф. 40-11. В случае отсутствия собственника, выполнить обследование электросетевого объекта ВЛ 6кВ ф. 40-11 и направить служебную записку в адрес управления собственности филиала ПАО "РоссетиСибирь" - "Краснорскэнерго" о необходимости принятии на обслуживание бесконтрольно функционирующего объекта ВЛ 6кВ ф. 40-11. Ответственное лицо: Назаров А.А. 15.10.2021 год
357156 | 960 | 2021-09-06 | 13 | 40 | 0.84999 | 2021-09-06 | 16 | 30 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременного выявления дефекта, произошло повреждение концевой кабельной муфты 10 кВ на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф.8-2, что привело к пробою изоляции, междуфазному короткому замыкание между фазами А, В и С, работе МТЗ и отключению В-10 кВ ф.8-2 на ПС 110/35/27,5/10кВ №178 "Кача тяг.". 4.12 В следствии нарушения электрической изоляции концевой кабельной муфты 10 кВ на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф.8-2, что привело к пробою изоляции, междуфазному короткому замыкание между фазами А, В и С, работе МТЗ и отключению В-10 кВ ф.8-2 на ПС 110/35/27,5/10кВ №178 "Кача тяг.". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ ф.8-2_Кача, 3КНТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену концевой кабельной разделки 10кВ ф.8-2 на оп.1. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 08.10.2021 год
357156 | 961 | 2021-09-06 | 19 | 50 | 0.62499 | 2021-09-06 | 21 | 55 | 3.4.7.3 В результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ 10кВ произошел схлёст проводов в пролете опор 12-13 ВЛ 10кВ ф.140-10, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению В 10кВ ф.140-10 на ПС 35/10кВ №140 Аэропорт. 4.12 В результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ 10кВ произошел схлёст проводов в пролете опор 12-13 ВЛ 10кВ ф.140-10, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению В 10кВ ф.140-10 на ПС 35/10кВ №140 Аэропорт. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ ф.140-10_Аэроп., Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 10кВ ф.140-10 обратив внимание на ДКР. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 08.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Разработать мероприятия по техническому обслуживанию ВЛ 10кВ ф.140-10 по результатам осмотра. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 08.10.2021 год
357157 | 213 | 2021-09-07 | 8 | 59 | 0.017332 | 2021-09-07 | 9 | 25 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии: повреждение в РЩ -0,4кВ по адресу: ул. Западная д.12 г. Заозерный, Рыбинский район, Красноярский край. (устранено самим потребителем). | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л4 ТП 3-01-2: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов; - оформить пакет документов в соответствии с Распоряжением №1229. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 30.09.2021 год
357157 | 214 | 2021-09-07 | 10 | 50 | 0.03975 | 2021-09-07 | 13 | 29 | 3.4.8.5 Не умышленное повреждение одностоечной ж/б. опоры №6 на ВЛ-0,4кВ Л2 от КТПН 132-02-1/250 воздействием автомобилем "Нива" гос. номер О 569 КН 124RUS. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов на сбитой автотранспортом ж/б. опоре №6, на КТПН 132-02-1/250 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-2. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на сбитой автотранспортом ж/б. опоре на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 132-02-1, Опора П1-2 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 132-02-1: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Морозов И.Н. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 132-02-1: - оформить пакет документов в соответствии с распоряжением №1229 от 06.07.2021г. Ответственное лицо: Арндт В.В. 30.09.2021 год
357156 | 962 | 2021-09-07 | 2 | 50 | 0.03333 | 2021-09-07 | 3 | 10 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 31 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-10 кВ ф 49-65 до ТП 597, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф. 49-65 на ПС Юбилейная 110/10 кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ-10 кВ ф 49-65 до ТП 597, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 31 года с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф. 49-65 на ПС Юбилейная 110/10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ ф 49-65 до ТП 597, ААБл-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х185 КЛ-10 кВ ф 49-65 до ТП 597. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 08.10.2021 год
357156 | 963 | 2021-09-07 | 3 | 30 |  | 2021-09-07 | 3 | 30 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 774 (ООО "Краском"), действием МТЗ, на ПП-6 был отключен В/10кВ яч.№2. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 447 (ООО "КрасКом"), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав коммиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.10.2021 год
357156 | 964 | 2021-09-07 | 10 | 1 | 0.154 | 2021-09-07 | 12 | 35 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 40 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ТП 558 до ТП 5001, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.6 (в ст. ТП5001) на РП-126. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 6 кВ от ТП 558 до ТП 5001, в следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 40 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.6 (в ст. ТП5001) на РП-126. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от ТП 558 до ТП 5001, Кабель силовой ААБ-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ-6 3х120 КЛ 6 кВ от ТП 558 до ТП 5001. Ответственное лицо: Жук В.П. 29.10.2021 год
357156 | 965 | 2021-09-07 | 11 | 5 | 0.38749 | 2021-09-07 | 13 | 40 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя КЛ 10 кВ от ТП 1097 до ТП 10108 (ООО "Краском"), действием МТЗ, на РП 57 был отключен В/10кВ яч.8. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "КрасКом" Гончеров Олег Васильевич (660049, Красноярский край, город Красноярск, улица Парижской Коммуны, 41), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.10.2021 год
357156 | 966 | 2021-09-07 | 20 | 4 |  | 2021-09-07 | 20 | 4 | 3.4.10 Вследствие перекрытия воздушного пространства между шлейфом фазы "А" и раскосом траверсы на анкерной опоре № 8Б по птице действием 1ст. ТЗНП фазы "А" на ПС 220/110/10кВ КИСК отключалась ВЛ 110 кВ КИСК – Речпорт I цепь с отпайкой на БНС ТЭЦ-3 (С-245) с успешным АПВ. 4.12 Вследствие перекрытия воздушного пространства между шлейфом фазы "А" и раскосом траверсы на анкерной опоре № 8Б по птице действием 1ст. ТЗНП фазы "А" на ПС 220/110/10кВ КИСК отключалась ВЛ 110 кВ КИСК – Речпорт I цепь с отпайкой на БНС ТЭЦ-3 (С-245) с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110кВ КИСК–Речпорт С-245, Опора анк. мет.УС110-3 (цинк) | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ С-245. Заказ ТОРО № 152530765 Ответственное лицо: Балабанов А.В. 17.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести верховой осмотр опоры № 8Б ВЛ 110кВ С-245 на предмет соблюдения расстояния от шлейфа фазы "А" до тела опоры удовлетворяющих требованиям ПУЭ. Заказ ТОРО № 152533369 Ответственное лицо: Балабанов А.В. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результату верхового осмотра опоры № 8Б ВЛ 110кВ С-245, при необходимости увеличения габарита между шлейфом фазы "А" и траверсой, разработать соответствующее техническое решение. Ответственное лицо: Балабанов А.В. 17.12.2021 год
357156 | 967 | 2021-09-08 | 2 | 25 | 0.17499 | 2021-09-08 | 3 | 0 | 3.4.9.1 В следствие повреждения в сети потребителя на участке ВЛ 10 кВ ф.45-2 в сторону ТП 45-2-21 (ЭСК Энергия), действием МТЗ на ПС 110/35/10кВ №45 Емельяново-110 отключился В 10кВ ф.45-2. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо о ненадлежащем обслуживании ВЛ-10кВ ф.45-2 от опоры №57/11 до ТП №45-2-21, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ООО "ЭСК Энергия". Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 29.10.2021 год
357152 | 375 | 2021-09-08 | 9 | 55 | 0.046 | 2021-09-08 | 12 | 13 | 3.4.12.2 В результате ветровых нагрузок и изменения физических свойств материалов, произошел срыв вязки провода фазы "А" на опоре №5 с разрегулировкой стрелы провеса в пролете опор №4-№5, что привело к уменьшению изоляционного расстояния между проводов с дальнейшим коротким замыканием провода фазы «А» с проводом фазы «С» и отключением ВЛ-0,4 кВ Л-1 на ТП № 21-08-2 10/0,4кВ. 4.12 В результате ветровых нагрузок и изменения физических свойств материалов, произошел срыв вязки провода фазы "А" на опоре №5 с разрегулировкой стрелы провеса в пролете опор №4-№5, что привело к уменьшению изоляционного расстояния между проводов с дальнейшим коротким замыканием провода фазы «А» с проводом фазы «С» и отключением ВЛ-0,4 кВ Л-1 на ТП № 21-08-2 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 21-08-2, Пролет: Опора № 4 Л1 - Опора № 5 Л1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 21-08-2 10/0,4кВ, с целью определения причин отключения. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену вязки провода ф. А на опоре №5 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 21-08-2 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 31.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №3-№6ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 21-08-2 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 31.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 29.10.2021 год
357156 | 968 | 2021-09-08 | 13 | 30 |  | 2021-09-08 | 13 | 30 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ ф.1-17 от РП-187 до ТП-3026, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.1-11 на ПС Левобережная 220/110/10/6кВ (КПМЭС). 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10кВ ф.1-17 от РП-187 до ТП-3026, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.1-11 на ПС Левобережная 220/110/10/6кВ (КПМЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ф.1-17 от РП-187 до ТП-3026, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х120 КЛ 10кВ ОТ РП187 Ф.117 ДО ТП3026. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 09.10.2021 год
357156 | 969 | 2021-09-08 | 22 | 30 | 0.033335 | 2021-09-08 | 23 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие несвоевременного выявления дефекта проводов (провис не изолированного провода) на вводе в ж/д от оп.3/1 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 75-6-2, действием теплового расцепителя произошло отключение АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 75-6-2. 4.13 В результате схлёста проводов в пролёте от оп.3/1 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 75-6-2 до жилого дома, произошло нарушение электрической изоляции и , действием теплового расцепителя произошло отключение АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 75-6-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП-75-6-2, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 75-6-2. Ответственное лицо: Назаров А.А. 13.10.2021 год
357156 | 970 | 2021-09-09 | 4 | 59 |  | 2021-09-09 | 4 | 59 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 58 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от оп.№15 до ТП 285, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ яч.12 на РП 129. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 6 кВ от оп.№15 до ТП 285, в следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 58 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ яч.12 на РП 129. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 6 кВ ф. 1-33, Кабель силовой АСБ-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 6 кВ от оп.№15 до ТП 285 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2021 год
357153 | 272 | 2021-09-06 | 6 | 41 |  | 2021-09-06 | 6 | 41 | 3.4.12.5 В результате увлажнения гирлянды изоляторов утренней росой, произошло перекрытие изоляции фазы "С" (изоляторы марки ПСД-70Е) на опоре №37 ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Знаменская с отпайкой на ПС Кутужеково (С-363). (Приложение №№2,3,4). Перекрытие изоляции привело к возникновению однофазного короткого замыкания на землю, действию 1 ступени ТНЗНП, отключению В-110 кВ С-363 на ПС 220 кВ Минусинская опорная (ХП МЭС) и действию 1 ступени ТЗНП с последующим отключением В-110 кВ С-395 на ПС 220 кВ Шушенская опорная (ХП МЭС). 4.12 Во время внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Знаменская с отпайкой на ПС Кутужеково (С-363) обнаружена перекрытая гирлянда изоляторов фазы "С" (изоляторы марки ПСД-70Е) на опоре №37. (Приложение №№2,3,4). Перекрытие изоляции привело к возникновению однофазного короткого замыкания на землю, действию 1 ступени ТНЗНП, отключению В-110 кВ С-363 на ПС 220 кВ Минусинская опорная (ХП МЭС) и действию 1 ступени ТЗНП с последующим отключением В-110 кВ С-395 на ПС 220 кВ Шушенская опорная (ХП МЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов. на ВЛ 110 кВ Мин.опорная-Знаменская (С-363), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Знаменская с отпайкой на ПС Кутужеково (С-363). Заказ SAP - 152528901. Ответственное лицо: Середа Е.В. 13.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления контура заземления ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Знаменская с отпайкой на ПС Кутужеково (С-363) опоры №37. Заказ SAP - 152534345. Ответственное лицо: Середа Е.В. 13.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену изоляции со следами перекрытия на ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Знаменская с отпайкой на ПС Кутужеково (С-363) опоре №37. Заказ SAP - 170052303. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать в РП 2023г. замену изоляции со следами перекрытия на ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Знаменская с отпайкой на ПС Кутужеково (С-363) опоре №37. Заказ SAP - 170052303. Ответственное лицо: Середа Е.В. 30.06.2022 год
357150 | 347 | 2021-09-08 | 10 | 41 | 0.067918 | 2021-09-08 | 13 | 24 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ Л-3 произошла разрегулировка стрелы провеса ф. "В" в пролётах опор № 2-3, что под воздействием ветровой нагрузки привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 в пролёте опор №2-3 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ №8-04-26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 8-04-26, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ Л-3. Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 24.09.2021 год
357152 | 376 | 2021-09-09 | 12 | 54 | 0.38 | 2021-09-09 | 15 | 26 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра более 20м/с, и длительной эксплуатации ВЛ, более 31 года, произошло ослабление вязки провода фазы «В» на опоре №145, что привело к провисанию провода и схлесту с проводом фазы «А» в пролете опор №144- №145, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ ВЛ 10кВ ф.40-01 на ПС 35/10 №40 «Тюхтет». 4.1 При неоднократных порывах ветра более 20м/с, и длительной эксплуатации ВЛ, более 31 года, произошло ослабление вязки провода фазы «В» на опоре №145, что привело к провисанию провода и схлесту с проводом фазы «А» в пролете опор №144- №145, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ ВЛ 10кВ ф.40-01 на ПС 35/10 №40 «Тюхтет». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 10 кВ ф.40-1 п.Тюхтет-с.Лазарево, Пролет: Опора № 144 - Опора № 145 | Техническое мероприятие 1 Заменить вязку крепления провода на опоре №145 фаза «В» и регулировку стрелы провеса проводов в пролете оп.№143-№146 ВЛ 10кВ ф.40-01. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 10.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести обход, осмотр ВЛ-10кВ ф.40-01 для выявления причины отключения ВЛ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 10.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 25.09.2021 год
357152 | 377 | 2021-09-09 | 14 | 6 | 0.03 | 2021-09-09 | 16 | 36 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра более 20м/с, и длительной эксплуатации ВЛ, более 37 лет, произошло ослабление вязки провода ф.«В» на опоре №90, что привело к провисанию провода и схлесту с проводом ф.«А» в пролете оп.№89- №90, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ ВЛ 10кВ ф.57-01 на ПС 35/10 №57 «Юрьевка». 4.1 При неоднократных порывах ветра более 20м/с, и длительной эксплуатации ВЛ, более 37 лет, произошло ослабление вязки провода ф.«В» на опоре №90, что привело к провисанию провода и схлесту с проводом ф.«А» в пролете оп.№89- №90, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ ВЛ 10кВ ф.57-01 на ПС 35/10 №57 «Юрьевка». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 10 кВ ф.57-1 с.Юрьевка-с.Берёзовка, Пролет: Опора № 88 - Опора № 89 | Техническое мероприятие 1 Заменить вязку крепления провода на опоре №90 фаза «В» и регулировку стрелы провеса проводов в пролете оп.№89-№91 ВЛ 10кВ ф.57-01. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 10.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести обход, осмотр ВЛ-10кВ ф.57-01 для выявления причины отключения ВЛ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 10.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 25.09.2021 год
357152 | 378 | 2021-09-09 | 14 | 10 | 0.085 | 2021-09-09 | 16 | 40 | 3.4.12.2 Из-за загнивания ствола дерева у основания в болотистой местности, и сильных порывов ветра, произошло падение дерева (растущего за границей охраной зоны ВЛ-3м., L- 14м) в пролет опор №164 - №165 ВЛ-10кВ Ф Ф 16-06, что привело к схлесту проводов, фаз «А» и «В», межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ, АПВ – неуспешное , РПВ – неуспешное, ВЛ-10кВ Ф 16-06 ПС110/ 35/10 №16 «Восточная». 4.12 Из-за загнивания ствола дерева у основания в болотистой местности, и сильных порывов ветра, произошло падение дерева (растущего за границей охраной зоны ВЛ-3м., L- 14м) в пролет опор №164 - №165 ВЛ-10кВ Ф Ф 16-06, что привело к схлесту проводов, фаз «А» и «В», межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ, АПВ – неуспешное , РПВ – неуспешное, ВЛ-10кВ Ф 16-06 ПС110/ 35/10 №16 «Восточная». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 10 кВ ф.16-6 Б.Улуй-Новоникольск, Пролет: Опора № 164 - Опора № 165 | Техническое мероприятие 1 Удалить дерево с ВЛ 10кВ Ф16-06в пролете опор №164-165 Ответственное лицо: Начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 13.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку провода в пролете опор №163-№166 ВЛ-10кВ Ф 16-06 Ответственное лицо: Начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 13.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр линии ВЛ 10кВ Ф 16-06 и ТП 10/0,4кВ с целью отыскания причины аварийного отключения Ответственное лицо: Начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 20.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 01.10.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Произвести внеочередной ИТР обход по линии ВЛ-10кВ 16-06 с целью выявления количества деревьев угрожающих падением на ВЛ-10кВ, для включения в план по расширению просеки. Ответственное лицо: Заместитель начальника Большеулуйского РЭС Гевель А.А. 29.10.2021 год
357152 | 379 | 2021-09-09 | 14 | 20 | 0.105 | 2021-09-09 | 16 | 50 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра более 20м/с, и длительной эксплуатации ВЛ, более 50 лет, произошло ослабление вязки провода ф.«В» на опоре №83-2, что привело к провисанию провода и схлесту с проводом ф.«А» в пролете оп.№83-1- №83-2, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ ВЛ 10кВ ф.11-18 на ПС 110/35/10 №11 «Боготольская». 4.1 При неоднократных порывах ветра более 20м/с, и длительной эксплуатации ВЛ, более 50 лет, произошло ослабление вязки провода ф.«В» на опоре №83-2, что привело к провисанию провода и схлесту с проводом ф.«А» в пролете оп.№83-1- №83-2, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ ВЛ 10кВ ф.11-18 на ПС 110/35/10 №11 «Боготольская». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 10 кВ ф.11-18 г.Боготол-г.Боготол, Пролет: Опора №83/1 - Опора №83/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №83-1 - 83-3 ВЛ 10кВ ф.11-18 Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 31.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести обход, осмотр ВЛ-10кВ ф.11-18 для выявления причины отключения ВЛ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 16.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 25.09.2021 год
357152 | 380 | 2021-09-09 | 15 | 37 | 0.0146 | 2021-09-09 | 16 | 50 | 3.4.12.2 Из-за загнивания ствола дерева у основания в болотистой местности и сильных порывов ветра, произошло падение дерева (растущего за границей охраной зоны ВЛ-4м., L- 16м) в пролете опор №173 - №174 ВЛ-10кВ Ф 93-06, что привело к схлесту проводов межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ, АПВ – неуспешное , РПВ – неуспешное, ВЛ-10кВ Ф 16-03 ПС110/ 35/10 №16 «Восточная». 4.12 Из-за загнивания ствола дерева у основания в болотистой местности и сильных порывов ветра, произошло падение дерева (растущего за границей охраной зоны ВЛ-4м., L- 16м) в пролете опор №173 - №174 ВЛ-10кВ Ф Ф 93-06, что привело к схлесту проводов межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ, АПВ – неуспешное , РПВ – неуспешное, ВЛ-10кВ Ф 16-03 ПС110/ 35/10 №16 «Восточная». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ-10кВ Ф Ф 93-06 | Техническое мероприятие 1 Удалить дерево с ВЛ-10кВ Ф16-03/93-06 в пролете оп№173-№174 Ответственное лицо: Начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 13.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку провода в пролете оп.№172-№175 ВЛ-10кВ Ф16-03/93-06 Ответственное лицо: Начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 13.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр по линии ВЛ-10кВ Ф 16-03/93-06 до Р-2 Ф93-06, с целью отыскания причины аварийного отключения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 13.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеочередной ИТР обход по линии ВЛ-10кВ 16-03/93-06 до Р-2 Ф93-06 с целью выявления количества деревьев угрожающих падением на ВЛ-10кВ, для включения в план по расширению просеки. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 15.10.2021 годОрганизационное мероприятие 3 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 01.10.2021 год
357152 | 381 | 2021-09-09 | 15 | 40 | 0.08333 | 2021-09-09 | 16 | 30 | 3.4.12.2 При изменении свойств материалов и сильном порывистом ветре произошёл обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №422 ВЛ 10 кВ Ф 8-10, что привело к провисанию провода, схлёсту проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 422-423 ВЛ 10 кВ Ф 8-10, межфазному короткому замыканию и отключению В-10 кВ ф. 8-10 на ПС №8 г.Ужур. 4.11 При изменении свойств материалов и сильном порывистом ветре произошёл обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №422 ВЛ 10 кВ Ф 8-10, что привело к провисанию провода, схлёсту проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 422-423 ВЛ 10 кВ Ф 8-10, межфазному короткому замыканию и отключению В-10 кВ ф. 8-10 на ПС №8 г.Ужур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 10 кВ ф.8-10 г.Ужур - с.Ил, Пролет: Опора № 66 - Опора № 67 | Техническое мероприятие 1 Провести замену вязки изолятора фазы "А" на опоре №422 и регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №421-423 ВЛ-10 кВ ф.8-10. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 09.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.8-10с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 09.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 09.10.2021 год
357152 | 382 | 2021-09-09 | 16 | 40 | 0.196 | 2021-09-09 | 18 | 25 | 3.4.12.3 При прямом попадании молнии в опоры № 18/58 и № 18/59 ВЛ-10кВ ф. 75-1 произошло расщепление опор, что привело к срыву изоляторов и схлесту проводов в пролете опор № 18/58-18/59 ВЛ-10 кВ ф. 75-1, межфазному КЗ, срабатыванию МТЗ и отключению МВ-10кВ ф. 75-1 на ПС №75 В.Ададым 35/10кВ 4.14 При прямом попадании молнии в опоры № 18/58 и № 18/59 ВЛ-10кВ ф. 75-1 произошло расщепление опор, что привело к срыву изоляторов и схлесту проводов в пролете опор № 18/58-18/59 ВЛ-10 кВ ф. 75-1, межфазному КЗ, срабатыванию МТЗ и отключению МВ-10кВ ф. 75-1 на ПС №75 В.Ададым 35/10кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расщепление опоры на ВЛ 10 кВ ф.75-1, Опора П10-7ДБ; расщепление опоры на ВЛ 10 кВ ф.75-1, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Заменить промежуточные опоры № 18/58 и № 18/59. ВЛ-10кВ ф. 75-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 18/57-18/60 ВЛ-10 кВ ф. 75-1 Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 29.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 24.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф. 75-1 с целью выявления причин отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 24.09.2021 год
357152 | 383 | 2021-09-09 | 17 | 10 |  | 2021-09-09 | 17 | 10 | 3.4.12.2 При сильных порывах ветра (более 20 м/сек) произошел заброс ветки на провода ВЛ-35кВ Т-9 Северная - Свинокомплекс в пролете опор №16-17, что привело к перекрытию воздушного изолирующего промежутка между проводами двух фаз «А», «В», срабатыванию 1 ступени максимально токовой защиты с отключением ВЛ-35 кВ Т-9 Северная - Свинокомплекс на ПС 110/35/6кВ №13 "Северная". 4.12 При сильных порывах ветра (более 20 м/сек) произошел заброс ветки на провода ВЛ-35кВ Т-9 Северная - Свинокомплекс в пролете опор №16-17, что привело к перекрытию воздушного изолирующего промежутка между проводами двух фаз «А», «В», срабатыванию 1 ступени максимально токовой защиты с отключением ВЛ-35 кВ Т-9 Северная - Свинокомплекс на ПС 110/35/6кВ №13 "Северная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 35 кВ "Северная-Свинокомплекс"_Т-9, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-35кВ Т-9 Северная - Свинокомплекс. Заказ САП №152539942 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 15.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ-35кВ Т-9 Северная - Свинокомплекс, произвести выборочную вырубку деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе с учетом деревьев, расположенных за пределами охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 30.11.2021 год
357152 | 384 | 2021-09-09 | 17 | 32 | 0.098335 | 2021-09-09 | 19 | 30 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта с повторяющимися порывами ветра произошел излом ж/б приставки у оснавания на опоре №99 ВЛ-10 кВ Ф 95-04, что привело к наклону опоры и схлесту проводов, междуфазному короткому замыканию проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №99-№100 ВЛ-10 кВ Ф 95-04 и отключению В-10 кВ Ф. 95-04 на ПС 35/10 кВ №95 "Шушь". 4.14 В результате прохождения грозового фронта с повторяющимися порывами ветра произошел излом ЖБ приставки у оснавания на опоре №99 ВЛ-10 кВ Ф 95-04, что привело к наклону опоры и схлесту проводов, междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз "В" и "С" в пролете опор №99-№100 ВЛ-10 кВ Ф 95-04 и отключению В-10 кВ Ф, 95-04 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел излом ЖБ приставки на ВЛ 10 кВ ф.95-04 с.Можары, Пролет: Опора № 99 - Опора № 100 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку ЖБ приставки к опоре №99 ВЛ-10 кВ Ф 95-04. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 10.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести проверку ЖБ приставок опор ВЛ 10 кВ ф.95-04 на целостность бетона. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 15.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход по линии ВЛ 10 кВ ф. 95-04 от ПС 35/10 кВ "Шушь" с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 10.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 29.10.2021 год
357152 | 385 | 2021-09-09 | 21 | 35 | 0.071499 | 2021-09-09 | 23 | 58 | 3.4.12.2 Из-за загнивания ствола дерева у основания в болотистой местности, и сильных порывов ветра, произошло падение дерева (растущего за границей охраной зоны ВЛ-3м., L- 14м в пролете опор №99 - №100 ВЛ-10кВ Ф Ф 93-05, что привело к схлесту проводов, межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ, АПВ – неуспешное , РПВ – неуспешное, ВЛ-10кВ Ф 93-05 ПС 35/10 №93 «Удачное». 4.12 Из-за загнивания ствола дерева у основания в болотистой местности, и сильных порывов ветра, произошло падение дерева (растущего за границей охраной зоны ВЛ-3м., L- 14м в пролете опор №99 - №100 ВЛ-10кВ Ф Ф 93-05, что привело к схлесту проводов, межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ, АПВ – неуспешное , РПВ – неуспешное, ВЛ-10кВ Ф 93-05 ПС 35/10 №93 «Удачное». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 10 кВ ф.93-5 с.Удачное-д Ишимка, Пролет: Опора № 99 - Опора № 100 | Техническое мероприятие 1 Удалить дерево с ВЛ-10кВ Ф93-05 в пролете оп№99-№100 Ответственное лицо: Начальник РЭС Засыпкин Д.В. 13.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку провода в пролете оп.№98-№101 ВЛ-10кВ Ф 93-05. Ответственное лицо: Начальник РЭС Засыпкин Д.В. 13.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 01.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф 93-05 с целью выявления причины аварийного отключения Ответственное лицо: Начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 13.09.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Произвести внеочередной ИТР обход по линии ВЛ-10кВ 93-05 с целью выявления количества деревьев угрожающих падением на ВЛ-10кВ, для включения в план по расширению просеки. Ответственное лицо: Начальник РЭС Засыпкин Д.В. 15.10.2021 год
357152 | 386 | 2021-09-09 | 22 | 10 | 0.029583 | 2021-09-09 | 23 | 38 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств материалов в результате старения, произошло выплетение свивки провода фазы "А" в пролете опор №4-6 - №4-7, Л-6 на ТП № 40-07-22 10/0,4 кВ, что привело при повторяющихся порывах ветра к схлёсту выплетеной свивки провода фазы "А" и фазного провода фазы "В" , междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л-6 на ТП № 40-07-22 10/0,4 кВ. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-6 на ТП № 40-07-22 10/0,4 кВ проводился 12.02.2021г. 4.1 В результате изменения свойств материалов в результате старения, произошло выплетение свивки провода фазы "А" в пролете опор №4-6 - №4-7, Л-6 на ТП № 40-07-22 10/0,4 кВ, что привело при повторяющихся порывах ветра к схлёсту выплетеной свивки провода фазы "А" и фазного провода фазы "В" , междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л-6 на ТП № 40-07-22 10/0,4 кВ. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-6 на ТП № 40-07-22 10/0,4 кВ проводился 12.02.2021г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л6 ТП 40-7-22, Пролет: Опора №4-6 - Опора №4-7 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода в пролете опор №4-6-№4-9 ВЛ-0,4 Кв. Л-6 от ТП 40-07-22. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 10.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести обход, осмотр ВЛ-0,4кВ Л-6 от ТП 40-07-22 10/0,4 кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 10.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 25.09.2021 год
357157 | 216 | 2021-09-09 | 22 | 0 | 0.05833 | 2021-09-09 | 22 | 35 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефектного АВ-0,4кВ Л-3 от ЗТП 14-03-7/400. 4.13 Вследствие нагрузки, превышающей номинальную (АВ-0,4кВ на 250А) на 10% из-за отсутствия отопления в многоквартирных домах, на ЗТП 14-03-7/400 действием теплового расцепителя отключался АВ-0,4кВ Л-3. (Выполнено перераспределение нагрузки по фазам). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение нагрузки чверх номинальной. на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 14-03-7 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 14-03-7: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 30.09.2021 год
357156 | 971 | 2021-09-09 | 13 | 25 | 0.75999 | 2021-09-09 | 15 | 57 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ, более 55 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-6 кВ от ТП 220 до ТП 216, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6 кВ на РП 62 яч.8. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции КЛ-6 кВ от ТП 220 до ТП 216, в следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ, более 55 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6 кВ на РП 62 яч.8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 220 - ТП 216, Кабель силовой АСБ-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х120 КЛ-6 кВ ТП 220 - ТП 216. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 31.10.2021 год
357156 | 972 | 2021-09-09 | 17 | 30 | 0.675 | 2021-09-09 | 19 | 45 | 3.4.7.3 Из-за неравномерного тяжения проводов произошёл наклон опоры №49/8 ВЛ-10кВ ф.64-1, в результате чего произошёл неравномерный провис проводов фазы "А" и фазы "В", что привело к двухфазному замыканию и отключению на ПС 35/10кВ №64 Дрокино В 10кВ ф.64-1 от МТЗ. 4.12 Из-за неравномерного тяжения проводов произошёл наклон опоры №49/8 ВЛ-10кВ ф.64-1, в результате чего произошёл неравномерный провис проводов фазы "А" и фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.64-1, Пролет: Опора № 49/7 - Опора № 49/8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 49/7-49/8 ВЛ 10кВ ф.64-1. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 22.10.2021 год
357156 | 973 | 2021-09-09 | 20 | 50 | 0.36501 | 2021-09-09 | 22 | 3 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 34 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ10 кВ ТП 348 - ТП-3024 н.А, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.№16 на РП 97 (РЖД). 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ10 кВ ТП 348 - ТП-3024 н.А, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 34 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.№16 на РП 97 (РЖД). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ10 кВ ТП 348 - ТП-3024 н.А, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ10 кВ ТП 348 - ТП-3024 н.А Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2021 год
357156 | 974 | 2021-09-09 | 23 | 30 | 0.03 | 2021-09-10 | 0 | 15 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации ВЛ-0,4 с нарушение структуры материала, произошло ухудшение прижимных свойств плашечного зажима на оп. № 2 - 2/1 ВЛ 0,4 кВ ТП 5039 Л-2, что привело к отгоранию провода фазы "В" и оперативному отключению РУб. №2/0,4кВ на ТП 5039. 4.1 Произошло ухудшение прижимных свойств плашечного зажима с ослаблением контакта на оп. № 2 - 2/1 ВЛ 0,4 кВ ТП 5039 Л-2, в результате длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ с нарушение структуры материала, что привело к отгоранию провода фазы "В" и оперативному отключению РУб. №2/0,4кВ на ТП 5039. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на КВЛ 0,4 кВ ТП 5039 Л-2, Пролет: Опора № 2 - Опора № 2-1 | Техническое мероприятие 1 Восстановить провод А35 в пролете опор 2 - 2/1 ВЛ 0,4 кВ ТП 5039 Л-2. Ответственное лицо: Жук В.П. 29.10.2021 год
357154 | 169 | 2021-09-09 | 9 | 35 | 1.4166 | 2021-09-09 | 12 | 25 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (до 12 м/с.) произошло падение дерева (тополь длинной 20 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 85-86, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением В 10кВ ф.11-05 на ПС 110/35/10кВ № 11 "Енисейская". 4.4 Падение дерева (тополь длинной 20 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 85-86 в результате резкого порыва ветра (до 12 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.11-05 на ПС 110/35/10кВ № 11 "Енисейская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева (тополь длинной 20 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 85-86 в результате резкого порыва ветра (до 12 м/с.). на ВЛ 10 кВ ф. 11-05 с. Верхнепашино, Пролет: Опора № 85 - Опора № 86 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.11-05. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 24.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Снять дерево с проводов в пролете опор №№ 85-86 ВЛ 10кВ ф.11-05. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 24.09.2021 год
357152 | 387 | 2021-09-10 | 0 | 10 | 0.23333 | 2021-09-10 | 2 | 30 | 3.4.12.2 Из-за повторяющихся ветровых нагрузок и длительной эксплуатации произошло ослабление вязки крепления провода к изолятору, фаза «В» на опоре№338 ВЛ 10 кВ фидера 96-04, что привело к разрегулировки стрелы провиса проводов в пролете опор №337-№338 и при порывах ветра к схлесту проводов, фаз «В» и «С», в пролете опор №338-№339, с междуфазным коротким замыканием и отключением от МТЗ, АПВ- не успешное, РПВ – не успешное ВЛ-10кВ фидера96-04 на ПС 110/35/10 №96 «Сучково». 4.12 Из-за повторяющихся ветровых нагрузок и длительной эксплуатации произошло ослабление вязки крепления провода к изолятору, фаза «В» на опоре№338 ВЛ 10 кВ фидера 96-04, что привело к разрегулировки стрелы провиса проводов в пролете опор №337-№338 и при порывах ветра к схлесту проводов, фаз «В» и «С», в пролете опор №338-№339, с междуфазным коротким замыканием и отключением от МТЗ, АПВ- не успешное, РПВ – не успешное ВЛ-10кВ фидера96-04 на ПС 110/35/10 №96 «Сучково». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 10 кВ ф.96-4 Сучково-Секретарка, Пролет: Опора № 337 - Опора № 338 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки крепления провода к изолятору фаза "В" на опоре №338 ВЛ-10кВ фидера 96-04. Ответственное лицо: Начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 24.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №337-339 ВЛ-10кВ фидера 96-04 Ответственное лицо: Начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 24.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 04.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ фидера 96-04 и ТП 10/0,4кВ по этому фидеру. С целью отыскания причины аварийного отключения. Ответственное лицо: Начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 24.09.2021 год
357154 | 170 | 2021-09-09 | 13 | 8 | 0.3175 | 2021-09-09 | 15 | 15 | 3.4.7.3 В результате загнивания и растрескивания древесины верхней части опоры № 195 (данная опора включена в перечень опор на которые запрещен подъем, а данная ВЛ включена в перечень ВЛ срок эксплуатации которых превышает нормативный) с последующим воздействием ветровой нагрузки (порывы до 12 м/с.) произошло выпадение крюка ф. "А", что привело к схлесту проводов ф. "А" и "В" с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10кВ ф.59-2 действием МТЗ с НАПВ на ПС 35/10кВ № 59 "Таловка". 4.4 Выпадение крюка ф. "А" в результате загнивания и растрескивания древесины верхней части опоры № 195 (данная опора включена в перечень опор на которые запрещен подъем, а данная ВЛ включена в перечень ВЛ срок эксплуатации которых превышает нормативный) с последующим воздействием ветровой нагрузки (порывы до 12 м/с.), приведшее к схлесту проводов ф. "А" и "В" с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10кВ ф.59-2 действием МТЗ с НАПВ на ПС 35/10кВ № 59 "Таловка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка ф. "А" в результате загнивания и растрескивания древесины верхней части опоры № 195 (данная опора включена в перечень опор на которые запрещен подъем, а данная ВЛ включена в перечень ВЛ срок эксплуатации которых превышает нормативный) с последующим воздействием ветровой нагрузки (порывы до 12 м/с.). на ВЛ 10 кВ ф. 59-2 д. Луговское,Черняевка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.59-2. Ответственное лицо: Пакин А.В. 24.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену опоры № 195 ВЛ 10кВ ф.59-2. Ответственное лицо: Пакин А.В. 24.09.2021 год
357154 | 171 | 2021-09-09 | 17 | 30 | 0.38114 | 2021-09-09 | 18 | 47 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя (повреждение на отпайке ОАО "Мегафон" в пролете опор №№ 83-83/1 ВЛ 10кВ ф.34-4). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственникам, главам администраций. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 24.09.2021 год
357154 | 172 | 2021-09-09 | 19 | 59 | 0.512 | 2021-09-09 | 21 | 35 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (до 13-18 м/с.) произошло падение дерева (тополь длинной 18 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 31-32, что привело к схлесту проводов ф. "В" и ф. "С" с последующим действием ТО с НАПВ и отключением В 10кВ ф.37-06 на ПС 110//10кВ № 37 "Троица". 4.4 Падение дерева (тополь длинной 18 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 85-86 в результате резкого порыва ветра (до 13-18 м/с.), приведшее к схлесту проводов ф. "В" и ф. "С" с последующим действием ТО с НАПВ и отключением В 10кВ ф.37-06 на ПС 110//10кВ № 37 "Троица". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева (тополь длинной 18 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 85-86 в результате резкого порыва ветра (до 13-18 м/с.). на ВЛ 10 кВ ф. 37-06 с. Бельское, Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.37-06. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 24.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево с проводов ВЛ 10кВ ф.37-06 в пролете опор №№ 31-32. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 24.09.2021 год
357154 | 173 | 2021-09-09 | 21 | 15 | 0.086664 | 2021-09-09 | 22 | 20 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 13-18 м/с.) произошло падение дерева (сосна длинной 22 м.), вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 12-13, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.73-1 на ПС 35/10кВ № 73 "Павловщина". 4.4 Падение дерева (сосна длинной 22 м.), вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 12-13 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 13-18 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.73-1 на ПС 35/10кВ № 73 "Павловщина". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева (сосна длинной 22 м.), вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 12-13 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 13-18 м/с.). на ВЛ 10 кВ ф. 73-1, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.73-1. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 24.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево с проводов ВЛ 10кВ ф.73-1 в пролете опор №№ 12-13. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 24.09.2021 год
357153 | 273 | 2021-09-09 | 18 | 18 | 0.0037675 | 2021-09-09 | 18 | 53 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 13 м/с произошло схлёстывание проводов в пролете опор №№ 4-15 ВЛ-0,4 кВ Л.4, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ Л.4 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-08-3007и. 4.4 В результате сильных порывов ветра до 13 м/с произошло схлёстывание проводов в пролете опор №№ 4-15 ВЛ-0,4 кВ Л.4, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ Л.4 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-08-3007и. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л4 ТП 53-08-3007и, Пролет: Оп.4 - Оп.15 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 КТП 10/0,4 кВ №53-08-3007и после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 10.10.2021 год
357153 | 274 | 2021-09-09 | 17 | 12 |  | 2021-09-09 | 17 | 12 | 3.4.12.2 Сильными порывами ветра 13 м/с на провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ №51-01-553 в пролёте опор №№6-6/2 была заброшена ветвь дерева, что явилось причиной короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ ф.2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №51-01-553. 4.4 Сильными порывами ветра 13 м/с на провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ №51-01-553 в пролёте опор №№6-6/2 была заброшена ветвь дерева, что явилось причиной короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ ф.2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №51-01-553. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 51-01-553, Пролет: Оп.6-1 - Оп.6-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП 10/0,4 кВ №51-01-553 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 10.10.2021 год
357152 | 388 | 2021-09-10 | 10 | 2 | 0.0705 | 2021-09-10 | 12 | 23 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло разрушение штыревого изолятора марки ШС-10 на опоре № 117ВЛ-10 кВ ф.9-31 от ПС 220/110/10 кВ "БУР-1" (КПМЭС), что привело к падению провода фазы "С" , схлёсту и междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз "С" и "В" и отключению В-10 кВ ф.9-31 на ПС 220/110/10 кВ "БУР-1" (КПМЭС). 4.12 В следствие длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло разрушение штыревого изолятора марки ШС-10 на опоре № 117ВЛ-10 кВ ф.9-31 от ПС 220/110/10 кВ "БУР-1" (КПМЭС), что привело к падению провода фазы "С" , схлёсту и междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз "С" и "В" и отключению В-10 кВ ф.9-31 на ПС 220/110/10 кВ "БУР-1" (КПМЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушения штыревого изолятора на опоре № 117 на ВЛ 10 кВ ф.9-31 с.Росинка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора фазы "С" на опоре №117 ВЛ 10 кВ ф. 9-31 от ПС 220/110/10 кВ "БУР-1" (КПМЭС). Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 13.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход по линии ВЛ-10 кВ ф.9-31 от ПС-220/110/10 "БУР-1" (КПМЭС) с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 13.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 29.10.2021 год
357154 | 174 | 2021-09-11 | 11 | 40 | 0.084068 | 2021-09-11 | 13 | 17 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывистого ветра (до 14 м/с.) произошел срыв жестяного водостока и падение его на провода ввода в жилой дом № 72 по ул. Центральная (д. Тигино) от опоры № 3/6, что привело к схлесту проводов с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/57-5-1. 4.4 Срыв жестяного водостока и падение его на провода ввода в жилой дом № 72 по ул. Центральная (д. Тигино) от опоры № 3/6 в результате воздействия порывистого ветра (до 14 м/с.), приведшее к схлесту проводов с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/57-5-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв жестяного водостока и падение его на провода ввода в жилой дом № 72 по ул. Центральная (д. Тигино) от опоры № 3/6 АВ 0,4кВ Л1/57-5-1. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 57-5-1, Опора УПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1 ТП 57-5-1. Ответственное лицо: Пакин А.В. 17.09.2021 год
357154 | 175 | 2021-09-12 | 9 | 2 | 0.158 | 2021-09-12 | 11 | 40 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (до 18 м/с.) произошло падение сухого дерева (сосна длинной 23 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 83-84 ВЛ 10кВ ф.32-09, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.32-09 на ПС 35/10кВ № 32 "Вороковка". 4.4 Падение сухого дерева (сосна длинной 23 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 83-84 ВЛ 10кВ ф.32-09 в результате резкого порыва ветра (до 18 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.32-09 на ПС 35/10кВ № 32 "Вороковка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение сухого дерева (сосна длинной 23 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 83-84 ВЛ 10кВ ф.32-09. на ВЛ 10 кВ ф. 32-09 д. Матвеевка, Пролет: Опора № 83 - Опора № 84 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.32-09. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 24.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 83-84 ВЛ 10кВ ф.32-09. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 24.09.2021 год
357154 | 176 | 2021-09-12 | 13 | 12 | 0.17967 | 2021-09-12 | 15 | 46 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (до 18 м/с.) произошло падение сухого дерева (сосна длинной 24 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 18-19 ВЛ 10кВ ф.26-01, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.26-01 на ПС 35/10кВ № 26 "Чистополка". 4.4 Падение сухого дерева (сосна длинной 24 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 18-19 ВЛ 10кВ ф.26-01 в результате резкого порыва ветра (до 18 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.26-01 на ПС 35/10кВ № 26 "Чистополка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение сухого дерева (сосна длинной 24 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 18-19 ВЛ 10кВ ф.26-01. на ВЛ 10 кВ ф. 26-01 с. Новотроицкое, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.26-01. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 24.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 18-19 ВЛ 10кВ ф.26-01. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 24.09.2021 год
357156 | 975 | 2021-09-10 | 2 | 20 | 0.56666 | 2021-09-10 | 5 | 10 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети потребителя на отпайке от опоры №138 ВЛ-10кВ ф.130-2 в сторону ТП-130-2-15, действием МТЗ, был отключен В/10кВ Ф 130-2 на ПС 130"Узловая"220/110/10. (Принадлежит ООО "Искра-энергосети") | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки отпайке от опоры №138 ВЛ-10кВ ф.130-2 в сторону ТП-130-2-15, директору ООО "Искра-энергосети" Гусев Иван Андреевич (660028, Красноярский край, город Красноярск, Телевизорная улица, дом 1 стр 14, офис 2-01), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 15.10.2021 год
357156 | 976 | 2021-09-10 | 14 | 20 | 0.16668 | 2021-09-10 | 14 | 45 | 3.4.7.3 В результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ 10кВ произошел схлёст проводов в пролете опор 152/3-152/4 ВЛ 10кВ ф.47-4, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению В 10кВ ф.135-2 на ПС 35/10кВ №135 Заря. 4.4 В результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ 10кВ произошел схлёст проводов в пролете опор 152/3-152/4 ВЛ 10кВ ф.47-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10кВ ф.47-4, Пролет: Опора № 152/3 - Опора № 152/4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 10кВ ф.47-4 обратив внимание на ДКР. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 14.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать мероприятия по техническому обслуживанию ВЛ 10кВ ф.47-4 по результатам осмотра. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 22.10.2021 год
357156 | 977 | 2021-09-10 | 14 | 22 | 0.0008667 | 2021-09-10 | 15 | 14 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4 кВ более 42 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-0,4 кВ от РП 142 Р-16 до ул. Судостроительная.97, что привело к межфазному короткому замыканию и перегоранию ПН фаз "А" и "С" на Р-16 РП 142. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции КЛ-0,4 кВ от РП 142 Р-16 до ул. Судостроительная.97, в следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4 кВ более 42 лет, с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и перегоранию ПН фаз "А" и "С" на Р-16 РП 142. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ РП 142 16Л - ул. Судостр-я.97, Кабель ААШв 4X95; Нарушение электрической изоляции на РП 142, Предохранитель ПН-2 400/400; Нарушение электрической изоляции на РП 142, Предохранитель ПН-2 400/400 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 4X95 КЛ-0,4 кВ РП 142 Р-16 - ул. Судостроительная 97. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 29.04.2022 год
357156 | 978 | 2021-09-10 | 17 | 41 |  | 2021-09-10 | 17 | 41 | 3.4.8.1 В следствии несанкционированных строительных работ сторонней организации произошло повреждение КЛ 0,4 кВ ТП516-Д/САД 270 ул. Шевченко 78 руб. 2, что привело к межфазному короткому замыканию и оперативному отключению Руб/0,4кВ №2 на ТП 516 4.4 В следствии несанкционированных строительных работ сторонней организации произошло повреждение КЛ 0,4 кВ ТП516-Д/САД 270 ул. Шевченко 78 руб. 2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на КЛ 0,4 кВ ТП516-Д/САД 270 ШЕВЧЕНКО 78 р2, Кабель АВВГ 3х120+1х50 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АВВГ 3х120+1х50 КЛ 0,4 кВ ТП516-Д/САД 270 ШЕВЧЕНКО 78 руб 2. Ответственное лицо: Жук В.П. 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию для отыскания виновных лиц в повреждении оборудования Ответственное лицо: Жук В.П. 13.10.2021 год
357153 | 275 | 2021-09-10 | 15 | 48 | 0.020582 | 2021-09-10 | 17 | 19 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (разрушение бетона) при порывах ветра 13 м/сек. произошёл излом ж/б приставки деревянной одностоечной опоры №13 ВЛ-04 кВ ф.3 КТП 10/0,4 кВ №50-06-1128, что явилось причиной наклона опоры поперёк оси линии, схлёстывания проводов в пролёте опор №№12-13, короткого замыкания, работы ТО и отключения АВ-0,4 кВ ф.3 в РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №50-06-1128. 4.16 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (разрушение бетона) при порывах ветра 13 м/сек. произошёл излом ж/б приставки деревянной одностоечной опоры №13 ВЛ-04 кВ ф.3 КТП 10/0,4 кВ №50-06-1128, что явилось причиной наклона опоры поперёк оси линии, схлёстывания проводов в пролёте опор №№12-13, короткого замыкания, работы ТО и отключения АВ-0,4 кВ ф.3 в РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №50-06-1128. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом ж/б приставки. на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 50-06-1128, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л.3 от КТП 10/0,4 кВ №50-06-1128. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Произвести замену повреждённой ж/б приставки. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 13.10.2021 год
357156 | 979 | 2021-09-10 | 17 | 55 |  | 2021-09-10 | 17 | 55 | 3.4.8.1 В следствии несанкционированных строительных работ сторонней организации произошло повреждение КЛ 0,4 кВ ТП516-Д/САД 270 ул. Шевченко 78 руб. 15, что привело к межфазному короткому замыканию и оперативному отключению Руб/0,4кВ №15 на ТП 516 4.4 В следствии несанкционированных строительных работ сторонней организации произошло повреждение КЛ 0,4 кВ ТП516-Д/САД 270 ул. Шевченко 78 руб. 15 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на КЛ 0,4 кВ ТП516-Д/САД 270 ШЕВЧ 78 р 6, Кабель АВВГ 3х120+1х50 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АВВГ 3х120+1х50 КЛ 0,4 кВ ТП516-Д/САД 270 УЛШЕВЧ 78 руб. 15. Ответственное лицо: Жук В.П. 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию для отыскания виновных лиц в повреждении оборудования Ответственное лицо: Жук В.П. 13.10.2021 год
357153 | 276 | 2021-09-12 | 8 | 15 | 0.036338 | 2021-09-12 | 9 | 30 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода при порывах ветра до 12 м/с и тяжения провода, на опоре №11 Л.1 ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №6-09-018 был оборван провод марки А-35 фазы "N", что привело к исчезновению напряжения у потребителей электрической энергии от Л.1 от КТП 10/0,4 кВ №6-09-018. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №6-09-018 обнаружен оборванный провод фазы "N" на опоре №11, явилось причиной исчезновения напряжения у потребителя электрической энергии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв "N" провода на опоре №11. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 6-09-018, Пролет: Оп №11 - Оп №12 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ №6-09-018 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 14.10.2021 год
357156 | 980 | 2021-09-10 | 18 | 30 | 0.23334 | 2021-09-10 | 19 | 40 | 3.4.7.3 В результате старения и изменения свойств материалов, произошло внутренние повреждения кабеля ААБ-10(3х50) от опоры 73/54/14 до КТП 63-2-7, в результате чего произошло отключение реклоузера ф.63-2 на опоре 73/36А от МТЗ. 4.12 Внутренние повреждения кабеля ААБ-10(3х50) от опоры 73/54/14 до КТП 63-2-7 в результате старения и изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.63-2 Элита, Кабель силовой ААБв-10 3х50 | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку соединительной муфты в месте повреждения кабеля КВЛ 10кВ ф.63-2. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 13.10.2021 год
357156 | 981 | 2021-09-10 | 23 | 19 | 0.89165 | 2021-09-11 | 1 | 6 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10КВ ОТ ТП 55с ДО ТП 57с, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-02 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10КВ ОТ ТП 55с ДО ТП 57с, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-02 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10КВ ОТ ТП 55с ДО ТП 57с, ААБл-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х95 КЛ 10КВ ОТ ТП55с ДО ТП57с. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.10.2021 год
357156 | 982 | 2021-09-10 | 23 | 26 | 0.19666 | 2021-09-11 | 0 | 25 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на отпайке от оп.19 КВЛ 10 кВ Ф 139-10 в сторону ТП 139-19-14 (АО "Красноярскнефтепродукт") , действием МТЗ, на ПС Солнечный был отключен В/10кВ яч.10 ф.139-10. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору АО «Красноярскнефтепродукт» Владимир Юрьевич Гордиенко (ул. Декабристов 30, пом.25,26 г. Красноярск, 66002), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.10.2021 год
357156 | 983 | 2021-09-11 | 2 | 39 | 0.975 | 2021-09-11 | 4 | 36 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП-741 (ООО "КрасКом"), действием МТЗ, на РП 129 был отключен В/10кВ яч. №9. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 741 (ООО Краском), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.10.2021 год
357156 | 984 | 2021-09-11 | 10 | 2 | 0.53334 | 2021-09-11 | 12 | 42 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременного выявления дефекта, произошло ухудшение прижимных свойств концевого зажима на отп. оп.106/9 ВЛ 10 кВ ф.130-2, что привело к отгоранию шлейфа фазы "В" и отключению от МТЗ В/10кВ ф.130-2 на ПС 220/110/10кВ Узловая. 4.3 Произошло ухудшение прижимных свойств концевого зажима с ослаблением контакта на отп. оп.106/9 ВЛ 10 кВ ф.130-2, что привело к отгоранию шлейфа фазы "В" и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.130-2 на ПС 220/110/10кВ Узловая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате прочих причин на ВЛ 10 кВ ф.130-2, Спуск к КСТП 130-2-22 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфа отп. оп.106/9 - КСТП 130-2-22. Ответственное лицо: Назаров А.А. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф.130-2. Ответственное лицо: Назаров А.А. 29.10.2021 год
357156 | 985 | 2021-09-11 | 11 | 20 | 0.13332 | 2021-09-11 | 11 | 40 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя (ООО КрасКом), действием МТЗ, на ПС-15 "Злобинская" 110/6кВ был отключен В/6кВ ф.15-12. | Организационное мероприятие 1 Направлено письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "КрасКом" Гончеров Олег Васильевич (660049, Красноярский край, город Красноярск, улица Парижской Коммуны, 41), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав коммиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Лалетин С.М. 15.10.2021 год
357156 | 986 | 2021-09-11 | 11 | 20 | 0.13332 | 2021-09-11 | 11 | 40 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя (ООО КрасКом), действием МТЗ, на ПС-15 "Злобинская" 110/6кВ был отключен В/6кВ ф.15-25. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "КрасКом" Гончеров Олег Васильевич (660049, Красноярский край, город Красноярск, улица Парижской Коммуны, 41), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав коммиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Лалетин С.М. 15.10.2021 год
357156 | 987 | 2021-09-11 | 12 | 40 | 0.51334 | 2021-09-11 | 15 | 14 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ТП 10/0,4кВ с нарушением структуры материала, произошло внутреннее повреждение обмоток трансформатора, что привело к короткому замыканию фазы "В" и "С" с отключением действием МТЗ В-10 кВ Ф35-1 на ПС Маганск 35/10кВ. 4.1 Произошло снижение уровня электрической изоляции обмоток трансформатора ТП 10/0,4кВ № 35-1-1, вследствие длительной эксплуатации с изменением структуры материала, что привело к внутреннему повреждению обмоток трансформатора, короткому замыканию фазы "В" и "С" с отключением действием МТЗ В-10 кВ Ф35-1 на ПС Маганск 35/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ТП-35-1-1, Трансформатор ТМ-63/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену трансформатора ТМ-63/10 1Т на ТП 35-1-1. Ответственное лицо: Назаров А.А. 29.10.2021 год
357156 | 988 | 2021-09-11 | 14 | 30 | 0.038334 | 2021-09-11 | 16 | 10 | 3.4.8.4 В результате наброса постороннего предмета на ввод в жилой дом, произошел схлест проводов фаз А и В, что привело к двухфазному замыканию и отключению АВ 0,4кВ Л 1 от КТП-45-3-4. | Техническое мероприятие 1 Произвести повторное включение АВ 0,4кВ Л 1 от КТП-45-3-4 после осмотра ВЛ 0,4кВ Л 1 от КТП 45-3-4 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 14.10.2021 год
357156 | 989 | 2021-09-11 | 21 | 26 | 0.00015 | 2021-09-11 | 21 | 35 | 3.4.7.3 Вследствие несвоевременного выявления дефекта проводов (провис не изолированного провода) на вводе в ж/д от оп.12 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП №9120, действием теплового расцепителя произошло отключение АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ 0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №9120. 4.12 В результате схлёста проводов в пролёте от оп.12 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП №9120 до жилого дома, произошло нарушение электрической изоляции и , действием теплового расцепителя произошло отключение АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ 0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №9120. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП №9120, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести визирование провода в пролёте от опоры №12 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП №9120 до жилого дома. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 31.01.2022 год
357156 | 990 | 2021-09-11 | 21 | 30 | 0.023 | 2021-09-11 | 22 | 30 | 3.4.10 В результате перекрытия воздушного промежутка между фазами А и В на вводе ВЛ 0,4кВ Л-3 в ТП №167-8-1 при взлете птицы, произошло двухфазное замыкание и отключение от защит АВ 0,4кВ Л-3 в ТП №167-8-1. 4.12 В результате перекрытия воздушного промежутка между фазами А и В на вводе ВЛ 0,4кВ Л-3 в ТП №167-8-1 при взлете птицы, произошло двухфазное замыкание и отключение от защит АВ 0,4кВ Л-3 в ТП №167-8-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП 167-8-1 МУП ЕЭС, Пролет: КТП № 167-8-1 - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Произвести повторное включение АВ 0,4кВ Л-3 в ТП №167-8-1 после выполнения осмотра электрооборудования. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 29.10.2021 год
357156 | 991 | 2021-09-12 | 10 | 53 | 1.3917 | 2021-09-12 | 13 | 40 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ более 47 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-6 кВ от ПС-157 110/6 кВ "Злобинская" яч.43 до РП 12 яч.12, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6 кВ ф.157-43 на ПС-157 110/6 кВ "Злобинская". 4.12 Произошло снижение уровня изоляции КЛ-6 кВ от ПС-157 110/6 кВ "Злобинская" яч.43 до РП 12 яч.12, в следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ более 47 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6 кВ ф.157-43 на ПС-157 110/6 кВ "Злобинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.157-43 (ПС 157 - РП 12), Кабель силовой АСБ-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля 6 кВ АСБ-6 3х240 от ПС-157 яч.43 до РП 12 яч.12. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 14.10.2021 год
357156 | 992 | 2021-09-12 | 14 | 23 | 2.0534 | 2021-09-12 | 16 | 57 | 3.4.7.3 Вследствие загнивание опоры 60/133 ВЛ 10кВ ф. 36-14 у основания, в результате длительной эксплуатации более 45 лет, при порывах ветра 15 м/с, произошло падение опоры со схлёстом проводов в пролёте опор № 60/133-60/134, что привело к короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В-10кВ ф.36-14 на ПС Вознесенка 110/10кВ. 4.1 В результате загнивания опоры 60/133 ВЛ 10кВ ф. 36-14 у основания, при порывах ветра 15 м/с, произошло падение опоры со схлёстом проводов в пролёте опор № 60/133-60/134, что привело к короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В-10кВ ф.36-14 на ПС Вознесенка 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 10 кВ ф.36-14, Опора №60/133 / Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №60/133 ВЛ-10кВ ф36-14. Ответственное лицо: Назаров А.А. 29.10.2021 год
357156 | 993 | 2021-09-12 | 18 | 15 | 0.875 | 2021-09-12 | 20 | 45 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 34 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ТП 1040 - ТП 1037, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.3 на РП-63. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 1040 - ТП 1037, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 34 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.3 на РП-63. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: арушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ТП 1040 - ТП 1037, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10 кВ ТП 1040 - ТП 1037. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 13.10.2021 год
357156 | 994 | 2021-09-12 | 19 | 20 | 1 | 2021-09-12 | 21 | 50 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП-2078 (ООО "Динор"), действием МТЗ, на РП 75 был отключен В/10кВ яч.№7. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП-2078 (ООО "Динор"), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.10.2021 год
357156 | 882 | 2021-08-22 | 15 | 25 |  | 2021-08-22 | 15 | 25 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя ф. 97-13 (ООО "Аленс") на ПС-97 110/6кВ "Судостроительная", действием МТЗ, был отключен В/6 кВ ведомственного ф. 97-13. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Аленс" А. Ю. Крушинскому , о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 24.09.2021 год
357156 | 883 | 2021-08-22 | 15 | 30 | 1 | 2021-08-22 | 18 | 0 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ более 19 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-6 кВ от ПС 97 яч.15 - ТП 249 яч.2, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6 кВ ф.97-15 на ПС-97 110/ 6 кВ "Судостроительная". 4.12 Произошло снижение уровня изоляции КЛ-6 кВ от ПС 97 яч.15 - ТП 249 яч.2, в следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ более 19 лет, с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6 кВ ф.97-15 на ПС-97 110/ 6 кВ "Судостроительная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.97-15 (ПС 97 - ТП 249), ААШв-6 3х120 | Организационное мероприятие 1 Провести восстановление изоляции силового кабеля ААШв-6 3х120 КЛ-6 кВ ПС 97 яч.15 - ТП 249 яч.2. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 31.10.2021 год
357156 | 884 | 2021-08-22 | 21 | 30 | 0.5 | 2021-08-23 | 0 | 0 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 31 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ф. 49-65 яч.65 до ТП 597, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.49-65 на ПС 49 "Юбилейная" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10кВ от ф. 49-65 яч.65 до ТП 597, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 31 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.49-65 на ПС 49 "Юбилейная" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ ф 49-65 до ТП 597, ААБл-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 10 3*185 ф. 49-65 до ТП 597 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.09.2021 год
357156 | 885 | 2021-08-22 | 22 | 0 | 2.3334 | 2021-08-23 | 0 | 55 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 32 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 239 до ТП 277, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.123-54 на ПС Телевизорная 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 239 до ТП 277, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 32 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.123-54 на ПС Телевизорная 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 239 до ТП 277, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 239 до ТП 277. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 24.09.2021 год
357156 | 886 | 2021-08-22 | 22 | 30 |  | 2021-08-22 | 22 | 30 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 37 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 61 яч.1 до ТП 54 яч.5, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-02 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10кВ ОТ ПС98 ЯЧ.25 ДО РП89 ЯЧ.10, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 37 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.98-25 на ПС Полиграфкомбинат 110/10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ОТ ПС98 ЯЧ.25 ДО РП89 ЯЧ.10, Кабель силовой ААБ 3x240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x240 КЛ 10кВ ОТ ПС98 ЯЧ.25 ДО РП89 ЯЧ.10. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 24.09.2021 год
357156 | 887 | 2021-08-23 | 5 | 50 | 0.80499 | 2021-08-23 | 8 | 31 | 3.4.9.3 В следствие повреждения в сети потребителя на отпайке ВЛ 10 кВ ф. 47-4 в сторону ТП 47-4-34 (Рейн А.А.), действием МТЗ, на ПС 35/10кВ №47 "Глядено" был отключен В 10кВ ф.47-4. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо о ненадлежащем обслуживании отпайки ВЛ-10кВ ф.47-4 от опоры №148 до ТП №47-4-34, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности Рейн А.А. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.09.2021 год
357156 | 888 | 2021-08-23 | 15 | 35 | 0.93334 | 2021-08-23 | 18 | 15 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на отпайке к ТП 9157 ("ООО НМК-Сибирь"), действием МТЗ, на ПС 5 "Юбилейная" был отключен В/10кВ яч. 15 ф. 49-15. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО"НМК -Сибирь" Агапову К.А. (г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 14), о необходимости обследования электроустановки. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 24.09.2021 год
357156 | 889 | 2021-08-23 | 16 | 0 | 1.5125 | 2021-08-23 | 18 | 45 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременного выявления дефекта, произошло повреждение изоляции КЛ-10кВ ПС 181 "Весна 2" яч. 48 РП 207, действием МТЗ, на ПС Весна-2 110/10кВ был отключен В/10кВ ф.181-48. 4.12 В следствии нарушения электрической изоляции КЛ-10кВ ПС 181 "Весна 2" яч. 48 РП 207, произошло межфазное короткое замыкание и отключение В/10 кВ ф.181-48 на ПС Весна-2 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ ПС 181 "Весна 2" яч. 48 РП 207, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ-10кВ ПС 181 "Весна 2" яч. 48 РП 207. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 24.09.2021 год
357156 | 890 | 2021-08-24 | 0 | 30 | 0.88665 | 2021-08-24 | 3 | 2 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 2078 (ООО"Динор"), действием МТЗ, на РП 75 был отключен В/10 кВ яч.6. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО"Динор", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2021 год
357156 | 891 | 2021-08-24 | 9 | 0 | 0.50334 | 2021-08-24 | 11 | 31 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации электрооборудования КРУН-10кВ более 30 лет, произошла разрегулировка привода выключателя на включение и, при производстве оперативных переключений, произошёл отказ В-10кВ ф 35-3 на ПС Маганск 35/10кВ. 4.3 В следствии длительной эксплуатации электрооборудования КРУН-10кВ более 30 лет в связи с механическим износом трущихся деталей привода В-10кВ ф 35-3 произошёл отказ В-10кВ ф 35-3 на ПС Маганск 35/10кВ при включении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате износа на ПС №35 "Маганская" 35/10кВ, ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку привода выключателя яч.3 10кВ на ПС №35 "Маганская". Ответственное лицо: Сюськи М.А. 24.09.2021 год
357156 | 892 | 2021-08-24 | 11 | 10 | 0.5 | 2021-08-24 | 13 | 40 | 3.4.9.3 В следствие повреждения в сети потребителя на отпайке ВЛ 10 кВ ф.87-3 в сторону ТП 87-3-22 (л/л Патриот), действием МТЗ, на ПС 35/10кВ №87 "Устюг" был отключен В 10кВ ф.87-3. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо о вводе ограничения режима потребления электроэнергии на отпайке ВЛ-10кВ ф.87-3 от опоры №181/6/11/1 до ТП №87-3-22, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности л/л Патриот. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.09.2021 год
357156 | 893 | 2021-08-24 | 11 | 15 | 0.69999 | 2021-08-24 | 13 | 35 | 3.4.9.3 В следствие повреждения в сети потребителя на участке ВЛ 10 кВ ф.63-6 в сторону ТП 63-6-7 (СНТ Электрон), действием МТЗ отключился В 10кВ ф.63-6 на оп.22 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо о вводе ограничения режима потребления электроэнергии на участке ВЛ-10кВ ф.63-6 от опоры №52 до ТП №63-6-7, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности СНТ Электрон Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.09.2021 год
357156 | 894 | 2021-08-24 | 15 | 52 | 0.030668 | 2021-08-24 | 16 | 38 | 3.4.8.1 В результате нарушения правил производства работ в охранной зоне ВЛ с применением грузоподъемных машин произошло повреждение "0" провода ВЛ 0,4кВ Л1 ТП 619. 4.13 В результате нарушения правил производства работ в охранной зоне ВЛ с применением грузоподъемных машин произошло повреждение "0" провода ВЛ 0,4кВ Л1 ТП 619. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВКЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 619, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт поврежденного провода нейтрали в пролёте опор № 1 -2 ВЛ 0,4кВ Л1 ТП 619 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 25.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Составить акт расследования технологического нарушения совместно с представителем организации ООО ПКП "ЯРЭнергоСервис" Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 25.09.2021 год
357156 | 895 | 2021-08-24 | 16 | 10 |  | 2021-08-24 | 16 | 10 | 3.4.8.3 Вследствие несанкционированной рубки лесных насаждений в пролете опор №175-176 произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ (спиленного неустановленными лицами) с перекрытием воздушного промежутка фаз "В" и "С" в результате действия защиты 2 зона ДЗ, была отключена ВЛ-110кВ Вознесенка - Камарчага тяг. (С-802) с НАПВ. 4.4 В результате механического воздействия при падении дерева в пролете опор №175-176 ВЛ-110кВ Вознесенка - Камарчага тяг. (С-802) в следствии несанкционированной рубки лесных насаждений, произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ (спиленного неустановленными лицами) перекрытие на воздушного промежутка фаз "В" и "С" в результате действия защиты 2 зона ДЗ, была отключена ВЛ-110кВ Вознесенка - Камарчага тяг. (С-802) с НАПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 110кВ Вознесенская-Камарчага С-802, Пролет: Опора № 175 C-801/ Опора № 139 С | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ С-802. Заказ ТОРО № 152517346 Ответственное лицо: Балабанов А.В. 03.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по факту вырубки деревьев вблизи ВЛ 110 кВ С-802. Ответственное лицо: Балабанов А.В. 03.09.2021 год
357153 | 266 | 2021-08-24 | 9 | 50 |  | 2021-08-24 | 9 | 50 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло нарушение структуры фарфора с образованием трещины в районе нижнего армировочного шва опорно-стержневого изолятора марки ИОС-110/400УХЛ1 фазы "С" на ЛР 110 кВ С-355 ПС 110/10 кВ №39 "Казанцево" (Приложение №3, и №4), что явилось причиной принятия решения об отключении С-355 для устранения нарушения. 4.12 Во время внеочередного осмотра ПС 110/10 кВ №39 "Казанцево" на ОРУ 110 кВ было обнаружено нарушение структуры фарфора с образованием трещины в районе нижнего армировочного шва опорно-стержневого изолятора марки ИОС-110/400УХЛ1 фазы "С" на ЛР 110 кВ С-355 ПС 110/10 кВ №39 "Казанцево" (Приложение №3, и №4), что явилось причиной принятия решения об отключении С-355 для устранения нарушения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Трещина на изоляторе на ВЛ 110 кВ Знаменская-Казанцево (С-355), Пролет: Оп.№ 1/78 - ПС Казанцево | Техническое мероприятие 1 Выполнить техническое обслуживание, чистку изоляции, устранение дефектов ОСИ 110. № заказа 152527869. Ответственное лицо: Скрипов А.С. 01.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать в РП 2023 замену дефектной ОСИ. Ответственное лицо: Скрипов А.С. 03.10.2021 год
357156 | 896 | 2021-08-24 | 17 | 50 | 7.4665 | 2021-08-24 | 19 | 10 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 40 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 2028 до ТП 70, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В-яч.08/10 кВ на ПС 16 "Пролетарская" 110/10 кВ. В 1Т-10кВ отключается без выдержки времени, по причине неисправности блока управления ВВ 3.4.7.3 Вследствие неудовлетворительного технического состояния блока управления ВВ 10 кВ яч.14 (тип TER_CM16_2D) произошло нарушения электрического контакта и дешунтирование электромагнитов токовых цепей, что привело к созданию обходной схемы и отключению В 1Т 10кВ на ПС 16 "Пролетарская" 110/10 кВ, без выдержки времени по цепям МТЗ 110 кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 2028 до ТП 70, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 40 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В-1Т/10кВ на ПС 16 "Пролетарская" 110/10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 70 до ТП 2028, Кабель силовой ААБ 3х120 4.13 В результате нарушения электрического контакта, произошло дешунтирование электромагнитов токовых цепей, что привело к созданию обходной схемы и отключению В 1Т 10кВ на ПС 16 "Пролетарская" 110/10 кВ, без выдержки времени по цепям МТЗ 110 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ПС №16 "Пролетарская" 110/10кВ, Ячейка КРУН К-XIII | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10 кВ ТП 2028 - ТП 70 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Послеаварийная проверка УРЗА 1Т 110/10кВ проведена. Заказ ТОРО №152522200 Ответственное лицо: Лехнович С.А. 03.09.2021 годТехническое мероприятие 3 Произведена замена блока управления. Заказ ТОРО №152522200 Ответственное лицо: Лехнович С.А. 03.09.2021 год
357156 | 897 | 2021-08-25 | 0 | 15 |  | 2021-08-25 | 0 | 15 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 28 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 5020 до ТП 5050, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.5-16 на ПС 5 "Восточная" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 5020 до ТП 5050, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 28 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.5-16 на ПС 5 "Восточная" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 5020 до ТП 5050, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 10 3*120 КЛ 10 кВ от ТП 5020 до ТП 5050 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 05.10.2021 год
357152 | 370 | 2021-08-24 | 10 | 57 | 0.1575 | 2021-08-24 | 12 | 0 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов с их старением(24 года) произошло уменьшение изоляционных свойств опорного изолятора фазы "А" марки ИО-10 в РУ-10 кВ ТП №8-24-5 10/0,4кВ, , что привело к его повреждению, междуфазному короткому замыканию фаз "А" и "В" и отключению В-10 кВ ф. 8-24 на ПС 220/110/10 кВ №8 "Ужур"(КПМЭС). 4.12 В результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов с их старением(24 года) произошло уменьшение изоляционных свойств опорного изолятора фазы "А" марки ИО-10 в РУ-10 кВ ТП №8-24-5 10/0,4кВ, , что привело к его повреждению, междуфазному короткому замыканию фаз "А" и "В" и отключению В-10 кВ ф. 8-24 на ПС 220/110/10 кВ №8 "Ужур"(КПМЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опорного изолятора фазы "А" на ТП 8-24-5 | Техническое мероприятие 1 Провести замену опорного изолятора марки ИО-10 фазы "А" в РУ-10 кВ ТП 8-24-5 РУ-10 кВ. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 26.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести испытания опорной изоляции в ТП 8-24-5 РУ-10 после ее замены. Ответственное лицо: Кардаш А.А. начальник СИЗПИ ПО ЗЭС 26.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 26.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.8-24 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 26.09.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Запланировать выполнение капитального ремонта на ТП 8-24-2; ТП 8-24-11, ТП 8-24-12, в рамках ремонтной программы 2023 г. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 30.06.2022 год
357152 | 371 | 2021-08-25 | 11 | 47 | 1.4942 | 2021-08-25 | 14 | 30 | 3.4.8.1 При осмотре было обнаружено несанкционированное производство работ экскаватором по прокапыванию котлована в охранной зоне пролет опор № 17-18 ВЛ-10 кВ Ф 1-03 , исполнитель работ ООО Ужурское ЖКХ, в следствии касания провода ковшом экскаватора в пролете опор № 17-18 ВЛ 10 кВ Ф 1-03 произошло межфазное короткое замыкание и отключение В-10 кВ ф. 1-03 в РУ-10 кВ РП-1/10 кВ. | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер габарита в пролете опор № 17-18 ВЛ-10 кВ Ф 1-03 от крайних нижних проводов до земли прибором ДАЛЬ Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 10.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 26.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.1-03 от РП-1/10 кВг. Ужур с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 26.09.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Направить претензионное письмо собственнику спецтехники, проводившей несанкционированные работы в охранной зоне ВЛ-10 кВ Ф 1-03. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 10.09.2021 годОрганизационное мероприятие 4 Разместить информационные знаки о запрете работ ближе 30 метров от ВЛ-10 кВ Ф 1-03 без оформления наряда-допуска в местах возможной работы подъемных сооружений. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 10.09.2021 год
357156 | 898 | 2021-08-25 | 10 | 40 |  | 2021-08-25 | 10 | 40 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 47 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ ТП 339 - ТП 349, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ яч.8 на РП-8 6кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 339 - ТП 349, в следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 47 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ яч.8 на РП-8 6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 339 - ТП 349, ААШв-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-6 3х120 КЛ 6 кВ ТП 339 - ТП 349. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 26.09.2021 год
357156 | 899 | 2021-08-25 | 11 | 30 | 1.3334 | 2021-08-25 | 14 | 10 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 30 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ ТП 3027 - ТП 3156 нитка А, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.126-01 на ПС Радиотехническая 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 3027 - ТП 3156 нитка А, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 30 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.126-01 на ПС Радиотехническая 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ТП 3027 - ТП 3156 нитка А, Кабель силовой ААБ 3x240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x240 КЛ 10кВ ТП 3027 - ТП 3156 нитка А. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.09.2021 год
357156 | 900 | 2021-08-25 | 14 | 40 | 1.8667 | 2021-08-25 | 17 | 20 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 731 до ТП 74, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф.122-04 на ПС 122 "Северная" 110/10/6кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 731 до ТП 74, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф.122-04 на ПС 122 "Северная" 110/10/6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ТП 74 яч.5 - ТП 731 яч.5, ААШвУ-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШвУ-10 3х150 КЛ 10 кВ ТП 731 - ТП 74 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.10.2021 год
357156 | 901 | 2021-08-25 | 14 | 50 | 1.25 | 2021-08-25 | 17 | 20 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя (частное лицо)на КЛ 10кВ ТП А608-ТП 643 действием МТЗ, на ПС 5 "Восточная" был отключен В/10кВ яч. 12 ф.5-12. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Хаменский А.И. ( г. Красноярск, ул. Дудинская 6), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.09.2021 год
357156 | 902 | 2021-08-25 | 15 | 0 | 0.53334 | 2021-08-25 | 17 | 40 | 3.4.9.3 В следствие повреждения в сети потребителя на отпайке ВЛ 10 кВ ф. 134-1 в сторону ТП 134-1-23 (ИП Бикбов), действием МТЗ, на ПС 110/10кВ №134 "Солонцы" был отключен В 10кВ ф.134-1. | Техническое мероприятие 1 Ввести ограничение режима потребления электроэнергии на отпайке ВЛ-10кВ ф.134-1 от опоры № 30 до ТП №134-1-23, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ИП Бикбов Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо о вводе ограничения режима потребления электроэнергии на отпайке ВЛ-10кВ ф.134-1 от опоры № 30 до ТП №134-1-23, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ИП Бикбов Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.09.2021 год
357156 | 903 | 2021-08-25 | 20 | 35 |  | 2021-08-25 | 20 | 35 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя (ВГТРК), действием МТЗ, на РП-69 был отключен В/10кВ яч.11. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору "ВГТРК", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2021 год
357156 | 904 | 2021-08-25 | 22 | 6 | 0.005667 | 2021-08-25 | 22 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации электрооборудования, произошло внутренние повреждения линейного автомата АВ-0,4кВ Л-1 в ТП 10/0,4кВ № 140-10-5 в результате потери контакта, из-за ослабления пружинно-рычажной системы фазы "А" , что привело к нагреву с разрушением контактной группы фазы "А", и прекращению подачи электроэнергии на ВЛ-0,4кВ по Л-1 в ТП 10/0,4кВ № 140-10-5. 4.2 Произошло внутренние повреждения линейного автомата АВ-0,4кВ Л-1 в ТП 10/0,4кВ № 140-10-5 в результате потери контакта, из-за ослабления пружинно-рычажной системы фазы "А" , что привело к нагреву с разрушением контактной группы фазы "А", и прекращению подачи электроэнергии на ВЛ-0,4кВ по Л-1 в ТП 10/0,4кВ № 140-10-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) на ТП- 140-10-5, ВА 57-35-84 250А | Техническое мероприятие 1 Произвести замену АВ 0,4кВ Л-1 в РУ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ №140-10-5. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.09.2021 год
357156 | 905 | 2021-08-26 | 3 | 30 | 0.014585 | 2021-08-26 | 3 | 55 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4кВ более 24 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-0,4 кВ ТП 703 - н/в щит 0,4 кВ ж/д ул. Коломенская 23А5, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ АВ/0,4кВ №3 на ТП 703. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ-0,4 кВ ТП 703 - н/в щит 0,4 кВ ж/д ул. Коломенская 23А, в следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4кВ более 24 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ АВ/0,4кВ №3 на ТП 703. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП703-УЛ.КОЛОМЕНСКАЯ 23А р3, Кабель АВВГ 3х95+1х50 | Организационное мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АВВГ 3х95+1х50 КЛ-0,4 кВ ТП703 - н/в щит 0,4 кВ ж/д ул. Коломенская 23А. Ответственное лицо: Жук В.П. 31.12.2021 год
357153 | 267 | 2021-08-26 | 12 | 29 | 0.302 | 2021-08-26 | 15 | 0 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (гниение древесины) при порывах ветра до 12 м/с произошёл излом деревянной опоры №36А ВЛ-10 кВ ф.33-03 по верху конструкции, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№36-36А, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.33-03 на ПС 110/35/10 кВ №33 "Ермаковская". 4.16 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф.33-03 обнаружена повреждённая деревянная опора №36А, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№36-36А, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.33-03 на ПС 110/35/10 кВ №33 "Ермаковская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры. на ВЛ-10 кВ ф.33-03 Ермаковское, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-03. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Росляков А.Н. 27.09.2021 год
357156 | 906 | 2021-08-26 | 10 | 0 |  | 2021-08-26 | 10 | 0 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ 10кВ яч.79 ф. 49-79 до ТП 959 ("Краском"), действием МТЗ, на ПС 49 "Юбилейная" был отключен В/10кВ яч. 76 ф.49-79. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору "Краском" Гончерову О.В. (ул. Парижской коммуны д. 41), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.09.2021 год
357156 | 907 | 2021-08-26 | 12 | 13 | 0.000575 | 2021-08-26 | 12 | 28 | 3.4.8.1 Во время проведения несогласованных работ в охранной зоне ВЛ 110кВ КТЭЦ-1-КТЭЦ-2 (С-8), по ремонту теплотрассы с использованием автокрана МАЗ (принадлежность ООО "Промстрой"), в пролёте опор 10-11, произошло приближение на недопустимое расстояние элементов конструкции стрелы автокрана МАЗ к проводу фазы "С" ВЛ 110кВ КТЭЦ-1-КТЭЦ-2 (С-8), с его последующим повреждением. При коротком замыкании на землю действием на ПС КТЭЦ-2 ДФЗ, на КТЭЦ-1 ДФЗ, ТО, 1ст.ЗНП отключилась ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Красноярская ТЭЦ-2 II цепь с отпайками (С-8) неуспешным АПВ. 4.4 Во время проведения несогласованных работ в охранной зоне ВЛ 110кВ КТЭЦ-1-КТЭЦ-2 (С-8), по ремонту теплотрассы с использованием автокрана МАЗ (принадлежность ООО "Промстрой"), в пролёте опор 10-11, произошло приближение на недопустимое расстояние элементов конструкции стрелы автокрана МАЗ к проводу фазы "С" ВЛ 110кВ КТЭЦ-1-КТЭЦ-2 (С-8), с его последующим повреждением. При коротком замыкании на землю действием на ПС КТЭЦ-2 ДФЗ, на КТЭЦ-1 ДФЗ, ТО, 1ст.ЗНП отключилась ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Красноярская ТЭЦ-2 II цепь с отпайками (С-8) неуспешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ 110кВ КТЭЦ-1-КТЭЦ-2 С-8, Пролет : Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ С-8. Заказ ТОРО №152519530. Ответственное лицо: Балабанов А.В. 30.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода фазы "С" на ВЛ 110 кВ С-8 в пролёте опор № 10-11. Заказ ТОРО №170052059. Ответственное лицо: Балабанов А.В. 30.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по факту производства несанкционированных работ в охранной зоне ВЛ 110 кВ С-8 Ответственное лицо: Балабанов А.В. 30.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо директору Красноярского филиала ООО "СГК" и генеральному директору ООО "Промстрой" о нарушении охранной зоны ВЛ 110 кВ С-8. Ответственное лицо: Балабанов А.В. 30.08.2021 год
357156 | 908 | 2021-08-26 | 16 | 40 | 1.25 | 2021-08-26 | 19 | 10 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ 10кВ ТП 645-ТП 638 «Красноярский» филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России") действием МТЗ, на ПС 5 "Восточная" был отключен В/10кВ яч. 12 ф.5-12. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, зам управляющего "Красноярский» филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России" Веселову Е.Б. (г. Красноярск, ул. Дудинская 14), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.09.2021 год
357156 | 909 | 2021-08-27 | 0 | 25 |  | 2021-08-27 | 0 | 25 | 3.4.8.4 В результате порыва ветра произошел наброс постороннего предмета органического происхождения на ВЛ 110 кВ С-230 возникло перекрытие между шлейфом фазы "В" и траверсой на анкерной опоре № 34, с повреждением шлейфа оп. 34 и возникновением короткого замыкания. В результате однофазного КЗ по причине перекрытия на провод фазы "В" на опоре №34 отключилась КВЛ 110 кВ Левобережная – Аэропорт с отпайкой на ПС Озёрная (С-230) действием 1з. ДЗ, 1ст. ТЗНП, ТО на ПС Левобережная 220/110/10/6кВ (КПМЭС) с УАПВ. 4.11 В результате порыва ветра произошел наброс постороннего предмета органического происхождения на ВЛ 110 кВ С-230 произошло перекрытие между шлейфом фазы "В" и траверсой на анкерной опоре № 34, с повреждением шлейфа оп. 34 с нарушение структуры материала шлейфа фазы "В" оп. 34 и возникновение короткого замыкания с отключением КВЛ 110 кВ Левобережная – Аэропорт с отпайкой на ПС Озёрная (С-230) действием 1з. ДЗ, 1ст. ТЗНП, ТО на ПС Левобережная 220/110/10/6кВ (КПМЭС) с УАПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110кВ Левобережная–Аэропорт С-230, Опора анк. мет.АП-110 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ С-230. Заказ ТОРО № 152520913. Ответственное лицо: Балабанов А.В. 10.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт шлейфа фазы "В" на опоре №34 ВЛ 110кВ С-230. Заказ ТОРО № 210353086. Ответственное лицо: Балабанов А.В. 15.10.2021 год
357156 | 910 | 2021-08-27 | 0 | 40 | 1.2916 | 2021-08-27 | 3 | 15 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременного выявления дефектов , произошло снижение уровня изоляции ВКЛ 10 кВ 27-7 от опоры № 4-10 до опоры № 4-10-1 , что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-12 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции ВКЛ 10 кВ 27-7 от опоры № 4-10 до опоры № 4-10-1, в следствии несвоевременного выявления дефектов , что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-12 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ ф. 27-07, Кабель силовой ЦААБл-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ЦААБЛ 10 3*95 ВКЛ 10кВ 27-7 от опоры № 4-10 до опоры № 4-10-1 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.09.2021 год
357157 | 210 | 2021-08-28 | 16 | 5 | 1.575 | 2021-08-28 | 18 | 35 | 3.4.7.3 Старение изоляции, как следствие изменение свойств материалов в концевой разделке на опоре № 7.25 наружной установки кабельного перехода через ж/д. магистраль на ВЛ 6кВ ф.30-01. 4.11 Вследствие электродугового повреждения концевой разделки наружной установки на опоре № 7.25 кабельного перехода через ж/д. полотна из-за изменения свойств материалов от старения изоляции, на РП 35/10-6 №30 "ЦРП Уярское" действием МТЗ (АПВ не выполнено) отключался В 6 ф.30-01. (устранено, выполнена замена концевой разделки). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение концевой разделки наружной установки на ВЛ 6 кВ ф. 30-01, 3КНТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 6 кВ ф. 30-01: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 30.09.2021 год
357157 | 211 | 2021-08-29 | 20 | 20 | 0.25 | 2021-08-29 | 22 | 50 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки (20м/с.) на провода 0,4кВ Л-1 от КТПН 30-15-8/320. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста оборванных проводов в пролете опор №№ 2.8-2.9 влетевшей из-за сильного ветра веткой с дерева из вне охранной зоны, на КТПН 30-15-8/320 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4кВ Л-1. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест оборванных проводов на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 30-15-8, Пролет: Опора № 2-8 - Опора № 2-9 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 30-15-8: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 30.09.2021 год
357153 | 268 | 2021-08-29 | 7 | 10 | 0.465 | 2021-08-29 | 8 | 43 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и износа грозотроса марки ПС-35 произошёл его обрыв в натяжном клиновом зажиме типа НКК на опоре №1 ВЛ 35 кВ Крупская тяговая - Сибирь (Т-33) (цепь правая)/ВЛ 35 кВ Крупская тяговая - Колмаковская с отпайкой на ПС Б. Ничка (Т-32) (цепь левая), в сторону опоры №4 ВЛ-35 кВ Т-34. Падение грозотроса произошло на провода ВЛ 35 кВ Крупская тяговая - Б. Ничка (Т-34) в пролете опор №2-3, что явилось причиной межфазного короткого замыкания, действия МТЗ и отключения В 35 кВ Т-34 на ПС 220 Крупская тяговая (КЖД). 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-35 кВ Крупская тяговая - Б. Ничка (Т-34) обнаружен обрыв грозотроса в натяжном клиновом зажиме типа НКК на опоре №1 ВЛ 35 кВ Крупская тяговая - Сибирь (Т-33) (цепь правая)/ВЛ 35 кВ Крупская тяговая - Колмаковская с отпайкой на ПС Б. Ничка (Т-32) (цепь левая), опора расположена на территории ПС 220 "Крупская тяговая" (РЖД). Падение грозотроса произошло на провода ВЛ 35 кВ Крупская тяговая - Б. Ничка (Т-34) в пролете опор №2-3. (Приложение №№ 3, 4, 5). Пропускание грозотроса в поддерживающем зажиме опоры №4 ВЛ 35 кВ Т-34. Провис грозотроса в пролетах опор №4-5. Грозотрос выполнен проводом ПС-35. Год постройки 1967г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв грозотроса. на ВЛ 110 кВ Т-34, VL035-000564 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Крупская тяговая - Б. Ничка (Т-34). Заказ SAP-152525131. Ответственное лицо: Середа Е.В. 01.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену грозотроса ПС-35 на трос С-50 в пролетах опор №1-5 ВЛ-35 кВ Крупская тяговая - Б. Ничка (Т-34). Заказ SAP № 170052241. Ответственное лицо: Середа Е.В. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать на октябрь 2021года замену грозотроса ПС-35 на трос С-50 в пролетах опор №1-5 ВЛ-35 кВ Крупская тяговая - Б. Ничка (Т-34). Заказ SAP № 170052241. Ответственное лицо: Середа Е.В. 30.09.2021 год
357156 | 911 | 2021-08-27 | 10 | 2 | 1.3167 | 2021-08-27 | 12 | 40 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 44 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от РП 47 яч.1 до ТП 357, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф.121-18 на ПС 121 "Мясокомбинат" 110/35/10 кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от РП 47 до ТП 357, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 44 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф.121-18 на ПС 121 "Мясокомбинат" 110/35/10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ РП 47 яч. 7 (до ТП 357), АСБ-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х150 КЛ 10 кВ РП 47 - ТП 357 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2021 год
357156 | 912 | 2021-08-27 | 10 | 10 | 0.050666 | 2021-08-27 | 12 | 42 | 3.4.7.3 Вследствие несвоевременного выявления дефекта проводов (провис не изолированного провода) на вводе в ж/д от оп.17/6 ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 134-2-51, действием теплового расцепителя произошло отключение АВ-0,4кВ Л-4 на ТП 134-2-51. 4.12 В результате схлёста проводов в пролёте от оп.17/6 ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 134-2-51 до жилого дома, произошло нарушение электрической изоляции и , действием теплового расцепителя произошло отключение АВ-0,4кВ Л-4 на ТП 134-2-51. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛИ-0.4кВ Л-4 от КТП № 134-2-51, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести визирование провода в пролёте от опоры № 17/6 ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 134-2-51 до жилого дома. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.09.2021 год
357156 | 913 | 2021-08-27 | 10 | 30 | 1.08 | 2021-08-27 | 13 | 12 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 38 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 396 до ТП 395, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф.126-08 на ПС 129 "Радиотехническая" 110/10 кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 396 до ТП 395, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 38 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф.126-08 на ПС 129 "Радиотехническая" 110/10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ТП 396 яч.5 - ТП 395 яч.5 н.А, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ ТП 396 - ТП 395 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2021 год
357156 | 914 | 2021-08-27 | 10 | 35 | 0.55 | 2021-08-27 | 13 | 20 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 3201 (ООО"ССК"), действием МТЗ, на ПС 121 "Мясокомбинат" был отключен В/10 кВ яч. 08 ф.121-08. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО"ССК", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2021 год
357156 | 915 | 2021-08-27 | 10 | 50 | 3.6668 | 2021-08-27 | 11 | 30 | 3.4.8.1 Во время проведения несогласованных работ в охранной зоне ВЛ 110кВ КТЭЦ-2-Белые росы (С-11), по монтажу железобетонной плиты ограждения с использованием автокрана КАМАЗ г/н Н521ОУ 124 (принадлежность ОСП "Сибирьэлектромонтаж"), в пролёте опор 1-2, произошло приближение на недопустимое расстояние элементов конструкции стрелы автокрана МАЗ к проводу фазы "С" ВЛ 110кВ КТЭЦ-2-Белые росы (С-11), с его последующим повреждением. При коротком замыкании на землю действием 1ст. ТЗНП отключилась ВЛ 110кВ КТЭЦ-2-Белые росы (С-11) неуспешным АПВ. 4.4 Во время проведения несогласованных работ в охранной зоне ВЛ 110кВ КТЭЦ-2-Белые росы (С-11), по монтажу железобетонной плиты ограждения с использованием автокрана КАМАЗ г/н Н521ОУ 124 (принадлежность ОСП "Сибирьэлектромонтаж"), в пролёте опор 1-2, произошло приближение на недопустимое расстояние элементов конструкции стрелы автокрана МАЗ к проводу фазы "С" ВЛ 110кВ КТЭЦ-2-Белые росы (С-11), с его последующим повреждением. При коротком замыкании на землю действием 1ст. ТЗНП отключилась ВЛ 110кВ КТЭЦ-2-Белые росы (С-11) неуспешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ 110кВ КТЭЦ-2-Белые росы С-11, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ С-11. Заказ ТОРО №152525357. Ответственное лицо: Балабанов А.В. 03.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода фазы "С" на ВЛ 110 кВ С-11 в пролёте опор № 1-2. Заказ ТОРО №170052140. . Ответственное лицо: Балабанов А.В. 03.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по факту производства несанкционированных работ в охранной зоне ВЛ 110 кВ С-11. Ответственное лицо: Балабанов А.В. 03.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо директору Красноярского филиала ООО "СГК" и генеральному директору ОСП "Сибирьэенргоремонт" о нарушении охранной зоны ВЛ 110 кВ С-11. Ответственное лицо: Балабанов А.В. 03.09.2021 год
357156 | 917 | 2021-08-27 | 16 | 8 |  | 2021-08-27 | 16 | 8 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 35 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 585 яч.4 ТП 584 яч.2, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.26-04 на ПС Зеленая 220/10/6кВ (КП МЭС). 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 585 яч.4 ТП 584 яч.2, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 35 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.26-04 на ПС Зеленая 220/10/6кВ (КП МЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 585 яч.4 ТП 584 яч.2, ААШв-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х150 КЛ 10 кВ от ТП 585 яч.4 ТП 584 яч.2. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.10.2021 год
357156 | 918 | 2021-08-27 | 17 | 5 |  | 2021-08-27 | 17 | 5 | 3.4.8.1 В следствии производства несанкционированных земляных работ, сторонней организацией,в охранной зоне КЛ-6кВ, произошло повреждение изоляции КЛ-6 кВ от РП 200(яч.8) до РП 264(яч.11), что привело к однофазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6 кВ яч.8 на РП-200. 4.4 Произошло повреждение изоляции КЛ-6 кВ от РП 200(яч.8) до РП 264(яч.11), в следствии производства несанкционированных земляных работ, сторонней организацией, в охранной зоне КЛ-6 кВ, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6 кВ яч.8 на РП-200. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на КЛ 6 кВ яч.8 РП 200 - РП 264, Кабель силовой АПвПг-10 1х300 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АПвПг-10 КЛ-6 кВ от РП 200(яч.8) до РП 264(яч.11). Ответственное лицо: Лалетин С.М. 03.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Написать заявление в органы полиции в целях поиска лиц, виновных в повреждение изоляции силового кабеля АПвПг-10 КЛ-6 кВ от РП 200(яч.8) до РП 264(яч.11). Ответственное лицо: Лалетин С.М. 03.10.2021 год
357156 | 919 | 2021-08-27 | 19 | 10 | 0.51666 | 2021-08-27 | 21 | 45 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ более 43 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ РП 142 (яч.16) - ТП 391, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ яч. 16 на РП-142. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ РП 142 (яч.16) - ТП 391, в следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ более 43 лет, с изменением свойств и старением материалов, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ яч. 16 на РП-142. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ РП 142 (яч.16) - ТП 391, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ-6 кВ РП 142 (яч.16) - ТП 391. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.11.2021 год
357156 | 920 | 2021-08-27 | 22 | 10 | 0.51666 | 2021-08-28 | 0 | 45 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации ВЛ-10 кВ более 23 лет с нарушение структуры материала, произошло ухудшение прижимных свойств плашечного зажима с ослаблением контакта на оп. №56 ВЛ 10 кВ ф.126-19 (от РП-145 яч.9) в сторону оп. 55, что привело к отгоранию провода фазы "В" и оперативному отключению В/10кВ ф.126-19 на ПС Радиотехническая 110/10кВ. 4.13 Произошло ухудшение прижимных свойств плашечного зажима с ослаблением контакта на оп. №56 ВЛ 10 кВ ф.126-19 (от РП-145 яч.9) в сторону оп. 55, в результате длительной эксплуатации ВЛ-10 кВ более 23 лет с нарушением структуры материала, что привело к отгоранию провода фазы "В" и оперативному отключению В/10кВ ф.126-19 на ПС Радиотехническая 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 10 кВ ф.126-19 (от РП-145 яч.9), Пролет: Опора № 55 - Опора № 56 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода на опоре №56 ВЛ 10 кВ ф 126-19. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 29.10.2021 год
357150 | 338 | 2021-08-29 | 15 | 19 | 1.092 | 2021-08-29 | 17 | 55 | 3.4.10 В результате перекрытия воздушного электроизоляционного промежутка по телу птицы между фазами "А", "В" на ЛР-21с-1 10 кВ произошло отключение ВЛ-10 кВ ф.5-21, без повреждений ВЛ. 4.12 Вследствие приближения птицы на недопустимое расстояние к токоведущим частям ЛР-21с-1 между фазами "А", "В" произошло нарушение электрической изоляции, что привело к двухфазному к.з. и отключению от МТЗ ф.5-21 на ПС 110 кВ №5 "Абан". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.5-21, РЛНД-10/250 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-21. Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 10.09.2021 год
357156 | 921 | 2021-08-28 | 2 | 52 | 1.6666 | 2021-08-28 | 3 | 42 | 3.4.7.1 Произошло повреждение катушки реле времени, что привело к короткому замыканию во вторичных цепях и отключению АВ ШУ 1Т и созданию схемы срабатывания защиты без выдержки времени. При коротком замыкании на ф.16-14 произошло срабатывание МТЗ без выдержки времени, так как АВ ШУ 1Т был отключен, действием МТЗ включился КЗ, ОД 1Т 110кВ не отключался вследствие отсутствия напряжения в цепях заряда блока конденсаторов. 4.12 В результате короткого замыкания в катушке реле времени типа РВ-235, отключился автомат АВ ШУ 1Т в релейном отсеке яч.27, что привело к возврату часового механизма и замыканию контактов реле на включение КЗ 1Т 110кВ без выдержки времени, ОД 1Т 110кВ не отключался вследствие отсутствия напряжения в цепях заряда блока конденсаторов, вследствие возникновения короткого замыкания на ф.16-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ПС №16 "Пролетарская" 110/10кВ, З-та на реле РТ-40 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийную проверку устройств РЗА 1Т 110/10кВ на ПС 110/10кВ «Пролетарская». Заказ ТОРО № 152521969. Ответственное лицо: Лехнович С.А. 28.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену неисправного реле РВ-235, на реле РВМ-12 в цепях МТЗ 1Т на ПС 110/10кВ «Пролетарская». Заказ ТОРО № 152521969. Ответственное лицо: Лехнович С.А. 28.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать техническое решение по изменению схемы МТЗ-110кВ в части замены неисправного реле РВ-235, на реле РВМ-12. Ответственное лицо: Лехнович С.А. 17.09.2021 год
357156 | 924 | 2021-08-28 | 5 | 45 |  | 2021-08-28 | 5 | 45 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 24 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-10кВ от ТП-465 до ТП-476, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф. 10-14 на ПС Нагорная 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ-10кВ от ТП-465 до ТП-476, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 24 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф. 10-14 на ПС Нагорная 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ от ТП-465 до ТП-476, Кабель силовой ААШв-6 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ-10кВ от ТП-465 до ТП-476 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2021 год
357156 | 925 | 2021-08-28 | 8 | 15 | 0.4 | 2021-08-28 | 10 | 55 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 4028 (частный абонент), действием МТЗ, на РП 131 (КрасКом) был отключен В/10кВ яч.15. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 4028 (ИП Петров М.И.) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.10.2021 год
357156 | 926 | 2021-08-28 | 9 | 19 | 1.1067 | 2021-08-28 | 12 | 5 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатацииКЛ-6кВ более 46 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ ф.15-21 от ПС 15 до ТП 760, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6 кВ ф. 15-21 на ПС Злобинская 110/6кВ. 4.12 В следствии длительной эксплуатацииКЛ-6кВ более 46 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ ф.15-21 от ПС 15 до ТП 760, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6 кВ ф. 15-21 на ПС Злобинская 110/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.15-21 от ПС 15 до ТП 760, Кабель силовой ААБ2л-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 2Л-6 3х240 КЛ 6 кВ ф.15-21от ПС 15 до ТП 760. Ответственное лицо: Жук В.П. 08.10.2021 год
357156 | 927 | 2021-08-28 | 13 | 6 | 0.56334 | 2021-08-28 | 15 | 55 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 6032 (Карелин О.А. переуступка прав от Шириева А.Р.), действием МТЗ, на ПС Молодежная 110/10кВ был отключен В/10кВ ф.33-2-4. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Карелину О.А. (Емельяновский район, поселок Минино, ул. Некрасова 2 ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.09.2021 год
357156 | 928 | 2021-08-28 | 14 | 15 | 1.55 | 2021-08-28 | 16 | 50 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 34 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от РП 135 яч.12 до ТП 140 , что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.12 на РП-135. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от РП 135 яч.12 до ТП 140 , в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 34 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.12 на РП-135. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от РП-135 яч.12 до ТП 140, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 10 3*240 КЛ 10кВ от РП 135 яч.12 до ТП 140. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 06.10.2021 год
357156 | 929 | 2021-08-28 | 19 | 0 | 0.001667 | 2021-08-28 | 19 | 10 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4кВ более 45 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4 кВ ТП 435 17Л - Ул. Кутузова, 66, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ АВ/0,4кВ Л17 на ТП-435. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 0,4 кВ ТП 435 17Л - Ул. Кутузова, 66, в следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4кВ более 45 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ АВ/0,4кВ Л17 на ТП-435. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП 435 17Л - Ул. Кутузова, 66, Кабель ААБ 3Х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3Х95 КЛ 0,4 кВ ТП 435 17Л - Ул. Кутузова, 66. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 31.12.2021 год
357156 | 930 | 2021-08-28 | 4 | 0 | 2.025 | 2021-08-28 | 22 | 35 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 52 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-10 кВ от ТП 184 , ТП 1126, что привело, в 04-00 28.08.21, к однофазному замыканию и отключению от ОПФ В/10кВ ф.33-1-5 на ПС Молодежная 110/10кВ. После восстановления изоляционных свойств 06-35 28.08.21 ф.33-1-5 был повторно включен и в 20-05 28.08.21 произошло повторное снижение уровня изоляции КЛ-10 кВ от ТП 184 , ТП 1126 с образованием межфазного короткого замыкания и отключению от МТЗ В/10кВ ф.33-1-5 на ПС Молодежная 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ-10 кВ от ТП 184 , ТП 1126, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 52 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к двум отключениям В/10кВ ф.33-1-5 на ПС Молодежная 110/10кВ в 04-00 и 20-05 28.08.21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от ТП 184 , ТП 1126, АСБ-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х185 КЛ-10 кВ от ТП 184 , ТП 1126. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2021 год
357156 | 931 | 2021-08-29 | 8 | 35 | 0.77499 | 2021-08-29 | 11 | 10 | 3.4.7.3 В следствии неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)длительной эксплуатации более 31 года произошло растяжение провода в пролете опор № 15-16, при порывах ветра более 15 м/с, произошел схлёст проводов фаз «В» и «С». 4.1 В следствии неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)длительной эксплуатации более 31 года произошло растяжение провода в пролете опор № 15-16, при порывах ветра более 15 м/с, произошел схлёст проводов фаз «В» и «С» (самоустранился), что привело к короткому замыканию и отключению от МТЗ В-10кВ ф.75-4 на ПС Зыково 35/10кВ без повреждения оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10кВ ф.75-4, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса в пролете опор 15-16 ВЛ 10кВ ф.75-4 Ответственное лицо: Назаров А.А. 03.10.2021 год
357156 | 932 | 2021-08-29 | 15 | 40 | 1.0333 | 2021-08-29 | 18 | 15 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременного выявления дефектов КЛ-10кВ ТП от 629 яч.1 до ТП 647 яч.1, произошло снижение уровня изоляции КЛ-10кВ ТП от 629 яч.1 до ТП 647 яч.1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.71-22 на ПС Весна 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ-10кВ ТП от 629 яч.1 до ТП 647 яч.1, в следствии несвоевременного выявления дефектов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.71-22 на ПС Весна 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ от ТП629 до ТП6139, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 10 3*240 КЛ-10кВ от ТП от 629 яч.1 до ТП 647 яч.1 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 19.10.2021 год
357156 | 933 | 2021-08-29 | 16 | 5 |  | 2021-08-29 | 16 | 5 | 3.4.7.3 Вследствие несвоевременного выявления дефекта системы теплообмена (кондиционирования) произошёл перегрев 1ТСН в яч.11 РП 233, что привело к срабатыванию термореле и действием МТЗ отключился В/10кВ ф.181-16 на ПС Весна-2 110/10кВ. 4.13 В результате неисправности системы теплообмена (кондиционирования) в РУ 10 кВ на РП-233 произошёл перегрев 1ТСН и срабатывание термореле в яч.11 1ТСН/10кВ на РП -233, из-за чего произошло отключение на ПС Весна-2 110/10кВ В/10кВ ф.181-16, от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на РП 10 кВ №233, Трансформатор ТСН(ТСЗН)-40/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить диагностику и провести требуемый ремонт системы теплообмена (кондиционирования) в РУ 10 кВ на РП -233. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.04.2022 год
357156 | 934 | 2021-08-29 | 19 | 36 | 0.265 | 2021-08-29 | 22 | 15 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 60 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-10 кВ от ПС 5 яч.15 ТП 684 яч.7, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.5-15 на ПС Восточная 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ-10 кВ от ПС 5 яч.15 ТП 684 яч.7, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 60 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.5-15 на ПС Восточная 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от ПС 5 яч.15 ТП 684 яч.7, Кабель силовой СБ-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля СБ-10 3х150 КЛ-10 кВ от ПС 5 яч.15 ТП 684 яч.7 . Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.09.2021 год
357156 | 935 | 2021-08-30 | 4 | 26 | 0.82668 | 2021-08-30 | 6 | 30 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 44 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ТП 346 до ТП 357, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.177-04 на ПС Бугач тяг. 110/27,5/10кВ (РЖД). 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 346 до ТП 357, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 44 года с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.177-04 на ПС Бугач тяг. 110/27,5/10кВ (РЖД). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ТП 346 до ТП 357, АСБ-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 10 кВ ТП 346 до ТП 357 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2021 год
357153 | 269 | 2021-08-30 | 22 | 26 |  | 2021-08-30 | 22 | 26 | 3.4.12.3 Во время грозы при прямом попадании молнии в провода ВЛ-110 кВ отпайка от С-94 на ПС Городокская, с последующим протеканием разряда на тело опор, произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №23. (Приложение №4, №5, №6). Перекрытие гирлянды изоляторов привело к возникновению однофазного короткого замыкания на землю, что явилось причиной действия 1 ступени ТНЗНП и отключения В-110 кВ С-94 на ПС 220 кВ Минусинская опорная (ХП МЭС). 4.11 Во время внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ на отпайке от С-94 на ПС Городокская в совместном подвесе ВЛ-110 кВ отпайка от С-93 на ПС Городокская, на опоре №23 обнаружены следы перекрытия гирлянды изоляторов марки ПСД-70Е фазы «С». (Приложение №4, №5, №6). Перекрытие гирлянды изоляторов привело к возникновению однофазного короткого замыкания на землю, что явилось причиной действия 1 ступени ТНЗНП и отключения В-110 кВ С-94 на ПС 220 кВ Минусинская опорная (ХП МЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов. на ВЛ 110 кВ С-94., VL110-000550 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Минусинская опорная – Идринская (С-94) участок опор №100-160. Заказ SAP-152525678. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ отпайка от С-94 на ПС Городокская участок опор №1-30. Заказ SAP-152525822. Ответственное лицо: Середа Е.В. 01.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену гирлянд изоляторов трех фаз на ГИРМК на опоре №23 ВЛ-110 кВ отпайки от С-94 на ПС Городокская. Заказ SAP-142735086. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести измерение сопротивления контура заземления опоры №23 ВЛ-110 кВ отпайка от С-94 на ПС Городокская. Заказ SAP-152527356. Ответственное лицо: Середа Е.В. 01.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать при формировании плана капитального ремонта 2023 года: - замену гирлянд изоляторов трех фаз на ГИРМК на опоре №23 ВЛ-110 кВ отпайки от С-94 на ПС Городокская. Заказ SAP-142735086. Ответственное лицо: Середа Е.В. 20.06.2022 год
357154 | 164 | 2021-08-30 | 17 | 35 | 0 | 2021-08-30 | 17 | 35 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя (с/о "Теремки"). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственникам, главам администраций. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 10.09.2021 год
357156 | 936 | 2021-08-30 | 8 | 0 | 0.46669 | 2021-08-30 | 8 | 40 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ПС 5 яч.8 - ТП 530, КЛ 10 кВ от яч.10 ф.5-10 до РП 55 н.Б, КЛ 10 кВ ф. 511 ПС 5 - оп.1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.5-08, ф.5-10, ф.5-11 на ПС Восточная 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ ПС 5 яч.8 - ТП 530, КЛ 10 кВ от яч.10 ф.5-10 до РП 55 н.Б, КЛ 10 кВ ф. 511 ПС 5 - оп.1, в следствии длительной эксплуатации с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.5-08, ф.5-10, ф.5-11 на ПС Восточная 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 5 яч.8 - ТП 530, АСБ-10 3х150; Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 5 яч.8 - ТП 530, АСБ-10 3х150; Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф. 511, Кабель силовой СКл-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х150 КЛ 10 кВ ПС 5 яч.8 - ТП 530. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3*240 КЛ 10кВ от яч.10 ф.5-10 до РП 55 н. Б Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля СКл-6 3х120 КЛ 10 кВ ф. 511 ПС 5 - оп.1. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.10.2021 год
357152 | 372 | 2021-08-31 | 0 | 20 | 0.103 | 2021-08-31 | 2 | 3 | 3.4.12.5 В результате вспучивания грунта и наклона опор №2, №3 ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП 69-01-1 10/0,4кВ произошла разрегулировка и схлёст проводов в пролете опор №2-№3 , что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л-3 на ТП 69-01-1 10/0,4кВ. 4.4 В результате вспучивания грунта и наклона опор №2, №3 ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП 69-01-1 10/0,4кВ произошла разрегулировка и схлёст проводов в пролете опор №2-№3 , что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л-3 на ТП 69-01-1 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л3 КТП 69-01-1, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП № 69-01-1 10/0,4кВ Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку опор №2,№3, подсыпку и трамбовку грунта, и регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №1-№4 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП № 69-01-1 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 30.09.2021 год
357156 | 939 | 2021-08-30 | 23 | 55 | 0.96668 | 2021-08-31 | 2 | 20 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 94 до ТП 95, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.49-78 на ПС 49 "Юбилейная" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 94 до ТП 95, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.49-78 на ПС 49 "Юбилейная" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 94 , ТП 95, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 10 3*120 КЛ 10кВ от ТП 94 до ТП 95 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 05.10.2021 год
357156 | 940 | 2021-08-31 | 2 | 30 | 0.50001 | 2021-08-31 | 4 | 10 | 3.4.8.5 По оперативной заявке МЧС на ф.121-03 оперативно отключен реклоузер 10кВ на оп. 132А для тушения пожара по адресу Емельяновский район, пл. Пугачёво, СНТ "Сосна-1" уч. 1а/2. | Организационное мероприятие 1 Запросить описание от МЧС по факту пожара. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 09.10.2021 год
357156 | 941 | 2021-08-31 | 6 | 5 | 0.53334 | 2021-08-31 | 8 | 45 | 3.4.7.3 В результате падения дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ 10кВ ф.88-3 произошло отключение В 10кВ ф.88-3 на ПС 35/10кВ №88 Талая. 4.12 В результате падения дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ 10кВ ф.88-3 в пролете опор 86-87 произошел схлест проводов фазы А и В, что привело к двухфазному короткому замыканию и отключению на ПС 35/10кВ №88 Талая В 10кВ ф.88-3 от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.88-3, Пролет: Опора № 86 - Опора № 87 | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 10кВ ф.88-3 обратив внимание на ДКР Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 03.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результату осмотра при необходимости, внести в РП 2022 работы по валке деревьев и расчистке трассы ВЛ 10кВ ф.88-3. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 03.10.2021 год
357154 | 165 | 2021-08-31 | 7 | 42 | 0.989 | 2021-08-31 | 9 | 51 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (ветер с порывами до 14 м/с.) с дерева (тополь 18 м.), росшего вне просеки, сорвало сухую ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 60-61 ВЛ 10кВ ф.11-02, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.11-02 на ПС 110/35/10кВ № 11 "Енисейская". 4.4 С дерева (тополь 18 м.), росшего вне просеки, сорвало сухую ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 60-61 ВЛ 10кВ ф.11-02 в результате повышенной ветровой нагрузки, приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.11-02 на ПС 110/35/10кВ № 11 "Енисейская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: С дерева (тополь 18 м.), росшего вне просеки, сорвало сухую ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 60-61 ВЛ 10кВ ф.11-02. на ВЛ 10кВ ф. 11-02 с. Озерное, ВЛ10 кВ ф. 11-02 с. Озерное | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.11-02. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 10.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Убрать ветку с проводов в пролете опор №№ 60-61 ВЛ 10кВ ф.11-02. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 10.09.2021 год
357154 | 166 | 2021-08-31 | 9 | 23 | 1.24 | 2021-08-31 | 11 | 27 | 3.4.12.2 В результате падения металлического козырька с жилого дома, сорванного порывом ветра (до 14 м/с.), на провода ф. "А" и ф. "С" в пролете опор №№ 36-37 ВЛ 6кВ ф. 51-05, произошло междуфазное короткое замыкание с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 6кВ ф.51-05 на ПС 35/6кВ № 51 "Стрелка". 4.4 Падение металлического козырька с жилого дома, сорванного порывом ветра (до 14 м/с.), на провода ф. "А" и ф. "С" в пролете опор №№ 36-37 ВЛ 6кВ ф. 51-05, приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 6кВ ф.51-05 на ПС 35/6кВ № 51 "Стрелка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение металлического козырька с жилого дома, сорванного порывом ветра (до 14 м/с.), на провода ф. "А" и ф. "С" в пролете опор №№ 36-37 ВЛ 6кВ ф. 51-05. на ВЛ 6кВ ф. 51-05 п. Стрелка | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ ф.51-05. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 10.09.2021 год
357150 | 339 | 2021-08-31 | 8 | 52 | 0.153 | 2021-08-31 | 11 | 25 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.8-07 в пролёте опор №123-124 произошел обрыв провода фазы "С", что привело к схлестыванию проводов. 4.4 Вследствие механического воздействия атмосферных явлений произошёл обрыв провода фазы "С" в пролёте опор № 123-124. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.8-07, Пролет: Опора № 123 - Опора № 124 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-07 Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 10.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода фазы "С" в пролёте опор №123-124 ВЛ-10 кВ ф.8-07 Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 30.09.2021 год
357150 | 340 | 2021-08-31 | 12 | 47 | 0.47401 | 2021-08-31 | 14 | 6 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки 18 м/с на ВЛ 35 кВ Георгиевка-Березовка (Т-49) в пролётах опор № 105-106 на провода фазы "А", "В" из вне охранной зоны ВЛ принесена ветка дерева, что привело к перекрытию фаз "А", "В" и междуфазному к.з. Ширина охранной зоны ВЛ - 15 метров. Повреждений ВЛ нет. 4.12 Вследствие падения ветки дерева на провода в пролёте опор № 105-106 произошло нарушение электроизоляционного воздушного промежутка между фазами ф."А", "В", что привело к междуфазному к.з. и отключению от МТЗ ВЛ 35 кВ Георгиевка-Березовка (Т-49). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 35 кВ Георгиевка-Березовка Т-49, Пролет: Опора № 105 - Опора № 106 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 35 кВ Георгиевка-Березовка (Т-49) по всей длине. Номер заказа 152526228 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 10.09.2021 год
357156 | 942 | 2021-09-01 | 4 | 50 | 0.5 | 2021-09-01 | 7 | 20 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 5140 (ООО "Золото Финанс"), действием ОПФ, на ПС 5 "Восточная" был отключен В/10кВ яч. 36 ф.5-36. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, исполнительному директору ООО "Золото Финанс" Дмитриевой Н.В. (г. Красноярск, проспект Мира 19), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 03.10.2021 год
357152 | 373 | 2021-09-01 | 12 | 20 | 0.5 | 2021-09-01 | 14 | 50 | 3.4.8.3 В результате падения дерева (береза, длиной 28 м из вне охранной зоны), спиленного неустановленными лицами, произошел обрыв провода марки АС70/11 фазы"С" в пролете опор №6-7 ВЛ-35 Южная - Ельник(Т-13). Ширина просеки в пролете опор 6-7 согласно норматива - 15 м. 4.4 Обрыв провода марки АС70/11 фазы "С" в пролете опор №6-7 ВЛ-35 Южная - Ельник(Т-13) в результате падения дерева (береза, длиной 28 м из вне охранной зоны), спиленного неустановленными лицами. Ширина просеки в пролете согласно норматива - 15 м. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода марки АС70/11 фазы "С" в пролете опор №6-7 ВЛ-35 Южная - Ельник(Т-13) на ВЛ 35 кВ "Южная-Ельник"_Т-13, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Отремонтировать (заменить) поврежденный провод фазы "С" в пролете опор №6-7 ВЛ-35кВ Южная-Ельник(Т-13). Заказ САП №170052185 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Южная-Ельник(Т-13). Заказ САП №152527240 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Подать заявление в органы МВД по Назаровскому району, с целью установления лиц совершивших противоправные действия, в результате которых произошло повреждение ВЛ-35кВ Т-13 Южная-Ельник. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 3 По результатам осмотра ВЛ-35кВ Южная - Ельник(Т-13), произвести выборочную вырубку деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе с учетом деревьев, расположенных за пределами охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 30.11.2021 год
357156 | 937 | 2021-09-01 | 11 | 40 | 2.835 | 2021-09-01 | 14 | 22 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВН яч.8 / 6 кВ на ТП-754 более 60 лет с изменением свойств опорных изоляторов, произошло их разрушение , что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф.15-14 и В/6кВ ф.15-19 на ПС Злобинская 110/6кВ. 4.1 Произошло разрушение опорных изоляторов ВН яч.8 / 6 кВ на ТП-754, вследствие длительной эксплуатации ВН 6кВ более 60 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф.15-14 и В/6кВ ф.15-19 на ПС Злобинская 110/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП 754, ВН-16/400 (6 кВ) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ВН-16/400 (6 кВ) яч.8 на ТП-754. Ответственное лицо: Жук В.П. 15.10.2021 год
357156 | 943 | 2021-09-01 | 15 | 30 | 1.2584 | 2021-09-01 | 18 | 1 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 34 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 2002 до ТП 272, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.3 на РП-69. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 2002 до ТП 272, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 34 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.3 на РП-69. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 2002 до ТП 272, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10 кВ от ТП 2002 до ТП 272. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 02.10.2021 год
357156 | 944 | 2021-09-01 | 17 | 48 | 2.0266 | 2021-09-01 | 20 | 20 | 3.4.10 В следствии воздействия на электроустановку птиц на опоре № 1, произошло снижение сопротивления изоляционного промежутка между проводами фаз «В» и «С», что привело к короткому замыканию и отключению от МТЗ ВЛ 10кВ ф.140-10 на ПС №140 Аэропорт 110/10кВ. 4.12 В следствии воздействия на электроустановку птиц на опоре № 1, произошло снижение сопротивления изоляционного промежутка между проводами фаз «В» и «С», что привело к короткому замыканию и отключению от МТЗ ВЛ 10кВ ф.140-10 на ПС Юбилейная 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ ф.140-10_Аэроп., Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.140-10. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 02.10.2021 год
357156 | 945 | 2021-09-01 | 17 | 50 | 0.77499 | 2021-09-01 | 20 | 25 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 36 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ф. 49-12 ПС "Юбилейная" -оп.1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.49-12 на ПС Юбилейная 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ ф. 49-12 ПС "Юбилейная" -оп.1, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 36 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.49-12 на ПС Юбилейная 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф. 49-12, АСБ 3Х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 3Х240 КЛ 10 кВ ф. 49-12 ПС "Юбилейная" -оп.1. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 02.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Составить акт расследования совместно с представителем организации ("Сибагропромстрой") о нарушении условий производства работ. Обязать персонал "Сибагропромстрой" в рамках реконструкции ф. 49-12 выполнить работы по реконструкции поврежденного участка. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 03.10.2021 год
357156 | 923 | 2021-09-02 | 10 | 40 | 3.0534 | 2021-09-02 | 14 | 29 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ ф.122-41 ПС122 - ТП 715, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.122-41 на ПС Северная 110/10/6кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10кВ ф.122-41 ПС122 - ТП 715, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.122-41 на ПС Северная 110/10/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ф.122-41 ПС122 - ТП 715, ААШв-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х150 КЛ 10кВ ф.122-41 ПС122 - ТП 715. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 03.10.2021 год
357156 | 946 | 2021-09-02 | 11 | 19 | 0.43998 | 2021-09-02 | 12 | 3 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ РП129 яч.18 - ТП714 яч.2 нитка В, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.18 на РП-129. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10кВ РП129 яч.18 - ТП714 яч.2 нитка В, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.18 на РП-129. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ РП129 яч.18 - ТП714 яч.2 нитка В, ААШвУ-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШвУ-10 3х185 КЛ 10кВ РП129 яч.18 - ТП714 яч.2 нитка В. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 03.10.2021 год
357156 | 947 | 2021-09-02 | 13 | 24 |  | 2021-09-02 | 13 | 24 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 47 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ ТП 339 - ТП 349, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ яч.8 на РП-8. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 339 - ТП 349, в следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 47 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ яч.8 на РП-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 339 - ТП 349, ААШв-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-6 3х120 КЛ 6 кВ ТП 339 - ТП 349. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 03.10.2021 год
357156 | 948 | 2021-09-02 | 16 | 25 | 1.82 | 2021-09-02 | 19 | 1 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 26 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-10кВ от ТП-2003 до ТП-8017, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.№3 на РП-69. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ-10кВ от ТП-2003 до ТП-8017, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 26 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.№3 на РП-69. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ от ТП-2003 до ТП-8017, Кабель силовой АСБ-6 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ-10кВ от ТП-2003 до ТП-8017 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2021 год
357156 | 949 | 2021-09-02 | 16 | 35 | 0.28335 | 2021-09-02 | 17 | 9 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП-459 (ООО "Краском"), действием оперативного персонала, на ПС Нагорная 110/10кВ был отключен В/10кВ ф.10-09. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП-459, генеральному директору ООО "КрасКом" Гончеров Олег Васильевич (660049, Красноярский край, город Красноярск, улица Парижской Коммуны, 41), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав коммиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 29.10.2021 год
357153 | 270 | 2021-09-02 | 10 | 3 | 0.15 | 2021-09-02 | 12 | 33 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло загнивание древесины стоек и конструкции опоры №28 более допустимого, что явилось причиной выпадения из тела опоры крюка с изолятором и проводом фазы "В", возникновения междуфазного короткого замыкания в пролёте опор №№27-28, работы МТЗ и отключения В 10 кВ Ф.48-02 на ПС 110/35/10 кВ №48 "Романовская". 4.1 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф.48-02, на опоре №28 был обнаружен вырванный крюк с изолятором и проводом фазы "В", что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№27-28, междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.48-02 на ПС 110/35/10 кВ №33 "Романовская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древисины опоры. на ВЛ-10 кВ ф.48-02 с. Романовка, Опора АК10-2ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.48-02 после неблагоприятных стихийных явлений. Выполнить замену А-образной опоры. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 08.10.2021 год
357156 | 829 | 2021-08-11 | 23 | 20 | 0.3 | 2021-08-12 | 0 | 50 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от яч.4 ф. 139-04 до ТП 55с, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-04 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ яч.04 ф.139-04 до ТП 55с, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-04 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: арушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ф.139-04 до ТП 55 яч.5, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3*120 от яч.4 ф.139-04 до ТП 55с Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 12.09.2021 год
357156 | 830 | 2021-08-11 | 23 | 25 | 0.3 | 2021-08-12 | 0 | 55 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации трансформатора более 32 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции ТМН-400/10 на ТП 139-10-9, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-10 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции ТМН-400/10 на ТП 139-10-9, в следствии длительной эксплуатации трансформатора более 32 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-10 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-139-10-9, Трансформатор ТМГ-400/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ТМН-400/10 на ТП 139-10-9. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 12.09.2021 год
357156 | 835 | 2021-08-11 | 19 | 35 | 1.0834 | 2021-08-11 | 21 | 45 | 3.4.9.3 В следствие повреждения в сети потребителя на отпайке ВЛ 10 кВ ф. 134-2 в сторону ТП 134-2-5 (СПК Ветерок-Раздолье-Росинка), действием МТЗ, на ПС 110/10кВ №134 "Солонцы" был отключен В 10кВ ф.134-2. | Техническое мероприятие 1 Ввести ограничение режима потребления электроэнергии на отпайке ВЛ-10кВ ф.134-2 от опоры №150\30 до ТП №134-2-5, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности СПК Ветерок-Раздолье-Росинка Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 15.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо о вводе ограничения режима потребления электроэнергии на отпайке ВЛ-10кВ ф.134-2 от опоры №150\30 до ТП №134-2-5, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности СПК Ветерок-Раздолье-Росинка Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 15.09.2021 год
357156 | 836 | 2021-08-11 | 20 | 5 | 0.69999 | 2021-08-11 | 22 | 25 | 3.4.7.3 Вследствие неудовлетворительное техническое состояние оборудования, в результате длительной эксплуатации более 36 лет произошло растяжение провода в пролете опор № 17-18, при порывах ветра более 15 м/с, произошел схлёст проводов фаз «В» и «С» 4.1 В следствии нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации более 36 лет произошло растяжение провода в пролете опор № 17-18, при порывах ветра более 15 м/с, произошел схлёст проводов фаз «В» и «С» (самоустранился), что привело к короткому замыканию и отключению от МТЗ В-10кВ ф.44-4 (находится в базовом списке) на ПС Бархатово 35/10кВ без повреждения оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10кВ ф.44-4, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса в пролете опор 17-18, ВЛ-10кВ ф 44-4 Ответственное лицо: Назаров А.А. 20.09.2021 год
357156 | 837 | 2021-08-11 | 20 | 10 | 0.51666 | 2021-08-11 | 22 | 45 | 3.4.7.3 В следствии неудовлетворительное техническое состояние оборудования в результате длительной эксплуатации более 39 лет произошло растяжение провода в пролете опор № 51-51/1, при порывах ветра 15 м/с, произошел схлёст проводов фаз «А» и «С» 4.1 В следствии нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации более 39 лет произошло растяжение провода в пролете опор № 51-51/1, при порывах ветра более 20 м/с, произошел схлёст проводов фаз «А» и «С» (самоустранился), что привело к короткому замыканию и отключению от МТЗ В-10кВ ф.75-2 на ПС Зыково 35/10кВ без повреждения оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10кВ ф.75-2, Пролет: - Опора № 51/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса в пролете опор 51-51/1, ВЛ-10кВ ф 75-2 Ответственное лицо: Назаров А.А. 20.09.2021 год
357156 | 838 | 2021-08-12 | 1 | 20 | 0.43332 | 2021-08-12 | 2 | 25 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции концевой муфты яч. 5 ТП 54с 3КВТп-10-70/120 , что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-33 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции концевой муфты яч. 5 ТП 54с 3КВТп-10-70/120 , в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-33 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 61 яч.1 до ТП 54 яч.5, 3КВТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт кабельной муфты 3КВТп-10-70/120 яч. 5 ТП 54с Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.09.2021 год
357156 | 839 | 2021-08-12 | 1 | 40 | 0.86668 | 2021-08-12 | 3 | 50 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от. яч.08 ф. 139-08 до ТП 70с , что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-08 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от яч.08 ф. 139-08 до ТП 70с, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-08 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: арушение электрической изоляции на КЛ 10кВ от ПС139 - ТП70, ТП70с - ТП18с, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3*120 от яч.08 ф. 139-08 до ТП 70с Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.09.2021 год
357156 | 840 | 2021-08-12 | 2 | 10 | 0.93332 | 2021-08-12 | 4 | 30 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 31 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 2050 до ТП 432, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.16-11 на ПС Пролетарская 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 2050 до ТП 432, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 31 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.16-11 на ПС Пролетарская 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 2050 до ТП 432, АСБ-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 2050 до ТП 432. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 20.09.2021 год
357156 | 841 | 2021-08-12 | 2 | 10 | 0.47334 | 2021-08-12 | 4 | 32 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 31 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 2050 до ТП 432, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.16-11 на ПС Пролетарская 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 2050 до ТП 432, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 31 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.16-11 на ПС Пролетарская 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 2050 до ТП 432, АСБ-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 2050 до ТП 432. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 20.09.2021 год
357153 | 233 | 2021-08-11 | 20 | 14 | 0.045501 | 2021-08-11 | 22 | 24 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ №52-12-583 при сильных порывов ветра до 12 м/с и тяжения проводов произошёл обрыв оттяжки труба стойки на вводе в здание от опоры №6, что явилось причиной схлёстывания проводов, и отключения АВ-0,4 кВ ф.1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №52-12-583. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ №52-12-583 при сильных порывов ветра до 12 м/с и тяжения проводов произошёл обрыв оттяжки труба стойки на вводе в здание от опоры №6, что явилось причиной схлёстывания проводов, и отключения АВ-0,4 кВ ф.1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №52-12-583. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 52-12-583, Пролет: Оп.6 - Оп.7 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП 10/0,4 кВ №52-12-583 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 13.09.2021 год
357153 | 234 | 2021-08-11 | 20 | 55 | 0.13566 | 2021-08-11 | 23 | 15 | 3.4.12.2 Сильными порывами ветра и тяжением провода был сорван изолятор с трубостойки потребителя по адресу ул. Ленина д. №90, что явилось причиной схлестывание проводов фазы "А" и "N" на вводе в здание потребителя, возникновению короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ ф.1 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №6-18-022. 4.4 Сильными порывами ветра и тяжением провода был сорван изолятор с трубостойки потребителя по адресу ул. Ленина д. №90, что явилось причиной схлестывание проводов фазы "А" и "N" на вводе в здание потребителя, возникновению короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ ф.1 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №6-18-022. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 6-18-022, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП 10/0,4 кВ №6-18-022 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 13.09.2021 год
357153 | 235 | 2021-08-11 | 21 | 21 | 1.56 | 2021-08-11 | 23 | 31 | 3.4.12.2 Сильными порывами ветра до 13 м/с и тяжением провода из тела опоры №93 ВЛ-10 кВ ф.33-18 был вырван крюк с изолятором и проводом фазы "В", что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№93-94, междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.33-18 на ПС 110/35/10кВ №33 "Ермаковская". 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф.33-18 на опоре №93 обнаружено вырванный крюк с изолятором и проводом фазы "В", что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№93-94, междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.33-18 на ПС 110/35/10кВ №33 "Ермаковская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.33-18 Ермаковское, Пролет: Опора № 21 - Опора № 92 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-18. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Росляков А.Н. 17.09.2021 год
357153 | 236 | 2021-08-11 | 21 | 33 | 0.10333 | 2021-08-11 | 23 | 42 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 12 м/с произошло схлёстывание проводов на отпайке к жилому дому от опоры №23 ВЛ-0,4 кВ ф.1, что привело к короткому замыканию и отключения АВ-0,4 кВ ф.1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №32-10-1838. 4.4 В результате сильных порывов ветра до 12 м/с произошло схлёстывание проводов на отпайке к жилому дому от опоры №23 ВЛ-0,4 кВ ф.1, что привело к короткому замыканию и отключения АВ-0,4 кВ ф.1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №32-10-1838. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 32-10-1838, спуск от оп.№23 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП 10/0,4 кВ №32-10-1838 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Росляков А.Н. 13.09.2021 год
357153 | 237 | 2021-08-11 | 21 | 35 | 0.0645 | 2021-08-11 | 23 | 50 | 3.4.12.2 Сильными порывами ветра до 12 м/с на провода в пролёте от опоры №№7-8 ВЛ-0,4 кВ Л1 была заброшена сломанная ветка тополя, что явилось причиной короткого замыкания между фазами "А" и "С" и отключения АВ-0,4 кВ Л1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №15-09-39к. 4.12 Сильными порывами ветра до 12 м/с на провода в пролёте от опоры №№7-8 ВЛ-0,4 кВ Л1 была заброшена сломанная ветка тополя, что явилось причиной короткого замыкания между фазами "А" и "С" и отключения АВ-0,4 кВ Л1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №15-09-39к. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветка на проводах. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 15-09-39К, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев угрожающих падением на провода ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП 10/0,4 кВ №15-09-39к. Ответственное лицо: Копленко А.А. 13.09.2021 год
357153 | 238 | 2021-08-11 | 22 | 0 | 1.23 | 2021-08-12 | 0 | 3 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 12 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "А" и фазы "В" в пролёте опор №№128-129 ВЛ 10 кВ Ф.53-11, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ Ф.53-11 в на ПС 110/35/10 кВ №53 "Идринская". 4.12 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф.53-11 обнаружено схлёстывание проводов фазы "А" и фазы "В" в пролёте опор №№128-129, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ Ф.53-11 в на ПС 110/35/10 кВ №53 "Идринская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.53-11 с. Идринское, Пролет: Оп.128 - Оп.129 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.53-11. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 17.09.2021 год
357153 | 239 | 2021-08-11 | 22 | 24 | 1.4613 | 2021-08-12 | 0 | 41 | 3.4.12.3 В результате сильных порывов ветра до 12 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "А" и фазы "В" в пролёте опор №№5-6 ВЛ 10 кВ Ф.15-14, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ Ф.15-14 на ПС 110/35/10кВ № 15 "Каратузская". 4.11 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.15-14 обнаружены следы короткого замыкания на проводах фазы "А" и "В" в пролете опор №5-6, что явилось причиной срабатывания МТЗ и отключения В-10 кВ ф.15-14 на ПС 110/35/10 кВ №15 "Каратузская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.15-14 ПС№15-с.Каратузское., Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.15-14. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Копленко А.А. 17.09.2021 год
357153 | 240 | 2021-08-12 | 1 | 7 | 1.812 | 2021-08-12 | 3 | 38 | 3.4.7.3 В результате увеличения стрелы провеса проводов в пролёте опор №№25-26 ВЛ 10 кВ ф.51-02 при порывах ветра до 12 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "А" и фазы "С", что явилось причиной короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.51-02 на ПС 110/10 кВ №51 «Краснотуранская». 4.12 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф.51-02 обнаружено схлёстывание проводов фазы "А" и фазы "С" в пролёте опор №№25-26, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 ф.51-02 на ПС 110/10 №51 "Краснотуранская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.51-02 с. Краснотуранск, Пролет: Опора № 25/4 - Опора № 26/3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.51-02. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 17.09.2021 год
357153 | 241 | 2021-08-12 | 1 | 27 | 1.824 | 2021-08-12 | 3 | 59 | 3.4.7.3 В результате сильных порывов ветра и тяжения провода на опоре №62 был сорван стеклянный изолятор фазы "В" марки ШС-10, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№62-63, междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.6-07 на ПС 35/10 кВ №6 "Курагинская". 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф.6-07 обнаружен сорванный стеклянный изолятор фазы "В" марки ШС-10, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№62-63, междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.6-07 на ПС 35/10 кВ №6 "Курагинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора. на ВЛ-10 кВ ф.6-07 р.п. Курагино, Опора УП10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-07. По результатам осмотра произвести перетяжку проводов в пролётах опор с неправильной регулировкой стрелы провеса. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 17.09.2021 год
357153 | 242 | 2021-08-12 | 3 | 16 | 1.961 | 2021-08-12 | 5 | 55 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 12 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№42-43 ВЛ 10 кВ ф.2-24 упавшей веткой дерева, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 ф.2-24 на ПС 110/10 №2 "Минусинская городская". 4.12 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф.2-24 обнаружена ветка дерева на проводах в пролёте опор №№42-43, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 ф.2-24 на ПС 110/10 №2 "Минусинская городская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветка на проводах. на ВЛ 10 кВ ф.2-24 с.Малая-Минуса,п.Суходол, Пролет: Оп. №42 - Оп. №43 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.2-24 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 15.09.2021 год
357153 | 243 | 2021-08-12 | 3 | 35 | 1.3 | 2021-08-12 | 6 | 11 | 3.4.12.2 Во время внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ф.36-14 обнаружено увеличение стрелы провиса проводов в пролете опор 8-9, что явилось причиной схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор 8-9, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.36-14 на ПС 35/10 кВ №36 "Сибирь". 4.12 Во время внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ф.36-14 обнаружено увеличение стрелы провиса проводов в пролете опор 8-9, что явилось причиной схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор 8-9, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.36-14 на ПС 35/10 кВ №36 "Сибирь". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.36-14 п.Синеборск, д.Лыткино, Пролет: Оп №8 - Оп №9 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.36-14. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 13.09.2021 год
357156 | 843 | 2021-08-13 | 11 | 3 | 0.74001 | 2021-08-13 | 13 | 31 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 9166 ("ИП Елеонович"), действием МТЗ, на ПС 49 "Юбилейная" был отключен В/10кВ яч. 15 ф.49-15. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, "ИП Елеонович" Елеонович С.Ю. (г. Красноярск, ул. Партизана Железняка,46), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 18.09.2021 год
357157 | 199 | 2021-08-13 | 15 | 17 | 0.095332 | 2021-08-13 | 17 | 40 | 3.4.8.3 Несанкционированная рубка лесных насаждений на вводе 0,23кВ. Вследствие зависания ветки, срубленного с дерева владельцем частного дома на вводе 0,23кВ от опоры №7, на КТПН 9-07-11/160 оперативно отключен АВ 0,4кВ Л-1. (устранено). | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л1 КТПН 9-07-11: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Юносов С.А. 16.09.2021 год
357157 | 200 | 2021-08-14 | 8 | 59 | 0.316 | 2021-08-14 | 11 | 37 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой (20м/с) нагрузки на провода ВЛ-10кВ ф.82-07. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания при с хлесте проводов в пролете опор №№25-26 из-за сильного ветра и наклона опоры №25, на ПС 35/10кВ №82 "Нарва" действием МТЗ (АПВ нет) отключался В 10кВ ф.82-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры на ВЛ 10 кВ ф. 82-07, Опора П10-7ДБ; с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 82-07, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 82-07: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов; Ответственное лицо: Арахов Э.Х. 16.09.2021 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 10 кВ ф. 82-07: - выполнить замену одностоечной опоры №25; - в пролете опор №№ 25-26 выполнить регулировку стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Арахов Э.Х. 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 82-07: - одностоечную опору №25 внести в перечень опор на которые запрещен подъем; - провести внеплановый инструктаж оперативному, оперативно-ремонтному персоналу Манского РЭС. Ответственное лицо: Арндт В.В. 31.08.2021 год
357157 | 201 | 2021-08-14 | 13 | 20 | 0.027333 | 2021-08-14 | 16 | 4 | 3.4.12.3 Грозовые перенапряжения в зоне нахождения ПС 35/10кВ № 40 "Сушиновка". Изменение свойств материалов в результате старения фарфоровой проходной изоляции на ячейке В -10 ф.40-02. 4.11 Вследствие междуфазного замыкания между проходными изоляторами на ячейке В 10 ф.40-02 из-за ухудшения изоляционных свойств в результате старения (42 года) фарфоровой проходной изоляции а так же в момент прохождения грозового разряда; на ПС 35/10 №40 "Сушиновка" действием ТО с НАПВ отключался В 10 ф.40-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкания в момент прохождения грозового разряда. на ПС 35 кВ Сушиновка, ВЛ 10 кВ ф. 40-02 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 40-02: - ВЛ 10 кВ ф. 40-04: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 16.09.2021 год
357157 | 202 | 2021-08-14 | 13 | 20 | 0.13667 | 2021-08-14 | 16 | 4 | 3.4.12.3 Грозовые перенапряжения в зоне нахождения ПС 35/10кВ № 40 "Сушиновка". Изменение свойств материалов в результате старения фарфоровой проходной изоляции на ячейке В -10 ф.40-04. 4.11 Вследствие междуфазного замыкания между проходными изоляторами на ячейке В 10 ф.40-04 из-за ухудшения изоляционных свойств в результате старения (42 года) фарфоровой проходной изоляции а так же в момент прохождения грозового разряда; на ПС 35/10 №40 "Сушиновка" действием ТО с НАПВ отключался В 10 ф.40-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкания в момент прохождения грозового разряда. на ПС 35 кВ Сушиновка, ВЛ 10 кВ ф. 40-04 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 40-04: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 15.09.2021 год
357152 | 324 | 2021-08-14 | 11 | 24 | 0.3925 | 2021-08-14 | 14 | 1 | 3.4.7.3 При длительной эксплуатации ВЛ-10кВ ф.33-12 произошла разрегулировка стрелы провиса провода , что привело к междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз "А" и ф. "В" и отгоранию провода в пролётах опор № 321А/16 - 321А/17, срабатыванию МТЗ с НАПВ и отключением В 10 ф. 33-12 на ПС 110/10 № 33 "Балахтинская". 4.2 При длительной эксплуатации ВЛ-10кВ ф.33-12 произошла разрегулировка стрелы провиса провода , что привело к междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз "А" и "В" и отгоранию провода в пролётах опор № 321А/16 - 321А/17, срабатыванию МТЗ с НАПВ и отключением В 10 ф. 33-12 на ПС 110/10 № 33 "Балахтинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание провода на ВЛ 10 кВ ф.33-12 п.Балахта-д.Ямская, Пролет: Опора №321а/16 - Опора №321а/17 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр на ВЛ 10кВ ф.33-12, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 14.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт провода ф. "В" на опоре № 321А/16 и регулировку стрелы провиса проводов в пролётах опор № 321А/16 - 321А/17 ВЛ-10кВ ф.33-12. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 31.08.2021 год
357154 | 159 | 2021-08-13 | 16 | 35 | 2.25 | 2021-08-13 | 20 | 20 | 3.4.8.2 В результате наезда грузового автомобиля сторонней организации не установленной марки на опору № 38 ВЛ 6кВ ф.51-05 произошел излом ж/б приставки у основания опоры, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 6кВ ф.51-05 на ПС 35/6кВ № 51 "Стрелка". 4.4 Излом ж/б приставки у основания опоры в результате наезда грузового автомобиля сторонней организации не установленной марки на опору № 38 ВЛ 6кВ ф.51-05, приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 6кВ ф.51-05 на ПС 35/6кВ № 51 "Стрелка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом ж/б приставки у основания опоры в результате наезда грузового автомобиля сторонней организации не установленной марки на опору № 38 ВЛ 6кВ ф.51-05. на ВЛ 6 кВ ф. 51-05 п. Стрелка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ ф.51-05. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Заменить ж/б приставку на опоре № 38 ВЛ 6кВ ф.51-05. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Обратиться с заявлением в полицию Лесосибирского ГОВД. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 31.08.2021 год
357154 | 160 | 2021-08-13 | 17 | 10 |  | 2021-08-13 | 17 | 10 | 3.4.12.3 При осмотре ВЛ 110кВ С-645 обнаружены следы перекрытия на проводе ВЛ ф. "А" в пролете опор №№ 189-190 в результате атмосферных перенапряжений и интенсивности грозовой деятельности в районе прохождения трассы ВЛ 110кВ С-645 "Раздолинская - Партизанская I цепь", что привело к отключению действием 2ст. ТЗНП с УАПВ ВЛ 110кВ С-645. 4.4 Следы перекрытия на проводе ВЛ ф. "А" в пролете опор №№ 189-190 в результате атмосферных перенапряжений и интенсивности грозовой деятельности в районе прохождения трассы ВЛ 110кВ С-645 "Раздолинская - Партизанская I цепь", приведшее к отключению действием 2ст. ТЗНП с УАПВ ВЛ 110кВ С-645. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на проводе ВЛ ф. "А" в пролете опор №№ 189-190 в результате атмосферных перенапряжений и интенсивности грозовой деятельности в районе прохождения трассы ВЛ 110кВ С-645 "Раздолинская - Партизанская I цепь". на ВЛ110кВ Раздол-я-Партиз-я I цепь(С-645), Пролет: Опора № 189 - Опора № 190 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-645 (Заказ из SAP № 152-505-156). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести измерения контуров заземления опор №№ 189-190 (Заказ из SAP № 152-506-832). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В случае большого значения измерения сопротивления заземляющих устройств на данном участке, разработать мероприятия по приведению значении к допустимым. Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 31.08.2021 год
357153 | 244 | 2021-08-13 | 10 | 20 | 0.056665 | 2021-08-13 | 11 | 30 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло разрушение бетона опоры №3/3 ф.3 ТП 10,04 кВ №33-19-3452 у основания конструкции, что явилось причиной наклона опоры вдоль оси линии, схлёстывания проводов в пролёте опор №№3/3-3/4, возникновения короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ ф.3 в РУ 0,4 кВ ТП 10,04 кВ №33-19-3452. 4.14 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло разрушение бетона опоры №3/3 ф.3 ТП 10,04 кВ №33-19-3452 у основания конструкции, что явилось причиной наклона опоры вдоль оси линии, схлёстывания проводов в пролёте опор №№3/3-3/4, возникновения короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ ф.3 в РУ 0,4 кВ ТП 10,04 кВ №33-19-3452. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опоры. на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 33-19-3452, Опора П1-5 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену повреждённой опоры. Ответственное лицо: Росляков А.Н. 16.09.2021 год
357156 | 844 | 2021-08-14 | 6 | 14 |  | 2021-08-14 | 6 | 14 | 3.4.8.4 В следствии порыва ветра произошел наброс постороннего предмета на шлейф провода фазы "А" с перекрытием воздушного пространства между шлейфом и раскосом средней траверсы опоры № 1А ВЛ-110кВ С-245 и действием 1ст. ТЗНП, ТО на ПС КИСК 220/110/10кВ произошло отключение В /110кВ ВЛ 110кВ С-245 с УАПВ. 4.12 В результате нарушения изоляции, вызванного набросом постороннего предмета на шлейф провода фазы "А" с перекрытием воздушного пространства между шлейфом и раскосом средней траверсы опоры № 1А ВЛ-110кВ С-245 и действием 1ст. ТЗНП, ТО на ПС КИСК 220/110/10кВ произошло отключение В /110кВ ВЛ 110кВ С-245 с УАПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110кВ КИСК–Речпорт С-245, Опора № 1А / Опора анк. мет.У110-2 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-245. Заказ ТОРО № 152503229. Ответственное лицо: Балабанов А.В. 27.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ВО оп.1А на предмет соблюдения расстояния от шлейфа ф.А до тела опоры удовлетворяющих требованиям ПУЭ. При необходимости увеличить габарит между шлейфом и траверсой. Заказ ТОРО № 210352297. Ответственное лицо: Балабанов А.В. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж персоналу службы высоковольтных линий ПО Красноярские ЭС филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» на тему: «Необходимость оценки допустимых расстояний от провода в петлях анкерных опор до заземлённых элементов опор при выполнении осмотров ВЛ 35-110 кВ; выявление фактов отсутствия поддерживающих гирлянд обводки провода в петлях анкерных опор сопровождающееся приближением провода на недопустимые расстояния к заземлённым элементам опор при выполнении осмотров ВЛ 35-110 кВ» Ответственное лицо: Балабанов А.В. 10.09.2021 год
357156 | 845 | 2021-08-14 | 11 | 50 | 0.53334 | 2021-08-14 | 14 | 30 | 3.4.9.3 Вследствие повреждение в сети потребителя (участок №1 ИК №3"Гос. управление обустройства войск", ТП 9000) на ПС Промбаза 35/10/6кВ действием МТЗ отключился В/10 кВ ф.24-01. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, начальнику участка №1 ИК №3"Гос. управление обустройства войск" Заякину М.В. (г. Красноярск, ул Малиновског, 27), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 16.09.2021 год
357156 | 846 | 2021-08-14 | 13 | 55 | 0.9625 | 2021-08-14 | 16 | 40 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 36 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции концевой муфты наружной установки КЛ 10 кВ от ТП 402 яч.1 оп.№6, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф.10-31 на ПС 10 "Нагорная" 110/10 кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции концевой муфты наружной установки КЛ 10 кВ от ТП 402 яч.1 до оп.№6, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 36 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф.10-31 на ПС 10 "Нагорной" 110/10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.10-31, 3КВТпН-10-150/240 оп.6 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств концевой муфты наружной установки 3КВТпН-10-150/240 оп.6 КЛ 10 кВ ТП 402 яч.1 - Оп. 6 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2021 год
357156 | 847 | 2021-08-14 | 17 | 15 |  | 2021-08-14 | 17 | 15 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло кратковременное, с последующим восстановлением , снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от яч.6 РП 59 до ТП 946, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению от ОПФ В/10кВ ф.49-75 на ПС 49 "Юбилейная" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от яч.6 РП 59 до ТП 946, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению от ОПФ В/10кВ ф.49-75 на ПС 49 "Юбилейная" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ РП 59 яч.6 - ТП 946, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести высоковольтные испытания КЛ 10кВ ААБл-10 3*240 от яч.6 РП 59 до ТП 946. Ответственное лицо: Бирюков А.А. 02.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результату высоковольтных испытаний определить необходимость восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10кВ ААБл-10 3*240 от яч.6 РП 59 до ТП 946. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 08.10.2021 год
357156 | 848 | 2021-08-14 | 17 | 44 | 1.4333 | 2021-08-14 | 20 | 36 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ПС 139 яч.49 -ТП 31с яч.3, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-02 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ ПС 139 яч.49 -ТП 31с яч.3, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-49 на ПС Солнечный 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 139 яч.49 -ТП 31с яч.3, Кабель силовой ЦААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ЦААБл-10 3х240 КЛ 10кВ ПС 139 яч.49 -ТП 31с яч.3. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 16.09.2021 год
357156 | 849 | 2021-08-14 | 19 | 32 | 2 | 2021-08-14 | 22 | 3 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 36 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от РП 57 яч.3 до ТП 1002 яч.3, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.3 на РП 57. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от РП 57 яч.3 до ТП 1002 яч.3, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 36 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.3 на РП 57. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от РП-57 яч.3 до ТП 1002 яч.3, АСБ-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3*95 КЛ 10кВ от РП 57 яч.3 до ТП 1002 яч.3 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 16.09.2021 год
357156 | 850 | 2021-08-15 | 11 | 40 | 0.125 | 2021-08-15 | 11 | 55 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ведомственном ф.27А-15 (ООО "ИСКРА-ЭС), действием МТЗ, на РП-32А (ООО "ИСКРА-ЭС) была отключена секция 6кВ, в результате чего под отключение попала ТП671 и 2 цепь ф.Причал (находится на балансе Ленинского РЭС). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ф.27А-15, генеральному директору ООО "ИСКРА-ЭС, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Жук В.П. 17.09.2021 год
357153 | 245 | 2021-08-13 | 23 | 2 |  | 2021-08-13 | 23 | 2 | 3.4.12.3 Во время грозы при прямом попадании молнии в провода ВЛ-110 кВ Шушенская опорная - Ермаковская с отпайкой на ПС Каратузское (С-358/366), с последующим протеканием разряда на тело опор, произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №74. Перекрытие изоляции привело к возникновению однофазного короткого замыкания на землю, явилось причиной действия 1 ступени ТЗНП и отключения В 110 кВ С 358 на ПС 220 кВ Шушенская опорная (ХПМЭС). 4.11 Во время внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ С-358 на опоре №74 обнаружены следы перекрытия гирлянды изоляторов фазы «В» (Приложение №3,№4,№5). Перекрытие изоляции привело к возникновению однофазного короткого замыкания на землю, явилось причиной действия 1 ступени ТЗНП и отключения В 110 кВ С 358 на ПС 220 кВ Шушенская опорная (ХПМЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов. на ВЛ 110 кВ Шуш.опор.-Ермаковская (С-358), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной ВЛ-110 кВ Шушенская опорная - Ермаковская (С-358), участок опор №66-92. Заказ SAP № 152508460. Ответственное лицо: Середа Е.В. 18.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления контура заземления опоры №74 ВЛ-110 кВ Шушенская опорная - Ермаковская (С-358). Заказ SAP № 152508462. Ответственное лицо: Середа Е.В. 18.09.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену перекрытой гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №74 ВЛ-110 кВ Шушенская опорная - Ермаковская (С-358). Заказ SAP №142735056. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать в РП 2023 года замену изоляции со следами перекрытия фазы "В" на опоре №74 ВЛ-110 кВ Шушенская опорная - Ермаковская (С-358). Заказ SAP №142735056. Ответственное лицо: Середа Е.В. 30.06.2022 год
357153 | 246 | 2021-08-14 | 10 | 52 | 0.026333 | 2021-08-14 | 13 | 32 | 3.4.7.3 Во время осмотра РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №15-06-79к обнаружен след короткого замыкания на корпусе автоматического выключателя Л2 марки ВА 57 с последующим разрушением, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания, разрушения контактной системы фазы "А", "В", "С" АВ-0,4 кВ Л2 и исчезновения напряжения у потребителя. 4.12 Разрушение контактной системы автоматического выключателя Л2 марки ВА 57 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №15-06-79к. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение АВ 0,4 кВ. на ТП 10/0,4 кВ №15-06-79к | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ №15-06-79к. При обнаружении замечаний организовать их устранение. Ответственное лицо: Копленко А.А. 16.09.2021 год
357153 | 247 | 2021-08-14 | 13 | 30 | 0.10533 | 2021-08-14 | 16 | 8 | 3.4.12.3 Во время грозы в результате попадания молнии в провода ВЛ-10 кВ ф.37-06 с последующим перекрытием на тело опоры произошло расщепление деревянной одностоечной опоры №7 и опоры №8 по верху конструкции, что явилось причиной выпадения из тела опоры крюка с проводом фазы "А" и фазы "В", схлёстывания проводов, срабатывания МТЗ и отключения В-10 кВ ф.37-06 на ПС 35/10 кВ №37 "Имисская". 4.11 Во время грозы в результате попадания молнии в провода ВЛ-10 кВ ф.37-06 с последующим перекрытием на тело опоры произошло расщепление деревянной одностоечной опоры №7 и опоры №8 по верху конструкции, что явилось причиной выпадения из тела опоры крюка с проводом фазы "А" и фазы "В", схлёстывания проводов, срабатывания МТЗ и отключения В-10 кВ ф.37-06 на ПС 35/10 кВ №37 "Имисская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры грозой. на ВЛ-10 кВ ф.37-06 с. Имисское-с. Можарка, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.37-06. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести ревизию грозозащиты. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 18.09.2021 год
357153 | 248 | 2021-08-14 | 15 | 45 | 0.044079 | 2021-08-14 | 18 | 17 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 12 м/с произошло схлёстывание проводов на отпайке к жилому дому от опоры №19 ВЛ-0,4 кВ ф.1, что привело к короткому замыканию и отключения АВ-0,4 кВ ф.1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №60-08-1904. 4.4 В результате сильных порывов ветра до 12 м/с произошло схлёстывание проводов на отпайке к жилому дому от опоры №19 ВЛ-0,4 кВ ф.1, что привело к короткому замыканию и отключения АВ-0,4 кВ ф.1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №60-08-1904. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 60-08-1904, Пролет: Оп. №19 - Оп. №20 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП 10/0,4 кВ №60-08-1904 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 16.09.2021 год
357153 | 249 | 2021-08-14 | 17 | 40 | 0.012916 | 2021-08-14 | 20 | 15 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошла разрушение проходного фарфорового изолятора марки ИПУ-10/630-7,5 фазы "В" на КТП 10/0,4 кВ №5-07-1246, что явилось причиной однофазного короткого замыкания фазы "В" на металлическую конструкцию КТП и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35/10 №5 "Енисейская". 4.12 Во время внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ф.65-07 было обнаружено на КТП 10/0,4 кВ №5-07-1246 разрушение проходного фарфорового изолятора марки ИПУ-10/630-7,5 фазы "В", что явилось причиной однофазного короткого замыкания фазы "В" на металлическую конструкцию КТП и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35/10 №5 "Енисейская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора. на ВЛ-10 кВ ф.5-07 п.Прихолмье, Спуск: Оп.№49 - ТП 5-07-1246 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденного проходного изолятора. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 17.09.2021 год
357153 | 250 | 2021-08-15 | 1 | 8 | 1.323 | 2021-08-15 | 3 | 35 | 3.4.7.3 В результате увеличения стрелы провеса проводов в пролёте опор №№57-58 ВЛ 10 кВ ф.33-09 при порывах ветра до 14 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "А" и фазы "С", что явилось причиной короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.33-09 на ПС 110/35/10 кВ №33 «Ермаковская». 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф.33-09 обнаружено схлёстывание проводов фазы "А" и фазы "С" в пролёте опор №№57-58, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 ф.33-09 на ПС 110/35/10 №33 "Ермаковская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 10 кВ ф.33-09 Ермаковское, Пролет: Оп. №57 - Оп. №58 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-09. По результатам осмотра произвести перетяжку проводов в пролётах опор с неправильной регулировкой стрелы провеса. Ответственное лицо: Росляков А.Н. 17.09.2021 год
357153 | 251 | 2021-08-15 | 1 | 37 | 0.35 | 2021-08-15 | 4 | 7 | 3.4.12.3 В результате сильных порывов ветра до 14 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№547-548 ВЛ 10 кВ Ф.53-07, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ Ф.53-07 в на ПС 110/35/10 кВ №53 "Идринская". 4.11 В результате сильных порывов ветра до 14 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№547-548 ВЛ 10 кВ Ф.53-07, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ Ф.53-07 в на ПС 110/35/10 кВ №53 "Идринская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.53-07 с. Восточный, Сибирь, Ц, Пролет: Оп. №547 - Оп. №548 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.53-07. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 18.09.2021 год
357153 | 252 | 2021-08-15 | 1 | 54 | 1.3626 | 2021-08-15 | 4 | 20 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 14 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№21-22 ВЛ 10 кВ Ф.15-09, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ Ф.15-09 в на ПС 110/35/10кВ №15 "Каратузская". 4.4 Во время осмотра ВЛ 10 кВ ф.15-09 обнаружены следы короткого замыкания проводах фазы "С" и "В" в пролете опор №21-22, что явилось причиной срабатывания МТЗ и отключения В-10 кВ ф.15-09 на ПС 110/35/10 кВ №15 "Каратузская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.15-09 ПС№15- с.Каратузское., Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.15-09. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Копленко А.А. 19.09.2021 год
357153 | 253 | 2021-08-15 | 2 | 28 | 0.6 | 2021-08-15 | 4 | 58 | 3.4.7.3 В результате увеличения стрелы провеса проводов в пролёте опор №№25-26 ВЛ 10 кВ ф.654-04 при порывах ветра до 14 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "А" и фазы "В", что явилось причиной короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.54-04 на ПС 110/10 кВ №54 «Беллыкская». 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф.54-04 обнаружено схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№25-26, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 ф.24-04 на ПС 110/10 №24 "Беллыкская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.54-04 с. Беллык, Пролет: Оп.25 - Оп.26 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.54-04. По результатам осмотра произвести перетяжку проводов в пролётах опор с неправильной регулировкой стрелы провеса. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 17.09.2021 год
357153 | 254 | 2021-08-15 | 2 | 37 | 0.96201 | 2021-08-15 | 5 | 6 | 3.4.12.2 Сильными порывами ветра до 14 м/с и тяжением провода из тела опоры №19 ВЛ-10 кВ ф.6-01 был вырван крюк с изолятором и проводом фазы "В", что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№19-20, междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.6-01 на ПС 35/10кВ №6 "Курагинская". 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф.6-01 обнаружен вырванный из тела опоры №19 крюк с изолятором и проводом фазы "В", что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№19-20, междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.6-01 на ПС 35/10кВ №6 "Курагинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.6-01 п. Курагино-с. Курское, Пролет: Оп. №19 - Оп. №20 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-01 после воздействий природных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 19.09.2021 год
357153 | 255 | 2021-08-15 | 2 | 45 | 0.87599 | 2021-08-15 | 5 | 11 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 14 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№15-16 ВЛ 10 кВ ф.5-01 упавшей веткой дерева, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 ф.5-01 на ПС 35/10 №5 "Енисейская". 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф.5-01 в пролёте опор №№15-16 обнаружена заброшенная на провода порывом ветра сломанная ветка дерева, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 ф.5-01 на ПС 35/10 №5 "Енисейская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветка дерева на проводах. на ВЛ 10 кВ ф.5-01 с.Большая Иня,Малая Иня, Пролет: Оп.№15 - Оп.№16 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-01 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 17.09.2021 год
357157 | 203 | 2021-08-16 | 11 | 45 | 0.45301 | 2021-08-16 | 14 | 16 | 3.4.7.3 Изменение свойств материалов концевой из-за старения изоляции (40 лет) во внутренней разделки внутренней установки между РВ-10 и трансформатором 1Т в ЗТП 46-06-10/2*630. 4.16 Вследствие однофазного замыкания в фазе "В" в концевой разделке внутренней установки между РВ-10 и 1Т при электрическом пробое фазной изоляции на металлическую броню из-за ухудшения изоляционных свойств бумажно-масленой изоляции от исчерпания ресурса эксплуатации (40 лет) в ЗТП 46-06-10/2*630 , на ПС 35/10 №46 "Иннокентьевка" оперативно (К.И. фаза "В"=0кВ) отключен В 10 ф.46-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное замыкание в фазе "В" в концевой разделке внутренней установки в ЗТП на ЗТП 46-06-10/2*630, ВЛ 10 кВ ф.46-06 | Техническое мероприятие 1 ЗТП 46-06-10/2*630: - выполнить замену дефектной концевой разделки. Ответственное лицо: Степанов а.С. 31.12.2021 год
357157 | 204 | 2021-08-16 | 13 | 50 | 0.013332 | 2021-08-16 | 14 | 10 | 3.4.8.5 Не умышленное повреждение одностоечной опоры №8 на ВЛ-0,4кВ Л-6 от ЗТП 4-06-6/400 при наезде неустановленным автотранспортом. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№ 7-9 из-за повреждения одностоечной опоры №8 сторонним автотранспортом, на ЗТП 4-06-6 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4кВ Л-6. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение сторонним автотранспортом. на ВЛ 0,4 кВ Л6 ТП 4-06-6, Опора Пк1-5 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л6 ТП 4-06-6: - выполнить замену одностоечной опоры №8 Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 31.12.2021 год
357156 | 851 | 2021-08-16 | 10 | 40 | 1.55 | 2021-08-16 | 13 | 15 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 36 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-10 кВ от ТП 585 яч.5 до ТП 584 яч.1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.26-24 на ПС Зеленая 220/10/6кВ (КП МЭС). 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ-10 кВ от ТП 585 яч.5 до ТП 584 яч.1, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 36 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.26-24 на ПС Зеленая 220/10/6кВ (КП МЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от ТП 585 яч.5 до ТП 584 яч.1, ААШв-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х150 КЛ-10 кВ от ТП 585 яч.5 до ТП 584 яч.1. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 17.09.2021 год
357154 | 161 | 2021-08-16 | 19 | 17 | 0.095332 | 2021-08-16 | 21 | 40 | 3.4.8.2 В результате проезда транспортного средства сторонней организации с крупногабаритным грузом под проводами ВЛ 10кВ ф.1-10 в пролете опор №№ 307-308 произошел подхлест нулевого провода с ф. "С" (при осмотре ВЛ 10кВ ф.1-10 повреждений не обнаружено), что привело к короткому замыканию с последующим действием ТО и отключением В 10кВ ф.1-10 на ПС 220/110/10кВ № 1 "Абалаковская" (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - "Красноярское предприятие МЭС"). | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1-10. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 31.08.2021 год
357156 | 852 | 2021-08-16 | 10 | 40 | 0.23332 | 2021-08-16 | 11 | 15 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 38 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от РП 9 яч.7 до ТП 1110, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.7 на РП 9. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10кВ от РП 9 яч.7 до ТП 1110, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 38 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.7 на РП 9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от РП 9 яч. 7 - ТП 1110, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ-10 3*120 от РП 9 яч.7 до ТП 1110. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 24.09.2021 год
357156 | 853 | 2021-08-16 | 11 | 10 | 0.56666 | 2021-08-16 | 14 | 0 | 3.4.7.3 В результате разрушения изолятора фазы В на опоре 49 ВЛ 10кВ ф.47-1 произошел схлест проводов фазы А и В, двухфазное замыкание и отключение В 10кВ ф.47-1 на ПС №47 Глядено от МТЗ. 4.12 В результате разрушения изолятора фазы В на опоре 49 ВЛ 10кВ ф.47-1 произошел схлест проводов фазы А и В, двухфазное замыкание и отключение В 10кВ ф.47-1 на ПС №47 Глядено от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.47-1_Глядено, Опора П10-3Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора на оп.49 ВЛ 10кВ ф.47-4. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 20.09.2021 год
357156 | 854 | 2021-08-16 | 15 | 20 | 1.25 | 2021-08-16 | 17 | 50 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 54 яч.2 до ТП 53 яч.5, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-02 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 54 яч.2 до ТП 53 яч.5, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-02 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 54 яч.2 до ТП 53 яч.5, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 54 яч.2 до ТП 53 яч.5. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 17.09.2021 год
357156 | 855 | 2021-08-16 | 22 | 30 | 0.9 | 2021-08-17 | 0 | 45 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ 10кВ ТП 1005-ТП 1010 ("Крассети"), действием МТЗ, на РП 57 был отключен В/10кВ яч. 14. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору "ООО «Крассети»" Васильеву А.В (г. Красноярск, ул. Ленинградская 66) , о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 17.09.2021 год
357156 | 842 | 2021-08-12 | 15 | 10 | 1.5169 | 2021-08-12 | 15 | 23 | 3.4.9.2 Вследствие ошибочных действий персонала РЗА АО "Красноярская ТЭЦ-1" при работах во вторичных цепях, действием УРОВ II СШ на ПС 110/6 кВ №160 Красноярская ТЭЦ-1 были отключены ВЛ-110кВ ТЭЦ-1 - ЦРП-110 Красмаш с отп. (С-2), В-110кВ ВЛ-110кВ ТЭЦ-1 - Вознесенская с отп. на ПС Зыково тяг. (С-6), ВЛ-110кВ ТЭЦ-1 - ТЭЦ-2 с отп. (С-8). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору АО "Красноярская ТЭЦ-1" Бородулин Сергей Викторович, о включения в состав комиссии по расследованию технологического нарушения представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" ПО КЭС. Ответственное лицо: Рядченков И.И. 18.09.2021 год
357157 | 205 | 2021-08-17 | 11 | 45 | 0.075 | 2021-08-17 | 14 | 15 | 3.4.8.4 Наброс неизвестными лицами проволоки на ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТПН 46-06-9/160. Вследствие междуфазного замыкания между проводами в пролете опор №№ 1.1-2.1 набросом из проволоки, выполненным посторонним лицом, на КТПН 46-06-9/160 оперативно отключен руб 0,4кВ Л-2. (устранено). | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л2 КТПН 46-06-9: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Юносов С.А. 17.09.2021 год
357153 | 256 | 2021-08-17 | 19 | 27 | 0.0039838 | 2021-08-17 | 19 | 59 | 3.4.7.3 В результате сильных порывов ветра до 11 м/с произошло схлёстывание проводов на отпайке к жилому дому от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ ф.4, что привело к короткому замыканию и отключения АВ-0,4 кВ ф.4 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-11-3030и. 4.4 В результате сильных порывов ветра до 11 м/с произошло схлёстывание проводов на отпайке к жилому дому от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ ф.4, что привело к короткому замыканию и отключения АВ-0,4 кВ ф.4 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-11-3030и. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л4 ТП 53-11-3030и, спуск 0,4 кВ от оп. 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 КТП 10/0,4 кВ №53-11-3030и после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 19.09.2021 год
357156 | 856 | 2021-08-17 | 6 | 40 |  | 2021-08-17 | 6 | 40 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 38 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от РП9 яч.7 до ТП 1110, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.7 на РП 9 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10кВ от РП9 яч.7 до ТП 1110, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 38 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.7 на РП 9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от РП 9 яч. 7 - ТП 1110, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10 кВ от РП 9 яч. 7 - ТП 1110. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 18.09.2021 год
357156 | 857 | 2021-08-17 | 7 | 2 | 0.54334 | 2021-08-17 | 9 | 45 | 3.4.9.3 В следствие повреждения в сети потребителя на отпайке ВЛ 10 кВ ф. 94-1 в сторону ТП 94-1-13 (ИП Сюй Фей), действием МТЗ, на ПС 110/10кВ №94 "Частоостровская" был отключен В 10кВ ф.94-1. | Техническое мероприятие 1 Направить письмо о вводе ограничения режима потребления электроэнергии на отпайке ВЛ-10кВ ф.94-1 от опоры №95/48 до ТП №94-1-13, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ИП Сюй Фей Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 20.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Ввести ограничение режима потребления электроэнергии на отпайке ВЛ-10кВ ф.94-1 от опоры №95/48 до ТП №94-1-13, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ИП Сюй Фей Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 20.09.2021 год
357156 | 858 | 2021-08-17 | 8 | 30 | 0.55666 | 2021-08-17 | 11 | 17 | 3.4.7.3 Вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования выразившегося в изменении свойств материалов из-за длительной эксплуатации более 33 лет произошло растяжение провода в пролете опор № 2-3, при порывах ветра более 15 м/с, произошел схлёст проводов фаз «В» и «С» 4.1 В результате нарушения структуры материала вследствие длительной эксплуатации более 33 лет произошло растяжение провода в пролете опор № 2-3, при порывах ветра более 15 м/с, произошел схлёст проводов фаз «В» и «С» (самоустранился), что привело к короткому замыканию и отключению от МТЗ В-10кВ ф.44-8 (находится в базовом списке) на ПС Бархатово 35/10кВ без повреждения оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10кВ ф.44-8, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса в пролете опор 2-3, ВЛ-10кВ ф 44-8 Ответственное лицо: Назаров А.А. 20.09.2021 год
357156 | 859 | 2021-08-17 | 10 | 50 | 1.5 | 2021-08-17 | 13 | 20 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ более 59 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-6 кВ от ТП 332 яч.3 до ТП 320 яч.4, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6 кВ ф.7-31 на ПС 110/6 кВ №7 "Медпрепараты". 4.12 Произошло снижение уровня изоляции КЛ-6 кВ от ТП 332 яч.3 до ТП 320 яч.4, в следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ более 59 лет, с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6 кВ ф.7-31 на ПС 110/6 кВ №7 "Медпрепараты". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 332 - ТП 320, ААШв-6 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-6 3х185 от ТП 332 яч.3 до ТП 320 яч.4. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 31.10.2021 год
357156 | 860 | 2021-08-17 | 11 | 40 | 1.55 | 2021-08-17 | 14 | 15 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 459 (ООО"КрасКом), действием МТЗ, на ПС 10 "Нагорная" был отключен В/10 кВ яч.09 ф.10-09. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 459, генеральному директору ООО"КрасКом", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.10.2021 год
357156 | 861 | 2021-08-17 | 16 | 32 | 2.1066 | 2021-08-17 | 19 | 10 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 55 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 1130 яч.6 до ТП 19 яч.2, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.33-4-6 на ПС 33 "Молодежная" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 1130 яч.6 до ТП 19 яч.2, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 55 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.33-4-6 на ПС 33 "Молодежная" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от ТП 19 , ТП 1130, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3*120 КЛ 10кВ от ТП 1130 яч.6 до ТП 19 яч.2 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 21.09.2021 год
357156 | 862 | 2021-08-17 | 16 | 47 | 1.3583 | 2021-08-17 | 19 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие изменения свойств (старения) материалов из-за длительной эксплуатации КЛ-6 кВ ф. 1-40 - ТП-2025 (более 29 лет), произошло снижение уровня изоляции КЛ, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В 6кВ ф.1-40 на ПС 220 кВ Левобережная. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 6 кВ ф.1-40 ПС 220 кВ Левобережная от яч.40 до ТП 2025 яч.6, из-за изменения свойств (старения) материалов, вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ (более 29 лет), что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В 6кВ ф.1-40 на ПС 220 кВ Левобережная . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.1-40 ПС-1 - ТП 2025, Кабель силовой ААБ 3x240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x240 КЛ-6кВ ф.1-40 - ТП 2025. Заказ ТОРО № 170051989. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 18.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтные испытания силового кабеля ААБ 3x240 КЛ-6кВ ф.1-40 - ТП 2025. Заказ ТОРО № 152516146. Ответственное лицо: Бирюков А.А. 18.09.2021 год
357156 | 863 | 2021-08-17 | 20 | 10 | 1.2916 | 2021-08-17 | 22 | 45 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ более 56 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ТП 208 до оп.№1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6 кВ на РП 73 яч.№12 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 6 кВ от ТП 208 до оп.№1, в следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ более 56 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6 кВ на РП 73 яч.№12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 6 кВ ф.1-32, Кабель силовой АСБ-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х120 КЛ 6 кВ ТП 208 - Оп.1 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.10.2021 год
357157 | 207 | 2021-08-18 | 19 | 2 | 1.3583 | 2021-08-18 | 21 | 45 | 3.4.7.3 Старение изоляции (34 года эксплуатации) , изменение свойств материалов в кабельной вставке в ЗТП 148-04 - 6/2х630, запитанной от ВЛ-10кВ ф.148-05. 4.11 Вследствие междуфазного замыкания от электродугового повреждения междуфазной изоляции кабельной муфты 10 кВ (АСБ10 МП 3х120, 80м.) между ЛР и РВ 10 в ЗТП 148-04-6/2х630 из-а ухудшения изоляционных свойств материалов от длительного (34 года) срока эксплуатации, на ПС 35/10кВ №148 "Шалинская" действием МТЗ (АПВ нет) отключался В 10 ф.148-05. (устранено 19.08.2021г.) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание от электродугового повреждения междуфазной изоляции кабельной муфты 10 кВ на ЗТП 148-04-6/2х630, ВЛ 10 кВ ф. 148-05 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10кВ ф.148-05: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Степанов В.С. 19.09.2021 год
357150 | 326 | 2021-08-15 | 0 | 35 | 0.05 | 2021-08-15 | 3 | 5 | 3.4.7.3 В результате потеря механической прочности провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 10 до ввода в дом № 30 по ул. 1 мая произошла разрегулировка стрелы провеса фазного и нулевого провода , что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за длительного срока эксплуатации произошло схлёстывание фазного и нулевого проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 10 до ввода в дом № 30., что привело к однофазному к.з, отключению от защит АВ-0,4 в ТП 857. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 70-09-857, Опора ПН-2ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного и нулевого провода от опоры № 10 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 03.09.2021 год
357156 | 864 | 2021-08-18 | 4 | 40 | 1.55 | 2021-08-18 | 7 | 15 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 55 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ ф.23-08 (ПС 23 - РП 4 яч.2), что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф.23-08 на ПС Предмостная 110/6кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 6 кВ ф.23-08 (ПС 23 - РП 4 яч.2), в следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 55 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф.23-08 на ПС Предмостная 110/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.23-08 (ПС 23 - РП 4 яч.2), Кабель силовой АСБ-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х240 КЛ 6 кВ ф.23-08 (ПС 23 - РП 4 яч.2). Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.09.2021 год
357156 | 865 | 2021-08-18 | 6 | 0 | 1.275 | 2021-08-18 | 8 | 33 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 3147 (ООО "Строитель-С"), действием МТЗ, на ПС Мясокомбинат 110/35/10кВ был отключен В/10кВ ф.121-18. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Строитель-С" , о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.10.2021 год
357156 | 866 | 2021-08-18 | 9 | 1 | 1.2584 | 2021-08-18 | 11 | 32 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 32 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ ТП 38 яч.3 - ТП 39 яч.1 н.Б, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.126-01 на ПС Радиотехническая 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 38 яч.3 - ТП 39 яч.1 н.Б, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 32 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.126-01 на ПС Радиотехническая 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ТП 38 яч.3 - ТП 39 яч.1 н.Б, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10кВ ТП 38 яч.3 - ТП 39 яч.1 н.Б. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 24.09.2021 год
357156 | 867 | 2021-08-18 | 19 | 30 | 2 | 2021-08-18 | 22 | 0 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 34 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ТП 394 яч.3 - ТП 395 яч.1 н.А, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.126-15 на ПС Радиотехническая 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 394 яч.3 - ТП 395 яч.1 н.А, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 34 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.126-15 на ПС Радиотехническая 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ТП 394 яч.3 - ТП 395 яч.1 н.А, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ ТП 394 яч.3 - ТП 395 яч.1 н.А. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 24.09.2021 год
357156 | 868 | 2021-08-18 | 21 | 25 | 0.03825 | 2021-08-18 | 23 | 58 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4кВ более 55 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-0,4кВ руб 9 до ж/д Чайковского 8, что привело к межфазному короткому замыканию и оперативному отключению от руб.№9/0,4кВ на ТП 791. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ-0,4кВ руб 9 до ж/д Чайковского 8., в следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4кВ более 55 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и оперативному отключению от руб.№9/0,4кВ на ТП 791. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП791-ж.д ул.Чайковского,8 р9, Кабель АСБ 3х95+1х50 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АВВБ 4х150-1 КЛ-0,4кВ руб 9 до ж/д Чайковского 8. Ответственное лицо: Жук В.П. 29.10.2021 год
357152 | 365 | 2021-08-14 | 10 | 15 | 0.037999 | 2021-08-14 | 12 | 47 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (34 года) и изменения со старением свойств материалов, произошло выпадение крюка ф.А на опоре №33, что привело к разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №33-№34, междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз «А» и «В», и отключению ВЛ-10 кВ ф. 21-07 на ПС 110/10 №21 "Новоселовская". 4.12 В результате длительной эксплуатации (34 года) и изменения со старением свойств материалов, произошло выпадение крюка ф.А на опоре №33, что привело к разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №33-№34, междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз «А» и «В», и отключению ВЛ-10 кВ ф. 21-07 на ПС 110/10 №21 "Новоселовская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 10 кВ ф21-07 Новос-телецентр, Пролет: Опора № 33ф.7 - Опора № 34ф.7 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной обход-осмотр ВЛ 10 кВ ф. 21-07 с целью выявления причины отключения. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить монтаж крюка ф.А на №33 ВЛ 10кВ ф. 21-07. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 30.09.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №33-№34 ВЛ 10кВ ф. 21-07. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 24.09.2021 год
357152 | 366 | 2021-08-19 | 6 | 12 |  | 2021-08-19 | 6 | 12 | 3.4.10 Произошло перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "С" и траверсой опоры №20 ВЛ-110кВ БСМИ - ПП Боготольский(С-27) по птичьему помету, с перекрытием 1-го (верхнего) изолятора гирлянды, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению ВЛ-110кВ БСМИ - ПП Боготольский(С-27) на ПС БСМИ, ПС ПП Боготольский. 4.12 Произошло перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "С" и траверсой опоры №20 ВЛ-110кВ БСМИ - ПП Боготольский(С-27) по птичьему помету, с перекрытием 1-го (верхнего) изолятора гирлянды(срочной замены не требуется), что привело к однофазному короткому замыканию и отключению ВЛ-110кВ БСМИ - ПП Боготольский(С-27) на ПС БСМИ, ПС ПП Боготольский. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "С" и траверсой опоры №20 ВЛ-110кВ БСМИ - ПП Боготольский(С-27) по птичьему помету, с перекрытием 1-го (верхнего) изолятора гирлянды на ВЛ-110кВ БСМИ - ПП Боготольский(С-27) | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ БСМИ - ПП Боготольский (С-27). Заказ САП №152518237 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить верховой осмотр опоры №20 ВЛ-110кВ БСМИ - ПП Боготольский (С-27). Заказ САП №152518238 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 3 В рамках РП 2023 года запланировать замену изоляторов с установкой первых изоляторов в гирлянде с увеличенным аэродинамическим профилем на участке опор №18-22 ВЛ-110кВ БСМИ - ПП Боготольский (С-27). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 4 В рамках РП 2023 года запланировать установку противоптичьих защитных устройств на участке опор №18-22 ВЛ-110кВ БСМИ - ПП Боготольский (С-27). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 30.06.2022 год
357152 | 367 | 2021-08-19 | 11 | 9 | 0.525 | 2021-08-19 | 11 | 24 | 3.4.12.2 Во время прохождения грозового фронта, сопровождавшегося порывистым ветром, произошел излом у основания, и падение дерева (береза, за пределами охранной зоны) на провода ВЛ-110кВ С-602 "Троицкая - Восточная" в пролете опор №27-28. Вследствие чего, действием защит на ПС 220/110/10кВ №1-В "Троицкая", ВЛ-110кВ С-602 была отключена. Длина дерева 28-29 метров от основания до макушки. 4.12 Во время прохождения грозового фронта, сопровождавшегося порывистым ветром, произошел излом у основания, и падение дерева (береза, за пределами охранной зоны) на провода ВЛ-110кВ С-602 "Троицкая - Восточная" в пролете опор №27-28. Вследствие чего, действием защит на ПС 220/110/10кВ №1-В "Троицкая", ВЛ-110кВ С-602 была отключена. Длина дерева 28-29 метров от основания до макушки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 110кВ "Троицкая-Восточная"_С-602, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Троицкая - Восточная. Заказ САП №152518239. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках РП 2023 года запланировать вырубку деревьев на ВЛ-110кВ С-602 Троицкая - Восточная. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 3 По результатам осмотра ВЛ-110кВ С-602 Троицкая - Восточная, произвести выборочную вырубку деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе с учетом деревьев, расположенных за пределами охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 15.11.2021 год
357152 | 368 | 2021-08-19 | 18 | 25 | 0.36251 | 2021-08-19 | 20 | 55 | 3.4.12.2 В результате воздействия повторяющихся порывов ветра на ВЛ-6кВ ф. 29-29 произошел схлест проводов, в следствии заброса веток из вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.29-29 в пролете оп.39-40, что привело к межфазному КЗ. Срабатыванию МТЗ и отключению В 6кВ Ф. 29-29 на ПС 110/6 кВ №29В "Транзитная"(ведомственная "СУЭК") 4.12 На ВЛ-6кВ ф. 29-29 произошел схлест проводов, в следствии заброса веток из вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.29-29 в пролете оп.39-40, что привело к межфазному КЗ. Срабатыванию МТЗ и отключению В 6кВ Ф. 29-29 на ПС 110/6 кВ №29В "Транзитная"(ведомственная "СУЭК") Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 6 кВ ф.29-29, Пролет: Опора № 39 - Опора № 40 | Техническое мероприятие 1 Ликвидировать схлест проводов и убрать ветки с проводов ВЛ-6кВ ф.29-29 от ПС 110/6 кВ №29В "Транзитная"(ведомственная "СУЭК") в пролете оп. № 39 - оп.№ 40. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 24.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса провода ВЛ 6кВ ф.29-29 в анкерном пролете оп. №22 – оп. №42 Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 24.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 24.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф.29-29 с целью выявления причин отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 24.09.2021 год
357156 | 869 | 2021-08-19 | 5 | 10 | 1.785 | 2021-08-19 | 7 | 43 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 379 (СНТ"Юбилейный"), действием МТЗ, на ПС 1 "Левобережная" был отключен В/10 кВ яч.13 ф.1-13. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, председателю СНТ"Юбилейный", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.10.2021 год
357156 | 870 | 2021-08-19 | 14 | 10 | 0.90416 | 2021-08-19 | 16 | 45 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ВЛ-6 кВ ф.7-22 (СНТ "Мраморный карьер") на ПС 110/6 №7 "Медпреператы", действием МТЗ, был отключен В/6кВ в ф. 7-22. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, председателю СНТ "Мраморный карьер" И. А. Просенцеву , о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Лалетин С.М. 23.09.2021 год
357156 | 871 | 2021-08-19 | 15 | 32 | 0.255 | 2021-08-19 | 18 | 5 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 32 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от РП 43 яч.18-ТП 687 яч. 6, что привело к однофазному замыканию на землю и отключению, действием ЗЗ (Защиты от однофазных замыканий на землю) В/10кВ ф.5-36 на ПС Восточная 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от РП 43 яч.18-ТП 687 яч. 6, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 32 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к однофазному замыканию на землю и отключению, действием ЗЗ (Защиты от однофазных замыканий на землю) В/10кВ ф.5-36 на ПС Восточная 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от РП 43 яч.18-ТП 687 яч. 6, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от РП 43 яч.18-ТП 687 яч. 6. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.10.2021 год
357150 | 327 | 2021-08-15 | 2 | 0 | 0.075 | 2021-08-15 | 4 | 30 | 3.4.7.3 В результате потеря механической прочности провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 3 до ввода в дом № 4 произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за длительного срока эксплуатации произошло схлёстывание фазного и нулевого проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 3 до ввода в дом № 4., что привело к однофазному к.з, отключению от защит АВ-0,4 в ТП 70-13-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) на ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП №70-13-2, Опора ПН-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 3 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 03.09.2021 год
357150 | 328 | 2021-08-16 | 15 | 22 | 0.375 | 2021-08-16 | 17 | 52 | 3.4.9.3 Повреждение на границе балансовой принадлежности потребителя (фидер 126-14 принадлежит АО "КрасЭКо"). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.126-14 Ответственное лицо: Начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 31.08.2021 год
357150 | 330 | 2021-08-19 | 11 | 20 | 0.10333 | 2021-08-19 | 13 | 55 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ-10 кВ ф.9-28 на опоре № 22/10 произошло старение электрической изоляции кабельной муфты наружной установки марки КНСт-10 3*70, что привело к междуфазному к.з. и отключению от МТЗ ВЛ-10 кВ ф.9-28 на ПС 110 кВ № 9 "ЗЛМК". 4.11 Нарушение электрической изоляции кабельной муфты наружной установки марки КНСт-10 3*70 с электродуговым повреждением на опоре № 22/10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ ф.9-28, Опора УП10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф.9-28 Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 27.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт концевой кабельной муфты КНСт-10 3*70 на опоре № 22/10 ВЛ 10 кВ ф.9-28 Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 31.08.2021 год
357157 | 208 | 2021-08-21 | 4 | 53 |  | 2021-08-21 | 6 | 24 | 3.4.7.4 Сбой файловой системы USB-накопителя контроллера "КТМ Пирамида" на ПС 110кВ Солянская". 4.20 Из-за сбоя файловой системы USB-накопителя контроллера на ПС 110кВ Солянка произошло нарушение программного обеспечения контроллера "КТМ Пирамида". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой программного обеспечения на ПС 110/35/6 кВ №1 "Бородинская", Контроллер ТМ Пирамида | Техническое мероприятие 1 ПС 110кВ Солянская: - выполнить замену USB-накопителя контроллера "КТМ Пирамида". Ответственное лицо: Петровский Ю.Б. 30.09.2021 год
357157 | 209 | 2021-08-22 | 6 | 43 |  | 2021-08-22 | 6 | 43 | 3.4.10 Воздействие на ЭУ птиц ( опора №153 верхняя фаза "А", перекрытие гирлянды изоляторов по продуктам жизнедеятельности птиц с повреждением девятого изолятора). 4.11 Вследствие однофазного замыкания от перекрытия на траверсу по птичьему помету гирлянды изоляторов на ж/б. опоре № 153 на фазе "А" с разрушением 9-го изолятора, на ПС 110кВ Саянская тяг. действием 1 ст. ТЗНП с НАПВ отключался В 110 С-41; на ПС 500 Тайшет оп. действием 3 ст. ТЗНП с УАПВ отключался В 110 С-43. (ТН самоустранилось) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое перекрытие на траверсу по птичьему помету гирлянды изоляторов на ж/б. опоре № 153 на фазе "А" с разрушением 9-го изолятора на ВЛ 110 кВ Саянская т.-Абакумовка т. С-41, Опора пром.ж/б. ДП110-1 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 110 кВ Саянская т.-Абакумовка т. С-41: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Заказ № 152512603. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 24.08.2021 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 110 кВ Саянская т.-Абакумовка т. С-41: - на ж/б. опоре №153 на фазе "А" выполнить замену 9-го изолятора; - на ж/б. опоре №153 выполнить монтаж ПЗУ. Заказ №142620971 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 30.09.2021 год
357152 | 369 | 2021-08-21 | 16 | 26 | 0.42933 | 2021-08-21 | 19 | 7 | 3.4.7.3 В результате старения, произошел пробой изоляции концевой кабельной муфты на оп.№118 ВЛ 6кВ ф. 83-15 ввод в СВ ф. 29-29/ ф. 83-15, что привело к межфазному КЗ. Срабатыванию МТЗ и отключению В-1 6кВ Ф. 83-15 4.12 Произошел пробой изоляции концевой кабельной муфты на оп.№118 ВЛ 6кВ ф. 83-15 ввод в СВ ф. 29-29/ ф. 83-15, что привело к межфазному КЗ. Срабатыванию МТЗ и отключению В-1 6кВ Ф. 83-15 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции концевой кабельной муфты на оп.№118 ВЛ 6кВ ф. 83-15 ввод в СВ ф. 29-29/ ф. 83-15 на СВ ф. 29-29/ ф. 83-15 | Техническое мероприятие 1 Произвести В/В испытания вновь установленной концевой кабельной муфты. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 24.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж концевой кабельной муфты на оп. №118 ВЛ-6кВ ф.83-15 Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 24.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 24.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф.83-15 с целью выявления причин отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 24.09.2021 год
357156 | 872 | 2021-08-20 | 16 | 20 | 0.48334 | 2021-08-20 | 18 | 45 | 3.4.9.3 В следствие повреждения в сети потребителя на отпайке от ВЛ 10 кВ ф. 88-4 (МУП ЕЭС), действием МТЗ, на ПС 35/10кВ №88 "Талая" был отключен В 10кВ ф.88-4. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки отпайки от ВЛ 10 кВ ф.88-4, генеральному директору МУП ЕЭС, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок . Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 23.09.2021 год
357156 | 873 | 2021-08-20 | 23 | 25 | 0.12834 | 2021-08-21 | 1 | 59 | 3.4.8.4 В результате наброса постороннего предмета на ввод в жилой дом, произошел схлест проводов фаз В и С, что привело к двухфазному замыканию и отключению АВ 0,4кВ Л 1 от ТП-44-5-1. | Техническое мероприятие 1 Произвести повторное включение АВ 0,4кВ Л 1 от ТП-44-5-1 после осмотра ВЛ 0,4кВ Л 1 от ТП-44-5-1. Ответственное лицо: Назаров А.А. 24.09.2021 год
357156 | 874 | 2021-08-20 | 23 | 32 | 1.75 | 2021-08-21 | 2 | 2 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ 10кВ ТП 911-ТП 912 (ООО "Краском"), действием МТЗ, на ПС 49 "Юбилейная" был отключен В/10кВ яч. 03 ф.49-03. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Краском" Гончерову О.В. (г. Красноярск, ул Парижской Коммуны 41 ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 24.09.2021 год
357156 | 875 | 2021-08-21 | 10 | 0 | 0.25833 | 2021-08-21 | 12 | 35 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 31 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ПС 49 яч.63 - ТП 597, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.49-63 на ПС Юбилейная 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ ПС 49 яч.63 - ТП 597, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 31 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.49-63 на ПС Юбилейная 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 49 яч.63 - ТП 597, ААБл-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х185КЛ 10 кВ ПС 49 яч.63 - ТП 597. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.10.2021 год
357156 | 876 | 2021-08-21 | 11 | 10 | 1.4166 | 2021-08-21 | 14 | 0 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 64 лет с изменением свойств и старением материалов, при обильных осадках с ветром произошел схлёст проводов в пр. оп.5-6 ф. 9-29, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.9-29 на ПС 9 "Центральная" 110/10кВ. 4.12 Произошел схлёст проводов в пр. оп.5-6 ф. 9-29, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 64 лет с изменением свойств и старением материалов, а также при обильных осадках с ветром, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.9-29 на ПС 9 "Центральная" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф. 9-29, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Устранить схлест проводов, произвести визирование проводов в пролете опор №5-6 ф. 9-29. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 24.09.2021 год
357156 | 878 | 2021-08-21 | 16 | 5 | 1.25 | 2021-08-21 | 18 | 35 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 30 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 717 яч.4 до ТП 71 яч.4, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.9 на РП-129. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 717 яч.4 до ТП 71 яч.4, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 30 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.9 на РП-129. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 717 яч.4 до ТП 71 яч.4, Кабель силовой ААШв-6 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-6 3х95 КЛ 10 кВ от ТП 717 яч.4 до ТП 71 яч.4. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 23.09.2021 год
357156 | 879 | 2021-08-21 | 16 | 30 |  | 2021-08-21 | 16 | 30 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП-2053 (ООО Нарцисс), действием МТЗ, на ПС Левобережная 220/110/10/6кВ (КПМЭС) был отключен В/10кВ ф.1-11. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП-2053 , директору ООО Нарцисс , о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.09.2021 год
357156 | 880 | 2021-08-21 | 19 | 0 | 0.62999 | 2021-08-21 | 21 | 20 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ-10кВ ТП79 - ТП741 (ООО "КрасКом"), действием МТЗ, на РП-129 был отключен В/10кВ яч.4. | Техническое мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки повреждение КЛ-10кВ ТП79 - ТП741, генеральному директору ООО "КрасКом" Гончеров Олег Васильевич (660049, Красноярский край, город Красноярск, улица Парижской Коммуны, 41), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав коммиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 23.09.2021 год
357156 | 881 | 2021-08-21 | 22 | 15 | 0.72501 | 2021-08-22 | 0 | 40 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременного выявления дефекта, произошло повреждение изоляции КЛ 10 кВ оп. №18/1 - КСТП №4056, действием МТЗ, на РП 131 (КрасКом) был отключен В/10кВ яч. 15. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ оп. №18/1 - КСТП №4056, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.15 на РП 131 (КрасКом). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф. 10-27, Кабель силовой АПвПг-10 1х70 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АПвПг-10 1х70 КЛ 10 кВ оп. №18/1 - КСТП №4056. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 29.10.2021 год
357150 | 332 | 2021-08-20 | 15 | 39 | 0.25 | 2021-08-20 | 18 | 9 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта на ВЛ-10 кВ ф.38-01 произошло механическое воздействие от прямого попадания молнии в траверсу опоры № 39. 4.14 Механическое разрушение грозовым разрядом траверсы опоры № 39 на ВЛ-10 кВ ф.38-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос на ВЛ 10 кВ ф.38-01, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.38-01 Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт траверсы на опоре № 39 ВЛ-10 кВ ф.38-01. Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 10.09.2021 год
357150 | 333 | 2021-08-21 | 1 | 10 | 4.6 | 2021-08-21 | 3 | 40 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта, вследствие грозового разряда вблизи опоры № 63 произошло нарушение электрической изоляции фазы "В", "С" из-за ионизации воздушного электроизоляционного промежутка, что привело к пробою электрической дугой изоляции фазы "В" и двухфазному к.з. 4.12 Нарушение электрической изоляции между фазами "В", "С" из-за ионизации воздушного электроизоляционного промежутка на по ВЛ-10 кВ ф.8-09, без повреждения ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.8-09, пролет: опора №63 - опора №64 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-09. Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 03.09.2021 год
357150 | 334 | 2021-08-21 | 1 | 12 | 2.04 | 2021-08-21 | 3 | 45 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта, вследствие грозового разряда вблизи опоры № 17 произошло нарушение электрической изоляции фазы "А", "С" из-за ионизации воздушного электроизоляционного промежутка, что привело к пробою электрической дугой изоляции фазы "А" и двухфазному к.з. 4.12 Нарушение электрической изоляции между фазами "В", "С" из-за ионизации воздушного электроизоляционного промежутка на по ВЛ-10 кВ ф.33-04, без повреждения ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.33-04, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-04 Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 30.09.2021 год
357150 | 335 | 2021-08-21 | 1 | 13 | 2.356 | 2021-08-21 | 3 | 45 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта, вследствие грозового разряда вблизи опоры № 19/1 произошло нарушение электрической изоляции фазы "А", "В" из-за ионизации воздушного электроизоляционного промежутка, что привело к пробою электрической дугой изоляции фазы "А" и двухфазному к.з. 4.12 Нарушение электрической изоляции между фазами "В", "С" из-за ионизации воздушного электроизоляционного промежутка на по ВЛ-6 кВ ф.126-08, без повреждения ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 6 кВ ф.126-08, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-6 кВ ф.126-08 Ответственное лицо: Начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 10.09.2021 год
357150 | 336 | 2021-08-21 | 1 | 40 | 2.0666 | 2021-08-21 | 4 | 15 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта, вследствие грозового разряда вблизи опоры № 1 произошло нарушение электрической изоляции фазы "А", "В" из-за ионизации воздушного электроизоляционного промежутка, что привело к пробою электрической дугой изоляции фазы "А" и двухфазному к.з. 4.12 Нарушение электрической изоляции фазы "А", "В" в результате воздействия грозового разряда в опору № 1 ВЛ-10 кВ ф.7-08 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.7-08, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.7-08. Ответственное лицо: Начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 10.09.2021 год
357153 | 257 | 2021-08-20 | 9 | 50 | 0.246 | 2021-08-20 | 11 | 20 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 20 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" на спусках к КТП 10/0,4 кВ №50-10-429, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ Ф.50-10 в на ПС 110/35/10 кВ №50 "Саянская". 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф.50-10 обнаружено на спусках к КТП 10/0,4 кВ №50-10-429 схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С", что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ Ф.50-10 в на ПС 110/35/10 кВ №50 "Саянская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.50-10 с.Саянск, д. Николаевка, Спуск к ТП 50-10-499 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.50-10 после неблагоприятного стихийного явления. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 24.09.2021 год
357153 | 258 | 2021-08-21 | 0 | 42 | 0.42133 | 2021-08-21 | 3 | 20 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 18 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№6-7 ВЛ 10 кВ Ф.38-06, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ Ф.38-06 на ПС 35/10 кВ №38 "Субботинская". 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ф.38-06 обнаружено увеличение стрелы провиса проводов в пролете опор 6-7, что явилось причиной схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №№6-7, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.38-06 на ПС 35/10 кВ №38 "Субботинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.38-06 с.Субботино, Пролет: Оп №6 - Оп №7 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.38-06. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 25.09.2021 год
357153 | 259 | 2021-08-21 | 1 | 13 | 1.2833 | 2021-08-21 | 3 | 47 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 18 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "А" и фазы "В" в пролёте опор №№13/19-13/20 ВЛ 10 кВ Ф.35-04, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ Ф.35-04 на ПС 110/10 кВ №35 "Ленинская". 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ф.35-04 обнаружено увеличение стрелы провиса проводов в пролете опор 13/19-13/20, что явилось причиной схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор 13/19-13/20, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.35-04 на ПС 110/10 кВ №35 "Ленинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.35-04 п.Алтан, Пролет: Оп №13/19 - Оп №13/20 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-04. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 25.09.2021 год
357153 | 260 | 2021-08-21 | 1 | 37 | 0.88549 | 2021-08-21 | 4 | 18 | 3.4.12.2 Сильными порывами ветра до 20 м/с и тяжением провода из тела опоры №53 ВЛ-10 кВ ф.33-07 был вырван крюк с изолятором и проводом фазы "С", что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№53-54, междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.33-07 на ПС 110/35/10кВ №33 "Ермаковская". 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф.33-07 на опоре №53 был обнаружен вырванный крюк с изолятором и проводом фазы "С", что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№53-54, междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.33-07 на ПС 110/35/10кВ №33 "Ермаковская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вырван крюк с проводом фазы "С". на ВЛ-10 кВ ф.33-07 Б. речка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-07. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Росляков А.Н. 24.09.2021 год
357153 | 261 | 2021-08-21 | 2 | 0 | 0.228 | 2021-08-21 | 4 | 32 | 3.4.7.3 В результате сильных порывов ветра до 20 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№21-22 ВЛ 10 кВ Ф.15-21, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 кВ Ф.15-21 в на ПС 110/35/10кВ №15 "Каратузская". 4.12 Во время осмотра ВЛ 10 кВ ф.15-21 обнаружены следы короткого замыкания проводах фазы "В" и "С" в пролете опор №21-22, что явилось причиной срабатывания МТЗ и отключения В-10 кВ ф.15-21 на ПС 110/35/10 кВ №15 "Каратузская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.15-21 ПС№15-с.Н.Кужебар., Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.15-21. По результатам осмотра произвести перетяжку проводов в пролётах опор с неправильной регулировкой стрелы провеса. Ответственное лицо: Копленко А.А. 25.09.2021 год
357153 | 262 | 2021-08-21 | 3 | 34 | 1.56 | 2021-08-21 | 6 | 10 | 3.4.7.3 В результате увеличения стрелы провеса проводов в пролёте опор №№25-26 ВЛ 10 кВ ф.6-12 при порывах ветра до 20 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "А" и фазы "С", что явилось причиной короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.6-12 на ПС 35/10 кВ №6 «Курагинская». 4.12 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф.6-12 обнаружено схлёстывание проводов фазы "А" и фазы "С" в пролёте опор №№25-26, что явилось причиной короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.6-12 на ПС 35/10 кВ №6 «Курагинская». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.6-12 р.п. Курагино, Пролет: Оп. №25 - Оп. №26 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-12. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести перетяжку проводов в пролётах опор с неправильной регулировкой стрелы провеса. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 24.09.2021 год
357153 | 263 | 2021-08-21 | 3 | 40 | 1.0333 | 2021-08-21 | 6 | 15 | 3.4.7.3 В результате увеличения стрелы провеса проводов в пролёте опор №№72-73 ВЛ 10 кВ ф.33-19 при порывах ветра до 20 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "А" и фазы "В", что явилось причиной короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.33-19 на ПС 110/35/10 кВ "Ермаковская" №33. 4.12 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф.33-19 обнаружено схлёстывание проводов фазы "А" и фазы "В" в пролёте опор №№72-73, что явилось причиной короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.33-19 на ПС 110/35/10 кВ "Ермаковская" №33. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.33-19 Ермаковское, Пролет: Опора № 72 - Опора № 73 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-19. По результатам осмотра произвести перетяжку проводов в пролётах опор с неправильной регулировкой стрелы провеса. Ответственное лицо: Росляков А.Н. 24.09.2021 год
357153 | 264 | 2021-08-21 | 3 | 51 | 0.053 | 2021-08-21 | 6 | 30 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 14 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№14-15 ВЛ 10 кВ ф.4-01 упавшей веткой дерева, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 ф.4-01 на ПС 110/10 №4 "Городокская". 4.4 В результате сильных порывов ветра до 14 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№14-15 ВЛ 10 кВ ф.4-01 упавшей веткой дерева, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 ф.4-01 на ПС 110/10 №4 "Городокская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.4-01 с.Городок, Спуск: Оп.№14 - ТП 4-01-1194 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.4-01 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 24.09.2021 год
357153 | 265 | 2021-08-21 | 3 | 57 | 0.26333 | 2021-08-21 | 6 | 35 | 3.4.12.2 Сильными порывами ветра до 20 м/с и тяжением провода из тела опоры №29 ВЛ-10 кВ ф.12-02 был вырван крюк с изолятором и проводом фазы "С", что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№29-30, междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.12-02 на ПС 35/10 кВ №12 "Тубинская". 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф.12-02 обнаружено схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№29-30, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 кВ ф.12-02 на ПС 35/10 кВ №12 "Тубинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.12-02 с.Тубинск, д.Н.Ивановка, Пролет: Оп.29 - Оп.30 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.12-02 после неблагоприятных стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 25.09.2021 год
357156 | 785 | 2021-08-06 | 5 | 41 |  | 2021-08-06 | 5 | 41 | 3.4.10 В следствии перекрытие воздушного пространства между концевой муфтой и шлейфом ф.А на опоре № 84 по птице на ПС Центр 220/110/10кВ действием 1ст. ТЗНП, ТО с успешным АПВ отключалась ВЛ 110кВ Центр - Емельяново-110 с отпайками (С-216). 4.4 В следствии перекрытие воздушного пространства между концевой муфтой и шлейфом ф.А на опоре № 84, при попадании птицы, на ПС Центр 220/110/10кВ действием 1ст. ТЗНП, ТО с успешным АПВ отключалась ВЛ 110кВ Центр - Емельяново-110 с отпайками (С-216). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прочие механические воздействия на ВЛ 110кВ Центр-Емельяново-110 С-216, Пролет: Опора № 84 - Опора № 85 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ С-216. Заказ ТОРО № 152498657 Ответственное лицо: Балабанов А.В. 20.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести Демонтаж шлейфов на оп 84 ВЛ 110кВ С-216. Заказ ТОРО № 152498680 Ответственное лицо: Балабанов А.В. 20.08.2021 год
357157 | 173 | 2021-08-06 | 13 | 33 | 0.018 | 2021-08-06 | 13 | 45 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения, гроза в зоне расположения ВЛ-10кВ ф.50-03. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания от нарушения электрической изоляции из-за попадания молнии в момент грозового перенапряжения в одностоечную опору № 14, на ПС 35/10 кВ №50 "Имбежская" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.50-03. (выполнен пере монтаж изоляторов). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазнон замыкание от нарушения электрической изоляции из-за попадания молнии в момент грозового перенапряжения в одностоечную опору на ВЛ 10 кВ ф.50-03, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф.50-03: - выполнить внеплановый смотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Юносов С.А. 09.09.2021 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 10 кВ ф.50-03: - выполнить замену одностоечной опоры №14. Ответственное лицо: Степанов А.С. 31.12.2021 год
357157 | 174 | 2021-08-06 | 14 | 22 | 0.114 | 2021-08-06 | 16 | 16 | 3.4.7.3 Срок эксплуатации ТМ-100 на КТП 30-15-2/400 с 1970г., изменение свойств материалов из-за старения изоляции (50 лет). 4.16 Вследствие неоплнофазного режима в результате срабатывания 2-х ПК-6 при меж витковом замыкании в обмотке 0,4кВ из-за изменения свойств материалов от старения изоляции а так же в момент прохождения грозового разряда, на ВЛ-6 кВ ф.30-15 оперативно отключен ЛР КТПН 30-15-2/400. (устранено, выполнена замена ТМ-100 на аналогичный). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: меж витковое замыкание в обмотке 0,4кВ на ТП 30-01-2, Трансформатор ТМ-400/6 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-6кВ ф.30-15: - выполнить ремонт ТМ-400 Ответственное лицо: Ищенко А.Р. 31.12.2021 год
357157 | 175 | 2021-08-06 | 14 | 58 | 0.015164 | 2021-08-06 | 15 | 12 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза в зоне ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4 КТПН 50-05-2/400). 4.12 Вследствие междуфазного замыкания от попадания молнии в момент прохождения грозового разряда одностоечную опору №2.9, на КТПН 50-05-2/400 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4кВ Л-1. (ТН самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание от попадания молнии в момент прохождения грозового разряда одностоечную опору на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТПН 50-05-2, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л1 КТПН 50-05-2: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 08.09.2021 год
357157 | 176 | 2021-08-06 | 22 | 45 | 0.10916 | 2021-08-07 | 0 | 56 | 3.4.9.3 Повреждение в потребительской электроустановке (Повреждение в РЩ по адресу: Красноярский край, с. Переясловка, ул. Б. Хмельниского д.9. Устранено самим потребителем). | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 10-02-7: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 12.09.2021 год
357152 | 310 | 2021-08-06 | 22 | 36 | 0.134 | 2021-08-07 | 0 | 50 | 3.4.12.2 При повторяющихся порывах ветра скоростью до 20 м/с, произошел схлест вводных проводов 0,4 кВ от оп № 17/2 Л-1 ТП 33-10-13 10/0,4кВ до жилого дома, что привело к короткому замыканию фазного провода с нулевым и отключению АВ 0,4кВ Л-1 в РУ 0,4кВ ТП № 33-10-13 10/0,4кВ. 4.4 При повторяющихся порывах ветра скоростью до 20 м/с, произошел схлест вводных проводов 0,4 кВ от оп № 17/2 Л-1 ТП 33-10-13 10/0,4кВ до жилого дома, что привело к короткому замыканию фазного провода с нулевым и отключению АВ 0,4кВ Л-1 в РУ 0,4кВ ТП № 33-10-13 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 33-10-13, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП № 33-10-13 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 06.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса вводных проводов ВЛ-0,4кВ Л-2 от оп. 17/2 ТП 33-10-13 10/0,4кВ до жилого дома Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 31.08.2021 год
357152 | 311 | 2021-08-06 | 23 | 18 | 0.07175 | 2021-08-07 | 1 | 21 | 3.4.12.2 При повторяющихся порывах ветра скоростью до 20 м/с, произошел схлест вводных проводов 0,4 кВ от оп №6/1/5 Л-2 ТП 32-03-3 10/0,4кВ до жилого дома, что привело к короткому замыканию фазного провода с нулевым и отключению АВ 0,4кВ Л-2 в РУ 0,4кВ ТП № 32-03-3 10/0,4кВ. 4.4 При повторяющихся порывах ветра скоростью до 20 м/с, произошел схлест вводных проводов 0,4 кВ от оп №6/1/5 Л-2 ТП 32-03-3 10/0,4кВ до жилого дома, что привело к короткому замыканию фазного провода с нулевым и отключению АВ 0,4кВ Л-2 в РУ 0,4кВ ТП № 32-03-3 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефектов на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 32-03-3, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП № 32-03-3 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 06.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса вводных проводов ВЛ-0,4кВ Л-2 от оп. 6/1/5 ТП 32-03-3 10/0,4кВ до жилого дома Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 31.08.2021 год
357152 | 312 | 2021-08-06 | 22 | 57 | 0.085332 | 2021-08-07 | 1 | 5 | 3.4.12.2 При повторяющихся порывах ветра скоростью до 20 м/с, произошел схлест вводных проводов 0,4 кВ от оп №4/8 Л-1 ТП33-14-20 до жилого дома, что привело к короткому замыканию фазного провода с нулевым и отключению АВ 0,4кВ Л-1 в РУ 0,4кВ ТП № 33-14-20 10/0,4кВ. 4.4 При повторяющихся порывах ветра скоростью до 20 м/с, произошел схлест вводных проводов 0,4 кВ от оп №4/8 Л-1 ТП33-14-20 до жилого дома, что привело к короткому замыканию фазного провода с нулевым и отключению АВ 0,4кВ Л-1 в РУ 0,4кВ ТП № 33-14-20 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 33-14-20, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП № 33-14-20 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 06.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса вводных проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 33-14-20 10/0,4кВ от оп. 4/8 до жилого дома Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 31.08.2021 год
357157 | 177 | 2021-08-07 | 0 | 2 | 0.042334 | 2021-08-07 | 2 | 9 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза в зоне ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТПН 38-07-4/250). 4.12 Вследствие междуфазного замыкания от попадания во время грозового разряда шаровой молнии (со слов очевидцев) в одностоечную опору №6, на КТПН 38-07-4/250 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л1. (ТН самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 38-07-4, Опора УАН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 38-07-4: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Коростелев С.В. 12.09.2021 год
357157 | 178 | 2021-08-07 | 0 | 11 | 0.134 | 2021-08-07 | 2 | 25 | 3.4.8.3 Несанкционированная рубка лесных насаждений частного сектора (по адресу: Красноярский край, Саянский район, с.Унер ул. школьная 4 ввод 0,23кВ опора "№7 Л-4 от ЗТП 6-05-2/400). Вследствие однофазного замыкания (на вводе 0,23кВ опора №7) от с хлеста срубленной посторонним лицом ветки с дерева из вне охранной зоны, на ЗТП 6-05-2/400 действием теплового расцепителя отключался АВ-0.4кВ Л-4.(ТН самоустранилось). | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л4 ТП 6-05-2: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Манаков М.В. 12.09.2021 год
357157 | 179 | 2021-08-07 | 0 | 20 | 0.021167 | 2021-08-07 | 2 | 27 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой (18м/с.) нагрузки на провод ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 81-06-2/250. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного (18м/с.) ветра проводов в пролете опор №№ 20-21, на КТП 81-06-2/250 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4кВ Л-2. (ТН самоустранилось, регулировка стрел провиса и ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание от с хлеста из-за сильного (18м/с.) ветра проводов на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 81-06-2, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 81-06-2: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Степанов В.С. 08.09.2021 год
357157 | 180 | 2021-08-07 | 11 | 30 | 0.075 | 2021-08-07 | 14 | 0 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой (20м/с.) нагрузки на провод ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП148-04-22/100. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного ветра проводов в пролете опор №№ 5-6, на КТП148-04-22/100 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4кВ Л-2. (ТН самоустранилось. Регулировка стрелы провиса проводов и ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание от с хлеста из-за сильного ветра проводов на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 148-04-22, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 148-04-22: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Степанов В.С. 08.09.2021 год
357157 | 181 | 2021-08-07 | 11 | 55 | 0.08575 | 2021-08-07 | 14 | 22 | 3.4.12.2 Падение с деревьев веток из-за ветра 20м/с. в зоне нахождения ВЛ-0,4кв Л-1 от ТП 10/0,4 КТПН 25-20-5/400. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов влетевшей веткой с дерева из вне охранной зоны на ввод 0,4кВ от одностоечной опоры №2.6, на КТПН 25-20-5/400 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4кВ Л-1. (ТН самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов влетевшей веткой с дерева из вне охранной зоны на ввод 0,4кВ на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 25-20-5, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 25-20-5: выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Степанов А.С. 08.09.2021 год
357157 | 182 | 2021-08-07 | 12 | 2 | 0.91732 | 2021-08-07 | 14 | 10 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой (20м/с) нагрузки на провод ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТПН 38-05-5/250. 4.4 Вследствие однофазного замыкания от с хлеста из-за сильного ветра проводов на вводе 0,23кВ от одностоечной опоры № 4.7, на КТПН 38-05-5/250 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4кВ Л-2. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест из-за сильного ветра проводов на вводе 0,23кВ на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 38-05-5, Опора ПН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 38-05-5: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Коростелев С.В. 08.09.2021 год
357157 | 183 | 2021-08-07 | 14 | 15 | 0.23833 | 2021-08-07 | 16 | 38 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии (замыкания из-за разрушения изоляции кабеля вводного устройства в дом по адресу: Красноярский край, Саянский р-он, с.Унер ул. Партизанская 23. Устранено самим потребителем. ). | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 6-06-2: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Манаков М.В. 12.09.2021 год
357157 | 184 | 2021-08-07 | 14 | 29 | 0.049334 | 2021-08-07 | 16 | 57 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии (Повреждение в потребительской электроустановке. Повреждение в РЩ по ул. Национальная д.46 с. Рыбное Рыбинский р-он, Красноярский край, ВЛ-0,4кВ Л-1 опора №9 от КТПН 27-01-1/250. Устранено самим потребителем.) | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 27-01-1: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 12.09.2021 год
357152 | 313 | 2021-08-07 | 12 | 55 | 0.15384 | 2021-08-07 | 15 | 17 | 3.4.12.2 При повторяющихся порывах ветра скоростью до 20 м/с, произошел схлест вводных проводов 0,4 кВ от оп №16 Л-1 ТП 92-04-17 10/0,4кВ до жилого дома, что привело к короткому замыканию фазного провода с нулевым и отключению АВ 0,4кВ Л-1 в РУ 0,4кВ ТП № 92-04-17 10/0,4кВ. 4.4 При повторяющихся порывах ветра скоростью до 20 м/с, произошел схлест вводных проводов 0,4 кВ от оп №16 Л-1 ТП 92-04-17 10/0,4кВ до жилого дома, что привело к короткому замыканию фазного провода с нулевым и отключению АВ 0,4кВ Л-1 в РУ 0,4кВ ТП № 92-04-17 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 92-04-17, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП № 92-04-17 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 27.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса вводных проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от оп. 16 ТП 92-04-17 10/0,4кВ до жилого дома Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 31.08.2021 год
357157 | 185 | 2021-08-08 | 1 | 6 | 0.41366 | 2021-08-08 | 3 | 32 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения, гроза в районе ВЛ-10кВ ф.19-02. 4.11 Вследствие междуфазного замыкания в момент грозового перенапряжения между проходными изоляторами с истекшим сроком эксплуатации на КТПН 19-02-3/250, на ПС 35/10кВ №19 "Тальская" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.19-02. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание в момент грозового перенапряжения между проходными изоляторами с истекшим сроком эксплуатации на КТПН 19-02-3/250, ВЛ 10 кВ ф. 19-02 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 19-02: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бурмага Д.П. 08.09.2021 год
357152 | 314 | 2021-08-06 | 22 | 52 | 0.21833 | 2021-08-07 | 1 | 4 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств материалов в результате старения, произошло выплетение свивки провода фазы "В" в пролете опор №15 - №16, Л-1 от ТП №55-03-09 10/0,4 кВ, что привело при повторяющихся порывах ветра к схлёсту выплетеной свивки провода фазы "В" и фазного провода фазы "С" , междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л-1 от ТП №55-03-09 10/0,4 кВ. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №55-03-09 10/0,4 кВ проводился 28.01.2021г. 4.1 В результате изменения свойств материалов в результате старения, произошло выплетение свивки провода фазы "В" в пролете опор №15 - №16, Л-1 от ТП №55-03-09 10/0,4 кВ, что привело при повторяющихся порывах ветра к схлёсту выплетеной свивки провода фазы "В" и фазного провода фазы "С" , междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л-1 от ТП №55-03-09 10/0,4 кВ. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №55-03-09 10/0,4 кВ проводился 28.01.2021г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 55-3-9, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Запланировать в ремонтную программу 2023г., проведение работ по замене не изолированного провода на провод СИП по ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 55-03-09 10/0,4 кВ от опоры №12 до опоры №16, от опоры №2 до опоры №2/8. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести обход, осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 55-03-09 10/0,4 кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 27.08.2021 год
357152 | 315 | 2021-08-07 | 0 | 25 | 0.01075 | 2021-08-07 | 2 | 35 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств материалов в результате старения, произошло выплетение свивки провода фазы "А" в пролете опор №8 - №9, Л-3 на ТП № 40-01-02 10/0,4 кВ, что привело при повторяющихся порывах ветра к схлёсту выплетеной свивки провода фазы "А" и фазного провода фазы "В" , междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л-3 на ТП № 40-01-02 10/0,4 кВ. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 на ТП № 40-01-02 10/0,4 кВ проводился 25.02.2021г. 4.1 В результате изменения свойств материалов в результате старения, произошло выплетение свивки провода фазы "А" в пролете опор №8 - №9, Л-3 на ТП № 40-01-02 10/0,4 кВ, что привело при повторяющихся порывах ветра к схлёсту выплетеной свивки провода фазы "А" и фазного провода фазы "В" , междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л-3 на ТП № 40-01-02 10/0,4 кВ. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 на ТП № 40-01-02 10/0,4 кВ проводился 25.02.2021г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ-0,4кВ Л-3, от ТП 40-1-2, Пролет № 8 - № 9 | Техническое мероприятие 1 Запланировать в ремонтную программу 2023г., проведение работ по замене не изолированного провода на провод СИП по ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП 40-01-02 10/0,4 кВ от опоры №5 до опоры №9. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести обход, осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 40-01-02 10/0,4 кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 27.08.2021 год
357152 | 316 | 2021-08-07 | 0 | 30 | 0.052917 | 2021-08-07 | 2 | 38 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств материалов в результате старения, произошло выплетение свивки провода фазы "А" в пролете опор №16 - №17, Л-1 на ТП № 80-03-10 10/0,4 кВ, что привело при повторяющихся порывах ветра к схлёсту выплетеной свивки провода фазы "А" и фазного провода фазы "В" , междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л-1 на ТП № 80-03-10 10/0,4 кВ. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 на ТП № 80-03-10 10/0,4 кВ проводился 12.02.2021г. 4.1 В результате изменения свойств материалов в результате старения, произошло выплетение свивки провода фазы "А" в пролете опор №16 - №17, Л-1 на ТП № 80-03-10 10/0,4 кВ, что привело при повторяющихся порывах ветра к схлёсту выплетеной свивки провода фазы "А" и фазного провода фазы "В" , междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л-1 на ТП № 80-03-10 10/0,4 кВ. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 на ТП № 80-03-10 10/0,4 кВ проводился 12.02.2021г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 80-3-10, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Запланировать в ремонтную программу 2023г., проведение работ по замене не изолированного провода на провод СИП по ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 80-03-10 10/0,4 кВ от опоры №1 до опоры №17. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести обход, осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 80-03-10 10/0,4 кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 27.08.2021 год
357152 | 317 | 2021-08-07 | 12 | 40 | 0.086334 | 2021-08-07 | 15 | 9 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств материалов в результате старения,произошло выплетение свивки провода фазы "А" в пролете опор №6 - №7, Л-1 на ТП № 40-05-09 10/0,4 кВ, что привело при повторяющихся порывах ветра к схлёсту выплетеной свивки провода фазы "А" и фазного провода фазы "В" , междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л-1 на ТП № 40-05-09 10/0,4 кВ. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 на ТП № 40-05-09 10/0,4 кВ проводился 29.06.2021г. 4.1 В результате изменения свойств материалов в результате старения,произошло выплетение свивки провода фазы "А" в пролете опор №6 - №7, Л-1 на ТП № 40-05-09 10/0,4 кВ, что привело при повторяющихся порывах ветра к схлёсту выплетеной свивки провода фазы "А" и фазного провода фазы "В" , междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л-1 на ТП № 40-05-09 10/0,4 кВ. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 на ТП № 40-05-09 10/0,4 кВ проводился 29.06.2021г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на Л-1 на ТП № 40-05-09 10/0,4 кВ. | Техническое мероприятие 1 Запланировать в ремонтную программу 2023г., проведение работ по замене не изолированного провода на провод СИП по ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 40-05-09 10/0,4 кВ от опоры №5 до опоры №14 Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести обход, осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 40-05-09 10/0,4 кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 31.08.2021 год
357152 | 318 | 2021-08-08 | 10 | 45 | 0.26167 | 2021-08-08 | 13 | 22 | 3.4.12.2 При повторяющихся порывах ветра до 20 м/с, произошел схлест вводных проводов 0,4 кВ от оп № 7/19 Л-1 ТП 102-02-2 10/0,4кВ до жилого дома, что привело к короткому замыканию фазного провода с нулевым и отключению АВ 0,4кВ Л-1 в РУ 0,4кВ ТП № 102-02-2 10/0,4кВ. 4.4 При повторяющихся порывах ветра до 20 м/с, произошел схлест вводных проводов 0,4 кВ от оп № 7/19 Л-1 ТП 102-02-2 10/0,4кВ до жилого дома, что привело к короткому замыканию фазного провода с нулевым и отключению АВ 0,4кВ Л-1 в РУ 0,4кВ ТП № 102-02-2 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 102-02-2, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 102-02-2 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 08.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса вводных проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от оп. 7/19 ТП 102-02-2 10/0,4кВ до жилого дома Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 31.08.2021 год
357157 | 186 | 2021-08-08 | 10 | 55 | 0.24 | 2021-08-08 | 13 | 20 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения, гроза в зоне ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 90-03-1/100. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания между проводами на одностоечной опоре № 6 в момент прохождения грозового разряда, на КТП 90-03-1/100 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л1. (ТН самоустранилось, регулировка стрелы провиса проводов, ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между проводами на одностоечной на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 90-03-1, Опора ПН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 90-03-1: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бурмага Д.П. 08.09.2021 год
357157 | 187 | 2021-08-08 | 11 | 15 | 0.25075 | 2021-08-08 | 14 | 12 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой (18м/с.) нагрузки на провод ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТПН 148-01-13/630 4.4 Вследствие однофазного замыкания при с хлесте из-за сильного ветра проводов на вводе 0,22кВ в жилой дом от оп.12.1 на КТПН 148-01-13/630 отключился АВ-0,4кВ Л1.(устранено) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное замыкание при с хлесте из-за сильного ветра проводов на вводе 0,22кВ на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 148-01-13, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 148-01-13: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Степанов В.С. 08.09.2021 год
357157 | 188 | 2021-08-08 | 11 | 20 | 0.075834 | 2021-08-08 | 13 | 30 | 3.4.9.3 Повреждение в потребительской электроустановке (повреждение вводного кабеля в труб стойке в жилой дом.(Красноярский край, г. Уяр, ул. Октябрьская "№65. Устранено самим потребителем). | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 30-15-2: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 08.09.2021 год
357157 | 189 | 2021-08-08 | 11 | 31 | 0.19133 | 2021-08-08 | 14 | 15 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии (повреждение потребительского вводного кабеля 0,4кВ от опоры №11 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТПН5-02-13/250. Устранено самим потребителем). | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 5-02-13: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Манаков М.В. 12.09.2021 год
357152 | 319 | 2021-08-06 | 23 | 30 | 0.021833 | 2021-08-07 | 1 | 41 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошел механический износ и ослабление вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 74-5-2 , что привело к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролете опор №3-№4/1, междуфазному короткому замыканию фаз «В» и «С», в пролете №4-№4/1, и отключению ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 74-5-2. Последний плановый осмотр ВЛ проводился 21.11.20г. 4.1 Произошел механический износ и ослабление вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 74-5-2 , в следствие длительной эксплуатации и изменения свойств материалов, что привело к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролете опор №3-№4/1, междуфазному короткому замыканию фаз «В» и «С», в пролете №4-№4/1, и отключению ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 74-5-2 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП-74-5-2, Пролет: оп.3/3 - оп.3/4 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №4 и регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №3-№4/1 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 74-5-2 Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 74-5-2 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 30.09.2021 год
357152 | 320 | 2021-08-07 | 0 | 30 | 0.022333 | 2021-08-07 | 2 | 45 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошел механический износ и ослабление вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №2/1 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 12-4-6 , что привело к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролете опор №2-№2/2, междуфазному короткому замыканию фаз «В» и «С», в пролете №2/1-№2/2, и отключению ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 12-4-6. Последний плановый осмотр ВЛ проводился 22.10.20г. 4.2 Произошел механический износ и ослабление вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №2/1 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 12-4-6 , в следствие длительной эксплуатации и изменения свойств материалов, что привело к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролете опор №2-№2/2, междуфазному короткому замыканию фаз «В» и «С», в пролете №2/1-№2/2, и отключению ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 12-4-6 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП-12-4-6, Пролет: оп.2/1 - оп.2/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №2/1 и регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №2№2/2 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 12-4-6 Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 12-4-6 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 30.09.2021 год
357152 | 321 | 2021-08-07 | 1 | 5 | 0.031249 | 2021-08-07 | 3 | 10 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошел механический износ и ослабление вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №3/8 ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП 19-18-21 , что привело к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролете опор №3/7-№3/9, междуфазному короткому замыканию фаз «В» и «С», в пролете №3/8-№3/9, и отключению ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП 19-18-21. Последний плановый осмотр ВЛ проводился 01.03.21г. 4.2 Произошел механический износ и ослабление вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №3/8 ВЛ-0,4кВ Л-5 ТП 19-18-21 , в следствие длительной эксплуатации и изменения свойств материалов, что привело к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролете опор №3/7-№3/9, междуфазному короткому замыканию фаз «В и «С», в пролете №3/8-№3/9, и отключению ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП 19-18-21 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л5 ТП-19-18-21, Пролет: Опора №3/8 - Опора №3/9 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №3/8 и регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №3/7-№3/9 ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП 19-18-21 Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ТП 19-18-21 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 30.09.2021 год
357152 | 322 | 2021-08-08 | 12 | 51 |  | 2021-08-08 | 14 | 36 | 3.4.7.4 С помощью тестера Ц4352М1 выявлено отсутствие контакта в месте подключения платы блока питания к основной плате коммутатора RSOS-6450-24 , в результате чего произошло нарушения передача телеметрической информации с ПС Боготольская в направлении Филиала АО "СО ЕЭС" Красноярское РДУ выполнялась по двум каналам связи. 4.13 В ходе после аварийного осмотра коммутатора RSOS-6450-24 после открытия верхней крышки был проведен осмотр платы блока питания, внешних повреждений не обнаружено, конденсаторы в нормальном состоянии, выходное напряжение с блока питания в нормальных пределах. С помощью тестера Ц4352М1 выявлено отсутствие контакта в месте подключения платы блока питания к основной плате коммутатора. Персоналом СЭО ПО ЗЭС проведена пайка места соединения двух плат, для установления контакта. После проведенных действий на коммутатор было подано питание. Появилась индикация, после чего коммутатор был запущен. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствие контакта в месте подключения платы блока питания к основной плате коммутатора на Коммутатор RSOS-6450-24 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вышедшего из строя коммутатора на аналогичный (cisco 2960-8), с целью повышения отказоустойчивости системы телемеханики. Ответственное лицо: Тютин А.А. Начальник службы эксплуатации оборудования ПО ЗЭС 20.08.2021 годТехническое мероприятие 2 После замены коммутатора провести внеплановую проверку работоспособности оборудования связи и ТМ на ПС Боготольская. Ответственное лицо: Тютин А.А. Начальник службы эксплуатации оборудования ПО ЗЭС 23.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Тютин А.А. Начальник службы эксплуатации оборудования ПО ЗЭС 18.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести статистический анализ надёжности цифрового коммутационного оборудования, с целью определения наиболее стабильно работающего для будущих заказов. Ответственное лицо: Тютин А.А. Начальник службы эксплуатации оборудования ПО ЗЭС 18.09.2021 год
357152 | 323 | 2021-08-08 | 13 | 11 | 0.056467 | 2021-08-08 | 15 | 45 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств материалов в результате старения, произошло выплетение свивки провода фазы "В" в пролете опор №15/2 - №15/3, Л-3 на ТП № 55-02-01 10/0,4 кВ, что привело при повторяющихся порывах ветра к схлёсту выплетеной свивки провода фазы "В" и фазного провода фазы "С" , междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л-3 на ТП № 55-02-01 10/0,4 кВ. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 на ТП № 55-02-01 10/0,4 кВ проводился 03.02.2021г. 4.1 В результате изменения свойств материалов в результате старения, произошло выплетение свивки провода фазы "В" в пролете опор №15/2 - №15/3, Л-3 на ТП № 55-02-01 10/0,4 кВ, что привело при повторяющихся порывах ветра к схлёсту выплетеной свивки провода фазы "В" и фазного провода фазы "С" , междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л-3 на ТП № 55-02-01 10/0,4 кВ. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 на ТП № 55-02-01 10/0,4 кВ проводился 03.02.2021г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 55-2-1, Пролет: Опора №15-2 - Опора №15-3 | Техническое мероприятие 1 Запланировать в ремонтную программу 2023г., проведение работ по замене не изолированного провода на провод СИП по ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП 55-02-01 10/0,4 кВ от опоры №3 до опоры №3/5, от опоры №15 до опоры №15/5. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести обход, осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 55-02-01 10/0,4 кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 27.08.2021 год
357157 | 190 | 2021-08-08 | 14 | 46 | 0.0165 | 2021-08-08 | 15 | 19 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии (Повреждение в потребительской электроустановке. Повреждение в РЩ -0,4кВ по ул.Суворова д.12 с. Н. Камала, Рыбинский р-он, Красноярский край. устранено самим потребителем). | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 16-06-1: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 12.09.2021 год
357152 | 325 | 2021-08-06 | 22 | 44 | 0.0242 | 2021-08-07 | 0 | 45 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта и ветровой нагрузки, произошло незначительное удлинение провода ф."В" и ф. "С" с его провисом в пролете опор №4 - №5 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 31-09-8 10/0,4кВ, что привело к схлёсту и междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз "В" и "С" с отключением на ТП 31-09-8 10/0,4кВ АВ-0,4 кВ Л-2. 4.1 В результате прохождения грозового фронта и ветровой нагрузки, произошло незначительное удлинение провода ф."В" и ф. "С" с его провисом в пролете опор №4 - №5 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 31-09-8 10/0,4кВ, что привело к схлёсту и междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз "В" и "С" с отключением на ТП 31-09-8 10/0,4кВ АВ-0,4 кВ Л-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 31-09-8, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №3-№6 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 31-09-8 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 09.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход по линии ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 31-09-8 10/0,4кВ целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 09.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 27.08.2021 год
357152 | 326 | 2021-08-06 | 7 | 3 | 7.7001 | 2021-08-06 | 9 | 16 | 3.4.7.3 В результате возникновения внутренних искровых разрядов в дополнительной изоляции ввода типа ГТВII-15-110/2000 ВС-29 фазы "В" в сторону ВЛ 110кВ ПП Боготольский-Каштан тяга(С-29) на ПП № 17 110кВ "Боготольский", произошло возникновение избыточного давления внутри ввода с повреждением изоляционного слоя, выполненного из твёрдой бумажной изоляции, что привело к разрушению ввода. Характер повреждения, в результате вскрытия, показывает, что данный тип изоляции, изготовленный путём намотки на центральную трубу ввода лакированной бумаги с последующей запечкой, выполнен не качественно. Плановые испытания вводов выключателя С-29 проводились в 2018 г., замечаний не выявлено. 4.12 В результате возникновения внутренних искровых разрядов в дополнительной изоляции ввода типа ГТВII-15-110/2000 ВС-29 фазы "В" в сторону ВЛ 110кВ ПП Боготольский-Каштан тяга(С-29) на ПП № 17 110кВ "Боготольский", произошло возникновение избыточного давления внутри ввода с повреждением изоляционного слоя, выполненного из твёрдой бумажной изоляции, что привело к разрушению ввода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изоляции ввода ГТВII-15-110/2000 на ПП № 17 110кВ "Боготольский" | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену ввода ВС-29 фазы "В" в сторону ВЛ 110кВ ПП Боготольский-Каштан тяга(С-29) на ПП № 17 110кВ "Боготольский". Заказ в SAP №170051882 Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередные высоковольтные испытания в соответствии с составленным перечнем оборудования выключателей с установленными вводами типа ГТВII-15-110/2000 завода-изготовителя ЗАО «Мосизолятор». Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 15.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановое техническое освидетельствование оборудования ПП № 17 110кВ "Боготольский" в соответствии с требованиями стандарта СО 3.085/0 "Техническое обслуживание и ремонт оборудования электрических сетей. Регламент." Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 31.12.2021 годТехническое мероприятие 4 Выполнить замену вводов ВС-29 фазы "В" в сторону секции шин, фазы "А" и фазы "С" в сторону линии на ПП № 17 110кВ "Боготольский". Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 15.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр выключателей 110кВ на ПП № 17 110кВ "Боготольский". Заказ в SAP №152501750 Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 11.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Сформировать перечень оборудования выключателей 110 кВ с установленными вводами типа ГТВII-15-110/2000 производства завода-изготовителя ЗАО «Мосизолятор». Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Внести изменения в годовые графики диагностики периодичности испытаний вводов типа ГТВII-15-110/2000 с учетом проведения испытаний 1 раз в 2 года. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 4 По результатам внеочередных высоковольтных испытаний выключателей 110 кВ с установленными вводами типа ГТВII-15-110/2000 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений Ответственное лицо: Зам.директора ПО-главный инженер ПО ЗЭС Вакушко А.А. 15.10.2021 годОрганизационное мероприятие 5 Выполнить запрос на завод-изготовитель ЗАО «Мосизолятор» о возможных причинах повреждения изоляции на данных типах вводов. Ответственное лицо: Начальник отдела диагностики Леонов А.В. 15.10.2021 год
357152 | 327 | 2021-08-06 | 13 | 22 |  | 2021-08-06 | 15 | 34 | 3.4.7.3 Прекращения передачи телеметрической информации, произошло в результате внутреннего повреждения биметаллических контактов с оплавлением дугогасительных перегородок автомата защиты №1 панели собственных нужд подстанции 1СШ 0,4кВ ПС НПС-Каштан, от которого осуществлялось электроснабжение оборудования связи. В 15-30 персоналом Боготольского РЭС выполнена замена неисправного автомата на резервный, восстановлено электропитание оборудования и передача телеметрической информации в направлении КРДУ. 4.3 Прекращения передачи телеметрической информации, произошло в результате внутреннего повреждения автомата защиты А3124 50А №1 панели собственных нужд подстанции 1СШ 0,4кВ ПС НПС-Каштан, от которого осуществлялось электроснабжение оборудования связи. В 15-30 персоналом Боготольского РЭС выполнена замена неисправного автомата на резервный, восстановлено электропитание оборудования. После перезагрузки оборудования, передача телеметрической информации восстановлена. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение автомата защиты А3124 50А №1 на ПС НПС-Каштан | Техническое мероприятие 1 Произвести замену автоматического выключателя №1 1СШ 0,4кВ собственных нужд ПС НПС-Каштан. Заказ САП № 170051908. Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 13.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести переподключение резервного канала связи от 2 сек 0,4 кВ ПС НПС-Каштан. Ответственное лицо: начальник СЭО ЗЭС Тютин А.А. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Внести изменения в программу мониторинга оборудования связи ПС НПС-Каштан, прописать IP-адрес источника бесперебойного питания. Ответственное лицо: начальник СЭО ЗЭС Тютин А.А. 13.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести проверку наличия контроля за оборудованием связи, осуществляющим передачу информации в направлении КРДУ с ПС 110 кВ ПО ЗЭС. Ответственное лицо: начальник СЭО ЗЭС Тютин А.А. 13.09.2021 год
357152 | 328 | 2021-08-06 | 21 | 40 | 0.086668 | 2021-08-06 | 23 | 50 | 3.4.12.3 В результате воздействия грозы на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 29-29-7 6/0,4кВ на опоре №2 следы перекрытия между фазой «С» и повторным заземлением, произошло отключение АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 29-29-7. 4.12 В результате воздействия грозы на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 29-29-7 6/0,4кВ на опоре №2 следы перекрытия между фазой «С» и повторным заземлением, произошло отключение АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 29-29-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 0,4 кВ ТП 29-29-7 Л1, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 29-29-7 6/0,4кВ с целью выявления причин отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 07.09.2021 год
357152 | 329 | 2021-08-06 | 22 | 5 | 0.039 | 2021-08-07 | 0 | 2 | 3.4.12.2 В результате ветровых нагрузок и изменения физических свойств материалов, произошло удлинение провода фазы "В" с разрегулировкой стрелы провеса в пролете опор №8-№9, что привело к уменьшению изоляционного расстояния между проводами с дальнейшим коротким замыканием провода фазы «В» с проводом фазы «С» и отключением ВЛ-0,4 кВ Л-6 на ТП № 21-08-19 10/0,4кВ. 4.12 В результате ветровых нагрузок и изменения физических свойств материалов, произошло удлинение провода фазы "В" с разрегулировкой стрелы провеса в пролете опор №8-№9, что привело к уменьшению изоляционного расстояния между проводами с дальнейшим коротким замыканием провода фазы «В» с проводом фазы «С» и отключением ВЛ-0,4 кВ Л-6 на ТП № 21-08-19 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л6 КТП 21-08-19, Пролет: Опора № 8 Л5 - Опора № 9 Л5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-6 от ТП 21-08-19 10/0,4кВ, с целью определения причин отключения. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №8-№9 ВЛ 0,4кВ Л-6 от ТП 21-08-19 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 24.09.2021 год
357152 | 330 | 2021-08-06 | 22 | 10 | 0.040666 | 2021-08-07 | 0 | 12 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта, произошел схлест проводов на вводе потребителя от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №41-02-6 10/0,4кВ до здания, что привело междуфазному короткому замыканию с отключением на ТП №41-02-6 10/0,4кВ АВ-0,4 кВ Л-3. 4.1 В результате прохождения грозового фронта, произошел схлест проводов на вводе потребителя от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №41-02-6 10/0,4кВ до здания, что привело междуфазному короткому замыканию с отключением на ТП №41-02-6 10/0,4кВ АВ-0,4 кВ Л-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л3 КТП 41-02-6, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов на вводе потребителя от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 41-02-6 до здания. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 07.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход по линии ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП41-02-6 10/0,4кВ целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 07.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 27.08.2021 год
357152 | 331 | 2021-08-06 | 22 | 12 |  | 2021-08-06 | 22 | 12 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, изменением и ухудшением физических свойств материалов, произошло ослабление контактного соединения наконечника КЛ 0,4 кВ Л-2 с контактом АВ 0,4 кВ Л-2, что привело к нагреву контакта ф. «А» и отключению КЛ-0,4 кВ Л-2 на ТП 21-05-2 10/0,4кВ. 4.1 В результате длительной эксплуатации, изменением и ухудшением физических свойств материалов, произошло ослабление контактного соединения наконечника КЛ 0,4 кВ Л-2 с контактом АВ 0,4 кВ Л-2, что привело к нагреву контакта ф. «А» и отключению КЛ-0,4 кВ Л-2 на ТП 21-05-2 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на КЛ-0,4 кВ Л-2 на ТП 21-05-2 10/0,4кВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ТП 21-05-2 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить протяжку контактных соединения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП 21-05-2 с кабельными наконечниками КЛ 0,4 кВ Л-2 Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 24.09.2021 год
357152 | 332 | 2021-08-06 | 22 | 25 | 0.03275 | 2021-08-07 | 0 | 36 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта и ветровой нагрузки, произошло незначительное удлинение провода ф."В" и ф. "С" с его провисом в пролете опор №2 - №3 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №9-29-3 10/0,4кВ, что привело к схлёсту и междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз "В" и "С" с отключением на ТП №9-29-3 10/0,4кВ АВ-0,4 кВ Л-1. 4.1 Произошло незначительное удлинение провода ф. "В" и ф. "С" с его провисом в пролете опор №2 - №3 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №9-29-3 10/0,4кВ, в результате прохождения грозового фронта и ветровой нагрузки, что привело к схлёсту и междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз "В" и "С" с отключением ВЛ-0,4 кВ Л-1 на ТП №9-29-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 9-29-3, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №1-№4 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 9-29-3 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 07.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход по линии ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 9-29-3 10/0,4кВ целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 07.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 27.08.2021 год
357152 | 333 | 2021-08-06 | 22 | 25 | 0.0585 | 2021-08-07 | 0 | 22 | 3.4.12.2 В результате ветровых нагрузок и изменения физических свойств материалов, произошло удлинение провода фазы "В" с разрегулировкой стрелы провеса в пролете опор №11-№12, что привело к уменьшению изоляционного расстояния между проводами с дальнейшим коротким замыканием провода фазы «В» с проводом фазы «С» и отключением ВЛ-0,4 кВ Л-2 на ТП № 21-05-4 10/0,4кВ. 4.12 В результате ветровых нагрузок и изменения физических свойств материалов, произошло удлинение провода фазы "В" с разрегулировкой стрелы провеса в пролете опор №11-№12, что привело к уменьшению изоляционного расстояния между проводами с дальнейшим коротким замыканием провода фазы «В» с проводом фазы «С» и отключением ВЛ-0,4 кВ Л-2 на ТП № 21-05-4 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 21-05-4, Пролет: Опора № 11 Л2 - Опора № 12 Л2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 21-05-4 10/0,4кВ, с целью определения причин отключения. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №11-№12 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 21-05-4 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 24.09.2021 год
357152 | 334 | 2021-08-06 | 22 | 30 | 0.045 | 2021-08-07 | 0 | 45 | 3.4.12.3 В результате воздействия грозы на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 86-04-1 10/0,4кВ оп. №4 следы перекрытия между фазой «С» и повторным заземлением, произошло отключение АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 86-04-1. 4.12 В результате воздействия грозы на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 86-04-1 10/0,4кВ оп. №4 следы перекрытия между фазой «С» и повторным заземлением, произошло отключение АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 86-04-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 0,4 кВ ТП 86-4-1 Л3, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотрВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 86-4-1 10/0,4кВ с целью выявления причин отключения Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 07.09.2021 год
357152 | 335 | 2021-08-06 | 22 | 30 | 0.1075 | 2021-08-07 | 0 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошёл провис провода фазы "А"пр оп.5-6, схлест проводов фаз «А» и «В» с отключением АВ-0,4 кВ Л-1 на ТП № 8-14-17 10/0,4кВ. 4.1 В результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошёл провис провода фазы "А"пр оп.5-6, схлест проводов фаз «А» и «В» с отключением АВ-0,4 кВ Л-1 на ТП № 8-14-17 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8-14-17, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса в пр оп № 5-6 ВЛ-0,4кВ Л1 от ТП № 8-14-17 Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 10.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 10.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л1 от ТП№ 8-14-17 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 10.09.2021 год
357152 | 336 | 2021-08-06 | 22 | 39 | 0.131 | 2021-08-07 | 0 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошёл провис провода фазы "А"пр оп.13-14, схлест проводов фаз «А» и «В» с отключением АВ-0,4 кВ Л-2 на ТП № 8-36-6 10/0,4кВ. 4.1 В результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошёл провис провода фазы "А"пр оп.13-14, схлест проводов фаз «А» и «В» с отключением АВ-0,4 кВ Л-2 на ТП № 8-36-6 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 8-36-6, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса в пр оп № 13-14 ВЛ-0,4кВ Л2 от ТП № 8-36-6. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 10.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л2 от ТП№ 8-36-6 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 10.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 10.09.2021 год
357152 | 337 | 2021-08-06 | 22 | 46 | 6.6501 | 2021-08-07 | 0 | 59 | 3.4.12.2 Ввод в жилой дом с опоры №4 ВЛ-0,4кВ Л2 от ТП 1-03-6. Вследствие того что на ввод в жилой дом произошел наброс ветки черемухи и при порывах ветра во время грозы, произошел схлест «0» и фазного провода, что привело к отключеню АВ -04кВ Л-2 на ТП10/04кВ 1-03-6. 4.12 Ввод в жилой дом с опоры №4 ВЛ-0,4кВ Л2 от ТП 1-03-6. Вследствие того что на ввод в жилой дом произошел наброс ветки черемухи и при порывах ветра во время грозы, произошел схлест «0» и фазного провода, что привело к отключеню АВ -04кВ Л-2 на ТП10/04кВ 1-03-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ввод в жилой дом с опоры №4 ВЛ-0,4кВ Л2 от ТП 1-03-6 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт ввода с оп.№4 Л-1 от 1-03-6. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 13.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 13.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеочередной обход по линии ВЛ 0,4 Л2 от ТП 10/0,4кВ 1-03-6. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 13.09.2021 год
357152 | 338 | 2021-08-06 | 23 | 8 | 0.125 | 2021-08-07 | 1 | 13 | 3.4.12.3 В результате воздействия грозы на ВЛ-0,4кВ Л-1 от 71-5-9 10/0,4кВ оп. № 5-2 следы перекрытия между ф. «С» и повторным заземлением, произошло отключение АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 71-5-9 4.12 В результате воздействия грозы на ВЛ-0,4кВ Л-1 от 71-5-9 10/0,4кВ оп. № 5-2 следы перекрытия между ф. «С» и повторным заземлением, произошло отключение АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 71-5-9 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 0,4 кВ ТП 71-5-9 Л1, Ввод оп.№ 5-2 | Организационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотрВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 71-5-9 10/0,4кВ с целью выявления причин отключения Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 07.09.2021 год
357152 | 339 | 2021-08-06 | 23 | 12 | 0.035749 | 2021-08-07 | 1 | 35 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошёл провис провода фазы "А"пр оп.7-8, схлест проводов фаз «А» и «В» с отключением АВ-0,4 кВ Л-2 на ТП № 8-36-12 10/0,4кВ. 4.1 В результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошёл провис провода фазы "А"пр оп.7-8, схлест проводов фаз «А» и «В» с отключением АВ-0,4 кВ Л-2 на ТП № 8-36-12 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 8-36-12, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса в пр оп № 7-8 ВЛ-0,4кВ Л2 от ТП № 8-36-12. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 10.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 10.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л2 от ТП№ 8-36-12 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 10.09.2021 год
357152 | 340 | 2021-08-06 | 23 | 16 | 0.040666 | 2021-08-07 | 1 | 18 | 3.4.12.2 Ввод в жилой дом с опоры №27 ВЛ-0,4кВ Л1 от ТП 1-01-8. Вследствие того что на ввод в жилой дом произошел наброс ветки черемухи и при порывах ветра во время грозы, произошел схлест «0» и фазного провода, что привело к отключеню АВ -04кВ Л-1 на ТП10/04кВ 1-01-8. 4.12 Ввод в жилой дом с опоры №27 ВЛ-0,4кВ Л1 от ТП 1-01-8. Вследствие того что на ввод в жилой дом произошел наброс ветки черемухи и при порывах ветра во время грозы, произошел схлест «0» и фазного провода, что привело к отключеню АВ -04кВ Л-1 на ТП10/04кВ 1-01-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 1-1-8, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт ввода с оп.№ 27 Л-1 от 1-01-8. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 13.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 13.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеочередной обход по линии ВЛ 0,4 Л1 от ТП 10/0,4кВ 1-01-8. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 13.09.2021 год
357152 | 341 | 2021-08-07 | 0 | 1 | 0.11367 | 2021-08-07 | 2 | 13 | 3.4.12.2 Ввод в жилой дом с опоры №9/2 ВЛ-0,4кВ Л2 от ТП 1-01-7.Вследствие того что на ввод в жилой дом произошел наброс ветки черемухи и при порывах ветра во время грозы, произошел схлест «0» и фазного провода, что привело к отключеню АВ -04кВ Л-1 на ТП10/04кВ 1-01-7. 4.12 Ввод в жилой дом с опоры №9/2 ВЛ-0,4кВ Л2 от ТП 1-01-7.Вследствие того что на ввод в жилой дом произошел наброс ветки черемухи и при порывах ветра во время грозы, произошел схлест «0» и фазного провода, что привело к отключеню АВ -04кВ Л-1 на ТП10/04кВ 1-01-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 1-1-7, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт ввода с оп.№9/2 Л-2 от 1-01 Ответственное лицо: Начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 13.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход по линии ВЛ 0,4 Л1 от ТП 10/0,4кВ 1-01-7. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 13.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 13.09.2021 год
357152 | 342 | 2021-08-07 | 7 | 42 | 0.09999 | 2021-08-07 | 8 | 2 | 3.4.9.1 Отключение 1 СШ 110 кВ на ПС 220/110/10 кВ № 8 "Ужур"(КПМЭС). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в КПМЭС о включении в состав комиссии. Ответственное лицо: Начальник ОДС ЗЭС ЦУС Тихонов Е.В. 16.09.2021 год
357152 | 343 | 2021-08-07 | 9 | 24 | 0.32505 | 2021-08-07 | 9 | 37 | 3.4.9.1 Причиной отключения ВЛ-110 кВ С-25 Ачинск Тяговая - БСМ" с неуспешным АПВ, с успешным РПВ является повреждение на ведомственной ПС 110/10 кВ №54-В "БСМИ". | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110кВ С-25 Ачинск Тяговая - БСМИ. Заказ САП №152492885 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 11.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо в Искра Энергосети о включении представителя филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" в состав комиссии по расследованию технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 10.09.2021 год
357152 | 344 | 2021-08-07 | 11 | 30 | 0.098668 | 2021-08-07 | 13 | 58 | 3.4.12.2 В результате ветровых нагрузок и изменения физических свойств материалов, произошло удлинение провода фазы "А" с разрегулировкой стрелы провеса в пролете опор №8-№9, что привело к уменьшению изоляционного расстояния между проводами с дальнейшим коротким замыканием провода фазы «А» с проводом фазы «В» и отключением ВЛ-0,4 кВ Л-2 на ТП № 21-05-6 10/0,4кВ. 4.12 В результате ветровых нагрузок и изменения физических свойств материалов, произошло удлинение провода фазы "А" с разрегулировкой стрелы провеса в пролете опор №8-№9, что привело к уменьшению изоляционного расстояния между проводами с дальнейшим коротким замыканием провода фазы «А» с проводом фазы «В» и отключением ВЛ-0,4 кВ Л-2 на ТП № 21-05-6 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 21-05-6, Пролет: Опора № 8 Л2 - Опора № 9 Л2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 21-05-6 10/0,4кВ, с целью определения причин отключения. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 29.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №7-№10 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 21-05-6 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 24.09.2021 год
357152 | 345 | 2021-08-07 | 12 | 0 | 0.25 | 2021-08-07 | 14 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошёл провис провода фазы "А"пр оп.5-6, схлест проводов фаз «А» и «В» с отключением АВ-0,4 кВ Л-2 на ТП № 8-36-17 10/0,4кВ. 4.1 В результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошёл провис провода фазы "А"пр оп.5-6, схлест проводов фаз «А» и «В» с отключением АВ-0,4 кВ Л-2 на ТП № 8-36-17 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 8-36-17, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса в пр оп № 4-7 ВЛ-0,4кВ Л2 от ТП № 8-36-17. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 10.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 10.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л2 от ТП№ 8-36-17 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 10.09.2021 год
357152 | 346 | 2021-08-07 | 12 | 2 | 0.17267 | 2021-08-07 | 14 | 30 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта, произошел схлест проводов на вводе потребителя от опоры №20 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №40-22-15 10/0,4кВ до здания, что привело междуфазному короткому замыканию с отключением на ТП №40-22-15 10/0,4кВ АВ-0,4 кВ Л-1. 4.1 В результате прохождения грозового фронта, произошел схлест проводов на вводе потребителя от опоры №20 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №40-22-15 10/0,4кВ до здания, что привело междуфазному короткому замыканию с отключением на ТП №40-22-15 10/0,4кВ АВ-0,4 кВ Л-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 40-22-15, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов на вводе потребителя от опоры №20 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 40-22-15 до здания. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 07.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход по линии ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 40-22-15 10/0,4кВ целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 07.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 27.08.2021 год
357152 | 347 | 2021-08-07 | 12 | 20 | 0.2 | 2021-08-07 | 14 | 50 | 3.4.12.2 Ввод в жилой дом с опоры №15 ВЛ-0,4кВ Л1 от ТП 76-05-1.Вследствие того что на ввод в жилой дом произошел наброс ветки черемухи и при порывах ветра во время грозы, произошел схлест «0» и фазного провода, что привело к отключеню АВ -04кВ Л-1 на ТП10/04кВ 76-05-1. 4.12 Ввод в жилой дом с опоры №15 ВЛ-0,4кВ Л1 от ТП 76-05-1.Вследствие того что на ввод в жилой дом произошел наброс ветки черемухи и при порывах ветра во время грозы, произошел схлест «0» и фазного провода, что привело к отключеню АВ -04кВ Л-1 на ТП10/04кВ 76-05-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 76-5-1, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт ввода с оп.№15 Л-1 от ТП 76-05-1. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 13.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 13.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеочередной обход по линии ВЛ 0,4 Л1 от ТП 10/0,4кВ 76-05-1. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 13.09.2021 год
357152 | 348 | 2021-08-07 | 13 | 50 | 0.072501 | 2021-08-07 | 16 | 15 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошел механический износ и ослабление вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №4/4 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 82-3-2 , что привело к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролете опор №4/3-№4/5, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «С», в пролете №4/4-№4/5, и отключению ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 82-3-2. Последний плановый осмотр ВЛ проводился 20.03.20г. 4.1 В следствие длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошел механический износ и ослабление вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №4/4 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 82-3-2 , что привело к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролете опор №4/3-№4/5, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «С», в пролете №4/4-№4/5, и отключению ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 82-3-2. Последний плановый осмотр ВЛ проводился 20.03.20г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 82-3-2, Пролет: оп.4/4 - оп.4/5 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №4/4 и регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №4/3-№4/5 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 82-3-2 Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 10.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 82-3-2 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 10.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 20.09.2021 год
357152 | 349 | 2021-08-07 | 16 | 40 | 0.008001 | 2021-08-07 | 16 | 56 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта и ветровой нагрузки, произошло незначительное удлинение провода ф."А" и ф. "В" с его провисом в пролете опор №8 - №9 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 40В-13-5 10/0,4кВ, что привело к схлёсту и междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз "А" и "В" с отключением на ТП 40В-13-5 10/0,4кВ АВ-0,4 кВ Л-2. 4.1 В результате прохождения грозового фронта и ветровой нагрузки, произошло незначительное удлинение провода ф."А" и ф. "В" с его провисом в пролете опор №8 - №9 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 40В-13-5 10/0,4кВ, что привело к схлёсту и междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз "А" и "В" с отключением на ТП 40В-13-5 10/0,4кВ АВ-0,4 кВ Л-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 40В-13-5, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №7-№10 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 40В-13-5 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 07.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход по линии ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 40В-13-5 10/0,4кВ целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 07.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 27.08.2021 год
357152 | 350 | 2021-08-08 | 10 | 10 | 0.070833 | 2021-08-08 | 13 | 0 | 3.4.12.3 В следствие длительной эксплуатации произошло разрушения колпачка изолятора фазы "А" на опоре № 5-2 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 20-17-32 6/0,4кВ, что при грозе и повторяющихся порывах ветра привело к срыву изолятора, схлесту проводов, междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л-3 на ТП 20-17-32 6/0,4кВ. 4.12 В следствие длительной эксплуатации произошло разрушения колпачка изолятора фазы "А" на опоре № 5-2 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 20-17-32 6/0,4кВ, что при грозе и повторяющихся порывах ветра привело к срыву изолятора, схлесту проводов, междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л-3 на ТП 20-17-32 6/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 20-17-32 6/0,4кВ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка изолятора фазы "А" на опоре № 5-2 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 20-17-32 6/0,4кВ, регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №5-1 - 5-2 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 20-17-32 6/0,4кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 17.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 20-17-32 6/0,4кВ с целью выявления причин отключения Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 08.09.2021 год
357152 | 351 | 2021-08-08 | 11 | 15 | 0.038749 | 2021-08-08 | 13 | 50 | 3.4.12.2 В результате ветровых нагрузок и изменения физических свойств материалов, произошло удлинение провода фазы "В" с разрегулировкой стрелы провеса в пролете опор №4-№5, что привело к уменьшению изоляционного расстояния между проводами с дальнейшим коротким замыканием провода фазы «В» с проводом фазы «С» и отключением ВЛ-0,4 кВ Л-4 на ТП № 21-05-10 10/0,4кВ. 4.12 В результате ветровых нагрузок и изменения физических свойств материалов, произошло удлинение провода фазы "В" с разрегулировкой стрелы провеса в пролете опор №4-№5, что привело к уменьшению изоляционного расстояния между проводами с дальнейшим коротким замыканием провода фазы «В» с проводом фазы «С» и отключением ВЛ-0,4 кВ Л-4 на ТП № 21-05-10 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л4 КТП 21-05-10, Пролет: Опора № 4 Л4 - Опора № 5 Л4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 21-05-10 10/0,4кВ, с целью определения причин отключения. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №3-№6 ВЛ 0,4кВ Л-4 от ТП 21-05-10 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 24.09.2021 год
357152 | 352 | 2021-08-08 | 11 | 43 | 0.05875 | 2021-08-08 | 14 | 4 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошел механический износ и ослабление вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №16/3 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 52-3-9 , что привело к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролете опор №16/2-№16/4, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «С», в пролете №16/2-№16/3, и отключению ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 52-3-9. Последний плановый осмотр ВЛ проводился 18.03.21г. 4.1 В следствие длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошел механический износ и ослабление вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №16/3 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 52-3-9 , что привело к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролете опор №16/2-№16/4, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «С», в пролете №16/2-№16/3, и отключению ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 52-3-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 52-3-9, Пролет: оп.16/3 - оп.16/4 | Организационное мероприятие 1 Произвести восстановление вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №16/3 и регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №16/2-№16/4 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 52-3-9 Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 10.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 52-3-9 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 10.09.2021 годОрганизационное мероприятие 3 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 10.09.2021 год
357152 | 353 | 2021-08-08 | 13 | 30 | 0.12666 | 2021-08-08 | 16 | 18 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошёл провис провода фазы "А"на вводе в дом от опоры № 24 ВЛ-0,4 кВ Л-4 на ТП № 1-2-4 10/0,4кВ, схлест проводов фаз «А» и «О» с отключением АВ-0,4 кВ Л-4 на ТП № 1-2-4 10/0,4кВ. 4.1 В результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошёл провис провода фазы "А"на вводе в дом от опоры № 24 ВЛ-0,4 кВ Л-4 на ТП № 1-2-4 10/0,4кВ, схлест проводов фаз «А» и «О» с отключением АВ-0,4 кВ Л-4 на ТП № 1-2-4 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ-0,4 кВ Л-4ТП 1-02-4, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса на вводе в дом от опоры №24 ВЛ-0,4кВ Л4 от ТП № 1-2-4 Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 08.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л4 от ТП№ 1-2-4 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 08.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 09.09.2021 год
357152 | 354 | 2021-08-08 | 14 | 37 | 0.051 | 2021-08-08 | 17 | 10 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта, произошел схлест проводов на вводе потребителя от опоры №25 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №40-22-4 10/0,4кВ до жилого дома, что привело междуфазному короткому замыканию с отключением на ТП №40-22-4 10/0,4кВ АВ-0,4 кВ Л-3. 4.1 В результате прохождения грозового фронта, произошел схлест проводов на вводе потребителя от опоры №25 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №40-22-4 10/0,4кВ до жилого дома, что привело междуфазному короткому замыканию с отключением на ТП №40-22-4 10/0,4кВ АВ-0,4 кВ Л-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л3 КТП 40-22-4, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов на вводе потребителя от опоры №25 ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 40-22-4 до жилого дома. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 08.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход по линии ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 40-22-4 10/0,4кВ целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 08.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 27.08.2021 год
357152 | 355 | 2021-08-08 | 22 | 30 | 0.011666 | 2021-08-08 | 22 | 50 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации произошло загнивание древесины опоры, что привело к выпаданию крюка фазы "А" из тела опоры №117/1, междуфазному короткому замыканию проводов и отключению В-10 кВ ф.24-01 на ПС 110/10 кВ №24 "Инголь". 4.14 В следствии длительной эксплуатации произошло загнивание древесины опоры, что привело к выпаданию крюка фазы "А" из тела опоры №117/1, междуфазному короткому замыканию проводов и отключению В-10 кВ ф.24-01 на ПС 110/10 кВ №24 "Инголь". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 10 кВ ф.24-01 с.Ивановка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж крюка фазы "А" на опоре №117/1 ВЛ-10 кВ ф.24-01 от ПС №24 110/10 "Инголь". Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 08.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход по линии ВЛ 10 кВ ф. 24-01 от ПС 110/10 кВ "Инголь" с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 08.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 27.08.2021 год
357156 | 787 | 2021-08-06 | 10 | 55 | 0.0175 | 2021-08-06 | 12 | 40 | 3.4.8.4 В результате наброса постороннего предмета на провода ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ТП 63-7-5, произошло касание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-5, междуфазному короткому замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ Л-5 в ТП 63-7-5. 4.12 В результате наброса постороннего предмета на провода ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ТП 63-7-5, произошло касание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-5, междуфазному короткому замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ Л-5 в ТП 63-7-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ТП 63-7-5, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить повторное включение АВ-0,4 кВ Л-5 в ТП 63-7-5, после снятия постороннего предмета с ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ТП 63-7-5 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 16.09.2021 год
357156 | 788 | 2021-08-06 | 16 | 20 | 0.6 | 2021-08-06 | 17 | 20 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатацииКЛ-6кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ ф.119-48 от ПС 119 до ТП 706, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6 кВ ф. 119-48 на ПС Мичуринская 110/6кВ. 4.12 В следствии длительной эксплуатацииКЛ-6кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ ф.119-48 от ПС 119 до ТП 706, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6 кВ ф. 119-48 на ПС Мичуринская 110/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.119-48 от ПС 119 до ТП 706, ААБлУ -6 3х240 | Организационное мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБлУ -6 3х240 КЛ 6 кВ ф.119-48 от ПС 119 до ТП 706. Ответственное лицо: Жук В.П. 13.09.2021 год
357156 | 789 | 2021-08-06 | 21 | 59 | 0.044 | 2021-08-07 | 0 | 11 | 3.4.7.3 В результате сильных ветровых нагрузок и длительной эксплуатации произошло ослабление вязки крепления провода фазы «В» на опоре №4, что привело к провису провода и касание его с фазой «А» в пролете опор №3-4, междуфазному короткому замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ Л 2 от КТП-134-1-9 4.4 Произошло ослабление вязки крепления провода фазы «В» на опоре №4, в результате сильных ветровых нагрузок и длительной эксплуатации, что привело к провису провода и касание его с фазой «А» в пролете опор №3-4, междуфазному короткому замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ Л 2 от КТП-134-1-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ Л 2 от КТП-134-1-9, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ Л 2 от КТП-134-1-9 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 16.09.2021 год
357156 | 790 | 2021-08-06 | 22 | 5 | 0.10834 | 2021-08-07 | 0 | 15 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременного выявления дефектов , произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4 кВ от Р 0,4кВ №24 ТП 194 до ЖД Диктатуры Пролетариата 10, что привело к однофазному короткому замыканию и перегоранию ПН ф.В КЛ 0,4кВ от ТП 194 до ЖД Диктатуры Пролетариата 10 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 0,4кВ от ТП 194 до ЖД Диктатуры Пролетариата 10, в следствии несвоевременного выявления дефектов , что привело к однофазному короткому замыканию и перегоранию ПН ф."В" КЛ 0,4кВ от ТП 194 до ЖД Диктатуры Пролетариата 10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП 194 руб. 24 Диктатуры 10ж/д, Кабель ААБл 4х185 | Техническое мероприятие 1 Заменить ПН ф."В" на ТП 194 , произвести ВВИ КЛ 0,4кВ от ТП 194 до ЖД Диктатуры Пролетариата 10. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 28.09.2021 год
357156 | 791 | 2021-08-06 | 22 | 6 | 0.042 | 2021-08-07 | 0 | 12 | 3.4.7.3 В результате сильных ветровых нагрузок и длительной эксплуатации произошло ослабление вязки крепления провода фазы «В» на опоре №3, что привело к провису провода и касание его с фазой «С» в пролете опор №3-4, междуфазному короткому замыканию и отключению ВЛ-0.4кВ Л-1 от КТП № 134-2-51 4.4 В результате сильных ветровых нагрузок и длительной эксплуатации произошло ослабление вязки крепления провода фазы «В» на опоре №3, что привело к провису провода и касание его с фазой «С» в пролете опор №3-4, междуфазному короткому замыканию и отключению ВЛ-0.4кВ Л-1 от КТП № 134-2-51 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛИ-0.4кВ Л-1 от КТП № 134-2-51, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 3-4 ВЛ-0.4кВ Л-1 от КТП № 134-2-51 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 16.09.2021 год
357156 | 792 | 2021-08-06 | 22 | 10 | 0.10834 | 2021-08-07 | 0 | 20 | 3.4.8.4 В результате осмотра были обнаружены следы наброса постороннего предмета на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №218 в пролёте от ТП 218 до оп. 1, произошло отключение автоматического выключателя Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП 218. 4.12 В результате осмотра были обнаружены следы наброса постороннего предмета на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №218 в пролёте от ТП 218 до оп. 1, произошло отключение автоматического выключателя Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП 218. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №218, Пролет: ТП - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить АВ-0,4 кВ Л-1 от ТП 218. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.10.2021 год
357156 | 793 | 2021-08-06 | 22 | 12 | 0.123 | 2021-08-07 | 0 | 15 | 3.4.8.4 В следствии неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)длительной эксплуатации произошло ослабление контактного соединения отходящего провода. 4.12 В результате осмотра были обнаружены следы наброса постороннего предмета на ВЛ-0,4 кВ от Л-1 ТП-42-4-3 в пролёте от оп. 6 - 7, произошло отключение автоматического выключателя Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-42-4-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: арушение электрической изоляции на ВЛ-0,4 кВ от Л-1 ТП-42-4-3, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0.4кВ Л-1 ТП-42-4-3, включить АВ-0,4 кВ Л-1, ТП-42-4-3 повторно. Ответственное лицо: Назаров А.А. 17.09.2021 год
357156 | 794 | 2021-08-06 | 22 | 15 | 0.10834 | 2021-08-07 | 0 | 25 | 3.4.8.4 В результате осмотра были обнаружены следы наброса постороннего предмета на ВЛ-0,4 кВ от Л-1 ТП-42-4-3 в пролёте от оп. 6 - 7, произошло отключение автоматического выключателя Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-42-4-3. 4.12 В результате осмотра были обнаружены следы наброса постороннего предмета на ВЛ-0,4 кВ от Л-1 ТП-42-4-3 в пролёте от оп. 6 - 7, произошло отключение автоматического выключателя Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-42-4-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4 кВ от Л-1 ТП-42-4-3, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0.4кВ Л-1 ТП-42-4-3, включить АВ-0,4 кВ Л-1, ТП-42-4-3 повторно. Ответственное лицо: Назаров А.А. 17.09.2021 год
357156 | 795 | 2021-08-06 | 22 | 20 | 0.10416 | 2021-08-07 | 0 | 25 | 3.4.7.3 Вследствие несвоевременного выявления провиса проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 533, произошёл схлёст проводов, что привело к оперативному отключению Руб 0,4кВ Л1 на ТП 553 для ликвидации технологического нарушения. 4.1 В результате разрегулировки стрелы провиса произошёл схлёст проводов, что привело к оперативному отключению Руб 0,4кВ Л1 на ТП 553 для ликвидации технологического нарушения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВКЛ 0,4 кВ ТП 553 Л-1, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 553 в пролёте опор № 3-4. Ответственное лицо: Жук В.П. 30.09.2021 год
357156 | 796 | 2021-08-06 | 22 | 30 | 0.021667 | 2021-08-07 | 0 | 40 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4 кВ более 24 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ -0,4 кВ от ТП 334 Р-20 до МКЖД г. Красноярск, ул. Судостроительная 72Б, что привело к однофазному короткому замыканию и оперативному отключению Р-20 на ТП 334. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции КЛ -0,4 кВ от ТП 334 Р-20 до МКЖД г. Красноярск, ул. Судостроительная 72Б, в следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4 кВ более 24 лет, с изменением свойств и старением материалов, что привело к однофазному короткому замыканию и оперативному отключению Р-20 на ТП 334. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП 338 20Л - Ул.Парашютная,72Б, Кабель АВВГ 4х70 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АВВГ 4х70 от ТП 334 Р-20 до МКЖД г. Красноярск, ул. Судостроительная 72Б. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.11.2021 год
357156 | 797 | 2021-08-07 | 2 | 15 | 0.05 | 2021-08-07 | 2 | 30 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 9057 (ООО «Агродеталь»), действием МТЗ, на ПС 49 "Юбилейная" был отключен В/10кВ яч. 12 ф.49-12. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ("ООО Агродеталь") Ю.Н. Кащенко(г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, 3, ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 09.09.2021 год
357156 | 798 | 2021-08-07 | 5 | 30 | 0.006666 | 2021-08-07 | 5 | 50 | 3.4.10 В результате перекрытия воздушного промежутка между фазами А и В на вводе ВЛ 0,4кВ в ТП №45-7-63 при взлете птицы, произошло двухфазное замыкание и отключение от защит АВ 0,4кВ 1Т ТП №45-7-63 4.12 В результате перекрытия воздушного промежутка между фазами А и В на вводе ВЛ 0,4кВ в ТП №45-7-63 при взлете птицы, произошло двухфазное замыкание и отключение от защит АВ 0,4кВ 1Т ТП №45-7-63 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП №45-7-63, Пролет:КТП № 45-7-63 - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Произвести повторное включение АВ 0,4кВ 1Т ТП №45-7-63 после выполнения осмотра электрооборудования. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 16.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП №45-7-63 обратив внимание на возможность проникновения птиц и животных в ТП Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 16.09.2021 год
357156 | 799 | 2021-08-07 | 6 | 0 | 0.003333 | 2021-08-07 | 6 | 20 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4 кВ более 40 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ -0,4 кВ от ТП 418 Р-15 до МКЖД г. Красноярск, ул. Щорса 86, что привело к однофазному короткому замыканию и оперативному отключению Р-15 на ТП 418. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции КЛ -0,4 кВ от ТП 418 Р-15 до МКЖД г. Красноярск, ул. Щорса 86, в следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4 кВ более 40 лет, с изменением свойств и старением материалов, что привело к однофазному короткому замыканию и оперативному отключению Р-15 на ТП 418. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП 418 15Л - ж.д ул.Щорса,86, Кабель ААШв 4X50 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 4X50 от ТП 418 Р-15 до МКЖД г. Красноярск, ул. Щорса 86. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 12.09.2021 год
357156 | 800 | 2021-08-07 | 10 | 15 | 0.03667 | 2021-08-07 | 10 | 37 | 3.4.9.3 В следствие повреждения в сети потребителя на отпайке ВЛ 10 кВ ф. 8-3 в сторону ТП 8-3-11 (Мегафон), действием МТЗ, на ПС 110/35/27,5/10кВ №178 "Кача" был отключен В 10кВ ф.8-3. | Техническое мероприятие 1 Ввести ограничение режима потребления электроэнергии на отпайке ВЛ-10кВ ф.8-3 от опоры №170 до ТП №8-3-11, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ПАО Мегафон Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 15.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо о вводе ограничения режима потребления электроэнергии на отпайке ВЛ-10кВ ф.8-3 от опоры №170 до ТП №8-3-11, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ПАО Мегафон Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 15.09.2021 год
357156 | 801 | 2021-08-07 | 10 | 28 | 0.17334 | 2021-08-07 | 11 | 20 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 9108 ("ООО Русал центр учета"), действием МТЗ, на ПС 49 "Юбилейная" был отключен В/10кВ яч. 53 ф. 49-53. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору "ОО РЦУ" Аньковой Е.Г. (г. Красноярск, ул. 9Мая, 2Д), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 09.09.2021 год
357156 | 802 | 2021-08-07 | 11 | 30 |  | 2021-08-07 | 11 | 30 | 3.4.9.3 В следствие повреждения в сети потребителя на отпайке ВЛ 10 кВ ф. 63-1 в сторону ТП 63-1-75 (Дмитриев А.А.), действием МТЗ, был отключен В 10кВ ф.63-1 на оп.88/3/2. | Техническое мероприятие 1 Ввести ограничение режима потребления электроэнергии на отпайке ВЛ-10кВ ф.63-1 от опоры №88/3/20/1 до ТП №163-1-75,находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности Дмитриева А.А. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 15.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо о вводе ограничения режима потребления электроэнергии на отпайке ВЛ-10кВ ф.63-1 от опоры №88/3/20/1 до ТП №163-1-75,находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности Дмитриева А.А. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 15.09.2021 год
357156 | 803 | 2021-08-07 | 12 | 0 | 0.375 | 2021-08-07 | 14 | 30 | 3.4.8.4 В результате осмотра были обнаружены следы наброса постороннего предмета на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП-39-7-8 в пролёте от оп. 2 - 3, произошло отключение автоматического выключателя Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-39-7-8. 4.12 В результате осмотра были обнаружены следы наброса постороннего предмета на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП-39-7-8 в пролёте от оп. 2 - 3, произошло отключение автоматического выключателя Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-39-7-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП-39-7-8, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП-39-7-8, включить АВ-0,4 кВ Л-1, ТП-39-7-8 повторно. Ответственное лицо: Назаров А.А. 17.09.2021 год
357156 | 804 | 2021-08-07 | 13 | 8 | 0.12334 | 2021-08-07 | 15 | 36 | 3.4.10 В результате перекрытия воздушного промежутка между фазами "А" и "В" ВЛ-0,4 кВ Л 4 от КТП-63-1-2 произошло междуфазное замыкание и отключение АВ-0,4 кВ Л 4 в КТП-63-1-2 4.12 В результате перекрытия воздушного промежутка между фазами "А" и "В" ВЛ-0,4 кВ Л 4 от КТП-63-1-2 произошло междуфазное замыкание и отключение АВ-0,4 кВ Л 4 в КТП-63-1-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4 кВ Л 4 от КТП-63-1-2, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить повторное включение АВ-0,4 кВ Л 4 в КТП-63-1-2 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 16.09.2021 год
357156 | 805 | 2021-08-07 | 13 | 25 | 0.25 | 2021-08-07 | 15 | 55 | 3.4.8.4 В результате осмотра были обнаружены следы наброса постороннего предмета на ВЛ-0.4кВ Л-4 ТП 5037 в пролёте от оп. 6 - 7, произошло отключение автоматического выключателя Л-4 в РУ-0,4 кВ ТП 5037. 4.12 В результате осмотра были обнаружены следы наброса постороннего предмета на ВЛ-0.4кВ Л-4 ТП 5037 в пролёте от оп. 6 - 7, произошло отключение автоматического выключателя Л-4 в РУ-0,4 кВ ТП 5037. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 0,4 кВ ТП 5037 Л-4, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0.4кВ Л-4 ТП 5037, включить АВ-0,4 кВ Л-4, ТП 5037 повторно. Ответственное лицо: Жук В.П. 17.09.2021 год
357156 | 806 | 2021-08-07 | 14 | 0 |  | 2021-08-07 | 14 | 0 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на РП 159 (ООО"КТТК"), действием МТЗ, на ПС 2 "Советская" был отключен В/10 кВ яч.09 ф.2-09. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ф.2-09, генеральному директору ООО"КТТК", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.10.2021 год
357156 | 807 | 2021-08-07 | 14 | 0 |  | 2021-08-07 | 14 | 0 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на РП 159 ("КТТК"), действием МТЗ, на ПС 2 "Советская" был отключен В/10 кВ яч. 10 ф.2-10. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО"КТТК", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.10.2021 год
357156 | 808 | 2021-08-07 | 14 | 28 | 0.25 | 2021-08-07 | 16 | 58 | 3.4.7.3 В результате износа, из-за длительной эксплуатации предохранителя, более 40 лет, на ШР-0,4 кВ трансформатора Т-1 в ТП-822 перегорел предохранитель фазы "А" ПН-2 400/400, что привело к отсутствию питания потребителей. 4.13 На ШР-0,4 кВ трансформатора Т-1 в ТП-822 перегорел предохранитель фазы "А" ПН-2 400/400, в результате износа, из-за длительной эксплуатации предохранителя, более 40 лет, что привело к отсутствию питания потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП 822, Предохранитель ПН-2 400/400 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену повреждённого предохранителя фазы "А" ПН-2 400/400 на ШР-0,4 кВ трансформатора Т-1 в ТП-822. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 12.09.2021 год
357156 | 809 | 2021-08-07 | 14 | 45 | 0.24667 | 2021-08-07 | 17 | 13 | 3.4.8.4 В результате осмотра были обнаружены следы наброса постороннего предмета на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-333 в пролёте от оп. 6 - 7, произошло отключение автоматического выключателя Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП 333. 4.12 В результате осмотра были обнаружены следы наброса постороннего предмета на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-333 в пролёте от оп. 6 - 7, произошло отключение автоматического выключателя Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП 333. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-333, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-333, включить АВ-0,4 кВ Л-1, КТП 333 повторно. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.10.2021 год
357156 | 810 | 2021-08-07 | 14 | 50 | 0.3725 | 2021-08-07 | 17 | 19 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации ПН-2 более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло разрушение ПН-2 ф.А Район 2 ТП 636 и перекрытие 1 сек 0,4кВ. 4.13 Произошло разрушение ПН-2 ф.А Район 2 ТП 636 и перекрытие 1 сек 0,4кВ в следствии длительной эксплуатации ПН-2 более 33 лет с изменением свойств и старением материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП-636, Предохранитель ПН-2 250/250 ф.A | Техническое мероприятие 1 Произвести чистку изоляции 1 сек 0,4кВ, заменить ПН -2 250 ф. "А" Район 2 на ТП 636 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 11.09.2021 год
357156 | 811 | 2021-08-08 | 12 | 30 | 1.0067 | 2021-08-08 | 15 | 1 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 5002 до ТП 5010, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.71-13 на ПС 71 "Весна" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 5002 до ТП 5010, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.71-13 на ПС 71 "Весна" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ТП5002 - ТП5010, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ-10 3*120 от ТП 5002 до ТП 5010 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 23.09.2021 год
357156 | 812 | 2021-08-08 | 12 | 30 | 0.0621 | 2021-08-08 | 15 | 12 | 3.4.8.4 В результате наброса постороннего предмета на ввод в жилой дом, произошел схлест проводов фаз В и С, что привело к двухфазному замыканию и отключению АВ 0,4кВ Л2 от ТП 121-03-87 4.12 В результате наброса постороннего предмета на ввод в жилой дом, произошел схлест проводов фаз В и С, что привело к двухфазному замыканию и отключению АВ 0,4кВ Л2 от ТП 121-03-87 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-04 кВ Л2 от ТП 121-03-87, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести повторное включение АВ 0,4кВ Л2 от ТП 121-03-87 после осмотра ВЛ 0,4кВ Л2 от ТП 121-03-87 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 16.09.2021 год
357156 | 813 | 2021-08-08 | 13 | 38 | 0.12834 | 2021-08-08 | 16 | 12 | 3.4.8.4 В результате осмотра были обнаружены следы наброса постороннего предмета на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 37-13-5 в пролёте от оп. 6 - 7, произошло отключение автоматического выключателя Л-2 в РУ-0,4 кВ ТП 37-13-5. 4.12 В результате осмотра были обнаружены следы наброса постороннего предмета на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 37-13-5 в пролёте от оп. 6 - 7, произошло отключение автоматического выключателя Л-2 в РУ-0,4 кВ ТП 37-13-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 37-13-5, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0.4кВ Л-2 37-13-5, включить АВ-0,4 кВ Л-2, 37-13-5 повторно. Ответственное лицо: Назаров А.А. 17.09.2021 год
357156 | 814 | 2021-08-08 | 14 | 10 | 0.0025 | 2021-08-08 | 16 | 40 | 3.4.8.4 В результате осмотра были обнаружены следы наброса постороннего предмета на ВЛ-0.4кВ Л-1 ТП 8088 в пролёте от оп. 6 - 7, произошло отключение автоматического выключателя Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП 8088. 4.12 В результате осмотра были обнаружены следы наброса постороннего предмета на ВЛ-0.4кВ Л-1 ТП 8088 в пролёте от оп. 6 - 7, произошло отключение автоматического выключателя Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП 8088. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛИ-0,4 кВ Л1 СТП №8088 Кузнецов. плато, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0.4кВ Л-1 ТП 8088, включить АВ-0,4 кВ Л-1, КТП 8088 повторно. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 13.09.2021 год
357156 | 815 | 2021-08-08 | 14 | 43 | 0.11625 | 2021-08-08 | 17 | 18 | 3.4.7.3 В результате осмотра были обнаружены следы наброса постороннего предмета на ВЛ-0.4кВ Л-1 ТП 333 в пролёте от оп. 6 - 7, произошло отключение автоматического выключателя Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП 333. 4.12 В результате осмотра были обнаружены следы наброса постороннего предмета на ВЛ-0.4кВ Л-1 ТП 333 в пролёте от оп. 6 - 7, произошло отключение автоматического выключателя Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП 333. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-333, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 333, включить АВ-0,4 кВ Л-1, ТП 333 повторно. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.10.2021 год
357156 | 816 | 2021-08-08 | 15 | 54 | 0.025167 | 2021-08-08 | 18 | 25 | 3.4.8.2 В результате осмотра были обнаружены следы наброса постороннего предмета на ВКЛ 0,4 кВ ТП 672 Л-2 в пролёте от оп. 6 - 7, произошло отключение автоматического выключателя Л-2 в РУ-0,4 кВ ТП 672. 4.12 В результате осмотра были обнаружены следы наброса постороннего предмета на ВКЛ 0,4 кВ ТП 672 Л-2 в пролёте от оп. 6 - 7, произошло отключение автоматического выключателя Л-2 в РУ-0,4 кВ ТП 672. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 0,4 кВ ТП 672 Л-2, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0.4кВ Л-1 ТП 8088, включить АВ-0,4 кВ Л-1, КТП 8088 повторно. Ответственное лицо: Жук В.П. 17.09.2021 год
357156 | 817 | 2021-08-08 | 17 | 21 | 0.3225 | 2021-08-08 | 19 | 30 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации ВКЛ-0,4кВ более 34 лет с изменением свойств и старением материалов, при превышении нагрузки потребителей более номинального тока плавкой вставки произошло перегорание ПН на ТП 632 Л1 Руб. 7 ф. "А" 4.13 Произошло перегорание ПН на ТП 632 Л1 Руб. 7 ф. "А", в следствии длительной эксплуатации ВКЛ-10кВ более 34 лет и превышении нагрузки потребителей более номинального тока плавкой вставки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП-632, Предохранитель ПН-2 250/250 ф.A | Техническое мероприятие 1 Заменить ПН -2 250А в ТП 632 руб.7 ф. "А". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 27.09.2021 год
357154 | 125 | 2021-08-06 | 21 | 41 | 0.043334 | 2021-08-06 | 23 | 51 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (до 13 м/с.) произошел схлест проводов ввода в дом по ул. Юбелейная п. Чалбышево от опоры № 9 ВЛ 0,4кВ Л2 от КТП 13-02-44, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л2/13-02-44. 4.4 Схлест проводов ввода в дом по ул. Юбелейная п. Чалбышево от опоры № 9 ВЛ 0,4кВ Л2 от КТП 13-02-44 в результате резкого порыва ветра (до 13 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л2/13-02-44. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ввода в дом от опоры № 9 ВЛ 0,4кВ Л2 от КТП 13-02-44. на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 13-02-44, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л2/13-02-44. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 31.08.2021 год
357153 | 179 | 2021-08-06 | 13 | 25 | 0.026334 | 2021-08-06 | 14 | 44 | 3.4.12.2 Во время осмотра ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 15-14-6к обнаружен излом опоры №18 выше ж/б приставки, схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №17-18, что явилось причиной отключения АВ-0,4 кВ Л2 в низковольтном отсеке РУ 0,4кВ ТП 15-14-6к. 4.1 Излом опоры № 18 выше ж/б приставки, схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №№17-18 ВЛ 0,4кВ Л2 от ТП 15-14-6к. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 15-14-6К, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП 10/0,4 кВ №15-14-6к после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Копленко А.А. 09.09.2021 год
357153 | 180 | 2021-08-06 | 21 | 41 | 0.053313 | 2021-08-06 | 23 | 43 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 13 м/с произошло схлёстывание проводов на отпайке к жилому дому от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ ф.1, что привело к короткому замыканию и отключения АВ-0,4 кВ ф.1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №50-02-503. 4.4 В результате сильных порывов ветра до 13 м/с произошло схлёстывание проводов на отпайке к жилому дому от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ ф.1, что привело к короткому замыканию и отключения АВ-0,4 кВ ф.1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №50-02-503. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 50-02-503, Пролет: Оп.14 - Оп.15 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП 10/0,4 кВ №50-02-503 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 09.09.2021 год
357153 | 181 | 2021-08-06 | 22 | 0 | 0.021167 | 2021-08-07 | 0 | 10 | 3.4.12.2 При порывах ветра произошло схлёстывание проводов от опоры 17/10 к вводу в здание ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 10/0,4 кВ №38-07-1312, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №38-07-1312. 4.4 Схлёстывание проводов от опоры 17/10 к вводу в здание ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 10/0,4 кВ №38-07-1312. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на Л1 ТП 38-07-1312 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 ТП 10/0,4 кВ №38-07-1312. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 09.09.2021 год
357154 | 126 | 2021-08-06 | 21 | 51 | 0.33867 | 2021-08-06 | 23 | 58 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (до 12 м/с.) произошел схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 9-10 ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 53-4-3, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/53-4-3. 4.4 Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 9-10 ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 53-4-3 в результате резкого порыва ветра (до 12 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/53-4-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 9-10 ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 53-4-3. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 53-4-3, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1/53-4-3. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 31.08.2021 год
357156 | 818 | 2021-08-09 | 1 | 35 | 0.56668 | 2021-08-09 | 3 | 0 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ 10кВ ТП 1019-ТП 1000 ("Краском"), действием МТЗ, на РП-57 был отключен В 10 яч.11. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору "Краском" Гончерову О.В. (г. Красноярск, ул. Парижской коммуны д. 41), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 09.09.2021 год
357153 | 182 | 2021-08-06 | 22 | 9 | 0.12753 | 2021-08-07 | 0 | 21 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ №51-02-529 при сильных порывов ветра до 13 м/с и тяжения проводов произошёл обрыв оттяжки труба стойки на вводе в здание от опоры №8, что явилось причиной схлёстывания проводов, и отключения АВ-0,4 кВ ф.1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №51-02-529. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ №51-02-529 при сильных порывов ветра до 13 м/с и тяжения проводов произошёл обрыв оттяжки труба стойки на вводе в здание от опоры №8, что явилось причиной схлёстывания проводов, и отключения АВ-0,4 кВ ф.1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №51-02-529. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 51-02-529, Пролет: Оп.8 - Оп.9 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП 10/0,4 кВ №51-02-529 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Плотников А.С. 09.09.2021 год
357153 | 183 | 2021-08-06 | 22 | 10 | 0.0225 | 2021-08-07 | 0 | 30 | 3.4.12.2 При порывах ветра произошло схлёстывание проводов в пролете опор №№12-13 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 10/0,4 кВ №38-07-1311, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №38-07-1311. 4.4 Схлёстывание проводов в пролете опор 12-13 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 10/0,4 кВ №38-07-1311. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 38-07-1311, Пролет: Оп №12 - Оп №13 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л2 ТП 10/0,4 кВ №38-07-1311. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 09.09.2021 год
357153 | 184 | 2021-08-06 | 22 | 20 | 0.023 | 2021-08-07 | 0 | 40 | 3.4.12.2 При прохождении грозового фронта произошло попадание молнии в опору 1 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 10/0,4 кВ №38-06-1682, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №38-06-1682. 4.4 Попадание молнии в опору 1 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 10/0,4 кВ №38-06-1682. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поподание молнии. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 38-06-1682, Опора АКН-5ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 ТП 10/0,4 кВ №38-06-1682. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 09.09.2021 год
357153 | 185 | 2021-08-06 | 22 | 15 | 0.019 | 2021-08-07 | 0 | 22 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 13 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№2-3 ВЛ 0,4 кВ Ф.3 КТП 10/0,4 кВ №40-02-1432, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Ф.3 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №40-02-1432. 4.4 В результате сильных порывов ветра до 13 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№2-3 ВЛ 0,4 кВ Ф.3 КТП 10/0,4 кВ №40-02-1432, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Ф.3 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №40-02-1432. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 40-02-1432, Пролет: Оп.№2 - Оп.№3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП 10/0,4 кВ №40-02-1432 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Росляков А.Н. 09.09.2021 год
357153 | 186 | 2021-08-06 | 22 | 30 | 0.048333 | 2021-08-07 | 0 | 29 | 3.4.12.2 Во время осмотра ВЛ-0,4кВ Л2 от ТП 15-14-4к обнаружен следы схлёстывания провода фазы "А" и "О" от опор №8 в дом, что явилось причиной отключения АВ-0,4кВ Л2 в низковольтном отсеке РУ 0,4кВ ТП 15-14-4к. 4.4 Схлёст проводов фазы "А" и "О" в пролёте от опоры №8 до ввода в здание ВЛ 0,4кВ Л2 от ТП 15-14-4к. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 15-14-4к, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП 10/0,4 кВ №15-14-4к после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Овчинников А.А. 09.09.2021 год
357153 | 187 | 2021-08-06 | 22 | 30 | 0.0019333 | 2021-08-07 | 0 | 26 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 13 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№2-3 ВЛ 0,4 кВ Ф.3 КТП 10/0,4 кВ №53-12-2261, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Ф.3 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-12-2261. 4.4 В результате сильных порывов ветра до 13 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№2-3 ВЛ 0,4 кВ Ф.3 КТП 10/0,4 кВ №53-12-2261, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Ф.3 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-12-2261. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 53-12-2261, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП 10/0,4 кВ №53-12-2261 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Крупенников В.Г. 09.09.2021 год
357153 | 188 | 2021-08-06 | 22 | 35 | 0.0095835 | 2021-08-07 | 0 | 40 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 13 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "А" и фазы "В" в пролёте опор №№3-4 ВЛ 0,4 кВ Ф.5 КТП 10/0,4 кВ №33-18-142Е, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Ф.5 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №33-18-142Е. 4.4 В результате сильных порывов ветра до 13 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "А" и фазы "В" в пролёте опор №№3-4 ВЛ 0,4 кВ Ф.5 КТП 10/0,4 кВ №33-18-142Е, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Ф.5 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №33-18-142Е. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л5 ТП 33-18-142Е, Пролет: Оп.№2 - Оп.№3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.5 КТП 10/0,4 кВ №33-18-142Е после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Росляков А.Н. 09.09.2021 год
357153 | 189 | 2021-08-06 | 22 | 46 | 0.06072 | 2021-08-07 | 0 | 58 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 13 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№4-5 ВЛ 0,4 кВ Ф.3 КТП 10/0,4 кВ №54-04-1398, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Ф.3 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №54-04-1398. 4.4 В результате сильных порывов ветра до 13 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№4-5 ВЛ 0,4 кВ Ф.3 КТП 10/0,4 кВ №54-04-1398, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Ф.3 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №54-04-1398. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 54-04-1398, Пролет: Оп.4 - Оп.5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП 10/0,4 кВ №54-04-1398 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Плотников А.С. 09.09.2021 год
357153 | 190 | 2021-08-06 | 22 | 39 | 0.0024333 | 2021-08-07 | 1 | 5 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 13 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "А" и фазы "С" в пролёте опор №№6-7 ВЛ 0,4 кВ Ф.2 КТП 10/0,4 кВ №53-07-3001, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Ф.2 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-07-3001. 4.4 В результате сильных порывов ветра до 13 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "А" и фазы "С" в пролёте опор №№6-7 ВЛ 0,4 кВ Ф.2 КТП 10/0,4 кВ №53-07-3001, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Ф.2 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-07-3001. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 53-07-3001, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП 10/0,4 кВ №53-07-3001 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Крупенников В.Г. 09.09.2021 год
357153 | 191 | 2021-08-06 | 22 | 44 | 0.0234 | 2021-08-07 | 0 | 51 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 13 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "А" и фазы "С" в пролёте опор №№4-5 ВЛ 0,4 кВ Ф.1 КТП 10/0,4 кВ №32-10-1838, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Ф.1 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №32-10-1838. 4.4 В результате сильных порывов ветра до 13 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "А" и фазы "С" в пролёте опор №№4-5 ВЛ 0,4 кВ Ф.1 КТП 10/0,4 кВ №32-10-1838, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Ф.1 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №32-10-1838. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 32-10-1838, Пролет: Оп.№4 - Оп.№5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП 10/0,4 кВ №32-10-1838 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Росляков А.Н. 09.09.2021 год
357153 | 192 | 2021-08-06 | 23 | 0 | 0.0295 | 2021-08-07 | 0 | 58 | 3.4.12.2 Во время осмотра ВЛ-0,4кВ Л1 от ТП 15-14-9к обнаружены следы короткого замыкания проводах фазы "А" и "В" в пролете опор №5-6, что явилось причиной отключения АВ-0,4кВ Л1 в низковольтном отсеке РУ 0,4кВ ТП 15-14-9к. 4.4 Схлёстывания проводов фазы "А" и "В" в пролёте опор №№5-6 ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 15-14-9к. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 15-14-9К, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП 10/0,4 кВ №15-14-9к после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Овчинников А.А. 09.09.2021 год
357153 | 193 | 2021-08-06 | 23 | 8 | 0.00215 | 2021-08-07 | 1 | 17 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 13 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№19-20 ВЛ 0,4 кВ Ф.1 КТП 10/0,4 кВ №53-05-768, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Ф.1 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-05-768. 4.4 В результате сильных порывов ветра до 13 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№19-20 ВЛ 0,4 кВ Ф.1 КТП 10/0,4 кВ №53-05-768, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Ф.1 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-05-768. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 53-05-768, Пролет: Оп.19 - Оп.20 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП 10/0,4 кВ №53-05-768 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Крупенников В.Г. 09.09.2021 год
357153 | 194 | 2021-08-06 | 23 | 20 | 0.030799 | 2021-08-07 | 0 | 17 | 3.4.12.2 В результате падения трубостойки на вводе в дом №2 пер. Светлый произошло однофазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №1-21-2968и отключения АВ 0,4 кВ Л-3. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №1-21-2968 обнаружено падение трубостойки на вводе в дом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л3 СКТП 1-21-2968, Ввод с Оп.№2/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 1-21-2968. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 09.09.2021 год
357154 | 127 | 2021-08-06 | 21 | 57 | 0.054582 | 2021-08-07 | 0 | 8 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (до 13 м/с.) произошел схлест проводов ввода в дом по ул. Молодежная д. Подгорная от опоры № 3/3 ВЛ 0,4кВ Л3 от КТП 13-01-28, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л3/13-01-28. 4.4 Схлест проводов ввода в дом по ул. Молодежная д. Подгорная от опоры № 3/3 ВЛ 0,4кВ Л3 от КТП 13-01-28 в результате резкого порыва ветра (до 13 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л3/13-01-28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ввода в дом от опоры № 3/3 ВЛ 0,4кВ Л3 от КТП 13-01-28. на ВЛ 0,4 кВ Л3 КТП 13-01-28, Опора ОАН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л3/13-01-28. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 31.08.2021 год
357153 | 195 | 2021-08-06 | 23 | 22 | 0.052265 | 2021-08-07 | 0 | 19 | 3.4.7.3 В результате сильных порывов ветра произошло схлестывание проводов в пролете опор №№2-3, что и явилось причиной работы ТО и отключение АВ 0,4 кВ Л-4 на ТП №1-21-2969. 4.10 Схлестывание проводов в пролете опор №№2-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л4 СКТП 1-21-2969, Пролет: Оп. №2(50) - Оп. №3(51) | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 1-21-2969. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 09.09.2021 год
357153 | 196 | 2021-08-06 | 23 | 24 | 0.0171 | 2021-08-07 | 0 | 19 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра произошло схлестывание проводов в пролете опор №№3-4, что и явилось причиной работы ТО и отключение АВ 0,4 кВ Л-1 на ТП №3-16-3448М. 4.4 Схлестывание проводов в пролете опор №№3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л1 СКТП 3-16-1647М, Пролет: Оп. №3 - Оп. №4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 3-16-3448М. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 09.09.2021 год
357153 | 197 | 2021-08-06 | 23 | 30 | 0.030933 | 2021-08-07 | 1 | 26 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 13 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "А" и фазы "В" в пролёте опор №№25-26 ВЛ 0,4 кВ Ф.1 КТП 10/0,4 кВ №6-01-346, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Ф.1 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №6-01-346. 4.4 В результате сильных порывов ветра до 13 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "А" и фазы "В" в пролёте опор №№25-26 ВЛ 0,4 кВ Ф.1 КТП 10/0,4 кВ №6-01-346, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Ф.1 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №6-01-346. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 6-01-346, Пролет: Оп. №25 - Оп. №26 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП 10/0,4 кВ №6-01-346 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Арешин С.В. 09.09.2021 год
357153 | 198 | 2021-08-06 | 23 | 51 | 0.00195 | 2021-08-07 | 1 | 48 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ №6-17-089 при сильных порывов ветра до 13 м/с и тяжения проводов произошёл обрыв оттяжки труба стойки на вводе в здание от опоры №13, что явилось причиной схлёстывания проводов, и отключения АВ-0,4 кВ ф.2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №6-17-089. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ №6-17-089 при сильных порывов ветра до 13 м/с и тяжения проводов произошёл обрыв оттяжки труба стойки на вводе в здание от опоры №13, что явилось причиной схлёстывания проводов, и отключения АВ-0,4 кВ ф.2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №6-17-089. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 6-17-089, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП 10/0,4 кВ №6-17-089 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Арешин С.В. 09.09.2021 год
357153 | 199 | 2021-08-06 | 23 | 53 | 0.059499 | 2021-08-07 | 1 | 52 | 3.4.12.2 Во время осмотра ВЛ-0,4кВ Л2 от ТП 15-14-4к обнаружен схлёст провода фазы "В" и "С" в пролете опор №№8-9, что явилось причиной отключения АВ-0,4кВ Л2 в низковольтном отсеке РУ 0,4кВ ТП 15-14-8к. 4.4 Схлёст проводов фазы "В" и "С" в пролёте от опор №8-9 ВЛ 0,4кВ Л2 от ТП 15-14-8к. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 15-14-8К, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП 10/0,4 кВ №15-14-8к после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Овчинников А.А. 09.09.2021 год
357154 | 128 | 2021-08-06 | 21 | 58 | 0.25215 | 2021-08-07 | 0 | 1 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (до 12 м/с.) произошел излом ветки тополя и падение ее на провода ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 77-3-11 между жилым домом № 3 и опорой № 8/1 (с. Нахвалка, ул. Школьная), что привело к междуфазному короткому замыканию и схлесту проводов с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/77-3-11. 4.4 Излом ветки тополя и падение ее на провода ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 77-3-11 между жилым домом № 3 и опорой № 8/1 (с. Нахвалка, ул. Школьная) в результате резкого порыва ветра (до 12 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию и схлесту проводов с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/77-3-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом ветки тополя и падение ее на провода ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 77-3-11. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 77-3-11, Опора УПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1/77-3-11. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Убрать ветку с проводов ВЛ 0,4кВ Л1/77-3-11. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 31.08.2021 год
357154 | 129 | 2021-08-06 | 22 | 4 | 0.27074 | 2021-08-07 | 0 | 8 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (до 12 м/с.) произошел схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4кВ Л2 от ТП 34-5-4, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л2/34-5-4. 4.4 Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4кВ Л2 от ТП 34-5-4 в результате резкого порыва ветра (до 12 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л2/34-5-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4кВ Л2 от ТП 34-5-4. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 34-5-4, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л2/34-5-4. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 31.08.2021 год
357153 | 200 | 2021-08-07 | 0 | 4 | 0.052732 | 2021-08-07 | 1 | 57 | 3.4.12.2 Сильными порывами ветра и тяжением провода из тела опоры №17 ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП 10/0,4 кВ №21-07-2364 был вырван крюк с проводом фазы "А", что привело к схлёстыванию проводов фазы "А" и фазы "С" в пролёте опор №№16-17, явилось причиной короткого замыкания между фазами "А" и "С" и отключения АВ-0,4 кВ ф.2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №21-07-2364. 4.4 Сильными порывами ветра и тяжением провода из тела опоры №17 ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП 10/0,4 кВ №21-07-2364 был вырван крюк с проводом фазы "А", что привело к схлёстыванию проводов фазы "А" и фазы "С" в пролёте опор №№16-17, явилось причиной короткого замыкания между фазами "А" и "С" и отключения АВ-0,4 кВ ф.2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №21-07-2364. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вырвало крюк. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 21-07-2364, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП 10/0,4 кВ №21-07-2364 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 10.09.2021 год
357153 | 201 | 2021-08-07 | 2 | 3 | 0.73336 | 2021-08-07 | 2 | 58 | 3.4.8.5 ВЛ 35 кВ Т-33 отключена оперативным персоналом по заявке ДМЧС. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Т-33. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Середа Е.В. 13.09.2021 год
357153 | 202 | 2021-08-07 | 9 | 5 |  | 2021-08-07 | 9 | 5 | 3.4.12.3 07.08.2021г. в 09 час. 05 мин. во время грозы при прямом попадании молнии в провода ВЛ-110 кВ отпайка от С-94 на ПС Городокская, с последующим протеканием разряда на тело опор, произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №24. (Приложение №3, №4, №5 ,№6). Перекрытие гирлянды изоляторов привело к возникновению однофазного короткого замыкания на землю, что явилось причиной действия 1 ступени ТЗНП и отключения В-110 кВ С-94 на ПС 220 кВ Минусинская опорная (ХП МЭС). 4.12 Во время внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ на отпайке от С-94 на ПС Городокскую в совместном подвесе ВЛ-110 кВ отпайка от С-93 на ПС Городокская, на опоре №24 обнаружены следы повторного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПСД-70Е фазы «В». (Приложение №3, №4, №5, №6). Перекрытие гирлянды изоляторов привело к возникновению однофазного короткого замыкания на землю, что явилось причиной действия 1 ступени ТЗНП и отключения В-110 кВ С-94 на ПС 220 кВ Минусинская опорная (ХП МЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов. на ВЛ 110 кВ Мин.опорная-Идринская (С-94), Пролет: Оп.№ 24 - Оп.№ 25 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Минусинская опорная – Идринская (С-94) участок опор №106-200. Заказ SAP-152499248. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ отпайка от С-94 на ПС Городокская участок опор №1-30. Заказ SAP-152499249. Ответственное лицо: Середа Е.В. 25.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену изоляции со следами перекрытия на опоре №24 ВЛ-110 кВ отпайки от С-94 на ПС Городокская. Заказ SAP-210350372. Ответственное лицо: Середа Е.В. 25.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести измерение сопротивления контура заземления опоры №24 ВЛ-110 кВ отпайка от С-94 на ПС Городокская. Заказ SAP-152603613. Ответственное лицо: Середа Е.В. 25.08.2021 год
357154 | 130 | 2021-08-06 | 22 | 5 | 0.026 | 2021-08-07 | 0 | 15 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (до 13 м/с.) произошел схлест проводов ввода в дом по ул. Новая д. Малобелая от опоры № 5 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 13-04-38, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/13-04-38. 4.4 Схлест проводов ввода в дом по ул. Новая д. Малобелая от опоры № 5 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 13-04-38 в результате резкого порыва ветра (до 13 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/13-04-38. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ввода в дом от опоры № 5 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 13-04-38. на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 13-04-38, Опора ОАН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1/13-04-38. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 31.08.2021 год
357153 | 203 | 2021-08-07 | 11 | 49 | 0.35 | 2021-08-07 | 14 | 9 | 3.4.12.2 Во время осмотра ВЛ-0,4кВ Л1 от ТП 15-14-78к обнаружены следы короткого замыкания на проводах фазы "С" и "В" в пролете опор №8-9, что явилось причиной отключения АВ-0,4кВ Л1 в низковольтном отсеке РУ 0,4кВ ТП 15-14-78к. 4.4 Схлёстывания проводов фазы "С" и "В" в пролёте опор №№8-9 ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 15-14-78к. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 15-14-78К, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП 10/0,4 кВ №15-14-78к после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Копленко А.А. 10.09.2021 год
357153 | 204 | 2021-08-07 | 11 | 55 | 0.14535 | 2021-08-07 | 14 | 25 | 3.4.7.3 Во время внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ №6-09-002 в РУ 0,4 кВ на АВ 0,4 кВ ф.4 обнаружен плохой контакт, что явилось причиной нагревания теплового расцепителя и отключения АВ-0,4 кВ ф.4 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №6-09-002. 4.10 Во время внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ №6-09-002 в РУ 0,4 кВ на АВ 0,4 кВ ф.4 обнаружен плохой контакт, что явилось причиной нагревания теплового расцепителя и отключения АВ-0,4 кВ ф.4 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №6-09-002. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контакта АВ. на ТП 10/0,4 кВ №6-09-002 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ №6-09-002. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 10.09.2021 год
357153 | 205 | 2021-08-07 | 12 | 1 | 0.01925 | 2021-08-07 | 14 | 31 | 3.4.12.2 В результате старения изоляции вводного кабеля и порывов ветра произошло перекрытие жил вводного кабеля опора №38 ВЛ 0,4 кВ Л.1 КТП 10/0,4 кВ № 53-11-3035и, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Ф.1 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ № 53-11-3035и. 4.12 В результате старения изоляции вводного кабеля и порывов ветра произошло перекрытие жил вводного кабеля опора №38 ВЛ 0,4 кВ Л.1 КТП 10/0,4 кВ № 53-11-3035и, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Ф.1 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ № 53-11-3035и. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие жил кабеля. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 53-11-3035и, спуск 0,4 кВ от оп. 38 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л.1 КТП 10/0,4 кВ №53-11-3035и после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 10.09.2021 год
357153 | 206 | 2021-08-07 | 12 | 30 | 0.375 | 2021-08-07 | 15 | 0 | 3.4.7.3 Во время внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ №51-02-530 в РУ 0,4 кВ на АВ 0,4 кВ ф.3 обнаружен плохой контакт, что явилось причиной нагревания теплового расцепителя и отключения АВ-0,4 кВ ф.3 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №51-02-530. 4.10 Во время внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ №51-02-530 в РУ 0,4 кВ на АВ 0,4 кВ ф.3 обнаружен плохой контакт, что явилось причиной нагревания теплового расцепителя и отключения АВ-0,4 кВ ф.3 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №51-02-530. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контакта в АВ. на ТП 10/0,4 кВ №51-02-530 в РУ 0,4 кВ, АВ 0,4 кВ ф.3 ТП 10/0,4 кВ №51-02-530 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ №51-02-530. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 10.09.2021 год
357153 | 207 | 2021-08-07 | 13 | 53 | 0.1078 | 2021-08-07 | 16 | 20 | 3.4.12.2 При порывах ветра произошло схлёстывание проводов от опоры 13 к вводу в здание ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 10/0,4 кВ №39-03-1042, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №39-03-1042. 4.4 Схлёстывание проводов от опоры 13 к вводу в здание ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 10/0,4 кВ №39-03-1042. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 39-03-1042, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 ТП 10/0,4 кВ №39-03-1042. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 09.09.2021 год
357153 | 208 | 2021-08-07 | 14 | 7 | 0.0314 | 2021-08-07 | 16 | 44 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 20 м/с произошло схлёстывание проводов на отпайке к жилому дому от опоры №27 ВЛ-0,4 кВ ф.2, что привело к короткому замыканию и отключения АВ-0,4 кВ ф.2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №10-06-2285. 4.4 В результате сильных порывов ветра до 20 м/с произошло схлёстывание проводов на отпайке к жилому дому от опоры №27 ВЛ-0,4 кВ ф.2, что привело к короткому замыканию и отключения АВ-0,4 кВ ф.2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №10-06-2285. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 10-06-2285, Пролет: Оп.№26 - Оп.№27 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП 10/0,4 кВ №10-06-2285 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Росляков А.Н. 10.09.2021 год
357153 | 209 | 2021-08-07 | 22 | 5 | 0.30771 | 2021-08-07 | 22 | 18 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра произошло схлестывание проводов в пролете опор №№33-34, что и явилось причиной короткого замыкания, работы МТЗ и отключение В 10 ф.2-12 на ПС 110/10 кВ "Минусинская городская" №2. 4.4 Схлестывание проводов в пролете опор №№33-34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 10 кВ ф.2-12 г.Минусинск, Пролет: Оп. №33 - Оп. №34 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.2-12. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 10.09.2021 год
357153 | 210 | 2021-08-08 | 1 | 2 | 1.0853 | 2021-08-08 | 3 | 30 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошёл излом изоляторов фазы "С" и "В" на ЛР ТП №2-18-29, что явилось причиной возникновения двухфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.2-18 на ПС 110/10 кВ №2 "Минусинская городская". 4.11 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.2-18 было обнаружено повреждение изоляторов фазы "С" и "В" на ЛР ТП №2-18-29, что явилось причиной возникновения двухфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.2-18 на ПС 110/10 кВ №2 "Минусинская городская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляторов. на ВЛ 10 кВ ф.2-18 с.Быстрая, Спуск: Оп.№295 - ТП 2-18-29 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденных изоляторов на ЛР ТП №2-18-29 Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 13.09.2021 год
357153 | 211 | 2021-08-08 | 15 | 58 | 0.0046189 | 2021-08-08 | 18 | 30 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 12 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№49-50 ВЛ 0,4 кВ Ф.2 КТП 10/0,4 кВ №14-01-702, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Ф.2 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №14-01-702. 4.4 В результате сильных порывов ветра до 12 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№49-50 ВЛ 0,4 кВ Ф.2 КТП 10/0,4 кВ №14-01-702, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Ф.2 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №14-01-702. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сзлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 14-01-702, Пролет: Опора № 49 - Опора № 50 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП 10/0,4 кВ №14-01-702 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Произвести перетяжку проводов в пролётах опор с увеличенной стрелой провиса проводов. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 10.09.2021 год
357153 | 212 | 2021-08-08 | 16 | 2 | 0.025 | 2021-08-08 | 18 | 33 | 3.4.7.3 Из за временного увеличения нагрузки потребления произошла перегрузка номинального тока расцепителя автоматического выключателя ВЛ-0,4 кВ ф.1, что явилось причиной срабатывания теплового расцепителя и отключения АВ 0,4 кВ ф.1 в РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №36-09-1662. 4.10 Из за временного увеличения нагрузки потребления произошла перегрузка номинального тока расцепителя автоматического выключателя ВЛ-0,4 кВ ф.1, что явилось причиной срабатывания теплового расцепителя и отключения АВ 0,4 кВ ф.1 в РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №36-09-1662. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегрузка АВ на КТП 10/0,4 кВ №36-09-1662., АВ Л1 КТП 10/0,4 кВ №36-09-1662. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ №36-09-1662. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 10.09.2021 год
357153 | 213 | 2021-08-08 | 16 | 30 | 0.1749 | 2021-08-08 | 19 | 9 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 12 м/с произошло схлёстывание проводов на отпайке к жилому дому от опоры №2/1 ВЛ-0,4 кВ ф.3, что привело к короткому замыканию и отключения АВ-0,4 кВ ф.3 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №50-05-506. 4.4 В результате сильных порывов ветра до 12 м/с произошло схлёстывание проводов на отпайке к жилому дому от опоры №2/1 ВЛ-0,4 кВ ф.3, что привело к короткому замыканию и отключения АВ-0,4 кВ ф.3 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №50-05-506. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 50-05-506, Пролет: Оп.2 - Оп.2-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП 10/0,4 кВ №50-05-506 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 10.09.2021 год
357154 | 131 | 2021-08-06 | 22 | 55 | 0.17066 | 2021-08-07 | 1 | 3 | 3.4.12.2 В результате сильного порыва ветра (до 13 м/с.) произошел схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 9-10 ВЛ 0,4кВ Л2 от ТП 46-30-7, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л2/46-30-7. 4.4 Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 9-10 ВЛ 0,4кВ Л2 от ТП 46-30-7 в результате резкого порыва ветра (до 13 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л2/46-30-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 9-10 ВЛ 0,4кВ Л2 от ТП 46-30-7. на ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 46-30-7, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л2/46-30-7. Ответственное лицо: Науменко И.И. 31.08.2021 год
357153 | 214 | 2021-08-08 | 16 | 46 | 0.091665 | 2021-08-08 | 18 | 51 | 3.4.12.2 При порывах ветра произошло схлёстывание проводов от опоры 28 к вводу в здание ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 10/0,4 кВ №38-07-1312, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №38-07-1312. 4.4 При порывах ветра произошло схлёстывание проводов от опоры 28 к вводу в здание ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 10/0,4 кВ №38-07-1312, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №38-07-1312. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 38-07-1312, Пролет: Оп №28 - Оп №29 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 ТП 10/0,4 кВ №38-07-1312. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 09.09.2021 год
357153 | 215 | 2021-08-08 | 16 | 41 | 0.0435 | 2021-08-08 | 19 | 36 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 12 м/с произошло схлёстывание проводов на отпайке к жилому дому от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ ф.3, что привело к короткому замыканию и отключения АВ-0,4 кВ ф.3 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №40-02-1450. 4.4 В результате сильных порывов ветра до 12 м/с произошло схлёстывание проводов на отпайке к жилому дому от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ ф.3, что привело к короткому замыканию и отключения АВ-0,4 кВ ф.3 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №40-02-1450. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 40-02-1450, Пролет: Оп.№7 - Оп.№8 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП 10/0,4 кВ №40-02-1450 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Росляков А.Н. 10.09.2021 год
357153 | 216 | 2021-08-08 | 17 | 0 | 0.043605 | 2021-08-08 | 19 | 30 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ №6-07-0108 при сильных порывов ветра до 12 м/с и тяжения проводов произошёл обрыв оттяжки труба стойки на вводе в здание по адресу ул. Пионерская 5, что явилось причиной схлёстывания проводов, и отключения АВ-0,4 кВ ф.1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №6-07-0108. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ №6-07-0108 при сильных порывов ветра до 12 м/с и тяжения проводов произошёл обрыв оттяжки труба стойки на вводе в здание по адресу ул. Пионерская 5, что явилось причиной схлёстывания проводов, и отключения АВ-0,4 кВ ф.1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №6-07-0108. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 6-07-0108, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП 10/0,4 кВ №6-07-0108 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 10.09.2021 год
357153 | 217 | 2021-08-08 | 17 | 30 | 0.039666 | 2021-08-08 | 19 | 45 | 3.4.12.2 Во время осмотра ВЛ-0,4кВ Л2 от ТП 15-14-78к обнаружены следы короткого замыкания проводах фазы "А" и "В" на опоре №2, что явилось причиной отключения АВ-0,4кВ Л2 в низковольтном отсеке РУ 0,4кВ ТП 15-14-78к. 4.4 Схлёстывания проводов фазы "А" и "В" на опоре №2 ВЛ 0,4кВ Л2 от ТП 15-14-78к. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 15-14-78К, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП 10/0,4 кВ №15-14-78к после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Копленко А.А. 10.09.2021 год
357154 | 132 | 2021-08-06 | 23 | 0 | 0.36533 | 2021-08-07 | 1 | 17 | 3.4.12.2 В результате сильного порыва ветра (до 13 м/с.) произошел схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 7-8 ВЛ 0,4кВ Л4 от ТП 46-29-4, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л4/46-29-4. 4.4 Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 7-8 ВЛ 0,4кВ Л4 от ТП 46-29-4 в результате резкого порыва ветра (до 13 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л4/46-29-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 7-8 ВЛ 0,4кВ Л4 от ТП 46-29-4. на ВЛ-0,4 кВ Л4 от ТП 46-29-4, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л4/46-29-4. Ответственное лицо: Науменко И.И. 31.08.2021 год
357154 | 133 | 2021-08-06 | 23 | 5 | 0.33067 | 2021-08-07 | 1 | 9 | 3.4.12.2 В результате сильного порыва ветра (до 13 м/с.) произошел схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 46-22-4, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/46-22-4. 4.4 Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 46-22-4 в результате резкого порыва ветра (до 13 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/46-22-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 46-22-4. на ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 46-22-4, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1/46-22-4. Ответственное лицо: Науменко И.И. 31.08.2021 год
357154 | 134 | 2021-08-06 | 23 | 10 | 0.021 | 2021-08-07 | 1 | 20 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (до 13 м/с.) произошел схлест проводов в пролете опор №№ 9-10 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 33-04-46, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/33-04-46. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 9-10 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 33-04-46 в результате резкого порыва ветра (до 13 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/33-04-46. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 9-10 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 33-04-46. на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 33-04-46, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 33-04-46. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 31.08.2021 год
357154 | 135 | 2021-08-06 | 23 | 22 | 0.098 | 2021-08-07 | 1 | 22 | 3.4.12.2 В результате сильного порыва ветра (до 12 м/с.) произошел схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 14-15 ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 56-7-2, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/56-7-2. 4.4 Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 14-15 ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 56-7-2 в результате резкого порыва ветра (до 12 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/56-7-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 14-15 ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 56-7-2. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 56-7-2, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л1 КТП 56-7-2. Ответственное лицо: Пакин А.В. 31.08.2021 год
357154 | 136 | 2021-08-06 | 23 | 25 | 0.020833 | 2021-08-07 | 1 | 30 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (до 13 м/с.) произошел схлест проводов в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 31-07-34, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/31-07-34. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 31-07-34 в результате резкого порыва ветра (до 13 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/31-07-34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 31-07-34. на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 31-07-34, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 31-07-34. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 31.08.2021 год
357152 | 356 | 2021-08-09 | 12 | 44 | 0.08925 | 2021-08-09 | 15 | 17 | 3.4.12.2 При повторяющихся порывах ветра , произошел схлест вводных проводов 0,4 кВ от оп № 8 Л-2 ТП 33-12-3 10/0,4кВ до жилого дома, что привело к короткому замыканию фазного провода с нулевым и отключению АВ 0,4кВ Л-2 в РУ 0,4кВ ТП № 33-12-3 10/0,4кВ. 4.4 При повторяющихся порывах ветра , произошел схлест вводных проводов 0,4 кВ от оп № 8 Л-2 ТП 33-12-3 10/0,4кВ до жилого дома, что привело к короткому замыканию фазного провода с нулевым и отключению АВ 0,4кВ Л-2 в РУ 0,4кВ ТП № 33-12-3 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 33-12-3, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 33-12-3 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 09.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса вводных проводов ВЛ-0,4кВ Л-2 от оп.№8 ТП 33-12-3 10/0,4кВ до жилого дома Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 31.08.2021 год
357154 | 137 | 2021-08-06 | 23 | 30 | 0.13512 | 2021-08-07 | 1 | 31 | 3.4.12.2 В результате сильного порыва ветра (до 12 м/с.) произошел схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 0,4кВ Л2 от ТП 60-3-5, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л2/60-3-5. 4.4 Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 0,4кВ Л2 от ТП 60-3-5 в результате резкого порыва ветра (до 12 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л2/60-3-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 0,4кВ Л2 от ТП 60-3-5. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 60-3-5, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л2 ТП 60-3-5. Ответственное лицо: Пакин А.В. 31.08.2021 год
357156 | 819 | 2021-08-09 | 8 | 57 | 1 | 2021-08-09 | 10 | 57 | 3.4.9.3 Причина: повреждение в сети потребВ следствии повреждения в сети потребителя на ТП 6075 ("ИП Нелиханов Н.С"), действием ОПФ, на ПС 5 "Восточная" был отключен В/10кВ яч. 12 ф.5-12.ителя (База "Спандаряна") | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки "ИП Нелиханов Н.С" (г. Красноярск, поселок Солонцы, ул. Дубовицкого 6, кв.4), о необходимости обследования электроустановки (ТП 6075). Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 11.09.2021 год
357156 | 820 | 2021-08-09 | 11 | 5 | 0.1065 | 2021-08-09 | 13 | 27 | 3.4.7.3 Вследствие несвоевременного выявления провиса проводов в пролете опор № 1/3 - 1/4, и при порывах ветра, произошел схлёст проводов фаз «В» и «С», что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 42-8-6. 4.12 В результате длительной эксплуатации произошло растяжение провода в пролете опор № 1/3 - 1/4, и при порывах ветра, произошел схлёст проводов фаз «В» и «С», что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 42-8-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП-42-8-6, Пролет: Опора № 1/3 - Опора № 1/4 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 на ТП 42-8-6. Устранить причину отключения. Ответственное лицо: Назаров А.А. 18.09.2021 год
357154 | 138 | 2021-08-06 | 23 | 37 | 0.11188 | 2021-08-07 | 1 | 54 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки (порывы до 20 м/с.) произошел излом у основания и падение опоры № 1 (данная опора включена в перечень опор ВЛ 0,4-10кВ Большемуртинского РЭС, срок эксплуатации которых превышает нормативный), что привело к схлесту проводов фаз "А", "В", "С" с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/57-6-4. 4.4 Излом у основания и падение опоры № 1 (данная опора включена в перечень опор ВЛ 0,4-10кВ Большемуртинского РЭС, срок эксплуатации которых превышает нормативный) в результате воздействия ветровой нагрузки (порывы до 20 м/с.), приведшее к схлесту проводов фаз "А", "В", "С" с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/57-6-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом у основания и падение опоры № 1 АВ 0,4кВ Л1/57-6-4. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 57-6-4, Опора АКН-1Д (концевая) | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л1 КТП 57-6-4. Ответственное лицо: Пакин А.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести установку ж/б приставки к опоре №1 ВЛ 0,4кВ Л1 КТП 57-6-4. Ответственное лицо: Пакин А.В. 31.08.2021 год
357156 | 821 | 2021-08-09 | 12 | 50 | 0.039251 | 2021-08-09 | 15 | 27 | 3.4.8.4 В результате осмотра были обнаружены следы наброса постороннего предмета на ВЛ-0.4кВ Л-1 КТП-88-1-1 в пролёте от КТП-88-1-1 оп. 1, произошло отключение автоматического выключателя Л-1 в РУ-0,4 кВ КТП-88-1-1. 4.12 В результате осмотра были обнаружены следы наброса постороннего предмета на ВЛ-0.4кВ Л-1 КТП-88-1-1 в пролёте от КТП-88-1-1 оп. 1, произошло отключение автоматического выключателя Л-1 в РУ-0,4 кВ КТП-88-1-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4 кВ Л 1 от КТП-88-1-1, Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Произвести повторное включение АВ 0,4кВ Л 1 от КТП-88-1-1 после осмотра ВЛ 0,4кВ Л 1 от КТП 88-1-1 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 16.09.2021 год
357156 | 822 | 2021-08-09 | 19 | 20 | 0.51334 | 2021-08-09 | 21 | 54 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от яч.25 ф. 5-25 до ТП 65 , что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.5-25 на ПС 5 "Восточная" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от яч.25 ф. 5-25 до ТП 65 , в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.5-25 на ПС 5 "Восточная" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ф.5-25 ( в ст. ТП 65), ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3*120 от яч.25 ф.5-25 до ТП 65 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 17.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В виду высокой повреждаемости и низкой ремонтопригодной трассы КЛ, подать предложения в ИПР Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.06.2022 год
357156 | 823 | 2021-08-09 | 23 | 15 | 0.75501 | 2021-08-10 | 1 | 46 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя Гудин Р.Ю., действием МТЗ, на ПС№42 Березовская 110/35/6кВ был отключен В/6кВ ф.42-8 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Гудину Р.Ю. о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 19.09.2021 год
357156 | 824 | 2021-08-09 | 23 | 20 | 0.77001 | 2021-08-10 | 1 | 54 | 3.4.7.3 В следствии неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)длительной эксплуатации более 31 года при порывах ветра более 15 м/с, произошел схлёст проводов фаз «В» и «С» (самоустранился), что привело к короткому замыканию и отключению от МТЗ В-10кВ ф.75-4 на ПС Кулаковская 35/10кВ без повреждения оборудования. 4.12 В результате нарушения электрической изоляции произошло в следствии растяжения провода в пролете опор № 92-93, при порывах ветра более 15 м/с, произошел схлёст проводов фаз «В» и «С» (самоустранился), что привело к короткому замыканию и отключению от МТЗ В-10кВ ф.75-4 на ПС Кулаковская 35/10кВ без повреждения оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ ф.75-4, Пролет: Опора № 92 - Опора № 93 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса в пролете опор 92-93, ВЛ-10кВ ф 75-4 Ответственное лицо: Назаров А.А. 19.09.2021 год
357156 | 825 | 2021-08-09 | 23 | 50 | 0.26333 | 2021-08-10 | 2 | 28 | 3.4.9.3 В следствие повреждения в сети потребителя на отпайке ВЛ 10 кВ ф.66-3 в сторону ТП 66-3-19 (ИП Сыч С.А.), действием МТЗ, на ПС 35/10кВ №66 "Стеклозавод" был отключен В 10кВ ф.66-3. | Техническое мероприятие 1 Ввести ограничение режима потребления электроэнергии на отпайке ВЛ-10кВ ф.66-3 от опоры №49\1 до ТП №66-3-19, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ИП Сыч С.А. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 15.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо о вводе ограничения режима потребления электроэнергии на отпайке ВЛ-10кВ ф.66-3 от опоры №49\1 до ТП №66-3-19, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ИП Сыч С.А. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 15.09.2021 год
357156 | 826 | 2021-08-10 | 0 | 35 | 0.75999 | 2021-08-10 | 3 | 7 | 3.4.7.3 В результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ 10кВ произошел схлёст проводов в пролете опор 46-47 ВЛ 10кВ ф.64-2, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению В 10кВ ф.64-2 на ПС 35/10кВ №64 Дрокино. 4.12 В результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ 10кВ произошел схлёст проводов в пролете опор 46-47 ВЛ 10кВ ф.64-2, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению В 10кВ ф.64-2 на ПС 35/10кВ №64 Дрокино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.64-2 Дрокино, Логовой, Пролет: Опора № 46 - Опора № 47 | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 10кВ ф.64-2 обратив внимание на ДКР. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 16.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Разработать мероприятия по техническому обслуживанию ВЛ 10кВ ф.64-2 по результатам осмотра. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 16.09.2021 год
357154 | 139 | 2021-08-06 | 23 | 40 | 0.02 | 2021-08-07 | 1 | 44 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (до 10 м/с.) произошел схлест проводов в пролете опор №№ 11-12 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 33-04-53, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/33-04-53. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 11-12 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 33-04-53 в результате резкого порыва ветра (до 10 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/33-04-53. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 11-12 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 33-04-53. на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 33-04-53, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л1 КТП 33-04-53. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 31.08.2021 год
357152 | 357 | 2021-08-10 | 1 | 12 | 0.3825 | 2021-08-10 | 3 | 45 | 3.4.7.3 При длительной эксплуатации ВЛ-10кВ ф.33-02 произошел наклон стойки опоры №68 и разрегулировка стрелы провиса провода , что привело к междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз "А" и ф. "В" в пролётах опор №68-№69, срабатыванию МТЗ с НАПВ и отключением В 10 ф. 33-02 на ПС 110/10 № 33 "Балахтинская". 4.2 При длительной эксплуатации ВЛ-10 кВ ф.33-02 произошел наклон стойки опоры №68 и разрегулировка стрелы провиса провода , что привело к междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз "А" и ф. "В" в пролётах опор №68-№69, срабатыванию МТЗ с НАПВ и отключением В 10 ф. 33-02 на ПС 110/10 № 33 "Балахтинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 10 кВ ф.33-02 п.Балахта, Пролет: Опора № 68 - Опора № 69 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр на ВЛ 10кВ ф.33-02, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 10.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку опоры №68 и регулировку стрелы провиса проводов в пролётах опор №67-№70 ВЛ-10кВ ф. 33-02. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 31.08.2021 год
357154 | 140 | 2021-08-07 | 11 | 40 | 0.022 | 2021-08-07 | 13 | 52 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (до 10 м/с.) произошел схлест проводов в пролете опор №№ 7-8 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 26-01-25, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/26-01-25. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 7-8 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 26-01-25 в результате резкого порыва ветра (до 10 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/26-01-25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 7-8 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 26-01-25. на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 26-01-25, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 26-01-25. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 31.08.2021 год
357154 | 141 | 2021-08-07 | 12 | 0 | 0.78599 | 2021-08-07 | 14 | 16 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (до 12 м/с.) произошел схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 24-25 ВЛ 0,4кВ Л3 от ТП 34-4-6, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л3/34-4-6. 4.4 Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 24-25 ВЛ 0,4кВ Л3 от ТП 34-4-6 в результате резкого порыва ветра (до 12 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л3/34-4-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 24-25 ВЛ 0,4кВ Л3 от ТП 34-4-6. на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 34-4-6, Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л3/34-4-6. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 31.08.2021 год
357154 | 142 | 2021-08-07 | 12 | 9 | 0.0272 | 2021-08-07 | 14 | 25 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (до 13 м/с.) произошел схлест проводов ввода в дом по ул. Советская с. Верхнепашино от опоры № 16 ВЛ 0,4кВ Л2 от КТП 11-05-64, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л2/11-05-64. 4.4 Схлест проводов ввода в дом по ул. Советская с. Верхнепашино от опоры № 16 ВЛ 0,4кВ Л2 от КТП 11-05-64 в результате резкого порыва ветра (до 13 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л2/11-05-64. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ввода в дом от опоры № 16 ВЛ 0,4кВ Л2 от КТП 11-05-64. на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 11-05-64, Опора ОАН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л2/11-05-64. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 31.08.2021 год
357154 | 143 | 2021-08-07 | 13 | 31 | 0.1457 | 2021-08-07 | 15 | 52 | 3.4.8.5 В следствии излома трубостойки, произошло его падение на провода, что привело к схлесту проводов ввода в жилой дом № 12 по ул. Транспортная с. Бартат от опоры № 2/8 и отключению АВ 0,4кВ Л4/56-2-3. | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л4 ТП 56-2-3. Ответственное лицо: Пакин А.В. 31.08.2021 год
357153 | 175 | 2021-08-09 | 14 | 26 | 0.0029167 | 2021-08-09 | 17 | 21 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 12 м/с произошло схлёстывание проводов на отпайке к жилому дому от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ ф.1, что привело к короткому замыканию и отключения АВ-0,4 кВ ф.1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-06-732. 4.4 В результате сильных порывов ветра до 12 м/с произошло схлёстывание проводов на отпайке к жилому дому от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ ф.1, что привело к короткому замыканию и отключения АВ-0,4 кВ ф.1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-06-732. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывние проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП 10/0,4 кВ №53-06-732. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л.1 КТП 10/0,4 кВ №53-06-732 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Произвести перетяжку проводов в пролётах опор с увеличенной стрелой провиса проводов. Ответственное лицо: Кузнецов.Ю.В. 10.09.2021 год
357154 | 144 | 2021-08-07 | 14 | 0 | 0.01175 | 2021-08-07 | 16 | 21 | 3.4.12.2 В результате сильного порыва ветра (до 13 м/с.) произошел схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 12-13 ВЛ 0,4кВ Л4 от ТП 22-3-3, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л4/22-3-3. 4.4 Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 12-13 ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 46-22-4 в результате резкого порыва ветра (до 13 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л4/22-3-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 12-13 ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 46-22-4. на ВЛ-0,4 кВ Л4 от ТП 22-3-3, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л4/22-3-3. Ответственное лицо: Науменко И.И. 31.08.2021 год
357153 | 218 | 2021-08-10 | 4 | 2 | 1.7114 | 2021-08-10 | 6 | 33 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 12 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "А" и фазы "В" в пролёте опор №№93-94 ВЛ 10 кВ Ф.53-08, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ Ф.53-08 в на ПС 110/35/10 кВ №53 "Идринская". 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф. 53-08 обнаружено схлёстывание проводов фазы "А" и фазы "В" в пролёте опор №№93-94, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 ф.53-08 на ПС 110/35/10 кВ №53 "Идринская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.53-08 с. Идринское, Пролет: Оп.93 - Оп.94 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.53-08. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 10.09.2021 год
357154 | 145 | 2021-08-08 | 9 | 54 | 0.025167 | 2021-08-08 | 12 | 25 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (до 12 м/с.) произошел схлест проводов ввода в дом по ул. Советская с. Верхнепашино от опоры № 4 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 11-05-01, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/11-05-01. 4.4 Схлест проводов ввода в дом по ул. Советская с. Верхнепашино от опоры № 4 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 11-05-01 в результате резкого порыва ветра (до 12 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/11-05-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ввода в дом от опоры № 4 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 11-05-01. на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 11-05-01, Опора УПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1/11-05-01. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 10.08.2021 год
357153 | 219 | 2021-08-09 | 14 | 25 | 0.025667 | 2021-08-09 | 17 | 0 | 3.4.12.2 При порывах ветра произошло схлёстывание проводов в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 10/0,4 кВ №34-07-1302, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №34-07-1302. 4.4 Схлёстывание проводов в пролете опор 7-8 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 10/0,4 кВ №34-07-1302. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 34-07-1302, Пролет: Оп №7 - Оп №8 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л2 ТП 10/0,4 кВ №34-07-1302. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 11.09.2021 год
357153 | 220 | 2021-08-09 | 14 | 26 | 0.051134 | 2021-08-09 | 16 | 36 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 12 м/с произошло схлёстывание проводов на отпайке к жилому дому от опоры №35 ВЛ-0,4 кВ ф.4, что привело к короткому замыканию и отключения АВ-0,4 кВ ф.4 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №6-07-015. 4.4 В результате сильных порывов ветра до 12 м/с произошло схлёстывание проводов на отпайке к жилому дому от опоры №35 ВЛ-0,4 кВ ф.4, что привело к короткому замыканию и отключения АВ-0,4 кВ ф.4 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №6-07-015. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л4 ТП 6-07-015, Пролет: Оп. №34 - Оп. №35 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 КТП 10/0,4 кВ №6-07-015 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 12.09.2021 год
357154 | 146 | 2021-08-08 | 13 | 3 | 0.0275 | 2021-08-08 | 15 | 50 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (до 11 м/с.) произошел схлест проводов ввода в дом по ул. Советская с. Вороковка от опоры № 11 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 32-08-89, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/32-08-89. 4.4 Схлест проводов ввода в дом по ул. Советская с. Вороковка от опоры № 8 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 32-08-89 в результате резкого порыва ветра (до 11 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/32-08-89. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ввода в дом от опоры № 8 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 32-08-89. на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 32-08-89, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1/32-08-89. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 31.08.2021 год
357153 | 221 | 2021-08-09 | 14 | 30 | 0.03675 | 2021-08-09 | 17 | 7 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 12 м/с произошло схлёстывание проводов на отпайке к жилому дому от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ ф.2, что привело к короткому замыканию и отключения АВ-0,4 кВ ф.2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №610-06-2284. 4.4 В результате сильных порывов ветра до 12 м/с произошло схлёстывание проводов на отпайке к жилому дому от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ ф.2, что привело к короткому замыканию и отключения АВ-0,4 кВ ф.2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №610-06-2284. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 10-06-2284, спуск от оп.№4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП 10/0,4 кВ №10-06-2284 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Росляков А.Н. 12.09.2021 год
357153 | 222 | 2021-08-09 | 14 | 30 | 0.051666 | 2021-08-09 | 17 | 5 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 12 м/с произошло схлёстывание проводов на отпайке к жилому дому от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ ф.2, что привело к короткому замыканию и отключения АВ-0,4 кВ ф.2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №15-16-403. 4.4 В результате сильных порывов ветра до 12 м/с произошло схлёстывание проводов на отпайке к жилому дому от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ ф.2, что привело к короткому замыканию и отключения АВ-0,4 кВ ф.2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №15-16-403. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 15-16-403, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП 10/0,4 кВ №15-16-403 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Копленко А.А. 12.09.2021 год
357153 | 223 | 2021-08-09 | 14 | 32 | 0.11263 | 2021-08-09 | 17 | 11 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 12 м/с произошло схлёстывание проводов на отпайке к жилому дому от опоры №6/1 ВЛ-0,4 кВ ф.2, что привело к короткому замыканию и отключения АВ-0,4 кВ ф.2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №52-03-588. 4.4 В результате сильных порывов ветра до 12 м/с произошло схлёстывание проводов на отпайке к жилому дому от опоры №6/1 ВЛ-0,4 кВ ф.2, что привело к короткому замыканию и отключения АВ-0,4 кВ ф.2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №52-03-588. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 52-03-588, Пролет: Оп.6-1 - Оп.6-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП 10/0,4 кВ №52-03-588 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 12.09.2021 год
357153 | 224 | 2021-08-09 | 14 | 43 | 0.050833 | 2021-08-09 | 16 | 45 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 12 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№4-5 ВЛ 0,4 кВ Ф.1 КТП 10/0,4 кВ №2-18-3169, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Ф.1 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №2-18-3169. 4.4 В результате сильных порывов ветра до 12 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№4-5 ВЛ 0,4 кВ Ф.1 КТП 10/0,4 кВ №2-18-3169, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Ф.1 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №2-18-3169. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 2-18-3169, Пролет: Оп. №4 - Оп. №5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП 10/0,4 кВ №2-18-3169 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 12.09.2021 год
357154 | 147 | 2021-08-08 | 14 | 55 | 0.045301 | 2021-08-08 | 17 | 26 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывистого ветра до 11 м/с., произошел срыв жестяного водостока на провода ввода в жилой дом № 4 по ул. Стрелочная п.г.т. Большая Мурта от опоры № 4/5 с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/57-5-9. 4.4 Срыв жестяного водостока на провода ввода в жилой дом № 4 по ул. Стрелочная п.г.т. Большая Мурта от опоры № 4/5 в результате воздействия порывистого ветра до 11 м/с., приведшее к отключению АВ 0,4кВ Л1/57-5-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв жестяного водостока на провода ввода в жилой дом № 4 от опоры № 4/5. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 57-5-9, Опора ПН-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1 ТП 57-5-9. Ответственное лицо: Пакин А.В. 31.08.2021 год
357154 | 148 | 2021-08-08 | 15 | 18 | 0.312 | 2021-08-08 | 17 | 54 | 3.4.8.5 В результате падения лестницы, прилегающей к дому № 9 по ул. Пионерская с. Миндерла, на провода ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 34-2-6, произошел схлест проводов ввода 0,4кВ от опоры № 6 с последующим отключением от токовой защиты АВ 0,4кВ Л1/34-2-6. 4.4 Схлест проводов ввода 0,4кВ от опоры № 6 в результате падения лестницы, прилегающей к дому № 9 по ул. Пионерская с. Миндерла, на провода ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 34-2-6, приведшее к отключению от токовой защиты АВ 0,4кВ Л1/34-2-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ввода 0,4кВ от опоры № 6 в результате падения лестницы, прилегающей к дому № 9 по ул. Пионерская с. Миндерла, на провода ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 34-2-6. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 34-2-6, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1/34-2-6. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 31.08.2021 год
357154 | 149 | 2021-08-08 | 15 | 55 | 0.027 | 2021-08-08 | 18 | 37 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (до 12 м/с.) произошел схлест проводов ввода в дом по ул. Октябрьская п.г.т. Северо-Енисейск от опоры № 4 ВЛ 0,4кВ Л2 от ТП 46-22-4, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л2/46-22-4. 4.4 Схлест проводов ввода в дом по ул. Октябрьская п.г.т. Северо-Енисейск от опоры № 4 ВЛ 0,4кВ Л2 от ТП 46-22-4 в результате резкого порыва ветра (до 12 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л2/46-22-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ввода в дом от опоры № 4 ВЛ 0,4кВ Л2 от ТП 46-22-4. на ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 46-22-4, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л2/46-22-4. Ответственное лицо: Науменко И.И. 31.08.2021 год
357154 | 150 | 2021-08-09 | 9 | 40 | 0.0055 | 2021-08-09 | 12 | 25 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (до 12 м/с.) произошел схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 18-03-83, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/18-03-83. 4.4 Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 18-03-83 в результате резкого порыва ветра (до 12 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/18-03-83. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 18-03-83. на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 18-03-83, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1/18-03-83. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 31.08.2021 год
357154 | 151 | 2021-08-09 | 11 | 2 | 0.30349 | 2021-08-09 | 13 | 21 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (до 11 м/с.) произошел схлест проводов ввода в дом № 6 по ул. Лесная с. Большие Пруды от опоры № 14 ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 51-4-10, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/51-4-10. 4.4 Схлест проводов ввода в дом № 6 по ул. Лесная с. Большие Пруды от опоры № 14 ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 51-4-10 в результате резкого порыва ветра (до 11 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/51-4-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ввода в дом № 6 от опоры № 14 ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 51-4-10. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 51-4-10, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1/51-4-10. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 31.08.2021 год
357154 | 152 | 2021-08-09 | 12 | 50 | 0.026667 | 2021-08-09 | 15 | 30 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (до 11 м/с.) произошел схлест проводов в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 23-15-57, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/23-15-57. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 23-15-57 в результате резкого порыва ветра (до 11 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/23-15-57. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 23-15-57. на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 23-15-57, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 23-15-57. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 31.08.2021 год
357154 | 153 | 2021-08-09 | 13 | 35 | 0.12917 | 2021-08-09 | 16 | 10 | 3.4.12.2 В результате сильного порыва ветра (до 11 м/с.) произошел схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 7-8 ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 46-30-4, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/46-30-4. 4.4 Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 7-8 ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 46-30-4 в результате резкого порыва ветра (до 11 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/46-30-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 7-8 ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 46-30-4. на ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 46-30-4, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1/46-30-4. Ответственное лицо: Науменко И.И. 31.08.2021 год
357154 | 154 | 2021-08-09 | 14 | 6 | 0.056001 | 2021-08-09 | 16 | 46 | 3.4.8.5 В результате падения незакрепленного листа шифера на провода ввода 0,22кВ в жилой дом (д. Пристань, ул. Солнечная) с касанием проводов ввода от опоры № 9 ВЛ 0,4кВ Л1 ТП 60-1-3, произошло короткое замыкание, что привело к отключению АВ 0,4кВ Л1/ТП 60-1-3. 4.4 Падения незакрепленного листа шифера на провода ввода 0,22кВ в жилой дом (д. Пристань, ул. Солнечная) с касанием проводов ввода от опоры № 9 ВЛ 0,4кВ Л1 ТП 60-1-3, приведшее к короткому замыканию и отключению АВ 0,4кВ Л1/ТП 60-1-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падения незакрепленного листа шифера на провода ввода 0,22кВ в жилой дом с касанием проводов ввода от опоры № 9 ВЛ 0,4кВ Л1 ТП 60-1-3. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 60-1-3, Опора ПН-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1 ТП 60-1-3. Ответственное лицо: Пакин А.В. 31.08.2021 год
357154 | 155 | 2021-08-10 | 2 | 58 | 0.14117 | 2021-08-10 | 5 | 32 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (ветер с порывами до 12 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.77-1 в пролете опор №№ 47-48 произошел схлест проводов ф. "А" и ф. "В", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.77-1 на ПС 35/10кВ № 77 "Маяк". 4.4 Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор №№ 47-48 ВЛ 10кВ ф.77-1 в результате резкого порыва ветра (ветер с порывами до 12 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.77-1 на ПС 35/10кВ № 77 "Маяк". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор №№ 47-48 ВЛ 10кВ ф.77-1. на ВЛ 10 кВ ф. 77-1, Пролет: Опора № 47 - Опора № 48 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф 77-1. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 31.08.2021 год
357154 | 156 | 2021-08-10 | 3 | 5 | 0.077001 | 2021-08-10 | 5 | 39 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (ветер с порывами до 12 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.58-2 в пролете опор №№ 22-23 произошел схлест проводов ф. "В" и ф. "С", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.58-2 на ПС 35/10кВ № 58 "Большой Кантат". 4.4 Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 22-23 ВЛ 10кВ ф.58-2 в результате резкого порыва ветра (ветер с порывами до 12 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.58-2 на ПС 35/10кВ № 58 "Большой Кантат". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 22-23 ВЛ 10кВ ф.58-2. на ВЛ 10 кВ ф. 58-2 п. М.Российка, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.58-2. Ответственное лицо: Пакин А.В. 31.08.2021 год
357157 | 191 | 2021-08-09 | 8 | 35 | 0.375 | 2021-08-09 | 10 | 5 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза в зоне расположения ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 90-03-2/250) 4.12 Вследствие междуфазного замыкания при попадании шаровой молнии (со слов очевидцев) в момент прохождения грозового разряда в одностоечную опору №8, на КТП 90-03-2/250 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л1.(ТН самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание в момент прохождения грозового разряда. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 90-03-2, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 90-03-2: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бурмага Д.П. 13.09.2021 год
357157 | 192 | 2021-08-09 | 9 | 6 | 0.0066 | 2021-08-09 | 10 | 45 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, изменение свойств материалов срок эксплуатации АВ-0,4кВ Л-4 от ЗТП 6-05-2/400 40 лет). 4.16 Вследствие возникшего неоплнофазного режима в сети 0,4кВ от повреждения контактов АВ-0,4кВ на 160А из-за исчерпания ресурса эксплуатации(40лет), на ЗТП 6-05-2/400 оперативно отключен АВ-0.4кВ Л-4. (устранено, выполнена замена АВ-0,4кВ на аналогичный). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение контактов. на ЗТП 6-05-2/400, ВЛ 0,4 кВ Л4 ТП 6-05-2 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л4 ТП 6-05-2: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Манаков М.В. 13.09.2021 год
357157 | 193 | 2021-08-09 | 10 | 25 | 0.050334 | 2021-08-09 | 12 | 56 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 20м/с в зоне ВЛ-0,4кВ Л1 от КТПН 47-01-5/160. 4.4 Вследствие однофазного замыкания от с хлеста из-за сильного ветра (20м/с.) проводов на вводе 0,23кВ от опоры №3, на КТПН 47-01-5/160 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4кВ Л-1.(ТН самоустранилось, регулировка стрелы провиса проводов, ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на вводе 0,23 кВ. на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТПН 47-01-5, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л1 КТПН 47-01-5: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Юносов С.А. 13.09.2021 год
357157 | 194 | 2021-08-10 | 1 | 1 | 2.4412 | 2021-08-10 | 3 | 32 | 3.4.10 Воздействие на ВЛ-10кВ ф.4-05 птиц. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания между проходными изоляторами на РП 10кВ №3 №3"ЗЗРК" ячейки ввода В 10 ф.4-05 из-за проникновения птицы, на ПС 110/35/10кВ №4 "Заозерновская" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.4-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между проходными изоляторами на РП 10кВ №3 №3"ЗЗРК" на РП 10кВ №3 №3"ЗЗРК" ячейки ввода В 10 ф.4-05, ВЛ 10 кВ ф. 4-05 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 4-05: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 14.09.2021 год
357157 | 195 | 2021-08-10 | 1 | 3 | 1.51 | 2021-08-10 | 3 | 34 | 3.4.10 Воздействие на ВЛ-10кВ ф.5-04 птиц. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания между опорными изоляторами на ЛР/КТПН5-04-7/400 из-за проникновения птицы, на ПС110/35/10 кВ №5 "Агинская" действием МТЗ с НАПВ отключался В10 ф.5-04. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между опорными изоляторами на ЛР/КТПН5-04-7/400 из-за проникновения птицы на ЛР/КТПН5-04-7/400, ВЛ 10 кВ ф. 5-04 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 5-04: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Манаков М.В. 13.09.2021 год
357157 | 196 | 2021-08-10 | 2 | 21 | 1.9223 | 2021-08-10 | 4 | 59 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза в районе нахождения ВЛ-10кВ ф.47-03) 4.12 Вследствие междуфазного замыкания в пролете опор №№ 27-28 из-за проникновения в провода шаровой молнии, на ПС 110/35/10 №47"Партизанская" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.47-07. (ТН самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: проникновение в провода шаровой молнии, на ВЛ 10 кВ ф.47-03, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф.47-03: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Юносов С.А. 13.09.2021 год
357157 | 197 | 2021-08-10 | 2 | 28 | 3.6505 | 2021-08-10 | 4 | 57 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза в районе расположения ВЛ-10кВ ф.48-12) 4.11 Вследствие междуфазного замыкания от электродугового повреждения (со слов очевидцев) шаровой молнией опорных изоляторов на ЛР№1/ф.48-12, на ПС 110/35/10кВ №48 Нагорная действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.48-12. (устранено). . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение шаровой молнией опорных изоляторов на ЛР№1/ф.48-12. на ЛР№1/ф.48-12, ВЛ 10 кВ ф. 48-12 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 48-12: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Коростелев С.В. 13.09.2021 год
357152 | 358 | 2021-08-09 | 12 | 54 | 0.18 | 2021-08-09 | 15 | 54 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошёл провис провода фазы "А"на вводе в дом оп.14, схлест проводов фаз «А» и «О» с отключением АВ-0,4 кВ Л-1 на ТП № 8-11-1 10/0,4кВ 4.1 В результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошёл провис провода фазы "А"на вводе в дом оп.14, схлест проводов фаз «А» и «О» с отключением АВ-0,4 кВ Л-1 на ТП № 8-11-1 10/0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л1 СКТП 8-11-1, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса на вводе в дом оп.14 ВЛ-0,4кВ Л1 от ТП № 8-11-1 Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 11.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л1 от ТП№ 8-11-1 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 11.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 11.09.2021 год
357152 | 359 | 2021-08-09 | 13 | 58 | 0.064168 | 2021-08-09 | 16 | 32 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта и ветровой нагрузки, произошло незначительное удлинение провода ф."В" и ф. "С" с его провисом в пролете опор №6 - №7 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 31-09-16 10/0,4кВ, что привело к схлёсту и междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз "В" и "С" с отключением на ТП 31-09-16 10/0,4кВ АВ-0,4 кВ Л-1. 4.1 В результате прохождения грозового фронта и ветровой нагрузки, произошло незначительное удлинение провода ф."В" и ф. "С" с его провисом в пролете опор №6 - №7 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 31-09-16 10/0,4кВ, что привело к схлёсту и междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз "В" и "С" с отключением на ТП 31-09-16 10/0,4кВ АВ-0,4 кВ Л-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 31-09-16, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №5-№8 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 31-09-16 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 09.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход по линии ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 31-09-16 10/0,4кВ целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 09.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 27.08.2021 год
357152 | 360 | 2021-08-10 | 1 | 7 | 0.38 | 2021-08-10 | 3 | 39 | 3.4.12.3 В результате длительной эксплуатации произошло незначительное удлинение проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №19/10/1 - №19/10/2 ВЛ-10 кВ ф.44-10, что привело к провису проводов и при прохождении грозового фронта с повторяющимися порывами ветра привело к схлёсту проводов, междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз "В" и "С" в пролете опор №19/10/1 - №19/10/2 ВЛ-10 кВ ф.44-10 и отключению В-10 кВ ф.44-10 на ПС 110/10 кВ "Жилпоселок". 4.1 В результате длительной эксплуатации произошло незначительное удлинение проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №19/10/1 - №19/10/2 ВЛ-10 кВ ф.44-10, что привело к провису проводов и при прохождении грозового фронта с повторяющимися порывами ветра привело к схлёсту проводов, междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз "В" и "С" в пролете опор №19/10/1 - №19/10/2 ВЛ-10 кВ ф.44-10 и отключению В-10 кВ ф.44-10 на ПС 110/10 кВ "Жилпоселок". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 10 кВ ф.44-10 п.Дубинино, Пролет: Опора № 19/1 - Опора № 19/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №19/10/1-19/10/2 ВЛ 10 кВ ф. 44-10 от ПС 110/10 кВ "Жилпоселок". Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 10.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход по линии ВЛ 10 кВ ф. 44-10 от ПС 110/10 кВ "Жилпоселок" с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 10.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 27.08.2021 год
357152 | 361 | 2021-08-09 | 14 | 55 | 0.045 | 2021-08-09 | 17 | 10 | 3.4.12.2 В результате ветровых нагрузок и изменения физических свойств материалов, произошло удлинение провода фазы "А" с разрегулировкой стрелы провеса в пролете опор №7/17-№7/18, что привело к уменьшению изоляционного расстояния между проводами с дальнейшим коротким замыканием провода фазы «А» с проводом фазы «С» и отключением ВЛ-0,4 кВ Л-1 на ТП № 35-07-3 10/0,4кВ. 4.12 В результате ветровых нагрузок и изменения физических свойств материалов, произошло удлинение провода фазы "А" с разрегулировкой стрелы провеса в пролете опор №7/17-№7/18, что привело к уменьшению изоляционного расстояния между проводами с дальнейшим коротким замыканием провода фазы «А» с проводом фазы «С» и отключением ВЛ-0,4 кВ Л-1 на ТП № 35-07-3 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 35-07-3, Пролет: Опора № 17Л1 - Опора № 18Л1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 35-07-3 10/0,4кВ, с целью определения причин отключения. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №7/17-№7/18 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 35-07-3 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 24.09.2021 год
357152 | 362 | 2021-08-10 | 3 | 20 | 0.3825 | 2021-08-10 | 5 | 53 | 3.4.12.2 При прохождении грозового фронта с ветровыми нагрузками выше расчётных произошёл схлест проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №5/10/2- 5/10/2/1 ВЛ-10 кВ ф. 39-09, что привело к междуфазному короткому замыканию проводов фаз "А" и "В" и отключению ВЛ-10 кВ ф.39-09 от ПС 110/10 №39 Учум. 4.4 При прохождении грозового фронта с ветровыми нагрузками выше расчётных произошёл схлест проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №5/10/2- 5/10/2/1 ВЛ-10 кВ ф. 39-09, что привело к междуфазному короткому замыканию проводов фаз "А" и "В" и отключению ВЛ-10 кВ ф.39-09 от ПС 110/10 №39 Учум. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 10 кВ ф.39-09 с.Злат, Пролет: Опора № 5-1 - Опора №5-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор №№5/10/2 -5/10/2/1 ВЛ 10 кВ Ф 39-09 от ПС 110/10кВ № 67 Учум Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 11.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.39-09 от ПС 110/10 кВ № 39 Учум с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 10.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 13.09.2021 год
357152 | 363 | 2021-08-10 | 3 | 26 | 0.3775 | 2021-08-10 | 5 | 57 | 3.4.12.3 В результате длительной эксплуатации произошло незначительное удлинение проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5 - №6 ВЛ-10 кВ ф.40-25, что привело к провису проводов и при прохождении грозового фронта с повторяющимися порывами ветра привело к схлёсту проводов, междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз "В" и "С" в пролете опор №5 - №6 ВЛ-10 кВ ф.40-25 и отключению В-10 кВ ф.40-25 на ПС 110/10 кВ "Пионерская". 4.1 В результате длительной эксплуатации произошло незначительное удлинение проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5 - №6 ВЛ-10 кВ ф.40-25, что привело к провису проводов и при прохождении грозового фронта с повторяющимися порывами ветра привело к схлёсту проводов, междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз "В" и "С" в пролете опор №5 - №6 ВЛ-10 кВ ф.40-25 и отключению В-10 кВ ф.40-25 на ПС 110/10 кВ "Пионерская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 10 кВ ф.40-25 г.Шарыпово, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №4-7 ВЛ 10 кВ ф. 40-25 от ПС 110/10 кВ "Пионерская". Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 09.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход по линии ВЛ 10 кВ ф. 40-25 от ПС 110/10 кВ "Пионерская" с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 09.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 27.08.2021 год
357152 | 364 | 2021-08-10 | 3 | 28 | 0.3775 | 2021-08-10 | 5 | 59 | 3.4.12.2 В результате ветровых нагрузок и изменения физических свойств материалов, произошло удлинение провода фазы "А" с разрегулировкой стрелы провеса в пролете опор №28/8-№28/9, что привело к уменьшению изоляционного расстояния между проводами с дальнейшим коротким замыканием провода фазы «А» с проводом фазы «С» и отключением В 10 ф.21-08 на ПС 110/10 кВ № 21 Новоселовская. 4.12 В результате ветровых нагрузок и изменения физических свойств материалов, произошло удлинение провода фазы "А" с разрегулировкой стрелы провеса в пролете опор №28/8-№28/9, что привело к уменьшению изоляционного расстояния между проводами с дальнейшим коротким замыканием провода фазы «А» с проводом фазы «С» и отключением В 10 ф.21-08 на ПС 110/10 кВ № 21 Новоселовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 10 кВ ф. 21-08, Пролет: Опора № 28/8ф.8- Опора № 28/9ф.8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.21-08, с целью определения причин отключения. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №28/7-№28/10 ВЛ 10 кВ ф. 21-08. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 24.09.2021 год
357150 | 293 | 2021-08-06 | 22 | 15 | 0.03625 | 2021-08-07 | 0 | 40 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 1.2 до ввода в дом № 22 произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.12 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 1.2 до ввода в дом № 22 произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 58-04-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 58-04-5, Опора ПН-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 1.2 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 20.08.2021 год
357150 | 294 | 2021-08-06 | 22 | 15 | 0.03375 | 2021-08-07 | 0 | 30 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от опоры № 151 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от опоры № 151 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 49-01-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 49-01-5, Пролет: Опора № 152 - Опора № 151 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 151 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-3. Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 20.08.2021 год
357150 | 295 | 2021-08-06 | 22 | 20 | 0.02 | 2021-08-07 | 0 | 20 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0.4 кВ Л-2 в пролёте опор № 10-11 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."А", что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания проводов ф."А", "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролёте опор № 10-11 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 7-08-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 7-08-19, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролёте опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: Начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 20.08.2021 год
357150 | 296 | 2021-08-06 | 22 | 25 | 0.011666 | 2021-08-07 | 0 | 45 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролёте опор № 4-5 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."В" , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролёте опор № 4-5 произошло междуфазное к.з ф."В", "С"., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 101-03-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 101-03-3, Пролет: Опора № 1 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: Начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 20.08.2021 год
357150 | 297 | 2021-08-06 | 22 | 25 | 0.020833 | 2021-08-07 | 0 | 30 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от опоры № 7 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от опоры № 7 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 126-08-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 126-08-6, Опора П3ДБ-2 | Организационное мероприятие 1 ТП 126-08-6 по ВЛ-0,4 кВ Л-3 Ответственное лицо: Начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 20.08.2021 год
357150 | 298 | 2021-08-06 | 22 | 45 | 0.096668 | 2021-08-07 | 1 | 10 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 2 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 2 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 33-15-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 33-15-3, Опора П3ДБ-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 2 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 27.08.2021 год
357150 | 299 | 2021-08-06 | 23 | 5 | 0.021667 | 2021-08-07 | 1 | 15 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролёте опор № 9-10 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."А" , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролёте опор № 9-10 произошло междуфазное к.з ф."А", "С"., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 5-13-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 5-13-6, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролёте опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 27.08.2021 год
357150 | 300 | 2021-08-06 | 23 | 7 | 0.069999 | 2021-08-07 | 1 | 27 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 5 до ввода в дом № 8 произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 5 до ввода в дом № 8 произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 33-08-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 33-08-8, Опора П3ДБ-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 5 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 27.08.2021 год
357150 | 301 | 2021-08-06 | 23 | 10 | 0.023333 | 2021-08-07 | 1 | 30 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 1.8 до ввода в дом № 4 произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 1.8 до ввода в дом № 4 произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 33-09-1109. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 31-09-1109, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 1.8 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 27.08.2021 год
357150 | 302 | 2021-08-06 | 23 | 31 | 0.089332 | 2021-08-07 | 1 | 45 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 8.3 до ввода в дом № 6 произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 8.3 до ввода в дом № 6 произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 33-04-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 33-04-38, Опора П3ДБ-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 8.3 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 27.08.2021 год
357150 | 303 | 2021-08-07 | 0 | 10 | 0.0225 | 2021-08-07 | 2 | 25 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролёте опор № 2-3 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."В" , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролёте опор № 2-3 произошло междуфазное к.з ф."В", "С"., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 42-06-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 42-06-5, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 27.08.2021 год
357150 | 304 | 2021-08-07 | 1 | 35 | 0.014167 | 2021-08-07 | 3 | 0 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 2 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса нулевого провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 2 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 13, Опора ПН-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку нулевого провода от опоры № 2 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 27.08.2021 год
357150 | 305 | 2021-08-07 | 11 | 37 | 0.0875 | 2021-08-07 | 14 | 7 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 6/2/2 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 6/2/2 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ №8-04-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8-04-2, Спуск в жилой дом | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку нулевого провода от опоры № 6/2/2 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника Дзержинского РЭС-главный инженер Артамонов К.С. 27.08.2021 год
357150 | 306 | 2021-08-07 | 12 | 5 | 0.0375 | 2021-08-07 | 14 | 35 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-7 от опоры № 4 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.3 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-7 от опоры № 4 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 33-16-34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате износа на ВЛ 0,4 кВ Л7 ТП 33-16-34, Опора О3ДБ-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 4 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-7. Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 27.08.2021 год
357150 | 307 | 2021-08-07 | 12 | 13 | 0.03 | 2021-08-07 | 14 | 43 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 14 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 14 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 42-02-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 42-02-1, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку нулевого провода от опоры № 14 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 27.08.2021 год
357150 | 308 | 2021-08-07 | 13 | 10 | 0.375 | 2021-08-07 | 15 | 40 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 5 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 5 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 7-08-21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 7-08-21, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку нулевого провода от опоры № 5 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: Начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 27.08.2021 год
357150 | 309 | 2021-08-07 | 13 | 15 | 0.075 | 2021-08-07 | 15 | 45 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 10 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 10 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 70-09-857. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 70-09-857, Опора ПН-2ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку нулевого провода от опоры № 10 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 27.08.2021 год
357150 | 310 | 2021-08-07 | 21 | 45 |  | 2021-08-07 | 21 | 45 | 3.4.10 В результате перекрытия воздушного электроизоляционного промежутка продуктами жизнедеятельности птиц на опоре № 208 ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая II цепь (С-56) произошло возникновение электрической дуги с перекрытием изоляции фазы "С" на "землю" по телу опоры. 4.12 Нарушение электрической изоляции фазы "С" на опоре № 208 по продуктам жизнедеятельности птиц, без повреждения ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая II цепь (С-56). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ К.Опорная-Шарбыш тяг. С-56, Пролет: Опора № 207 - Опора № 208 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая II цепь (С-56). Номер заказа 152498789 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 20.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену загрязненной гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре № 208 ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая II цепь (С-56). Номер заказа 142630035 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить установку ПЗУ на три фазы опоры № 208 на 2 цепях ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая II цепь (С-56/ С-55). Номер заказа 210351929 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в производственные программы мероприятие по замене гирлянды изоляторов на опоре № 208, установки ПЗУ на трёх фазах двух цепей опоры № 208 ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая II цепь (С-56/ С-55). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.08.2021 год
357157 | 198 | 2021-08-10 | 14 | 9 | 0.053666 | 2021-08-10 | 16 | 50 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки (20м/с.) на провода ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТПН 40-06-2/100 во время грозовых перенапряжений. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного (20м/с.) ветра проводов в пролете опор №№ 1.9-1.10, на КТПН 40-06-2/100 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4кВ Л-2. (ремонт и регулировка стрелы провиса проводов не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов из-за сильного ветра. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 40-06-2, Пролет: Опора № 1-9 - Опора № 1-10 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 40-06-2: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 13.09.2021 год
357156 | 827 | 2021-08-10 | 13 | 45 | 1 | 2021-08-10 | 16 | 15 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ-6 кВ в ст. ТП-9081(СНТ "ВЕТЕРАНЫ ТУРБАЗЫ"), на ПС 35/6 кВ №117 "ЛПК" оперативно отключился от МТЗ В/6 кВ ф.117-13. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП-9081, Председателю правления СНТ "ВЕТЕРАНЫ ТУРБАЗЫ" Брехову Денису Андреевичу (660013, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Энергетиков, д. 44, кв. 413), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 18.09.2021 год
357156 | 828 | 2021-08-11 | 12 | 20 | 0.75 | 2021-08-11 | 14 | 50 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на вед. отпайке ВЛ 10 кВ ф.139-10 оп.59 (ОАО КНП), действием МТЗ, на ПС Солнечный 110/10кВ был отключен В/10кВ ф.139-10. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору "МП ШАТП" Креско П.Г. (г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 107), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 12.09.2021 год
357156 | 831 | 2021-08-11 | 11 | 40 | 0.23333 | 2021-08-11 | 14 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие несвоевременного выявления некалиброваной вставки произошло перегорание ПН 400А руб.1 ф.А на ТП 350. 4.13 В результате перегорания плавкой вставки предохранителя ПН 400А руб.1 ф.А на ТП 350 произошло прекращение снабжения потребителей ул. Пировская, ул. Артемовская, ул. Назаровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП-350, Предохранитель ПН-2 250/250 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ПН 400А руб.1 ф.А на ТП 350. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 19.09.2021 год
357156 | 832 | 2021-08-11 | 14 | 20 |  | 2021-08-11 | 14 | 20 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ-6 кВ ПС-30 яч.13 - ТП 2022 (ООО"Альфа"), действием МТЗ, на ПС №30 "Белые Росы" был отключен В/6 кВ. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ведомственного фидера 30-13, директору ООО "Альфа" Бутенко Виктору Георгиевичу (660048, Красноярский край, город Красноярск, улица Калинина, 8, 244), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 12.09.2021 год
357156 | 833 | 2021-08-11 | 18 | 19 | 8.35e-05 | 2021-08-11 | 18 | 20 | 3.4.7.3 Из-за длительной эксплуатации, более 30 лет, произошло старение со снижением уровня изоляции обмоток силового трансформатора ТМ 180/6 на ТП 6 кВ 470 , что привело к пробою изоляции внутри бака силового трансформатора Т1 на ТП № 470 и вызвало необходимость отключения трансформатора. 4.1 Произошло старение со снижением уровня изоляции обмоток силового трансформатора ТМ 180/6 на ТП 6 кВ 470, В следствии длительной эксплуатации, более 30 лет, что привело к пробою изоляции внутри бака силового трансформатора Т1 на ТП № 470 и вызвало необходимость отключения трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ТП 470, Трансформатор ТМ-180/6 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену силового трансформатора Т1 марки ТМ 180/6 на ТП 6 кВ №470. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.11.2021 год
357156 | 834 | 2021-08-11 | 16 | 20 |  | 2021-08-11 | 16 | 20 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 45 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ ф.15-10 от ПС 15 до РП 44, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф.15-10 на ПС Злобинская 110/6кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 6 кВ ф.15-10 от ПС 15 до РП 44, в следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 45 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф.15-10 на ПС Злобинская 110/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.15-10 от ПС 15 до РП 44, ААБлУ -6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБлУ -6 3х120 КЛ 6 кВ ф.15-10 от ПС 15 до РП 44. Ответственное лицо: Жук В.П. 12.09.2021 год
357153 | 225 | 2021-08-10 | 0 | 11 | 1.216 | 2021-08-10 | 2 | 43 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 12 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№24-25 ВЛ 10 кВ Ф.6-18, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ Ф.6-18 на ПС 35/10 кВ №6 "Курагинская". 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.6-18 обнаружено схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№24-25, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ Ф.6-18 в на ПС 35/10 кВ №6 "Курагинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.6-18 р.п. Курагино, Пролет: Оп. №24 - Оп. №25 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-18. По результатам осмотра произвести перетяжку проводов в пролётах опор с неправильной регулировкой стрелы провеса. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 16.09.2021 год
357153 | 226 | 2021-08-10 | 0 | 17 | 1.7114 | 2021-08-10 | 2 | 48 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 12 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№18-19 ВЛ 10 кВ Ф.6-09, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ Ф.6-09 на ПС 35/10 кВ №6 "Курагинская". 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.6-09 обнаружено схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№18-19, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ Ф.6-09 в на ПС 35/10 кВ №6 "Курагинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.6-09 р.п. Курагино, Пролет: Оп. №18 - Оп. №19 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-09. По результатам осмотра произвести перетяжку проводов в пролётах опор с неправильной регулировкой стрелы провеса. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 16.09.2021 год
357153 | 227 | 2021-08-10 | 1 | 16 | 1.25 | 2021-08-10 | 3 | 46 | 3.4.12.2 Сильными порывами ветра до 12 м/с и тяжением провода из тела опоры №27 ВЛ-10 кВ ф.15-06 был вырван крюк с изолятором фазы "В", что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№26-27, междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.15-06 на ПС 110/35/10кВ № 15 "Каратузская". 4.4 Во время осмотра ВЛ 10 кВ ф. 15-06 обнаружены следы короткого замыкания проводах фазы "А" и "В" в пролете опор №26-27, что явилось причиной срабатывания МТЗ и отключения В-10 кВ ф.15-06 на ПС 110/35/10кВ № 15 "Каратузская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вырван крюк с проводом. на ВЛ-10 кВ ф.15-06 ПС№15-с.Каратузское., Опора ОА10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.15-06 после неблагоприятного стихийного явления. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Копленко А.А. 16.09.2021 год
357153 | 228 | 2021-08-10 | 3 | 19 | 1.359 | 2021-08-10 | 5 | 50 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 12 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№24-25 ВЛ 10 кВ ф.3-19, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 ф.3-19 на ПС 110/10 №3 "Тагарская". 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф. 3-19 обнаружено схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№24-25, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 ф.3-19 на ПС 110/10 №3 "Тагарская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 10 кВ ф.3-19 г.Минус-к,с.Селиваниха, Пролет: Оп. №24 - Оп. №25 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.3-19 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 13.09.2021 год
357153 | 229 | 2021-08-10 | 3 | 50 | 2.2293 | 2021-08-10 | 6 | 22 | 3.4.12.2 Сильными порывами ветра до 12 м/с на провода ВЛ-10 кВ ф.51-01 в пролёте опор №№56-57 была заброшена сломанная ветка дерева, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролете опор №№56-57, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.51-01 на ПС 110/10 кВ №51 "Краснотуранская". 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф. 51-01 обнаружена заброшенная сломанная ветка дерева в пролёте опор №№56-57, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролете опор №№73-74, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.51-01 на ПС 110/10 кВ №51 "Краснотуранская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветка на проводах. на ВЛ-10 кВ ф.51-01 с. Краснотуранск, Пролет: Опора № 56 - Опора № 57 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.51-01. По результатам осмотра произвести обрезку крон деревьев угрожающих перекрытием проводов ВЛ-10 кВ ф.51-01. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 17.09.2021 год
357153 | 230 | 2021-08-10 | 4 | 9 | 0.50334 | 2021-08-10 | 6 | 40 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 12 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "А" и фазы "С" в пролёте опор №№80-81 ВЛ 10 кВ Ф.39-03, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ Ф.39-03 в на ПС 110/10 кВ №39 "Казанцево". 4.12 Во время внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ф.39-03 обнаружено увеличение стрелы провиса проводов в пролете опор 80-81, что явилось причиной схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор 80-81, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.39-03 на ПС 110/10 кВ №39 "Казанцево". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводрв. на ВЛ-10 кВ ф.39-03 с.Казанцево, Пролет: оп №80 - Оп №80/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.39-03. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 13.09.2021 год
357153 | 231 | 2021-08-10 | 4 | 11 | 0.663 | 2021-08-10 | 6 | 44 | 3.4.7.3 В результате разрегулирования провиса проводов при сильных порывов ветра до 12 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "А" и фазы "С" в пролёте опор №№54-55 ВЛ 10 кВ Ф.33-08, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ Ф.33-08 в на ПС 110/35/10 кВ №33 "Ермаковская". 4.12 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф. 33-08 обнаружено схлёстывание проводов фазы "А" и фазы "С" в пролёте опор №№54-55, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 Ф.33-08 в на ПС 110/35/10 кВ №33 "Ермаковская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 10 кВ ф.33-08 Ермаковское, Пролет: Оп. №54 - Оп. №55 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-08. По результатам осмотра произвести перетяжку проводов в пролётах опор с неправильной регулировкой стрелы провеса. Ответственное лицо: Росляков А.Н. 17.09.2021 год
357153 | 232 | 2021-08-11 | 10 | 0 |  | 2021-08-11 | 10 | 0 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло перекрытие проходного изолятора марки ИПУ-10/630-7,5 фазы "С" и фазы "В" в ячейки №22 КРУН 10 10 ПС 110/10 кВ №3 "Тагарская", что явилось причиной возникновения короткого замыкания фазы "С" и фазы "В", срабатывания МТЗ и отключения В-10 кВ ф.3-22 на ПС 110/10 кВ "Тагарская". 4.12 Во время внеочередного осмотра ПС 110/10 кВ №3 "Тагарская" обнаружено перекрытие проходного изолятора марки ИПУ-10/630-7,5 фазы "С" и фазы "В" в ячейки №22 КРУН 10 10 ПС 110/10 кВ №3 "Тагарская", что явилось причиной возникновения короткого замыкания фазы "С" и фазы "В", срабатывания МТЗ и отключения В-10 кВ ф.3-22 на ПС 110/10 кВ "Тагарская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изолятора. на ПС 110/10 кВ №3 "Тагарская", ПС 110/10 кВ №3 "Тагарская" ф.3-22 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ЯЧ.-10 кВ ф.3-22. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 17.09.2021 год
357150 | 311 | 2021-08-08 | 12 | 49 | 0.106 | 2021-08-08 | 15 | 28 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 6п-2 до ввода в дом № 3 по ул. Комсомольская произошла разрегулировка стрелы провеса фазного и нулевого провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 6п-2 до ввода в дом № 3 по ул. Комсомольская произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 135-05-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 135-05-5, Опора П3ДБ-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного и нулевого провода от опоры № 6п-2 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: Начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 27.08.2021 год
357150 | 312 | 2021-08-08 | 13 | 5 | 0.0375 | 2021-08-08 | 15 | 35 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 17 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного и нулевого провода , что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 17 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 7-11-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 7-11-1, Опора ПН-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 17 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 10.09.2021 год
357150 | 313 | 2021-08-08 | 13 | 10 | 0.1325 | 2021-08-08 | 15 | 49 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от опоры № 8/7 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от опоры № 8/7 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 81-14-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 81-14-3, Опора П3ДБ-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 8/7 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-3. Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 10.09.2021 год
357150 | 314 | 2021-08-08 | 13 | 33 | 0.22383 | 2021-08-08 | 16 | 11 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 16 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 16 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 8-09-26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8-09-26, Спуск в здание | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 16 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 10.09.2021 год
357150 | 315 | 2021-08-08 | 13 | 45 | 0.2475 | 2021-08-08 | 16 | 30 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от опоры № 21 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от опоры № 21 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 42-03-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 42-03-2, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 21 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-3. Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 10.09.2021 год
357150 | 316 | 2021-08-09 | 9 | 15 | 0.163 | 2021-08-09 | 11 | 58 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 26 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного и нулевого провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 26 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 59-11-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 59-11-7, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 26 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 17.09.2021 год
357150 | 317 | 2021-08-09 | 11 | 0 | 0.0050666 | 2021-08-09 | 13 | 32 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 7 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 7 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 37-09-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 37-09-1, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 7 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 17.09.2021 год
357150 | 318 | 2021-08-09 | 13 | 45 | 0.10267 | 2021-08-09 | 16 | 41 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 7/12 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 7/12 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 41-02-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 41-02-17, Опора П3ДБ-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 7/12 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 24.09.2021 год
357150 | 319 | 2021-08-09 | 14 | 55 | 0.0225 | 2021-08-09 | 17 | 10 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 9 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 9 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 38-01-4 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 38-01-4, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 9до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 18.09.2021 год
357150 | 320 | 2021-08-09 | 20 | 28 | 0.003 | 2021-08-09 | 20 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации вследствие изменение свойств материалов произошло повреждение выключателя нагрузки ВН-2 в ТП 876. 4.1 Вследствие нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло повреждение выключателя нагрузки ВН-2 в ТП 876. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ЗТП 70-09-876, ВН-16 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт (замену) выключателя нагрузки ВН-2 в ТП 876. Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 27.08.2021 год
357150 | 321 | 2021-08-10 | 0 | 7 | 0.612 | 2021-08-10 | 2 | 40 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта, вследствие грозового разряда вблизи опоры № № 2/14 произошло нарушение электрической изоляции фазы "А", "С" из-за ионизации воздушного электроизоляционного промежутка, что привело к пробою электрической дугой изоляции фазы "А" и двухфазному к.з. 4.12 Нарушение электрической изоляции между фазами "А", "С" из-за ионизации воздушного электроизоляционного промежутка на ВЛ-10 кВ ф.42-03, без поврежденного оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.42-03, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.42-03. Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 27.08.2021 год
357150 | 322 | 2021-08-10 | 0 | 23 | 0.077499 | 2021-08-10 | 2 | 58 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений, вследствие прямого попадания молнии в ТП 83-14-4, произошла ионизация воздушного электроизоляционного промежутка между фазами "А", "В", что привело к перекрытию изоляции двух фаз электрической дугой. 4.12 Нарушение электрической изоляции между фазами "А", "В" в ТП 83-14-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП 83-14-4, РЛНД-10/200 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.83-14. Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 27.08.2021 год
357150 | 323 | 2021-08-10 | 1 | 15 | 0.7395 | 2021-08-10 | 3 | 48 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта, вследствие грозового разряда вблизи опоры № 38 произошло нарушение электрической изоляции фазы "А", "С" из-за ионизации воздушного электроизоляционного промежутка, что привело к пробою электрической дугой изоляции фазы "А" и двухфазному к.з. 4.12 Нарушение электрической изоляции "А", "С" из-за ионизации воздушного электроизоляционного промежутка на ВЛ-10 кВ ф.33-01, без повреждения ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.33-01, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-01. Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 27.08.2021 год
357150 | 324 | 2021-08-10 | 2 | 4 | 0.86132 | 2021-08-10 | 4 | 36 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта, вследствие грозового разряда вблизи опоры № 143 произошло нарушение электрической изоляции фазы "В", "С" из-за ионизации воздушного электроизоляционного промежутка, что привело к пробою электрической дугой изоляции фазы "В" и двухфазному к.з. 4.12 Нарушение электрической изоляции между фазами "В", "С" из-за ионизации воздушного электроизоляционного промежутка на по ВЛ-10 кВ ф.8-08, без повреждения ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.8-08, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-08. Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 27.08.2021 год
357150 | 325 | 2021-08-10 | 2 | 45 | 0.40358 | 2021-08-10 | 5 | 32 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений, вследствие прямого попадания молнии в ТП 34-03-7, произошла ионизация воздушного электроизоляционного промежутка между фазами "В", "С", что привело к перекрытию изоляции двух фаз электрической дугой. 4.12 Нарушение электрической изоляции в ТП 34-03-7 между фазами "В", "С", без повреждения оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП 34-03-7, РЛНД-10/200 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.34-03. Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 27.08.2021 год
357152 | 292 | 2021-07-29 | 10 | 15 | 0.185 | 2021-07-29 | 12 | 10 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта при прямом попадании молнии в опоры № 111, 112 ВЛ - 10 кВ ф. 92-01 произошло расщепление опор, выпадению из них крюков и возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению В-10 ф. 92-01 на ПС 35/10 кВ № 91 Белоярская . 4.4 Во время прохождения грозового фронта при прямом попадании молнии в опоры № 111, 112 ВЛ - 10 кВ ф. 92-01 произошло расщепление опор, выпадению из них крюков и возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению В-10 ф. 92-01 на ПС 35/10 кВ № 91 Белоярская . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расщепление опоры на ВЛ 10 кВ ф.92-01 с. Чистое Поле-с.Перово, Опора П10-7ДБ; расщепление опоры на ВЛ 10 кВ ф.92-01 с. Чистое Поле-с.Перово, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр опор ВЛ 10 кВ ф. 92-01 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 29.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опор № 111, № 112 ВЛ-10 кВ ф. 92-01 и регулировку стрелы провиса проводов ВЛ-10 кВ ф. 92-01 в пролетах опор № 110-113 Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 31.08.2021 год
357152 | 293 | 2021-07-29 | 11 | 48 |  | 2021-07-29 | 11 | 48 | 3.4.12.3 При прохождении грозы при попадании грозового разряда произошло перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №102/7 фазы "А" на отпайке на ПС «Шарыповская-110» ВЛ-110кВ Шарыповская-220 - Парная(С-761) с разрушением третьего изолятора и отключением ВЛ-110кВ Шарыповская-220 - Парная(С-761) на ПС "Шарыповская-" 220/110/10 кВ (КПМЭС). 4.4 Перекрытие гирлянды изоляторов с разрушением третьего изолятора на опоре №102/7 фазы "А" на отпайке на ПС «Шарыповская-110» ВЛ-110кВ Шарыповская-220 - Парная(С-761). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение третьего изолятора на опоре №102/7 на ВЛ-110кВ Шарыповская-220 - Парная(С-761) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ ВЛ- 110кВ Шарыповская-220 – Парная(С-761) с отпайкой на ПС «Шарыповская-110». Заказ в SAP №152325410 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 31.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства на опоре № 102/6, 102/7, 102/8 ВЛ-110кВ Шарыповская-220 – Парная(С-761) Отпайка на ПС «Шарыповская-110». Заказ в SAP №152358673. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 20.09.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену перекрытой гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 102/7 ВЛ-110кВ Шарыповская-220 – Парная(С-761) отпайка на ПС «Шарыповская-110». Заказ в SAP №170051636 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 15.09.2021 годТехническое мероприятие 4 Провести верховой осмотр состояния грозотроса ВЛ-110кВ Шарыповская-220 – Парная(С-761) и мест контактных соединений грозотроса с опорами в анкерном пролете №102 - №102/8 Заказ в SAP №152416962 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 28.10.2021 год
357152 | 294 | 2021-07-29 | 14 | 9 | 0.17667 | 2021-07-29 | 15 | 55 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации(31 год) произошло изменение свойств материалов деревянных промежуточных опор № 101, № 104, ВЛ-10 кВ ф. 92-05, что при порывах ветра до 20 м/с привело к их излому у основания и падению, междуфазному короткому замыканию проводов и отключению В-10 кВ ф. 92-05 на ПС 35/10 кВ № 102 "Белоярская". 4.1 В следствие длительной эксплуатации(31 год) произошло изменение свойств материалов деревянных промежуточных опор № 101, № 104, ВЛ-10 кВ ф. 92-05, что при порывах ветра до 20 м/с привело к их излому у основания и падению, междуфазному короткому замыканию проводов и отключению В-10 кВ ф. 92-05 на ПС 35/10 кВ № 102 "Белоярская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом у основания на ВЛ 10 кВ ф.92-05 с.ЧистоеПоле-с.Якушово, Опора П10-1Д; излом у основания на ВЛ 10 кВ ф.92-05 с.ЧистоеПоле-с.Якушово, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр опор ВЛ 10 кВ ф. 92-05 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 30.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести установку ж/б приставок к опорам № 101, 104 ВЛ-10 кВ ф. 92-05 и регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 100-102, 103-105 ВЛ-10 кВ ф. 92-05. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 31.08.2021 год
357157 | 158 | 2021-07-29 | 14 | 58 | 0.023666 | 2021-07-29 | 16 | 9 | 3.4.7.3 Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок (30лет) АВ-0,4кВ Л-1 от КТПН 3-01-6/400. 4.13 Вследствие нагрева от неудовлетворительного контактного соединения и раз регулирования теплового расцепителя из-за длительного срока эксплуатации (30 лет), на КТПН 3-01-6/400 в 14:58 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4кВ Л-1. (устранено, выполнена замена АВ-0,4кВ на аналогичный). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев от неудовлетворительного контактного соединения и раз регулирования теплового расцепителя на КТПН 3-01-6/400 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 3-01-6: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 02.09.2021 год
357157 | 159 | 2021-07-29 | 15 | 7 | 0.085835 | 2021-07-29 | 16 | 50 | 3.4.7.3 Изменение свойств материалов, старение (23 года) изоляции из-за длительного срока эксплуатации вставки (8м) КЛ 10кВ между ВН 10кВ и 1Т на ЗТП 3-04-2/400. 4.11 Вследствие электродугового повреждения концевой разделки внутренней установки между ВН 10кВ и 1Т из-за изменения свойств материалов от старения изоляции и длительного (23 года) срока эксплуатации, на ЗТП 3-04-2/400 сработали 3*ПК 10кВ. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание в концевой разделке внутренней установки на ЗТП 3-04-2/400, 1 секция 10кВ | Техническое мероприятие 1 ЗТП 3-04-2/400 выполнить замену поврежденной концевой разделки. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 04.09.2021 год
357157 | 160 | 2021-07-29 | 21 | 10 | 0.012495 | 2021-07-29 | 21 | 15 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.3-03 в пролете опор №№ 26-27. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№ 26-27, упавшей веткой с дерева; на РП 10кВ №3 ЗЗРК действием ИТЗ м НАПВ отключался В 10 ф. 3-03. (ТН самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф. 3-03, Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 3-03: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Купиянчик Р.Н. 04.09.2021 год
357153 | 167 | 2021-07-29 | 10 | 17 |  | 2021-07-29 | 10 | 17 | 3.4.8.1 29.07.2021 года в 13 час. 04 мин. при несогласованной с ПО МЭС работе крана-манипулятора в охранной зоне ВЛ-110 кВ Минусинская опорная – Тагарская с отпайкой на ПС Береговая (С-372) (Приложение №4), произошло приближение на недопустимое расстояние установки крана-манипулятора при демонтаже металлического гаража к проводу фазы «А» ВЛ 110 кВ С-372 в пролёте опор №23-24, что привело к пробою воздушного промежутка на стрелу крана-манипулятора, явилось причиной возникновения однофазного короткого замыкания на землю (Приложение №5), работы 1ступени ТЗНП и отключения В-110 кВ С-372 на ПС 220 кВ Минусинская опорная (ХПМЭС). Плакаты и знаки безопасности на опоре №23 и на опоре №24 (Приложение №2, №3) имеются. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Минусинская опорная – Тагарская с отпайкой на ПС Береговая (С-372). Заказ SAP № 152324719. Ответственное лицо: Середа Е.В. 02.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в МО МВД России «Минусинска» по отысканию виновных и привлечения их к ответственности. Ответственное лицо: Середа Е.В. 02.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо в администрацию г. Минусинска "О недопущении выполнения работ без согласования в охранных зонах ВЛ". Ответственное лицо: Середа Е.В. 02.09.2021 год
357153 | 168 | 2021-07-29 | 10 | 5 | 0.048451 | 2021-07-29 | 11 | 45 | 3.4.12.2 Сильными порывами ветра до 12 м/с на провода ВЛ 0,4 кВ ф.1 в пролете опор №№3-4 было свалено дерево (тополь) высотой 23 метра, что явилось причиной схлёстывания проводов, межфазного короткого замыкания фазы «А» и «С» и отключения АВ-0,4 кВ ф.1 на КТП 10/0,4 кВ №6-12-1009. 4.4 Сильными порывами ветра до 12 м/с на провода ВЛ 0,4 кВ ф.1 в пролете опор №№3-4 было свалено дерево (тополь) высотой 23 метра, что явилось причиной схлёстывания проводов, межфазного короткого замыкания фазы «А» и «С» и отключения АВ-0,4 кВ ф.1 на КТП 10/0,4 кВ №6-12-1009. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 6-12-1009, Пролет: Оп. №3 - Оп. №4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 6-12-1009. По результатам осмотра провести обрезку крон деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 30.08.2021 год
357156 | 737 | 2021-07-28 | 15 | 30 | 0.6 | 2021-07-28 | 17 | 0 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на отпайке от опоры № 12 (частный потребитель), действием МТЗ, на ПС Вознесенка 110/10кВ был отключен В/10кВ ф.36-24. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Кузнецову В.В. (660049 г. Красноярск, ул. Марковского 56-50), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 03.09.2021 год
357156 | 738 | 2021-07-28 | 16 | 3 | 0.15999 | 2021-07-28 | 16 | 35 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 11с яч.6 до ТП 17с яч.6, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-58 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 11с яч.6 до ТП 17с яч.6, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-58 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 11 яч.6 до ТП 17 яч.6 н.А, ААБл-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3*95 от ТП 11с яч.6 до ТП 17с яч.6 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 08.10.2021 год
357156 | 739 | 2021-07-28 | 17 | 9 |  | 2021-07-28 | 17 | 9 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 55 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 297 до ТП 202, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.123-54 на ПС Телевизорная 110/10 кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 297 до ТП 202, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 55 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.123-54 на ПС Телевизорная 110/10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 297 до ТП 202, АСБ-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х120КЛ 10 кВ от ТП 297 до ТП 202. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 29.10.2021 год
357156 | 740 | 2021-07-28 | 17 | 38 | 0.93335 | 2021-07-28 | 19 | 30 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КВЛ-10кВ более 64 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение механической прочности провода КВЛ 10 кВ от опоры №4 в сторону опоры №5 , что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.9-29 на ПС 9 "Центральная" 110/10кВ. 4.1 Произошло снижение механической прочности провода КВЛ 10кВ от опоры №4 в сторону опоры №5 , в следствии длительной эксплуатации КВЛ-10кВ более 64 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.9-29 на ПС 9 "Центральная" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВКЛ 10 кВ ф. 9-29, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода АС-10 3*70 на опоре №4 КВЛ 10кВ ф. 9-29 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 02.09.2021 год
357156 | 741 | 2021-07-28 | 19 | 15 | 0.86664 | 2021-07-28 | 20 | 20 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременного выявления дефекта, произошло повреждение изоляции КЛ 10 кВ ПС 123 яч.55 - ТП 3027, произошло межфазное короткое замыкание и отключение от МТЗ В/10кВ ф.123-55 на ПС Телевизорная 110/10кВ. 4.12 В следствии нарушения электрической изоляции КЛ 10 кВ ПС 123 яч.55 - ТП 3027, произошло межфазное короткое замыкание и отключение от МТЗ В/10кВ ф.123-55 на ПС Телевизорная 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 123 яч.55 - ТП 3027, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10 кВ ПС 123 яч.55 - ТП 3027 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.09.2021 год
357156 | 742 | 2021-07-28 | 20 | 10 | 0.81 | 2021-07-28 | 21 | 31 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 30лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-10 кВ от ТП 587 яч.6 ТП 585 яч.2, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.26-24 на ПС Зеленая 220/10/6кВ (КП МЭС). 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ-10 кВ от ТП 587 яч.6 ТП 585 яч.2, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 30 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.26-24 на ПС Зеленая 220/10/6кВ (КП МЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от ТП 587 яч.6 ТП 585 яч.7, ААБл-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ-10 кВ от ТП 587 яч.6 ТП 585 яч.2. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 22.10.2021 год
357156 | 743 | 2021-07-28 | 21 | 0 | 0.075 | 2021-07-28 | 21 | 45 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя (ООО Крастэк), действием МТЗ, на ПС Телевизорная 110/10кВ был отключен В/10кВ ф.123-51. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, ООО "КТТК", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.10.2021 год
357156 | 745 | 2021-07-28 | 23 | 0 | 0.82498 | 2021-07-29 | 0 | 50 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 3147 , действием МТЗ, на ПС 121 "Мясокомбинат" был отключен В/10 кВ яч. 18 ф.121-18. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Семенову В.М., о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2021 год
357156 | 746 | 2021-07-29 | 0 | 30 | 0.15334 | 2021-07-29 | 1 | 16 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 62 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 513 до ТП 576, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч11 на РП-55. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10кВ от ТП 513 до ТП 576, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 62 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.11 на РП-55 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф.5-10, КЛ 10кВ от ТП 513 до ТП 576 / ААШв-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х240 КЛ 10кВ от ТП 513 до ТП 576 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 15.09.2021 год
357156 | 747 | 2021-07-29 | 10 | 10 |  | 2021-07-29 | 10 | 10 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на РП 241 (ООО"КТТК"), действием МТЗ, на ПС 31 "Октябрьская" был отключен В/10 кВ яч. 33 ф.31-33. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО"КТТК", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.10.2021 год
357156 | 748 | 2021-07-29 | 11 | 25 | 0.675 | 2021-07-29 | 12 | 10 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 26 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ф. 49-74 до РП-59 яч.15 н.А, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.49-74 на ПС 49 "Юбилейная" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ф. 49-74 до РП-59 яч.15 н.А, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 26 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.49-74 на ПС 49 "Юбилейная" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 49 яч.74 - РП 59 яч.15 н.А, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3*240 ф. 49-74 до РП-59 яч.15 н.А Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 10.09.2021 год
357152 | 295 | 2021-07-30 | 15 | 30 | 0.04375 | 2021-07-30 | 16 | 45 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло ослабление прижимного усилия верхних контактных соединений на АВ-0,4кВ Л-1 типа ВА 57-35-34 250А в РУ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ 64-6-5, с , что привело к их нагреву с последующим перекрытием АВ-0,4кВ Л-1 в РУ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ 64-6-5, срабатыванию токового расцепителя вводного питающего АВ-0,4кВ РУ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ №64-6-5. Последний плановый осмотр ТП 64-6-5 производился 25.02.2021 года 4.10 В результате длительной эксплуатации произошло ослабление прижимного усилия верхних контактных соединений на АВ-0,4кВ Л-1 типа ВА 57-35-34 250А в РУ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ 64-6-5, с , что привело к их нагреву с последующим перекрытием АВ-0,4кВ Л-1 в РУ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ 64-6-5, срабатыванию токового расцепителя вводного питающего АВ-0,4кВ РУ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ №64-6-5. Последний плановый осмотр ТП 64-6-5 производился 25.02.2021 года Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Автомат серии ВА 57-35-34 250А на ТП 64-6-5, ВА 57-35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию контактных соединений в РУ-0,4кВ ТП 64-6-5 10/0,4кВ, с заменой автоматического выключателя АВ-0,4 кВ типа ВА 57-35-34 250А Л-1 в РУ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ 64-6-5 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.08.2021 год
357152 | 296 | 2021-07-31 | 5 | 55 |  | 2021-07-31 | 5 | 55 | 3.4.10 Произошло перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А" и траверсой опоры №77 ВЛ-110кВ Козульская - Ачинск Тяговая(С-722) по птичьему помету, с перекрытием 1-го (верхнего) изолятора гирлянды, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению ВЛ-110кВ Козульская - Ачинск Тяговая(С-722) на ПС Козульская, ПС Ачинск Тяговая. 4.12 Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А" и траверсой опоры №77 ВЛ-110кВ Козульская - Ачинск Тяговая(С-722) по птичьему помету, с перекрытием 1-го (верхнего) изолятора гирлянды, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению ВЛ-110кВ Козульская - Ачинск Тяговая(С-722) на ПС Козульская, ПС Ачинск Тяговая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ-110кВ Козульская - Ачинск Тяговая(С-722) | Техническое мероприятие 1 Замена дефектных изоляторов в гирлянде фазы "В" на опоре №77 ВЛ-110кВ Козульская - Ачинск Тяговая(С-722). Заказ САП №170051734 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Козульская - Ачинск Тяговая(С-722). Заказ САП №152417214. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить верховой осмотр опоры №77 ВЛ-110кВ Козульская - Ачинск Тяговая(С-722). . Заказ САП №152417260. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 3 В рамках КР 2023 года запланировать замену изоляторов с установкой первых изоляторов в гирлянде с увеличенным аэродинамическим профилем на участке опор №75-79 ВЛ-110кВ Козульская - Ачинск Тяговая(С-722). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 4 В рамках КР 2023 года запланировать на участке опор №75-79 ВЛ-110кВ Козульская - Ачинск Тяговая(С-722) установку противоптичьих защитных устройств. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 30.06.2022 год
357156 | 749 | 2021-07-30 | 11 | 5 | 0.029001 | 2021-07-30 | 12 | 3 | 3.4.7.3 В следствии неудовлетворительное техническое состояние оборудования (потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)длительной эксплуатации более 23 лет произошло растяжение и обрыв провода в пролете опор № 1-2, при порывах ветра более 15 м/с, произошел обрыв провода со схлёстом проводов фаз «В» и «С» что привело к короткому замыканию и отключению от МТЗ АВ-0,4кВ Л2 без повреждения оборудования. 4.1 В следствии потери механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)длительной эксплуатации более 23 лет произошло растяжение и обрыв провода в пролете опор № 1-2, при порывах ветра более 15 м/с, произошел обрыв провода со схлёстом проводов фаз «В» и «С» что привело к короткому замыканию и отключению от МТЗ АВ-0,4кВ Л2 без повреждения оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 кВ Л 2 от ТП-44-3-4, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену неизолированного провода на СИП от ТП 44-3-4 Л2 в пролете опор 1-2. Ответственное лицо: Назаров А.А. 03.09.2021 год
357153 | 169 | 2021-07-29 | 9 | 10 |  | 2021-07-29 | 9 | 10 | 3.4.12.3 Во время грозы при попадании молнии в провода ВЛ-110 С-93 с последующим протеканием разряда на тело опоры №135 ВЛ-110 С-93 произошло перекрытие гирлянды изоляторов (ПС-70) фазы "А" (Приложение №8,№9,№10), что явилось причиной короткого замыкания, действия 1 ступени ТНЗНП и отключен В 110 С– 93 на ПС 220 кВ Минусинская опорная (ХП МЭС). 4.11 Во время внеочередного обхода ВЛ-110 кВ С-93 обнаружены следы перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "А" на опоре №135 ВЛ-110 С-93, что явилось причиной действия 1 ступени ТНЗНП и отключен В 110 С– 93 на ПС 220 кВ Минусинская опорная (ХП МЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов. на ВЛ 110 кВ Мин.опор.-Идринская (С-93), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ С-93 участок опор №90-170. Заказ SAP-152325328. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ отпайка от С-93 на ПС Городокская участок опор №1-28. Заказ SAP-152325330. Ответственное лицо: Середа Е.В. 20.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления контура заземления ВЛ-110 кВ С-93 опоры №135. Заказ SAP-152352708. Ответственное лицо: Середа Е.В. 20.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену изоляции со следами перекрытия на ВЛ-110 кВ С-93 опоры №135 фазы (А). Заказ SAP-170051663. Ответственное лицо: Середа Е.В. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать в РП 2023 года замену изоляции со следами перекрытия на ВЛ-110 кВ С-93 опоре №135 фазы (А). Ответственное лицо: Середа Е.В. 30.06.2022 год
357156 | 750 | 2021-07-30 | 13 | 10 | 0.525 | 2021-07-30 | 14 | 55 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КВЛ-10кВ более 46 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло отгорание шлейфа на опоре №1 ф. 49-12 , что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.49-12 на ПС 49 "Юбилейная" 110/10кВ. 4.13 Произошло отгорание шлейфа на опоре №1 ф. 49-12, в следствии длительной эксплуатации КВЛ-10кВ более 46 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.49-12 на ПС 49 "Юбилейная" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВКЛ 10 кВ ф. 49-12, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств шлейфа на опоре №1 ф. 49-12 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 03.09.2021 год
357156 | 751 | 2021-07-30 | 14 | 5 | 0.38 | 2021-07-30 | 15 | 2 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 28 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ТП 2013 яч.6 - ТП 2014 яч.5 н.Б, что привело к однофазному замыканию и действием оперативного персонала был отключен В/10кВ ф.16-02 на ПС Пролетарская 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 2013 яч.6 - ТП 2014 яч.5 н.Б, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 28 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к однофазному замыканию и действием оперативного персонала был отключен В/10кВ ф.16-02 на ПС Пролетарская 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ТП 2013 яч.6 - ТП 2014 яч.5 н.Б, АСБ-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х120 КЛ 10 кВ ТП 2013 яч.6 - ТП 2014 яч.5 н.Б Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 02.09.2021 год
357156 | 752 | 2021-07-30 | 14 | 5 | 0.475 | 2021-07-30 | 15 | 2 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 40 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 2028 до ТП 70, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф.16-14 на ПС 16 "Пролетарская" 110/10 кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 2028 до ТП 70, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 40 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф.16-14 на ПС 16 "Пролетарская" 110/10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 70 до ТП 2028, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 2028 до ТП 70 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.10.2021 год
357156 | 753 | 2021-07-31 | 7 | 43 | 0.44668 | 2021-07-31 | 8 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие несвоевременного выявления дефекта, произошло повреждение изоляции ККЛ 10 кВ ТП-515 яч.8 -ТП-522 яч.8, действием МТЗ, на ПС Восточная 110/10кВ был отключен В/10кВ ф.5-11. 4.12 Вследствие нарушения электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП-515 яч.8 -ТП-522 яч.8, произошло межфазное короткое замыкание и отключение от МТЗ В/10кВ ф.5-11 на ПС Восточная 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ТП-515 яч.8 -ТП-522 яч.8, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10 кВ ТП-515 яч.8 -ТП-522 яч.8. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.10.2021 год
357156 | 754 | 2021-07-31 | 13 | 2 | 0.38668 | 2021-07-31 | 14 | 0 | 3.4.9.3 Причина: повреждение в сети потребителя (базы). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору "ООО Красмет" Орлову В.В. (г. Красноярск, ул.60 лет Октября, 109), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 03.09.2021 год
357156 | 755 | 2021-07-31 | 14 | 30 | 0.5 | 2021-07-31 | 15 | 45 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ 10кВ ТП 533-ТП 534("УФНС России"), действием МТЗ, на РП-105 был отключен В/10кВ яч. 17. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Руководителю УФНС России по Красноярскому Краю Буракову Д.С. (Г. Красноярск, ул. П. Железняка, 46), недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 03.09.2021 год
357156 | 756 | 2021-08-01 | 3 | 24 | 0.33666 | 2021-08-01 | 5 | 5 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя (ДНТ Сказка), действием МТЗ, на ПС№37 Няша 35/6кВ был отключен В/6кВ ф.37-14 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Председателю ДНТ "Сказка" Фатину А.А. о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 06.09.2021 год
357156 | 757 | 2021-08-01 | 13 | 50 |  | 2021-08-01 | 13 | 50 | 3.4.12.2 Вследствие падения дерева из вне охранной зоны на ВЛ 110кВ Вознесенская-Камарчага С-802 пролете оп. № 119-120, из-за ветра, произошло перекрытие воздушного промежутка между фазами "В" и "С" и отключение, действием на ПС Вознесенская 1з. ДЗ и на ПС Камарчага Т. 1з.ДЗ, ВЛ 110кВ Вознесенская-Камарчага С-802 с успешным АПВ. 4.4 В результате падения дерева из вне охранной зоны на ВЛ 110кВ Вознесенская-Камарчага С-802 пролете оп. № 119-120, произошло перекрытие воздушного промежутка между фазами "В" и "С", повреждением провода фазы "В", с отключение, действием на ПС Вознесенская 1з. ДЗ и на ПС Камарчага Т. 1з.ДЗ, ВЛ 110кВ Вознесенская-Камарчага С-802 с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 110кВ Вознесенская-Камарчага С-802, Пролет: Опора № 155 C-801/ Опора № 119 С | Техническое мероприятие 1 Провести ремонт провода ф.В ВЛ 110кВ С-802 в пролёте опор № 119-120. Заказ ТОРО № 170051688. Ответственное лицо: Балабанов А.В. 20.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ С-802, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ, разрастанием в сторону ВЛ на недопустимые расстояния, или деревьев высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки вертикальной проекции ВЛ, увеличенное на 2 метра. Заказ ТОРО № 152437787. Ответственное лицо: Балабанов А.В. 22.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам выполнения внепланового осмотра ВЛ 110 кВ С-802 включить в план кап. ремонта 2022 года вырубку деревьев с разрастанием в сторону ВЛ 110 кВ С-802 на недопустимые расстояния, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от деревьев до крайней точки вертикальной проекции проводов ВЛ увеличенное на 2 метра. Ответственное лицо: Балабанов А.В. 22.12.2021 год
357156 | 758 | 2021-08-01 | 20 | 35 | 0.21332 | 2021-08-01 | 21 | 7 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 49 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ от ТП 2013 до ТП 2017, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.16-02 на ПС Пролетарская 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10кВ от ТП 2013 до ТП 2017, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 49 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.16-02 на ПС Пролетарская 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ОТТП2013 ДО ТП2017, ААБл-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х150 ТП 2013 яч.7 до ТП 2017 яч.5. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 02.09.2021 год
357157 | 162 | 2021-08-01 | 3 | 20 | 0.018667 | 2021-08-01 | 5 | 12 | 3.4.12.2 Длительное воздействие (20м/с.) ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ ф.70-03 в пролете опор №№ 57-58. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного ветра проводов в пролете опор №№ 57-58, на ПС 35/10кВ №70 Маловка действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.70-03. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф. 70-03, Пролет: Опора № 57 - Опора № 58 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 70-03: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Коростелев С.В. 04.09.2021 год
357157 | 163 | 2021-08-01 | 13 | 21 | 0.0075 | 2021-08-01 | 14 | 6 | 3.4.10 Воздействие на КТП 29--02-2/160 птиц. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания между проходными изоляторами на КТП 29-02-2/160 из-за проникновения птицы, на ПС 35/10 кВ №29 "УПТФ" действием МТЗ МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.29-02. (ТН самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание. на КТП 29-02-2/160, ВЛ 10 кВ ф. 29-02 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 29-02: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: куприянчик Р.Н. 04.09.2021 год
357153 | 170 | 2021-07-30 | 11 | 12 | 0.1044 | 2021-07-30 | 13 | 8 | 3.4.12.3 Во время грозы в результате попадания молнии в провода ВЛ-10 кВ ф.15-04-02 с последующим перекрытием на тело опоры произошло расщепление конструкции деревянной анкерной опоры №49 по верху конструкции, что явилось причиной выпадения из тела опоры штырей с проводом фазы "А", с проводом фазы "С, междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.15-04 на ПС 110/35/10 кВ №15 "Каратузская". 4.11 Разрушение конструкции деревянной анкерной опоры №49 ВЛ 10 кВ ф.15-04-02 по верху конструкции в результате попадания молнии, что явилось причиной выпадения из тела опор штырей с проводом фазы "А", с проводом фазы "С, междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.15-04 на ПС 110/35/10 кВ №15 "Каратузская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на ВЛ-10 кВ ф.15-04-02 СП-42-д.Куркино-с.В, Опора АК10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.15-04-02. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести восстановление повреждённой опоры. Ответственное лицо: Копленко А.А. 04.09.2021 год
357150 | 287 | 2021-07-29 | 7 | 15 |  | 2021-07-29 | 7 | 15 | 3.4.12.3 В результате грозового разряда в тело опоры № 18 ВЛ 110 кВ Приангарская - Богучаны II цепь с (С-854) произошло перекрытие изоляции фазы "В" электрической дугой на ”землю” по телу опоры вследствие ионизации воздушного электроизоляционного промежутка 4.11 Вследствие грозового разряда в опору № 18 произошло перекрытие электрической дугой изоляции фазы "В" из-за ионизации воздушного электроизоляционного промежутка, что привело к разрушению одного изолятора в гирлянде ПС-70 и отключению от 2 ст. ТЗНП, УАПВ ВЛ 110 кВ Приангарская - Богучаны II цепь с (С-854). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ110 кВ ПС Приангарская-Богучаны С-854, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Приангарская - Богучаны II цепь с (С-854). Номер заказа 152442591 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 09.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления контура заземляющих устройств на ВЛ 110 кВ Приангарская - Богучаны II цепь с (С-854). Номер заказа 152442589 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 09.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену 1 изолятора в гирлянде изоляторов фазы ”В” на опоре № 18 ВЛ 110 кВ Приангарская - Богучаны II цепь с (С-854). Номер заказа 142734981 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в ремонтную программу на 2023 год мероприятие по замене изоляции фазы ”В” на опоре № 18 ВЛ 110 кВ Приангарская - Богучаны II цепь с (С-854) Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.08.2021 год
357150 | 290 | 2021-08-02 | 1 | 8 |  | 2021-08-02 | 1 | 8 | 3.4.12.5 В результате перепада температуры окружающего воздуха (густой туман), произошло увлажнение изоляции фазы "С" на опоре № 182, что в совокупности с загрязнением изоляции (пылевые уносы почвы) привело к кратковременному перекрытию изоляции фазы "С" на "землю" по телу опоры № 182. 4.11 Вследствие перекрытия воздушного электроизоляционного промежутка электрической дугой по телу опор в результате увлажнения и загрязнения изоляции гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 182 произошло разрушение 1 изолятора в гирлянде ПС-70 фазы "С", что привело к отключению от 1ст. ТЗНП с успешным АПВ ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая II цепь (С-56). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ К.Опорная-Шарбыш тяг. С-56, Пролет: Опора № 182 - Опора № 183 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая II цепь (С-56). Номер заказа 152498789 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 13.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену 1 изолятора в гирлянде изоляторов фазы "С" марки ПС-70 на опоре № 182 ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая II цепь (С-56). Номер заказа 142630035 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в производственные программы мероприятие по замене 1 изолятора в гирлянде изоляторов фазы "С" марки ПС-70 на опоре № 182 ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая II цепь (С-56). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.08.2021 год
357156 | 759 | 2021-08-02 | 5 | 20 |  | 2021-08-02 | 5 | 20 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 48 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 109 до ТП 1106 , что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.6 на РП-9. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 109 до ТП 1106, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 48 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.6 на РП-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от ТП 109 , ТП 1106, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3*120 от ТП 109 до ТП 1106. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 10.09.2021 год
357156 | 760 | 2021-08-02 | 7 | 50 | 0.79735 | 2021-08-02 | 9 | 45 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на отпайке от ВЛ 6кВ ф.39-12 на опоре № 14 (Магазин стройматериалов), действием МТЗ, на ПС Шумково 35/6кВ был отключен В/6кВ ф.39-12. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору магазина "ООО "Стройматериалы" Щербакову В.М. Ответственное лицо: Жук В.П. 12.09.2021 год
357156 | 761 | 2021-08-02 | 8 | 0 |  | 2021-08-02 | 8 | 0 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 529("Онкология"), действием МТЗ, на ПС 26 "Зеленая" был отключен В/10кВ яч. 10 ф.26-10. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, главному врачу "Красноярский Краевой клинический онкологический диспансер" Зукову Р.А(г. Красноярск, ул. Смоленская, 16 ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 03.09.2021 год
357152 | 297 | 2021-08-02 | 8 | 22 |  | 2021-08-02 | 8 | 22 | 3.4.9.3 Повреждение на ведомственной ВЛ 10 кВ ф.10-31 "В" принадлежащей потребителю ЗАО "АМК-ФАРМА" | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес ЗАО "АМК ФАРМА" о принимаемых мерах по исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 15.09.2021 год
357152 | 298 | 2021-08-02 | 19 | 30 | 0.22 | 2021-08-02 | 21 | 20 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра более 20 м/с на ВЛ-6кВ ф.83-15 произошел схлест проводов, в следствии заброса ветки дерева из вне охранной зоны в пролете опор №169-170, что привело к межфазному короткому замыканию, срабатыванию МТЗ и отключению В-2 Ф. 83-15 4.12 Произошел схлест проводов, в следствии заброса ветки дерева из вне охранной зоны в пролете опор №169-170, что привело к межфазному короткому замыканию, срабатыванию МТЗ и отключению В-2 Ф. 83-15 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ-6 кВ Присоед. В-2 ф 83-15 от оп.№54 | Техническое мероприятие 1 Устранить наброс ветки в пролете опор № 169-170 ВЛ-6кВ ф. 83-15. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор № 169-170 ВЛ-6кВ ф. 83-15. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф.83-15 от В-2 с целью выявления причин отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 31.08.2021 год
357156 | 762 | 2021-08-02 | 8 | 40 | 0.12999 | 2021-08-02 | 9 | 6 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатацииКЛ-6кВ более 24 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ ф.119-19 от ПС 119 до ТП 708, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6 кВ ф. 119-19 на ПС Мичуринская 110/6кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 6 кВ ф.119-19 от ПС 119 до ТП 708, в следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 24 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6 кВ ф. 119-19 на ПС Мичуринская 110/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.119-19 от ПС 119 до ТП 708, Кабель силовой АСБ-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х240 КЛ 6 кВ ф.119-19 от ПС 119 до ТП 708. Ответственное лицо: Жук В.П. 03.09.2021 год
357156 | 763 | 2021-08-02 | 10 | 15 | 0.65835 | 2021-08-02 | 11 | 34 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 8023 (ОАО"Сибирский ЭНТЦ"), действием МТЗ, на РП 69 был отключен В/10 кВ яч.3 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ОАО"Сибирский ЭНТЦ", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.10.2021 год
357156 | 764 | 2021-08-02 | 12 | 35 | 0.25 | 2021-08-02 | 13 | 50 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 40 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ ф.92-23 (ПС 92 - ТП 9066), что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф.92-23 на ПС Юго-западная 110/6кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 6 кВ ф.92-23 (ПС 92 - ТП 9066), в следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 40 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф.92-23 на ПС Юго-западная 110/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.92-23 (ПС 92 - ТП 9066), Кабель силовой ААБ2л-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ2л-6 3х240 КЛ 6 кВ ф.92-23 (ПС 92 - ТП 9066). Ответственное лицо: Лалетин С.М. 03.09.2021 год
357156 | 765 | 2021-08-02 | 13 | 5 | 0.17499 | 2021-08-02 | 13 | 40 | 3.4.9.3 В следствие повреждения в сети потребителя на отпайке ВЛ 10 кВ ф. 64-2 в сторону ТП 64-2-4 (ООО Сибстрой), действием МТЗ, на ПС 35/10кВ №64 "Дрокино" был отключен В 10кВ ф.64-2. | Техническое мероприятие 1 Ввести ограничение режима потребления электроэнергии на отпайке ВЛ-10кВ ф.64-2 от опоры №44 до ТП №64-2-4, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ООО Сибстрой. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 05.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо о вводе ограничения режима потребления электроэнергии на отпайке ВЛ-10кВ ф.64-2 от опоры №44 до ТП №64-2-4, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ООО Сибстрой. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 05.09.2021 год
357156 | 766 | 2021-08-02 | 18 | 10 | 0.76668 | 2021-08-02 | 20 | 5 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации ВН-10/630 2Т на ТП 5007 более 30 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции ВН-10/630 2Т , что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.71-30 на ПС 71 "Весна" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции ВН-10/630 2Т на ТП 5007 , в следствии длительной эксплуатации более 30 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.71-30 на ПС 71 "Весна" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-5007 ул.Весны, 5, ВН-10/630 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ВН-10/630 2Т на ТП 5007 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 03.09.2021 год
357156 | 767 | 2021-08-02 | 20 | 30 | 0.41665 | 2021-08-02 | 21 | 20 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ-6кВ ТП521 до ТП5022 (ПГК Л41 Наташа), действием МТЗ, на ПС Энергетик 110/6кВ был отключен В/6кВ ф.118-03. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки КЛ-6кВ ТП521 до ТП5022, председателю Письмо, ПГК Л41 "Наташа", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Жук В.П. 12.09.2021 год
357156 | 768 | 2021-08-02 | 21 | 10 | 2.6001 | 2021-08-02 | 21 | 50 | 3.4.12.3 В результате попадания молнии в опору №20 произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фаз "А" и "В" с двухфазным коротким и отключение, действием МТЗ, В/35 кВ Т-1 на ПС Озерная 110/35/10кВ. 4.12 В результате механического воздействия, а именно попадания молнии в опору №20 произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фаз "А" и "В" с двухфазным коротким и отключение, действием МТЗ, В/35 кВ Т-1 на ПС Озерная 110/35/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КВЛ 35кВ Озерная-Элита Т-1, Опора пром.ж/б.ПБ-22 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Т-1. Заказ ТОРО № 152498658 Ответственное лицо: Балабанов А.В. 20.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер сопротивления контура заземления на опоре №20 ВЛ 35кВ Т-1. Заказ ТОРО № 152100467 Ответственное лицо: Бирюков А.А. 10.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результату замера сопротивления контура заземления на опоре №20 ВЛ 35кВ Т-1, при необходимости, разработать мероприятия для снижения сопротивления контура заземления на опоре №20 ВЛ 35кВ Т-1 до требуемого значения. Ответственное лицо: Балабанов А.В. 17.09.2021 год
357156 | 769 | 2021-08-02 | 23 | 10 | 0.91665 | 2021-08-03 | 1 | 0 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на отпайке ВЛ 10 кВ ф. 188-45 в сторону ТП 63-1-3 (ООО Юлия), действием МТЗ, на ПС 110/35/10кВ №188 "Озерная" был отключен В 10кВ ф.188-45. | Техническое мероприятие 1 Ввести ограничение режима потребления электроэнергии на отпайке ВЛ-10кВ ф.188-45 от опоры №50 до ТП №63-1-3, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ООО АЗС Юлия. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 05.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо о вводе ограничения режима потребления электроэнергии на отпайке ВЛ-10кВ ф.188-45 от опоры №50 до ТП №63-1-3, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ООО АЗС Юлия. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 05.09.2021 год
357154 | 122 | 2021-08-02 | 12 | 25 | 3.95 | 2021-08-02 | 19 | 0 | 3.4.12.3 В результате грозовых перенапряжений и попадании молнии в верхушку опоры № 43 в период грозового сезона произошло ее разрушение, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №№ 42-44 с последующим междуфазным коротким замыканием действием ТО с НАПВ и отключением В 6кВ ф.51-05 на ПС 35/6кВ № 51 "Стрелка". На данной ЛЭП имеется грозозащита (Рк 6 на опорах №№ 1, 4,18, 45), состояние удовлетворительное. 4.4 Разрушение опоры № 43 в результате грозовых перенапряжений и попадании молнии в верхушку опоры, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №№ 42-44 с последующим междуфазным коротким замыканием действием ТО с НАПВ и отключением В 6кВ ф.51-05 на ПС 35/6кВ № 51 "Стрелка". На данной ЛЭП имеется грозозащита (Рк 6 на опорах №№ 1, 4, 18, 45), состояние удовлетворительное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опоры № 43 в результате грозовых перенапряжений и попадании молнии в верхушку опоры, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №№ 42-44 В 6кВ ф.51-05. на ВЛ 6 кВ ф. 51-05 п. Стрелка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ ф.51-05. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Заменить опору № 43 ВЛ 6кВ ф.51-05. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 31.08.2021 год
357153 | 171 | 2021-08-01 | 5 | 11 |  | 2021-08-01 | 5 | 11 | 3.4.12.5 01.08.2021 в 05час. 11 мин. в результате увлажнения гирлянды изоляторов утренней росой, произошло перекрытие изоляции фазы "С" (изоляторы марки ПСД-70Е) на опоре №45 ВЛ-110 кВ Минусинская опорная – Идринская с отпайками (С-94) (Приложение №3, №4). Перекрытие изоляции привело к возникновению однофазного короткого замыкания на землю, явилось причиной действия 1 ступени ТЗНП и отключения В-110 кВ С-94 на ПС 220 кВ Минусинская опорная (ХП МЭС). 4.11 Во время внеочередного обхода ВЛ-110 кВ Минусинская опорная – Идринская с отпайками (С-94) обнаружено перекрытие изоляции фазы "С" (изоляторы марки ПСД-70Е) на опоре №45, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания на землю, явилось причиной действия 1 ступени ТЗНП и отключения В-110 кВ С-94 на ПС 220 кВ Минусинская опорная (ХП МЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов. на ВЛ 110 кВ Мин.опорная-Идринская (С-94), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ С-94 участок опор № 31-135. Заказ SAP-152419591. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления контура заземления ВЛ-110 кВ С-94 опоры №45. Заказ SAP-152419594. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену изоляции со следами перекрытия на ВЛ-110 кВ С-94 опоры №45 фазы (С). Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.08.2021 год
357153 | 172 | 2021-08-02 | 15 | 34 | 1.0664 | 2021-08-02 | 15 | 42 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменений свойств материала при производстве оперативных переключений произошёл излом верхнего элемента колонки подставного изолятора ошиновки ШР ОСШ ОВ 110 фазы "В" ПС 110/35/10 №53 "Идринская" (приложение №2 и №3), что явилось причиной однофазного короткого замыкания на землю, срабатывания 2 ступени ТНЗНП и отключения ЛЭП 110 кВ С-93 и ЛЭП 110 кВ С-94 на ПС 220 кВ Минусинская опорная (ХП МЭС). 4.16 02.08.2021г. в 15-34 час. на ПС 110/35/10 кВ №53 «Идринская» во время переключений после выполнения в ОПУ операции №20 «Отключить АВ цепей управления ОВ 110», при следовании на ОРУ 110 кВ персонала ПС 110/35/10 кВ №53 «Идринская» без каких либо видимых внешних воздействий произошел излом колонки опорного изолятора фазы "В" между ОСШ 110 и ШР ОСШ ОВ 110 вследствие которого возникло однофазное замыкание на землю фазы "В". В 15-42 выполнено успешное РПВ ВЛ С-93. В 15-43 выполнено успешное РПВ ВЛ С-94. Суммарная нагрузка - 8 мВт. Потребители запитаны. На ПС 110/35/10 кВ №53 «Идринская» по аварийной заявке выведены в ремонт ОВ 110 кВ и ОСШ -110 кВ, организованы АВР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом колонки опорного изолятора. на ПС 110/35/10 кВ №53 «Идринская» | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденного подставного изолятора ошиновки ШР ОСШ ОВ 110. (Номер заказа 142648558). Ответственное лицо: Скрипов А.С. 20.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр опорной изоляции ошиновки ШР ОСШ ОВ 110. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных замечаний. (Номер заказа 142648558). Ответственное лицо: Скрипов А.С. 11.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену опорной изоляции секции шин 110 кВ (Номер заказа 142648558). Ответственное лицо: Скрипов А.С. 11.09.2021 год
357152 | 301 | 2021-08-03 | 13 | 15 | 0.065916 | 2021-08-03 | 15 | 8 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло разрушение капронового колпачка под штыревым изолятором фазы "В" на опоре №150/49 ВЛ-10 кВ ф.74-04 , что привело к срыву изолятора фазы "В", разрегулировке стрелы провиса проводов в пролете опор №150/48-150/50, схлесту проводов фаз «В» и «С» с междуфазным коротким замыканием в пролете №150/49-№150/50 и отключением В-10 кВ ф.74-04 на ПС №74 Ястребово 35/10кВ.Последний плановый осмотр производился 17.11.2020г 4.3 В следствие длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло разрушение капронового колпачка под штыревым изолятором фазы "В" на опоре №150/49 ВЛ-10 кВ ф.74-04 , что привело к срыву изолятора фазы "В", разрегулировке стрелы провиса проводов в пролете опор №150/48-150/50, схлесту проводов фаз «В» и «С» с междуфазным коротким замыканием в пролете №150/49-№150/50 и отключением В-10 кВ ф.74-04 на ПС №74 Ястребово 35/10кВ.Последний плановый осмотр производился 17.11.2020г Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 10 кВ ф.74-4_с.Ястребово-д. Плотбище, Пролет: Оп.№150/49 - Оп.№150/50 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену капронового колпачка изолятора фазы "В" на опоре №150/49, ВЛ-10 кВ ф.74-04 с регулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №150/48-№150/50. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 03.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.74-04 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 03.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 03.09.2021 год
357152 | 302 | 2021-08-03 | 20 | 0 | 0.13333 | 2021-08-03 | 21 | 20 | 3.4.7.3 Произошло межвитковое КЗ силового трансформатораТМ-250/10 на ТП №8-14-16 10/0,4кВ, в результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов с их старением(26 лет), что привело к перегоранию ПК-10 с обесточиванием ТП №8-14-16 10/0,4кВ 4.12 Произошло межвитковое КЗ силового трансформатораТМ-250/10 на ТП №8-14-16 10/0,4кВ, в результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов с их старением(26 лет), что привело к перегоранию ПК-10 с обесточиванием ТП №8-14-16 10/0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межвитковое КЗ силового трансформатора на ТП8-14-16, TP010-0049562 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену силового трансформатора ТМ-250/10 на ТП №8-14-16 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Михеев О.Н. начальник Ужурского РЭС 04.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести испытания силового трансформатора на ТП 8-14-16 после проведенной замены. Ответственное лицо: Кардаш А.А. начальник СИЗПИ ПО ЗЭС 04.09.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести испытания оборудования 10 кВ на ТП 8-14-16 после проведенной замены силового трансформатора. Ответственное лицо: Кардаш А.А. начальник СИЗПИ ПО ЗЭС 04.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ТП 8-14-16. с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Михеев О.Н. начальник Ужурского РЭС 04.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Михеев О.Н. начальник Ужурского РЭС 04.09.2021 год
357157 | 164 | 2021-08-02 | 9 | 20 | 0.18 | 2021-08-02 | 11 | 8 | 3.4.10 Воздействие на КТП64-01-9/100 животных. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания между проходными изоляторами на КТП 64-01-9/100 из-за проникновения животного (кот) на ПС35/10кВ №64 "Малиновка" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.64-01. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыканияемежду проходными изоляторами на КТП 64-01-9/100 на КТП 64-01-9/100, ВЛ 10 кВ ф. 64-01 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 64-01: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Тарасенко С.С. 05.09.2021 год
357157 | 165 | 2021-08-02 | 19 | 20 | 0.001334 | 2021-08-02 | 19 | 24 | 3.4.12.2 Падение деревьев (веток) из-за ветра на ВЛ-10кВ ф.81-05 в пролете опор №№ 25-26. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№ 25-26, влетевшей из-за сильного ветра ветки с дерева из вне охранной зоны; на ПС 35/10кВ №81 "Сугристое" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.81-05. (ТН самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф. 81-05, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 81-05: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Степанов В.С. 04.09.2021 год
357157 | 166 | 2021-08-03 | 11 | 11 | 2.192 | 2021-08-03 | 12 | 47 | 3.4.12.2 Длительное воздействие (20м/с.) ветровой нагрузки на одностоечную опору № 135 на ВЛ-10кВ ф.5-10 4.4 Вследствие однофазного замыкания от с хлеста провода фазы "С" с заземляющим спуском на наклоненной из-за сильного ветра одностоечной опоре № 135 в момент прохождения грозового разряда, на ПС 110/35/10кВ №5 Агинская действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.5-10 . (устранено, выполнена выправка одностоечной опоры №135). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: недопустимы наклон опоры. на ВЛ 10 кВ ф. 5-10, Опора пром.ж/б.ПБ35-1 (трос, 1974г) | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 5-10: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Манаков М.В. 06.09.2021 год
357150 | 291 | 2021-08-03 | 9 | 18 | 0.0004995 | 2021-08-03 | 9 | 48 | 3.4.9.1 Ошибка ведомственного персонала " ПС Угольный разрез" при производстве оперативных переключений. | Техническое мероприятие 1 Направить письмо ТСО АО"СУЭК" для включения представителей ПО ВЭС филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" в комиссию по расследованию аварии на ПС 110 кВ Угольный разрез. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.08.2021 год
357156 | 770 | 2021-08-03 | 9 | 0 |  | 2021-08-03 | 9 | 0 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 5168 ("АО Германий"), действием МТЗ, РП-55 отключился В яч.10 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору "АО Германий" Перцеву К.Г. (г. Красноярск, Транспортный проезд, 1 стр. 107), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 05.09.2021 год
357156 | 771 | 2021-08-03 | 11 | 50 |  | 2021-08-03 | 11 | 50 | 3.4.12.2 В следствии падения дерева на ВЛ-6 кВ ф.28-19 в пролёте опор №146-147 произошло отключение, действием МТЗ на РП 211 В-6 кВ яч.№9. 4.12 В следствии падения дерева на ВЛ-6 кВ ф.28-19 в пролёте опор №146-147 произошло отключение, действием МТЗ на РП 211 В-6 кВ яч.№9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 6 кВ ф.28-19 (ф. 28-25), Пролет: Опора № 146 - Опора № 147 | Техническое мероприятие 1 Убрать дерево с ВЛ-6 кВ ф.28-19 в пролёте опор №146-147. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.10.2021 год
357156 | 772 | 2021-08-03 | 13 | 1 |  | 2021-08-03 | 13 | 1 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 51 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от яч.13 ф. 5-13 до РП-43 яч.7 , что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.5-13 на ПС 5 "Восточная" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10кВ от яч.13 ф. 5-13 до РП-43 яч.7, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 51 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.5-13на ПС 5 "Восточная" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 5 яч.13 - РП 43 яч.7, АСБ-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3*150 КЛ 10кВ от яч.13 ф. 5-13 до РП-43 яч.7. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 18.09.2021 год
357156 | 773 | 2021-08-03 | 13 | 50 | 0.68 | 2021-08-03 | 15 | 32 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 7005 (ООО "СЗ "СтройИндустрия"), действием МТЗ, на ПС Советская 110/10кВ был отключен В/10кВ ф.2-08. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 7005, директору ООО "СЗ "СтройИндустрия" Вяткиной И.В.о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.10.2021 год
357156 | 774 | 2021-08-03 | 14 | 57 | 6 | 2021-08-03 | 15 | 57 | 3.4.7.3 Вследствие изменения свойств полимерного материала произошло разрушение опорных изоляторов из-за токов КЗ в следствии динамического разрушения опорно-стержневой изоляции марки ИО8-80-УХЛ2 фаз "В" и "С" в ячейке №23 КРУ К-98 СВ 1-2 секции 10 кВ и действием дуговой защиты, отключился 1В 1Т 10кВ на ПС №181 "Весна-2" 110/10кВ. 4.12 В результате разрушения полимерных опорных изоляторов ИО8-80-УХЛ2 фаз "В" и "С" в ячейке №23 КРУ К-98 СВ 1-2 секции 10 кВ произошло межфазное короткое замыкание и, действием дуговой защиты, отключился 1В 1Т 10кВ на ПС №181 "Весна-2" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ПС №181 "Весна-2" 110/10кВ, Ячейка КРУ К-98 яч.23 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ЗРУ 10 кВ на ПС №181 "Весна-2" 110/10кВ. Заказ ТОРО № 170051782 Ответственное лицо: Сюськин М.А. 12.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести чистку изоляции 1 секции шин 10 кВ на ПС №181 "Весна-2" 110/10кВ. Заказ ТОРО № 170051782 Ответственное лицо: Сюськин М.А. 12.09.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену опорных изоляторов в ячейке КРУ К-98 яч.23 на ИОР-10-7,5 на ПС №181 "Весна-2" 110/10кВ. Заказ ТОРО № 170051782 Ответственное лицо: Сюськин М.А. 12.09.2021 годТехническое мероприятие 4 Произвести высоковольтные испытания сборных шин 10 кВ 1 секции на ПС №181 "Весна-2" 110/10кВ. Заказ ТОРО № 152496610 Ответственное лицо: Бирюков А.А. 12.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Оценить возможность восстановления ТОР на 1 секции шин 10 кВ ПС №181 "Весна-2" 110/10кВ. Ответственное лицо: Слесаренко А.Ю. 26.11.2021 год
357156 | 775 | 2021-08-03 | 19 | 3 | 0.74668 | 2021-08-03 | 20 | 55 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 311 до ТП 312, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф.177-04 на ПС 177 "Бугач" 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 311 до ТП 312, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф.177-04 на ПС 177 "Бугач". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 312 до ТП 311, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ ТП 312 до ТП 311 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2021 год
357156 | 776 | 2021-08-03 | 20 | 4 | 2.7803 | 2021-08-04 | 2 | 45 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременного выявления дефекта, произошло повреждение изоляции концевой муфты на опоре № 1 КЛ 6 кВ ф.39-12 от ПС 39 до оп.1, действием МТЗ, на ПС Шумково 35/6кВ был отключен В/6 кВ ф.39-12. 4.12 В следствии нарушения электрической изоляции концевой муфты на опоре № 1 КЛ 6 кВ ф.39-12 от ПС 39 до оп.1, произошло межфазное короткое замыкание и отключение от МТЗ В/6 кВ ф.39-12 на ПС Шумково 35/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 6 кВ ф.39-12, 3КВТп-10-150/240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств концевой муфты 3КВТп-10-150/240 КЛ 6 кВ ф.39-12 ПС39-оп.1. Ответственное лицо: Жук В.П. 04.09.2021 год
357152 | 303 | 2021-08-04 | 19 | 54 |  | 2021-08-04 | 19 | 54 | 3.4.12.3 При прохождении грозы при попадании грозового разряда в провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 65-66 ВЛ-110кВ Ачинск Тяговая - НГРЭС (С-32) произошло перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "В" и телом опоры №66 (гирлянда изоляторов фазы "В" на опоре №66 ВЛ-110кВ Ачинск Тяговая - НГРЭС (С-32) не повреждена, следов перекрытия изоляции не обнаружено), с пережогом двух проводков верхнего повива провода фазы "А" типа АС-300 в пролете опор № 65-66 ВЛ-110кВ Ачинск Тяговая - НГРЭС (С-32), с последующим отключением ВЛ-110кВ С-32 действием защит на ПС Ачинск Тяговая и ПС НГРЭС. По предоставленным данным КРДУ, зафиксированными приборами НГРЭС, расчетная точка КЗ составляет 28 км от ПС НГРЭС. По уточняющим перерасчетным данным, расчетная точка КЗ 18 км. Фактическая точка 16,3 км от ПС НГРЭС. ВЛ-110кВ С-31/32 выполнена на металлических опорах, с грозотросом по всей протяженности, грозотросс глухозаземленный, сопротивление контура заземления опоры №66 составляет 7,92 Ом. 4.12 При прохождении грозы при попадании грозового разряда в провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 65-66 ВЛ-110кВ Ачинск Тяговая - НГРЭС (С-32) произошло перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "В" и телом опоры №66 (гирлянда изоляторов фазы "В" на опоре №66 ВЛ-110кВ Ачинск Тяговая - НГРЭС (С-32) не повреждена, следов перекрытия изоляции не обнаружено), с пережогом двух проводков верхнего повива провода фазы "А" типа АС-300 в пролете опор № 65-66 ВЛ-110кВ Ачинск Тяговая - НГРЭС (С-32), с последующим отключением ВЛ-110кВ С-32 действием защит на ПС Ачинск Тяговая и ПС НГРЭС. По предоставленным данным КРДУ, зафиксированными приборами НГРЭС, расчетная точка КЗ составляет 28 км от ПС НГРЭС. По уточняющим перерасчетным данным, расчетная точка КЗ 18 км. Фактическая точка 16,3 км от ПС НГРЭС. ВЛ-110кВ С-31/32 выполнена на металлических опорах, с грозотросом по всей протяженности, грозотросс глухозаземленный, сопротивление контура заземления опоры №66 составляет 7,92 Ом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без повреждения на ВЛ-110кВ Ачинск Тяговая - НГРЭС (С-32); пережог двух проводков верхнего повива провода фазы "А" типа АС-300 в пролете опор № 65-66 ВЛ-110кВ Ачинск Тяговая - НГРЭС (С-32) на ВЛ 110кВ "Ачинск тяга-НГРЭС"_С-32, Пролет : Опора № 65 - Опора № 66 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр опоры №66 ВЛ-110кВ Ачинск Тяга - НГРЭС(С-32). Заказ САП №152499360 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерения сопротивления заземляющего устройства опор №64,65,66,67 ВЛ-110кВ Ачинск Тяга - НГРЭС(С-32). Заказ САП №152499391 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить ремонт провода фазы "А" (наложить бандаж) в пролете опор № 65-66 ВЛ-110кВ Ачинск Тяга - НГРЭС(С-32). Заказ САП №170051868 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Ачинск Тяга - НГРЭС(С-32). Заказ САП №152792884 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 31.08.2021 год
357152 | 305 | 2021-08-04 | 22 | 30 |  | 2021-08-04 | 22 | 30 | 3.4.9.3 Повреждение на ведомственной ВЛ 10 кВ ф. 26-19 "В" принадлежащей потребителю ЗАО "АМК-ФАРМА". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес ЗАО "АМК ФАРМА" о принимаемых мерах по исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 10.09.2021 год
357152 | 306 | 2021-08-04 | 23 | 40 |  | 2021-08-04 | 23 | 40 | 3.4.9.3 Повреждение на ведомственной ВЛ 10 кВ ф.10-18 "В" принадлежащей потребителю АО " Красноярский Завод проппантов ". | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в АО " Красноярский Завод проппантов ". Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 10.09.2021 год
357157 | 167 | 2021-08-04 | 10 | 55 | 0.05001 | 2021-08-04 | 11 | 5 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии (Повреждение в потребительской электроустановки за ЛР КТПН 25-07-3 - ОАО "Красноярск нефтепродукт". Устранено самим потребителем.) | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 25-07: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 05.09.2021 год
357157 | 168 | 2021-08-04 | 11 | 10 |  | 2021-08-04 | 11 | 10 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии (ВЛ-10кВ ф.25-15 потребительская, ООО "УМК"). | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр В 10 ф.25-15. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 25-15: - оформить документы в соответствии с распоряжением от 29.06.2021г №1229. Ответственное лицо: Степанов А.С. 31.08.2021 год
357153 | 173 | 2021-08-03 | 10 | 59 | 0.851 | 2021-08-03 | 12 | 50 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло разрушение проходного фарфорового изолятора марки ИПУ-10/630-7,5 фазы "В" на ТП 10/0,4 кВ №12-09-2225, что явилось причиной однофазного короткого замыкания на землю фазы "В" и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35/10 кВ №12 "Тубинская". 4.16 Во время внеочередного осмотра КТП 10/0,4 кВ №12-09-2225 обнаружено что в результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло повреждение проходного фарфорового изолятора марки ИПУ-10/630-7,5 фазы "В", что явилось причиной однофазного короткого замыкания на землю фазы "В" и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35/10 кВ №12 "Тубинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора. на КТП 10/0,4 кВ №12-09-2225 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ ф.12-09. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 10.09.2021 год
357156 | 777 | 2021-08-04 | 16 | 7 | 0.55332 | 2021-08-04 | 17 | 30 | 3.4.10 Вследствие перекрытия крысой 1 секции шин 10 кВ в РУ-10 кВ ТП 311, произошло отключение от МТЗ В-10 кВ ф.177-04 на ПС 177 "Бугач" 4.12 Вследствие перекрытия крысой 1 секции шин 10 кВ в РУ-10 кВ ТП 311, произошло отключение от МТЗ В-10 кВ ф.177-04 на ПС 177 "Бугач" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-311, Ячейка КСО-366 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ТП 311. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.10.2021 год
357156 | 778 | 2021-08-04 | 18 | 5 |  | 2021-08-04 | 18 | 5 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 490 (ООО "Ремстроймебель"), действием МТЗ, на ПС 10 "Нагорная" был отключен В/10 кВ яч. 04 ф.10-04. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 490, ген. директору ООО "Ремстроймебель" Страдымову А.В. о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.10.2021 год
357154 | 124 | 2021-08-05 | 6 | 48 | 1.6337 | 2021-08-05 | 6 | 58 | 3.4.12.3 Повреждение включающего электромагнита привода выключателя в следствии межвиткового замыкания и сверхнормативного срока эксплуатации (47 лет), а также при осмотре ВЛ 110кВ С-651 обнаружены следы перекрытия на опоре № 44 в результате атмосферных перенапряжений и интенсивности грозовой деятельности в районе прохождения трассы ВЛ 110кВ С-651 приведшее к отключению действием 1 ст. ДЗ с НАПВ, НПВ ВЛ 110кВ С-651 Брянка-Новая Еруда I цепь. 4.4 При осмотре ВЛ 110кВ С-651 обнаружены следы перекрытия на опоре № 44 в результате атмосферных перенапряжений и интенсивности грозовой деятельности в районе прохождения трассы ВЛ 110кВ С-651, а также на ПС 110/6кВ № 44 "Брянка" В С-651 обнаружен сгоревший включающий электромагнит привода выключателя в следствии межвиткового замыкания и сверхнормативного срока эксплуатации (47 лет), что привело к отключению действием 1 ст. ДЗ с НАПВ, НПВ ВЛ 110кВ С-651 Брянка-Новая Еруда I цепь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на опоре № 44 в результате атмосферных перенапряжений и интенсивности грозовой деятельности в районе прохождения трассы ВЛ 110кВ С-651. на ВЛ110кВ Брянка-Новая Еруда Iцепь(С-651), Опора пром. мет.П110-4н; Повреждение включающего электромагнита привода выключателя. на В С-651 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-651 (Заказ из SAP № 152-500-020). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры № 44 (Заказ из SAP № 152-501-295). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Заменить включающий электромагнит привода выключателя В С-651 на ПС 110/6кВ № 44 "Брянка". Ответственное лицо: Пайко Р.Д. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В случае большого значения измерения сопротивления заземляющих устройств на данном участке, разработать мероприятия по приведению значении к допустимым. Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 31.08.2021 год
357157 | 169 | 2021-08-05 | 8 | 12 | 0.50401 | 2021-08-05 | 10 | 4 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения, гроза в зоне расположения ВЛ-10кВ ф.48-10. 4.11 Вследствие однофазного замыкания в момент грозового перенапряжения от электродугового повреждения проходного изолятора на КТПН 48-10-5/250, на ПС 110/35/10кВ №48 Нагорная оперативно (КИ ф."С"=0кВ) отключен В 10 ф.48-10. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное замыкание в момент грозового перенапряжения от электродугового повреждения проходного изолятора на КТПН 48-10-5/250, ВЛ 10 кВ ф. 48-10 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 48-10: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Коростелев С.В. 09.09.2021 год
357157 | 170 | 2021-08-05 | 10 | 14 | 0.038334 | 2021-08-05 | 12 | 9 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения ,гроза в зоне прохождения ВЛ-10кВ ф.19-04. 4.4 Вследствие однофазного замыкания на землю от падения на провода из вне охранной зоны в пролете опор №№ 79-80 поврежденного в момент грозового разряда молнией дерева, на ПС 35/10кВ №19 "Тальская" оперативно (КИ ф."С" = 0кВ) отключен В 10 ф.19-04.(устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное замыкание. на ВЛ 10 кВ ф. 19-04, Пролет: Опора № 79 - Опора № 80 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 19-04: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Коростелев С.В. 09.09.2021 год
357157 | 171 | 2021-08-05 | 10 | 40 | 0.18833 | 2021-08-05 | 12 | 33 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза в районе ВЛ-10кВ ф.70-05). 4.12 Вследствие междуфазного замыкания при попадании шаровой молнии (со слов очевидцев) в провода в пролете опор №№ 186-187 в момент прохождения грозового разряда, на ПС 35/10кВ №70 Маловка действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.70-05. (устранено, регулировка стрелы провиса и ремонт провода не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание. на ВЛ 10 кВ ф. 70-05, Пролет: Опора № 186 - Опора № 187 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 70-05: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Коростелев С.В. 06.09.2021 год
357152 | 307 | 2021-08-05 | 12 | 14 | 0.003 | 2021-08-05 | 12 | 32 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошел механический износ и ослабление вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №16 ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 62-8-1 , что привело к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролете опор №15-№17, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «С», в пролете №16-№17, и отключению ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 82-3-9. Последний плановый осмотр ВЛ проводился 25.11.20г. 4.1 Произошел механический износ и ослабление вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №16 ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 62-8-1 , в следствие длительной эксплуатации и изменения свойств материалов, что привело к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролете опор №15-№17, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «С», в пролете №16-№17, и отключению ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 62-8-1 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без повреждения на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 62-8-1, Пролет: оп.16 - оп.17 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №16 и регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №15-№17 ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 62-8-1 Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 62-8-1 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 30.09.2021 год
357152 | 308 | 2021-08-05 | 13 | 25 | 0.078335 | 2021-08-05 | 14 | 59 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло разрушение капронового колпачка под штыревым изолятором фазы "В" на опоре №61 ВЛ-10 кВ ф.52-03 , что привело к срыву изолятора фазы "В", разрегулировке стрелы провиса проводов в пролете опор №60-62, схлесту проводов фаз «В» и «С» с междуфазным коротким замыканием в пролете №61-№62 и отключением В-10 кВ ф.52-03 на ПС №52 Малая Ивановка 35/10кВ.Последний плановый осмотр производился 09.10.2020г 4.3 Произошел механический износ и разрушение капронового колпачка под штыревым изолятором фазы "В" на опоре №61 ВЛ-10 кВ ф.52-03 , в следствие длительной эксплуатации и изменения свойств материалов, что привело к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролете №60-62, схлесту проводов фаз «В» и «С» с междуфазным коротким замыканием в пролете №61-№62 и отключением В-10 кВ ф.52-03 на ПС №52 Малая Ивановка 35/10кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 10 кВ ф.52-3_с. М. Ивановка-д.Игинка, Пролет: оп.№61 - оп.№62 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену капронового колпачка изолятора фазы "В" на опоре №61, ВЛ-10 кВ ф.52-03 с регулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №60-№62. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.52-03 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 30.09.2021 год
357152 | 309 | 2021-08-05 | 16 | 38 | 0.039996 | 2021-08-05 | 16 | 58 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации (33 года) произошло старение изоляции обмоток силового трансформатора в ТП 24-01-4, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ 10 кВ ф.24-01 от ПС №24 "Инголь". 4.1 В следствие длительной эксплуатации (33 года) произошло старение изоляции обмоток силового трансформатора в ТП 24-01-4, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ 10 кВ ф.24-01 от ПС №24 "Инголь". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: внутреннего повреждения силового трансформатора в ТП 24-01-4 на КТП 24-01-4/160 кВА, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену силового масляного трансформатора в ТП № 24-01-4 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 06.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести испытания силового трансформатора в ТП № 24-01-4 10/0,4кВ после замены. Ответственное лицо: Кардаш А.А. начальник СИЗПИ ПО ЗЭС 06.09.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести испытания оборудования 10 кВ в ТП № 24-01-4 10/0,4кВ после замены силового трансформатора. Ответственное лицо: Кардаш А.А. начальник СИЗПИ ПО ЗЭС 06.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ТП №24-01-4 с целью выявления причин отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений.. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 06.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 24-01 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 06.09.2021 годОрганизационное мероприятие 3 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 06.09.2021 год
357153 | 174 | 2021-08-04 | 0 | 19 |  | 2021-08-04 | 0 | 19 | 3.4.12.3 Во время грозы при прямом попадании молнии в провода ВЛ-110 кВ Минусинская опорная – Идринская с отпайками (С-94), с последующим протеканием разряда на тело опор, произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №319А . (Приложение №3,№4,№5). Перекрытие изоляции привело к возникновению однофазного короткого замыкания на землю, что и явилось причиной действия 2 ступени ТЗНП и отключению В-110 кВ С-94 на ПС 220 кВ Минусинская опорная (ХП МЭС). 4.11 Во время внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Минусинская опорная – Идринская с отпайками (С-94) на опоре №319А, фазы «В» (верхний провод) обнаружены следы перекрытия гирлянды изоляторов марки ПСД-70Е. (Приложение №3,№4,№5). Причиной перекрытия послужило попадание молнии в провода ВЛ-110 кВ Минусинская опорная – Идринская с отпайками (С-94), с последующим протеканием разряда на тело опор. Перекрытие изоляции привело к возникновению однофазного короткого замыкания на землю, что явилось причиной действия 2 ступени ТЗНП и отключению В-110 кВ С-94 на ПС 220 кВ Минусинская опорная (ХП МЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов. на ВЛ 110 кВ Мин.опорная-Идринская (С-94), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ С-94 участка опор №291-353. Заказ SAP-152480294. Ответственное лицо: Середа Е.В. 27.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления контура заземления ВЛ-110 кВ С-94 опоры №319А. Заказ SAP-152480297. Ответственное лицо: Середа Е.В. 27.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену перекрытой гирлянды изоляторов ВЛ-110 кВ С-94 опоры №319А, фазы "В". Заказ SAP-170051696. Ответственное лицо: Середа Е.В. 30.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену перекрытой гирлянды изоляторов ВЛ-110 кВ С-94 опоры №319А, фазы "В" в 2022г. Ответственное лицо: Середа Е.В. 06.09.2021 год
357156 | 779 | 2021-08-05 | 8 | 45 | 0.075 | 2021-08-05 | 9 | 0 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ведомственной отпайке ВЛ-6 кВ от оп. №99 ф. 105-7 до оп. 42А (Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (г. Дивногорск, ИНН 2446001206)), действием МТЗ, на ПС №105 "Овсянка" был отключен В/6 кВ. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ведомственной отпайки ВЛ-6 кВ от оп. № 99 Ф 105-7 до оп. № 42А, директору "Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (г. Дивногорск, ИНН 2446001206)" Горбунову Владимиру Афанасьевичу (663090, Красноярский край, город Дивногорск, улица Хулиана Гримау, 27), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 11.09.2021 год
357156 | 780 | 2021-08-05 | 9 | 45 | 0.58335 | 2021-08-05 | 10 | 55 | 3.4.9.3 В следствие повреждения в сети потребителя на отпайке ВЛ 10 кВ ф. 134-2 в сторону ТП 134-2-5 (СПК Ветерок-Раздолье-Росинка), действием МТЗ, на ПС 110/10кВ №134 "Солонцы" был отключен В 10кВ ф.134-2. | Техническое мероприятие 1 Ввести ограничение режима потребления электроэнергии на отпайке ВЛ-10кВ ф.134-2 от опоры №150\30 до ТП №134-2-5, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности СПК Ветерок-Раздолье-Росинка Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 15.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо о вводе ограничения режима потребления электроэнергии на отпайке ВЛ-10кВ ф.134-2 от опоры №150\30 до ТП №134-2-5, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности СПК Ветерок-Раздолье-Росинка Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 15.09.2021 год
357150 | 292 | 2021-08-03 | 22 | 18 | 0.18665 | 2021-08-03 | 22 | 50 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.33-07 в пролёте опор №74/2-74/3 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "В", что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф. "А", "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.33-07 в пролёте опор №74/2-74/3 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ ф.33-07 на ПС 35 кВ № 33 "Нижний Ингаш". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.33-07, Пролет: Опора № 74/2 - Опора № 74/3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-07. Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 20.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 74/2-74/3 ВЛ-10 кВ ф.33-07 Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 27.08.2021 год
357156 | 781 | 2021-08-05 | 13 | 3 |  | 2021-08-05 | 13 | 3 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 51 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от яч.13 ф.5-13 до РП-43 яч.7, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.5-13 на ПС 5 "Восточная" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от яч.13 ф. 5-13 до РП-43 яч.7, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 51 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.5-13 на ПС 5 "Восточная" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 5 яч.13 - РП 43 яч.7, АСБ-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3*150 от яч.13 ф.5-13 до РП-43 яч.7 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 23.09.2021 год
357156 | 782 | 2021-08-05 | 17 | 40 | 0.29165 | 2021-08-05 | 18 | 15 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации ВН РП 147/10кВ на ТП 850 с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции ВН 10 кВ на ТП 850, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.2-16 на ПС Советская 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции ВН 10 кВ на ТП 850, в следствии длительной эксплуатации ВН РП 147/10кВ на ТП 850 с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.2-16 на ПС Советская 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-850, Ячейка КСО-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ВН РП 147/10кВ на ТП 850. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2021 год
357156 | 784 | 2021-08-05 | 21 | 55 | 0.16668 | 2021-08-05 | 22 | 20 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от оп.32-ТП-777_ф.2-08, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф.2 -02 на ПС 2 "Советская" 110/10 кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от оп.32-ТП-777_ф.2-08, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф.2-08 на ПС 2 "Советская" 110/10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф. 122-24, Кабель силовой АПвПу2г-10 1х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АПвПу2г-10 1х240 КЛ 10 кВ оп.32-ТП-777_ф.2-08 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.10.2021 год
357153 | 176 | 2021-08-04 | 20 | 21 |  | 2021-08-04 | 20 | 21 | 3.4.12.3 04.08.2021г. в 20 час. 21 мин. во время грозы при прямом попадании молнии в провода ВЛ-35 кВ Туран - Верхнеусинская Т-21, Т-22 с последующим протеканием разряда на тело опор произошло перекрытие гирлянд изоляторов (ПС-70) фаз «А», «В», «С» на опоре №89 ВЛ-35 кВ Туран - Верхнеусинская Т-21 и перекрытие гирлянд изоляторов (ПС-70) фаз «А», «В», «С» на опоре №89 ВЛ-35 кВ Туран - Верхнеусинская Т-22, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, работе ТО и отключению В-35 кВ Т-21, В-35 кВ Т-22 на ПС 220 кВ Туран (ХПМЭС). 4.11 Во время внеочередного обхода ВЛ-35 кВ Туран - Верхнеусинская Т-21 в совместном подвесе с ВЛ-35 кВ Туран Верхнеусинская Т-22 обнаружены: следы перекрытия гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опоре №89 ВЛ-35 кВ Туран - Верхнеусинская Т-21 (Приложения №2, №4, №5, №6, №7) и перекрытие гирлянд изоляторов (ПС-70) фаз «А», «В», «С» на опоре №89 ВЛ-35 кВ Туран - Верхнеусинская Т-22. (Приложения №3, №4, №8, №9, №10). 04.08.2021г. в 20 час. 21 мин. во время грозы при прямом попадании молнии в провода ВЛ-35 кВ Туран - Верхнеусинская Т-21, Т-22 с последующим протеканием разряда на тело опор произошло перекрытие гирлянд изоляторов (ПС-70) фаз «А», «В», «С» на опоре №89 ВЛ-35 кВ Туран - Верхнеусинская Т-21 и перекрытие гирлянд изоляторов (ПС-70) фаз «А», «В», «С» на опоре №89 ВЛ-35 кВ Туран - Верхнеусинская Т-22, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, работе ТО и отключению В-35 кВ Т-21, В-35 кВ Т-22 на ПС 220 кВ Туран (ХПМЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изолятороов. на ВЛ 35 кВ Туран-Верхнеусинская (Т-21), Опора пром.ж/б.ПБ35-2.1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Туран - Верхнеусинская (Т-21/Т-22). Заказ SAP № 152498275. Ответственное лицо: Середа Е.В. 27.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерения сопротивления контура заземления ВЛ-35 кВ Туран - Верхнеусинская (Т-21) / (Т-22) опоры №89. Заказ SAP № 152498276. Ответственное лицо: Середа Е.В. 27.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену гирлянд изоляторов трех фаз на ГИРМК на опоре №89 ВЛ-35 кВ Туран –Верхнеусинская (Т-21) и опоре №89 ВЛ-35 кВ Туран –Верхнеусинская (Т-22). Заказ SAP № 142735002. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать при формировании плана капитального ремонта 2023 года: - замену гирлянд изоляторов трех фаз на ГИРМК на опоре №89 ВЛ-35 кВ Туран –Верхнеусинская (Т-21) и опоре №89 ВЛ-35 кВ Туран –Верхнеусинская (Т-22). Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.05.2022 год
357153 | 177 | 2021-08-05 | 10 | 50 | 0.585 | 2021-08-05 | 12 | 47 | 3.4.7.3 В результате разрушения ж/б приставки опоры №265/3/19 ВЛ 10 кВ ф.37-01 произошел наклон опоры выше нормы, что привело к схлестыванию проводов фазы "А", "В" и "С" в пролете опор №265/3/19-265/3/20, межфазному короткому замыканию, работе МТЗ и отключению ВВ-10 кВ на СП 48 ф.37-01 . 4.16 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (разрушение бетона) произошёл излом ж/б приставки стойки деревянной промежуточной опоры №265/3/19 ВЛ-10 кВ ф.37-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом приставки. на ВЛ-10 кВ ф.37-01 СП47 Н.Курята СП48Таята, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.37-01 СП 47. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Копленко А.А. 11.09.2021 год
357153 | 178 | 2021-08-05 | 13 | 14 | 0.017667 | 2021-08-05 | 15 | 0 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала при порывах ветра 13 м/с произошел излом опоры №1 у основания конструкции, что привело к схлёстыванию проводов в пролете опор №№1-2, междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №38-06-1310. 4.16 Схлёстывание проводов в пролете опор №№1-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 38-06-1310, Пролет: Оп №1 - Оп №2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 ТП 10/0,4 кВ №38-06-1310. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 06.09.2021 год
357157 | 172 | 2021-08-05 | 22 | 50 | 0.17 | 2021-08-06 | 0 | 32 | 3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники под проводами в пролете опор №№ 6-7 на ВЛ-10кВ ф.55-03. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста оборванных крупногабаритной техникой проводов (габарит от нижнего провода до проезжей части 7,23м.) в пролете опор №№ 6-7, на ПС 220/110/35/27,5/10 "Саянская тяговая" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.55-03. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест оборванных крупногабаритной техникой проводов на ВЛ 10 кВ ф.55-03, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф.55-03: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Юносов С.А. 09.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф.55-03: - предоставить документы в соответствии с распоряжением от 29.06.2021г. №1229 . Ответственное лицо: Дедик А.В. 09.09.2021 год
357153 | 152 | 2021-07-19 | 19 | 10 | 0.161 | 2021-07-19 | 19 | 40 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло разрушение проходного фарфорового изолятора марки ИПУ-10/630-7,5 фазы "С" на ТП 10/0,4 кВ №51-11-2499, что явилось причиной однофазного короткого замыкания на землю фазы "С" и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110/10 кВ №51 "Краснотуранская". 4.12 Во время внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ф.51-11 на ТП 10/0,4 кВ №51-11-2499 обнаружен повреждённый проходной фарфоровый изолятор марки ИПУ-10/630-7,5 фазы "С", что явилось причиной однофазного короткого замыкания на землю фазы "С" и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110/10 кВ №51 "Краснотуранская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора. на ТП 51-11-2499 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ №51-11-2499. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 23.08.2021 год
357153 | 153 | 2021-07-19 | 20 | 6 | 0.00224 | 2021-07-19 | 20 | 30 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 18 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "С" и фазы "В" в пролёте опор №№5-6 ВЛ 0,4 кВ Ф.1 КТП 10/0,4 кВ №44-04-515, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Ф.1 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №44-04-515. 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ №44-04-515 обнаружены следы перекрытия между фазой "С" и фазой "В" в пролёте опор №№5-6, что явилось причиной короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ ф.1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №44-04-515. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 44-04-515, Пр: Оп.5 - Оп.6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП 10/0,4 кВ №44-04-515 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 21.08.2021 год
357153 | 154 | 2021-07-19 | 21 | 7 | 0.0016785 | 2021-07-19 | 21 | 26 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 18 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№8-9 ВЛ 0,4 кВ Ф.2 КТП 10/0,4 кВ №53-10-792, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Ф.2 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-10-792. 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ №53-10-792 обнаружены следы перекрытия между фазой "А" и фазой "В" в пролёте опор №№8-9, что явилось причиной короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ ф.2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-10-792. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 53-10-792, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП 10/0,4 кВ №53-10-792 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 21.08.2021 год
357150 | 276 | 2021-07-20 | 11 | 42 | 0.078 | 2021-07-20 | 13 | 39 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта произошло расщепление оголовка промежуточной опоры № 73, № 76 на ВЛ-10 кВ ф.38-02, что привело к выпадению крюков с изоляторами и схлёстыванию проводов фазы "А", "В", "С". 4.4 В результате механическое воздействие атмосферных явлений вследствие грозового разряда в опоры № 73, № 76 произошло их расщепление. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.38-02, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.38-02 Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 13.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт стоек опор № 73, 76 ВЛ-10 кВ ф.38-02. Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 13.08.2021 год
357152 | 282 | 2021-07-20 | 13 | 0 | 0.16665 | 2021-07-20 | 13 | 20 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации (32 года) произошло образование микротрещин в стекле изолятора ШС-10 фазы "А" на опоре № 54 ВЛ 10 кВ ф.20-08, что привело к разрушению изолятора , провису провода фазы "А" в пролете опор №54 - №55, схлесту проводов фаз "А" и "С", междуфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В-10кВ ф.20-08 на ПС-110/10кВ №20 "Западная". 4.14 В следствие длительной эксплуатации (32 года) произошло образование микротрещин в стекле изолятора ШС-10 фазы "А" на опоре № 54 ВЛ 10 кВ ф.20-08, что привело к разрушению изолятора , провису провода фазы "А" в пролете опор №54 - №55, схлесту проводов фаз "А" и "С", междуфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В-10кВ ф.20-08 на ПС-110/10кВ №20 "Западная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на опоре № 54 с ВЛ 10 кВ ф.20-08 на ВЛ 10 кВ ф.20-08 г Шарыпово, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж изолятора фазы "А" на опоре №54 ф.20-08 от ПС 110/10 №20 "Западная". Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 20.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №53-№55 ф.20-08 от ПС 110/10 №20 "Западная". Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 20.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.40-22 г.Шарыпово с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 20.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 27.08.2021 год
357152 | 283 | 2021-07-20 | 13 | 58 |  | 2021-07-20 | 13 | 58 | 3.4.7.3 В результате старения (в эксплуатации 31 год) произошло внутренние электрическое повреждение изоляции концевой кабельной муфты на опоре №10 ВЛ-10 кВ Ф 40-25 , что привело к межфазному короткому замыканию с отключением от МТЗ Ф. 40-25 от ПС 110/10 кВ №40 "Пионерская". 4.12 В результате старения произошло внутренние электрическое повреждение изоляции концевой кабельной муфты на опоре №10 ВЛ-10 кВ Ф 40-25, что привело к межфазному короткому замыканию с отключением от МТЗ Ф. 40-25 от ПС 110/10 кВ №40 "Пионерская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: внутренние электрическое повреждение изоляции концевой кабельной муфты на опоре №10 ВЛ-10 кВ Ф 40-25 на ВЛ 10 кВ ф.40-25 г.Шарыпово, 3КНТп-10-150/240 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену концевой кабельной муфты 3КНТп-10-150/240 на опоре № 10 ВЛ-10 кВ Ф 40-25 Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 20.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтные испытания вновь установленной концевой кабельной муфты 3КНТп-10-150/240 на опоре №10 ВЛ-10 кВ Ф 40-25. Ответственное лицо: Кардаш А.А. начальник СИЗПИ ПО ЗЭС 20.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.40-25с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 20.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 27.08.2021 год
357156 | 698 | 2021-07-20 | 1 | 10 |  | 2021-07-20 | 1 | 10 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 31 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 569 до ТП 555, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.21 на РП-43. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 569 до ТП 555, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 31 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.21 на РП-43. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от ТП 569 , ТП 555, Кабель силовой СБ-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля СБ-10 3*95КЛ 10кВ от ТП 569 до ТП 555 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 01.09.2021 год
357156 | 699 | 2021-07-20 | 3 | 45 |  | 2021-07-20 | 3 | 45 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя ("АО Железобетон"), действием МТЗ, на ПС 24 "Промбаза" был отключен В/10кВ яч. 18 ф.24-18 (старое подключение от ф.24-20). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору "АО Железобетон" Хачатрян Х.Ц. (г. Красноярск, ул. Пограничников 44), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 28.08.2021 год
357156 | 700 | 2021-07-20 | 4 | 20 | 0.67332 | 2021-07-20 | 6 | 1 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 31 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 5008 яч.5 до ТП 5007 яч.5, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.71-13 на ПС 71 "Весна" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 5008 яч.5 до ТП 5007 яч.5, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 31 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.71-13 на ПС 71 "Весна" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ ТП 5008 яч.5 -ТП5007 яч.5, ААШв-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3*95 от ТП 5008 яч.5 до ТП 5007 яч.5 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 28.08.2021 год
357156 | 701 | 2021-07-20 | 4 | 25 | 0.33334 | 2021-07-20 | 6 | 5 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 6050(Частное лицо), действием МТЗ, на ПС 71 "Весна" был отключен В/10кВ яч. 11 ф.71-11. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Ивашиной Г.В.(г. Красноярск, ул. Енисейская 77), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 27.08.2021 год
357156 | 703 | 2021-07-20 | 14 | 5 |  | 2021-07-20 | 14 | 5 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременного выявления дефектов , произошло снижение уровня изоляции кабельной муфты ф. 26-10 на опоре №3 , что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.26-10 на ПС 26 "Зеленая" 220/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции кабельной муфты ф. 26-10 на опоре №3, в следствии несвоевременного выявления дефектов , что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.26-10 на ПС 26 "Зеленая" 220/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф. 26-10, 3КНТп-10-150/240 | Техническое мероприятие 1 Провести замену концевой муфты 3КНТп-10 150/240 на опоре №3 ф. 26-10 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.08.2021 год
357156 | 704 | 2021-07-20 | 14 | 25 | 0.2 | 2021-07-20 | 15 | 25 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 3199 (частное лицо), действием МТЗ, на ПС Мясокомбинат 110/35/10 кВ был отключен В/10 кВ ф.121-08. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, физическому лицу Д.М.Чернову, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.09.2021 год
357156 | 705 | 2021-07-20 | 16 | 7 | 0.49167 | 2021-07-20 | 18 | 5 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя (ООО "ДоК "Енисей"), действием МТЗ, на ПС Березовская 110/35/6кВ был отключен В/6кВ ф.42-3. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "ДоК "Енисей" Гайдуцкий Юрий Михайлович (662521, Красноярский край, Березовский р-н, пгт Березовка, Трактовая ул., д. 87/1), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 26.08.2021 год
357156 | 706 | 2021-07-20 | 16 | 15 |  | 2021-07-20 | 16 | 15 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 9057 (Сеть заправок 25 часов), действием МТЗ, на ПС 49 "Юбилейная" был отключен В/10кВ яч. 41 ф. 49-12. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору "Сеть заправок 25 часов" Постовалову В.А. (г. Красноярск, ул. Котельникова 2 ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 27.08.2021 год
357156 | 707 | 2021-07-21 | 12 | 30 | 0.54999 | 2021-07-21 | 14 | 20 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 11 до ТП 19, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-58 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 11 до ТП 19, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-58 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 11 до ТП 19 нитка Б, ААШв-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х150 КЛ 10 кВ от ТП 11 до ТП 19. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 27.08.2021 год
357156 | 708 | 2021-07-21 | 16 | 55 |  | 2021-07-21 | 16 | 55 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4кВ более 47 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4 кВ ТП 284 16Л - Крас.раб,133, что привело к оперативному отключению Руб. 16/0,4 кВ на ТП-284. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 0,4 кВ ТП 284 16Л - Крас.раб,133, в следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4кВ более 47 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к оперативному отключению Руб. 16/0,4 кВ на ТП-284. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП 284 16Л - Крас.раб,133, Кабель ААБ 4X120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 4X120 КЛ 0,4 кВ ТП 284 16Л - Крас.раб,133. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 29.10.2021 год
357156 | 709 | 2021-07-21 | 18 | 0 | 0.585 | 2021-07-21 | 19 | 57 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации ВКЛ-10кВ более 36 лет и потери механической прочности провода, произошел обрыв провода ВКЛ 10 кВ ф. 49-12 в пролете опор №43-45, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.49-12 на ПС 49 "Юбилейная" 110/10кВ. 4.13 Произошло Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи ВКЛ 10 кВ ф. 49-12 в пролете опор №43-45, в следствии длительной эксплуатации ВКЛ-10кВ более 36 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.49-12 на ПС 49 "Юбилейная" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВКЛ 10 кВ ф. 49-12, Пролет: Опора № 43 - Опора № 44 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода ВКЛ 10 кВ ф. 49-12 в пролете опор №43-45 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 28.08.2021 год
357156 | 710 | 2021-07-21 | 18 | 10 | 0.02667 | 2021-07-21 | 18 | 26 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ-6 кВ(ПС 92 - ТП 9066) (АО "Фирма КульБытСтрой"), действием МТЗ, на ПС Юго-Западная 110/35/6кВ был отключен В/10кВ ф.92-20. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику КЛ-6 кВ(ПС 92 - ТП 9066), генеральному директору АО "Фирма КульБытСтрой" Семенякову Генадию Аркадьевичу (660019, г. Красноярск, ул. Мусоргского д. 18), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 26.08.2021 год
357154 | 119 | 2021-07-22 | 14 | 11 | 0.20416 | 2021-07-22 | 14 | 46 | 3.4.12.3 В следствии обильных осадков, а также атмосферных перенапряжений и интенсивности грозовой деятельности в районе прохождения трассы ВЛ 10кВ ф.56-6 произошло повреждение кабельной концевой муфты на опоре № 1, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.56-6 на ПС 110/35/10кВ № 56 "Бартат". На данной ЛЭП имеется грозозащита (Рк 10 на опорах №№ 1, 4), состояние удовлетворительное. 4.4 Повреждение кабельной концевой муфты на опоре № 1, приведшее в следствии обильных осадков, а также атмосферных перенапряжений и интенсивности грозовой деятельности в районе прохождения трассы ВЛ 10кВ ф.56-6, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.56-6 на ПС 110/35/10кВ № 56 "Бартат". На данной ЛЭП имеется грозозащита (Рк 10 на опорах №№ 1, 4), состояние удовлетворительное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной концевой муфты на опоре № 1. на ВЛ 10 кВ ф. 56-6 д. Еловка, Бузуново, Опора УП10-3ДД | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.56-6. Ответственное лицо: Пакин А.В. 20.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Заменить кабельную концевую муфту на опоре № 1 ВЛ 10кВ ф.56-6. Ответственное лицо: Пакин А.В. 20.08.2021 год
357153 | 157 | 2021-07-22 | 20 | 48 | 0.19467 | 2021-07-22 | 22 | 1 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 12 м/с и тяжения провода на опоре №5 был сорван стеклянный изолятор фазы "В" марки ШС-10, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№5-6, междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.37-06 на ПС 35/10 кВ №37 "Имисская". 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ф.37-06 на опоре №5 был обнаружен сорванный стеклянный изолятор фазы "В" марки ШС-10, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№5-6, междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.37-06 на ПС 35/10 кВ №37 "Имисская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора. на ВЛ-10 кВ ф.37-06 с. Имисское-с. Можарка, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.37-06. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 27.08.2021 год
357153 | 158 | 2021-07-22 | 22 | 2 | 0.117 | 2021-07-22 | 23 | 59 | 3.4.10 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.44-04 на ЛР ТП №44-04-2240 обнаружена птица со следами термического ожога. Перекрытие по птице явилось причиной междуфазного короткого замыкания, вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.44-04 на ПС 110/10 кВ №44 "Б.Салба". 4.12 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.44-04 на ЛР ТП №44-04-2240 обнаружена птица со следами термического ожога. Перекрытие по птице явилось причиной междуфазного короткого замыкания, вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.44-04 на ПС 110/10 кВ №44 "Б.Салба". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по птице. на ВЛ-10 кВ ф.44-04 с. Куреж, с.Б.Телек, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.44-04. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 26.08.2021 год
357152 | 273 | 2021-07-25 | 16 | 2 | 0.10453 | 2021-07-25 | 17 | 40 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации произошло разрушение колпачка изолятора марки ШС-10 фазы "В" на опоре №52 ВЛ-10 кВ ф. 16-06, что привело при порывах ветра к срыву изолятора, разрегулировке стрелы провиса проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №52-53, схлесту проводов, междуфазному короткому замыканию и отключению В-10 кВ ф.16-06 на ПС110/ 35/10 №16 «Восточная». 4.12 В следствие длительной эксплуатации произошло разрушение колпачка изолятора марки ШС-10 фазы "В" на опоре №52 ВЛ-10 кВ ф. 16-06, что привело при порывах ветра к срыву изолятора, разрегулировке стрелы провиса проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №52-53, схлесту проводов, междуфазному короткому замыканию и отключению В-10 кВ ф.16-06 на ПС110/ 35/10 №16 «Восточная». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 10 кВ ф.16-6 Б.Улуй-Новоникольск, Пролет: Опора № 52 - Опора № 53 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка изолятора марки ШС-10 на опоре №52 ВЛ-10кВ Ф16-06 Ответственное лицо: Заместитель начальника Большеулуйского РЭС Гевель А.А. 09.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку провода в пролете опор №51-№54 ВЛ 10кВ Ф16-06 Ответственное лицо: Заместитель начальника Большеулуйского РЭС Гевель А.А. 02.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 01.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.16-06 и ТП 10/0,4кВ по этому фидеру с целью отыскания причины аварийного отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Большеулуйского РЭС Гевель А.А. 09.08.2021 год
357156 | 713 | 2021-07-21 | 21 | 0 | 0.034583 | 2021-07-21 | 22 | 23 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4кВ более 65 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4 кВ ТП735 до ж.д ул.Мичурина,8, что привело к оперативному отключению Руб. №13 0,4кВ на ТП735 10/0,4 кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 0,4 кВ ТП735 до ж.д ул.Мичурина,8, в следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4кВ более 65 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к оперативному отключению Руб. №13 0,4кВ на ТП735 10/0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП735 до ж.д ул.Мичурина,8, Кабель СБ 4X95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля Б 4X95 КЛ 0,4 кВ ТП735 до ж.д ул.Мичурина,8. Ответственное лицо: Жук В.П. 26.11.2021 год
357156 | 714 | 2021-07-22 | 20 | 23 |  | 2021-07-23 | 11 | 47 | 3.4.7.2 В следствии несоблюдения объёмов ТО был не выявлен дефект блока питания смонтированного внутри корпуса маршрутизатор cisco 2900 (Серийный номер: FCZ1637C3JR) произошло его отключение с полной потерей передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Юго-Западная (Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго") в Красноярское РДУ. 4.13 В результате нарушения электрического контакта в блоке питания, смонтированного внутри корпуса маршрутизатор cisco 2900 (Серийный номер: FCZ1637C3JR) произошло его отключение и полное пропадание основного и резервного канала связи с полной потерей передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Юго-Западная (Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго") в Красноярское РДУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ПС №92 "Юго-Западная" 110/35/6кВ, Маршрутизатор Cisco 2900 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену маршрутизатор cisco 2900 (Серийный номер: FCZ1637C3JR) в шкафу ШТК-42.8.10 на ПС 110 кВ Юго-Западная на резервный маршрутизатор cisco 2900 (Серийный номер: FCZ1637C3JW). Ответственное лицо: Дрепак О.А. 26.07.2021 годТехническое мероприятие 2 По результату разработки технического решения, произвести установку GPRS модем дополнительно с проверкой резервного канала связи с ПС 110 кВ Юго-Западная (Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго") в Красноярское РДУ. Ответственное лицо: Дрепак О.А. 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Рассмотреть техническую возможность по установке второго дублирующего маршрутизатора cisco 2900 с целью предотвращения пропадания основного канала связи на ПС 110 кВ Юго-Западная-2. Ответственное лицо: Дрепак О.А. 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Разработать техническое решение по установке GPRS модема на ПС 110 кВ Юго-Западная-2. Ответственное лицо: Дрепак О.А. 20.08.2021 год
357150 | 279 | 2021-07-25 | 14 | 10 |  | 2021-07-25 | 14 | 10 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок 15 м/с произошёл наклон ДКР из вне охранной зоны в пролёте опор 151-152 ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская I цепь (Д-141) (высота ДКР более 4х метров), что привело к пробою электрической дугой воздушного промежутка по ДКР фазы "А" на "землю". 4.12 Нарушение электрической изоляции фазы "А" в пролётах опор 141-273 ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская I цепь (Д-141) вследствие перекрытия изоляции по ДКР. Повреждений ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская I цепь (Д-141) нет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-220кВ ГПП г.Кодинска - оп.1-273_Д-141, Опора пром. дерев. ПД220-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-220кВ ГПП Кодинская - Имбинская I цепь (Д-141). Номер заказа 152057806 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 06.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ВЛ-220кВ ГПП Кодинская - Имбинская I цепь (Д-141) ОАО «ДВЭУК» о необходимости расчистки просеки от ДКР в пролёте опор № 141-273. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.08.2021 год
357157 | 124 | 2021-07-25 | 9 | 15 | 0.0825 | 2021-07-25 | 10 | 54 | 3.4.8.5 Не умышленное повреждение сторонним автотранспортом одностоечной опоры опора №2.3 от ВЛ 0,4кВ Л 3 КТП 148-02-3/630. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов на сбитой сторонним (на автомобиле ВАЗ-2109 гос. Номер Н667МК) автотранспортом одностоечной опоре № 2.3, на КТП 148-02-3/630 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на сбитой сторонним автотранспортом опоре. на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 148-02-3, Опора П1-5 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 148-02-3: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов; - оформить пакет документов в соответствии с распоряжением от 29.06.2021г. № 1229. Ответственное лицо: Арндт В.В. 27.08.2021 год
357157 | 137 | 2021-07-25 | 4 | 24 | 0.16667 | 2021-07-25 | 6 | 4 | 3.4.8.5 Не умышленное повреждение сторонним автотранспортом на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТПН 47-03-1/630 одностоечной опоры №8. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов на поврежденной сторонним автотранспортом одностоечной опоры №8, на КТПН 47-03-1/630 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-3. (устранено, выполнена замена одностоечной опоры №8). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на поврежденной сторонним автотранспортом одностоечной опоре на ВЛ 0,4 кВ Л3 КТПН 47-03-1, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л3 КТПН 47-03-1: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов; - оформить документы для проведения претензионной работы в соответствии с распоряжением №1229 от 29.06.2021г. Ответственное лицо: Юносов С.А. 27.08.2021 год
357157 | 148 | 2021-07-24 | 13 | 25 | 0.007497 | 2021-07-24 | 13 | 30 | 3.4.10 Воздействие на ЛР ТП 54-02-2/250 птиц. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания между опорными изоляторами на ЛР/54-02-2 из-за проникновения птицы, на ПС 35/10кВ №54 "Тульская" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.54-02. (ТН самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между опорными изоляторами из-за проникновения птицы. на ЛР/54-02-2, ВЛ 10 кВ ф. 54-02 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 54-02: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 01.08.2021 год
357157 | 149 | 2021-07-22 | 8 | 41 | 0.075831 | 2021-07-22 | 9 | 46 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (изменение свойств из-за старения изоляции кабельной вставки через ж/д. полотно в пролете опор №№ 38-39 - 30 лет эксплуатации). 4.12 Вследствие междуфазного замыкания внутри соединительной муфты от нарушения структуры материала из-за старения изоляции в кабельной вставки через ж/д. полотно в пролете опор №№ 38-39 - 30 лет эксплуатации; на ПС 35/10 №70 "Маловка" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.70-04. (устранено, подача напряжения осуществляется по резервному кабелю). . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание внутри соединительной муфты на ВЛ 10 кВ ф. 70-04, Кабель силовой АСБ-10 3х70 1 цепь | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 70-04: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Коростелев С.В. 27.08.2021 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 10 кВ ф. 70-04: - восстановить резервный кабель в пролете опор №№ 38-39. Ответственное лицо: Крумин Д.В. 31.10.2021 год
357150 | 280 | 2021-07-25 | 0 | 29 | 0.0018335 | 2021-07-25 | 0 | 51 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролёте опор № 8-9 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."А" , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролёте опор № 8-9 произошло междуфазное к.з ф."А", "С"., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/04 кВ № 31-09-1109. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 31-09-1109, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролётах опор № 8-9 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 13.08.2021 год
357150 | 281 | 2021-07-24 | 19 | 35 | 0.57501 | 2021-07-24 | 21 | 30 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.121-10 в пролёте опор № 284-285 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "С", что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф. "А", "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.121-10 в пролёте опор № 284-285 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ ф.121-10 на ПС 35 кВ № 121 "Осиновый мыс". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.121-10, Пролет: Опора № 284 - Опора № 285 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.121-10. Ответственное лицо: Начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 06.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "С в пролёте опор № 284-285 ВЛ-10 кВ ф.121-10. Ответственное лицо: Начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 20.08.2021 год
357150 | 282 | 2021-07-23 | 17 | 5 | 0.14667 | 2021-07-23 | 18 | 0 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.33-14 в пролёте опор № 162-163 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "В", что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф. "В", "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.92-04 в пролёте опор № 162-163 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ ф.92-04 на ПС 35 кВ №92 "Вознесенка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.92-04, Пролет: Опора № 162 - Опора № 163 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.92-04 Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 06.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 162-163 ВЛ-10 кВ ф.92-04 Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 13.08.2021 год
357153 | 159 | 2021-07-23 | 16 | 6 |  | 2021-07-23 | 16 | 6 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло разрушение изоляции между фазами "А" и "С", что явилось причиной межфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В 10 ф.3-06 на ПС 110/10 №3 "Тагарская". 4.12 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло разрушение изоляции между фазами "А" и "С", что явилось причиной межфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В 10 ф.3-06 на ПС 110/10 №3 "Тагарская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля. на КЛ-10 кВ ф.3-06, Точка трассы КЛ 1 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт КЛ 10 кВ ф.3-06. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 28.08.2021 год
357150 | 283 | 2021-07-22 | 16 | 6 | 0.045 | 2021-07-22 | 16 | 9 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-6 кВ ф.2-04 в пролёте опор № 27-28 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "А", что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф. "А", "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.2-04 в пролёте опор № 27-28 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ ф.2-08 на ПС 220 кВ "Имбинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 6 кВ ф.2-04, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.2-04 Ответственное лицо: Начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 13.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролёте опор № 27-28 ВЛ-10 кВ ф.2-04 Ответственное лицо: Начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 30.08.2021 год
357156 | 715 | 2021-07-22 | 15 | 30 | 0.19998 | 2021-07-22 | 15 | 50 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ, более 47 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-6 кВ от ТП 433 - ТП 442 (Б), что привело к межфазному короткому замыканию и отключению В/6 кВ яч.29 на ПС 110/6 кВ №96 "Затонская". 4.12 Произошло снижение уровня изоляции КЛ-6 кВ от ТП 433 - ТП 442 (Б), в следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ, более 47 лет, с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению В/6 кВ яч.29 на ПС 110/6 кВ №96 "Затонская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 433 - ТП 442 (Б), Кабель силовой ААБл-6 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля 6 кВ ААБл-6 3х150 ТП 433 - ТП 442 (Б). Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.09.2021 год
357156 | 716 | 2021-07-22 | 21 | 25 |  | 2021-07-22 | 21 | 25 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 2067 (ГК"Октябрьский"), действием МТЗ, на РП 53 был отключен В/6 кВ яч. 12 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, ГК"Октябрьский", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2021 год
357156 | 717 | 2021-07-24 | 10 | 30 | 0.495 | 2021-07-24 | 12 | 9 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 612 до ТП 65, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф. 5-38 на ПС 5 "Восточная" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 612 до ТП 65, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.5-38 на ПС 5 "Восточная" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 65 , ТП 612, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3*120 от ТП 612 до ТП 65 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.08.2021 год
357156 | 720 | 2021-07-24 | 18 | 20 | 0.36668 | 2021-07-24 | 19 | 15 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ ф. 139-46 до ТП 7с яч.2, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-46 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ ф. 139-46 до ТП 7с яч.2, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-46 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 139 яч.46 до ТП 7с яч.2, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3*120 ф. 139-46 до ТП 7с яч.2 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 26.08.2021 год
357156 | 721 | 2021-07-24 | 18 | 20 |  | 2021-07-24 | 18 | 20 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ-6 кВ ТП 9109 - ТП 9110, на ПС 110/35/6 кВ №92 "Юго-Западная" отключился В/6 кВ ф.92-26. | Организационное мероприятие 1 Направлено письмо собственнику электроустановки КЛ-6 кВ ТП 9109 - ТП 9110, Директору ООО "Архитектоника-Спорт" Ермолаевой Ирине Сергеевне (660019, Красноярский край, город Красноярск, улица Тургенева, дом 31 а, кабинет 7), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 28.08.2021 год
357156 | 722 | 2021-07-24 | 20 | 20 | 0.36667 | 2021-07-24 | 21 | 48 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременного выявления дефекта, произошло повреждение изоляции КЛ-10кВ КТП 113с - оп.№4/3, действием МТЗ, на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ был отключен В/10кВ ф.139-54. 4.12 Вследствие снижение уровня электрической изоляции КЛ-10кВ КТП 113с - оп.№4/3, Произошло межфазное короткое замыкание и отключение от МТЗ В/10кВ ф.139-54 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ ф. 27-07, Кабель силовой ЦААБл-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ЦААБл-10 3*95 ф. 27-07 от опоры №4-3 до ТП 113с Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 07.09.2021 год
357156 | 723 | 2021-07-25 | 6 | 40 | 0.16 | 2021-07-25 | 6 | 52 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС 122 яч.29 до РП 129 яч.6, что привело к короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф.122-29 на ПС 122 "Северная" 110/10/6 кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ПС 122 яч.29 до РП 129 яч.6, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф.122-29 на ПС 122 "Северная" 110/10/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 122 яч.29 - РП 129 яч.6 н.В, Кабель силовой АПвПу2г-10 1х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АПвПу2г-10 1х240 от ПС 122 яч.29 до РП 129 яч.6 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.09.2021 год
357156 | 724 | 2021-07-25 | 7 | 4 | 0.65175 | 2021-07-25 | 8 | 38 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 59 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 259 до ТП 255, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ на РП 69 яч.4. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 259 до ТП 255, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 59 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ на РП 69 яч.4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ТП 259 - ТП 255, Кабель силовой АСБ-6 3х70 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х70 КЛ 10 кВ ТП 259 - ТП 255 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.09.2021 год
357156 | 725 | 2021-07-25 | 18 | 2 | 0.39419 | 2021-07-25 | 18 | 48 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 4029 (ООО"Арбан"), действием МТЗ, на РП 107 был отключен В/10 кВ яч.12 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО"Арбан", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.09.2021 год
357152 | 284 | 2021-07-26 | 12 | 15 |  | 2021-07-26 | 12 | 15 | 3.4.12.3 В результате грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляционного промежутка между траверсой и проводом по гирлянде изоляторов на опоре № 61 фазы "А" ВЛ-110кВ С-758 «Шарыповская-220 Инголь» с последующим отключением ВЛ-110кВ С-758 на ПС 220/110/10 кВ №25В "Шарыповская-" (КПМЭС). При осмотре установлено, что верхние изоляторы в гирлянде имеют значительные следы перекрытия. 4.12 Перекрытие изоляторов гирлянды фазы "А" на опоре № 61 ВЛ-110кВ Шарыповская-220 - Инголь(С-758) в результате грозового перенапряжения, с последующим отключением ВЛ-110кВ С-758 на ПС 220/110/10 кВ №25В "Шарыповская-" (КПМЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие гирлянды изоляторовГрозовое перекрытие гирлянды изоляторов без повреждения на ВЛ-110кВ Шарыповская-220 - Инголь(С-758) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Шарыповская 220- Инголь(С-758). Заказ в SAP №152260780 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 20.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ 60,61,62 ВЛ-110кВ Шарыповская 220- Инголь(С-758). Заказ в SAP №152325400 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 20.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену 2 дефектных изоляторов в гирлянде фазы "А" на опоре №61 ВЛ-110кВ Шарыповская 220- Инголь(С-758). Заказ в SAP №170051660 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 4 Провести верховой осмотр состояния грозотроса ВЛ-110кВ Шарыповская 220- Инголь(С-758) и мест контактных соединений грозотроса с опорами в анкерном пролете №48 - №76 Заказ в SAP №152416964 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 28.10.2021 год
357152 | 285 | 2021-07-26 | 14 | 10 | 0.0008335 | 2021-07-26 | 14 | 20 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии в ТП РП 3-04-1 ВЛ-10 кВ Ф РП 3-04 произошло перекрытие проходных изоляторов, что привело к межфазному короткому замыканию с отключением от МТЗ В-10 кВ Ф. 44-13 на ПС 110/10 №44 "Жилпоселок". 4.4 В результате прямого попадания молнии в ТП РП 3-04-1 ВЛ-10 кВ Ф РП 3-04 произошло перекрытие проходных изоляторов, что привело к межфазному короткому замыканию с отключением от МТЗ В-10 кВ Ф. 44-13 на ПС 110/10 №44 "Жилпоселок". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проходных изоляторов на КТП РП 3-04-1/63 кВА, ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 "Овальный"; перекрытие проходных изоляторов на КТП РП 3-04-1/63 кВА, ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 "Овальный"; перекрытие проходных изоляторов на КТП РП 3-04-1/63 кВА, ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 "Овальный" | Техническое мероприятие 1 Произвести замену проходных изоляторов типа ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 "Овальный" - 3 шт. в ТП РП 3-04-1 Ф РП 3-04 Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести проверку контура заземляющего устройства и защиты от перенапряжений РП 3-04. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. РП 3-04 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 27.08.2021 год
357152 | 287 | 2021-07-26 | 23 | 10 | 0.41668 | 2021-07-27 | 0 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение на ведомственной ТП № 8-10-2 10/0,4кВ 25кВА полигон бытовых отходов МУП УЖКХ. | Организационное мероприятие 1 отправить претензию собственнику электросетевого объекта Ответственное лицо: Михеев О.Н. начальник Ужурского РЭС 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 отправить обращение в прокуратуру Ужурского района Ответственное лицо: Михеев О.Н. начальник Ужурского РЭС 27.08.2021 год
357154 | 121 | 2021-07-26 | 18 | 25 | 0.41336 | 2021-07-26 | 18 | 56 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя (ООО "ЕнисейСетьСервис" - отпайка на ПС 35/10кВ № 74 "Мингуль"). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственникам, главам администраций. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 13.08.2021 год
357156 | 726 | 2021-07-26 | 17 | 40 | 0.18664 | 2021-07-26 | 17 | 54 | 3.4.8.4 Вследствие наброса постороннего предмета на ВЛ 35кВ Гидростроителей-Чкаловская Т-108 в пролете опор № 25 - 26 во время грозы, произошёл пробой воздушного промежутка между фазами "А" и "В", действием МТЗ на ПС 110/35/6 кВ № 101 "Гидростроитель" отключился В/35 кВ Т-108 с успешным АПВ. 4.12 В результате нарушения электрической изоляции вызванного пробоем воздушного промежутка между фазами "А" и "В" набросом постороннего предмета на ВЛ 35кВ Гидростроителей-Чкаловская Т-108 в пролете опор № 25 - 26 во время грозы, действием МТЗ на ПС 110/35/6 кВ № 101 "Гидростроитель" отключился В/35 кВ Т-108 с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 35кВ Гидростроителей-Чкаловская Т-108, Т-108, оп. 1 - 27_Т-108 / Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеавариную проверку устройств РЗА 2Т на ПС 110/35/6 кВ № 101 "Гидростроитель". Ответственное лицо: Никитин С.А. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый низовой осмотр ВЛ 35 кВ Т-108. Ответственное лицо: Балабанов А. В. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в администрацию г. Дивногорск о недопустимости несанкционированных свалок вблизи ЛЭП. Ответственное лицо: Балабанов А. В. 31.08.2021 год
357156 | 727 | 2021-07-26 | 17 | 50 | 0.21334 | 2021-07-26 | 18 | 54 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 40 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ ТП 9066 - ТП 939, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф.92-23 на ПС Юго-западная 110/6кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 9066 - ТП 939, в следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 40 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф.92-23 на ПС Юго-западная 110/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 9066 - ТП 939, Кабель силовой ААБ2л-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ2л-10 3х150 КЛ 6 кВ ТП 9066 - ТП 939. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 02.09.2021 год
357156 | 728 | 2021-07-26 | 23 | 5 |  | 2021-07-26 | 23 | 5 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 44 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ ТП 451 - ТП 436, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф.96-18 на ПС Затонская 110/6кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 451 - ТП 436, в следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 44 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф.96-18 на ПС Затонская 110/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 451 - ТП 436, ААШв-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х185 КЛ 6 кВ ТП 451 - ТП 436. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 02.09.2021 год
357152 | 288 | 2021-07-27 | 2 | 46 | 0.44583 | 2021-07-27 | 4 | 33 | 3.4.12.2 При прохождении грозового фронта с ветровыми нагрузками выше расчётных произошёл обрыв вязки ф" В" на опоре №75 ВЛ-10 кВ Ф 67-01 от ПС 35/10 №67 Ужурсовхоз что привело к провису проводов в пролёте опор № 75-76, схлесту проводов, междуфазному короткому замыканию проводов фаз "А" и "В" и отключению ВЛ-10 кВ ф.67-01 от ПС 35/10 №67 Ужурсовхоз. 4.4 При прохождении грозового фронта с ветровыми нагрузками выше расчётных произошёл обрыв вязки ф" В" на опоре №75 ВЛ-10 кВ Ф 67-01 от ПС 35/10 №67 Ужурсовхоз что привело к провису проводов в пролёте опор № 75-76, схлесту проводов, междуфазному короткому замыканию проводов фаз "А" и "В" и отключению ВЛ-10 кВ ф.67-01 от ПС 35/10 №67 Ужурсовхоз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 10 кВ ф.67-01 с.Ужур сх – д.Черноо, Пролет: Опора № 75 - Опора № 76 | Техническое мероприятие 1 Восстановить крепление провода фазы "В" на опоре №75 и перетяжку провода в пролетах опор №№74-76 ВЛ 10 кВ Ф 67-01 от ПС 35/10кВ № 67 Ужурсовхоз Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.67-01 от ПС 35/10 кВ № 67 Ужурсовхоз с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 27.08.2021 год
357152 | 289 | 2021-07-27 | 2 | 57 | 0.16667 | 2021-07-27 | 4 | 37 | 3.4.12.3 В следствие прямого попадание молнией в опору №95 ф.95-04 произошло повреждение опоры, что привело к ее наклону, схлесту проводов в пролете опор №94-№96, междуфазному короткому замыканию и отключению В-10 кВ от ПС 35/10 кВ №95 "Шушь". 4.4 В следствие прямого попадание молнией в опору №95 ф.95-04 произошло повреждение опоры, что привело к ее наклону, схлесту проводов в пролете опор №94-№96, междуфазному короткому замыканию и отключению В-10 кВ от ПС 35/10 кВ №95 "Шушь". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры №95 на ВЛ 10 кВ ф.95-04 с.Можары, Опора УП10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №95 ф.95-04 от ПС 35/10 кВ №95 "Шушь". Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 20.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор №93-№97 ф.95-04 от ПС 35/10 кВ №95 "Шушь". Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 20.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.95-04 от ПС 35/10 кВ №95 "Шушь" с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 20.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 27.08.2021 год
357157 | 150 | 2021-07-27 | 8 | 22 | 0.20668 | 2021-07-27 | 9 | 2 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дерева из вне охранной зоны, угрожающее падением на ВЛ-10кВ ф.148-05 в пролете опор №№ 19.6-19.7. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания на ВЛ-10кВ ф. 148-04 до ЛР№2 от с хлеста упавшим из вне охранной зоны деревом в пролете опор №№ 19.6-19.7, на ПС 35/10кВ №148 "Шалинская" действием МТЗ (АПВ не выполнено) отключался В 10 ф.148-05. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: С хлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф. 148-04, Пролет: Опора № 19-6 - Опора № 19-7 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 148-05/148-04: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления деревьев из вне охранной зоны, угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Степанов В.С. 28.08.2021 год
357157 | 153 | 2021-07-27 | 14 | 25 | 1.2075 | 2021-07-27 | 16 | 20 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (изменение свойств материалов из-за старения изоляции (20 лет) концевой разделки кабельной вставки через ж/дорожное полотно на опоре № 7.24) на ВЛ-6кВ ф.30-01. 4.11 Вследствие электродугового повреждения фазной изоляции шлейфа на фазе "В" от перекрытия на металлоконструкцию из-за ухудшения фазной изоляции от длительного срока эксплуатации (20 лет) концевой разделки кабельной вставки через ж/дорожное полотно на опоре № 7.24; на РП №30 35/10/6 кВ "ЦРП Уярское" оперативно (КИ. фаза "В"=0кВ) отключен В 6 ф.30-01. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение. на ВЛ 6 кВ ф. 30-01, Пролет: Опора №7-24 - Опора № 7-25 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 6 кВ ф. 30-01: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 28.08.2021 год
357157 | 154 | 2021-07-27 | 15 | 30 | 0.26667 | 2021-07-27 | 17 | 10 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза в зоне нахождения КТПН 12-01-12/160). 4.11 Вследствие междуфазного замыкания в РУ-0,4кВ из-за перекрытия изоляции в момент прохождения грозового разряда с отходящих ВЛ-0,4кВ, на КТПН 12-01-12/160 произошло электродуговое повреждение АВ-0,4кВ с последующим срабатывание ПК-10 (3шт). (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение на ТП 12-01-12, ВА 57-35-34 250А; электродуговое повреждение на ТП 12-01-12, ВА 57-35-34 160А; электродуговое повреждение на ТП 12-01-12, ВА 57-35-34 160А | Организационное мероприятие 1 ТП 12-01-12/160: - включить в РП на 2023г. мероприятие по установке средств грозозащиты в РУ-0,4кВ. Ответственное лицо: Дедик А.В. 30.06.2022 год
357152 | 290 | 2021-07-27 | 13 | 15 | 0.017499 | 2021-07-27 | 13 | 50 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации произошло изменение структуры материала, что привело к потери его физических свойств капронового колпачка под изолятором ф «В» на опоре №9 с последующем срывом изолятора с места крепления на крюке и разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролёте опор №8-№9/1, что привело к кратковременному схлесту проводов двух фаз «А» и «В», в пролете опор №8-№9, и отключению АВ-0,4кВ Л-3 ТП 74-5-1. Последний плановый осмотр производился 19.02.21 г. 4.1 В следствии длительной эксплуатации произошло изменение структуры материала, что привело к потери его физических свойств капронового колпачка под изолятором ф «В» на опоре №9 с последующем срывом изолятора с места крепления на крюке и разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролёте опор №8-№9/1, что привело к кратковременному схлесту проводов двух фаз «А» и «В», в пролете опор №8-№9, и отключению АВ-0,4кВ Л-3 ТП 74-5-1. Последний плановый осмотр производился 19.02.21 г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП-74-5-1, Пролет: оп.8 - оп.9 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка изолятора К-7, монтаж изолятора фазы "В" на опоре №9, регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №8 - 9/1 ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 10/0,4 74-5-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 29.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 10/0,4 74-5-1 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по исключению подобных нарушений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 29.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 29.08.2021 год
357152 | 291 | 2021-07-27 | 19 | 50 | 0.020835 | 2021-07-27 | 20 | 15 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло разрушение капронового колпачка под штыревым изолятором фазы "В" на опоре №17 ВЛ-10 кВ ф.63-01 , что привело к срыву изолятора фазы "В", разрегулировке стрелы провиса проводов в пролете опор №16-18, схлесту проводов фаз «В» и «С» с междуфазным коротким замыканием в пролете №17-№18 и отключением В-10 кВ ф.63-01 на ПС №63 Преображенка 35/10кВ.Последний плановый осмотр производился 13.11.2020г 4.3 В следствие длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло разрушение капронового колпачка под штыревым изолятором фазы "В" на опоре №17 ВЛ-10 кВ ф.63-01 , что привело к срыву изолятора фазы "В", разрегулировке стрелы провиса проводов в пролете опор №16-18, схлесту проводов фаз «В» и «С» с междуфазным коротким замыканием в пролете №17-№18 и отключением В-10 кВ ф.63-01 на ПС №63 Преображенка 35/10кВ.Последний плановый осмотр производился 13.11.2020г Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 10 кВ ф.63-1_с. Преображенка, VS010-0006883 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену капронового колпачка изолятора фазы "В" на опоре №17, ВЛ-10 кВ ф.63-01 с регулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №16-№18. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.63-01 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 30.08.2021 год
357157 | 155 | 2021-07-27 | 23 | 30 | 0.0185 | 2021-07-28 | 1 | 21 | 3.4.8.3 Несанкционированная рубка лесных насаждений на приусадебном участке о опоры № 15 на ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 15-03-4/160. 4.4 Вследствие однофазного замыкания от с хлеста проводов на вводе 0,23кВ от опоры №15 из-за падение веток с деревьев в момент рубки владельцем приусадебного участка, на КТП 15-03-4/160 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4кВ Л-2. (устранено, выполнена перетяжка проводов). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест ввода 0,23кВ. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 15-03-4, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 15-03-4: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 29.08.2021 год
357153 | 160 | 2021-07-27 | 5 | 43 | 0.0234 | 2021-07-27 | 7 | 40 | 3.4.8.5 В результате ДТП произошел наезд автомобиля на опору №23 Л3 ТП 10/0,4 кВ №53-08-3014и, что явилось причиной излома ж/б приставки марки ПТ-3-33 у основания конструкции, схлёстывания проводов, и отключения АВ-0,4 кВ ф.3 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-08-3014и. 4.4 Во время внеочередного обхода обнаружены следы наезда автомобиля на опору №23 Л3 от ТП 10/0,4 кВ №53-08-3014и, что явилось причиной излома ж/б приставки марки ПТ-3-33 у основания конструкции, схлёстывания проводов, и отключения АВ-0,4 кВ ф.3 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-08-3014и. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры. на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 53-08-3014и, Опора АКН-1Д (концевая) | Организационное мероприятие 1 Подать заявление в МО МВД России «Идринское» по отысканию виновных и привлечения их к ответственности – взысканию материального ущерба. Ответственное лицо: Крупенников В.Г. 29.08.2021 год
357153 | 163 | 2021-07-27 | 20 | 41 | 0.29399 | 2021-07-27 | 22 | 19 | 3.4.12.3 Во время грозы в результате попадания молнии в провода ВЛ-10 кВ ф.3-10 с последующим перекрытием на раму разъединителя №13-10-331 произошло повреждение изолятора фазы "С" марки ИШОС-10-8 на опоре №369, что явилось причиной касания провода тела опоры, однофазного короткого замыкания на землю фазы "С" и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35/10 кВ №13 "Шалаболино". 4.11 Во время внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ф.13-10 на Р 10 кВ №13-10-331 находящегося на опоре №369 обнаружен повреждённый изолятор фазы "С" марки ИШОС-10-8, что явилось причиной касания провода тела опоры, однофазного короткого замыкания на землю фазы "С" и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35/10 кВ №13 "Шалаболино". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора. на ВЛ-10 кВ ф.13-10 с.Шалоболино-с.Пойлово, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.13-10. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести ревизию грозозащиты. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 02.09.2021 год
357157 | 156 | 2021-07-28 | 2 | 22 | 0.057169 | 2021-07-28 | 3 | 11 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение за ЛР №2 ООО "ЕнисейСтройИнвест" ) оборудования в потребительской электрической сети. | Техническое мероприятие 1 ВЛ 6 кВ ф. 71-01: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 29.08.2021 год
357156 | 730 | 2021-07-27 | 7 | 50 | 0.6 | 2021-07-27 | 9 | 20 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ более 54 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ТП 801 - оп.№7, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6 кВ ф.22-09 на ПС 22 "Институт физики" 35/6 кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 6 кВ от ТП 801 - оп.№7, в следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ более 54 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6 кВ ф.22-09 на ПС 22 "Институт физики" 35/6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 6 кВ ф. 22-09, Кабель силовой ААБл-6 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-6 3х150 КВЛ 6 кВ ф. 22-09 ТП 801 - оп.№7. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.10.2021 год
357156 | 731 | 2021-07-27 | 14 | 0 | 1.4666 | 2021-07-27 | 15 | 50 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 34 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от яч.36 ф. 4-36 до ТП 1123, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.4-36 на ПС 4 "Городская" 110/6кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 6 кВ от яч.36 ф. 4-36 до ТП 1123, в следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 34 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.4-36 на ПС 4 "Городская" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6 кВ от ПС 4 яч.36 ТП 1123 яч.4, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-103*120 КЛ 6кВ от яч.36 ф. 4-36 до ТП 1123, Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 16.09.2021 год
357156 | 733 | 2021-07-27 | 17 | 30 | 0.20001 | 2021-07-27 | 18 | 10 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 47 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ ТП1037 - ТП1058, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.3 на РП-63 . 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10кВ ТП1037 - ТП1058, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 47 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.3 на РП-63 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ТП1037 - ТП1058, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10кВ ТП1037 - ТП1058. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.09.2021 год
357153 | 164 | 2021-07-28 | 8 | 59 | 0.046399 | 2021-07-28 | 10 | 55 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра и тяжения провода в пролёте опор №№5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.3 был оборван провод марки А-35 фазы "С", что привело к короткому замыканию и отключения АВ-0,4 кВ ф.3 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №36-14-944. 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ №36-14-944 обнаружен оборванный провод фазы "С" в пролёте опор №№5-6, что привело к схлёстыванию проводов, короткому замыканию и отключения АВ-0,4 кВ ф.3 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №36-14-944. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 36-14-944, Пролет: Оп №5 - Оп №6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП 10/0,4 кВ №36-14-944 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Полежаев В.Г. 29.08.2021 год
357153 | 165 | 2021-07-28 | 9 | 14 | 0.0369 | 2021-07-28 | 9 | 41 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло разрушение проходного фарфорового изолятора марки ИПУ-10/630-7,5 фазы "А" на ТП 10/0,4 кВ №50-02-2597, что явилось причиной однофазного короткого замыкания на землю фазы "А" и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110/35/10 кВ №50 "Саянская". 4.12 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.50-02 на ТП 10/0,4 кВ №50-02-2597 обнаружен повреждённый проходной фарфоровый изолятор марки ИПУ-10/630-7,5 фазы "А", что явилось причиной однофазного короткого замыкания на землю фазы "А" и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110/35/10 кВ №50 "Саянская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора. на ВЛ-10 кВ ф.50-02 с. Саянск, Спуск к ТП 50-02-2597 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ ф.50-02. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 03.09.2021 год
357153 | 166 | 2021-07-28 | 13 | 24 | 0.050499 | 2021-07-28 | 15 | 5 | 3.4.12.3 Во время грозы при попадании молнии в провода ВЛ 0,4 кВ Л-1 и Л-2 произошло перекрытие АВ 0,4 кВ Л-1 и Л-2, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания, разрушения контактной системы АВ-0,4 кВ Л1 и Л2, перегорания предохранителя в РУ 10 кВ и исчезновения напряжения у потребителя. 4.11 Во время внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ №17-06-844 обнаружены следы короткого замыкания на корпусах автоматических выключателях Л1 и Л2 марки ВА 57 с последующим разрушением и перегорание высоковольтного предохранителя в РУ 10 кВ, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания, разрушения контактной системы АВ-0,4кВ Л1 и Л2, перегорания предохранителя в РУ 10 кВ и исчезновения напряжения у потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя. на ТП 17-06-844, Предохранитель ПКТ101-10-16-40 У3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ №17-06-844. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести ревизию грозозащиты. Ответственное лицо: Копленко А.А. 04.09.2021 год
357156 | 734 | 2021-07-28 | 8 | 30 | 0.66665 | 2021-07-28 | 9 | 50 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 50 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ ТП 433 - ТП 442 (А), что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф.7-29 на ПС Медпрепараты 110/6кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 433 - ТП 442 (А), в следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 50 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф.7-29 на ПС Медпрепараты 110/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 433 - ТП 442 (А), Кабель силовой ААБл-6 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-6 3х150 КЛ 6 кВ ТП 433 - ТП 442 (А). Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.10.2021 год
357156 | 735 | 2021-07-28 | 10 | 10 | 1.2833 | 2021-07-28 | 12 | 0 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 31 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ ф.7-05 (ПС 7 - ТП 3006), что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф.7-05 на ПС Медпрепараты 110/6кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 6 кВ ф.7-05 (ПС 7 - ТП 3006), в следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 31 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф.7-05 на ПС Медпрепараты 110/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.7-05 (ПС 7 - ТП 3006), ААБлУ -6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБлУ -6 3х120 КЛ 6 кВ ф.7-05 (ПС 7 - ТП 3006). Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.09.2021 год
357156 | 736 | 2021-07-28 | 12 | 20 |  | 2021-07-28 | 12 | 20 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КВЛ-10кВ более 51 лет с изменением свойств и старением материалов, при вводе в работу произошло снижение уровня изоляции КВЛ 10 кВ от опоры №5 до опоры №6 ф. 26-05, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.10 на РП-55. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КВЛ 10 кВ от опоры №5 ф. 26-05 до опоры №6, при вводе в работу, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 51 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.10 на РП-55 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф.26-05, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт участка КВЛ ф. 26-05 от опоры №5 до опоры №6 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 04.09.2021 год
357150 | 288 | 2021-07-28 | 4 | 39 |  | 2021-07-28 | 4 | 39 | 3.4.12.3 В результате грозового разряда в тело опоры № 117 ВЛ 110 кВ Шарбыш тяг.-Ключи тяг. С-58 произошло перекрытие изоляции фазы "В" электрической дугой на ”землю” по телу опоры вследтвие ионизации воздушного элекроизоляционного промежутка. 4.11 Вследствие грозового разряда в опору № 117 произошло перекрытие электрической дугой изоляции фазы "В" из-за ионизации воздушного электроизоляционного промежутка, что привело к разрушению одного изолятора в гирлянде ПС-70 и отключению от 1 ст. ТЗНП, УАПВ ВЛ 110 кВ Шарбыш тяг.-Ключи тяг. С-58. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Шарбыш тяг.-Ключи тяг. С-58, Опора пром. мет. ПЛББ-12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Шарбыш тяг.-Ключи тяг. С-58. Номер заказа 152275466 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 09.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления контура заземляющих устройств на ВЛ 110 кВ Шарбыш тяг.-Ключи тяг. С-58. Номер заказа 152441642 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 09.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену 1 изолятора в гирлянде изоляторов фазы ”В” на опоре № 117 ВЛ 110 кВ Шарбыш тяг.-Ключи тяг. С-58. Номер заказа 142734980 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в ремонтную программу на 2023 год мероприятие по замене изоляции фазы ”В” на опоре № 117 ВЛ 110 кВ Шарбыш тяг.-Ключи тяг. С-58. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.08.2021 год
357152 | 271 | 2021-07-12 | 20 | 45 | 0.044582 | 2021-07-12 | 22 | 32 | 3.4.12.2 В результате длительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ (36 год), с изменением и ухудшением физических свойств материалов, воздействием ветровых нагрузок, произошел излом деревянных стоек опор №9/5, 17/1, что привело к провису провода в пролетах опор №9/4-№9/6, №17-№17/2, междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз «А» и «В», «В» и «С» и и отключению ВЛ-0,4 кВ Л-1 на ТП 35-08-8 10/0,4кВ. 4.16 В результате длительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ (36 год), с изменением и ухудшением физических свойств материалов, воздействием ветровых нагрузок, произошел излом деревянных стоек опор №9/5, 17/1, что привело к провису провода в пролетах опор №9/4-№9/6, №17-№17/2, междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз «А» и «В», «В» и «С» и и отключению ВЛ-0,4 кВ Л-1 на ТП 35-08-8 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры № 9/5 на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 35-08-8, Опора ПН-3Д; излом опоры № 17/1 на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 35-08-8, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП № 35-08-8 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести установку ж.б. приставки к промежуточным деревянной опоре №9/5, 17/1 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 35-08-8 10/0,4кВ Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 31.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Регулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор №9/4 - №9/6, №17 - №17/1 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП №35-08-8 10/0,4кВ Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 27.08.2021 год
357156 | 666 | 2021-07-12 | 17 | 0 | 0.66668 | 2021-07-12 | 18 | 40 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя (ООО "Сириус"), действием МТЗ, на ПС Центральная 110/10кВ был отключен В/10кВ ф. 9-07. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Поторочин Александр Витальевич (660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 49, офис 9-14.), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 13.08.2021 год
357156 | 667 | 2021-07-12 | 19 | 50 | 0.1 | 2021-07-12 | 20 | 5 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя (ООО "Сириус"), действием МТЗ, на ПС Центральная 110/10кВ был отключен В/10кВ ф. 9-07. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Поторочин Александр Витальевич (660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 49, офис 9-14.), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 13.08.2021 год
357156 | 668 | 2021-07-12 | 20 | 0 | 1.0667 | 2021-07-13 | 0 | 45 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ТП 487 яч.1 - ТП 403 яч.1, что привело к однофазному замыканию на землю и оперативному отключению В/10кВ ф.10-45 на ПС Нагорная 110/10кВ в 20-00 12.07.21. При восстановления нормальной схемы, для производства оперативных переключений, действием оперативного прсонала был отключен В/10кВ ф.10-45 на ПС Нагорная 110/10кВ в 20-55 12.07.21. В следствии происходящих периходных процессов в сети ф.10-45 произошло снижение уровня электрической изоляции концевой муфты на ТП 471 КЛ 10 кВ от ТП 403 до ТП 471 что было усугублено изменением свойств и старением материалов в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ, более 34 лет, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.10-45 на ПС Нагорная 110/10кВ в 23-05 12.07.21 . 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля КЛ 10 кВ ТП 487 яч.1 - ТП 403 яч.1 , в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к однофазному замыканию на землю и оперативному отключению В/10кВ ф.10-45 на ПС Нагорная 110/10кВ в 20-00 12.07.21. В следствии происходящих периходных процессов в сети ф.10-45 произошло снижение уровня электрической изоляции концевой муфты на ТП 471 КЛ 10 кВ от ТП 403 до ТП 471 что было усугублено изменением свойств и старением материалов в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ, более 34 лет, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.10-45 на ПС Нагорная 110/10кВ в 23-05 12.07.21 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ТП 487 яч.1 - ТП 403 яч.1, ААШв-10 3х120; Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 403 до ТП 471, 3КВТпН-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ ТП 487 яч.1 - ТП 403 яч.1, Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 15.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести восстановление изоляционных свойств концевой муфты 3КВТпН-10-70/120 на ТП 471 КЛ 10 кВ от ТП 403 до ТП 471. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 15.08.2021 год
357156 | 670 | 2021-07-12 | 22 | 31 |  | 2021-07-12 | 22 | 31 | 3.4.8.5 Вследствие умышленного повреждения стеклянных изоляторов и грозозащитного троса на опоре №24 ВЛ110 кВ С-5, выразившегося в расстреле их из огнестрельного оружия (о чем свидетельствуют характерные следы повреждения на демонтированной гирлянде изоляторов и грозозащитном тросе), действием защит на КТЭЦ-1: ВЧ блокировка, на ПС Березовская: ВЧ блокировка, 4 ст. ТЗНП произошло отключение ВЛ-110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Берёзовская с отпайкой на ПС Красноярск Восточный тяговая (С-5). 4.4 В результате механического воздействия сторонних лиц, выразившегося в умышленном повреждении стеклянных изоляторов и грозозащитного троса на опоре №24 ВЛ110 кВ С-5, выразившегося в расстреле их из огнестрельного оружия (о чем свидетельствуют характерные следы повреждения на демонтированной гирлянде изоляторов и грозозащитном тросе), действием защит на КТЭЦ-1: ВЧ блокировка, на ПС Березовская: ВЧ блокировка, 4 ст. ТЗНП произошло отключение ВЛ-110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Берёзовская с отпайкой на ПС Красноярск Восточный тяговая (С-5). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв грозотроса С-50 на ВЛ 110кВ КТЭЦ-1-Березовская С-5, Пролет: Опора № 24 - Опора № 25; Разрушение стекла изоляторов ПС на ВЛ 110кВ КТЭЦ-1-Березовская С-5, Опора анк. мет.У110-2П (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изоляции ф.В и ф.С опоры № 24. Заказ ТОРО № 170051352 Ответственное лицо: Балабанов А.В. 21.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить демонтаж оборванного грозотороса в пролёте опор № 24-25. Заказ ТОРО № 170051352 Ответственное лицо: Балабанов А.В. 21.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Провести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Берёзовская с отпайкой на ПС Красноярск Восточный тяговая (С-5). Заказ ТОРО № 152061581 Ответственное лицо: Балабанов А.В. 21.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Написать заявление в полицию по факту расстрела из огнестрельного оружия стеклянных изоляторов на опоре №24 ВЛ110кв С-5. Ответственное лицо: Слесаренко А.Ю. 16.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в РП-2022 монтаж грозозащитного троса в анкерном пролёте № 24-29 (0,913км). Ответственное лицо: Балабанов А.В. 27.08.2021 год
357156 | 672 | 2021-07-13 | 6 | 20 | 0.025 | 2021-07-13 | 6 | 35 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременного выявления дефекта, произошло повреждение изоляцииКЛ 6 кВ ПС Белые Росы яч.16 -ТП 262 яч.2, действием МТЗ, на ПС Белые Росы 110/6кВ был отключен В/6 кВ яч. 16. 4.12 В следствии нарушения электрической изоляции КЛ 6 кВ ПС Белые Росы яч.16 -ТП 262 яч.2, произошло межфазное короткое замыкание и отключение В/6 кВ яч. 16 на ПС Белые Росы 110/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.30-16 -ТП 262 яч.2, Кабель силовой АВБбШв-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АВБбШв-6 3х240 КЛ 6 кВ ПС Белые Росы яч.16 -ТП 262 яч.2. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 13.08.2021 год
357152 | 256 | 2021-07-13 | 16 | 50 | 0.021 | 2021-07-13 | 18 | 35 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, попадания молнии в ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 21-08-3, привело к междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз «А» и «В», отключению ВЛ-0,4 кВ Л-3 на ТП № 21-08-3 10/0,4 кВ и повреждению АВ 0,4 кВ Л3. 4.11 При прохождении грозового фронта, попадания молнии в ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 21-08-3, привело к междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз «А» и «В», отключению ВЛ-0,4 кВ Л-3 на ТП № 21-08-3 10/0,4 кВ и повреждению АВ 0,4 кВ Л3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение АВ 0,4 кВ на КТП 21-08-3, ВА 57-35-34 160А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП № 21-08-3 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену АВ 0,4 кВ Л3 ТП 21-08-3 10/0,4 кВ. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 27.08.2021 год
357152 | 272 | 2021-07-13 | 16 | 50 | 0.051 | 2021-07-13 | 18 | 32 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, попадания молнии в ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 21-08-3, привело к междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз «А» и «В», отключению ВЛ-0,4 кВ Л-1 на ТП № 21-08-3 10/0,4 кВ и повреждению АВ 0,4 кВ Л1. 4.11 При прохождении грозового фронта, попадания молнии в ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 21-08-3, привело к междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз «А» и «В», отключению ВЛ-0,4 кВ Л-1 на ТП № 21-08-3 10/0,4 кВ и повреждению АВ 0,4 кВ Л1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение АВ 0,4 кВ на КТП 21-08-3, ВА 57-35-34 200А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП № 21-08-3 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену АВ 0,4 кВ Л1 ТП 21-08-3 10/0,4 кВ. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 27.08.2021 год
357157 | 134 | 2021-07-13 | 13 | 17 | 0.022998 | 2021-07-13 | 13 | 40 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление веток с деревьев из вне охранной зоны, угрожающих падением на ВЛ-0,4кВ Л-30 от ТПН 20-08-1/250. 4.4 Вследствие однофазного замыкания от с хлеста проводов при падении ветки с дерева из вне охранной зоны на вводе 0,23кВ от опоры №4, на ТП КТПН 20-08-1/250 отключался АВ 0,4кВ Л-3.(ТН самоустранилось) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на вводе 0,23кВ. на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 20-08-1, Ввод №1002 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 20-08-1: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 14.08.2021 год
357156 | 673 | 2021-07-13 | 10 | 26 | 0.3 | 2021-07-13 | 11 | 56 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя (ПАО Газпром нефть), действием МТЗ, на ПС Юбилейная 110/10кВ был отключен В/10кВ ф.49-53. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 14.08.2021 год
357156 | 674 | 2021-07-13 | 17 | 2 | 0.72 | 2021-07-13 | 18 | 50 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 20 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ оп.61/8 - оп.61/9, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.121-21 на ПС Мясокомбинат 110/35/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ оп.61/8 - оп.61/9, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 20 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.121-21 на ПС Мясокомбинат 110/35/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.121-08/121-21, Кабель силовой АПвП-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 10 кВ оп.61/8 - оп.61/9 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.09.2021 год
357156 | 675 | 2021-07-13 | 20 | 40 | 0.93336 | 2021-07-13 | 21 | 50 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременного выявления дефекта, произошло повреждение изоляции КЛ 10 кВ ПС 126 яч.15 - ТП 33 яч.4, действием МТЗ, на ПС Радиотехническая 110/10кВ был отключен В/10кВ ф.126-15. 4.12 В следствии нарушения электрической изоляции КЛ 10 кВ ПС 126 яч.15 - ТП 33 яч.4, произошло межфазное короткое замыкание и отключение В/10 кВ ф.126-15 на ПС Радиотехническая 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ф.126-15 - ТП 33 яч.4, Кабель силовой ЦААБл-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ЦААБл-10 3х150 КЛ 10 кВ ПС 126 яч.15 - ТП 33 яч.4. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 14.08.2021 год
357152 | 274 | 2021-07-14 | 22 | 22 | 0.44464 | 2021-07-14 | 22 | 51 | 3.4.12.3 При попадании грозового разряда произошло перекрытие гирлянд изоляторов на опоре № 37 фазы "А" ВЛ-110кВ БУР-1- Дренажная шахта с отпайкой(С-769), фаз "В" и "С " ВЛ-110кВ БУР-1- Дренажная шахта с отпайкой(С-770) без повреждения изоляторов, что привело к отключению на ПС №9 "БУР-" 220/110/10 кВ (КПМЭС). 4.11 При попадании грозового разряда произошло перекрытие гирлянд изоляторов на опоре № 37 фазы "А" ВЛ-110кВ БУР-1- Дренажная шахта с отпайкой(С-769), фаз "В" и "С " ВЛ-110кВ БУР-1- Дренажная шахта с отпайкой(С-770) без повреждения изоляторов, что привело к отключению на ПС №9 "БУР-" 220/110/10 кВ (КПМЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ-110кВ БУР-1- Дренажная шахта с отпайкой(С-769/С-770) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ БУР-1-Дренажная шахта(С-769/С-770). Заказ в SAP №152078083 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 15.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер сопротивления контура заземления опор №№ 36,37,38 ВЛ-110кВ БУР-1-Дренажная шахта(С-769/С-770) с проверкой заземляющих устройств со вскрытием грунта Заказ в SAP №152107778 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 25.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Провести верховой осмотр состояния грозотроса ВЛ-110кВ БУР-1-Дренажная шахта(С-769/С-770), и мест контактных соединений грозотроса с опорами в анкерном пролете №35 - №46 Заказ в SAP №152111740 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 15.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам измерения заземления контуров принять решение о необходимости ремонта заземляющих устройств на опорах ВЛ-110кВ БУР-1-Дренажная шахта(С-769/С-770). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 30.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в План техобслуживания на 2022 год выполнение верхового осмотра ВЛ-110кВ БУР-1-Дренажная шахта(С-769/С-770) верховой осмотр по всей длине ВЛ с проверкой состояния грозотроса в зажимах и состояния гирлянд изоляторов. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 21.03.2022 годОрганизационное мероприятие 3 По результатам проведенных верховых осмотров разработать мероприятия по повышению надежности ВЛ-110кВ БУР-1-Дренажная шахта(С-769/С-770) в грозовой период. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 28.03.2022 год
357156 | 676 | 2021-07-14 | 11 | 16 |  | 2021-07-14 | 11 | 16 | 3.4.8.3 Вследствие несанкционированной рубки лесных насаждений в пролете оп. 160-161 произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ (спиленного неустановленными лицами) с перекрытием воздушного промежутка фаз "В" и "С" в результате действия защиты 1 зона ДЗ, на ПС Березовская 110/35/10кВ, была отключена ВЛ 110 кВ Березовская Камарчага тяг. (С-801) с НАПВ. 4.4 В результате механического воздействия при падении дерева в пролете оп. 160-161 ВЛ 110 кВ Березовская Камарчага тяг. (С-801) в следствии несанкционированной рубки лесных насаждений, произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ (спиленного неустановленными лицами) перекрытие на воздушного промежутка фаз "В" и "С" в результате действия защиты 1 зона ДЗ, на ПС Березовская 110/35/10кВ, была отключена ВЛ 110 кВ Березовская Камарчага тяг. (С-801) с НАПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 110кВ Березовская-Камарчага С-801, Пролет: Опора № 160 C-801/ Опора № 124 С | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ С-801. Заказ ТОРО № 152057878 Ответственное лицо: Балабанов А.В. 23.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить обращение в полицию по факту несанкционированной рубки деревьев вблизи ВЛ 110кВ С-801. Ответственное лицо: Балабанов А.В. 23.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результату осмотра запланировать и включить в производственные программы филиала на 2022 годвырубку деревьев угрожающих падением из вне охранной зоны на провода ВЛ 110кВ С-801. Ответственное лицо: Балабанов А.В. 27.08.2021 год
357156 | 677 | 2021-07-14 | 16 | 10 | 0.4 | 2021-07-14 | 16 | 58 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП-6155 (ООО ПК "Аванте"), действием МТЗ, на ПС 5"Восточная" 110/10 был отключен В/10кВ яч.4 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО ПК"Аванте" (ул. Копылова, д. 76А, офис 1 г. Красноярск, 660001), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав коммиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 21.08.2021 год
357156 | 678 | 2021-07-14 | 18 | 30 | 0.66668 | 2021-07-14 | 20 | 10 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 31 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-10 кВ от ТП 94 яч.1 до ТП 99 яч.5 , что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.49-78 на ПС 49 "Юбилейная" 110/10 яч.78 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ-10 кВ от ТП 94 яч.1 до ТП 99 яч.5, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 31 года с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.49-78 на ПС 49 "Юбилейная" 110/10 яч.78 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от ТП 94 яч.1 до ТП 99 яч.5, ААШв-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х95 КЛ-10 кВ от ТП 94 яч.1 до ТП 99 яч.5. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 21.08.2021 год
357156 | 679 | 2021-07-14 | 18 | 30 |  | 2021-07-14 | 18 | 30 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 34 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ф.49-07 - ТП 903 яч.8, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.49-07 на ПС 49 "Юбилейная" 110/10 яч.7 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ ф.49-07 - ТП 903 яч.8, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 34 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.49-07 на ПС 49 "Юбилейная" 110/10 яч.7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ф.49-07 - ТП 903 яч.8, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10кВ ПС 49 яч.07 - ТП 903 яч.8. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 21.08.2021 год
357156 | 680 | 2021-07-14 | 19 | 2 | 0.32 | 2021-07-14 | 19 | 50 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 40 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции концевой заделки, муфты внутренней установки 3КВТп-10-70/120 КЛ 6 кВ ТП 418 - ТП 416 (Б), что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.96-26 на ПС Затонская 110/6кВ . 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции концевой заделки, муфты внутренней установки 3КВТп-10-70/120 КЛ 6 кВ ТП 418 - ТП 416 (Б), в следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 40 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.96-26 на ПС Затонская 110/6кВ . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 418 - ТП 416 (Б), 3КВТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств концевой заделки, муфты внутренней установки 3КВТп-10-70/120 КЛ 6 кВ ТП 418 - ТП 416 (Б). Ответственное лицо: Лалетин С.М. 19.08.2021 год
357156 | 681 | 2021-07-14 | 19 | 7 | 0.165 | 2021-07-14 | 19 | 40 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ 6кВ ф.96-28 - ТП-4023, действием МТЗ, на ПС Затонская 110/6кВ был отключен В/6кВ ф.96-28. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки КЛ 6кВ ф.96-28 - ТП-4023, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 20.08.2021 год
357156 | 683 | 2021-07-14 | 21 | 0 | 0.32001 | 2021-07-14 | 22 | 4 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 20 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-10 кВ от ТП 1088 , ТП 1077, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ РП-65 яч.16/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ-10 кВ от ТП 1088 , ТП 1077, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 20 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ РП-65 яч.16/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от ТП 1088 , ТП 1077, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ-10 кВ от ТП 1088 , ТП 1077. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 20.08.2021 год
357156 | 684 | 2021-07-14 | 22 | 58 | 0.04167 | 2021-07-14 | 23 | 23 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 21 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляцииКЛ 10 кВ ПС 49 яч.63 - ТП 597 , что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.49-63 на ПС Юбилейная 110/10кВ 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ ПС 49 яч.63 - ТП 597, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 21 года с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.49-63 на ПС Юбилейная 110/10кВ . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 49 яч.63 - ТП 597, ААБл-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х185 КЛ 10 кВ ПС 49 яч.63 - ТП 597. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 20.08.2021 год
357152 | 276 | 2021-07-15 | 1 | 59 | 0.42083 | 2021-07-15 | 3 | 40 | 3.4.12.3 В результате атмосферных перенапряжений (гроза) произошло прямое попадание молнии в концевую кабельную муфту 10кВ типа 3КНТп-10-70/120, установленной на опоре №49, что привело к снижению уровня изоляции и междуфазному короткому замыканию с отключением от МТЗ В-10кВ ф. 40-22 на ПС-110/10кВ №40 "Пионерская". 4.12 Произошло прямое попадание молнии в концевую кабельную муфту 10кВ типа 3КНТп-10-70/120, установленную на опоре №49 ф.40-22, с изменением её электроизоляционных свойств , что привело к снижению уровня изоляции с междуфазным коротким замыканием и отключением от МТЗ В-10кВ ф. 40-22 на ПС-110/10кВ №40 "Пионерская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: прямое попадание молнии в концевую кабельную муфту 10кВ типа 3КНТп-10-70/120, установленную на опоре №49 ф.40-22 на ВЛ 10 кВ ф.40-22 г.Шарыпово, 3КНТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж концевой кабельной муфты на опоре №49 КЛ 10 кВ ф. 40-22 г.Шарыпово. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 16.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтные испытания вновь установленной концевой кабельной муфты на опоре №49 КЛ 10 кВ ф. 40-22 г.Шарыпово. Ответственное лицо: Кардаш А.А. начальник СИЗПИ 16.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену трубчатых разрядников на ОПН-10 кВ в количестве 3 штук на опоре №49 ВЛ 10кВ ф.40-22. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 16.08.2021 годТехническое мероприятие 4 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства оп.№49 ВЛ 10 кВ ф. 40-22. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 16.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-22 г.Шарыпово с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 16.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 30.07.2021 год
357152 | 277 | 2021-07-15 | 2 | 33 | 0.125 | 2021-07-15 | 3 | 48 | 3.4.12.3 В следствие прохождения грозового фронта произошло прямое попадание молнии в вводную ячейку выключателя ф.24-02 РП "Ивановка", что привело к разрушению проходных изоляторов в РП "Ивановка" и отключению ВЛ 10 кВ ф.24-02 от ПС 110/10 №24 "Инголь". 4.4 Произошло прямое попадание молнии в вводную ячейку выключателя ф.24-02 РП "Ивановка" в следствие прохождения грозового фронта , что привело к разрушению проходных изоляторов в РП "Ивановка" и отключению ВЛ 10 кВ ф.24-02 от ПС 110/10 №24 "Инголь". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение проходных изоляторов на ВЛ 10 кВ ф.24-02, РП "Ивановка" | Техническое мероприятие 1 Произвести замену 3-х проходных изоляторов вводной ячейки от ВЛ 10 кВ ф.24-02 РП "Ивановка". Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 18.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющего контура РП "Ивановка". Ответственное лицо: Кардаш А.А. - начальник СИЗПИ 16.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Включить в ремонтную программу 2023 года замену разрядников типа РВО-10 на ОПН на вводных ячейках ф.24-01 и 24-02. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 24-02 г.Шарыпово с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 18.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести осмотр оборудования РП "Ивановка" на предмет отсутствия дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 18.08.2021 годОрганизационное мероприятие 3 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 30.07.2021 год
357150 | 254 | 2021-07-14 | 13 | 43 | 2.1834 | 2021-07-14 | 18 | 5 | 3.4.12.4 При возгорании сухой растительности от грозового разряда, на территории земель Кежемского лесничества и распространения его к границе охранной зоны ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская II цепь (Д-142), в пролёте опор № 151-152 произошла ионизация воздушного изоляционного промежутка по продуктам горения между проводами фаз «А», «В» и «С» с последующим перекрытием и отключением на ПС 220 кВ Кодинская ГПП ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская II цепь (Д-142) от 1 ст. ТЗНП и 1 ст. МТЗ с неуспешным АПВ 4.9 В следствии грозового разряда произошёл поджёг сухой травы и ДКР на территории земель Кежемского лесничества, вне охранной зоны ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская II цепь (Д-142), что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка по ионизированному потоку горячего воздуха и продуктам горения между проводами фаз «А», «В» и «С» в пролёте опор № 151-152 и отключению ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская II цепь (Д-142) на ПС 220 кВ Кодинская ГПП от 1 ст. ТЗНП и 1 ст. МТЗ с неуспешным АПВ. В следствии перекрытия воздушного изоляционного промежутка по ионизированному потоку горячего воздуха и продуктам горения от возгорания сухой растительности, на территории земель Кежемского лесничества, вне охранной зоны ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская II цепь (Д-142), между проводами фаз «А», «В» и «С» в пролёте опор № 151-152 отключилась ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская II цепь (Д-142) на ПС 220 кВ Кодинская ГПП от 1 ст. ТЗНП и 1 ст. МТЗ с неуспешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической изоляции продуктами горения на ВЛ-220кВ ГПП г. Кодинска - оп.695 Д-142, Пролет : Опора № 151 - Опора № 152 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская II цепь (Д-142). Номер заказа 152057806 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 26.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письма за подписью директора ПО ВЭС в средства массовой информации: в Кежемском районе, с требованием к жителям о недопущении розжига костров, палов травы и соблюдения правил пожарной безопасности в лесах РФ. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 20.08.2021 год
357152 | 275 | 2021-07-15 | 15 | 27 | 0.018833 | 2021-07-15 | 17 | 20 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, в результате прямого попадания молний были повреждены оп. №43, №44 ВЛ-10 кВ ф.91-06, в следствии чего произошло короткое замыкание проводов и действием защит отключение В 10 ф.91-06 на ПС 35/10 кВ № 91 "Курбатовская". Опора № 121/21 ВЛ-10кВ ф.102-09 находится в перечне опор на которые запрещен подъём. 4.4 При прохождении грозового фронта, в результате прямого попадания молний были повреждены оп. №43, №44 ВЛ-10 кВ ф.91-06, в следствии чего произошло короткое замыкание проводов и действием защит отключение В 10 ф.91-06 на ПС 35/10 кВ № 91 "Курбатовская". Опора № 121/21 ВЛ-10кВ ф.102-09 находится в перечне опор на которые запрещен подъём. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры №43 на ВЛ 10 кВ ф.91-06 с.Х.Ключ., Опора П10-7ДБ; повреждение опоры №43 на ВЛ 10 кВ ф.91-06 с.Х.Ключ., Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр элементов опор на ВЛ 10 кВ ф. 91-06, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 06.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опор №43, №44 ВЛ-10 кВ ф. 91-06 и регулировку стрелы провиса проводов ВЛ-10 кВ ф. 91-06 в пролетах опор № 42-46 Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 06.08.2021 год
357152 | 278 | 2021-07-15 | 18 | 36 |  | 2021-07-15 | 18 | 36 | 3.4.12.3 Во время грозы при попадании грозового разряда произошло перекрытие гирлянды изоляторов ВЛ-35 кВ Каштан Тяга-М.Косуль(Т-112) на опоре № 15 фазы "А" с разрушением одного изолятора марки ПС-6Б и отключением В-35кВ Т-112 на ПС 110кВ №11Т "Каштан Тяга". 4.12 Грозовое перекрытие гирлянды изоляторов с разрушением одного изолятора марки ПС-6Б фазы "А" на опоре № 15 ВЛ-35 кВ Каштан Тяга-М.Косуль(Т-112) и отключением ВЛ-35кВ Т-112 на ПС 110кВ №11Т "Каштан Тяга". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушением одного изолятора на ВЛ-35 кВ Каштан Тяга-М.Косуль(Т-112) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Т-112 «Каштан Тяга-М.Косуль» Заказ в SAP № 152103946 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор №14,15,16 ВЛ-35кВ Т-112 «Каштан Тяга-М.Косуль» Заказ в SAP № 152103947 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 20.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Заменить дефектный изолятор на опор №15 фаза "Ф" ВЛ-35кВ Т-112 «Каштан Тяга-М.Косуль» Заказ в SAP № 170051503 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 30.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам измерения заземления контуров принять решение о необходимости ремонта заземляющих устройств опор №14,15,16 ВЛ-35кВ Т-112 «Каштан Тяга-М.Косуль». Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 20.08.2021 год
357152 | 279 | 2021-07-15 | 22 | 25 | 0.03167 | 2021-07-15 | 22 | 44 | 3.4.12.3 В следствие прохождения грозового фронта произошло прямое попадание молнии в опору №122 ф.24-01, что привело к излому у основания опоры №122, наклону опоры, схлесту проводов в пролете опор №122-123 и отключению ВЛ 10 кВ ф.24-01 от ПС 110/10 №24 "Инголь". 4.4 В следствие прохождения грозового фронта произошло прямое попадание молнии в опору №122 ф.24-01, что привело к излому у основания опоры №122, наклону опоры, схлесту проводов в пролете опор №122-123 и отключению ВЛ 10 кВ ф.24-01 от ПС 110/10 №24 "Инголь". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом у основания опоры №122 на ВЛ 10 кВ ф.24-01 с.Ивановка, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Установить ж/б приставку к опоре №122 ВЛ 10кВ ф.24-01 с.Ивановка. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 16.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Включить в ремонтную программу 2023 года замену стойки опоры №122 ВЛ 10кВ ф.24-01 с.Ивановка. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 30.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №121-№124 ВЛ 10кВ ф.24-01 с.Ивановка. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 16.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 24-01 г.Шарыпово с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 16.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 30.07.2021 год
357157 | 135 | 2021-07-15 | 22 | 5 | 0.13332 | 2021-07-15 | 22 | 25 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза в зоне прохождения ВЛ-35кВ Т-57. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания через траверсу между фазами "А" и "В" на ж/бетонной опоре №55 из-за перекрытия гирлянд изоляторов в момент прохождения грозового разряда, ПС 110 кВ Рыбинская действием МТЗ с НАПВ отключался В 35 Т-57. (замена изоляции не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание через траверсу между фазами "А" и "В" на ВЛ 35 кВ Рыбинская - Тульская Т-57, Опора пром.ж/б.ПБ35-1 (без тр, 1974г) | Техническое мероприятие 1 ВЛ 35 кВ Рыбинская - Тульская Т-57: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Заказ №152094502 Ответственное лицо: Петрушко Я.З. 17.07.2021 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 35 кВ Рыбинская - Тульская Т-57: - выполнить замеры сопротивлений КЗ опоры №55. Заказ № 152094519 Ответственное лицо: Петрушко Я.З. 20.08.2021 год
357157 | 136 | 2021-07-15 | 20 | 15 |  | 2021-07-15 | 20 | 15 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения, гроза в зоне прохождения ВЛ-110кВ Саянская тяговая – Рыбинская (С-881). 4.11 Вследствие однофазного замыкания при перекрытии гирлянды изоляторов на фазе "С" с провода на траверсу на ж/б. опоре 28 в момент грозового разряда, на ПС 220 кВ Саянская-тяговая действием 1 ст. ТЗНП с УАПВ отключался В 110 С-881. (Замена изоляции в гирлянде на фазе "С"и провода на ж/б. опоре №28 не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Cаянская т.- Рыбинская С-881, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 110 кВ Cаянская т.- Рыбинская С-881: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Заказ № 152094451 Ответственное лицо: Петрушко Я.З. 19.07.2021 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 110 кВ Cаянская т.- Рыбинская С-881: - выполнить замер сопротивлений КЗ опор №№ 27, 28, 29. Заказ № 152094477 Ответственное лицо: Петрушко Я.З. 19.07.2021 год
357154 | 112 | 2021-07-15 | 16 | 15 |  | 2021-07-15 | 16 | 15 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя (МУП ЖКХ г. Лесосибирск) | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственникам, главам администраций. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 20.08.2021 год
357156 | 669 | 2021-07-15 | 11 | 0 | 0.236 | 2021-07-15 | 12 | 58 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП-6176, действием МТЗ, на ПС Весна 110/10кВ был отключен В/10кВ ф.71-22. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП-6176, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 16.08.2021 год
357156 | 671 | 2021-07-15 | 11 | 46 | 0.12501 | 2021-07-15 | 12 | 11 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ВЛ 6кВ СНТ "Мраморный карьер", действием МТЗ, на ПС Медпрепараты 110/6кВ был отключен В/10кВ ф.7-22. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ВЛ 6кВ СНТ "Мраморный карьер", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 19.08.2021 год
357156 | 685 | 2021-07-15 | 14 | 20 | 0.33334 | 2021-07-15 | 16 | 0 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации изоляторов более 20 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции в виде трещин и сколов изоляторов оп.№23 ВЛ-10кВ ф.121-08, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.121-08 на ПС Мясокомбинат 110/35/10кВ. 4.1 Произошло снижение уровня электрической изоляции в виде трещин и сколов изоляторов оп.№23 ВЛ-10кВ ф.121-08, в следствии длительной эксплуатации более 20 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.121-08 на ПС Мясокомбинат 110/35/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф.121-08/121-21, Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Провести замену изоляторов на оп.№23 ф.121-08 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.09.2021 год
357156 | 686 | 2021-07-15 | 17 | 18 | 0.27415 | 2021-07-15 | 18 | 5 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 41 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от оп.3 до ТП 414, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.10-28 на ПС Нагорная 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от оп.3 до ТП 414, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 41 года с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.10-28 на ПС Нагорная 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.10-28, Кабель силовой АСБ-6 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 10 кВ от оп.3 до ТП 414 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.09.2021 год
357156 | 687 | 2021-07-15 | 17 | 35 | 0.008004 | 2021-07-15 | 17 | 39 | 3.4.9.3 В следствие повреждения в сети потребителя на отпайке ВЛ 10 кВ ф. 45-6 в сторону ТП 45-6-30 (ФКУ Байкалуправтодор), действием МТЗ, на ПС 110/35/10кВ №45 "Емельяново-110" был отключен В 10кВ ф.45-6. | Техническое мероприятие 1 Ввести ограничение режима потребления электроэнергии на отпайке ВЛ-10кВ ф.45-6 от опоры №22 до ТП №45-6-30, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ФКУ Байкалавтодор. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 21.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо о вводе ограничения режима потребления электроэнергии на отпайке ВЛ-10кВ ф.45-6 от опоры №22 до ТП №45-6-30, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ФКУ Байкалавтодор. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 21.08.2021 год
357153 | 150 | 2021-07-16 | 11 | 26 | 0.1545 | 2021-07-16 | 13 | 9 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 20 м/с произошёл наброс ветки дерева на провода в пролете опор №112/13 - 112/14 ВЛ 10 кВ Ф.46-15 , что явилось причиной возникновения короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 кВ Ф.46-15 на ПС 35/10 кВ №46 «Б.Хабык». 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ф.46-15 обнаружен наброс ветки дерева на провода в пролете опор №112/13 - 112/14 ВЛ 10 кВ Ф.46-15 , что явилось причиной возникновения короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 кВ ф.46-15 на ПС 35/10 кВ №46 «Б.Хабык». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки. на ВЛ-10 кВ ф.46-15 п. Добромысловский, Пролет: Оп.112-13 - Оп.112-14 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.46-15. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 21.08.2021 год
357153 | 151 | 2021-07-16 | 10 | 45 | 0.010167 | 2021-07-16 | 11 | 46 | 3.4.12.2 Во время грозы сильными порывами ветра до 20 м/с на провода в пролёте от опоры №№6-7 ВЛ-0,4 кВ Л1 была заброшена сломанная ветка дерева, что явилось причиной короткого замыкания между фазами "А" и "С" и отключения АВ-0,4 кВ Л1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №50-10-2790. 4.4 Во время грозы сильными порывами ветра до 20 м/с на провода в пролёте от опоры №№6-7 ВЛ-0,4 кВ Л1 была заброшена сломанная ветка дерева, что явилось причиной короткого замыкания между фазами "А" и "С" и отключения АВ-0,4 кВ Л1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №50-10-2790. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветка на проводах. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 50-10-2790, Пролет: Оп.6 - Оп.7 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №50-10-2790. Произвести обрезку крон деревьев угрожающих падением на провода ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП 10/0,4 кВ №50-10-2790.. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 19.08.2021 год
357157 | 138 | 2021-07-16 | 8 | 54 | 0.0325 | 2021-07-16 | 9 | 24 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки (ветер 20м/с. в зоне ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4 КТПН 9-07-13/250). 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного ветра (20м/с.) в пролете опор №№ 1.5-1.6, на КТПН 9-07-13/250 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4кВ Л-1. (ТН самоустранилось) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТПН 9-07-13, Пролет: Опора № 1-5 - Опора № 1-6 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л1 КТПН 9-07-13: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Юносов С.А. 18.08.2021 год
357157 | 139 | 2021-07-16 | 8 | 59 | 0.015584 | 2021-07-16 | 10 | 24 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 20м/с. в зоне прохождения ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ КТПН 10-04-5/100. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного ветра проводов в пролете опор №№ 1.7-1.8, на КТП 10-04-5/100 действием теплового расцепителя отключился АВ 0,4кВ Л-2.(ТН самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 10-04-5, Пролет: Опора № 1/7 - Опора № 1/8 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 10-04-5: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 18.08.2021 год
357157 | 140 | 2021-07-16 | 9 | 42 | 0.0078837 | 2021-07-16 | 10 | 25 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 20м/с. на ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 10/0,4кВ КТПН 10-03-3/250. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного ветра проводов в пролете опор №№ 1.3-1.4, на КТПН 10-03-3/250 действием теплового расцепителя отключался АВ-0,4кВ Л-3. (ТН самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 10-03-3, Пролет: Опора № 1/3 - Опора № 1/4 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 10-03-3: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 18.08.2021 год
357157 | 141 | 2021-07-16 | 9 | 46 | 0.037 | 2021-07-16 | 11 | 37 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 20м/с. на ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТПН 50-03-5/250. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного ветра проводов в пролете опор №№ 1.7-1,8, на КТПН 50-03-5/250 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4кВ Л-2. (ТН самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТПН 50-03-5, Пролет: Опора № 1-7 - Опора № 1-8 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л2 КТПН 50-03-5: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Юносов С.А. 18.08.2021 год
357157 | 142 | 2021-07-16 | 11 | 18 | 0.095 | 2021-07-16 | 13 | 12 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 20м/с на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4 КТП 11-03-4/250. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста оборванных проводов влетевшей из-за сильного ветра в пролет опор №№2.7-2.8 ветки с дерева из вне охранной зоны, на КТП 11-03-4/250 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4кВ Л-1.(устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 11-03-4, Пролет: Опора №2-7 - Опора №2-8 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 11-03-4: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 18.08.2021 год
357157 | 145 | 2021-07-17 | 10 | 45 | 0.72252 | 2021-07-17 | 12 | 10 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения гроза в зоне прохождения ВЛ-35кВ Нагорная – У.Яруль с отпайкой на ПС Латынцево (Т-21). 4.11 В момент возникновения грозового перенапряжения произошло электродуговое перекрытие гирлянды (с повреждением третьего изолятора) изоляторов на ж/б. опоре №147 на фазе "С", что привело к обгоранию провода у зажима с последующим падением его на землю в пролете опор №№ 147-146 и возникновению однофазного замыкания. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода АС-70/11 на фазе "С". на ВЛ 35 кВ Нагорная - У.Яруль с отп. Т-21, Пролет: Опора № 147 - Опора № 148; повреждение изоляторов ПС-70Д 2 шт. на ВЛ 35 кВ Нагорная - У.Яруль с отп. Т-21, Опора пром.ж/б. ПБ35-136-1 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-35кВ Нагорная – У.Яруль с отпайкой на ПС Латынцево (Т-21): - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Заказ № 152088362; - на ж/б. опоре №147 выполнить замену дефектной изоляции Заказ № 170051428; - в пролете опор №№ 146-147 выполнить монтаж провода на фазе "С" заказ №152088360; - выполнить замер сопротивления контуров заземления опор №№ 146, 147 Заказ № 152088361; Ответственное лицо: Петрушко Я.З. 17.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 ВЛ-35кВ Нагорная – У.Яруль с отпайкой на ПС Латынцево (Т-21): - включить в план на 2023г. выборочно: измерение сопротивлений контуров заземлений на ж/б., металлических опорах; проведение выборочных верховых осмотров. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 30.06.2022 год
357157 | 146 | 2021-07-17 | 11 | 12 | 0.007337 | 2021-07-17 | 11 | 16 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой (20м/с) нагрузки на провод ВЛ-10кВ ф.54-02. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного ветра проводов в пролете опор №№ 182-183, на ПС 35/10кВ №54 "Тульская" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.54-02. (регулировка стрелы провиса проводов не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф. 54-02, Пролет: Опора № 182 - Опора № 183 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 54-02: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: куприянчикк Р.Н. 19.08.2021 год
357157 | 147 | 2021-07-17 | 17 | 30 | 0.37666 | 2021-07-17 | 19 | 23 | 3.4.10 Воздействие на КТПН 129-04-1/400 птиц. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания между проходными изоляторами на КТПН 129-04-1/400 из-за проникновения птицы, на ПС 220/27,5/10 №29 "Мана тяговая" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.129-04. (ТН самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между проходными изоляторами. на КТПН 129-04-1/400, ВЛ 10 кВ ф.129-04 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф.129-04: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Козенко В.И. 19.08.2021 год
357152 | 280 | 2021-07-16 | 9 | 58 | 0.18501 | 2021-07-16 | 10 | 35 | 3.4.12.3 В следствие прохождения грозового фронта произошло прямое попадание молнии в опору №403/15 ф.31-11, что привело к расщеплению опоры, выпаданию крюка из тела опоры, схесту проводов в пролете опор №403/15-403/16 и отключению ВЛ 10 кВ ф.31-11 от ПС 110/10 №31 "Парная". 4.4 В следствие прохождения грозового фронта произошло прямое попадание молнии в опору №403/15 ф.31-11, что привело к расщеплению опоры, выпаданию крюка из тела опоры, схесту проводов в пролете опор №403/15-403/16 и отключению ВЛ 10 кВ ф.31-11 от ПС 110/10 №31 "Парная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расщепление опоры на ВЛ 10 кВ ф.31-11 с.Парная с.Гляден, Опора УА10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №403/14-№403/17 ВЛ 10кВ ф.31-11. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 16.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опоры №403/15 ВЛ 10 кВ ф.31-11. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 16.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.31-11 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 16.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 30.07.2021 год
357152 | 281 | 2021-07-17 | 15 | 55 | 0.0817 | 2021-07-17 | 17 | 49 | 3.4.7.3 Вследствие воздействия ультрафиолета и длительной эксплуатации произошло разрушение колпачков изоляторов двойного крепления марки ШС-10, фаза «В» и С, установленных на опоре №41 ВЛ-10кВ 1-03. При порывах ветра произошел срыв изолятора, что привело к раз регулировки провода и схлесту проводов фаза «В» и «С» в пролете опор №40 - №41 с отключением от МТЗ, АПВ – выведено, РПВ – неуспешное ВЛ-10кВ Ф 1-03 на ПС 220/110/10 №1«Троицк» ( ведомственная, принадлежит КПМС). АПВ выведено, согласно режиму работы 4.12 Вследствие воздействия ультрафиолета и длительной эксплуатации произошло разрушение колпачков изоляторов двойного крепления марки ШС-10, фаза «В» и С, установленных на опоре №41 ВЛ-10кВ 1-03. При порывах ветра произошел срыв изолятора, что привело к раз регулировки провода и схлесту проводов фаза «В» и «С» в пролете опор №40 - №41 с отключением от МТЗ, АПВ – выведено, РПВ – неуспешное ВЛ-10кВ Ф 1-03 на ПС 220/110/10 №1«Троицк» ( ведомственная, принадлежит КПМС). АПВ выведено, согласно режиму работы Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 10 кВ ф.1-3 Троицк-Елга, Пролет: - Опора № 41 | Техническое мероприятие 1 Восстановить двойное крепление изоляторов фаза "В" и "С" на опоре №41 ВЛ 10кВ Ф1-03, произвести регулировку провода в пролете опор №40-42. Ответственное лицо: Заместитель начальника Большеулуйского РЭС Гевель А.А. 19.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр линии ВЛ 10кВ Ф 1-03 и ТП 10/0,4кВ с целью отыскания причины аварийного отключения Ответственное лицо: Заместитель начальника Большеулуйского РЭС Гевель А.А. 27.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Составить дефектную ведомость ВЛ 10кВ Ф 1-03. Ответственное лицо: Заместитель начальника Большеулуйского РЭС Гевель А.А. 27.07.2021 год
357156 | 648 | 2021-07-16 | 17 | 45 | 0.25 | 2021-07-16 | 19 | 0 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на отпайке к ТП 139-10-15 ("Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации"), действием МТЗ, на ПС 139 "Солнечный" был отключен В/10кВ яч. 10 ф.139-10. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору "("Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации"), Девотчак В.В. ( г. Красноярск, ул. Взлетная 15), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 28.08.2021 год
357156 | 688 | 2021-07-16 | 17 | 55 | 0.78 | 2021-07-16 | 19 | 52 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 9с яч.2 до ТП 8с яч.4, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-22 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 9с яч.2 до ТП 8с яч.4, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-22 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 8с яч.4 до ТП 9с яч.2, Кабель силовой ААБв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБв-10 3*120 от ТП 9с яч.2 до ТП 8с яч.4 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.08.2021 год
357156 | 689 | 2021-07-17 | 9 | 0 | 0.18 | 2021-07-17 | 10 | 30 | 3.4.7.3 В результате падения дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ 10кВ ф.66-9 произошло отключение В 10кВ ф.66-9 на ПС 35/10кВ №66 Стеклозавод. 4.12 В результате падения дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ 10кВ ф.66-9 в пролете опор 59-60 произошел схлест проводов фазы А и В, что привело к двухфазному короткому замыканию и отключению на ПС 35/10кВ №66 Стеклозавод В 10кВ ф.66-9 от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.66-9 Пам.13Б, Пролет: Опора № 59 - Опора № 60 | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 10кВ ф.66-9 обратив внимание на ДКР Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 21.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результату осмотра при необходимости, внести в РП 2022 работы по валке деревьев и расчистке трассы ВЛ 10кВ ф.66-9. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 27.08.2021 год
357156 | 690 | 2021-07-17 | 9 | 20 | 1.15 | 2021-07-17 | 11 | 15 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП-9065, действием МТЗ, на ПС 117 ЛПК 35/6кВ был отключен В/6кВ ф.117-13. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП-9065, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 21.08.2021 год
357156 | 691 | 2021-07-17 | 21 | 30 | 0.7 | 2021-07-17 | 23 | 15 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП-9065, действием МТЗ, на ПС 117 ЛПК 35/6кВ был отключен В/6кВ ф.117-13. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП-9065, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 21.08.2021 год
357156 | 692 | 2021-07-18 | 15 | 10 | 0.06501 | 2021-07-18 | 15 | 23 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС 5 яч.25 до ТП 65, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.5-25 на ПС Восточная 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ПС 5 яч.25 до ТП 65, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.5-25 на ПС Восточная 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ф.5-25 ( в ст. ТП 65), ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от ПС 5 яч.25 до ТП 65. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 19.08.2021 год
357156 | 693 | 2021-07-18 | 16 | 40 |  | 2021-07-18 | 16 | 40 | 3.4.9.3 В следствие повреждения в сети потребителя на отпайке ВЛ 10 кВ ф. 94-2 в сторону ТП 94-2-18 (ООО Транснефть), оперативно был отключен ЛР 10кВ ф.94-2 на оп.320/2. | Техническое мероприятие 1 Ввести ограничение режима потребления электроэнергии на отпайке ВЛ-10кВ ф.94-2 от опоры №320/2 до ТП №94-2-18, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ООО Транснефть. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 21.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо о вводе ограничения режима потребления электроэнергии на отпайке ВЛ-10кВ ф.94-2 от опоры №320/2 до ТП №94-2-18, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ООО Транснефть. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 21.08.2021 год
357156 | 694 | 2021-07-18 | 22 | 45 | 1.5334 | 2021-07-19 | 0 | 40 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 34 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 270 до ТП 296, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф.123-55 на ПС 123 "Телевизорная" 110/10 кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 270 до ТП 296, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 34 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф.123-55 на ПС 123 "Телевизорная" 110/10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ОТ ТП270 ДО ТП296, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10 кВ ТП 270 - ТП 296 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.09.2021 год
357150 | 255 | 2021-07-15 | 21 | 32 | 0.21 | 2021-07-15 | 23 | 2 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.35-02 в пролёте опор № 40-41 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "В", "С" что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф. "В", "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.35-02 в пролёте опор № 40-41 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ ф.35-02 на ПС 35 кВ №35 "Красная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.35-02, Пролет: Опора № 40 - Опора № 41 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-02 Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 23.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "В", "С" в пролёте опор № 40-41 ВЛ-10 кВ ф.35-02 Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 30.07.2021 год
357150 | 258 | 2021-07-15 | 23 | 19 | 0.074 | 2021-07-16 | 1 | 10 | 3.4.10 В результате проникновения птицы в ТП 10/0,4кВ 50-16-2 произошло перекрытие трёх фаз "А", "В", "С", что привело к перегоранию плавких вставок трёх фаз. 4.12 Нарушение электрической изоляции фазы "А", "В", "С" в ТП 10/0,4кВ 50-16-2 вследствие чего произошло перегорание плавких вставок марки ПКТ-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП 50-16-2, Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП 50-16-2 Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену плавких вставок ПКТ-10 фазы "А", "В", "С" в ТП 50-16-2. Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 30.07.2021 год
357150 | 260 | 2021-07-16 | 13 | 38 | 0.0135 | 2021-07-16 | 14 | 59 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии в стойку опоры № 23 ВЛ-10 кВ ф.39-14 произошло её расщепление с выпадением крюка изолятора фазы "С". 4.4 В результате механического воздействия грозового разряда произошло расщепление стойки опоры № 23 ВЛ-10 кВ ф.39-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.39-14, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.39-14 Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт стойки опоры № 23 ВЛ-10 кВ ф.39-14 Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 30.07.2021 год
357150 | 263 | 2021-07-17 | 11 | 26 | 0.089499 | 2021-07-17 | 14 | 25 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 в пролёте опор № 17А-18 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."А" , что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 в пролёте опор № 17А-18 произошло междуфазное к.з ф."А", "В"., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ 49-14-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 49-14-9, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролёте опор № 17А-18 ВЛ-0,4 кВ Л-3. Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 30.07.2021 год
357150 | 264 | 2021-07-17 | 11 | 21 | 0.07375 | 2021-07-17 | 14 | 18 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролёте опор № 19-20 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."В" , что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролёте опор № 19-20 произошло междуфазное к.з ф."В", "С"., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ 49-12-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 49-12-8, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 19-20 ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 30.07.2021 год
357150 | 265 | 2021-07-17 | 11 | 50 | 0.056666 | 2021-07-17 | 14 | 40 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролёте опор № 5-6 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."В" , что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролёте опор № 5-6 произошло междуфазное к.з ф."В", "С"., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 49-01-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 49-01-4, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 30.07.2021 год
357150 | 266 | 2021-07-17 | 12 | 0 | 0.0425 | 2021-07-17 | 14 | 50 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролёте опор № 3-4 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."С" , что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролёте опор № 3-4 произошло междуфазное к.з ф."В", "С"., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 49-03-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 49-03-7, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "С" в пролёте опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 30.07.2021 год
357150 | 267 | 2021-07-17 | 12 | 10 | 0.014167 | 2021-07-17 | 15 | 0 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролёте опор № 1-2 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."А" , что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролёте опор № 1-2 произошло междуфазное к.з ф."А", "С"., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 49-11-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 49-11-4, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролёте опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 30.07.2021 год
357154 | 114 | 2021-07-16 | 17 | 5 | 0.21666 | 2021-07-16 | 18 | 10 | 3.4.12.3 В результате повреждение опоры №279 грозовым разрядом, произошел срыв крюка с изолятором ф. "А" и крюка с изолятором ф. "В" на опоре №279 ВЛ 10кВ ф.23-18, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "С" с последующим междуфазным коротким замыканием действием МТЗ с НАПВ, НПВ и отключением ВЛ 10кВ ф.23-18 на ПС 110/35/10кВ № 23 "Мокрушинская". 4.4 В результате повреждение опоры №279 грозовым разрядом, произошел срыв крюка с изолятором ф. "А" и крюка с изолятором ф. "В" на опоре №279 ВЛ 10кВ ф.23-18, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "С" с последующим междуфазным коротким замыканием действием МТЗ с НАПВ, НПВ и отключением ВЛ 10кВ ф.23-18 на ПС 110/35/10кВ № 23 "Мокрушинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры №279 грозовым разрядом на ВЛ 10кВ ф.23-18, VS010-0007095 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 23-18 Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 21.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Заменить одностоечную опору № 279 ВЛ 10кВ ф.23-18. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 21.08.2021 год
357154 | 115 | 2021-07-17 | 14 | 3 | 0.048149 | 2021-07-17 | 15 | 50 | 3.4.12.2 В результате переменной ветровой нагрузки (ветер с порывами до 13 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.33-10 в пролете опор №№ 110-111 произошел кратковременный схлест проводов ф. "А" и ф. "В", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ, НПВ и отключению ВЛ 10кВ ф.33-10 на ПС 110/35/10кВ № 33 "Пировская" 4.4 В результате переменной ветровой нагрузки (ветер с порывами до 13 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.33-10 в пролете опор №№ 110-111 произошел кратковременный схлест проводов ф. "А" и ф. "В", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ, НПВ и отключению ВЛ 10кВ ф.33-10 на ПС 110/35/10кВ № 33 "Пировская" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "А" и ф. "В"в пролете опор №№ 110-111 ВЛ 10кВ ф.33-10 на ВЛ 10кВ ф.33-10, VS010-0007117 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.33-10 Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 22.08.2021 год
357156 | 695 | 2021-07-19 | 1 | 45 | 0.4375 | 2021-07-19 | 3 | 30 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 49 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 339 до ТП 455 что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф.123-51 на ПС 123 "Телевизорная" 110/10 кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 339 до ТП 455, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 49 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф.123-51 на ПС 123 "Телевизорная" 110/10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 455 до ТП 339 нитка А, АСБ-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х95 КЛ 10 кВ ТП 339 - ТП 455 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.09.2021 год
357153 | 147 | 2021-07-17 | 11 | 45 | 0.010333 | 2021-07-17 | 12 | 48 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло разрушение проходного фарфорового изолятора марки ИПУ-10/630-7,5 фазы "А" на ТП 10/0,4 кВ №5-01-80, что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителя электрической энергии. 4.12 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло разрушение проходного фарфорового изолятора марки ИПУ-10/630-7,5 фазы "А" на ТП 10/0,4 кВ №5-01-80, что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителя электрической энергии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора. на ТП 5-01-80, Предохранитель ПКТ101-10-20-31,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену проходного изолятора. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 20.08.2021 год
357154 | 117 | 2021-07-19 | 11 | 29 | 0.17734 | 2021-07-19 | 12 | 45 | 3.4.12.3 В результате повреждение опоры №188 ВЛ 10кВ ф.37-06 грозовым разрядом, произошло перекрытие по телу опоры и изолятору ф. "А", по изолятору ф. "В" на опоре №188 , что привело междуфазному короткому замыканию с действием МТЗ с НАПВ, НПВ и отключению ВЛ 10кВ ф.37-06 на ПС110/10кВ № 37 "Троица". 4.4 В результате повреждение опоры №188 ВЛ 10кВ ф.37-06 грозовым разрядом, произошло перекрытие по телу опоры и изолятору ф. "А", по изолятору ф. "В" на опоре №188 , что привело междуфазному короткому замыканию с действием МТЗ с НАПВ, НПВ и отключению ВЛ 10кВ ф.37-06 на ПС110/10кВ № 37 "Троица". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры №188 ВЛ 10кВ ф.37-06 грозовым разрядом на ВЛ 10кВ ф.37-06, VS010-0007125 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 37-06 Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 22.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Заменить одностоечную опору № 188 ВЛ 10кВ ф.37-06. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 22.08.2021 год
357154 | 118 | 2021-07-19 | 16 | 14 | 0.066 | 2021-07-19 | 16 | 52 | 3.4.12.3 В результате повреждение опоры №38 грозовым разрядом, произошел срыв крюка с изолятором ф. "А" и крюка с изолятором ф. "В" на опоре №38 ВЛ 10кВ ф.59-1, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "С" с последующим междуфазным коротким замыканием, действием ТО с НАПВ и отключением ВЛ 10кВ ф.59-11 на ПС 35/10 кВ № 59 "Таловка". 4.4 В результате повреждение опоры №38 грозовым разрядом, произошел срыв крюка с изолятором ф. "А" и крюка с изолятором ф. "В" на опоре №38 ВЛ 10кВ ф.59-1, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "С" с последующим междуфазным коротким замыканием, действием ТО с НАПВ и отключением ВЛ 10кВ ф.59-11 на ПС 35/10 кВ № 59 "Таловка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры №38 грозовым разрядом на ВЛ 10 кВ ф. 59-1 с. Таловка, Муратов, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 59-1 Ответственное лицо: Пакин А.В. 23.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Заменить одностоечную опору № 38 ВЛ 10кВ ф.59-1. Ответственное лицо: Пакин А.В. 23.08.2021 год
357153 | 155 | 2021-07-19 | 7 | 11 |  | 2021-07-19 | 7 | 11 | 3.4.12.5 В результате увлажнения гирлянды изоляторов утренней росой, произошло перекрытие изоляторов фазы "В" (изоляторы марки ПСД-70Е) на опоре №32 ВЛ 110 кВ Шушенская-опорная - Каптыревская (С-359). Перекрытие гирлянды изоляторов привело к возникновению однофазного короткого замыкания на землю, что и явилось причиной действия 1 ступени ТЗНП и отключению В-110 кВ С -359 на ПС 220 кВ Шушенская опорная (ХП МЭС). 4.11 Во время внеочередного обхода ВЛ 110 кВ Шушенская-опорная - Каптыревская (С-359) были обнаружены следы перекрытия гирлянды изоляторов марки ПСД-70Е фазы "В" на опоре №32. (Приложения №2, №3, №4). Перекрытие гирлянды изоляторов привело к возникновению однофазного короткого замыкания на землю, явилось причиной действия 1 ступени ТНЗНП и отключения В-110 кВ С -359 на ПС 220 кВ Шушенская опорная (ХП МЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов. на ВЛ 110 кВ Шуш.опор.-Каптыревская (С-359), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Шушенская-опорная - Каптыревская (С-359) участок опор №1-60. Заказ SAP - 152101409. Ответственное лицо: Середа Е.В. 12.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ отпайки от С-359 на ПС Ленинская (С-360) участок опор №1-18. Заказ SAP - 152101410. Ответственное лицо: Середа Е.В. 12.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести измерение сопротивления контура заземления ВЛ 110 кВ Шушенская-опорная - Каптыревская (С-359) опоры №32. Заказ SAP - 152101429. Ответственное лицо: Середа Е.В. 12.08.2021 годТехническое мероприятие 4 Произвести замену изоляции со следами перекрытия на ВЛ 110 кВ Шушенская-опорная - Каптыревская (С-359) опоре №32. Заказ SAP - 170051502. Ответственное лицо: Середа Е.В. 30.11.2021 год
357150 | 268 | 2021-07-17 | 12 | 30 | 2.0067 | 2021-07-17 | 15 | 22 | 3.4.12.3 В 12-30 17.07.21 в результате прохождения грозового фронта на промежуточной опоре № 2 произошло расщепление деревянной траверсы от грозового разряда, что привело к её излому, падению фазы "В" с изоляцией на стойку опоры и отключению от 1 ст. ТНЗНП с неуспешным АПВ ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками II цепь (С-832). В 12-49 17.07.21 под воздействием атмосферных перенапряжений на ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками I цепь (С-831) от прямого удара молнии в опоры № 385, 398 произошло перекрытие изоляции фаз "А, С" на "землю" электрической дугой по телу опоры вследствие ионизации воздушного электроизоляционного промежутка. 4.4 Из-за расщепления траверсы грозовым разрядом на стойку опоры № 2 упала фаза "В" с изоляцией, что привело к перекрытию фазы "В" на "землю" по телу опоры и отключению от 1 ст. ТНЗНП с неуспешным АПВ ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками II цепь (С-832). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская С-832, Опора анк. дер.УД110-1 4.11 Вследствие прямого удара молнии в опоры № 385, 398 ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками I цепь (С-831) произошло перекрытие изоляции фаз "А, С" на "землю" электрической дугой по телу опоры вследствие ионизации воздушного электроизоляционного промежутка, что привело к разрушению одного изолятора фазы "А" на опоре № 385 и фазы "С" на опоре № 398. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 110кВ Решоты-Новобирюсинская с оС-831, Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками II цепь (С-832), ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками I цепь (С-831). Номер заказа 152165572. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления контура заземляющих устройств на ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками II цепь (С-832), ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками I цепь (С-831). Номер заказа 152165575. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену, ремонт траверсы промежуточной опоры № 2 отпайка на ПС «КЭЗ» ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками II цепь (С-832). Номер заказа 210351241. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 4 Выполнить замену 1 изолятора в гирлянде изоляторов фазы ”А” на опоре № 385, 1 изолятора в гирлянде изоляторов фазы ”С” на опоре № 398 ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками I цепь (С-831). Номер заказа 210351199. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в программу внеплановых ремонтов на 2021 год мероприятие по замене траверсы промежуточной опоры № 2 отпайка на ПС «КЭЗ» ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками II цепь (С-832). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в ремонтную программу на 2022 год мероприятие по замене 1 изолятора в гирлянде изоляторов фазы ”А” на опоре № 385, 1 изолятора в гирлянде изоляторов фазы ”С” на опоре № 398 ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками I цепь (С-831). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 30.07.2021 год
357150 | 271 | 2021-07-17 | 14 | 14 |  | 2021-07-17 | 14 | 14 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта на ВЛ 110 кВ ПС Приангарская-Чунояр I цепь С-855, ВЛ 110 кВ ПС Приангарская-Чунояр II цепь С-856 от прямого удара молнии в опоры № 139, 147, 151 произошло перекрытие изоляции фаз "В, С" на "землю" электрической дугой по телу опоры вследствие ионизации воздушного электроизоляционного промежутка. 4.11 Вследствие грозового разряда в опору № 139, 147, 151 произошло перекрытие электрической дугой изоляции фазы "В, С" из-за ионизации воздушного электроизоляционного промежутка, что привело к разрушению трёх изоляторов в гирляндах ПС-70 и отключению от ТО, МТЗ с УАПВ ВЛ 110 кВ ПС Приангарская-Чунояр I цепь С-855, ВЛ 110 кВ ПС Приангарская-Чунояр II цепь С-856. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ110 кВ ПС Приангарская-Чунояр С-855, Опора пром. мет.П110-4н; Электродуговое повреждение на ВЛ110 кВ ПС Приангарская-Чунояр С-855, Опора анк. мет.У110-2 (сталь); Электродуговое повреждение на ВЛ110 кВ ПС Приангарская-Чунояр С-856, Пролет: Опора № 139 - Опора № 140 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ ПС Приангарская-Чунояр I цепь С-855, ВЛ 110 кВ ПС Приангарская-Чунояр II цепь С-856. Номер заказа 152165576. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления контура заземляющих устройств на ВЛ 110 кВ ПС Приангарская-Чунояр I цепь С-855, ВЛ 110 кВ ПС Приангарская-Чунояр II цепь С-856. Номер заказа 152165577 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену 1 изолятора в гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре № 139 ВЛ 110 кВ ПС Приангарская-Чунояр II цепь С-856, 1 изолятора в гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре № 147, фазы "В" на опоре № 151 ВЛ 110 кВ ПС Приангарская-Чунояр I цепь С-855. Номер заказа 210351243 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в ремонтную программу 2022 года мероприятие по замене изоляции ВЛ 110 кВ ПС Приангарская-Чунояр I цепь С-855, ВЛ 110 кВ ПС Приангарская-Чунояр II цепь С-856. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 30.07.2021 год
357150 | 273 | 2021-07-17 | 16 | 27 | 0.53334 | 2021-07-17 | 18 | 7 | 3.4.12.3 17.07.21 в результате прохождения грозового фронта на промежуточной опоре № 52 произошло расщепление деревянной стойки от грозового разряда, что привело к её излому, падению фазы "В" с изоляцией на стойку опоры. 4.4 Из-за расщепления стойки опоры П10-7ДБ грозовым разрядом на опору № 52 упала фаза "В" с изоляцией, что привело к перекрытию фазы "В, С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 6 кВ ф.20-17, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-6 кВ ф.20-17 Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт стойки опоры № 52 ВЛ-6 кВ ф.20-17 Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 06.08.2021 год
357150 | 274 | 2021-07-17 | 16 | 46 | 0.050672 | 2021-07-17 | 17 | 5 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.76-09 в пролёте опор № 47-48 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "А", что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф. "А", "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.76-09 в пролёте опор № 47-48 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ ф.76-09 на ПС 35 кВ №76 "Б.Уря". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.76-09, Пролет: Опора № 47 - Опора № 48 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.76-09 Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролёте опор № 47-48 ВЛ-10 кВ ф.76-09 Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 06.08.2021 год
357156 | 696 | 2021-07-19 | 13 | 10 | 0.15 | 2021-07-19 | 13 | 40 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 9154 ("Мегафон"), действием МТЗ, на ПС 49 "Юбилейная" был отключен В/10кВ яч. 12 ф.49-12. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, главному энергетику ПАО "Мегафон" Гаврикову Д.В. (г. Красноярск, ул. Взлетная,57), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 26.08.2021 год
357156 | 697 | 2021-07-19 | 17 | 50 | 0.76 | 2021-07-19 | 19 | 44 | 3.4.9.3 Вследствии повреждения в сети потребителя на ТП 9069 (ЗАО "КрасПТМ), действием МТЗ, на ПС-117 "ЛПК" был отключен В/6кВ яч. 04(Ф.117-04). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП-9069, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 26.08.2021 год
357153 | 156 | 2021-07-17 | 19 | 31 |  | 2021-07-17 | 19 | 31 | 3.4.12.3 Во время грозы при прямом попадании молнии в провода ВЛ-35 кВ Туран - Верхнеусинская Т-21, с последующим перекрытием разряда на тело опоры произошло перекрытие гирлянд изоляторов фаз «В» и «С» на опоре №124 ВЛ-35 кВ Туран - Верхнеусинская Т-21, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, работе ТО и отключению В-35 кВ Т-21 на ПС 220 кВ Туран (ХПМЭС). 4.11 Во время внеочередного обхода ВЛ-35 кВ Туран - Верхнеусинская Т-21 обнаружены следы перекрытия гирлянды изоляторов фазы «В» и фазы «С» на опоре №124 ВЛ-35 кВ Туран - Верхнеусинская Т-21 (Приложения №3, №4, №5), что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, работе ТО и отключению В-35 кВ Т-21 на ПС 220 кВ Туран (ХПМЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие гирлянды изоляторов. на ВЛ 35 кВ Туран-Верхнеусинская (Т-21), Опора пром.ж/б.ПБ35-2.1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Туран - Верхнеусинская (Т-21) участок опор № 1-150. Заказ SAP № 152102953. Ответственное лицо: Середа Е.В. 21.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерения сопротивления контура заземления ВЛ-35 кВ Туран - Верхнеусинская (Т-21) опоры №124. Заказ SAP № 152102958. Ответственное лицо: Середа Е.В. 21.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену перекрытых гирлянд изоляторов фаз "В", "С" на опоре №124 ВЛ-35 кВ Туран - Верхнеусинская (Т-21). Заказ SAP №170051473. Ответственное лицо: Середа Е.В. 30.11.2021 год
357100 | 124 | 2021-07-15 | 16 | 27 |  | 2021-07-15 | 16 | 27 | 3.4.12.3 В результате грозового разряда в траверсу опоры № 706 ВЛ 110 кВ Кварцит тяг.-Тайшет с о. (С-46) произошла ионизация воздушного пространства с перекрытием изоляции фазы "С" электрической дугой на "землю" по телу опоры с последующим отключением ВЛ 110 кВ Кварцит тяг.-Тайшет с о. (С-46) с УАПВ. 4.11 Вследствие ионизации воздушного пространства от грозового разряда в опору № 706 ВЛ 110 кВ Кварцит тяг.-Тайшет с о. (С-46) произошло возникновение электрической дуги с перекрытием изоляции гирлянды изоляторов фазы "С" марки ПС-70, что привело к разрушению 1 изолятора в гирлянде марки ПС-70. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Кварцит тяг.-Тайшет с о. (С-46), Пролет: Опора № 90 - Опора № 91 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Кварцит тяг.-Тайшет с о. (С-46) | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Кварцит тяг.-Тайшет с о. С-46. Номер заказа 152089645 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления контура заземляющих устройств на ВЛ 110 кВ Кварцит тяг.-Тайшет с о. С-46. Номер заказа 152108229 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену 1 изолятора в гирлянде изоляторов фазы «С» на опоре № 706 ВЛ 110 кВ Кварцит тяг.-Тайшет с о. С-46. Номер заказа 210351142 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в ремонтную программу на 2022 год мероприятие по замене изоляции фазы ”С” на опоре № 706 ВЛ 110 кВ Кварцит тяг.-Тайшет с о. С-46 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 30.07.2021 год
357156 | 636 | 2021-07-06 | 12 | 48 | 0.00144 | 2021-07-06 | 13 | 15 | 3.4.7.1 В следствии невыполнении в требуемых объемах ремонтов ВЛ 110кВ КИСК-Миндерла С-226/236 более 52 лет, произошло нарушение структуры материала, выразившееся в коррозии стального сердечника провода фазы «В» типа АС-70, с последующим его обрывом и схлёстом с нижним проводом фазы "С" в пролёте опор № 27-28 отпайки к ПС 110 кВ Частоостровская, что привело к срабатыванию защит на ПС 220 кВ КИСК - ДЗ, с НАПВ и ПС 110 кВ Миндерла - 2 ст. ДЗ и отключению ВЛ 110кВ КИСК-Миндерла С-226/236. При работе АПВ, при воздействии токов КЗ, произошло повреждение провода фазы "В" в пролёте № 9-10 отпайки к ПС 110 кВ Частоостровская, с последующим его обрывом , что привело к отключению ВЛ 110кВ КИСК-Миндерла С-226/236. 4.6 Произошёл обрыв провода фазы «В» в пролете опор 27-28. (отпайка на ПС 110кВ Частоостровская) по причине потери механической прочности провода, в следствии изменений свойств материала стального сердечника, в результате длительной эксплуатации ВЛ 110кВ КИСК-Миндерла С-226/236 более 52 лет, что привело к срабатыванию защит на ПС 220 кВ КИСК - ДЗ, с НАПВ и ПС 110 кВ Миндерла- 2 ст. ДЗ и отключению ВЛ 110кВ КИСК-Миндерла С-226/236. При работе АПВ, при воздействии токов КЗ, произошло повреждение провода фазы "В" в пролёте № 9-10 отпайки к ПС 110 кВ Частоостровская, с последующим его обрывом , что привело к отключению ВЛ 110кВ КИСК-Миндерла С-226/236. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Коррозионный, эрозионный износ на ВЛ 110кВ КИСК-Миндерла С-226/236, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10; Коррозионный, эрозионный износ на ВЛ 110кВ КИСК-Миндерла С-226/236, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ С-226/236 отпайка на ПС 110 кВ Частоостровская. Заказ ТОРО № 152040877 Ответственное лицо: Балабанов А.В. 16.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести ремонт провода АС-70 фазы "В" в пролёте опор №9-10, 27-28 ВЛ 110 кВ С-226/236 отпайка на ПС 110 кВ Частоостровская. Заказ ТОРО № 170051264 Ответственное лицо: Балабанов А.В. 16.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в ремонтную программу на 2023 год замену провода фазы "В" на ВЛ 110 кВ С-226/236 отпайка на ПС 110 кВ Частоостровская. Ответственное лицо: Балабанов А.В. 30.06.2022 год
357156 | 637 | 2021-07-06 | 13 | 28 |  | 2021-07-06 | 13 | 28 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 40 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС 126 "Радиотехническая" яч.13 до оп.№4, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф.126-13 на ПС ПС 126 "Радиотехническая" 110/10 кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от КЛ 10 кВ от ПС 126 "Радиотехническая" яч.13 до оп.№4, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 40 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф.126-13 на ПС 126 "Радиотехническая" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ Ф.126-13 ПС 126 РП 75 цепь А, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Отремонтировать силовой кабель АСБ-10 3х240 от КЛ 10 кВ от ПС 126 "Радиотехническая" яч.13 до оп.№4 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2021 год
357156 | 638 | 2021-07-06 | 16 | 0 | 0.57501 | 2021-07-06 | 17 | 55 | 3.4.9.3 В следствие повреждения в сети потребителя на отпайке ВЛ 10 кВ ф. 64-1 в сторону ТП 64-1-41 (Юневичус Я.С.А.Л.), действием МТЗ, на ПС 35/10кВ №64 "Дрокино" был отключен В 10кВ ф.64-1. | Техническое мероприятие 1 Ввести ограничение режима потребления электроэнергии на отпайке ВЛ-10кВ ф.64-1 от опоры №62 до ТП №64-1-41, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности Юневичус Я.С.А.Л. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 13.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо о вводе ограничения режима потребления электроэнергии на отпайке ВЛ-10кВ ф.64-1 от опоры №62 до ТП №64-1-41, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности Юневичус Я.С.А.Л. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 13.08.2021 год
357156 | 639 | 2021-07-06 | 16 | 17 | 0.47918 | 2021-07-06 | 18 | 12 | 3.4.12.3 В результате попадания молнии в провод ВЛ 10кВ ф.45-7 произошло повреждение проходного изолятора ТП 45-7-28, что привело к однофазному замыканию на землю на ВЛ 10кВ ф.45-7. Линия была отключена оперативно с ПС 45 Емельяново-110. 4.12 В результате попадания молнии в провод ВЛ 10кВ ф.45-7 произошло повреждение проходного изолятора ТП 45-7-28, что привело к однофазному замыканию на землю на ВЛ 10кВ ф.45-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КТП 45-7-28 МУП ЕЭС, ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену проходных изоляторов на ТП 10/0,4кВ 45-7-28 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 13.08.2021 год
357156 | 641 | 2021-07-06 | 17 | 36 |  | 2021-07-06 | 17 | 36 | 3.4.12.3 В следствие попадания молнии в опору № оп.179 ВЛ 6кВ 28-19(25) произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №179-180, в результате чего действием МТЗ, на ПС Дачная 35/6кВ был отключен В 10кВ ф.28-09. 4.13 По причине попадания молнии в опору № оп.179 ВЛ 6кВ 28-19(25) произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №179-180, в результате чего действием МТЗ, на ПС Дачная 35/6кВ был отключен В 10кВ ф.28-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВКЛ 6 кВ ф.28-19 (ф. 28-25), Пролет: Опора № 179 - Опора № 180 | Организационное мероприятие 1 Провести АВР по восстановлению целостности провода на ВЛ-6 кВ ф.28-19(25) Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2021 год
357156 | 643 | 2021-07-06 | 18 | 50 | 0.15332 | 2021-07-06 | 19 | 13 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ более 38 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ТП 8032 до ТП 804, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6 кВ ф.22-09 на ПС 22 "Институт физики" 35/6 кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 6 кВ от ТП 8032 до ТП 804, в следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ более 38 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6 кВ ф.22-09 на ПС 22 "Институт физики" 35/6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от ТП 804 до ТП 8032, Кабель силовой ААШв-6 3х150 | Техническое мероприятие 1 Отремонтировать силовой кабель ААШв-6 3х150 КЛ 6 кВ ТП 8032 до ТП 804 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2021 год
357152 | 255 | 2021-07-06 | 21 | 20 | 73.5 | 2021-07-08 | 16 | 21 | 3.4.11 Во время прохождения по территории Ужурского и Новоселовского районов опасных природных явлений (шквалистый ветер с порывами 27 м/с), произошло падение железобетонной опоры № 37, излом у основания промежуточных железобетонных опор №36,38,39,40 и их падение на землю, наклон опор №№ 35, 41, 42, 43, 44, 45, замыкание на землю обеих цепей ВЛ-110 кВ Малый Имыш - Новоселовская с отпайкой (С-776/С-777), в результате чего, действием 1 ступени ТЗНП на ПС 110/35/10 кВ №34 "Малый Имыш", ВЛ-110 кВ Малый Имыш - Новоселовская с отпайкой (С-776/С-777) были отключены. По карте районирования территории СССР по скоростным направлениям ветра, ВЛ-110 кВ Малый Имыш - Новоселовская с отпайкой (С-776/С-777) относится к 3 району, которому соответствует максимальная скорость ветра 27 м/с (ПУЭ издание 4 Рис. II-5-1 Таб. II-5-2) 4.4 При шквалистом ветре с порывами 27 м/с, произошло падение железобетонной опоры № 37, излом у основания промежуточных железобетонных опор №36,38,39,40 и их падение на землю, наклон опор №№ 35, 41, 42, 43, 44, 45, замыкание на землю обеих цепей ВЛ-110 кВ Малый Имыш - Новоселовская с отпайкой (С-776/С-777), в результате чего, действием 1 ступени ТЗНП на ПС 110/35/10 кВ №34 "Малый Имыш", ВЛ-110 кВ Малый Имыш - Новоселовская с отпайкой (С-776/С-777) были отключены. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом и падение стойки опор № 36-40 на ВЛ-110кВ М.Имыш-Новоселовск.с отп.С-776, Опора пром.ж/б.ПБ 26 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Малый Имыш - Новоселовская с отпайкой (С-776/777) после прохождения опасных метеорологических явлений. Заказ в SAP 152068082. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену поврежденных опор №№ 36,37,38,39,40 ВЛ-110 кВ Малый Имыш - Новоселовская с отпайкой (С-776/С-777) Заказ в SAP 170051265 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 08.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену дефектной опоры №41 ВЛ-110 кВ Малый Имыш -Новоселовская с отпайкой (С-776/С-777). Заказ в SAP 170051265 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 4 Произвести проверку состояния железобетонных опор ВЛ-110 кВ Малый Имыш - Новоселовская с отпайкой (С-776/С-777). Заказ в SAP 152075441 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 01.10.2021 годТехническое мероприятие 5 На основании перечня эксплуатируемых более 25 лет опор ВЛ-110 кВ типа ПБ26 с применением стоек СН-2 произвести внеплановую проверку состояния железобетонных опор. Ответственное лицо: Директора ПО, заместитель начальника департамента - начальник управления технической эксплуатации Еременко Д.А. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 6 Произвести экспертизу состояния поврежденных железобетонных стоек СН-2 опор № 36, 38, 39, 40 ВЛ-110 кВ Малый Имыш -Новоселовская с отпайкой (С-776/С-777). Ответственное лицо: Заместитель начальника департамента - начальник управления технической эксплуатации Еременко Д.А. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 7 Произвести выправку опор № 35, 42, 43, 44, 45 ВЛ-110 кВ Малый Имыш - Новоселовская с отпайкой (С-776/С-777). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 08.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подготовить по филиалу ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" перечень эксплуатируемых более 25 лет опор ВЛ-110 кВ типа ПБ26 с применением стоек СН-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника департамента - начальник управления технической эксплуатации Еременко Д.А. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам проведенных проверок состояния железобетонных опор ВЛ-110 кВ типа ПБ26 с применением стоек СН-2 разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных отклонений. Ответственное лицо: Заместитель начальника департамента - начальник управления технической эксплуатации Еременко Д.А. 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Подобрать контрагента из числа специализированных организаций для проведения экспертизы состояния поврежденных железобетонных стоек СН-2 опор № 36, 38, 39, 40 ВЛ-110 кВ Малый Имыш - Новоселовская с отпайкой (С-776/С-777). Ответственное лицо: Заместитель начальника департамента - начальник управления технической эксплуатации Еременко Д.А. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 4 По результатам проведенной экспертизы провести внеочередное техническое освидетельствование ВЛ-110 кВ Малый Имыш -Новоселовская с отпайкой (С-776/С-777) Ответственное лицо: Заместитель директора ПО ЗЭС – главный инженер Вакушко А.А. 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 5 Произвести анализ присутствия в регионе специализированных организаций имеющих разрешение и опыт на проведение экспертизы состояния железобетонных стоек СН-2 Ответственное лицо: Заместитель начальника департамента - начальник управления технической эксплуатации Еременко Д.А. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 6 На основании предоставленного специализированной организации заключения экспертизы, разработать мероприятия по повышению надежности. Ответственное лицо: Заместитель начальника департамента - начальник управления технической эксплуатации Еременко Д.А., главный инженер ПО ЗЭС Вакушко А.А. 30.11.2021 год
357154 | 91 | 2021-07-06 | 13 | 54 | 0.004 | 2021-07-06 | 14 | 0 | 3.4.12.2 В результате переменной ветровой нагрузки (ветер с порывами до 11 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.1-10 в пролете опор №№ 9-10 произошел кратковременный схлест проводов ф. "А" на ф. "В", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.1-10 на ПС 220/110/10кВ № 1 "Абалаковская" (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - "Красноярское предприятие МЭС"). 4.4 Схлест проводов ф. "А" на ф. "В" в пролете опор №№ 9-10 на ВЛ 10кВ ф.1-10 в результате переменной ветровой нагрузки (ветер с порывами до 11 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.1-10 на ПС 220/110/10кВ № 1 "Абалаковская" (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - "Красноярское предприятие МЭС"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "А" на ф. "В" в пролете опор №№ 9-10 на ВЛ 10кВ ф.1-10. на ВЛ 10 кВ ф. 1-10 д. Каргино, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1-10. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 23.07.2021 год
357153 | 137 | 2021-07-06 | 4 | 10 |  | 2021-07-06 | 4 | 10 | 3.4.12.5 06.07.2021г. в 04 час. 10 мин. в результате увлажнения гирлянды изоляторов утренней росой, произошло перекрытие изоляции фазы "В" (изоляторы марки ПСД-70Е) на опоре №16 ВЛ-110 кВ Минусинская опорная – Идринская с отпайками (С-94) (Приложение №№4-6). Перекрытие изоляции привело к возникновению однофазного короткого замыкания на землю, что явилось причиной действия 1 ступени ТНЗНП и отключения В-110 кВ С-94 на ПС 220 кВ Минусинская опорная (ХП МЭС). 4.11 Во время очередного осмотра ВЛ-110 кВ С-94 на опоре №16 ВЛ-110 кВ Минусинская опорная – Идринская с отпайками (С-94) обнаружены следы перекрытия гирлянды изоляторов утренней росой. Перекрытие изоляции привело к возникновению однофазного короткого замыкания на землю и отключению В-110 кВ С-91 на ПС 220 кВ Минусинская опорная (ХП МЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Мин.опорная-Идринская (С-94), Пролет: Оп. № 15 - Оп. № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ С-94 участка опор №1-33. Заказ SAP-152051619. Ответственное лицо: Середа Е.В. 23.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления контура заземления ВЛ-110 кВ С-94 опоры №16. Заказ SAP-152052000. Ответственное лицо: Середа Е.В. 23.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену перекрытой гирлянды изоляторов ВЛ-110 кВ С-94 опоры №16, фазы "В". Заказ SAP-210350719. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план ремонтной программы 2022 года замену перекрытой гирлянды изоляторов ВЛ-110 кВ С-94 опоры №16, фазы "В". Заказ SAP-210350719. Ответственное лицо: Середа Е.В. 08.08.2021 год
357154 | 92 | 2021-07-06 | 21 | 45 | 0 | 2021-07-06 | 21 | 45 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя (ООО "Енисейлесозавод"). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственникам, главам администраций. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 23.07.2021 год
357154 | 93 | 2021-07-06 | 21 | 45 | 0 | 2021-07-06 | 21 | 45 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя (ООО "Лесная компания Сибирь"). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственникам, главам администраций. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 23.07.2021 год
357156 | 644 | 2021-07-07 | 6 | 35 | 0.125 | 2021-07-07 | 6 | 50 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 7003 (ООО УК"СИА"), действием МТЗ, на РП 129 был отключен В/10 кВ яч.№9. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору УК "СИА" ФИО, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2021 год
357152 | 257 | 2021-07-07 | 2 | 35 | 0.175 | 2021-07-07 | 4 | 20 | 3.4.12.3 При прямом попадании молнии произошел излом опоры № 140 ВЛ-10 кВ Ф 34-07 от ПС 110/35/10 №34 Малый Имыш что привело к наклону опоры, провису проводов, схлесту проводов, междуфазному короткому замыканию проводов и отключению ВЛ-10 кВ ф.34-07 от ПС 110/35/10 №34 Малый Имыш. 4.4 При прямом попадании молнии произошел излом опоры № 140 ВЛ-10 кВ Ф 34-07 от ПС 110/35/10 №34 Малый Имыш что привело к наклону опоры, провису проводов, схлесту проводов, междуфазному короткому замыканию проводов и отключению ВЛ-10 кВ ф.34-07 от ПС 110/35/10 №34 Малый Имыш. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры на ВЛ 10 кВ ф.34-07 д.БерЛог,д.Больш, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры № 140 и перетяжку провода в пролетах опор №№139-141 ВЛ-10кВ ф.34-07 от ПС 110/35/10 №34 Малый Имыш Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 09.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.34-07 от ПС 110/35/10 №34 Малый Имыш с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 09.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 09.08.2021 год
357152 | 258 | 2021-07-07 | 2 | 50 | 0.175 | 2021-07-07 | 4 | 35 | 3.4.12.2 При прохождении грозового фронта с ветровыми нагрузками выше расчётных произошёл обрыв вязки ф" В" на опоре №20 ВЛ-10 кВ Ф 61-06 от ПС 35/10 №61 Локшино что привело к провису проводов в пролёте опор № 20-21, схлесту проводов, междуфазному короткому замыканию проводов Ф "А" и Ф "В" и отключению ВЛ-10 кВ ф.61-06 от ПС 35/10 №61 Локшино. 4.4 При прохождении грозового фронта с ветровыми нагрузками выше расчётных произошёл обрыв вязки ф" В" на опоре №20 ВЛ-10 кВ Ф 61-06 от ПС 35/10 №61 Локшино что привело к провису проводов в пролёте опор № 20-21, схлесту проводов, междуфазному короткому замыканию проводов Ф "А" и Ф "В" и отключению ВЛ-10 кВ ф.61-06 от ПС 35/10 №61 Локшино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ВЛ 10 кВ ф.61-06 с.Локшино, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 Восстановить крепление провода Ф "В" на опоре №20 и перетяжку провода в пролетах опор №№19-21 ВЛ 10 кВ Ф 61-06 от ПС 35/10кВ № 61 Локшино Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 09.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.61-06 от ПС 35/10 кВ № 61 Локшино с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 09.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 09.08.2021 год
357152 | 259 | 2021-07-07 | 3 | 1 | 0.16333 | 2021-07-07 | 4 | 39 | 3.4.9.3 Повреждение на ведомственной ТП № 39-8-12 10/0,4кВ 25кВА вышка сотовой связи Мегафон. | Организационное мероприятие 1 отправить претензию собственнику электросетевого объекта Ответственное лицо: Михеев О.Н. начальник Ужурского РЭС 09.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 отправить обращение в прокуратуру Ужурского района Ответственное лицо: Михеев О.Н. начальник Ужурского РЭС 09.08.2021 год
357152 | 260 | 2021-07-07 | 3 | 5 |  | 2021-07-07 | 3 | 5 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта и попадании грозового разряда в предохранители ПСН 35 1Т, произошло перегорание плавких вставок предохранителей ПСН 35 1Т ф.В и ф.С, что привело к отключению 1Т на ПС "Владимировка" №60 35/10 кВ. 4.4 При прохождении грозового фронта и попадании грозового разряда в предохранители ПСН 35 1Т, произошло перегорание плавких вставок предохранителей ПСН 35 1Т ф.В и ф.С, что привело к отключению 1Т ПС "Владимировка" №60 35/10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание плавких вставок предохранителей ПСН 35 1Т ф.В и ф.С на ПС 35/10 кВ "Владимировка" №60 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену предохранителей ПСН 35 1Т на ПС "Владимировка" №60 35/10 кВ. Заказ САП №152066882 Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр предохранителей ПСН 35 1Т, ПСН 35 2Т на ПС "Владимировка" №60 35/10 кВ. Заказ САП №152066877 Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 31.08.2021 год
357152 | 261 | 2021-07-07 | 5 | 20 | 0.080002 | 2021-07-07 | 7 | 0 | 3.4.12.1 В следствии длительной эксплуатации более 51 год произошло разрушение проходного изолятора фазы «В» ф.58-02 на крыше КРУН-10, что привело к приближению спуска 10 кВ. фазы "В" к проводу фазы «С», междуфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ с неуспешным АПВ В 10 ф.58-02 на ПС 35/10кВ №58 «Вагино». 4.14 В следствии длительной эксплуатации более 51 год произошло разрушение проходного изолятора фазы «В» ф.58-02 на крыше КРУН-10, что привело к приближению спуска 10 кВ. фазы "В" к проводу фазы «С», междуфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ с неуспешным АПВ В 10 ф.58-02 на ПС 35/10кВ №58 «Вагино». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение проходного изолятора на ПС 35/10кВ №58 «Вагино» | Техническое мероприятие 1 Произвести замену проходного изолятора фаза "В" КРУН-10 ПС 35/10кВ. №58"Вагино". Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 14.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ПС 35/10кВ. №58 "Вагино". Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 14.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 14.08.2021 год
357152 | 264 | 2021-07-07 | 9 | 45 |  | 2021-07-07 | 9 | 45 | 3.4.9.3 Повреждение за границей точки балансовой принадлежности сетей на ВЛ-10кВ в сетях ЗАО "Промэнерго" ( ЗАО "Промэнерго" , г. Ачинск, ИНН 244301001). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо руководству ЗАО "Промэнерго" о принятии мер по недопущению подобных отключений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 13.08.2021 год
357152 | 266 | 2021-07-07 | 10 | 48 | 0.038666 | 2021-07-07 | 12 | 44 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта с ветровыми нагрузками выше расчётных произошло расщепление и падение опор № 45,46 ВЛ-10 кВ Ф 34-08 от ПС 110/35/10 №34 Малый Имыш что привело к схлесту проводов, междуфазному короткому замыканию проводов и отключению ВЛ-10 кВ ф.34-08 от ПС 110/35/10 №34 Малый Имыш 4.4 При прохождении грозового фронта с ветровыми нагрузками выше расчётных произошло расщепление и падение опор № 45,46 ВЛ-10 кВ Ф 34-08 от ПС 110/35/10 №34 Малый Имыш что привело к схлесту проводов, междуфазному короткому замыканию проводов и отключению ВЛ-10 кВ ф.34-08 от ПС 110/35/10 №34 Малый Имыш Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры,расщепление на ВЛ 10 кВ ф.34-08 с.Бараит, Опора П10-7ДБ; излом опоры,расщепление на ВЛ 10 кВ ф.34-08 с.Бараит, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опор № 45,46 и перетяжку провода в пролетах опор №№44-47 ВЛ-10кВ ф.34-08 от ПС 110/35/10 №34 Малый Имыш Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 09.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.34-08 от ПС 110/35/10 №34 Малый Имыш с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 09.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 09.08.2021 год
357152 | 267 | 2021-07-07 | 10 | 50 | 0.019333 | 2021-07-07 | 12 | 46 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта с ветровыми нагрузками выше расчётных произошло расщепление и падение опор № 105,106,107 ВЛ-10 кВ Ф 34-01 от ПС 110/35/10 №34 Малый Имыш что привело к схлесту проводов, междуфазному короткому замыканию проводов и отключению ВЛ-10 кВ ф.34-01 от ПС 110/35/10 №34 Малый Имыш 4.4 При прохождении грозового фронта с ветровыми нагрузками выше расчётных произошло расщепление и падение опор № 105,106,107 ВЛ-10 кВ Ф 34-01 от ПС 110/35/10 №34 Малый Имыш что привело к схлесту проводов, междуфазному короткому замыканию проводов и отключению ВЛ-10 кВ ф.34-01 от ПС 110/35/10 №34 Малый Имыш Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры,расщепление на ВЛ 10 кВ ф.34-01 с.М Имыш, Опора П10-7ДБ; излом опоры,расщепление на ВЛ 10 кВ ф.34-01 с.М Имыш, Опора П10-7ДБ; излом опоры,расщепление на ВЛ 10 кВ ф.34-01 с.М Имыш, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опор и перетяжку провода в пролетах опор №№104-108 ВЛ-10кВ ф.34-01 от ПС 110/35/10 №34 Малый Имыш Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 09.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.34-01 от ПС 110/35/10 №34 Малый Имыш с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 09.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 09.08.2021 год
357152 | 268 | 2021-07-07 | 15 | 32 | 0.018833 | 2021-07-07 | 17 | 25 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта с ветровыми нагрузками выше расчётных произошло расщепление и падение опор № 159/121 -159/128 ВЛ-10 кВ ф.67-06 от ПС 35/10 №67 Ужурсовхоз что привело к схлесту проводов, междуфазному короткому замыканию проводов и отключению ВЛ-10 кВ ф.67-06 от ПС 35/10 №67 Ужурсовхоз. 4.4 При прохождении грозового фронта с ветровыми нагрузками выше расчётных произошло расщепление и падение опор № 159/121 п- 159/128 ВЛ-10 кВ ф.67-06 от ПС 35/10 №67 Ужурсовхоз что привело к схлесту проводов, междуфазному короткому замыканию проводов и отключению ВЛ-10 кВ ф.67-06 от ПС 35/10 №67 Ужурсовхоз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры,расщепление на ВЛ 10кВ ф.67-06 д.Белоп– д.Парило, Опора ОА10-3ДД; излом опоры,расщепление на ВЛ 10кВ ф.67-06 д.Белоп– д.Парило, Опора П10-1Д; излом опоры,расщепление на ВЛ 10кВ ф.67-06 д.Белоп– д.Парило, Опора П10-1Д; излом опоры,расщепление на ВЛ 10кВ ф.67-06 д.Белоп– д.Парило, Опора П10-1Д; излом опоры,расщепление на ВЛ 10кВ ф.67-06 д.Белоп– д.Парило, Опора УП10-2Д; излом опоры,расщепление на ВЛ 10кВ ф.67-06 д.Белоп– д.Парило, Опора П10-3Д; излом опоры,расщепление на ВЛ 10кВ ф.67-06 д.Белоп– д.Парило, Опора П10-3Д; излом опоры,расщепление на ВЛ 10кВ ф.67-06 д.Белоп– д.Парило, Опора П10-3Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опор № 159/121 по 159/128 и перетяжку провода в пролетах опор №№159/120 -159/129 ВЛ-10кВ ф.67-06 от ПС 35/10 №67 Ужурсовхоз. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 09.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.67-06 от ПС 35/10 № 67 Ужурсовхоз с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 09.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 09.08.2021 год
357152 | 269 | 2021-07-07 | 16 | 50 | 0.019167 | 2021-07-07 | 18 | 45 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии в ЯКНО №1 ВЛ-10 кВ Ф РП 3-03 произошло перекрытие проходных изоляторов, что привело к межфазному короткому замыканию с отключением от МТЗ В-10 кВ Ф. 44-15 на ПС 110/10 №44 "Жилпоселок". 4.4 В результате прямого попадания молнии в ЯКНО №1 ВЛ-10 кВ Ф РП 3-03 произошло перекрытие проходных изоляторов, что привело к межфазному короткому замыканию с отключением от МТЗ В-10 кВ Ф. 44-15 на ПС 110/10 №44 "Жилпоселок" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проходных изоляторов на ВЛ 10 кВ ф.РП 3-03 п.Дубинино, ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 "Овальный"; перекрытие проходных изоляторов на ВЛ 10 кВ ф.РП 3-03 п.Дубинино, ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 "Овальный"; перекрытие проходных изоляторов на ВЛ 10 кВ ф.РП 3-03 п.Дубинино, ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 "Овальный" | Техническое мероприятие 1 Произвести замену проходных изоляторов в ЯКНО 1 Ф РП 3-03 Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 09.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.РП 3-03 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 09.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 09.08.2021 год
357154 | 97 | 2021-07-07 | 9 | 1 | 0.95 | 2021-07-07 | 10 | 55 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (ветер с порывами до 23 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.11-05 в пролете опор №№ 131-132 произошло схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.11-05 на ПС 110/35/10кВ № 11 "Енисейская". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 131-132 на ВЛ 10кВ ф.11-05 в результате повышенной ветровой нагрузки (ветер с порывами до 23 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.11-05 на ПС 110/35/10кВ № 11 "Енисейская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 131-132 на ВЛ 10кВ ф.11-05. на ВЛ 10 кВ ф. 11-05 с. Верхнепашино, Пролет: Опора № 131 - Опора № 132 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.11-05. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 30.07.2021 год
357154 | 98 | 2021-07-07 | 10 | 15 | 0.36666 | 2021-07-07 | 12 | 5 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (ветер с порывами до 23 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.33-06 в пролете опор №№ 245-246 произошел подхлест провода ф. "В" на ф. "А", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.33-06 на ПС 110/35/10кВ № 33 "Пировская". 4.4 Схлест провода ф. "В" на ф. "А" в пролете опор №№ 245-246 ВЛ 10кВ ф.33-06 в результате резкого порыва ветра (ветер с порывами до 23 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.33-06 на ПС 110/35/10кВ № 33 "Пировская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода ф. "В" на ф. "А" в пролете опор №№ 245-246 ВЛ 10кВ ф.33-06. на ВЛ 10 кВ ф. 33-06 д. Н-Тимершик, Н-Троиц, Пролет: Опора № 245 - Опора № 246 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.33-06. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.07.2021 год
357154 | 99 | 2021-07-07 | 11 | 8 | 0.494 | 2021-07-07 | 13 | 2 | 3.4.12.3 В результате попадания молнии в деревянную опору № 16 произошло ее разрушение (расщепление), что привело к схлесту проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №№ 15-17 с последующим междуфазным коротким замыканием действием МТЗ и отключением ВЛ 10кВ ф.60-3 на ПС 35/10кВ № 60 "Российка". 4.4 Разрушение (расщепление) деревянной опоры № 16 в результате попадания молнии, приведшее к схлесту проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №№ 15-17 с последующим междуфазным коротким замыканием действием МТЗ и отключением ВЛ 10кВ ф.60-3 на ПС 35/10кВ № 60 "Российка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение (расщепление) деревянной опоры № 16 в результате попадания молнии, приведшее к схлесту проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №№ 15-17. на ВЛ 10 кВ ф. 60-3 д. Российка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.60-3. Ответственное лицо: Пакин А.В. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опоры № 16 ВЛ 10кВ ф.60-3. Ответственное лицо: Пакин А.В. 30.07.2021 год
357100 | 124 | 2021-07-07 | 1 | 31 | 1.9869 | 2021-07-07 | 2 | 20 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения, возникшие при грозе, приведшие к возникновению электрической дуги между проводами фаз «В» и «С» на опоре №143 ВЛ 110 кВ Саянская тяговая – Агинская (С-904) 4.11 Электродуговое повреждение с пережогом провода фазы «В» в пролете опор №142 – №143 ВЛ 110 кВ Саянская тяговая – Агинская (С-904) вблизи гасителя вибрации ГВН в районе опоры №143, произошедшее вследствие грозового перенапряжения, приведшее к падению провода фазы «В» ВЛ 110 кВ Саянская тяговая – Агинская (С-904) на землю с возникновением КЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание провода на фазе "В" у ГВН. на ВЛ 110 кВ Саянская т. - Агинская С-904, Пролет: Опора № 142 - Опора № 143 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерения сопротивлений заземляющих устройств опор №№ 139-141, №№ 144-146 ВЛ 110 кВ Саянская тяговая – Агинская (С-904). При наличии замечаний – разработать план-график реализации мероприятий по их устранению. Ответственное лицо: Ведяйкин А.А 30.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести проверку состояния грозозащитного троса и его контактных соединений с заземляющими спусками и телом опоры ВЛ 110 кВ Саянская тяговая – Агинская (С-904). В случае выявления дефектов – устранить. Ответственное лицо: Ведяйкин А.А 31.08.2021 год
357156 | 645 | 2021-07-07 | 11 | 45 |  | 2021-07-07 | 11 | 45 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 62 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от яч.14-6 ф. 33-4-6 до РП-103 яч.10 н.Б, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.33-4-6 на ПС 33 "Молодежная" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от яч. 4-6 ф. 33-4-6 до РП-103 яч.10 н.Б, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 62 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.33-4-6 на ПС 33 "Молодежная" 110/10кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 33 яч.31 - РП 103 яч.10 н.Б, Кабель силовой ААБ 3x240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ-10 3*240 от ПС Молодежная 110/10кВ ф. 33-4-6 до РП 103 яч.10 н. Б. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 09.08.2021 год
357156 | 647 | 2021-07-07 | 14 | 45 | 0.95835 | 2021-07-07 | 16 | 40 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 26 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 518 до ТП 510, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.5-56 на ПС 5 "Восточная" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 518 до ТП 510, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 26лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.5-56 на ПС 5 "Восточная" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ТП518 - ТП510, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3*240 от ТП 518 до ТП 510. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 27.08.2021 год
357156 | 649 | 2021-07-07 | 14 | 58 | 1.1734 | 2021-07-07 | 15 | 20 | 3.4.12.3 В результате попадания молнии в опору №73 произошло повреждение грозозащитного троса в пролёте опор № 72-75 с подхлёстом проводов ВЛ 110кВ КИСК – Миндерла I цепь с отпайками (С-225/С-235) и обвитием провода фазы "В" ВЛ 110кВ КИСК – Миндерла II цепь с отпайками (С-226/С-236). В следствии чего произошло отключение ВЛ 110кВ КИСК – Миндерла I цепь с отпайками (С-225/С-235) с УАПВ, и отключение ВЛ 110кВ КИСК – Миндерла II цепь с отпайками (С-226/С-236) с НАПВ. В следствии обвития грозозащитным тросом провода фазы "В" ВЛ 110кВ КИСК – Миндерла II цепь с отпайками (С-226/С-236), при работе АПВ произошло повреждение провода фазы "В" в пролёте опор № 72-73. 4.4 В результате механического воздействия, а именно попадания молнии в опору №73, произошло повреждение грозозащитного троса в пролёте опор № 72-75 с подхлёстом проводов ВЛ 110кВ КИСК – Миндерла I цепь с отпайками (С-225/С-235) и обвитием провода фазы "В" ВЛ 110кВ КИСК – Миндерла II цепь с отпайками (С-226/С-236). В следствии чего произошло отключение ВЛ 110кВ КИСК – Миндерла I цепь с отпайками (С-225/С-235) с УАПВ, и отключение ВЛ 110кВ КИСК – Миндерла II цепь с отпайками (С-226/С-236) с НАПВ. В следствии обвития грозозащитным тросом провода фазы "В" ВЛ 110кВ КИСК – Миндерла II цепь с отпайками (С-226/С-236), при работе АПВ произошло повреждение провода фазы "В" в пролёте опор № 72-73. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 110кВ КИСК-Миндерла С-226/236, Пролет: Опора № 72 - Опора № 73; Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 110кВ КИСК-Миндерла С-226/236, Пролет: Опора № 73 - Опора № 74; Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 110кВ КИСК-Миндерла С-226/236, Пролет: Опора № 74 - Опора № 75; Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 110кВ КИСК-Миндерла С-226/236, Пролет: Опора № 72 - Опора № 73 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ С-225/С-226. Заказ ТОРО № 152040877 Ответственное лицо: Балабанов А.В. 16.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести ремонт провода АС-185 фазы "В" в пролёте опор №72-73 ВЛ 110кВ С-226. Заказ ТОРО № 170051287 Ответственное лицо: Балабанов А.В. 16.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Провести демонтаж повреждённого (оборванного) грозотроса в пролёте опор №72-75 ВЛ 110кВ С-225/С-226. Заказ ТОРО № 170051287 Ответственное лицо: Балабанов А.В. 16.08.2021 годТехническое мероприятие 4 Произвести замер сопротивления контура заземления на опоре №73 ВЛ 110кВ С-225/С-226. Заказ ТОРО № 152100467 Ответственное лицо: Бирюков А.А. 13.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в РП-2022 монтаж грозозащитного троса в анкерном пролёте № 69-77 (2,01 км). Ответственное лицо: Балабанов А.В. 16.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результату замера сопротивления контура заземления на опоре №73 ВЛ 110кВ С-225/С-226, при необходимости, разработать мероприятия для снижения сопротивления контура заземления на опоре №73 ВЛ 110кВ С-225/С-226 до требуемого значения. Ответственное лицо: Балабанов А.В. 27.08.2021 год
357156 | 650 | 2021-07-07 | 16 | 4 |  | 2021-07-07 | 16 | 4 | 3.4.10 В следствии перекрытие воздушного пространства между концевой муфтой и шлейфом ф.А на опоре № 84 по птице на ПС Центр 220/110/10кВ действием 1ст. ТЗНП, ТО с успешным АПВ отключалась ВЛ 110кВ Центр - Емельяново-110 с отпайками (С-216). 4.4 В следствии перекрытие воздушного пространства между концевой муфтой и шлейфом ф.А на опоре № 84, при попадании птицы, на ПС Центр 220/110/10кВ действием 1ст. ТЗНП, ТО с успешным АПВ отключалась ВЛ 110кВ Центр - Емельяново-110 с отпайками (С-216). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механическое воздействие на ВЛ 110кВ Центр-Емельяново-110 С-216, Пролет: Опора № 84 - Опора № 85 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ С-216. Заказ ТОРО № 151576455 Ответственное лицо: Балабанов А.В. 16.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку выносной консоли для увеличения расстояния между концевой кабельной муфтой и шлейфом на оп.84 ВЛ 110кВ С-216 согласно разработанному техническому решению. Ответственное лицо: Балабанов А.В. 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать техническое решение по увеличению расстояния между концевой кабельной муфтой и шлейфом на оп.84 ВЛ 110кВ С-216 путём установки выносной консоли с подвеской для оттяжки провода в шлейфе фазы "А" от концевой муфты (для выполнения работ требуется АГП 28м). Ответственное лицо: Балабанов А.В. 26.07.2021 год
357156 | 651 | 2021-07-07 | 16 | 40 | 1.3667 | 2021-07-07 | 20 | 5 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 3201 (ООО УК "СИА"), действием МТЗ, на ПС Мясокомбинат 110/35/10 кВ был отключен В/10 кВ ф.121-08. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору УК "СИА", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2021 год
357156 | 652 | 2021-07-07 | 17 | 0 | 5.6 | 2021-07-07 | 19 | 0 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя (повреждение концевой разделки ведомственного КЛ в яч.38) принадлежит "ООО "Луч-2002", действием дуговой защиты, на ПС 71 "Весна" был отключена 4 сек 10кВ. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору "ООО Луч-2002" Шыхалиев Акиф Али Оглы (г. Красноярск, улица Шахтеров, 62 ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 09.08.2021 год
357156 | 653 | 2021-07-08 | 1 | 20 | 1.365 | 2021-07-08 | 3 | 17 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 379 (СНТ "Юбилейный"), действием МТЗ, на ПС Левобережная 220/110/10/6 кВ был отключен В/6 кВ ф.1-13. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору СНТ"Юбилейное", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2021 год
357154 | 100 | 2021-07-07 | 11 | 26 | 0.03 | 2021-07-07 | 12 | 26 | 3.4.12.2 В результате переменной ветровой нагрузки (ветер с порывами до 23 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.34-16 в пролете опор №№ 276-277 произошел кратковременный схлест проводов ф. "А" и ф. "В", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению ВЛ 10кВ ф.34-16 на ПС 35/10кВ № 34 "Большая Кеть". 4.4 Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор №№ 276-277 ВЛ 10кВ ф.34-16 в результате переменной ветровой нагрузки (ветер с порывами до 23 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению ВЛ 10кВ ф.34-16 на ПС 35/10кВ № 34 "Большая Кеть". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор №№ 276-277 ВЛ 10кВ ф.34-16. на ВЛ 10 кВ ф. 34-16 д.Н.Михайловка, Пролет: Опора № 276 - Опора № 277 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.34-16. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.07.2021 год
357154 | 101 | 2021-07-07 | 17 | 25 | 0.039168 | 2021-07-07 | 18 | 59 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки (порывы до 23 м/с.) произошел излом у основания и падение опоры № 24 (данная опора включена в перечень опор ВЛ 0,4-10кВ Пировского участка Казачинского РЭС, на которые запрещен подъем, из-за высокой степени загнивания опор), что привело к схлесту проводов фаз "А", "В", "С" с последующим отключением АВ 0,4кВ Л2/37-07-02. 4.4 Излом у основания и падение опоры № 24 (данная опора включена в перечень опор ВЛ 0,4-10кВ Пировского участка Казачинского РЭС, на которые запрещен подъем, из-за высокой степени загнивания опор) в результате воздействия ветровой нагрузки (порывы до 23 м/с.), приведшее к схлесту проводов фаз "А", "В", "С" с последующим отключением АВ 0,4кВ Л2/37-07-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом у основания и падение опоры № 24 в результате воздействия ветровой нагрузки, приведшее к схлесту проводов фаз "А" и "С" с последующим отключением АВ 0,4кВ Л2/37-07-02. на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 37-07-02, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр АВ 0,4кВ Л2/37-07-02. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Заменить опору с подкосом № 24. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.07.2021 год
357154 | 102 | 2021-07-07 | 22 | 22 | 0.093338 | 2021-07-07 | 23 | 2 | 3.4.7.3 В результате сверхнормативного срока эксплуатации, а также выпадения обильных осадков (проливной дождь при прохождения грозового фронта) нарушена герметичность в верхней части Рк, что привело к разрушению Рк на КТП 37-06-28 и пробою изоляции с последующим отключением оперативно "Земля в сети" В 10кВ ф.37-06 на ПС 110//10кВ № 37 "Троица". 4.4 Повреждение Рк на КТП 37-06-28 в результате сверхнормативного срока эксплуатации, а также выпадения обильных осадков (проливной дождь при прохождения грозового фронта), приведшее к разрушению Рк на КТП 37-06-28 и пробою изоляции с последующим отключением оперативно "Земля в сети" В 10кВ ф.37-06 на ПС 110//10кВ № 37 "Троица". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение Рк на КТП 37-06-28 ВЛ 10кВ ф.37-06. на ВЛ 10 кВ ф. 37-06 с. Бельское | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр КТП 37-06-28. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Заменить Рк 10кВ на КТП 37-06-28. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 06.08.2021 год
357156 | 654 | 2021-07-08 | 3 | 10 | 0.13332 | 2021-07-08 | 3 | 30 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ 10кВ от РП 233 яч.8 до ТП 9100("Департамента городского хозяйства "), действием МТЗ, на РП-233 был отключен В/10кВ яч. 8. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, заместителю Главы города – руководителю департамента городского хозяйства Фоминых А.А. ( г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 25 ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 09.08.2021 год
357156 | 655 | 2021-07-08 | 4 | 35 | 0.465 | 2021-07-08 | 6 | 8 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 8023 (АО Сибирский ЭНТЦ), действием МТЗ, на РП 69 был отключен В/10кВ яч.№10. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 8023 (АО Сибирский ЭНТЦ) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 08.09.2021 год
357156 | 656 | 2021-07-08 | 6 | 40 | 0.04669 | 2021-07-08 | 6 | 44 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС 122 яч.29 до РП 129 яч.6, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф.122-29 на ПС 122 "Северная" 110/10/6 кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ПС 122 яч.29 до РП 129 яч.6, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф.122-29 на ПС 122 "Северная" 110/10/6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 122 яч.29 - РП 129 яч.6 н.В, Кабель силовой АПвПу2г-10 1х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АПвПу2г-10 1х240 КЛ 10 кВ от ПС 122 яч.29 до РП 129 яч.6. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2021 год
357150 | 234 | 2021-07-06 | 15 | 8 |  | 2021-07-06 | 15 | 8 | 3.4.12.5 В результате перепада температуры окружающего воздуха до + 45˚С на ВЛ 220кВ ГПП Кодинская - Имбинская I цепь (Д-141) в пролётах опор № 45-46 произошло растяжение и опускание провода фазы "В" с 7 до 5 метров по центру провеса, что привело к пробою фазы "В" электрической дугой на ДКР высотой 3,5 метра. Повреждений ВЛ 220кВ ГПП Кодинская - Имбинская I цепь (Д-141) нет. 4.4 Вследствие провисания провода фазы "В" в пролётах опор № 45-46 ВЛ 220кВ ГПП Кодинская - Имбинская I цепь (Д-141) и попадании его на ДКР (высота 3,5 места), произошло отключение с УАПВ ВЛ 220кВ ГПП Кодинская - Имбинская I цепь (Д-141). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падении деревьев, веток на ВЛ-220кВ ГПП г.Кодинска - оп.1-273_Д-141, Опора угловая. дерев. УДС220-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-220кВ ГПП Кодинская - Имбинская I цепь (Д-141). Номер заказа 152057806 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 45-46 ВЛ-220кВ ГПП Кодинская - Имбинская I цепь (Д-141). Номер заказа 210350834 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить вырубку ДКР под проводами в пролёте опор № 45-46 ВЛ-220кВ ГПП Кодинская - Имбинская I цепь (Д-141). Номер заказа 210350786 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Включить во внеплановые заказы 2021 года мероприятие по перетяжке провода фазы "В", а так же вырубку ДКР под проводами в пролёте опор № 45-46 ВЛ-220кВ ГПП Кодинская - Имбинская I цепь (Д-141). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить анализ листков осмотра с целью определения дефектов для включения в производственные программы на 2022-2023 годы мероприятий по расширению, расчистке просеки, вырубке ДКР на ВЛ-220кВ ГПП Кодинская - Имбинская I цепь (Д-141). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.08.2021 год
357150 | 236 | 2021-07-07 | 3 | 5 |  | 2021-07-07 | 3 | 5 | 3.4.12.3 В результате грозового разряда в траверсу опоры № 90 ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая II цепь (С-56) произошла ионизация воздушного пространства с перекрытием изоляции фазы "А" электрической дугой на "землю" по телу опоры. 4.11 Вследствие ионизации воздушного пространства от грозового разряда в опору № 90 ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая II цепь (С-56) произошло возникновение электрической дуги с перекрытием изоляции гирлянды изоляторов фазы "А" марки ПС-70, что привело к разрушению 1 изолятора в гирлянде марки ПС-70. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ К.Опорная-Шарбыш тяг. С-56, Пролет: Опора № 90 - Опора № 91 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая II цепь (С-56). Номер заказа 152050836 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 23.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления контура заземляющих устройств на ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая II цепь (С-56). Номер заказа 210350785 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 23.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену 1 изолятора в гирлянде изоляторов фазы ”А” на опоре № 90 ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая II цепь (С-56). Номер заказа 210350835. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в ремонтную программу на 2022 год мероприятие по замене изоляции фазы ”А” на опоре № 90 ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая II цепь (С-56). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 29.07.2021 год
357157 | 126 | 2021-07-08 | 15 | 27 | 0.0010005 | 2021-07-08 | 15 | 31 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 20м/с. в зоне прохождения ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 148-04-22/100. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№ 7-9, влетевшей из-за сильного ветра ветки с дерева из вне охранной зоны; на КТП 148-04-22/100кВА действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4кВ Л-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 148-04-22, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8; с хлест проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 148-04-22, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 148-04-22: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов; - в пролете опор №№ 7-9 выполнить обрезку сучьев с деревьев из вне охранной зоны. Ответственное лицо: Степанов В.С. 31.07.2021 год
357157 | 127 | 2021-07-08 | 13 | 41 | 0.0020163 | 2021-07-08 | 13 | 52 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 15м/с. в зоне прохождения ВЛ-0,4кВ Л-10 от КТПН 54-02-2/250. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№ 3-4.1, влетевшей из-за сильного ветра веткой с дерева из вне охранной зоны; на КТПН 54-02-2/250 в 13:41 действием теплового расцепителя отключался АВ-0,4кВ Л-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 54-02-2, Пролет: - Опора № 4/1 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 54-02-2: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 09.08.2021 год
357157 | 128 | 2021-07-08 | 9 | 24 | 0.000333 | 2021-07-08 | 9 | 26 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 20м/с на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТПН 148-02-3/630. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№ 4-6, влетевшей из-за сильного ветра веткой с дерева из вне охранной зоны; на КТПН 148-02-3/630 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4кВ Л-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 148-02-3, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5; с хлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 148-02-3, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 148-02-3: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов; - в пролете опор №№ 4-6 выполнить обрубку сучьев с деревьев из вне охранной зоны. Ответственное лицо: Степанов В.С. 31.07.2021 год
357157 | 129 | 2021-07-08 | 10 | 40 | 0.18667 | 2021-07-08 | 11 | 50 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 20м/с. на провод в зоне прохождения ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 19-04-9/160. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного вера проводов в пролете опор №№ 5-6, на КТП 19-04-9/160 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л1. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 19-04-9, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 19-04-9: выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бурмага Д.П. 09.08.2021 год
357157 | 130 | 2021-07-08 | 11 | 24 | 0.0003996 | 2021-07-08 | 11 | 26 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 20м/с на провод ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТПН 148-04-8/250. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№ 3.1-3.3, влетевших из-за сильного ветра веток с деревьев из вне охранной зоны; на КТПН 148-04-8/250кВА действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4кВ Л-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 148-04-8, Пролет: Опора № 3-1 - Опора № 3-2; с хлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 148-04-8, Пролет: Опора № 3-2 - Опора № 3-3 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 148-04-8: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов: - в пролете опор №№ 3.1-3.3 выполнить обрубку сучьев с деревьев из вне охранной зоны. Ответственное лицо: Степанов В.С. 31.07.2021 год
357157 | 131 | 2021-07-08 | 10 | 59 | 0.0011 | 2021-07-08 | 11 | 5 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 15м/с. в зоне прохождения ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТПН 54-04-1/630. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№ 2.1-2.2, упавшей из-за сильного ветра веткой с дерева из вне охранной зоны, на КТПН 54-04-1/630 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4кВ Л-3. (регулировка стрелы провиса проводов не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 54-04-1, Пролет: Опора № 2/1 - Опора № 2/2 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 54-04-1: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 09.08.2021 год
357153 | 138 | 2021-07-06 | 23 | 6 | 0.10827 | 2021-07-07 | 1 | 2 | 3.4.12.3 06.07.2021г. в 23 час. 06 мин. во время грозы при прямом попадании молнии в провода ВЛ-35 кВ Курагино тяговая - Шалоболино с отпайками (Т-36/37) с последующим протеканием разряда на тело опор произошло прогорание изолятора ШПУ ВЛ 35 кВ Курагино тяговая - Брагинская (Т-37) опоры №197 фазы «В» (приложение №№ 1,2,3), что явилось причиной однофазного короткого замыкания на землю и срабатывания сигнализации "Земля в сети 35 кВ" на ПС 220кВ "Курагино тяговая" (КЖД). 4.12 Во время внеочередного обхода ВЛ 35 кВ (Т-36/37) на опоре №197 ВЛ 35 кВ Курагино тяговая - Брагинская (Т-37) обнаружен пробитый изолятор фазы "В" марки ШПУ-35 (полимерный), что явилось причиной однофазного короткого замыкания на землю и срабатывания сигнализации "Земля в сети 35 кВ" на ПС 220кВ "Курагино тяговая" (КЖД). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изолятора. на ВЛ 35 кВ Т-37. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Курагино тяговая - Брагинская (Т-37) участок опор №123-220. Заказ SAP №152057464. Ответственное лицо: Середа Е.В. 20.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену штыревого изолятора ШПУ-35 на ВЛ-35 кВ Курагино тяговая - Брагинская (Т-37) опоры №197 фазы "В". Заказ SAP № 210350770. Ответственное лицо: Середа Е.В. 15.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести измерение сопротивления контура заземления ВЛ-35 кВ Курагино тяговая - Брагинская (Т-37) опоры №197. Заказ SAP №152057465. Ответственное лицо: Середа Е.В. 23.07.2021 годТехническое мероприятие 4 Произвести замену вязок штыревых изоляторов на ВЛ-35 кВ Курагино тяговая - Брагинская (Т-37) опоры №125, №175, №180. Заказ SAP №152057466. Ответственное лицо: Середа Е.В. 23.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеочередного осмотра ВЛ-35 кВ Курагино тяговая - Брагинская (Т-37) запланировать замену вязок штыревых изоляторов. Ответственное лицо: Середа Е.В. 23.07.2021 год
357150 | 238 | 2021-07-07 | 15 | 41 | 0.01775 | 2021-07-07 | 16 | 52 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 6 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 6 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4 кВ № 35-01-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 35-01-2, Опора П3ДБ-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 6 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 23.07.2021 год
357150 | 239 | 2021-07-07 | 16 | 13 | 0.00375 | 2021-07-07 | 16 | 58 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 3.2 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 3.2 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4 кВ № 34-01-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 34-01-6, Опора П3ДБ-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 3.2 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 23.07.2021 год
357150 | 243 | 2021-07-07 | 21 | 50 | 0.70326 | 2021-07-07 | 23 | 27 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.81-09 в пролёте опор № 140-141 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" и "С", что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов фазы "А", "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.81-09 в пролёте опор № 140-141 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ ф.81-09 на ПС 35 кВ № 81 "Тинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.81-09, Пролет: Опора № 140 - Опора № 141 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.81-09 Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 23.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "А", "С" в пролёте опор № 140-141 ВЛ-10 кВ ф.81-09 Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 30.07.2021 год
357150 | 244 | 2021-07-07 | 22 | 10 | 0.32099 | 2021-07-07 | 23 | 57 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.М-02 в пролёте опор № 12-13 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "С", что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф. "В", "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.М-02 в пролёте опор № 12-13 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ ф.М-02 в РП 10 кВ "ФМКК". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.М-02, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-02 Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 16.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "С" в пролёте опор № 12-13 ВЛ-10 кВ ф.М-02 Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 30.07.2021 год
357150 | 245 | 2021-07-07 | 22 | 10 | 0.43501 | 2021-07-07 | 23 | 8 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.М-01 в пролёте опор № 5-6 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "А", что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф. "А", "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.М-01 в пролёте опор № 5-6 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ ф.М-01 в РП 10 кВ "ФМКК". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.М-01, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-01 Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 16.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролёте опор № 5-6 ВЛ-10 кВ ф.М-01 Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 30.07.2021 год
357150 | 246 | 2021-07-07 | 23 | 15 | 0.076668 | 2021-07-08 | 1 | 10 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 2.4 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 2.4 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4 кВ № 70-12-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 70-12-7, Опора ПН-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 2.4 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 23.07.2021 год
357150 | 247 | 2021-07-08 | 13 | 3 | 0.27217 | 2021-07-08 | 14 | 58 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.35-02 в пролёте опор № 91-92 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "В", "С", что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф. "В", "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.35-02 в пролёте опор № 91-92 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ ф.35-02 на ПС 35 кВ № 35 "Красная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.35-02, Пролет: Опора № 91 - Опора № 92 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-02 Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 16.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "В", "С" в пролётах опор № 91-92 ВЛ-10 кВ ф.35-02 Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 23.07.2021 год
357150 | 248 | 2021-07-08 | 17 | 5 | 0.16 | 2021-07-08 | 17 | 35 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.20-17 в пролёте опор № 71-72 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "А", что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф. "А" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.20-17 в пролёте опор № 71-72 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ ф.20-17 на ПС 110 кВ № 20 "Карьер". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 6 кВ ф.20-17, Пролет: Опора № 71 - Опора № 72 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.20-17 Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 23.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролётах опор № 71-72 ВЛ-10 кВ ф.20-17 Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 16.08.2021 год
357157 | 132 | 2021-07-09 | 10 | 25 | 0.001667 | 2021-07-09 | 10 | 35 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии (КЛ 0,4кВ Л-2 от КТП 11-03-17/250 потребительская, устранено самим потребителем). | Техническое мероприятие 1 КЛ 0,4 кВ Л2 ТП-11-03-17: - направить письмо за подписью начальника РЭС владельцу о приведении технического состояния электроустановки требованиям НТД. Ответственное лицо: Дедик А.В. 10.08.2021 год
357157 | 133 | 2021-07-10 | 20 | 44 | 0.005 | 2021-07-10 | 20 | 47 | 3.4.10 Воздействие на ВЛ-10кВ ф. 24-04 птиц. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания между проходными изоляторами 10кВ на КТП 24-04-9/100 из-за проникновения птицы, на ПС 35/10кВ №24 "Александровка" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф. 24-04. (ТН самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между проходными изоляторами из-за проникновения птицы. на КТП 24-04-9/100, ВЛ 10 кВ ф. 24-04 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 24-04: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 31.07.2021 год
357156 | 657 | 2021-07-09 | 22 | 49 | 0.028001 | 2021-07-10 | 0 | 41 | 3.4.10 В результате появления улья ос в РУ 0,4кВ ТП 87-3-15 произошел пробой изоляции и междуфазное короткое замыкание по наконечникам ввода ВЛ 0,4кВ Л-1 в АВ 0,4кВ Л-1 ТП 87-3-15. 4.12 Произошло междуфазное короткое замыкание по наконечникам ввода ВЛ 0,4кВ Л-1 в АВ 0,4кВ Л-1 ТП87-3-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-87-3-15, ВА 57-35-84 160А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ 0,4кВ Л-1 ТП 87-3-15 и текущий ремонт РУ 0,4кВ ТП 87-3-15 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 15.08.2021 год
357156 | 659 | 2021-07-10 | 3 | 51 |  | 2021-07-10 | 3 | 51 | 3.4.12.5 Вследствие образования росы из-за сильного тумана, произошло перекрытие воздушного пространства между шлейфом провода ф. В и траверсой анкерной опоры № 37 отпайки на ПС 110 кВ "Частоостровская" с отключением на ПС КИСК - 2 ст. ТЗНП ф.В, ПС Миндерла - 2 ст. ТЗНП ВЛ 110 кВ КИСК – Миндерла II цепь с отпайками С-226/С-236 с успешным АПВ. 4.4 В результате воздействия атмосферных явлений, выразившегося в образовании густого тумана и образования росы, произошло перекрытие воздушного пространства между шлейфом провода ф. В и траверсой анкерной опоры № 37 отпайки на ПС 110 кВ "Частоостровская" с отключением на ПС КИСК - 2 ст. ТЗНП ф.В, ПС Миндерла - 2 ст. ТЗНП ВЛ 110 кВ КИСК – Миндерла II цепь с отпайками С-226/С-236 с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110кВ КИСК-Миндерла С-226/236, Опора № 37 / Опора анк. мет.У110-1 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ КИСК – Миндерла II цепь с отпайками С-226/С-236. Заказ ТОРО № 152040877 Ответственное лицо: Балабанов А.В. 16.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изоляторов фазы "В" на опоре №37 ВЛ 110 кВ КИСК – Миндерла II цепь с отпайками С-226/С-236. Заказ ТОРО № 210350107 Ответственное лицо: Балабанов А.В. 30.08.2021 год
357156 | 660 | 2021-07-10 | 13 | 14 | 0.08499 | 2021-07-10 | 13 | 31 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 30 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ПС 14 до РП 172, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф.14-07 на ПС 14 "Заводская" 220/110/10/6кВ 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 6 кВ от ПС 14 до РП 172, в следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 30 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф.14-07 на ПС 14 "Заводская" 220/110/10/6кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.14-07 от ПС 14 до РП 172, ААШв-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-6 3х240 КЛ 6 кВ ф.14-07 от ПС 14 до РП 172 Ответственное лицо: Жук В.П. 30.09.2021 год
357156 | 661 | 2021-07-11 | 8 | 0 | 0.95 | 2021-07-11 | 9 | 54 | 3.4.8.1 В следствии производства несанкционированных земляных работ, сторонней организацией,в охранной зоне КЛ-10кВ, произошло снижение уровня изоляции КЛ-10 кВ от ТП 665 , ТП 693 , что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.71-22 на ПС Весна 110/10кВ 4.4 Произошло снижение уровня электрической изоляции головной КЛ-10 кВ от ТП 665 , ТП 693 в следствии производства несанкционированных земляных работ, сторонней организацией,в охранной зоне КЛ-10кВ, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.71-22 на ПС Весна 110/10кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на КЛ-10 кВ от ТП 665 , ТП 693, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 выполнить восстановление изоляционных свойств КЛ-10 кВ от ТП 665 , ТП 693 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 21.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выставить счет на оплату компенсации затрат ООО "ПКП ЯРЭнергоСервис" за повреждение КЛ-10 кВ от ТП 665 , ТП 693. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 21.08.2021 год
357156 | 662 | 2021-07-11 | 10 | 8 |  | 2021-07-11 | 10 | 8 | 3.4.8.3 Несанкционированная рубка лесных насаждений посторонними лицами за пределами охранной зоны ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Берёзовская с отпайкой на ПС Зыково тяговая (С-801), при которой допущено падение дерева высотой 25 метров, росшего на расстоянии 21 метр от проекции крайнего провода ВЛ на провод фазы «В» (средняя) пролете опор №№ 164 – 165 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение разрегулировки реле 1РП (тип – КДР-3М) переключения зон комплекта ДЗ-2 панели защит ПЗ-2/2 в составе КСЗ ВЛ 110 кВ Вознесенская – Камарчага тяговая (ДЗ, МФТО, ТНЗНП) на ПС 110 кВ Вознесенская, приведшей к нарушению порядка переключения контактных групп реле 1РП (профилактическое восстановление и профилактический контроль устройства проводились в августе 2016 года и июне 2019 года соответственно, без замечаний) 4.4 Внешнее механическое воздействие, вызванное падением дерева на провод фазы «В» (средняя) в пролете опор №№ 164 – 165 ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Берёзовская с отпайкой на ПС Зыково тяговая (С-801), приведшее к приближению провода фазы «В» на расстояние менее допустимого к проводу фазы «С» (нижняя) с электрическим пробоем изоляционного промежутка между проводами фаз «В» и «С» и возникновением двухфазного КЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 110кВ Березовская-Камарчага С-801, Пролет: Опора № 164 C-801/ Опора № 128 С 4.13 Нарушение порядка переключения цепей напряжения и цепей оперативного тока 1 и 2 зон ДЗ в составе комплекта ДЗ-2 панели ПЗ-2/2 (размыкание цепей тормозного контура измерительного дистанционного органа при замкнутой цепи оперативного тока 1 зоны ДЗ) КСЗ ВЛ 110 кВ Вознесенская – Камарчага тяговая (ДЗ, МФТО, ТНЗНП) на ПС 110 кВ Вознесенская, приведшее при ручном повторном включении ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Берёзовская с отпайкой на ПС Зыково тяговая (С-801) на ПС 110 кВ Камарчага тяговая на неустранившееся двухфазное КЗ (фаз «В» и «С»), к неправильному излишнему срабатыванию ДЗ в соответствии с заданными уставками 1 зоны ДЗ с действием на отключение СВ 110 ПС 110 кВ Вознесенская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ПС №36 "Вознесенка" 110/10кВ, ПЗ - 2/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Берёзовская с отпайкой на ПС Зыково тяговая (С-801), с целью выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ, разрастанием в сторону ВЛ на недопустимые расстояния, или деревьев высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки вертикальной проекции ВЛ, увеличенное на 2 метра. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Берёзовская с отпайкой на ПС Зыково тяговая (С-801), осуществить их вырубку. Заказ ТОРО № 152057878 Ответственное лицо: Балабанов А.В. 22.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам выполнения пункта 3.1.1 технических мероприятий, включить в план технического обслуживания 2022 года обрезку крон, вырубку и опиловку деревьев с разрастанием в сторону ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Берёзовская с отпайкой на ПС Зыково тяговая (С-801) на недопустимые расстояния, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от деревьев до крайней точки вертикальной проекции проводов ВЛ увеличенное на 2 метра Ответственное лицо: Балабанов А.В. 22.12.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Организационно-распорядительным документом оформить решение о продлении срока эксплуатации КСЗ ВЛ 110 кВ Вознесенская – Камарчага тяговая (ДЗ, МФТО, ТНЗНП) на ПС 110 кВ Вознесенская сверх установленного срока службы с определением: - срока, на который осуществляется продление эксплуатации; - продолжительности цикла технического обслуживания, с учетом фактического технического состояния; - мероприятий для продолжения дальнейшей эксплуатации КСЗ ВЛ 110 кВ Вознесенская – Камарчага тяговая (ДЗ, МФТО, ТНЗНП) Ответственное лицо: Шнареыич К.А. 01.09.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Включить в объемы планового капитального ремонта ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Берёзовская с отпайкой на ПС Зыково тяговая (С-801) работы по доведению ширины просеки до нормативного значения Ответственное лицо: Балабанов А.В. 01.10.2021 год
357156 | 663 | 2021-07-11 | 13 | 2 | 0.57 | 2021-07-11 | 14 | 56 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 35 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-10 кВ от ТП 58 , ТП 52, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.2 на РП-105. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ-10 кВ от ТП 58 , ТП 52, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 35 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.2 на РП-105. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от ТП 58 , ТП 52, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ-10 кВ от ТП 58 , ТП 52. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 27.08.2021 год
357156 | 664 | 2021-07-11 | 14 | 10 | 0.24999 | 2021-07-11 | 15 | 0 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 47 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ ТП1037 - ТП1058, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ РП-63 яч.3 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10кВ ТП1037 - ТП1058, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 47 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ РП-63 яч.3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ТП1037 - ТП1058, ТП1058 - ТП1055, ААБл-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ 10кВ ТП1037 - ТП1058, ТП1058 - ТП1055. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 20.08.2021 год
357153 | 139 | 2021-07-07 | 0 | 24 | 0.047918 | 2021-07-07 | 2 | 19 | 3.4.7.3 Во время грозы в результате попадания молнии в провода ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 220/35/27,5/10 кВ "Кошурниково тяговая" с последующим перекрытием на КТП №1-3501 произошло повреждение опорного фарфорового изолятора фазы "С", что явилось причиной однофазного короткого замыкания на землю фазы "С" и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 220/35/27,5/10 кВ "Кошурниково тяговая". 4.12 Во время грозы в результате попадания молнии в провода ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 220/35/27,5/10 кВ "Кошурниково тяговая" с последующим перекрытием на КТП №1-3501 произошло повреждение опорного фарфорового изолятора фазы "С", что явилось причиной однофазного короткого замыкания на землю фазы "С" и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 220/35/27,5/10 кВ "Кошурниково тяговая". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опорного изолятора. на ВЛ-10 кВ ф.1 п. Кошурниково, Спуск №1501 | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию грозозащиты и замер контура заземляющих устройств ВЛ 10 кВ ф.1 Кошурниково.. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 13.08.2021 год
357153 | 140 | 2021-07-07 | 1 | 1 | 0.015 | 2021-07-07 | 2 | 33 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации силового кабеля произошёл пробой изоляции кабельной концевой муфты марки КН-1 ЗТП №7А, что явилось причиной перегорания жил кабеля фазы "А" и фазы "В", и исчезновения напряжения у потребителя электрической энергии. 4.12 В результате старения в процессе длительной эксплуатации силового кабеля произошёл пробой изоляции кабельной концевой муфты марки КН-1 ЗТП №7А, что явилось причиной перегорания жил кабеля фазы "А" и фазы "В", и исчезновения напряжения у потребителя электрической энергии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной муфты. на ЗТП 7А запитана от Гор.сетей, РВЗ-10 / 1000 I | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ЗТП 10/0,4 кВ 7А. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 13.08.2021 год
357153 | 141 | 2021-07-07 | 2 | 5 | 0.045042 | 2021-07-07 | 4 | 0 | 3.4.12.3 Во время грозы в результате попадания молнии в КТП 10/0,4 кВ №6-12-0110 с последующим перекрытием на корпус КТП произошло разрушение двух предохранителей марки ПК-10 фазы "В" и фазы "С", что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителей электрической энергии. 4.11 Во время грозы в результате попадания молнии в КТП 10/0,4 кВ №6-12-0110 с последующим перекрытием на корпус КТП произошло разрушение двух предохранителей марки ПК-10 фазы "В" и фазы "С", что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителей электрической энергии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПК-10. на ТП 6-12-0110, Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 ф.А | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ №6-12-0110. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 13.08.2021 год
357153 | 142 | 2021-07-07 | 12 | 0 | 0.00195 | 2021-07-07 | 13 | 57 | 3.4.12.3 Во время грозы в результате попадания молнии в провода ВЛ-10 кВ ф.18-15 произошло расщепление деревянных одностоечных опор №№32,33,35,38 по верху конструкции, что явилось причиной выпадения из тела опор крюков с проводом фазы "А", с проводом фазы "В" и с проводом фазы "С", междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.18-15 на ПС 35/10 кВ №18 "Ширыштыкская". 4.11 Расщепление деревянных одностоечных опор №№32,33,35,38 ВЛ 10 кВ ф.18-15 по верху конструкции в результате попадания молнии, что явилось причиной выпадения из тела опор крюков с проводом фазы "А", с проводом фазы "В" и с проводом фазы "С", междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.18-15 на ПС 35/10 кВ №18 "Ширыштыксакая". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расщепление опоры. на ВЛ 10 кВ ф.18-15 ПС№18-д.Червизюль., Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.18-15. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести ревизию грозозащиты. Ответственное лицо: Копленко А.А. 13.08.2021 год
357153 | 143 | 2021-07-07 | 13 | 12 | 0.0098335 | 2021-07-07 | 15 | 10 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 20 м/с и тяжения проводов произошёл излом деревянной промежуточной опоры №30 ВЛ 10 кВ Ф.48-07 и её наклон поперёк оси линии, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте от опоры №№30-31 возникновения короткого замыкания работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.48-07 на ПС 110/35/10 кВ №48 "Романовская". 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ф.48-07 обнаружен излом деревянной промежуточной опоры №30 ВЛ 10 кВ Ф.48-07 у основания конструкции, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте от опоры №№30-31 возникновения короткого замыкания работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.48-07 на ПС 110/35/10 кВ №48 "Романовская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.48-07 с. Королевка, Пролет: Оп. №30 - Оп. №31 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.48-07. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 14.08.2021 год
357153 | 144 | 2021-07-07 | 18 | 21 | 0.00195 | 2021-07-07 | 20 | 18 | 3.4.12.3 Во время грозы в результате попадания молнии в провода ВЛ-10 кВ ф.47-06 с последующим перекрытием на тело опоры произошло расщепление деревянной одностоечной опоры №45 по верху конструкции, что явилось причиной схлёстывания проводов, короткого замыкания между фазой "А" и фазой "В", срабатывания МТЗ и отключения В-10 кВ ф.47-06 на ПС 35/10 кВ №47 "Салба". 4.11 Во время внеочередного обхоа ВЛ 10 кВф.37-06 обнаружена расщеплённая деревянная опора №45 по верху конструкции, что явилось причиной схлёстывания проводов, короткого замыкания между фазой "А" и фазой "В", срабатывания МТЗ и отключения В-10 кВ ф.47-06 на ПС 35/10 кВ №47 "Салба". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры. на ВЛ-10 кВ ф.47-06 с. Салба, д. Алгаштык, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.47-06. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести ревизию грозозащиты. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 14.08.2021 год
357153 | 145 | 2021-07-07 | 18 | 24 | 0.0351 | 2021-07-07 | 20 | 21 | 3.4.10 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.53-05 на ЛР ТП №53-05-3004 обнаружена птица со следами термического ожога. Перекрытие по птице явилось причиной междуфазного короткого замыкания, вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.53-05 на ПС 110/35/10 кВ №53 "Идринская". 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.53-05 на ЛР ТП №53-05-3004 обнаружена птица со следами термического ожога. Перекрытие по птице явилось причиной междуфазного короткого замыкания, вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.53-05 на ПС 110/35/10 кВ №53 "Идринская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по птице. на ВЛ-10 кВ ф.53-05 с. М.Хабык с. Еленинск, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.53-05. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 13.08.2021 год
357153 | 146 | 2021-07-08 | 4 | 22 | 0.25667 | 2021-07-08 | 5 | 32 | 3.4.12.2 При порывах ветра до 20 м/с произошло падение живой сосны из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-110 кВ С-352 в пролете опор №6-7 и схлестывание фазы «А» и фазы «С» с дальнейшим обрывом провода фазы «С». После обрыва провода фазы «С» ВЛ-110 кВ С-352 произошло дальнейшее падение дерева, в результате чего произошло проскальзывание веток сосны через провод ВЛ-110 кВ С-351 фазы «А» (приложение №7-10), что явилось причиной однофазного короткого замыкания, действия 1 ступени ТЗНП и отключения В-110 кВ С-351 на ПС 220 кВ Шушенская опорная (ХПМЭС). 4.4 При внеочередном осмотре ВЛ-110 кВ Шушенская опорная - Ленинская (С-351) и ВЛ-110 кВ в совместном подвесе Шушенская опорная - Ленинская (С-352) в пролёте опор №6-7 обнаружено: - упавшая с комлем живая сосна из-за пределов охранной зоны ВЛ и зависшая на проводе ВЛ 110 кВ Шушенская опорная - Ленинская (С-352) фазы «А» (нижний провод); - обрыв провода фазы «С» и схлестывание с проводом фазы «А» ВЛ 110 кВ Шушенская опорная - Ленинская (С-352); - оплавление провода фазы «А» (нижний провод) ВЛ 110 кВ Шушенская опорная - Ленинская (С-351). Упавшая сосна высотой 25 м, от комля до провода 21м. Линия проходит по национальному парку "Шушенский Бор". Упавшее дерево явилось причиной межфазного короткого замыкания фазы «А» и «С», работы МФО и отключения В-110 кВ С-352 на ПС 220 кВ Шушенская опорная (ХПМЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение провода упавшим деревом. на ВЛ 110 кВ Шуш.опорная-Ленинская (С-352), Пролет: Оп.№ 6 - Оп.№ 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Шушенская опорная - Ленинская (С-351/С-352). Заказ SAP - 152066809. Ответственное лицо: Середа Е.В. 23.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт провода ВЛ 110 кВ Шушенская опорная - Ленинская С-352 фазы "С" в пролёте опор № 6-7. Заказ SAP - 170051385. Ответственное лицо: Середа Е.В. 23.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо руководителю Национального парка "Шушенский Бор" В.А. Толмачёву о согласовании проведения вырубки деревьев на ВЛ 110 кВ Шушенская опорная - Ленинская (С-351/С-352) в пролётах опор №5-14. Ответственное лицо: Середа Е.В. 23.07.2021 год
357153 | 148 | 2021-07-08 | 10 | 36 | 0.080835 | 2021-07-08 | 12 | 30 | 3.4.12.3 Во время грозы в результате попадания молнии в провода ВЛ-10 кВ ф.8-02 с последующим перекрытием на тело опоры произошло расщепление деревянной одностоечной опоры №46 и №363 по верху конструкции, что явилось причиной схлёстывания проводов, короткого замыкания между фазой "А" и фазой "В", срабатывания МТЗ и отключения В-10 кВ ф.8-02на ПС 35/10 кВ №8 "Брагинская". 4.11 Во время грозы в результате попадания молнии в провода ВЛ-10 кВ ф.8-02 с последующим перекрытием на тело опоры произошло расщепление деревянной одностоечной опоры №46 и №363 по верху конструкции, что явилось причиной схлёстывания проводов, короткого замыкания между фазой "А" и фазой "В", срабатывания МТЗ и отключения В-10 кВ ф.8-02на ПС 35/10 кВ №8 "Брагинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расшепление опоры. на ВЛ-10 кВ ф.8-02 с. Брагино-с. Маринино, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-02. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести ревизию грозозащиты. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 14.08.2021 год
357156 | 665 | 2021-07-12 | 3 | 10 | 0.12251 | 2021-07-12 | 3 | 59 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременного выявления дефекта, произошло повреждение изоляции КЛ 10 кВ от ТП 303 до ТП 343, действием МТЗ, на ПС Бугач тяг. 110/27,5/10кВ (РЖД) был отключен В/10кВ яч. 4. 4.12 В следствии нарушения электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 303 до ТП 343, произошло межфазное замыкание и отключение В/10 кВ яч.4 на ПС Бугач тяг. 110/27,5/10кВ (РЖД). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 303 до ТП 343, Кабель силовой АПвП-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 10 кВ от ТП 303 до ТП 343 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 12.10.2021 год
357157 | 125 | 2021-07-12 | 9 | 10 | 0.462 | 2021-07-12 | 10 | 49 | 3.4.7.3 В результате старения изоляции от длительного (с 1971г. 49 лет) срока эксплуатации произошло междуфазное замыкание между ТТ 10кВ в ячейке В 2Т10 фаз "А"и"В" с отключением от МТЗ-35 2Т ПС 35/10кВ №10 Переясловка 4.16 Вследствие междуфазного замыкания между ТТ фаз "А" и "В" в ячейке 2Т 10 от старения изоляции из-за исчерпания ресурса от длительного срока эксплуатации (с 1971года - 49 лет), на ПС 35 кВ Переясловка действием МТЗ отключались: В 2Т35, В 2Т10 с отключением 2Т. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между ТТ в ячейке В 2Т10 на ПС 35кВ Переясловка, 2Т | Техническое мероприятие 1 ПС 35 кВ Переясловка: - в ячейке В 2Т 10 выполнить замену ТТ. Заказ №№170051420 Ответственное лицо: Ищенко А.Р. 13.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 ПС 110-35кВ ПО ЮВЭС: - включить в производственные программы филиала на 2023г. замену ТТ 10 со сроком эксплуатации более 30 лет. Ответственное лицо: Ищенко А.Р. 30.06.2022 год
357154 | 104 | 2021-07-11 | 14 | 47 | 0.0072495 | 2021-07-11 | 15 | 16 | 3.4.8.3 В результате несанкционированной валки дерева сторонними лицами на границе с охранной зоной ВЛ произошло падение дерева (береза, более 15м), росшего за охранной зоной ВЛ, в пролете опор № 561-562 с последующим обрывом трех проводов в пролете опор № 561-562 и одного провода в пролете опор 562-563 , что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.33-09 на ПС 110/35/10кВ № 33 "Пировская". 4.4 Обрыв 3-х проводов в пролете опор № 561-562 и обрыв одного провода в пролете опор № 562-563 в результате несанкционированной валки дерева сторонними лицами на границе с охранной зоной ВЛ , что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.33-09 на ПС 110/35/10кВ № 33 "Пировская" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 33-09 д. Шагирислам, Доново, Пролет: Опора № 561 - Опора № 562; Обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 33-09 д. Шагирислам, Доново, Пролет: Опора № 562 - Опора № 563 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-09 Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода в пролете опор №561-563 ВЛ-10 кВ ф.33-09 Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.07.2021 год
357150 | 251 | 2021-07-11 | 16 | 25 | 0.0525 | 2021-07-11 | 18 | 10 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений, вследствие прямого попадания молнии в ТП 42-02-7, произошла ионизация воздушного электроизоляционного промежутка между фазами "А", "В", что привело к перекрытию изоляции двух фаз электрической дугой. 4.11 Повреждение изоляции проходного изолятора электрической дугой фазы "А" марки ИПУ-10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ТП 42-02-7, Предохранитель ПКТ101-10-16-31,5 У3 фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.42-04 Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 23.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт изоляции фазы "А" на ТП 42-02-7 Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 30.07.2021 год
357154 | 106 | 2021-07-12 | 14 | 55 | 0.05 | 2021-07-12 | 14 | 58 | 3.4.8.2 В результате проезда крупногабаритной техники в пролете опор №№ 74-75 на ВЛ 6 кВ ф.9-11, произошло схлестывание проводов фазы "В" и фазы "С", что привело к действию ТО и отключению с НАПВ, УПВ В 6 кВ ф.9-11 на ПС 110/6кВ № 9 "Подсобное хозяйство". 4.4 В результате проезда крупногабаритной техники в пролете опор №№ 74-75 на ВЛ 6 кВ ф.9-11, произошло схлестывание проводов фазы "В" и фазы "С", что привело к действию ТО и отключению с НАПВ, УПВ В 6 кВ ф.9-11 на ПС 110/6кВ № 9 "Подсобное хозяйство". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы "В" и фазы "С" на ВЛ 6 кВ ф. 9-11 на ВЛ 6 кВ ф. 9-11 п. Кол-во (Перегружен), Пролет: Опора № 74 - Опора № 75 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ ф.9-11 Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 16.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственникам, главам администраций. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 16.08.2021 год
357153 | 131 | 2021-07-01 | 7 | 55 | 0.55068 | 2021-07-01 | 9 | 53 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ 10 кВ ф.53-12 и изменения свойств материалов на опоре №163 произошёл излом вязки провода фазы "С", что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№163-164, междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В 10 кВ ф.53-12 на ПС 110/35/10 кВ №53 «Идринская». 4.3 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.53-12 на опоре №163 обнаружен обрыв вязки провода фазы "С" марки АС-70, что явилось причиной короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.53-12 на ПС 110/35/10 кВ №53 «Идринская». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода. на ВЛ-10 кВ ф.53-12 с. Идринское, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.53-12. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 05.08.2021 год
357150 | 224 | 2021-07-01 | 9 | 35 | 0.0072923 | 2021-07-01 | 10 | 0 | 3.4.12.3 В результате грозового разряда КТП до оп. 1 в ЛЭП 0,4 кВ Л-1 произошло перекрытие воздушного электроизоляционного промежутка, что привело к трёхфазнму к.з. 4.12 В результате грозового разряда в ЛЭП 0,4 кВ Л-1 произошло нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8-09-21, Пролет: КТП - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 09.07.2021 год
357150 | 225 | 2021-07-01 | 10 | 1 | 0.026668 | 2021-07-01 | 11 | 5 | 3.4.12.3 В результате грозового разряда в ЛЭП 0,4 кВ Л-1 произошло перекрытие воздушного электроизоляционного промежутка, что привело к трёхфазнму к.з. 4.12 В результате грозового разряда от КТП до оп. 1 в ЛЭП 0,4 кВ Л-1 произошло нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8-09-4, Пролет: КТП - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 09.07.2021 год
357153 | 132 | 2021-07-01 | 10 | 38 | 0.043307 | 2021-07-01 | 12 | 30 | 3.4.12.2 Сильными порывами ветра до 12 м/с на провода в пролёте от опоры №№6-7 ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 10/0,4 кВ №61-01-1017 была заброшена сломанная ветка тополя, что явилось причиной обрыва провода фазы "В" короткого замыкания между фазами "В" и "С" и отключения АВ-0,4 кВ Л1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №61-01-1017. 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ №61-01-1017 был обнаружен оборванный провод фазы "В" в пролёте опор №№6-7 ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 10/0,4 кВ №61-01-1017, что явилось причиной короткого замыкания между фазами "В" и "С" и отключения АВ-0,4 кВ Л1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №61-01-1017. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 61-01-1017, Пролет: Оп. №6 - Оп. №7 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ №61-01-1017. При обнаружении замечаний организовать их устранение. Произвести восстановление повреждённого провода. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 05.08.2021 год
357153 | 133 | 2021-07-01 | 15 | 17 | 0.25567 | 2021-07-01 | 17 | 15 | 3.4.12.2 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов при воздействии ветровой нагрузки на провода произошёл обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№9-10, что явилось причиной касания провода фазы "А" и провода фазы "В", возникновения короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.1-25 на ПС 220 кВ Минусинская опорная (ХП МЭС). 4.3 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 ф.1-25 обнаружены оборванный провод фазы "А" в пролете опор №№9-10, что явилось причиной касания провода фазы "А" и провода фазы "В", возникновения короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.1-25 на ПС 220 кВ Минусинская опорная (ХП МЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-10 кВ ф.1-25 г.Минусинск, Пролет: Оп. №9 - Оп. №10 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 ф.1-25. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 07.08.2021 год
357153 | 134 | 2021-07-01 | 20 | 33 | 0.11574 | 2021-07-01 | 22 | 25 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ №50-11-519 при сильных порывов ветра до 12 м/с и тяжения проводов произошёл обрыв оттяжки труба стойки на вводе в здание от опоры №11, что явилось причиной схлёстывания проводов, и отключения АВ-0,4 кВ ф.2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №50-11-519. 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ №50-11-519 было обнаружено что при сильных порывов ветра до 12 м/с и тяжения проводов произошёл обрыв оттяжки труба стойки на вводе в здание от опоры №11, что явилось причиной схлёстывания проводов, и отключения АВ-0,4 кВ ф.2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №50-11-519. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 51-11-519, Пролет: Оп.11 - Оп.12 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ №50-11-519. При обнаружении замечаний организовать их устранение. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 06.08.2021 год
357152 | 248 | 2021-07-01 | 14 | 39 |  | 2021-07-01 | 14 | 39 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошел излом проводника между маслоуказательным стеклом и крышкой ТТ-110 кВ фазы "В" типа ТФЗМ 110Б -110 кВ Парная-Шарыповская 220 с отпайкой(С -761). 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошел излом проводника между маслоуказательным стеклом и крышкой ТТ-110 кВ фазы "В" типа ТФЗМ 110Б В -110 кВ Парная-Шарыповская 220 с отпайкой(С -761). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом проводника на ПС "Парная" №31 110/10 кВ, ТТ фазы "В" С 761 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление проводника между маслоуказательным стеклом и крышкой ТТ Ответственное лицо: Климюк О.М. начальник Шарыповского РЭС 06.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках спецподготовки разобрать причины вывода оборудования по неотложной заявке. Ответственное лицо: Климюк О.М. начальник Шарыповского РЭС 06.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках технической учебы провести проработку с персоналом причин вывода оборудования по неотложной заявке и необходимости контроля проводника соединяющего маслоуказательное стекло и крышку трансформатора тока, при проведении ТО и КР трансформатора тока типа ТФЗМ-110Б. Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 06.08.2021 год
357152 | 249 | 2021-07-03 | 17 | 47 | 0.16333 | 2021-07-03 | 19 | 25 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации питающего кабеля ТП 10/0,4кВ № 88-3-7 произошел пробой изоляции концевой кабельной муфты на оп. № 31, с междуфазным коротким замыканием, что привело к срабатыванию МТЗ и отключению выключателя В-10 кВ ф. 88-3 на ПС 35/10кВ Сахапта 4.16 Ввиду длительной эксплуатации (31 год) произошел пробой изоляции концевой кабельной муфты на оп. № 31, с междуфазным коротким замыканием, что привело к срабатыванию МТЗ и отключению выключателя В-10 кВ ф. 88-3 на ПС 35/10кВ Сахапта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции концевой кабельной муфты на ВЛ 10 кВ ф.88-3, 3КНТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Заменить неисправную кабельную муфту на оп. №31 ВЛ-10кВ ф.88-3 Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 07.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтные электрические испытания вновь установленной концевой кабельной муфты на оп.№ 31 ВЛ-10кВ ф.88-3 Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 03.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.88-3 с целью выявления причин отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 23.07.2021 год
357153 | 135 | 2021-07-02 | 8 | 38 | 0.04301 | 2021-07-02 | 9 | 44 | 3.4.7.3 От плохого контакта в АВ-0,4 кВ ф.2 ТП 10/0,4 кВ №50-11-519 произошло разрушение изоляции между полюсами фазы "А" и фазы "В", что явилось причиной короткого замыкания, разрушения контактной системы автоматического выключателя и исчезновения напряжения у потребителя электрической энергии. 4.12 Во время внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ №50-11-519 обнаружен повреждённый АВ-0,4 кВ ф.2 ТП 10/0,4 кВ, что явилось причиной короткого замыкания и исчезновения напряжения у потребителя электрической энергии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение АВ на АВ 0,4 кВ ф.2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ №50-11-519. При обнаружении замечаний организовать их устранение. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 06.08.2021 год
357154 | 89 | 2021-07-02 | 19 | 40 | 0.007833 | 2021-07-02 | 20 | 35 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки (порывы до 12 м/с.) и сверхнормативного срока эксплуатации (более 46 лет) произошел излом у основания и падение опор №№ 5, 6 (данные опоры включены в перечень опор ВЛ 0,4-10кВ Пировского участка Казачинского РЭС, на которые запрещен подъем, из-за высокой степени загнивания опор), что привело к схлесту проводов фаз "А", "В", "С" и последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/33-04-46. 4.4 Излом у основания и падение опор №№ 5, 6 (данные опоры включены в перечень опор ВЛ 0,4-10кВ Пировского участка Казачинского РЭС, на которые запрещен подъем, из-за высокой степени загнивания опор) в результате воздействия ветровой нагрузки (порывы до 12 м/с.) и сверхнормативного срока эксплуатации (более 46 лет), приведшее к схлесту проводов фаз "А", "В", "С" и последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/33-04-46. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом у основания и падение опоры № 5 в результате воздействия ветровой нагрузки (порывы до 12 м/с.) и сверхнормативного срока эксплуатации (более 46 лет). на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 33-04-46, Опора ПН-1Д; Излом у основания и падение опоры № 6 в результате воздействия ветровой нагрузки (порывы до 12 м/с.) и сверхнормативного срока эксплуатации (более 46 лет). на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 33-04-46, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 33-04-46. Ответственное лицо: Гилеев Евгений Михайлович 30.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Установить ж/б приставки к опорам № 5 и № 6 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 33-04-46. Ответственное лицо: Гилеев Евгений Михайлович 30.07.2021 год
357156 | 610 | 2021-07-01 | 0 | 39 | 0.14749 | 2021-07-01 | 1 | 38 | 3.4.9.3 В следствие повреждения в сети потребителя на отпайке ВЛ 10 кВ ф.45-13 (была принята в оперативное обслуживание от МУП ЕЭС) в сторону ТП 45-13-18 (СНТ Полесье), действием МТЗ, на ПС 110/35/10кВ №45 "Емельяново-110" был отключен В-10кВ ф.45-13. | Техническое мероприятие 1 Ввести ограничение режима потребления электроэнергии на отпайке ВЛ-10кВ ф.45-13 от опоры №46/9 до ТП №45-13-18, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности СНТ Полесье. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 08.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо о вводе ограничения режима потребления электроэнергии на отпайке ВЛ-10кВ ф.45-13 от опоры №46/9 до ТП №45-13-18, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности СНТ Полесье. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 08.08.2021 год
357156 | 612 | 2021-07-01 | 13 | 24 | 0.61332 | 2021-07-01 | 14 | 56 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 1с до ТП 20с, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-48 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 1с до ТП 20с, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-48 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ТП 1с - ТП 20с, ААШв-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х95 от ТП 1с до ТП 20с. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.08.2021 год
357156 | 613 | 2021-07-01 | 14 | 45 | 0.375 | 2021-07-01 | 16 | 0 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 28 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 56 яч.1 до ТП 58 яч.4 , что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.139-50 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 56с яч.1 до ТП 58с яч.4, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 28 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-50 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10КВ ОТ ТП55с до ТП 58с, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3*120 КЛ 10кВ от ТП 56с яч.1 до ТП 58с яч.4. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 05.08.2021 год
357156 | 614 | 2021-07-01 | 15 | 5 |  | 2021-07-01 | 15 | 5 | 3.4.9.3 В следствии повреждения на ведомственном ф.42-15 (принадлежит ООО "ДОК Енисей"), оперативно с землей отключен ведомственный В/6кВ ф.42-15. на ПС Березовская 110/35/6кВ | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО ДОК "Енисей" Ю.М. Гайдуцкому (Красноярский край, 662521,пгт. Березовка, ул. Трактовая, д. 87/1 ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 06.08.2021 год
357156 | 615 | 2021-07-02 | 4 | 40 |  | 2021-07-02 | 4 | 40 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 30 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 1114 до ТП 1127, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.33-2-10 на ПС 33 "Молодежная" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 1114 до ТП 1127, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 30 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.33-2-10 на ПС 33"Молодежная" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 1114 до ТП 1127, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3*240 от ТП 1114 до ТП 1127. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 07.08.2021 год
357156 | 616 | 2021-07-02 | 9 | 10 |  | 2021-07-02 | 9 | 10 | 3.4.12.5 В результате пучения грунта (из-за продолжительных ливневых дождей), произошел недопустимый перегиб КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ №30 "Белые росы"(яч.16) до ТП 262 (яч.2), что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6кВ яч.16 на ПС 110/6 кВ №30 "Белые росы". 4.12 По причине пучения грунта (из-за продолжительных ливневых дождей), произошел недопустимый перегиб КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ №30 "Белые росы"(яч.16) до ТП 262 (яч.2), что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6кВ яч.16 на ПС 110/6 кВ №30 "Белые росы". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.30-16 -ТП 262 яч.2, Кабель силовой АВБбШв-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АВБбШв-6 3х240 КЛ 6 кВ от ПС 110/6 кВ №30 "Белые росы"(яч.16) до ТП 262 (яч.2). Ответственное лицо: Лалетин С.М. 06.08.2021 год
357156 | 617 | 2021-07-02 | 10 | 50 | 0.33335 | 2021-07-02 | 11 | 30 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 46 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от яч.14 ф. 9-14 до РП 9 яч.8, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.9-14 на ПС 9 "Центральная" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от яч.14 ф.9-14 до РП 9 яч.8 в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 46 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.9-14 на ПС 9 "Центральная" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ ПС 9 яч.14 - РП 9 яч.8, АСБ-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3*185 ф. 9-14 на опоре №1. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 27.08.2021 год
357156 | 618 | 2021-07-02 | 20 | 36 |  | 2021-07-02 | 20 | 36 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременного выявления дефектов , произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от яч.57 ф. 5-57 до РП-199 яч.5, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.5-57 на ПС 5 "Восточная" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ яч.57 ф. 5-57 до РП-199 яч.5, в следствии несвоевременного выявления дефекта, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.5-57 на ПС 5 "Восточная" 110/10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 5 яч.57 - РП 199 яч.5 н.А, ААШв-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3*240 ф. 5-57 до РП-199 яч.5 н. А. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 20.08.2021 год
357156 | 619 | 2021-07-02 | 20 | 36 | 0.64165 | 2021-07-02 | 21 | 53 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 60 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 561 до ТП 502, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.5-41 на ПС 5 "Восточная" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 561 до ТП 502, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 60 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.5-41 на ПС 5 "Восточная" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ от ТП 561 до ТП 502, АСБ-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3*150 КЛ 10кВ от ТП 561 до ТП 502. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 27.08.2021 год
357156 | 620 | 2021-07-02 | 21 | 30 | 0.091665 | 2021-07-02 | 23 | 20 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременного выявления дефекта (крепление концевой муфты) КЛ 10кВ, произошло повреждение изоляции концевой муфты КЛ 10кВ ф.137-4 от портала 10кВ ПС 35/10кВ Киндяково до опоры №1 ВЛ 10кВ ф.137-4, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.137-4 на ПС 35/10кВ Киндяково. 4.12 По причине несвоевременного выявления дефекта (крепление концевой муфты) КЛ 10кВ, произошло повреждение изоляции концевой муфты КЛ 10кВ ф.137-4 от портала 10кВ ПС 35/10кВ Киндяково до опоры №1 ВЛ 10кВ ф.137-4, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.137-4 на ПС 35/10кВ Киндяково. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ ф.137-4, 3КНТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену концевой муфты 3КНТп-10-70/120 КЛ-10кВ ф.137-4 со стороны опоры №1. Ответственное лицо: Назаров А.А. 06.08.2021 год
357156 | 621 | 2021-07-03 | 0 | 10 |  | 2021-07-03 | 0 | 10 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 51 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от яч.35 ф. 5-35 ПС 5 "Восточная" 110/10кВ до РП-39, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.5-35 на ПС 5 "Восточная" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от яч.35 ф. 5-35 ПС 5 "Восточная" 110/10кВ до РП-39, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 51 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.5-35 на ПС 5 "Восточная" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 5 яч.35 - РП-39, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3*240 от яч. 35 ф.5-35 ПС 5 "Восточная" 110/10кВ до РП-39. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 27.08.2021 год
357156 | 622 | 2021-07-03 | 17 | 0 | 0.26001 | 2021-07-03 | 17 | 52 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ 10кВ ТП14 - ТП 1217("ООО Сириус"), действием МТЗ, на ПС 9 "Центральная" был отключен В/10кВ яч. 07 ф.9-07. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "Сириус-К" Н.Н. Гуровой (г.Красноярск, ул. Ады Лебедевой 101а), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 06.08.2021 год
357156 | 623 | 2021-07-03 | 19 | 50 |  | 2021-07-03 | 19 | 50 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременного выявления дефекта выразившемся в наклоне опоры №69 выше допустимого, произошло касание фазы "А" земли с выпадением блинкера "земля в сети" и, действием оперативного персонала был отключен В/6кВ ф.1-02 на ПС Левобережная 220/110/10/6кВ (КП МЭС). 4.4 В следствии длительного воздействия проливных дождей произошло пучение грунта с выдавливанием тела опоры №69 в результате чего произошло касание фазы "А" земли с выпадением блинкера "земля в сети" и, действием оперативного персонала был отключен В/6кВ ф.1-02 на ПС Левобережная 220/110/10/6кВ (КП МЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 6 кВ ф.1-02, Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку ж/б опоры №69 ВЛ-6 кВ ф. 1-02 с применением гравийной смеси при трамбовке. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2021 год
357156 | 624 | 2021-07-03 | 22 | 1 | 0.29499 | 2021-07-03 | 23 | 0 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ 10кВ от ТП 538 до ТП 534 (Налоговая), действием МТЗ на РП-105 был отключен В/10кВ яч. 6. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Руководителю УФНС России по Красноярскому Краю Буракову Дмитрию Сергеевичу (660133, г. Красноярск, ул. П. Железняка, 46 ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 10.08.2021 год
357156 | 625 | 2021-07-03 | 22 | 1 |  | 2021-07-03 | 22 | 1 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ 10кВ от ТП 538 до ТП 534 ("Налоговая"), действием МТЗ, на РП-55 был отключен В/10 яч.10 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Руководителю УФНС России по Красноярскому Краю Д.С. Буракову (г. Красноярск, ул.П. Железняка, 46 ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 06.08.2021 год
357156 | 626 | 2021-07-04 | 9 | 20 | 0.405 | 2021-07-04 | 9 | 47 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 53 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ТП 428 до ТП 402, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф. 10-14 на ПС 10 "Нагорная" 110/10 кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 428 до ТП 402, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 53 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф.10-14 на ПС 10 "Нагорная" 110/10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ТП 428 яч.4 - ТП 402 яч.3, Кабель силовой ААБ 3x240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силовой кабель ААБ 3x240 КЛ 10 кВ ТП 428 - ТП 402. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.07.2021 год
357156 | 627 | 2021-07-04 | 10 | 2 | 0.26831 | 2021-07-04 | 10 | 25 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 52 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от яч.10 ф5-10 до РП-55 яч.5, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф. 5-10 на ПС 5 "Восточная" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ яч.10 ф. 5-10 до РП-55 яч.5, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 52 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.5-10 на ПС 5 "Восточная" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 5 яч.10 - РП 55, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3*240 ф. 5-1ё0 до РП-55 яч.5. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 20.08.2021 год
357156 | 628 | 2021-07-04 | 10 | 14 | 0.165 | 2021-07-04 | 10 | 47 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 59 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6кВ от РП 18 яч. 12 до ТП 724, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6кВ в яч.12 на РП 18. 4.12 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 59 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6кВ от РП 18 яч. 12 до ТП 724, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6кВ в яч.12 на РП 18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от РП 18 до ТП 724, Кабель силовой СБ-6 3х150 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств кабеля СБ-6 3х150 КЛ 6кВ от РП 18 яч. 12 до ТП 724. Ответственное лицо: Жук В.П. 31.08.2021 год
357156 | 629 | 2021-07-04 | 19 | 38 |  | 2021-07-04 | 19 | 38 | 3.4.8.1 В следствии несанкционированных погрузо-разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ-6 кВ от РП 14(яч.3) до ТП 344(яч.3), произошло приближение стрелы автокрана к проводам на расстояние менее допустимого, что привело к межфазное короткому замыканию, результатом которого явился обрыв провода фазы "В" в пролете опор №1-№2 и дальнейшему отключению ВЛ-6 кВ действием МТЗ В/6 кВ яч.3 на РП-14. 4.4 Произошло приближение стрелы автокрана к проводам на расстояние менее допустимого, в следствии несанкционированных погрузо-разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ-6 кВ РП 14(яч.3)-ТП 344(яч.3), что привело к межфазное короткому замыканию, результатом которого явился обрыв провода фазы "В" в пролете опор №1-№2 и дальнейшему отключению ВЛ-6 кВ действием МТЗ В/6 кВ яч.3 на РП-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ-6кВ РП 14 - ТП 344 по ул. Стрелочной, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Восстановить целостность провода АС 70/11 фазы "В" в пролете опор №1-№2. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 08.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Написать заявление в органы полиции в целях поиска лиц, виновных в обрыве проводов на ВЛ-6 кВ от РП 14(яч.3) до ТП 344(яч.3). Ответственное лицо: Лалетин С.М. 08.08.2021 год
357156 | 630 | 2021-07-05 | 4 | 10 |  | 2021-07-05 | 4 | 10 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя ("МЭС Сибири"), оперативно с "землей", на ПС 98 "Полиграфкомбинат" действием оперативного персонала был отключен В/10кВ яч. 36 ф.98-36. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору "МЭС Сибири " (ул. Ады Лебедевой 117), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 28.08.2021 год
357152 | 246 | 2021-07-05 | 21 | 57 | 0.085835 | 2021-07-05 | 23 | 40 | 3.4.7.3 Произошло межвитковое КЗ силового трансформатораТМ-250/10 на ТП №1-02-3 10/0,4кВ, в результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов с их старением, что привело к перегоранию ПК-10 с обесточиванием ТП №1-02-3 10/0,4кВ 4.12 Произошло межвитковое КЗ силового трансформатораТМ-250/10 на ТП №1-02-3 10/0,4кВ, в результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов с их старением, что привело к перегоранию ПК-10 с обесточиванием ТП №1-02-3 10/0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межвитковое КЗ силового трансформатора на СКТП 1-02-3, Трансформатор ТМ-400/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену силового трансформатора ТМ-250/10 на ТП №1-02-3 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 07.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр силового трансформатора ТП 1-02-3. с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 07.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 07.08.2021 год
357152 | 251 | 2021-07-05 | 21 | 20 |  | 2021-07-05 | 21 | 20 | 3.4.9.3 Повреждение на ведомственной ВЛ 10 кВ ф.62-02 "В" принадлежащей ТСО ООО ЭСК "Энергия" | Организационное мероприятие 1 Направить письмо руководству ТСО - ООО ЭСК "Энергия" о включение в состав комиссии представителя ПАО «Россети - Сибирь" Западные ЭС по расследованию отключения на ВЛ 10 кВ ф.62-02 "В" Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.08.2021 год
357150 | 230 | 2021-07-05 | 13 | 3 | 0.89165 | 2021-07-05 | 14 | 50 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, от грозового разряда в опору № 178 ВЛ-220кВ ГПП Кодинская - Имбинская II цепь (Д-142) произошло расщепление деревянной траверсы, что привело к её излому, а так же нарушению электрической изоляции фазы «А». 4.4 В результате прямого попадания грозового разряда в опору № 178 произошло расщепление и излом траверсы, а так же ионизация воздушного электроизоляционного промежутка между проводом фазы «А» и телом опоры, что привело к перекрытию электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "А" и отключению ВЛ-220кВ ГПП Кодинская - Имбинская II цепь (Д-142) от 1 ст. ТЗНП, 1 ст.МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-220кВ ГПП г. Кодинска - оп.695 Д-142, Опора пром. дерев. ПД220-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-220кВ ГПП Кодинская - Имбинская II цепь (Д-142). Номер заказа 152057806. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 16.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт траверсы опоры № 178 ВЛ-220кВ ГПП Кодинская - Имбинская II цепь (Д-142). Номер заказа 210350785. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Включить во внеплановые заказы 2021 года мероприятие по ремонту (замене) траверсы на опоре № 178 ВЛ-220кВ ГПП Кодинская - ПС Имбинская Д-142. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 30.07.2021 год
357152 | 253 | 2021-07-05 | 10 | 4 |  | 2021-07-05 | 10 | 4 | 3.4.9.3 Повреждение на ведомственной ВЛ 10 кВ ф.26-18 "В" принадлежащей потребителю ООО АМУ ОАО «СВЭМ» | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес ООО АМУ ОАО «СВЭМ» о принимаемых мерах по исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.08.2021 год
357156 | 632 | 2021-07-05 | 13 | 47 | 13.5027 | 2021-07-05 | 13 | 57 | 3.4.8.5 Вследствие монтажа провода освещения СИП 0,4 кВ по опорам городского освещения в охранной зоне и под проводами ВЛ 110кВ С-21/С-22 в пролете опор №9-10 с несоблюдением требований ПУЭ табл.2.5.24 при проезде троллейбуса, произошел подхлест проводов ВЛ110кВ С-21/С-22 с перекрытием фаз «С» (нижние) на провод освещения СИП 0,4 кВ и последующим отключением. 4.4 В результате отсутствия габарита между проводом освещения СИП 0,4 кВ и проводами ВЛ 110кВ С-21/С-22 в пролете опор №9-10 при проезде троллейбуса, произошел подхлест проводов ВЛ110кВ С-21/С-22 с перекрытие фаз «С» (нижние) на провод освещения СИП 0,4 кВ и последующим отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ 110кВ Левобережная-Кемчуг тяг. С-21, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-21/С-22 с замером габарита между проводом СИП 0,4кВ и ВЛ110кВ С-21/С-22 в пролёте опор №9 - 10. Заказ ТОРО №152040876. Ответственное лицо: Балабанов А.В. 23.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в администрацию города о побуждении виновных лиц, привести габарит провода СИП 0,4кВ в соответствие требованиям ПУЭ. Ответственное лицо: Балабанов А.В. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо в МП "Красноярскгорсвет" о необходимости получения технических условий на монтаж провода СИП 0,4 кВ в охранной зоне ВЛ 110кВ С-21/С-22, согласования проектной документации на монтаж провода СИП 0,4 кВ в охранной зоне ВЛ 110кВ С-21/С-22 с филиалом Красноярскэнерго. Ответственное лицо: Балабанов А.В. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Направить письмо в МП "Красноярскгорсвет" о возмещении ущерба. Ответственное лицо: Ерёменко Д.А. 30.07.2021 год
357156 | 634 | 2021-07-05 | 20 | 12 | 0.23666 | 2021-07-05 | 21 | 23 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 339 до ТП 357, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ на РП 47 яч.№3. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 339 до ТП 357 , в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ на РП 47 яч.3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ ТП 357 - ТП 339, Кабель силовой ААБвГ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБвГ-10 3х240 КЛ 10 кВ ТП 339 - ТП 357 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.07.2021 год
357156 | 635 | 2021-07-05 | 22 | 7 |  | 2021-07-05 | 22 | 7 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 2085 ("ИП Петров Михаил Иванович"), действием МТЗ, на ПС 1 "Левобережная" был отключен В/6 кВ яч. 11 ф.1-11. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, ИП Петров Михаил Иванович, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2021 год
357153 | 136 | 2021-07-05 | 12 | 25 | 0.079165 | 2021-07-05 | 14 | 0 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло перекрытие двух фарфоровых изоляторов фазы "А" и фазы "В" марки С 4-80 II на ВР-10 кВ ТП 10/0,4 кВ №33-04-1405, что явилось причиной короткого замыкания между фазами "А" и "В", срабатывания МТЗ и отключения В-10 кВ ф.33-04 на ПС 110/35/10 кВ №33 "Ермаковская". 4.12 Во время внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ф.33-04 на ВР-10 кВ ТП 10/0,4 кВ №33-04-1405 обнаружены следы перекрытие двух фарфоровых изоляторов фазы "А" и фазы "В" марки С 4-80 II, что явилось причиной короткого замыкания между фазами "А" и "В", срабатывания МТЗ и отключения В-10 кВ ф.33-04 на ПС 110/35/10 кВ №33 "Ермаковская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляторов. на Р 33-04-1405 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-04. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Росляков А.Н. 07.08.2021 год