## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Алтайэнерго за 1 квартал 2021 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Противоаварийные мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
Алтайэнерго | 58 | 2021-03-23 | 22 | 24 | 0.11875 | 2021-03-23 | 23 | 59 | 3.4.8.5 В результате механического воздействия стороннего транспортного средства на ж/б приставку опоры №15 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №1-10-6, произошло разрушение ж/б приставки опоры №15 и обрыв вводного кабеля потребителя, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №1-10-6. 4.14 Разрушение ж/б приставки опоры №15 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №1-10-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение ж/б приставки на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-10-6, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию для проведения расследования по факту наезда стороннего транспортного средства на опору №15 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №1-10-6. Ответственное лицо: Главный инженер Кулундинского РЭС Коротков А.Ю. 16.04.2021 год
Алтайэнерго | 78 | 2021-03-23 | 19 | 8 | 0.0028 | 2021-03-23 | 19 | 29 | 3.4.9.3 По причине превышения тока нагрузки потребителями (А=100А, В=110А, С=57А) свыше номинала АВ-0,4 кВ ф.3(= 100А) КТП-37-22-31, в сети ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-31 ф.3, действием защит отключился АВ 0,4 кВ Л-3 в КТП 37-22-31. | Техническое мероприятие 1 Произвести замер петли фаза=0 на ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 37-22-31 Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 26.04.2021 год
Алтайэнерго | 120 | 2021-03-24 | 6 | 0 |  | 2021-03-24 | 6 | 0 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (порывы ветра 27-32 м/с, перепады температуры окружающего воздуха с переходом через 0°С, осадки) и длительным сроком эксплуатации оборудования ПС 110 кВ Поспелихинская (более 50 лет) произошел излом опорного изолятора 110 кВ (УСТ-110, 1968 г/в.) фазы «С» на строительной конструкции (портал 1 сек.ш. 110 кВ) между ЛР ПК-66 и В ПК-66, вследствие чего шина (провод марки АСО-150) легла на металлоконструкцию и присоединение (режим однофазного замыкания на землю) (В ПК-66) было отключено действием УРЗА (1 ст. ТЗНП), с неуспешным АПВ. На ПС 110 кВ Шипуновская и ПС 110 кВ Хлопуновская успешная работа АВР 10-35 кВ. 4.14 Разрушение опорного (подставной) изолятора 110 кВ (УСТ-110, 1968 г/в) фазы «С» (излом у основания), установленного на строительном портале 1 сек.ш.110 кВ, между ЛР ПК-66 и В ПК-66 (ошиновка выполнена проводом АСО-150), ПС 110 кВ Поспелихинская, обусловлено старением (усталость, износ) материала диэлектрика, вследствие знакопеременных и изгибающих нагрузок, вызванных порывами ветра (27-32 м/с), что соответствует пограничным расчетным параметрам (значениям), определенных проектом (18-36 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опорного изолятора на ПС 110 кВ Поспелихинская, 1 сек.ш. 110 кВ ПС 110 кВ Поспелихинская | Техническое мероприятие 1 На ПС 35-110 кВ ПО ЗЭС выполнить оценку состояния опорных фарфоровых изоляторов, установленных на строительных конструкциях ОРУ-110 кВ. При необходимости, включить работы по замене дефектных элементов в РП 2022 - 2025 гг. Ответственное лицо: Радкин Дмитрий Владимирович 30.06.2021 год
Алтайэнерго | 124 | 2021-03-24 | 7 | 34 | 0.0001334 | 2021-03-24 | 7 | 38 | 3.4.12.2 В результате колебаний проводов, вызванных атмосферными воздействиями (порывы ветра 27-32 м/с), произошёл кратковременный схлёст проводов (А-16) фаз «А» и «В» в пролёте опор №1 - №2 ВЛ Ф-1 от ТП-44-7-4, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-16) фаз «А» и «В» в пролёте опор №1 - №2 ВЛ Ф-1 от ТП-44-7-4 обусловлен колебаниями провода, вызванных порывами ветра 27-32 м/с (ветровая нагрузка соответствует расчетным (проектным) значениям (30-32 м/с)). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-44-7-4, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов по всей трассе ВЛ Ф-1 от ТП-44-7-4. При несоответствии измеренных параметров выполнить перетяжку (регулировку) провода. Ответственное лицо: Астахов Алексей Александрович 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 125 | 2021-03-24 | 9 | 32 |  | 2021-03-24 | 9 | 32 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (ветер порывами 27-32 м/с) (см. метеосправку) произошло приближение шлейфа провода (АС-70/11) фазы «В» (нижняя) к тросовой оттяжке и металлической траверсе на анкерной угловой (АУБм-60-1) опоре №231 ВЛ ПО-141, что привело к перекрытию изоляции провода, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на 1-ом изоляторе подвесной (обводная) гирлянды (8 стеклянных изоляторов в гирлянде марки ПС-6А) и перегорание 1 жилки провода верхнего повива. Вследствие этого присоединение (В ПО-141) было отключено на ПС 110 кВ Петропавловская (ПО БЭС) действием УРЗА (1ст. ТЗНП, 1з. ДЗ). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «В» и присоединение (ВЛ ПО-141) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). СВ-110-2 (панель защит ВЛ НО-140) на ПС 110 кВ Новошипуновская действием УРЗА не отключался по условию (Работа УРЗА правильная) (см. Письмо НРДУ). 4.11 Перекрытие подвесной (обводная) изоляции провода фазы «В» (нижняя) на анкерной угловой (АУБм-60-1) опоре №231 ВЛ ПО-141, с перегоранием 1 жилы верхнего повива провода, обусловлено приближением шлейфа провода к тросовой оттяжке и металлической траверсе опоры на недопустимое расстояние, вследствие ветрового давления (штормовой ветер порывами 27-32 м/с) соответствующего пограничным расчетным параметрам (значениям), определенных проектом (30-32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на Петропавловская-Огневская (ВЛ ПО-141), Опора анк. ж/б.АУБм60-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр анкерных угловых ж/б (АУБм-60-1) опор №№: 231 и 213 ВЛ ПО-141, по результатам которого выполнить регулировку стрел провеса шлейфов проводов (во внутренних углах поворота трассы ВЛ). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода шлейфа фазы «В» на опоре №231 ВЛ ПО-141. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №№: 230, 231, 232 ВЛ ПО-141 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС). При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2021 годТехническое мероприятие 4 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющему контуру опор №№: 230, 231, 232 ВЛ ПО-141, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2021 год
Алтайэнерго | 129 | 2021-03-24 | 12 | 38 | 0.039478 | 2021-03-24 | 13 | 25 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра (27-32 м/с) произошёл кратковременный схлёст проводов (А-25) фаз «А» и «В» в пролете опор №12 - №13 ВЛ Ф-1 от ТП-27-1-4, что привело к отключению присоединения ВЛ Ф-1 от ТП-27-1-4 действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлест проводов (А-25) фаз «А» и «В» в пролёте опор №12 - №13 ВЛ Ф-1 от ТП-27-1-4 обусловлен воздействием ветровой нагрузки (27-32 м/с), значение которой соответствует проектному (30-32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-27-1-4, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-1 от ТП-27-1-4, в пролётах опор №3 - №14. При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 31.05.2021 год
Алтайэнерго | 130 | 2021-03-24 | 13 | 5 | 0.055801 | 2021-03-24 | 15 | 9 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода вызванных атмосферными воздействиями (порывы ветра до 22 м/с) произошло перекрытие изоляции (схлест) проводов (А-25) фазы «В» и PEN-провода в пролете опор №12 - №12п ВЛ Ф-2 от ТП-17-4-3, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-2) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2. 4.12 Кратковременный схлёст провода фазы «В» и PEN-провода в пролёте опор №12 - №12п ВЛ Ф-2 от ТП-17-4-3 обусловлен колебаниями провода вследствие ветровой нагрузки (до 22 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-17-4-3, Пролет: Опора № 12 - Опора № п12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-2 от ТП-17-4-3 в пролётах опор №10 - №13, №12 - №12п, №10 - №3-3. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 131 | 2021-03-24 | 13 | 15 | 0.028201 | 2021-03-24 | 14 | 49 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных атмосферными воздействиями (порывы ветра 27-32 м/с), произошел кратковременный схлест проводов (А-25) фазы «С» и PEN-провода в пролете опор №10 - №11 ВЛ Ф-1 от ТП-22-10-9, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлёст провода фазы «С» и PEN-провода в пролёте опор №10 - №11 ВЛ Ф-1 от ТП-22-10-9 обусловлен ветровым воздействием (порывы ветра 27-32 м/с) ветровых нагрузок). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-22-10-9, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-22-10-9 в пролётах опор №7 - №14. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 132 | 2021-03-24 | 14 | 29 | 0.015332 | 2021-03-24 | 14 | 52 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (порывы ветра 27-32 м/с) на ВЛ Ф-1 от ТП-48-2-2 произошёл кратковременный схлёст проводов (А-35) фаз «А» и «В», между ТП-48-2-2 и опорой №1 ВЛ Ф-1, что привело к отключению присоединения ВЛ Ф-1 от ТП-48-2-2 действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлест проводов (А-35) фаз «А» и «В» (спуски) между ТП-48-2-2 и опорой №1 ВЛ Ф-1 обусловлен ветровым воздействием (27-32 м/с), сопоставимым с расчетным (проектным) значением - 29-32 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-48-2-2, Пролет: ТП - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов (спусков) 0,4 кВ ВЛ Ф-1 между приемным порталом 0,4кВ ТП-48-2-2 и опорой №1 ВЛ Ф-1 от ТП-48-2-2. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 31.05.2021 год
Алтайэнерго | 59 | 2021-03-24 | 9 | 55 | 0.17966 | 2021-03-24 | 11 | 12 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошёл срыв изолятора фазы "А" на опоре №374, с последующим схлёстом проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №374-375, падением провода фазы "А" на траверсу опоры №374 и отключением ВЛ-10 кВ Л-11-10. 4.1 Срыв изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на Л-11-10 с. Усть-Пристань с. Клепиково, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж изолятора фазы "А" на опоре №374 ВЛ-10кВ Л-11-10. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 08.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-11-10, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 29.04.2021 год
Алтайэнерго | 60 | 2021-03-24 | 12 | 0 | 0.033333 | 2021-03-24 | 13 | 20 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра, произошёл наброс ветки дерева из вне охранной зоны (с территории потребителя) на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №11-12, с последующим их перекрытием и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-63-1-7. 4.4 Наброс ветки дерева из вне охранной зоны. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева из вне охранной зоны на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-63-1-7, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Выдать предписание потребителю на вырубку (обрезку кроны) дерева, стоящего на его территории и угрожающего падением веток на провода в пролёте опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-63-1-7. Ответственное лицо: Бегаев А.И. 29.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №9-15 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-63-1-7, при выявлении отклонений устранить. Ответственное лицо: Бегаев А.И. 29.04.2021 год
Алтайэнерго | 61 | 2021-03-24 | 12 | 31 |  | 2021-03-24 | 12 | 31 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра в результате возникающего колебания шлейфа на вводе 110 кВ Т-1 на ПС 110 кВ Осколково произошёл излом аппаратного зажима шлейфа фазы "В" на вводе 110 кВ Т-1 в сторону ОД-110 Т-1, с последующим его падением на землю и отключением ВЛ 110 кВ Алейская-Осколково (ВЛ АО-155). 4.3 Излом плашечного зажима. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом плашечного зажима на ПС 110 кВ Осколково | Техническое мероприятие 1 Провести замену аппаратного зажима фазы "В" на вводе 110 кВ Т-1 в сторону ОД-110 Т-1 ПС 110 кВ Осколково. Ответственное лицо: Будон П.А. 08.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ревизию аппаратных зажимов на Т-1 и Т-2 ПС 110 кВ Осколково, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Будон П.А. 29.04.2021 годТехническое мероприятие 3 Провести ИТР осмотр ВЛ 110кВ Алейская-Осколково (ВЛ АО-155), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.04.2021 год
Алтайэнерго | 62 | 2021-03-24 | 12 | 40 | 0.88198 | 2021-03-24 | 14 | 18 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра в результате возникающего колебания шлейфов произошёл обрыв шлейфов фаз "В" и "С" между РКТП-18-5-9 и КТП-18-5-9, их схлёстом и отключением ВЛ-10 кВ Л-18-5. 4.13 Обрыв шлейфов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфов на КТП 18-5-9 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт шлейфа фаз "В" и "С" между РКТП-18-5-9 и КТП-18-5-9. Ответственное лицо: Бурденко А.А. 08.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ревизию контактных соединений на РКТП-18-5-9, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Бурденко А.А. 08.04.2021 год
Алтайэнерго | 63 | 2021-03-24 | 13 | 11 | 0.004 | 2021-03-24 | 13 | 17 | 3.4.9.3 В результате схлёста спуска потребителя, запитанного от опоры №2-2, произошло отключение ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-56-1-5. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №2-2 ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-56-1-5, на замену неизолированного ввода на изолированный. Ответственное лицо: Корзун С.В. 22.04.2021 год
Алтайэнерго | 64 | 2021-03-24 | 13 | 48 | 0.0555 | 2021-03-24 | 15 | 39 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошло разрушение изолятора фазы "В" на опоре №201 с последующей работой предупредительной сигнализации и отключением КУ ВЛ-10кВ Л-81-16. 4.4 Разрушение изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на Л-81-16 с.Михаловка,с.Ракиты,с.Сидо, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Провести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-81-16, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 28.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену изолятора фазы "В" на опоре №201 ВЛ-10 кВ Л-81-16. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 08.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Включить опору №201 ВЛ-10кВ Л-81-16 в перечень опор на которые запрещён подъём, с указанием причины внесения. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 28.04.2021 год
Алтайэнерго | 65 | 2021-03-24 | 13 | 48 | 0.27171 | 2021-03-24 | 15 | 47 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошёл обрыв провода фазы "С" на опоре №312, с последующим падением провода фазы "С" в пролёте опор №311-313 работой сигнализации и отключением КУ ВЛ-10кВ Л-11-9. 4.3 Обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Л-11-9 с. Усть-Пристань с. Усть-Ч, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "С" в пролёте опор №311-313 ВЛ-10кВ Л-11-9. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 08.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр опор №300-350 ВЛ-10 кВ Л-11-9, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 29.04.2021 год
Алтайэнерго | 66 | 2021-03-24 | 14 | 59 | 0.002 | 2021-03-24 | 15 | 2 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошёл наброс ветки дерева из вне охранной зоны на провода в пролёте опор №10/6-10/6/1, с последующим схлёстом проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №10/6-10/6/1, отключением ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-50-5-13 и падением ветки дерева на землю. 4.12 Наброс ветки дерева из вне охраной зоны. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева из вне охраной зоны на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-5-13, Пролет: Опора № 10-6 - Опора № 10-6-1 | Техническое мероприятие 1 Провести обрезку деревьев и веток угрожающих падением из вне охранной зоны на провода ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-50-5-13. Ответственное лицо: Корзун С.В. 22.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-50-5-13, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 22.04.2021 год
Алтайэнерго | 67 | 2021-03-24 | 15 | 25 | 0.0055 | 2021-03-24 | 15 | 55 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (26 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязок провода фаз "А", "В" и "С" на опоре №4, с последующей разрегулировкой стрелы провеса проводов фаз "А","В" и "С" в пролёте опор №3-5, с кратковременным схлёстом проводов и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-90-32-27. 4.11 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-90-32-27, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4; Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-90-32-27, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода трёх фаз в пролёте опор №3-5 ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-90-32-27. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 26.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-90-32-27, при обнаружении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 26.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Алейского УЭС за несвоевременное обнаружение дефектов на ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-90-32-21. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 12.04.2021 год
Алтайэнерго | 68 | 2021-03-24 | 15 | 41 | 0.008668 | 2021-03-24 | 15 | 54 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошёл наброс ветки дерева из вне охранной зоны на провода в пролёте опор №10-11, с последующим схлёстом проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №10-11, отключением ВЛ-0,4кВ Ф№3 от КТП-57-0-1 и падением ветки дерева на землю. 4.12 Наброс ветки дерева из вне охраной зоны. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева из вне охраной зоны на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-57-0-1, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Провести обрезку деревьев и веток угрожающих падением из вне охранной зоны на провода ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-57-0-1. Ответственное лицо: Корзун С.В. 22.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-57-0-1, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 22.04.2021 год
Алтайэнерго | 69 | 2021-03-24 | 17 | 8 | 0.003332 | 2021-03-24 | 17 | 13 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошёл наброс ветки дерева из вне охранной зоны на провода в пролёте опор №13-14, с последующим схлёстом проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №13-14, отключением ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-52-2-2 и падением ветки дерева на землю. 4.12 Наброс ветки дерева из вне охраной зоны. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева из вне охраной зоны на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-2-2, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Провести обрезку деревьев и веток угрожающих падением из вне охранной зоны на провода ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-52-2-2. Ответственное лицо: Корзун С.В. 22.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-52-2-2, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 22.04.2021 год
Алтайэнерго | 70 | 2021-03-24 | 17 | 50 | 0.1711 | 2021-03-24 | 19 | 48 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошёл изломом шлейфа фазы "С" на опоре № 3/5 РКТП-71-5-3, с последующим падением шлейфа фазы "С" на траверсу опоры №3/5, работой предупредительной сигнализации и отключением КУ ВЛ-10 кВ Л-71-5. 4.3 Обрыв шлейфа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на Л-71-5 с. Красноярка, с. Усть-Журавлиха, Опора ОА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт шлейфа фазы "С" на опоре №3/5 РКТП-71-5-3. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 08.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр РКТП-71-5-3, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 29.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Включить опору №3/5 ВЛ-10кВ Л-71/5 в перечень опор на которые запрещён подъём, с указанием причины внесения. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 29.04.2021 год
Алтайэнерго | 71 | 2021-03-24 | 18 | 17 | 0.00715 | 2021-03-24 | 18 | 50 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошел наброс ветки дерева (тополя) из вне охранной зоны ВЛ на провода в пролёте опор №10-11, с последующим кратковременным перекрытием проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №10-11 и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-90-30-21. 4.12 Наброс ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-90-30-21, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф№1 от КТП-90-30-21 на предмет выявления угрозы падения веток на провода ВЛ из вне охранной зоны, при обнаружении разработать мероприятия. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 26.04.2021 год
Алтайэнерго | 72 | 2021-03-24 | 19 | 15 | 0.105 | 2021-03-24 | 21 | 0 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра, произошёл наброс ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №2-3, с последующим их перекрытием и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-18-1-7. 4.12 Наброс ветки дерева из вне охранной зоны. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева из вне охранной зоны на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-18-1-7, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Убрать ветку дерева с проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №2-3 ВЛ-0,4кВ Ф№1 КТП-18-1-7. Ответственное лицо: Бурденко А.А. 08.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-18-1-7, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. Ответственное лицо: Бурденко А.А. 08.04.2021 год
Алтайэнерго | 73 | 2021-03-24 | 19 | 54 | 0.111 | 2021-03-24 | 21 | 45 | 3.4.12.2 Под воздействием сильного ветра, произошел наброс полиэтилена на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №2-3, с последующим перекрытием провода фаз "А" и "В" и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-20-14-1. 4.12 Наброс стороннего предмета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс стороннего предмета на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-20-14-1, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Убрать сторонний предмет (поэлитилен) с проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-20-14-1. Ответственное лицо: Бурденко А.А. 08.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-20-14-1, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Бурденко А.А. 08.04.2021 год
Алтайэнерго | 74 | 2021-03-24 | 20 | 10 | 0.13417 | 2021-03-24 | 22 | 5 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра, произошёл наброс ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №10-11, с последующим их перекрытием и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-58-7-15. 4.12 Наброс ветки дерева из вне охранной зоны. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева из вне охранной зоны на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-58-7-15, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Убрать ветку дерева с проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №10-11 ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-58-7-15. Ответственное лицо: Бурденко А.А. 08.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-58-7-15, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. Ответственное лицо: Бурденко А.А. 08.04.2021 год
Алтайэнерго | 75 | 2021-03-24 | 20 | 32 | 0.048 | 2021-03-24 | 21 | 44 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошёл излом шлейфа фазы "А" на угловой опоре №9, с последующим схлёстом провода фазы "А" и нулевого провода на опоре №9 и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-81-16-11. 4.4 Обрыв шлейфа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-81-16-11, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт шлейфа фазы "А" на опоре №9 ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-81-16-11. Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 08.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-81-16-11, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 29.04.2021 год
Алтайэнерго | 76 | 2021-03-24 | 22 | 42 | 0.0154 | 2021-03-24 | 23 | 15 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошел наброс ветки дерева (тополя) из вне охранной зоны ВЛ на провода в пролёте опор №4-5, с последующим кратковременным перекрытием проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №4-5 и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-90-43-9. 4.12 Наброс ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-90-43-9, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф№1 от КТП-90-43-21 на предмет выявления угрозы падения веток на провода ВЛ из вне охранной зоны, при обнаружении разработать мероприятия. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 26.04.2021 год
Алтайэнерго | 77 | 2021-03-24 | 22 | 50 | 0.031666 | 2021-03-25 | 0 | 25 | 3.4.9.3 В результате схлёста спуска потребителя, запитанного от опоры №44, произошло отключение ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-11-17-68. | Техническое мероприятие 1 Произвести отключение нежилого дома по адресу с. Вяткино, ул. Алтайская, дом 34 запитанного от опоры №44 ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-11-17-68. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 26.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-11-17-68 на предмет наличия безхозных домов, при обнаружении произвести отключение. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 26.04.2021 год
Алтайэнерго | 60 | 2021-03-24 | 15 | 51 | 0.013334 | 2021-03-24 | 16 | 31 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 15 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-25) на опоре №8 с последующим междуфазным замыканием проводов в пролёте опор №8-9, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ №41-11-12. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 15 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-25) на опоре №8 с последующим междуфазным замыканием проводов в пролёте опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ №41-11-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-41-11-12, Опора П3ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса проводов на ВЛ 0,4кВ Ф1 от КТП-41-11-12 в пролётах опор №5-15. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 61 | 2021-03-24 | 16 | 2 | 0.0029997 | 2021-03-24 | 16 | 22 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 15 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-35) на опоре №6 с последующим междуфазным замыканием проводов в пролёте опор №6-7, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ №24-4-4. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 15 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-35) на опоре №6 с последующим междуфазным замыканием проводов в пролёте опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ №24-4-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-24-4-4, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса проводов на ВЛ 0,4кВ Ф1 от КТП-24-4-4 в пролётах опор №1-10. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 134 | 2021-03-24 | 18 | 14 | 0.009666 | 2021-03-24 | 18 | 43 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных атмосферными воздействиями (порывы ветра 27-32 м/с), произошел кратковременный схлёст проводов ответвления (фазы «С» и PEN-провода) от опоры №2/1 ВЛ Ф-1 от ТП-56-1-6 Ю, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1 (125 А). 4.12 Кратковременный схлёст проводов ответвления (фазы «С» и PEN-провода) от опоры №2/1 ВЛ Ф-1 от ТП-56-1-6 Ю обусловлен ветровым воздействием (27-32 м/с), сопоставимым с расчетными (проект) значениями ветровой нагрузки - 30-32 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-56-1-6 Ю, Опора ПН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов ответвления от опоры №2/1 ВЛ Ф-1 от ТП-56-1-6 Ю до ввода в дом потребителя (с. Кузнецово, ул. Заречная, д.11). Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 135 | 2021-03-24 | 18 | 43 | 0.0033 | 2021-03-24 | 19 | 49 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода (пляска провода), вызванных атмосферными воздействиями (порывистый ветер 27-32 м/с) произошел обрыв провода (А-16) фазы «А» в пролётах опор №1 - №2, №3 - №4 ВЛ Ф-2 от ТП-38-6-2, который при падении подхлестнул провод фазы «В», вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-2) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2 в РУ-0,4 кВ ТП-38-6-2. 4.13 Обрывы провода (А-16) фазы «А» в пролётах опор №1 - №2, №3 - №4 ВЛ Ф-2 от ТП-38-6-2 обусловлены пляской провода (порывы ветра 27-32 м/с) (величина ветровой нагрузки сопоставима с проектным (расчетным) значением (30-32 м/с), в совокупности с усталостью материала провода с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-38-6-2, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния проводов, линейной арматуры и узлов их крепления на ВЛ Ф-2 от ТП-38-6-2, в пролётах опор №4 - №14, с оформлением ведомости. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.05.2021 год
Алтайэнерго | 137 | 2021-03-24 | 21 | 16 | 0.018984 | 2021-03-24 | 22 | 23 | 3.4.12.2 В результате атмосферный воздействий (порывы ветра 27-32 м/с) произошло разрушение штыревого изолятора (ШС-10) фазы «А» на промежуточной опоре №45 Л-38-4 Ю и выпадение крюка фазы «А» из тела опоры №42, вследствие чего провод лег на траверсу, что привело к работе предупредительной сигнализации «Земля в сети 10 кВ», вследствие чего присоединение (В Л-38-4 Ю) было отключено КУ на ПС 35 кВ Ремовская. 4.1 Срыв крюка фазы «А» на опоре №42 ВЛ Л-38-4 Ю (локальное загнивание древесины стойки опоры) и разрушение изолятора (ШС-10) фазы «А» на опоре №45 ВЛ Л-38-4Ю обусловлены знакопеременными изгибающими нагрузками вызванными ветровым давлением (порывы ветра 27-32 м/с), сопоставимым с проектным (расчетным) значениями (параметрами) - 30-32 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Локальное загнивание древесины стойки на Л-38-4 Ю с. Локоть к-з. Путьк комунизму., Опора П10-8ДБ; Разрушение изолятора (ШС-10) на Л-38-4 Ю с. Локоть к-з. Путьк комунизму., Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить дефектовку узлов крепления изоляторов и провода на ВЛ Л-38-4Ю в пролетах опор №24- №53, с оформлением дефектной ведомости. Ответственное лицо: Башкин Александр Александрович 31.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер загнивания древесины деревянных элементов стоек опор Л-38-4Ю в пролётах опор №24 - №53. Ответственное лицо: Башкин Александр Александрович 31.05.2021 год
Алтайэнерго | 114 | 2021-03-24 | 11 | 40 | 0.026325 | 2021-03-24 | 13 | 37 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","С", произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№18-19 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75-3-17 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75-3-17, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75-3-17, произвести вырубку деревьев в пролете опор №18-№24. по Заказу №151437847 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.06.2021 год
Алтайэнерго | 115 | 2021-03-24 | 17 | 56 | 0.0238 | 2021-03-24 | 19 | 55 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С" произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№4/2-5/2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75-3-4 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75-3-4, Пролет: Опора № 4-2 - Опора № 5-2 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75-3-4, произвести вырубку кустарника в пролете опор №4/2-№5/2. по Заказу №151437848 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.06.2021 год
Алтайэнерго | 116 | 2021-03-24 | 10 | 3 | 0.87295 | 2021-03-24 | 13 | 40 | 3.4.11 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В","С" в пролете опор №№19-20 ВЛ-10 кВ Л-35-3, приведшая к их кратковременному схлесту, возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А","В" в пролете опор №№133-134 ВЛ-10 кВ Л-30-4, приведшая к их кратковременному схлесту, возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А","В" в пролете опор №№22/1-23/1 ВЛ-10 кВ Л-47-6, приведшая к их кратковременному схлесту, возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Кратковременный схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов. на Л-35-3 с.Санниково-с.Фирсово, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20; схлест проводов. на Л-30-4 с.Лебяжье, Пролет: Опора № 133 - Опора № 134; схлест проводов. на Л-47-6 с.Покровка, Пролет: опора 22-1 -опора 23-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№19-20 ВЛ-10 кВ Л-35-3. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№133-134 ВЛ-10 кВ Л-30-4. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№22/1-23/1 ВЛ-10 кВ Л-47-6. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 30.06.2021 год
Алтайэнерго | 119 | 2021-03-24 | 10 | 48 | 0.023749 | 2021-03-24 | 12 | 23 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№17-18 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-31-10-4 из-за порывистого ветра 4.4 схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-31-10-4, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Мастеру Северного сетевого участка произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП 30-3-3 в пролете опор №№14-18. Ответственное лицо: Черновалов С. Н. 31.05.2021 год
Алтайэнерго | 120 | 2021-03-24 | 13 | 19 | 0.00675 | 2021-03-24 | 13 | 46 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№1/2-2/2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-35-13-3 из-за порывистого ветра 4.4 схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-35-13-3, Пролет: Опора № 1-2 - Опора № 2-2 | Техническое мероприятие 1 Мастеру Бобровского сетевого участка произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП 35-13-3 в пролетах опор 1/2-5/2 Ответственное лицо: Черновалов С. Н. 31.05.2021 год
Алтайэнерго | 121 | 2021-03-24 | 12 | 40 | 0.00675 | 2021-03-24 | 13 | 7 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В",, произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№17-18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-35-13-5 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-35-13-5, Пролет: Опора № 3-1 - Опора № 4-1 | Техническое мероприятие 1 Мастеру Бобровского сетевого участка произвести расчистку трассы ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП 35-13-5 в пролетах опор 1/1-4/1. Ответственное лицо: Черновалов С. Н. 31.05.2021 год
Алтайэнерго | 81 | 2021-03-24 | 22 | 13 | 0.001333 | 2021-03-24 | 22 | 21 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки привели к ослаблению вязок и нарушению регулировки провода фазы "В" в пролетах опор №1-4 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-44-2-2, под действием порывистого бокового ветра, произошёл кратковременный схлест проводов фаз "В", "С". От возникшего замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-44-2-2. 4.4 Схлест проводов фаз "В", "С" в пролетах опор №1-4 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-44-2-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "В", "С" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-44-2-2, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2; Схлест проводов фаз "В", "С" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-44-2-2, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3; Схлест проводов фаз "В", "С" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-44-2-2, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку провода в пролетах опор №1-4 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-44-2-2 Ответственное лицо: Скляров Владимир Владимирович 30.09.2021 год
Алтайэнерго | 82 | 2021-03-24 | 20 | 33 | 0.00175 | 2021-03-24 | 20 | 54 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, под действием порывистого бокового ветра, произошёл кратковременный схлест проводов фаз "А", "В" в пролете опор №5-5/1 ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 34-13-23. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ-0,4 кВ Л-4 в КТП 34-13-23. 4.4 Кратковременный схлест проводов фаз "А", "В" в пролете опор №5-5/1 ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 34-13-23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов фаз "А", "В" в пролете опор №5-5/1 ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 34-13-23. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-23 ф.4, Пролет: Опора № 5 - Опора № 5/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 34-13-23 Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 83 | 2021-03-24 | 17 | 10 | 0.06 | 2021-03-24 | 20 | 10 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, при порывистом боковом ветре от длительных колебаний проводов, произошел обрыв проводов фаз "А", "В" в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-44-3-7 и схлестывание с проводом фазы "С", от возникшего К.З. действием защит отключался АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП10/0,4 кВ 44-3-7. 4.13 Обрыв проводов фаз "А", "В" в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-44-3-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "А", "В" в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-44-3-7. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-44-3-7, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию состояния провода на предмет наличия дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов) в пролете опор №1-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-44-3-7, с устранением выявленных дефектов Ответственное лицо: Скляров Владимир Владимирович 31.05.2021 год
Алтайэнерго | 84 | 2021-03-24 | 16 | 10 | 0.0011665 | 2021-03-24 | 16 | 24 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки, произошел уклон опоры №4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-42-18-6 поперек оси, что привело к нарушение регулировки стрелы провеса проводов в пролете опор №4-4/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-42-18-6, при порыве ветра произошел кратковременный схлест проводов фаз "А","В". От возникшего короткого замыкания, действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП 42-18-6. Сопутствующие обстоятельства: размягчение грунта, из-за скопления талых вод. 4.4 Схлест проводов фаз "А","В" в пролете опор №4-4/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-42-18-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А","В" в пролете опор №4-4/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-42-18-6. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-42-18-6 | Техническое мероприятие 1 Провести установку подкоса на опоре №4, провести регулировку провода в пролетах опор №4-4/1 Ответственное лицо: Скляров Владимир Владимирович 31.08.2021 год
Алтайэнерго | 85 | 2021-03-24 | 15 | 35 | 0.0125 | 2021-03-24 | 16 | 25 | 3.4.9.3 По причине схода снега с крыши жилого дома, произошёл схлёст проводов ввода в жилой дом потребителя подключенного от опоры №19 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-20 ф.2. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ-0,4 кВ Л-1 в КТП 89-10-20. | Техническое мероприятие 1 Выдать предписание потребителю на перенос сетевого ввода в жилой дом, из зоны схода снежных масс с крыши дома. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 123 | 2021-03-24 | 21 | 12 | 0.038732 | 2021-03-24 | 22 | 35 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В", произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№11/1-12/1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-5-1-16 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-5-1-16, Пролет: Опора № 11-1 - Опора № 12-1 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-5-1-16 в пролетах опор №№111/1-12/1 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.06.2021 год
Алтайэнерго | 100 | 2021-03-25 | 0 | 47 | 0.0040831 | 2021-03-25 | 1 | 22 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошел схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-49-5-3, что привело к отключению АВ-3 ТП-49-5-3. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-49-5-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-49-5-3, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-49-5-3. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 101 | 2021-03-24 | 11 | 20 |  | 2021-03-24 | 11 | 20 | 3.4.12.2 В результате воздействия повторных стихийных явлений, изгибающих нагрузок (ветер до 32 м/с) на ВЧЗ ЕК-130, произошел излом шины крепления провода фазы "В" к ВЧЗ в сторону ВЛ-110 кВ ЕК-130. 3.4.7.3 В результате не своевременного выявления дефекта и низкого качества среднего ремонта оборудования В-35 Т-1 в мае 2020 и в результате ежедневных переходов температур через ноль, в баке выключателя образовался конденсат и произошло увлажнение внутрибаковой изоляции и изоляции ввода 35 кВ фазы «С» выключателя В-35 Т-1. Из-за увлажнения на изоляции ввода фазы "С" маслянного выключателя В-35 Т-1 образовалась науглероженная «дорожка» по направлению от дугогасящей камеры к крышке выключателя. Достигнув трансформатора тока, установленного на вводе выключателя, произошло перекрытие между вводом и металлической шпилькой, поддерживающей трансформатор тока. В результате перекрытия образовавшаяся электрическая дуга повредила бак выключателя (образовалось отверстие диаметром 8 мм от термического воздействия). Дугогасящие камеры, подвижные и неподвижные контакты не повреждены, следы электрической дуги на них отсутствуют. 4.11 Перекрытие между вводом и металлической шпилькой, поддерживающей трансформатор тока фазы "С" марки МКП-35 на ПС-110 Ельцовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ввод. на ПС "Ельцовская" №57, МКП-35-600-20; Бак. на ПС "Ельцовская" №57, МКП-35-600-20 4.14 Излом шины крепления шлейфа провода фазы "В" марки А-120 к ВЧЗ в сторону ВЛ-110 кВ ЕК-130 на ПС-110 Ельцовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом. на Ельцовская, PS110-000157-01 | Техническое мероприятие 1 Провести повторный слив конденсата В-35 Т-1; В-35 Т-2 СВ-35. Ответственное лицо: Выставкин Д.Н. 29.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить послеаварийную проверку работы ДЗТ на ПС Ельцовская. Ответственное лицо: Горинский К.А. 29.04.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить испытание выключателя В-35 Т-1 на ПС Ельцовская повышенным напряжением. Ответственное лицо: Макарьев Н.И. 29.04.2021 годТехническое мероприятие 4 Выполнить измерение сопротивления изоляции выключателя В-35 Т-1 на ПС Ельцовская. Ответственное лицо: Макарьев Н.И. 29.04.2021 годТехническое мероприятие 5 Выполнить крепление шлейфа провода фазы "В" к ВЧЗ в сторону ВЛ-110 кВ ЕК-130 в соответствии с требованиями распоряжения ОАО "МРСК-Сибири" №5 от 18.01.2013 года. Ответственное лицо: Выставкин Д.Н. 08.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Слив конденсата из масляных выключателей оформлять протоколом. Ответственное лицо: Выставкин Д.Н. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 124 | 2021-03-24 | 20 | 35 | 0.039582 | 2021-03-24 | 22 | 10 | 3.4.9.3 Однофазное замыкание, произошедшее на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-33-7-6 в результате схлеста неизолированных проводов на вводе жилого дома Центральная, д. 3 с. Романово. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю , проживающему в с. Романово по адресу улЦентральная, д.3 на замену неизолированных проводов ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.05.2021 год
Алтайэнерго | 125 | 2021-03-24 | 20 | 14 | 0.02625 | 2021-03-24 | 21 | 59 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-1-1 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-1-1, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Провести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-1-1 в пролетах опор №№4-5 Ответственное лицо: Ливинцев В В 31.05.2021 год
Алтайэнерго | 86 | 2021-03-24 | 10 | 43 | 6.9 | 2021-03-24 | 12 | 13 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра, происходило подтягивание подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" к телу металлических опор №72, №114 (с установленным балластом БЛ-100 на опоре №72) ВЛ 110 кВ ПС-134 на недопустимое расстояние (фото и видео материалы прилагаются), что приводило к неоднократному электродуговому перекрытию воздушного промежутка между проводом фазы "В" и металлической траверсой опоры (участки ВЛ находятся поперек направления ветра на момент ТН). От возникшего однофазного короткого замыкания действием защит отключался В-110 ПС-134 на ПС 110 кВ Петропавловская. 4.11 От воздействия сильных порывов ветра, произошло неоднократное подтягивание подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" к металлической траверсе опор №72, №114 ВЛ 110 кВ ПС-134, что привело к электродуговому перекрытию воздушного промежутка между проводом фазы "В" и металлической траверсой опор №72, №114. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: От воздействия сильных порывов ветра, произошло неоднократное подтягивание подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" к металлической траверсе опор №72, №114 ВЛ 110 кВ ПС-134, что привело к электродуговому перекрытию воздушного промежутка между проводом фазы "В" и металлической траверсой опор №72, №114. на Петропавловская-Солонешенская (ВЛ ПС-134, Опора пром. мет.П1М; От воздействия сильных порывов ветра, произошло неоднократное подтягивание подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" к металлической траверсе опор №72, №114 ВЛ 110 кВ ПС-134, что привело к электродуговому перекрытию воздушного промежутка между проводом фазы "В" и металлической траверсой опор №72, №114. на Петропавловская-Солонешенская (ВЛ ПС-134, Опора пром. мет.П1М | Техническое мероприятие 1 Установить оттяжную гирлянду изоляторов фазы "В" на опорах №72, 114 ВЛ 110 кВ ПС-134. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести верховой осмотр поддерживающих гирлянд изоляторов и металлических траверс, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, наличия дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), на опорах №71-84, №110-118 ВЛ 110 кВ ПС-134, с обязательной фотофиксацией. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 На основании проведенного анализа аварийных отключений за 2018-2020 г.г. на ВЛ 110 кВ ПС-134 были разработаны мероприятия и направлена служебная записка на имя главного инженера филиала "Алтайэнерго" с предложением по переустройству промежуточных опор марки П1М в натяжную, с целью устойчивости к ветровым нагрузкам. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 126 | 2021-03-24 | 20 | 1 | 0.013883 | 2021-03-24 | 22 | 0 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№15-16 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-12-14 из-за порывистого ветра 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-12-14, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-12-14 в пролетах опор №№15-16 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.05.2021 год
Алтайэнерго | 127 | 2021-03-24 | 19 | 18 | 0.02775 | 2021-03-24 | 21 | 9 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "С", произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-84-15-1 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-84-15-1, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-84-15-1 в пролетах опор №№4-5 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.05.2021 год
Алтайэнерго | 128 | 2021-03-24 | 18 | 38 | 0.02325 | 2021-03-24 | 20 | 11 | 3.4.12.2 Однофазное замыкание, произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-2-25 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-2-25, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП-5-2-25 в пролёте опор№ № 10-11 Ответственное лицо: Ливинцев В В 31.05.2021 год
Алтайэнерго | 103 | 2021-03-25 | 0 | 40 | 0.005167 | 2021-03-25 | 1 | 11 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошел схлест проводов пролете опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-50-2-8, что привело к отключению АВ-3 ТП-50-2-8. 4.4 Схлест проводов пролете опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-50-2-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-50-2-8, Пролет: Опора № 23 - Опора № 26 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-50-2-8. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 129 | 2021-03-24 | 18 | 23 | 0.0063332 | 2021-03-24 | 19 | 58 | 3.4.9.3 Однофазное замыкание, произошедшее на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-7-10-16 в результате схлеста неизолированных проводов на вводе жилого дома ул. Николева 12 п. Октябрьский. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю , проживающему по адресу п. Октябрьский ул. Николаева 12 на замену неизолированных проводов ввода жилого дома на СИП. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.05.2021 год
Алтайэнерго | 130 | 2021-03-24 | 17 | 45 | 0.02 | 2021-03-24 | 19 | 25 | 3.4.9.3 Однофазное замыкание, произошедшее в результате схлеста неизолированных проводов на вводе ул. Школьная д.15, с.Озеро- Красилово. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю на замену ввода в дом с. Озеро- Красилово ул. Школьная Д 15 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.05.2021 год
Алтайэнерго | 104 | 2021-03-25 | 0 | 30 | 0.0054175 | 2021-03-25 | 0 | 43 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-68-2-5, что привело к отключению АВ-3 ТП-68-2-5. 4.4 Схлест проводов в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-68-2-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-68-2-5, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку провода ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-68-2-5. Ответственное лицо: Макаров П.И. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 131 | 2021-03-24 | 15 | 4 | 0.0085835 | 2021-03-24 | 16 | 47 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-8-1-12, что привело к схлесту провода одноименной фазы с проводом фазы "С". 4.12 Срыв изолятора фазы "В" на опоре №7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-8-1-12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В" на опоре №7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-8-1-12 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-8-1-12, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр изоляции ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-8-1-12. При необходимости - заменить дефектные изоляторы. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 30.06.2021 год
Алтайэнерго | 105 | 2021-03-25 | 0 | 7 | 0.029666 | 2021-03-25 | 1 | 36 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор № 46-47 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-52-1-8, что привело к отключению АВ-2 ТП-52-1-8 . 4.4 Схлест проводов в пролете опор № 46-47 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-52-1-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-52-1-8, Пролет: Опора № 46 - Опора № 47 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-52-1-8. Ответственное лицо: Макаров П.И. 26.04.2021 год
Алтайэнерго | 132 | 2021-03-24 | 14 | 1 | 0.018 | 2021-03-24 | 14 | 31 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-32-3-6 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-32-3-6, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-32-3-6 в пролетах опор №№2-3 Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 29.04.2021 год
Алтайэнерго | 133 | 2021-03-24 | 11 | 11 | 0.0165 | 2021-03-24 | 11 | 44 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-52-28-42. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-52-28-42, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-52-28-42 в пролетах опор №№6-7 Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.05.2021 год
Алтайэнерго | 107 | 2021-03-24 | 23 | 4 | 0.006666 | 2021-03-24 | 23 | 24 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-80-3-22, что привело к межфазному замыканию и отключению АВ-1 ТП-80-3-22 . 4.4 Схлест проводов в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-80-3-22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-80-3-22, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-80-3-22. Ответственное лицо: Макаров П.И. 26.04.2021 год
Алтайэнерго | 108 | 2021-03-24 | 18 | 16 | 0.0009666 | 2021-03-24 | 18 | 45 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 10/0,4 кВ № 9-2-9, что привело к отключению АВ-3 КТП 10/0,4 кВ № 9-2-9. 4.4 Схлест проводов в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 10/0,4 кВ № 9-2-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-9-2-9, Пролет: Оп. №11 - Оп. №12 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов, с регулировкой стрелы провиса в анкерном пролете опор № 6-14 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 10/0,4 кВ № 9-2-9. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 109 | 2021-03-24 | 22 | 58 | 0.011501 | 2021-03-24 | 23 | 44 | 3.4.12.2 Под воздействием ветровой нагрузки, произошло касание ДКР проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-77-1-5 в пролете №27-28, что привело к замыканию по ветвям деревьев и отключению АВ-2 ТП-77-1-5. 4.4 Касание ДКР проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-77-1-5 в пролете №27-28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дкр в проводах. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-77-1-5, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР по всей трассе ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-77-1-5. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.05.2021 год
Алтайэнерго | 134 | 2021-03-24 | 8 | 4 | 1.1136 | 2021-03-24 | 9 | 40 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В","С" в пролете опор №№62-63 ВЛ-10 кВ Л-2-9, приведшая к их кратковременному схлесту, возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Кратковременный схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на Л-2-9 с. Хайрюзовка, Пролет: Опора № 62 - Опора № 63 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№62-63 ВЛ-10 кВ Л-2-9. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.06.2021 год
Алтайэнерго | 111 | 2021-03-24 | 22 | 17 | 0.052266 | 2021-03-24 | 23 | 55 | 3.4.12.2 В результате боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-61-4-6, что привело к отключению АВ-2 КТП 61-4-6. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-61-4-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-61-4-6, VN004-00002420 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-61-4-6. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 24.04.2021 год
Алтайэнерго | 112 | 2021-03-24 | 21 | 42 | 0.0058331 | 2021-03-24 | 22 | 32 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошел схлест проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-3-10, что стало привело к отключению АВ-1 ТП-49-3-10. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-3-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-3-10, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-3-10. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 113 | 2021-03-24 | 21 | 7 | 0.006666 | 2021-03-24 | 21 | 27 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов в пролете опор № 56-58 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-15-4-7, что привело к отключению АВ-2 ТП-15-4-7 . 4.4 Схлест проводов в пролете опор № 56-58 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-15-4-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 15-4-7, VN004-00090361 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-15-4-7. Ответственное лицо: Макаров П.И. 26.04.2021 год
Алтайэнерго | 114 | 2021-03-24 | 16 | 53 | 0.052082 | 2021-03-24 | 18 | 58 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов в пролете опор №3-5 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-8-4-17, что привело к межфазному замыканию и отключению АВ-2 ТП-8-4-17. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №3-5 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-8-4-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-8-4-17, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4; Схлест. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-8-4-17, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-8-4-17. Ответственное лицо: Макаров П.И. 26.04.2021 год
Алтайэнерго | 116 | 2021-03-24 | 13 | 51 |  | 2021-03-24 | 13 | 51 | 3.4.12.2 По анализу осциллограмм РАС (Нева) ПС- 110 кВ Ельцовская, РАС (ЧЯ) ПС-110 кВ Дмитриевская (ГАЭС), РАС (Нева) ПС-110 кВ Майминская (ГАЭС), РАС (ЧЯ) Бийская-220 кВ (ЗСП МЭС) и приборов ОМП ВЛ-110 кВ БВ-13 и ВЛ-110 кВ ВБ-80 ПС-110 кВ Воеводская 24.03.21 в 13-51 при возникновении КЗ на ВЛ-110 кВ Ельцовская - Солтонская с отпайкой на ПС-110 Поповичихинская (ВЛ-110 кВ ЕС-131), по результатам осмотра: под опорой № 239 (43 км от шин ПС 110 кВ Ельцовская) ветка дерева под проводами ВЛ-110 кВ ЕС-131 со следами воздействия электро-дуги, произошло следующее: - действием 1 ступени ТЗНП (по данным РАС ПС-110 кВ Ельцовская: 3I0кз=611 А) произошло отключение ВЛ-110 кВ ЕС-131 на ПС-110 кВ Ельцовская с успешным АПВ, КЗ «С»-0; - после отключения ВЛ-110 кВ ЕС-131 на ПС-110 кВ Ельцовская, КЗ перешло в междуфазное КЗ на землю фазы «В-С-0» с дальнейшим переходом в междуфазное фаз «А-С». При этом через 0,29 с одновременно отключились ВЛ-110 кВ БВ-13 на ПС- 220 кВ Бийская действием 3 ступени МТЗ (уставка 560 А, t=3,0 с) и ВЛ-110 кВ ВБ-80 на ПС-110 кВ Воеводская действием 2 ступени ДЗ (Zуст=45 Ом , 2,5 с ). - через 3,4 с после начала КЗ (здесь и далее время указано от начала КЗ) повреждение самоустраняется; - через 4,4 с, на ПС-110 кВ Ельцовская по АПВ (по данным РАС ПС-110 кВ Ельцовская, tапв=4,2 с, б/к) включается ВЛ-110 кВ ЕС-131– успешно; - через 5,6 с на ПС-220 кВ Бийская (ЗСП МЭС) по АПВ включается ВЛ-110 кВ БВ-13. На ПС-110 кВ Воеводская подается напряжение, пускается выдержка времени АПВ ВЛ-110 кВ ВБ-80 (задано АПВ «КННш», 4,0 с); - через 7,4 с на ПС-110 кВ Дмитриевская действием 3 ступени ТЗНП отключается ВЛ-110 кВ ДН-86, с успешным АПВ. - через 10,3 с на ПС 110 кВ Воеводская по АПВ (по данным РАС ПС-110 кВ Дмитриевская, tапв=4,7 с, КННш) успешно включается ВЛ-110 кВ ВБ-80. При проведении послеаварийной проверки КСЗ (МФО, ДЗ, ТЗНП) В ВБ-80 на ПС-110 кВ Воеводская 25.03.2021 персоналом СРЗА ПО ВЭС в блоке ДЗ-2 панели ЭПЗ-1636 (1987 г.в) выявлено затягивание реле времени 2 зоны ДЗ (вместо 2,5 с было 2,8 с), что послужило причиной отказа и отключения с большей выдержкой времени. Несоответствие уставки по времени устранено. Последняя проверка КСЗ в объёме «В» - октябрь 2019. Проводил ведущий инженер СРЗА ПО ВЭС Басс А.Я. 4.11 Падение ветки дерева на провода ВЛ-110 кВ ЕС-131 в пролете опор №239-240 (ветка дерева со следами перекрытия электро-дугой обнаружена у опоры №239 ВЛ-110 кВ ЕС-131). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветка. на Ельцовская - Солтонская (ВЛ ЕС-131), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Провести обследование состояние провода в пролете опор № 239-240 ВЛ-110 кВ ЕС-131, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 31.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести обследование состояния просеки ВЛ 110 кВ ЕС-131 в пролете опор№ 230-245, при необходимости провести вырубку деревьев. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 01.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену реле времени 2 зоны ДЗ В-110 кВ ВБ-80 на ПС-110 Воеводская. Ответственное лицо: Горинский К.А. 30.12.2022 годТехническое мероприятие 4 Провести внеплановую проверку устройств РЗА типа ЭПЗ-1636 на ПС-110 Воеводская: ВЛ-110 кВ Бийская – Воеводская (БВ-13), Воеводская – Бехтемировская (ВБ-80), ОВ-110 кВ. Ответственное лицо: Горинский К.А. 30.07.2021 год
Алтайэнерго | 117 | 2021-03-24 | 20 | 46 | 0.00325 | 2021-03-24 | 21 | 25 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошел схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-8-18, что привело к отключению АВ-1 ТП-49-8-18 4.4 Схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-8-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-8-18, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-8-18. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 118 | 2021-03-24 | 13 | 54 | 0.51039 | 2021-03-24 | 15 | 50 | 3.4.12.2 В результате боковой ветровой нагрузки (до 32 м/с) ветра произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №16 ВЛ-10кВ Л-55-1, схлест проводов, что привело к отключению действием защит В-10 Л-55-1 на ПС-110 Солтонская. 4.4 Срыв изолятора фазы "А" на опоре №16 ВЛ-10кВ Л-55-1, схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора. на Л-55-1 Прогресс, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр с заменой выявленных дефектных колпачков, изоляторов, вязок в пролете опор №13-22 ВЛ-10кВ Л-55-1. Ответственное лицо: Гудин В.А. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 119 | 2021-03-24 | 19 | 46 | 0.013934 | 2021-03-24 | 21 | 2 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор № 7-12 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-52-4-9, что привело к отключению АВ-2 ТП-52-4-9. 4.4 Схлест проводов в пролете опор № 7-12 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-52-4-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на VN004-00002892 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-52-4-9. Ответственное лицо: Макаров П.И. 26.04.2021 год
Алтайэнерго | 120 | 2021-03-24 | 20 | 29 | 0.0032994 | 2021-03-24 | 20 | 40 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошел схлест проводов в пролете опор №230/4-230/5 ВЛ-10 кВ Л-77-2 Кормоцех, что привело к отключению В-10 Л-77-2 на ПС-35 кВ Овсянниковская. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №230/4-230/5 ВЛ-10 кВ Л-77-2 Кормоцех. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на Л-77-2 Кормоцех, Пролет: Оп№230/4 - Оп№230/5 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов Л-77-2 Кормоцех. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 122 | 2021-03-24 | 14 | 35 | 0.003 | 2021-03-24 | 14 | 53 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошел схлест проводов спуска к дому от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-50-2-24, привело к отключению АВ-2 ТП-50-2-24. 4.4 Схлест проводов спуска к дому от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-50-2-24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-50-2-24, VN004-00003837 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов спуска к дому от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-50-2-24. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 123 | 2021-03-24 | 19 | 43 | 0.053032 | 2021-03-24 | 21 | 9 | 3.4.12.2 В результате боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №30-31 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-64-2-14, что привело к отключению АВ-2 КТП 64-2-14. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №30-31 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-64-2-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-2-14, VN004-00002166 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса в анкерном в пролете опор № 20-32 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-64-2-14. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 24.04.2021 год
Алтайэнерго | 124 | 2021-03-24 | 18 | 40 | 0.010199 | 2021-03-24 | 18 | 57 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №39-40 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-80-5-27, что привело к межфазному замыканию и отключению АВ-1 ТП-80-5-27. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №39-40 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-80-5-27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-80-5-27, Пролет: Опора № 39 - Опора № 41 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-80-5-27. Ответственное лицо: Макаров П.И. 26.04.2021 год
Алтайэнерго | 125 | 2021-03-24 | 17 | 20 |  | 2021-03-24 | 17 | 20 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №6-8 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-52-5-29, что привело к отключению АВ-1 ТП-52-5-29. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №6-8 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-52-5-29. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 52-5-29, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7; Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 52-5-29, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-52-5-29. Ответственное лицо: Макаров П.И. 26.04.2021 год
Алтайэнерго | 126 | 2021-03-24 | 19 | 31 | 0.0434 | 2021-03-24 | 21 | 4 | 3.4.12.2 В результате боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-66-4-6, что привело к отключению АВ-2 КТП 66-4-6. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-66-4-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-66-4-6, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-66-4-6. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 24.04.2021 год
Алтайэнерго | 128 | 2021-03-24 | 13 | 10 | 0.14885 | 2021-03-24 | 15 | 13 | 3.4.11 В результате воздействия ветровой нагрузки (27-32 м/с),произошло разрегулирование проводов в пролете опор № 8-9 ВЛ-10кВ Л-19-3, что привело к схлесту проводов и отключению В-10 Л-19-3 на ПС-110кВ Угреневская. В результате воздействия ветровой нагрузки (27-32 м/с),произошло разрегулирование проводов в пролете опор № 140/11-140/12 ВЛ-10кВ Л-80-1, что привело к схлесту проводов и отключению В-10 Л-80-1 на ПС-35кВ Малоенисейская. В результате воздействия ветровой нагрузки (27-32 м/с),произошло разрегулирование проводов в пролете опор опор №1-3 ВЛ-10кВ Л-8-5, что привело к схлесту проводов и отключению В-10 Л-8-5 на ПС-110кВ Сростинская. 4.4 Разрегулирование проводов: - в пролете опор № 8-9 ВЛ-10кВ Л-19-3, - в пролете опор № 140/11-140/12 ВЛ-10кВ Л-80-1, - в пролете опор №1-3 ВЛ-10кВ Л-8-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на Л-19-3 Ферма, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9; Схлест. на Л-80-1 Заозёрное, Пролет: Опора № 11/140 - Опора № 12/140; Схлест. на Л-8-5 п.Образцовка, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2; Схлест. на Л-8-5 п.Образцовка, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в анкерном пролете опор №4-10 ВЛ-10кВ Л-19-3. Ответственное лицо: Макаров П.И. 30.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку проводов в анкерном пролете опор № 140/11-140/15 ВЛ-10кВ Л-80-1. Ответственное лицо: Макаров П.И. 30.04.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку проводов в анкерном пролете опор №1-5 ВЛ-10кВ Л-8-5. Ответственное лицо: Макаров П.И. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 129 | 2021-03-25 | 2 | 55 | 0.02545 | 2021-03-25 | 2 | 58 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра произошло вырывание крюка фазы ""А"" из тела опоры №48 ВЛ-10кВ Л-19-4, что привело к схлесту проводов и отключению В-10 Л-19-4 на ПС-110кВ Угреневская. 4.4 Вырывание крюка фазы ""А"" из тела опоры №48 ВЛ-10кВ Л-19-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вырывание крюка фазы ""А"" из тела опоры №48 ВЛ-10кВ Л-19-4. на Л-19-4 с.Б-Енисейское, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт крепления крюка фазы"А", надежность крепления остальных крючьев, изоляторов, вязок на опоре №48 ВЛ-10 кВ Л-19-4. Ответственное лицо: Макаров П.И. 29.04.2021 год
Алтайэнерго | 130 | 2021-03-25 | 6 | 50 | 0.0217 | 2021-03-25 | 6 | 53 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор № 830/24-830/25 ВЛ-10кВ Л-68-8, что привело к межфазному замыканию и отключению действием защит В-10кВ Л-68-8 на ПС-35 кВ Бия. 4.4 Схлест проводов в пролете опор № 830/24-830/25 ВЛ-10кВ Л-68-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на Л-68-8 п.Ст.Чемровка, Пролет: Опора № 24/830 - Опора № 25/830 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов отпайки № 830 ВЛ-10кВ Л-68-8. Ответственное лицо: Макаров П.И. 01.05.2021 год
Алтайэнерго | 78 | 2021-03-25 | 23 | 25 | 0.006668 | 2021-03-25 | 23 | 35 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №12, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №12-1/1, схлёстом проводов фазы "В" и нулевого провода под воздействием ветра и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-56-1-2. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-56-1-2, Пролет: Опора № 12 - Опора № 1-1 | Техническое мероприятие 1 Провести ИТР осмотр опор ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-56-1-2, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 28.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №12-1/1 ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-56-1-2. Ответственное лицо: Корзун С.В. 28.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Штабского УЭС за не своевременное выявление дефектов на ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-56-1-2. Ответственное лицо: Корзун С.В. 12.04.2021 год
Алтайэнерго | 131 | 2021-03-25 | 20 | 2 |  | 2021-03-25 | 20 | 2 | 3.4.12.5 В результате увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (мокрый снег), а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры)), произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №31 ВЛ-110кВ ЗО-137, что привело к перекрытию по увлажненной подвесной гирлянде изоляторов без разрушения (восемь изоляторов в гирлянде) и отключению ВЛ-110кВ ЗО-137 на ПС-110кВ Заречная, и ВЛ-110кВ ОМ-139 на ПС-110кВ Майминская (ГАЭС). 4.11 Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов (8 шт. в гирлянде) фазы "С" на опоре № 31 ВЛ-110 кВ ЗО-137. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изолятор. на ЗО-137, VL110-000194 | Техническое мероприятие 1 Провести обследование состояния изоляторов на опоре № 31 ВЛ 110 кВ ЗО-137. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 08.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести замену дефектных изоляторов на опоре № 31 фазы «С» ВЛ-110 кВ ЗО-137. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 08.04.2021 годТехническое мероприятие 3 Провести измерение сопротивления контура заземления опор № 30,31,32 ВЛ-110 кВ ЗО-137. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 08.04.2021 год
Алтайэнерго | 132 | 2021-03-25 | 19 | 56 | 0.0053163 | 2021-03-25 | 20 | 25 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошел схлест проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-7, что привело к отключению АВ-1 ТП-49-1-7. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-7, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-7. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 133 | 2021-03-25 | 16 | 35 | 0.000667 | 2021-03-25 | 16 | 39 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошло замыкание проводов по ветвям ДКР в пролете опор №1-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-39, что привело к отключению АВ-1 ТП-49-1-39. 4.4 Замыкание проводов по ветвям ДКР в пролете опор №1-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-39. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-39, Пролет: Опора № 1 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР в пролете опор №1-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-39. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.05.2021 год
Алтайэнерго | 134 | 2021-03-25 | 11 | 2 | 0.0015 | 2021-03-25 | 11 | 8 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки и ДКР под проводами ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-3-10 в пролете опор №47-49 , произошло межфазное замыкание по ветвям дерева, что привело к отключению АВ-2 ТП-49-3-10. 4.4 ДКР под проводами ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-3-10 в пролете опор №47-49. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-3-10, Пролет: Опора № 47 - Опора № 48; ДКР. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-3-10, Пролет: Опора № 48 - Опора № 49 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР в пролете опор №47-49 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-3-10. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 138 | 2021-03-26 | 9 | 7 | 0.0044001 | 2021-03-26 | 10 | 35 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных атмосферными воздействиями (накануне 24.03.2021 порывы ветра достигали предельных расчетных значений - 27-32 м/с) (см. Справку Росгидромета), произошло выпадение крюка фазы "А" на опоре №3 ВЛ Ф-1 от ТП-60-3-1, что привело к схлесту проводов (А-25) фаз «А» и «В» в пролёте опор №3 - №4, и отключению присоединения (ВЛ Ф-1 от ТП-60-3-1) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.1 Выпадение крюка фазы "А" на опоре №3, и дальнейший схлест проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №3 - №4, ВЛ Ф-1 от ТП-60-3-1 обусловлено воздействием ветровой нагрузки (27-32 м/с), сопоставимой с расчетной (проектной) - 30-32 м/с, в совокупности с локальным загниванием древесины опоры с течением времени (45 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-60-3-1, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ Ф-1 от КТП-60-3-1 в пролетах опор №1-№7. Особое внимание уделить состоянию крепления крюков, изоляторов и проводов. Ответственное лицо: Рогожкин Дмитрий Геннадьевич 31.05.2021 год
Алтайэнерго | 87 | 2021-03-27 | 16 | 30 | 0.0022002 | 2021-03-27 | 16 | 52 | 3.4.7.3 По причине неравномерного распределения нагрузок по ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-31 ф.3 свыше номинала (АВ 0,4 кВ= 100А), в сетях потребителей, "А"=97А, "В"= 126А, "С"=47,2А, действием защит отключился АВ 0,4 кВ Л-3 в КТП 37-22-31. 4.3 Превышение нагрузок по ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-31 ф.3 свыше номинала (АВ 0,4 кВ= 100А), в сетях потребителей, "А"=97А, "В"= 126А, "С"=47,2А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате перегрузки на ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-31 ф.3 | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 37-22-31 Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 05.05.2021 год
Алтайэнерго | 139 | 2021-03-27 | 16 | 11 | 0.041 | 2021-03-27 | 18 | 14 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-16-15 явилось однофазное короткое замыкание, возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу:с. Борисово, ул.Почтовая 7. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю на замену ввода в дом с. Борисово ул.Почтовая 7 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.05.2021 год
Алтайэнерго | 140 | 2021-03-28 | 13 | 16 | 0.02 | 2021-03-28 | 13 | 46 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-28-8-9 явился срыв изолятора на вводе , потребителя проживающего по адресу: с.Глушинка, Алтайская 46 | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю с. Глушинка ул. Алтайская 46 на замену ввода в дом. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.05.2021 год
Алтайэнерго | 88 | 2021-03-27 | 21 | 49 | 0.097901 | 2021-03-28 | 0 | 47 | 3.4.12.2 В результате длительной эксплуатации и влияния метеоусловий, произошло ослабление материала колпачка КП-22 и потеря несущей способности изоляторов, при порывах ветра произошел срыв изоляторов фазы "С" на ж/б опоре №211/1/38, фаз "А", "В", "С" на ж/б опоре №211/1/39 ВЛ 10 кВ Л-14-25 с падением проводов (марки 3 СИП3 1*50) на металлическую траверсу опоры. При воздействии ветровой нагрузки от длительных колебний произошло перетирание изоляционной оболочки провода (марки 3 СИП3 1*50) с однофазым замыканием на металлическую траверсу, от возникшего К.З. на ПС 110 кВ Майминская сработала предупредительная сигнализация, выпал блинкер "земля в сети 10 кВ" Л-14-25 и ключом управления был отключен В-10 Л-14-25. 4.4 Срыв изоляторов фазы "С" на опоре №211/1/38, фаз "А", "В", "С" на опоре №211/1/39 ВЛ 10 кВ Л-14-25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изоляторов фазы "С" на опоре №211/1/38, фаз "А", "В", "С" на опоре №211/1/39 ВЛ 10 кВ Л-14-25. на от оп.№ 176 до оп.№ 226, VS010-0001452 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию состояния изоляции на предмет наличия дефектов (сколов и перекос изоляторов, повреждения колпачков, разрегулирование стрел провеса, мест крепления вязок) на опорах №211/1/35-21/1/40 ВЛ 10 кВ Л-14-25, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 31.05.2021 год
Алтайэнерго | 135 | 2021-03-28 | 16 | 53 | 0.024 | 2021-03-28 | 17 | 38 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-80-1-8, что привело к отключению АВ-1 ТП-80-1-8 . 4.4 Схлест проводов в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-80-1-8, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-80-1-8, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-80-1-8. Ответственное лицо: Макаров П.И. 05.05.2021 год
Алтайэнерго | 136 | 2021-03-28 | 13 | 31 | 0.070825 | 2021-03-28 | 13 | 48 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровой нагрузки(ветер до 15 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор № 28-29 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 12-1-6, что привело к отключению АВ-2 КТП 10/0,4 кВ № 12-1-6. 4.4 Схлест проводов в пролете опор № 28-29 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 12-1-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-12-1-6, Пролет: Оп.№28 - Оп.№29 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 12-1-6. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 05.05.2021 год
Алтайэнерго | 137 | 2021-03-28 | 12 | 15 | 0.0094995 | 2021-03-28 | 12 | 53 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошло замыкание проводов по ветвям ДКР в пролете опор №3.6-3.7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-2-10, что привело к отключению АВ-1 ТП-50-2-10 . 4.4 Замыкание проводов по ветвям ДКР в пролете опор №3.6-3.7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-2-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внетки дерева. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-2-10, VN004-00003817 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-2-10. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 07.05.2021 год
Алтайэнерго | 138 | 2021-03-27 | 15 | 10 | 0.013416 | 2021-03-27 | 15 | 45 | 3.4.12.2 В результате боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-6-12, что привело к отключению АВ-1 КТП 64-6-12. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-6-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-6-12, Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-6-12 в пролете опор №22-28. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 04.05.2021 год
Алтайэнерго | 141 | 2021-03-29 | 7 | 39 |  | 2021-03-29 | 7 | 39 | 3.4.12.2 В результате пляски проводов, вызванных ветровой нагрузкой, произошла серия межфазных коротких замыканий (КЗ) фаз «А-В» в пролете опор №114-№115 (пересеченная местность – предгорье) ВЛ НО-140, о чем свидетельствуют следы перекрытия изоляции (эл. метки на гасителях пляски провода) на проводах (см. фото 1, 2), вследствие чего присоединение (ВЛ НО-140) трижды отключалось действием УРЗА (1 зона ДЗ) на ПС 110 кВ Петропавловская (БЭС) и не отключалось на ПС 110 кВ Новошипуновская (СВ-110-2) из-за отказа УРЗА (ДЗ) (см. заключение УРЗА и видео 1). 3.4.7.3 Несвоевременное выявление неисправности реле времени (РВ-144) блока КРБ-126, что привело к отказу функции ДЗ панели ЭПЗ-1636 и неотключению СВ-110-2 на ПС 110 кВ Новошипуновская. 4.11 Пляска проводов, вызванная ветровой нагрузкой, трижды приводила к кратковременному перекрытию изоляции фаз «А-В» в пролете опор №114-№115 (пересеченная местность – предгорье) ВЛ НО-140. (см. фото 1, 2). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пляска провода на Новошипуновская-Огневская (ВЛ НО-140), Пролет: Опора № 114 - Опора № 115 4.13 Не отключение СВ-110-2 на ПС 110 кВ Новошипуновская обусловлено отказом функции ДЗ (панель ЭПЗ-1636), вследствие неисправности реле времени (РВ-144) блока КРБ-126 - заклинивание якоря и заклинивание временного механизма (см. заключение УРЗА и видео 1). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Заклинивание часового механизма реле на ПС 110 кВ Новошипуновская, СВ-110-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт заземляющих устройств опор №№: 114, 115, 116, 117 ВЛ НО-140 (заказ № 210347745). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему устройству (заземлителю) опор №№: №№: 114, 115, 116, 117 ВЛ НО-140, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.05.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ НО-140 в пролётах опор №114-117. При несоответствии измеренных величин нормируемым значениям выполнить перетяжку (регулировку) провода. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.05.2021 годТехническое мероприятие 4 При проведении технического обслуживания панелей защит ВЛ-110 кВ (типа ЭПЗ-1636) НЧ-439 и КН-408 на ПС 110 кВ Новошипуновская, выполнить (с фиксацией в паспортах-протоколах проверки устройств P3A) : – настройку электрических характеристик поляризованного реле KP (типа PП-7) комплекта (КРБ-126) в объеме профилактического восстановления «В»; – настройки реле времени PB с пятикратным пуском и прослушивание качества работы часового механизма; – проверку состояния контактной системы промежуточных реле. Ответственное лицо: Брянкин Валерий Геннадьевич 31.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж персоналу СРЗА ПО ЗЭС по проверке реле времени (РВ-144), согласно требований пп: 5.4.2.; 5.9. и 5.10. "Методических указаний по проверке реле времени ЭВ-100(200)" (МУ 34-70-031-83). Ответственное лицо: Брянкин Валерий Геннадьевич 15.04.2021 год
Алтайэнерго | 139 | 2021-03-29 | 22 | 11 | 0.0095841 | 2021-03-29 | 22 | 36 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор № 9-19 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-19-3-4, что привело к отключению АВ-2 ТП-19-3-4 . 4.4 Схлест проводов в пролете опор № 9-19 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-19-3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-19-3-4, Пролет: - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку провода в пролете опор ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-19-3-4. Ответственное лицо: Макаров П.И. 05.05.2021 год
Алтайэнерго | 140 | 2021-03-29 | 21 | 55 | 0.24 | 2021-03-29 | 23 | 29 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки(ветер до 15 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор № 48-49 ВЛ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-2-30, что привело к отключению АВ-1 ТП-9-2-30. 4.4 Схлест проводов в пролете опор № 48-49 ВЛ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-2-30. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-2-30, Пролет: Оп. №48 - Оп. №49 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-2-30. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 05.05.2021 год
Алтайэнерго | 141 | 2021-03-29 | 21 | 19 | 0.013534 | 2021-03-29 | 21 | 47 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошел схлест проводов ввода в жилой дом (принадлежит ПО ВЭС) от опоры № 3 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-52-5-11, что привело к отключению АВ-3 ТП-52-5-11. 4.4 Схлест проводов ввода в жилой дом (принадлежит ПО ВЭС) от опоры № 3 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-52-5-11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 52-5-11, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов ввода жилой дом от опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-52-5-11. Ответственное лицо: Макаров П.И. 05.05.2021 год
Алтайэнерго | 142 | 2021-03-29 | 16 | 20 | 0.1599 | 2021-03-29 | 18 | 17 | 3.4.8.5 В результате наброса ( в целях хищения электроэнергия)неизвестными лицами, произошел срыв шлейфа нулевого провода на опоре №6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-5-3. 4.13 Срыв шлейфа нулевого провода на опоре №6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-5-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-3-5, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Подать заявление в полицию о привлечении лиц к ответственности проводивших наброс на опору №6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-3-5. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 29.03.2021 год
Алтайэнерго | 143 | 2021-03-29 | 13 | 30 | 0.12501 | 2021-03-29 | 13 | 55 | 3.4.12.5 В результате перекрытия по увлажненной поверхности (снег с дождем) изолятора фазы "А" ВЛ-10кВ Л-55-4 на опоре №360 произошло его разрушение, падение провода на крюк и замыкание на тело опоры. В результате возникновения электро-дуги между проводом и увлажненным телом опоры, оголовье подверглось термическому воздействию и разрушению в месте крепления крюка фазы "А". Далее провод фазы "А" упал на провод фазы "С", что привело к межфазному замыканию и отключению В-10 Л-55-4 на ПС-110 Солтонская. Срыв изолятора фазы "В" произошел в результате ветровой нагрузки. 4.10 Перекрытия по увлажненной поверхности (снег с дождем) изолятора фазы "А", срыв изолятора фазы "В" в результате ветровой нагрузки ВЛ-10кВ Л-55-4 на опоре №360. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. Срыв изолятора.Схлест. на Л-55-4 Макарьевка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести надежность крепления крюков, замену выявленных осмотром дефектных колпачков, изоляторов, вязок на опорах №154,190,199,201,202,204,205,368,407 на ВЛ-10кВ Л-55-4. Ответственное лицо: Гудин В.А. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 89 | 2021-03-29 | 19 | 33 | 0.0015 | 2021-03-29 | 19 | 36 | 3.4.12.2 Длительные ветровые нагрузки привели к обрыву вязки провода "0" на опоре № 4, от чего произошло нарушение регулировки провода в пролете опор №4-5. При повторном воздействии ветровой нагрузки произошел временный наброс провода "0" на фазные провода. От возникшего КЗ отключился АВ-0,4 кВ ф.1 на ТП-42-2-21. 4.4 Обрыв вязки провода "0" на опоре № 4, от чего произошло нарушение регулировки провода в пролете опор №4-5, с дальнейшим схлестом с фазными проводами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода "0" на опоре № 4 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-42-2-25, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку провода в пролетах опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ от ТП-42-2-25 Ответственное лицо: Скляров Владимир Владимирович 14.05.2021 год
Алтайэнерго | 90 | 2021-03-29 | 20 | 46 | 0.031334 | 2021-03-29 | 22 | 20 | 3.4.7.3 В результате увеличения нагрузки на КТП 89-15-14 Л-1 при перегреве отключался АВ-0,4 кв ф.1 в РУ-0,4 КТП 89-15-14 с номиналом 80А (не выдерживал нагрузки), что привело к повреждению контакта фазы "В" в месте крепления к АВ-0,4 кв ф.1 (ВА 57Ф35-34 80А). Была произведена замена АВ-0,4 кВ ф.1. 4.10 При перегреве отключался АВ-0,4 кв ф.1 в РУ-0,4 КТП 89-15-14 с номиналом 80А (не выдерживал нагрузки), что привело к повреждению контакта фазы "В" в месте крепления к АВ-0,4 кв ф.1 (ВА 57Ф35-34 80А) в КТП 89-15-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При перегреве отключался АВ-0,4 кв ф.1 в РУ-0,4 КТП 89-15-14 с номиналом 80А (не выдерживал нагрузки), что привело к повреждению контакта фазы "В" в месте крепления к АВ-0,4 кв ф.1 (ВА 57Ф35-34 80А) в КТП 89-15-14. на КТП 89-15-14 | Техническое мероприятие 1 Произвести ТВК контактных соединений КТП 89-15-14. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 05.05.2021 год
Алтайэнерго | 79 | 2021-03-27 | 13 | 47 | 0.011899 | 2021-03-27 | 14 | 4 | 3.4.9.3 В результате схлёста спуска потребителя, запитанного от опоры №1/2, произошло отключение ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-50-1-23. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №1/2 ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-50-1-23, на замену неизолированного ввода на изолированный. Ответственное лицо: Корзун С.В. 22.04.2021 год
Алтайэнерго | 80 | 2021-03-29 | 22 | 47 | 0.013336 | 2021-03-29 | 22 | 57 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошёл наброс ветки дерева из вне охранной зоны на провода в пролёте опор №18-19, с последующим схлёстом проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №18-19, отключением ВЛ-0,4кВ Ф№4 от КТП-52-2-79 и падением ветки дерева на землю. 4.12 Наброс ветки дерева из вне охраной зоны. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева из вне охраной зоны на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-52-2-79, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Провести обрезку деревьев и веток угрожающих падением из вне охранной зоны на провода ВЛ-0,4 кВ Ф№4 от КТП-52-2-79. Ответственное лицо: Корзун С.В. 28.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№4 от КТП-52-2-79, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 28.04.2021 год
Алтайэнерго | 62 | 2021-03-30 | 19 | 19 | 0.017117 | 2021-03-30 | 20 | 38 | 3.4.10 В результате скопления птиц на проводах в пролете опор №7-9 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №17-7-10, при их одновременном взлете произошел кратковременный схлест проводов, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №17-7-10. 4.12 Кратковременный схлест проводов в пролете опор №7-9 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №17-7-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-17-7-10, Пролет: 7 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Провести замер стрелы провиса провода в пролетах опор №3-9 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №17-7-10, при выявлении нарушения - устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Шимолин Г.Г. 14.05.2021 год
Алтайэнерго | 91 | 2021-03-30 | 8 | 0 | 0.00315 | 2021-03-30 | 8 | 27 | 3.4.7.3 В результате нарушения регулировки стрелы провиса проводов ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 34-2-3, по причине вытягивания проводов. Под действием порывов ветра, произошёл схлёст проводов фаз "А", "В", "С" в пролетах опор №7-7/1, №10/2-10/3 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-2-3 ф.1. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ 0,4 кВ Л-1 в КТП 34-2-3. 4.4 Схлёст проводов фаз "А", "В", "С" в пролетах опор №7-7/1, №10/2-10/3 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-2-3 ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-2-3 ф.1, Пролет: Опора № 7 - Опора № 7/1; схлёст проводов фаз "А", "В", "С" в пролетах опор №7-7/1, №10/2-10/3 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-2-3 ф.1. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-2-3 ф.1, Пролет: Опора № 10/2 - Опора № 10/3 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 34-2-3 Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 07.05.2021 год
Алтайэнерго | 92 | 2021-03-30 | 10 | 55 | 0.0033336 | 2021-03-30 | 11 | 20 | 3.4.12.2 В результате влияния погодных условий произошло разрушение колпачка КП-18, от воздействия порывов ветра произошел срыв изолятора фазы "С" на выводе ВЛ 0,4 кВ Л-2 с траверсы КТП 34-1-17, с последующим схлестом проводов фаз"С", "В" выхода Л-2 от КТП до опоры №1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-17 ф.2. От возникшего короткого замыкания, действием защит отключился АВ 0,4 кВ Л-2 в КТП 34-1-17. 4.4 Срыв изолятора фазы "С" на выводе ВЛ 0,4 кВ Л-2 с траверсы КТП 34-1-17, с последующим схлестом проводов фаз"С", "В" выхода Л-2 от КТП до опоры №1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-17 ф.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "С" на выводе ВЛ 0,4 кВ Л-2 с траверсы КТП 34-1-17, с последующим схлестом проводов фаз"С", "В" выхода Л-2 от КТП до опоры №1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-17 ф.2. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-17 ф.2, Пролет: ТП - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 34-1-17. На предмет выявления, с последующей заменой дефектных колпачков. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 07.05.2021 год
Алтайэнерго | 63 | 2021-03-31 | 21 | 27 | 0.058916 | 2021-03-31 | 23 | 8 | 3.4.8.5 В результате валки дерева сторонним лицом, произошло падение дерева на опору №39 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №43-5-3, что привело к разрушению ж/б приставки и стойки опоры, короткому замыканию и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №43-5-3. 4.4 Разрушение ж/б приставки и стойки опоры №39 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №43-5-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение ж/б приставки и стойки опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-43-5-33, Опора ПН-3ДБ | Организационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию для проведения расследования по факту повреждения упавшим деревом при валке деревьев опоры №39 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №43-5-3. Ответственное лицо: Гл. инженер Кулундинского РЭС Коротков А.Ю. 16.04.2021 год
Алтайэнерго | 62 | 2021-03-31 | 16 | 20 | 0.057495 | 2021-03-31 | 16 | 43 | 3.4.10 В результате проникновения птицы в в/в шкаф ТП 10/0,4 кВ № 1-20-2 произошло межфазное замыкание и перегорание в/в предохранителей марки (ПТ-1.1-10-31,5-20 У3) фаз "В"и "С". От возникшего замыкания действием ТО отключился В-10 кВ Л-1-20 на ПС 220/110/10 №1 "Светлая" (ЗСП МЭС). 4.11 В результате проникновения птицы в в/в шкаф ТП 10/0,4 кВ № 1-20-2 произошло межфазное замыкание и перегорание в/в предохранителей марки (ПТ-1.1-10-31,5-20 У3) фаз "В"и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ТП-1-20-2, Предохранитель ПКТ101-10-31,5-20 У3 ф.В | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр КТП по ВЛ-10 кВ № 1-20 на инженерную защищённость, а также на возможность попадания в КТП животных и птиц. Выявленные недостатки устранить. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 93 | 2021-03-31 | 20 | 8 | 0.0032 | 2021-03-31 | 20 | 32 | 3.4.9.3 В результате повреждения (оплавление изоляции) потребительского вводного кабеля в дом по ул. Центральная 21 расположенного вблизи металлической печной трубы, произошло замыкание потребительского кабеля ввода в дом подключенного от опоры №1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-25-77 ф.1, что привело к срабатыванию защит и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-14-25-77. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю по ул. Центральная д. 21 на перенос сетевого ввода. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 07.05.2021 год
Алтайэнерго | 106 | 2021-03-24 | 17 | 20 | 0.097852 | 2021-03-24 | 19 | 3 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (50 лет) и под воздействием порывов ветра (27-32 м/с), произошло вырывание крюка фазы ""А"" из тела опоры №99 ВЛ-10кВ Л-68-4, что привело к схлесту проводов и отключению В-10 Л-68-4 на ПС-35кВ Бия. 4.1 Выпадение крюка фазы "А" на опоре № 99 ВЛ-10кВ Л-68-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка. на Л-68-4 с.Стан-Бехтемир, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт крепления крюка фазы"А", проверить надежность крепления остальных крючьев, изоляторов, вязок на опоре №99 ВЛ-10 кВ Л-68-4. Ответственное лицо: Макаров П.И. 01.05.2021 год
Алтайэнерго | 114 | 2021-03-11 | 3 | 51 |  | 2021-03-11 | 3 | 51 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации в совокупности с атмосферными воздействиями (ливневый дождь) на РУ-10 кВ ТП-9-1-1 произошло снижение диэлектрической прочности проходного изолятора (ИПУ-630) фазы «А», а также изолятора фазы «В» ячейки №1 (Л-9-1) КРУН-10 кВ ПС 110 кВ Усть-Калманская, что привело к отключению В 9-1 действием УРЗА (МТЗ), с успешным АПВ, и повреждению изолятора фазы «В» (КРУН-10 кВ), вследствие электродинамического воздействия токов К.З. 4.11 Произошло перекрытие проходных изоляторов (ИПУ-630) фазы «А» РУ-10 кВ ТП-9-1-1 и фазы «В» ячейки №1 (Л-9-1) КРУН-10 кВ ПС 110 кВ Усть-Калманская вследствие длительной эксплуатации в совокупности с атмосферными воздействиями (ливневый дождь). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изолятора на ПС 110 кВ Усть-Калманская, Ячейка Л-9-1 КРУН-10 кВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния проходных изоляторов всех присоединений КРУН-10 кВ ПС 110 кВ Усть-Калманская, выполнить чистку изоляции. При необходимости, рассмотреть возможность включения работ по замене изоляторов в РП 2022 - 2025 гг. Ответственное лицо: Радкин Дмитрий Владимирович 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить оценку состояния проходных изоляторов ТП-9-1-1, выполнить чистку изоляции. При необходимости, рассмотреть возможность включения работ по замене изоляторов в РП 2022 - 2025 гг. Ответственное лицо: Ламакин Сергей Владимирович 30.06.2021 год
Алтайэнерго | 58 | 2021-03-11 | 9 | 48 | 0.117 | 2021-03-11 | 11 | 45 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 10 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-35) на опоре №11/1 с последующим междуфазным замыканием проводов в пролёте опор №11-11/1, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ №40-5-2. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 10 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-35) на опоре №11/1 с последующим междуфазным замыканием проводов в пролёте опор №11-11/1 ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ №40-5-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-40-5-2, Опора П3ДБ-5 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса проводов на ВЛ 0,4кВ Ф1 от КТП-40-5-2 в пролётах опор №3-11. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 59 | 2021-03-11 | 21 | 50 | 0.035001 | 2021-03-11 | 23 | 0 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 10 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-16) на опоре №10 с последующим междуфазным замыканием проводов в пролёте опор №10-11, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ №19-3-17. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 10 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-16) на опоре №10 с последующим междуфазным замыканием проводов в пролёте опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ №19-3-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-19-3-17, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса проводов на ВЛ 0,4кВ Ф1 от КТП-19-3-17 в пролётах опор №1-10. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 111 | 2021-03-11 | 21 | 22 | 0.056665 | 2021-03-11 | 22 | 30 | 3.4.12.2 Отключение В-10 Л-32-14 произошло из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" вследствие падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева, находящегося вне охранной зоны, на спуски 10 кВ между РКТП 32-14-3 и КТП 32-14-3 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-32-14 с. Озерки, Спуск Опора № 5-4 - КТП 32-14-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку в веток угрожающих падением на провода пролете опор №1-10 ВЛ-10 кВ Л-32-14. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.05.2021 год
Алтайэнерго | 89 | 2021-03-11 | 15 | 43 | 0.03667 | 2021-03-11 | 16 | 5 | 3.4.9.3 В результате повреждения в сетях потребителя ООО "Бийский Агропромснаб" произошло отключение действием защит В-35 кВ Б-341 на ПС Новая. | Организационное мероприятие 1 Написать письмо потребителю ООО "Бийский Агропромснаб" о приведении своих электроустановок к требованиям НТД. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 16.04.2021 год
Алтайэнерго | 55 | 2021-03-14 | 19 | 17 | 0.147 | 2021-03-14 | 20 | 41 | 3.4.9.3 В результате схлёста спуска потребителя, запитанного от опоры №13, произошло отключение ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-53-1-13. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №13 ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-53-1-13, на замену неизолированного ввода на изолированный. Ответственное лицо: Корзун С.В. 12.04.2021 год
Алтайэнерго | 76 | 2021-03-12 | 16 | 1 | 0.0024 | 2021-03-12 | 16 | 25 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка проводов фаз "В", "С" с последующим их схлестом в пролете опор №2-2/1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-7-6 ф.2. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ 0,4 кВ Л-1 в КТП 14-4-22. 4.4 Схлест проводов фаз "В", "С" в пролете опор №2-2/1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-7-6 ф.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "В", "С" в пролете опор №2-2/1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-7-6 ф.2. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-7-6 ф.2, Пролет: Опора № 2 - Опора № 2/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку проводов в пролете опор №2-2/1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-7-6 ф.2 Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 23.04.2021 год
Алтайэнерго | 112 | 2021-03-13 | 20 | 24 | 0.013016 | 2021-03-13 | 21 | 35 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В" произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролетах опор №12-№13 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-7-12. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-7-12, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-7-12, произвести вырубку кустарника в пролете опор №12-№13. Заказ №151412734 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.06.2021 год
Алтайэнерго | 91 | 2021-03-12 | 11 | 31 | 0.15 | 2021-03-12 | 11 | 34 | 3.4.7.3 В результате неполной посадки "собачки" запорного механизма из-за износа носка посадочного места (срок эксплуатации 63 года) произошел срыв пружины масляного выключателя марки МГГ-10 и отключение В-6 кВ Т-1. 4.2 Износ носка посадочного места (срок эксплуатации 63 года) и срыв пружины отключения масляного выключателя марки МГГ-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом "собачки". на PS110-000152-15-01 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку привода выключателя В-6кВ Т-1. Ответственное лицо: Выставкин Д.Н. 17.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить текущий ремонт выключателя В-6кВ Т-1. Ответственное лицо: Выставкин Д.Н. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Рассмотреть возможность сокращения периодичности текущего ремонта выключателей типа МГГ-10 до 1 года. Ответственное лицо: Бикетов С.С. 19.07.2021 год
Алтайэнерго | 55 | 2021-03-15 | 17 | 55 | 0.026 | 2021-03-15 | 19 | 13 | 3.4.8.5 В результате проезда самоходной колесной машины (трактор) с поднятой платформой прицепа в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №11-23-12, произошло зацепление провода за платформу прицепа, что привело к обрыву провода в пролете опор №19-20 и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №11-23-12. 4.14 Обрыв провода в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №11-23-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-11-23-12, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Организационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию для проведения расследования по факту обрыва сторонним лицом провода в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №11-23-12. Ответственное лицо: начальник Родинского РЭС Перепечин О.А. 06.04.2021 год
Алтайэнерго | 115 | 2021-03-17 | 7 | 39 | 0.12336 | 2021-03-17 | 7 | 49 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации в совокупности с атмосферными воздействиями (периодическое выпадение осадков, перепады температур окружающего воздуха с переходом через 0°С, с образованием и таянием льда) произошло ухудшение защитных свойств от внешних воздействий оболочки гибкого металлорукава (РЗ-ЦХ, без защитного покрытия), внутри которого проложен контрольный кабель (КВВГ 4х1,5) от струйного (URF25) реле ГЗ РПН до клеммного ящика Т-2 ПС 110 кВ Курьинская. Это, в свою очередь, привело к повреждению изолирующих оболочек жил кабеля при нарастании ледовой массы на поверхности и внутри металлорукава и попаданию влаги при таянии льда (о чём свидетельствуют следы воздействия токов короткого замыкания (К.З.) на жилах, выявленные при вскрытии изоляции кабеля), с последующим перекрытием изоляции. Вследствие чего произошло срабатывание ГЗ РПН Т-2 с включением КЗ-110 Т-2 и отключением ОД-110 Т-2, В-35 Т-2, В-10 Т-2, срабатыванием ДЗШ 1 и 2 сек.ш.110 кВ, отключением В ДК-63 и В СК-72 (с успешными АПВ), В КК-27 (с запретом АПВ от ДЗШ), а также В-35 Т-1 и В-10 Т-1. 4.12 Произошло перекрытие изоляции контрольного кабеля (КВВГ 4х1,5) от струйного (URF25) реле ГЗ РПН до клеммного ящика Т-2 ПС 110 кВ Курьинская, проложенного внутри гибкого металлорукава (РЗ-ЦХ, без защитного покрытия), вследствие попадания влаги из-за ухудшения защитных свойств оболочки металлорукава от внешних воздействий при длительной эксплуатации в совокупности с атмосферными воздействиями (периодические периодическое выпадение осадков, перепады температур окружающего воздуха с переходом через 0°С, с образованием и таянием льда). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции контрольного кабеля на Т-2 ПС 110 кВ Курьинская, Т-2 | Техническое мероприятие 1 На ПС 35-110 кВ ПО ЗЭС выполнить оценку состояния защитных оболочек контрольных кабелей (металлорукав, труба) силовых трансформаторов на предмет нарушения герметичности. При необходимости, включить работы по замене дефектных элементов в РП 2022 - 2025 гг. Ответственное лицо: Брянкин Валерий Геннадьевич 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 На ПС 110 кВ Курьинская выполнить профилактические испытания изоляции цепей газовой защиты (включая трассу контрольного кабеля и разделки его концов) силовых трансформаторов Т-1 и Т-2. Ответственное лицо: Брянкин Валерий Геннадьевич 30.06.2021 год
Алтайэнерго | 116 | 2021-03-17 | 15 | 30 | 0.00033727 | 2021-03-17 | 15 | 41 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации в совокупности с атмосферными воздействиями (периодические перепады температур окружающего воздуха с переходом через 0°С, с образованием и таянием льда, ультрафиолетовое излучение, выпадение осадков, воздействие грозовых и коммутационных перенапряжений) на ПС 35 кВ Зеркалы на строительной конструкции между ШР-35 Т-1 и ШР РЗ-365 произошло снижение прочности (усталость) материала опорного фарфорового изолятора 35 кВ (ИОС-35/1000) наружной установки фазы «А» (вблизи ШР-35 Т-1), что привело к излому оголовья данного изолятора. Это, в свою очередь, привело к кратковременному приближению шин фаз «А» и «В» на 1сек.ш.35 кВ с перекрытием воздушного изолирующего промежутка между ними, вследствие которого произошло отключение В ШР-338 на ПС 110 кВ Шипуновская действием УРЗА (ТО). 4.1 Произошёл излом оголовья опорного фарфорового изолятора 35 кВ (ИОС-35/1000) наружной установки фазы «А», установленного на строительной конструкции между ШР-35 Т-1 и ШР РЗ-365 1сек.ш.35 кВ ПС 35 кВ Зеркалы (вблизи ШР-35 Т-1), вследствие старения материала (фарфор) данного изолятора из-за длительной эксплуатации в совокупности с атмосферными воздействиями (периодические перепады температур окружающего воздуха с переходом через 0°С, с образованием и таянием льда, ультрафиолетовое излучение, выпадение осадков, воздействие грозовых и коммутационных перенапряжений). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ на ПС 35 кВ Зеркалы, 1сек.ш.35 кВ | Техническое мероприятие 1 На всех ПС 35-110 кВ Шипуновского РЭС ПО ЗЭС выполнить оценку состояния опорных фарфоровых изоляторов, установленных на строительных конструкциях ОРУ-35 кВ. При необходимости, включить работы по замене дефектных элементов в РП 2022 - 2025 гг. Ответственное лицо: Радкин Дмитрий Владимрович 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 На ПС 35 кВ Зеркалы выполнить профилактические испытания повышенным напряжением подставных фарфоровых изоляторов 1сек.ш.35 кВ с оформлением протокола. Ответственное лицо: Радкин Дмитрий Владимрович 30.09.2021 год
Алтайэнерго | 56 | 2021-03-18 | 14 | 40 | 0.049147 | 2021-03-18 | 14 | 45 | 3.4.12.2 В результате попадания влаги в микротрещины при переходах температуры окружающего воздуха через ноль образовался лёд, который создал внутреннее напряжение в фарфоре изолятора, что в сопровождении с сильным ветром привело к разрушению изолятора фазы "В" на опоре №153/102, с последующим падением провода фазы "В" на траверсу опоры №153/102 и отключением КУ ВЛ-10 кВ Л-81-21. 4.12 Разрушение изолятора марки ШФ-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на Л-81-21 с.Переясловка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора фазы "В" опора №153/102 ВЛ-10 кВ Л-81-21. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 08.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10кВ Л-81-21, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 29.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Включить опору №153/102 ВЛ-10 кВ Л-81-21 в перечень опор на которые запрещён подъём, с указанием причины внесения. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 29.04.2021 год
Алтайэнерго | 113 | 2021-03-19 | 20 | 31 | 0.032082 | 2021-03-19 | 21 | 48 | 3.4.12.2 Однофазное замыкание фазы "А","0", произошло в результате схлёста проводов в пролете опор №№16-16П ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-85-5-7 из-за порывистого ветра 4.4 схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-85-5-7, Пролет: Опора № 16 - Опора № 16П | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-85-5-7, произвести перетяжку проводов в пролете опор №№16-16П Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.06.2021 год
Алтайэнерго | 57 | 2021-03-20 | 16 | 35 | 0.030799 | 2021-03-20 | 17 | 33 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло попадание ветвей ДКР в провода в пролете опор №1/1-2/1 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №5-13-11, что привело к короткому замыканию и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №5-13-11. 4.12 Короткое замыкание из-за попадания ветвей ДКР в провода в пролете опор №1/1-2/1 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №5-13-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадания ветвей ДКР в провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-13-11, Пролет: Опора № 1/1 - Опора № 2/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР в пролетах опор №1/1-2/1, №1 2/1-2 2/1, №6 3/1-7 3/1 на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №5-13-11. Ответственное лицо: мастер УЭС Барабаш Е.В. 28.05.2021 год
Алтайэнерго | 94 | 2021-03-20 | 17 | 29 | 0.0004843 | 2021-03-20 | 17 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации(10 лет), происходящих изменений нагрузки на контактную сеть в период отрицательных температур, произошло изменение прочностных характеристик биметаллической пластины теплового расцепителя АВ-2 КТП-8-5-16, который перестал выдерживать минимальные токи срабатывания, что привело к выходу из строя АВ-2 КТП-8-5-16. 4.1 Повреждение теплового расцепителя АВ-2 КТП-8-5-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение теплового расцепителя АВ-2 КТП-8-5-16. на VN004-00003124 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену АВ-0,4кВ ф.2 от КТП 80-5-16. Ответственное лицо: Макаров П.И. 22.04.2021 год
Алтайэнерго | 95 | 2021-03-20 | 22 | 6 | 0.041 | 2021-03-21 | 0 | 9 | 3.4.7.3 В результате ослабления болтовых соединений на выводах АВ-3 КТП-19-1-2 в РУ 0,4кВ, произошел нагрев, термическое повреждение корпуса, образование сажи, что привело к межфазному перекрытию и отключению АВ-3 КТП-19-1-2. 4.10 Межфазное перекрытие АВ-3 КТП-19-1-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное перекрытие АВ-3 КТП-19-1-2. на VN004-00002642 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену АВ-3(на аналогичный) в РУ 0,4 кВ КТП 19-1-2. Ответственное лицо: Макаров П.И. 22.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести подтяжку всех электрических болтовых соединений КТП 19-1-2. Ответственное лицо: Макаров П.И. 22.04.2021 год
Алтайэнерго | 96 | 2021-03-21 | 16 | 25 | 0.0012495 | 2021-03-21 | 16 | 30 | 3.4.10 Птица сидевшая на проводах ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-1-13 перемкнула своим телом провод фазы "С" с нулевым проводом, что привело к отключению АВ-2 ТП-49-1-13. 4.12 Замыкание по телу птицы проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-1-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Птица. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-1-13, Пролет: ТП49-1-13 - Опора № 1 | Организационное мероприятие 1 Произвести анализ отключений ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-1-13 по причине воздействия птиц, при необходимости запланировать замену проводов до первой опоры на изолированный. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 77 | 2021-03-22 | 6 | 47 |  | 2021-03-22 | 6 | 47 | 3.4.12.5 В результате влияния перепадов температур окружающего воздуха, увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (мокрый снег), а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов окислами железа), привело к появлению проводящих каналов и ослаблению изоляции (снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов) фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №153 ВЛ 110 кВ СС-77, от чего произошло перекрытие фазы "В" по поверхности гирлянды изоляторов (марки ПС-70 в количестве 8 шт. в гирлянде) с однофазным коротким замыканием фазы "В" на металлическую траверсу опоры №153, от возникшего однофазного короткого замыкания, действием защит отключился В-110 СС-77 на ПС 110 кВ Смоленская. В бестоковую паузу (режим АПВ), произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции и АПВ было успешным. 4.11 Перекрытие гирлянды изоляторов с однофазным коротким замыканием фазы "В" на металлическую траверсу опоры №153 ВЛ 110 кВ СС-77. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов с однофазным коротким замыканием фазы "В" на металлическую траверсу опоры №153 ВЛ 110 кВ СС-77. на Смоленская-Советская (ВЛ СС-76), Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дефектной изоляции фазы "В" на опоре №153 ВЛ 110 кВ СС-77. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести верховой осмотр опор №151-154 ВЛ 110 кВ СС-77, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, наличия дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №151-154 ВЛ 110 кВ СС-77. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.06.2021 год
Алтайэнерго | 97 | 2021-03-22 | 15 | 47 | 0.02525 | 2021-03-22 | 17 | 28 | 3.4.8.5 В результате схода снега с крыши жилого дома гражданина Барцайкина Михаила Ивановича по адресу с.Урунск, ул.Центральная, д.3 , произошло натяжение ввода в дом от опоры № 11 с ее наклоном, что привело к схлесту проводов в пролете опор №11-12, межфазному замыканию, термическому разрушению нулевого провода и падению его на землю. 4.4 Сход снега с крыши жилого дома гражданина Барцайкина Михаила Ивановича по адресу с.Урунск, ул.Центральная, д.3 на провода ввода в дом от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-55-4-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-55-4-6, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Выдать уведомление (предписание) потребителю Барцайкину Михаилу Ивановичу, с.Урунск, ул.Центральная, д.3, запитанному от опоры №11 с ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-55-4-6 на замену ввода в жилой дом на изолированный, с переносом места его крепления к зданию, исключающим воздействие на него снега при сходе с крыши. Ответственное лицо: Гудин В.А. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 98 | 2021-03-22 | 21 | 33 | 0.012334 | 2021-03-22 | 22 | 10 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошел схлест проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-49-8-7, что привело к отключению АВ-3 ТП-49-8-7. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-49-8-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-49-8-7, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-49-8-7. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 24.04.2021 год
Алтайэнерго | 99 | 2021-03-23 | 11 | 30 | 0.009501 | 2021-03-23 | 11 | 49 | 3.4.10 В результате проникновения животного (кошки) в РУ-10кВ КТП-8-3-6, произошло межфазное замыкание ВВ силового трансформатора, что привело к термическому разрушению плавких вставок ПК-10 фаз "А","В","С". 4.11 Проникновения животного (кошки) в РУ-10кВ КТП-8-3-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ПК-10. на ТП-8-3-6, Предохранитель ПКТ101-10-10-20 У3 фА | Техническое мероприятие 1 Произвести уплотнение защитного кожуха трансформатора для исключения попадания животных на токоведущие части КТП-8-3-6. Ответственное лицо: Макаров П.И. 26.04.2021 год
Алтайэнерго | 46 | 2021-02-18 | 21 | 2 | 0.014099 | 2021-02-18 | 21 | 49 | 3.4.9.3 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло замыкание вводного кабеля в дом потребителя по адресу с. Николаевка, ул. Победа дом №16, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №20-6-11. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Николаевка, ул. Победы дом №16, о приведении своих электроустановок в соответствии с НТД. Ответственное лицо: мастер УЭС Бандура В.Н. 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 61 | 2021-02-18 | 16 | 26 | 0.044249 | 2021-02-18 | 17 | 25 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (46 лет) произошло старение изоляции (бумажной), что привело к внутреннему повреждению, вздутию и деформации корпуса бака, трещина по дну бака, вытекание масла из силового ТМ-250 кВА КТП 53-3-21. 4.1 Старение изоляции силового трансформатора ТМ-250 кВА КТП 53-3-21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции. на ТП-53-3-21, Трансформатор ТМ-250/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену силового трансформатора ТМ-10/0,4-250 кВа на КТП-53-3-21. Ответственное лицо: Кизин М.Н. 20.03.2021 год
Алтайэнерго | 87 | 2021-02-19 | 9 | 59 | 0.018159 | 2021-02-19 | 10 | 4 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных атмосферными воздействиями (ветер порывами до 25 м/с), произошел кратковременный схлёст (перекрытие изоляции) проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор №24/1-№25/1 ВЛ Л-52-4 Ю, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-52-4 Ю) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с НАПВ из-за неустранения в первый момент схлёста проводов. После самоустранившегося схлёста проводов, РПВ успешное. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (АС-35) фаз «В» и «С» в пролёте опор №24/1 - №25/1 ВЛ Л-52-4 Ю обусловлен сильными колебаниями провода, вызванных атмосферными воздействиями (ветер порывами до 25 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на Л-52-4 Ю с. Тулата, Пролет: Оп.№24/1 - Оп.№25/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габарита и стрел провеса проводов на ВЛ Л-52-4 Ю в анкерном пролёте опор №21/1 - №28/1. При несоответствии измеренных величин нормируемым параметрам выполнить перетяжку провода. Ответственное лицо: Рогожкин Дмитрий Геннадьевич 31.05.2021 год
Алтайэнерго | 88 | 2021-02-19 | 14 | 55 | 0.00125 | 2021-02-19 | 15 | 10 | 3.4.9.3 В результате колебаний провода, вызванных атмосферными воздействиями (порывы ветра до 20 м/с), произошёл кратковременный схлёст проводов (А-25) ответвления от опоры №17 ВЛ Ф-3 от ТП-60-6-3 до устройства ввода в жилой дом - баланс физического лица, проживающего по адресу: с.Сентелек, ул.Центральная, дом 4, что привело к межфазному К.З. и отключению АВ Ф-3 действием токовой отсечки. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю (с. Сентелек, ул. Центральная, д.4) на замену неизолированных проводов ответвления от опоры №17 ВЛ Ф-3 от ТП-60-6-3, на самонесущий изолированный провод марки СИП-4 (4х16). Ответственное лицо: Рогожкин Дмитрий Геннадьевич 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 89 | 2021-02-19 | 15 | 46 |  | 2021-02-19 | 15 | 46 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных атмосферными воздействиями (порывы ветра до 25 м/с), произошел кратковременный схлест проводов фазы "А" и PEN-провода, в пролете опор №1-№1-1 ВЛ Ф-1 от ТП-17-1-2. В результате однофазного К.З. присоединение (ВЛ Ф-1) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1 (А-57, 160А) на ТП-17-1-2. 4.12 Кратковременный схлест провода фазы "А" и PEN-провода в пролете опор № 1-№1-1 ВЛ Ф-1 от ТП-17-1-2 обусловлен сильными порывами ветра (до 25 м/с), близких к расчетным значениям, и разрегулированием стрел провеса проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-17-1-2, Пролет: Опора 1 - Опора № 1-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену неизолированного провода на СИП на ВЛ Ф-1 от ТП-17-1-2, в пролете опор №1 - №1-1 (пересечение с ВЛ-10 кВ). Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-17-1-2 в пролетах опор №1-№9 Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.05.2021 год
Алтайэнерго | 80 | 2021-02-19 | 13 | 20 | 0.096003 | 2021-02-19 | 14 | 24 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-71-16 в пролете опор №№96-97, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-71-16 в пролете опор №№96-97. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-71-16 с Прол-Крепость,с Борисово, Пролет: Опора № 96 - Опора № 97 | Техническое мероприятие 1 На Л-71-16 с Прол-Крепость,с Борисово, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающим падением на провода в пролете опор №93-№97. Заказ № 151396319 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 40 | 2021-02-19 | 12 | 58 | 0.011548 | 2021-02-19 | 13 | 9 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (35 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "А" на опоре №2, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "А" в пролёте опор №2-3, схлёстом проводов фаз "А" и "В" под воздействием сильного ветра и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-50-4-13. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-50-4-13, Опора ОАН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №2-3 ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-50-4-13. Ответственное лицо: Корзун С.В. 18.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-50-4-13, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 18.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Павловского УЭС за не своевременное выявление дефектов на ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-50-4-13. Ответственное лицо: Корзун С.В. 11.03.2021 год
Алтайэнерго | 41 | 2021-02-19 | 19 | 24 | 0.0011997 | 2021-02-19 | 19 | 32 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (33 года) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №3, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №3-4, схлёстом проводов фаз "В" и "С" под воздействием сильного ветра и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-53-6-3. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-53-6-3, Опора ОАН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №3-4 ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-53-6-3. Ответственное лицо: Корзун С.В. 18.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-53-6-3, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 18.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Павловского УЭС за не своевременное выявление дефектов на ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-53-6-3. Ответственное лицо: Корзун С.В. 11.03.2021 год
Алтайэнерго | 42 | 2021-02-19 | 21 | 11 | 0.014934 | 2021-02-19 | 21 | 39 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (44 года) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "А" на опоре №2/4, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "А" в пролёте опор №2/4-2/5 схлёстом проводов фаз "А" и "С" под воздействием сильного ветра и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-56-1-3. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-56-1-3, Опора ПН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести ИТР осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№3 от КТП-56-1-3, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 18.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №2/4-2/5 ВЛ-0,4кВ Ф№3 от КТП-56-1-3. Ответственное лицо: Корзун С.В. 18.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Штабского УЭС за не своевременное выявление дефектов на ВЛ-0,4кВ Ф№3 от КТП-56-1-3. Ответственное лицо: Корзун С.В. 11.03.2021 год
Алтайэнерго | 43 | 2021-02-19 | 21 | 15 | 0.0001666 | 2021-02-19 | 21 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (46 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "А" на опоре №5, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "А" в пролёте опор №5-6, схлёстом проводов фаз "А" и "В" под воздействием сильного ветра и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-50-5-13. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-50-5-13, Опора ПН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести ИТР осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-50-5-13, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 18.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №5-6 ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-50-5-13. Ответственное лицо: Корзун С.В. 18.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Павловского УЭС за не своевременное выявление дефектов на ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-50-5-13. Ответственное лицо: Корзун С.В. 11.03.2021 год
Алтайэнерго | 62 | 2021-02-19 | 8 | 50 | 0.20675 | 2021-02-19 | 9 | 5 | 3.4.10 В результате попадания птицы на РВО-10 КТП №12-4-8, произошло межфазное замыкание по телу, что привело к отключению В-10 Л-12-4 на ПС 110 Быстрянка. 4.12 Межфазное замыкание по телу на РВО-10 КТП №12-4-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Птица. на КТП №12-4-8, VS010-0001147 | Организационное мероприятие 1 Провести анализ отключения за три года ВЛ-10 кВ Л-12-4 Суртайка по причине воздействия птиц на данной КТП, при необходимости запланировать установку ПЗУ. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 01.04.2021 год
Алтайэнерго | 48 | 2021-02-19 | 15 | 17 |  | 2021-02-19 | 15 | 17 | 3.4.12.5 В результате длительной эксплуатации (52 года с начала эксплуатации, усталость металла, возможное образования микротрещин) и воздействию частых и резких перепадов температур окружающего воздуха (в течении нескольких дней частый переход температур через 0С с разницей более 20С (от +3 до -40С)), произошло разрушение металла корпуса задвижки бака ШСВ-110 фаза "А", что привело к капельной течи масла из образовавшейся трещины и выводу в ремонт по неотложной заявке ШСВ-110 на ПС 110/10кВ №3"Благовещенская". 4.14 Разрушение (образование трещины) металла корпуса задвижки бака ШСВ-110 фаза "А" на ПС 110/10кВ №3"Благовещенская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение(образование трещины) металла задвижки бака ШСВ-110 фаза "А" на ПС "Благовещенская" №3, МКП-110М-630-20 с ШПЭ-33 | Организационное мероприятие 1 Провести обследование вентильных задвижек на выключателях МКП-110 кВ ПС 110кВ ПО КЭС, на предмет коррозии металла, трещин и сколов. При выявлении замечаний, принять меры к их устранению. Ответственное лицо: Начальник СПС Рябушенко Д.В. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Внести дополнение в производственную инструкцию по эксплуатации МКП, ВМТ, о фиксации включения и отключения подогревов в оперативном журнале. Ответственное лицо: Начальник СПС Рябушенко Д.В. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Внести дополнение в производственную инструкцию по эксплуатации МКП-110 об одном дополнительном выборочном сливе конденсата в зимнее время в случае положительных температур наружного воздуха. Ответственное лицо: Начальник СПС Рябушенко Д.В. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 49 | 2021-02-19 | 16 | 9 |  | 2021-02-19 | 16 | 9 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №75-76 ВЛ-10кВ Л-9-16, что привело к межфазному замыканию и аварийному отключению В-10кВ Л-9-16 на ПС 35/10кВ №9"Устьянская". 4.12 Кратковременный схлест проводов в пролете опор №75-76 ВЛ-10кВ Л-9-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на Л-9-16 с.Новопесчаное, Пролет: Опора № 75 - Опора № 76 | Организационное мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролетах опор №74-77 на ВЛ-10кВ Л-9-16. Ответственное лицо: мастер УЭС Терновой В.Н. 08.04.2021 год
Алтайэнерго | 81 | 2021-02-19 | 17 | 16 | 0.034068 | 2021-02-19 | 18 | 29 | 3.4.9.3 Однофазное замыкание, произошедшее на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-43-10-3 в результате схлеста неизолированных проводов на вводе жилого дома у1Набережная, д. 25 с. Новоеловка. | Организационное мероприятие 1 Мастеру Зудиловского сетевого участка выдать предписание потребителю , проживающему в с. Повалиха по адресу ул.1 Набережная, д.25 на замену неизолированных проводов ввода на СИП. Ответственное лицо: Черновалов С. Н. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 82 | 2021-02-19 | 18 | 20 | 0.044915 | 2021-02-19 | 19 | 37 | 3.4.12.2 Однофазное замыкание, произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№1/1-2/1 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-47-8-2 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-47-8-2, Пролет: Опора № 1-1 - Опора № 2-1 | Организационное мероприятие 1 Мастеру Жилинского сетевого участка произвести выпиловку веток деревьев ВЛ-0,4кВ ф№3 от КТП 47-8-2 в пролёте опор 1/1-2/1 , угрожающих падению веток на провода ВЛ. Заказ №151393281. Ответственное лицо: Черновалов С. Н. 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 48 | 2021-02-19 | 12 | 12 | 0.065332 | 2021-02-19 | 13 | 50 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (сильных порывов ветра 12 м/с) произошло короткое замыкание на КТП 10/0,4 ф.2 13-4-2, в следствии отключения тока короткого замыкания произошло повреждение механизма взвода и расцепления АВ-0,4 кВ (марки А-3716Б - 80А), что привело к отключению в РУ-0,4кВ на КТП 10/0,4 кВ № 13-4-2. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (сильных порывов ветра 12 м/с) произошло короткое замыкание на КТП 10/0,4 ф.2 13-4-2, в следствии отключения тока короткого замыкания произошло повреждение механизма взвода и расцепления АВ-0,4 кВ (марки А-3716Б - 80А) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ТП-13-4-2, ВА 57-35-34 100А | Техническое мероприятие 1 Произвести замену автоматического выключателя 0,4кВ Ф2 на КТП 10/0,4кВ №13-4-2. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 49 | 2021-02-19 | 15 | 46 | 0.11591 | 2021-02-19 | 17 | 33 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (сильных порывов ветра 13 м/с) произошло короткое замыкание на КТП 21-4-8 ф.2, в следствии отключения тока короткого замыкания произошло повреждение механизма взвода и расцепления АВ-0,4 кВ (марки А-3716 - 80А), что привело к отключению в РУ-0,4кВ на КТП 10/0,4 кВ № 21-4-8. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (сильных порывов ветра 13 м/с) произошло короткое замыкание на КТП 21-4-8 ф.2, в следствии отключения тока короткого замыкания произошло повреждение механизма взвода и расцепления АВ-0,4 кВ (марки А-3716 - 80А) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ТП-21-4-8, ВА 57-35-34 100А | Техническое мероприятие 1 Произвести замену автоматического выключателя 0,4кВ Ф-2 на КТП 10/0,4кВ №21-4-8. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 59 | 2021-02-19 | 10 | 19 | 0.0019002 | 2021-02-19 | 10 | 38 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, произошла разрегулировка проводов фаз "А", "В" с последующим их схлестом в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-1-4 ф.2. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ-0,4 кВ Л-2 в КТП 38-1-4. 4.4 Разрегулировка проводов фаз "А", "В" с последующим их схлестом в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-1-4 ф.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов фаз "А", "В" с последующим их схлестом на ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-1-4 ф.2, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ 0,4 кВ Л-2 в пролете опор № 8-9 от КТП 38-1-4 Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 61 | 2021-02-19 | 22 | 38 | 0.0054664 | 2021-02-19 | 23 | 20 | 3.4.9.3 В результате влияния погодных условий и нарушения регулировки стрелы провиса проводов, произошло замыкание потребительского неизолированного провода ввода к жилому дому по ул. Суворова 1 подключенного от опоры №16/3/1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-6 ф.1. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ 0,4 кВ Л-1 в КТП 34-13-6. | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 34-13-6 от опоры 16/3/1. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 62 | 2021-02-20 | 0 | 15 | 1.0625 | 2021-02-20 | 1 | 57 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, при порывах ветра, произошел схлест провода фазы "В" с ветками дерева, что вызвало кратковременное однофазное замыкание на землю через ветви деревьев, в пролете опор №500/288-500/289 ВЛ 10 кВ Л-14-4. От возникшего замыкания сработала сигнализация и выпал блинкер "Земля" в сети 10 кВ на ПС 110 кВ Майминская с последующим отключением ключом управления В-10 Л-14-4. 4.4 Схлест провода фазы "В" с ветками дерева, что вызвало кратковременное однофазное замыкание на землю через ветви деревьев, в пролете опор №500/288-500/289 ВЛ 10 кВ Л-14-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода фазы "В" с ветками дерева, что вызвало кратковременное однофазное замыкание на землю через ветви деревьев, в пролете опор №288-289 ВЛ 10 кВ Л-14-4. на Л-89-5 «Урожайное», Пролет: Опора №500/288 - Опора №500/289 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку от ДКР а пролетах опор №500/286-500/291 угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ Л-14-4. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 64 | 2021-02-19 | 23 | 10 |  | 2021-02-19 | 23 | 10 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест шлейфов 10 кВ от РКТП 9-5-2 до КТП №9-5-2, что привело к межфазному замыканию и отключению В-10 кВ Л-9-5. 4.4 Схлест шлейфов 10 кВ от РКТП 9-5-2 до КТП №9-5-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на Л-9-5 Райцентр, Спуск: Оп.№500/20/1 - КТП-9-5-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку шлейфов 10 кВ от РКТП 9-5-2 до КТП №9-5-2. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 01.04.2021 год
Алтайэнерго | 66 | 2021-02-19 | 15 | 7 | 0.063332 | 2021-02-19 | 16 | 42 | 3.4.12.5 В результате длительного срока эксплуатации (42 года) произошло разрушение армировочного шва проходного изолятора фазы "С" РУ-10кВ ТП-11-10-7, после попадания влаги в трещины армировочного шва произошло кратковременное замыкание на корпус по трещинам в теле изолятора марки ИП-10/400, с последующим его разрушением. 4.4 Разрушение армировочного шва проходного изолятора фазы "С" РУ-10кВ ТП-11-10-7, что привело к кратковременному замыканию на корпус по трещинам в теле изолятора марки ИП-10/400, с последующим его разрушением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изолятор на ТП-11-10-7, TP010-0009194 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение контура заземления, испытание опорно-стержневой изоляции, разрядников ТП-11-10-7. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 68 | 2021-02-19 | 15 | 28 | 10.8533 | 2021-02-19 | 16 | 36 | 3.4.7.3 При последнем оперировании СВ-10, в результате динамической нагрузки при включении/выключении произошло образование трещины в нижнем опорном изоляторе фазы"А" на секционном выключателе (СВ-10) марки ВМП-10-2500-20. Из-за образования повышенной влажности в КРУН-10 (в силу погодных условий), при увлажнении покрышки изолятора произошло перекрытие на корпус, с последующим межфазным перекрытием и разрушением нижних изоляторов фаз "А","В","С" марки ИОС-10-500-01 УХЛ1. 4.11 Перекрытие на корпус, с последующим межфазным перекрытием и разрушением нижних изоляторов фаз "А","В","С" марки ИОС-10-500-01 УХЛ1 на секционном выключателе СВ-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изоляция. на PS110-000156-14-01 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление и испытание повышенным напряжением СВ-10 на ПС Северо-Западная. Ответственное лицо: Макарьев Н.И. 01.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить чистку изоляции 1,2 секции шин 10 кВ на ПС Северо-Западная. Ответственное лицо: Выставкин Д.Н. 01.03.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести испытание повышенным напряжением 1,2 секции шин 10 кВ на ПС Северо-Западная. Ответственное лицо: Макарьев Н.И. 25.03.2021 годТехническое мероприятие 4 Установить на ячейке СВ-10 кВ индивидуальную дуговую защиту на базе устройства ОРИОН ДЗ. Ответственное лицо: Горинский К.А. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 5 На действующей дуговой защите на базе устройства ПД-02 для исключения излишних срабатываний дополнительно установить блокировку по току. Ответственное лицо: Горинский К.А. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Рассмотреть вопрос о включении в ИПР филиала "Алтайэнерго" реконструкцию распределительного устройства 10 кВ в части замены морально и физически устаревшего оборудования (выключателей 10 кВ) на ПС Северо-Западная. Ответственное лицо: Бикетов С.С. 27.12.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Рассмотреть возможность замены масляного выключателя СВ-10 на вакуумный с комплектом адаптации. Ответственное лицо: Бикетов С.С. 30.11.2021 год
Алтайэнерго | 69 | 2021-02-20 | 1 | 37 | 1.4525 | 2021-02-20 | 5 | 46 | 3.4.7.2 Из-за образования повышенной влажности в КРУН-10 (в силу погодных условий), произошло перекрытие по увлажненной и загрязненной поверхности опорного изолятора фазы "В" В-10 кВ ячейки №14 в сторону шин, что привело к замыканию на землю. 4.12 Замыкание на землю 2 сек.ш 10 кВ при увлажнении покрышек изоляторов фазы "В" В-10 кВ ячейки №14 в КРУН-10 на ПС Красногорская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изоляция. на Красногорская, PS110-000159-14-02 | Техническое мероприятие 1 Произвести испытание повышенным напряжением ячейки №14, 2 секции шин КРУН-10 кВ на ПС Красногорская. Ответственное лицо: Макарьев Н.И. 25.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить чистку изоляции 1,2 секции шин КРУН-10 кВ ПС Красногорская в сроки соответствующие графику технического обслуживания. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 70 | 2021-02-20 | 6 | 30 | 0.068334 | 2021-02-20 | 9 | 55 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-7-12, что привело к межфазному замыканию и отключению АВ-1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-7-12. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-7-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-7-12, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода, с регулировкой стрелы провиса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-7-12. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 02.04.2021 год
Алтайэнерго | 71 | 2021-02-19 | 23 | 13 | 0.029499 | 2021-02-20 | 0 | 12 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошло выпадения крюка фазы "А" из тела опоры № 10 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 16-3-8, что привело к схлесту проводов и отключению АВ-1 КТП 16-3-8 . 4.4 Выпадения крюка фазы "А" из тела опоры № 10 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 16-3-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Крюк. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-16-3-8, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт крепления крюка фазы "А" , проверить надежность крепления остальных крючьев на опоре №10 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 16-3-8. Ответственное лицо: Макаров П.И. 25.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку проводов в пролете опор №№ 9-11 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 16-3-8. Ответственное лицо: Макаров П.И. 25.03.2021 год
Алтайэнерго | 83 | 2021-02-19 | 19 | 34 | 0.0175 | 2021-02-19 | 21 | 19 | 3.4.12.2 Однофазное замыкание, произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№5/1-6/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-15-3 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-15-3, Пролет: Опора № 5-1 - Опора № 6-1 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-15-3 в пролетах опор №№5/1-6/1.Заказ 151396443 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 63 | 2021-02-20 | 10 | 12 | 0.2205 | 2021-02-20 | 12 | 27 | 3.4.7.3 В результате загрязнения поверхности изоляции КТП 10/0,4 кВ 43-5-4 промышленными уносами, произошёл её пробой и разрушение двух фаз "А" и "В" силового трансформатора (ТМ-400/10) на КТП-43-5-4, с перегоранием вводов НН. После замены силового трансформатора КТП-43-5-4 успешно введена в работу. 4.17 Загрязнения поверхности изоляции КТП 10/0,4 кВ 43-5-4 промышленными уносами. Пробой, повреждение изоляции и вводов НН двух фаз А» и «В» силового трансформатора (ТМ-400/10) на КТП-43-5-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляции и вводов НН на ТП-43-5-4, Трансформатор ТМ-400/10 | Техническое мероприятие 1 Провести чистку и испытание опорных и проходных изоляторов на КТП-43-5-4, по результатам испытаний провести замену дефектной изоляции. Ответственное лицо: Скляров Владимир Владимирович 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 85 | 2021-02-19 | 15 | 42 | 0.0175 | 2021-02-19 | 16 | 52 | 3.4.12.2 Однофазное замыкание, произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75-1-5 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75-1-5, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75-1-5, произвести вырубку кустарника в пролете опор №1-№2. Заказ № 151396360. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 86 | 2021-02-19 | 18 | 20 | 0.026 | 2021-02-19 | 19 | 38 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№1-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-12-7 из-за порывистого ветра 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-12-7, Пролет: Опора № 1 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-12-7, произвести перетяжку провода в пролёте опор №№1-3. Заказ № 151396361. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 87 | 2021-02-19 | 21 | 4 | 0.048501 | 2021-02-19 | 22 | 41 | 3.4.12.2 Однофазное замыкание, произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№4/2-5/2 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-51-9-16 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-51-9-16, Пролет: Опора № 4-2 - Опора № 5-2 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-51-9-16 в пролетах опор №№1/2-5/2.Заказ 151394419 Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.05.2021 год
Алтайэнерго | 73 | 2021-02-21 | 10 | 5 | 0.0076665 | 2021-02-21 | 11 | 37 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-6-6, что привело к межфазному замыканию и отключению АВ-1 ТП-9-6-6. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-6-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-6-6, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода, с регулировкой стрелы провиса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-6-6. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 03.04.2021 год
Алтайэнерго | 64 | 2021-02-21 | 15 | 46 | 0.0024165 | 2021-02-21 | 16 | 15 | 3.4.9.3 В результате влияния погодных условий, произошло замыкание потребительского незолированного провода ввода в дом подключенного от опоры №6/1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-37 ф.1, что привело к срабатыванию защит и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-37-22-37. | Организационное мероприятие 1 Рекомендовать потребителю подключенному от опоры №6/1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-37 ф.1, смонтировать изолированный ввод кабелем или СИП. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 09.04.2021 год
Алтайэнерго | 74 | 2021-02-20 | 17 | 25 | 0.090298 | 2021-02-20 | 18 | 51 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов ветвями деревьев пролете опор №26-27 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-7-2, что привело к межфазному замыканию и отключению АВ-2 ТП-9-7-2. 4.4 Схлест проводов ветвями деревьев пролете опор №26-27 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-7-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-7-2, Пролет: Оп. №26 - Оп. №27 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку деревьев в пролете опор № 25-27 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-7-2. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 02.04.2021 год
Алтайэнерго | 88 | 2021-02-22 | 11 | 27 | 0.034 | 2021-02-22 | 13 | 9 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№29-30 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-31-15-29, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "В" и "С". 4.4 Обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-31-15-29, Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-31-15-29. Устранить выявленные по результатам осмотра дефекты. Заказ № 151393280. Ответственное лицо: Черновалов С. Н. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 75 | 2021-02-24 | 19 | 7 | 0.0328 | 2021-02-24 | 21 | 10 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (47 лет) силового трансформатора ТМ-160 кВА ТП-68-5-1, под воздействием вибрации ярма активной части произошел обрыв медного поводка вывода ВН фазы "А" в месте пайки с алюминиевым обмоточным проводом, что привело к обесточиванию ф.1. 4.3 Обрыв медного поводка вывода ВН фазы "А" в месте пайки с алюминиевым обмоточным проводом силового трансформатора ТМ-160 кВА ТП-68-5-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв цепи. на ТП-68-5-1, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену силового трансформатора ТМ-160 кВА КТП 68-5-1. Ответственное лицо: Макаров П.И. 26.03.2021 год
Алтайэнерго | 67 | 2021-02-25 | 4 | 50 | 0.027501 | 2021-02-25 | 5 | 45 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-9-2-12, что привело к межфазному замыканию и отключению АВ-3 ТП-9-2-12. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-9-2-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-9-2-12, Пролет: Опора № 4 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода, с регулировкой стрелы провиса в пролете опор №4-7 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-9-2-12. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 03.04.2021 год
Алтайэнерго | 90 | 2021-02-25 | 19 | 15 | 0.0012999 | 2021-02-25 | 19 | 41 | 3.4.9.3 В результате схода снежной массы с крыши жилого дома по адресу с. Ракиты, ул. 100-летия, д.138 на провода ответвления от опоры №12 ВЛ Ф-2 от ТП-26-3-37 произошел схлёст проводов (А-25) фазы «А» и РЕN-провода ответвления (баланс Потребителя), вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-2) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю с. Ракиты, ул.100-летия, д.138, запитанному от опоры №12 ВЛ Ф-2 от ТП-26-3-37, на замену голого провода на кабель, либо установку вводного устройства (трубостойки). Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 91 | 2021-02-25 | 23 | 50 |  | 2021-02-25 | 23 | 50 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных атмосферными воздействиями (порывы ветра до 15 м/с), на промежуточной опоре №56 Л-38-8 Ю, произошёл срыв штыревого изолятора (ШС-10) фазы «В» с крюка вместе с проводом, что привело к подхлесту с проводом нижней фазы «С» в пролёте опор №56 - №57, создав режим межфазного К.З., вследствие чего присоединение (В Л-38-8) было отключено действием УРЗА (МТЗ). 4.3 Срыв изолятора фазы «В» с крюка на опоре №56 ВЛ Л-38-8 обусловлен деформациями растяжения, сжатия, изгиба, смятия, кручения, вызванных атмосферными воздействиями и естественным износом материала полиэтиленового колпачка с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ на Л-38-8Ю с.Локоть, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить дефектовку узлов крепления изоляторов и провода на ВЛ Л-38-8 в пролетах опор №53- №69, с оформлением дефектной ведомости. Ответственное лицо: Башкин Александр Александрович 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 65 | 2021-02-25 | 16 | 38 | 0.0031998 | 2021-02-25 | 17 | 10 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка проводов фаз "А", "В" с последующим их схлестом в пролете опор №12-12/1 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 14-4-4. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ 0,4 кВ Л-3 в КТП 14-4-4. 4.4 Схлест проводов фаз "А", "В" в пролете опор №12-12/1 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 14-4-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А", "В" в пролете опор №12-12/1 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 14-4-4. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-4 ф.3, Пролет: Опора № 12/1 - Опора № 12/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 14-4-4 в пролете опор №12-12/2 Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 09.04.2021 год
Алтайэнерго | 50 | 2021-02-26 | 8 | 45 | 0.0038493 | 2021-02-26 | 8 | 56 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) в пролете опор № 14-15, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 3-14-6. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) в пролете опор № 14-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-14-6, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-3-14-6 в пролете опор №13-17. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 89 | 2021-02-26 | 19 | 9 | 0.021217 | 2021-02-26 | 20 | 16 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№№№8-9 ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП-84-15-2 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-84-15-2, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролётах опор №№8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-84-15-2.Заказ 151399562 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 92 | 2021-02-26 | 9 | 35 | 0.25981 | 2021-02-26 | 11 | 34 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных атмосферных воздействий (порывы ветра до 25-27 м/с) (см. Штормовое предупреждение Росгидромет) и, как следствие, возникновения дополнительной статической нагрузки изношенного оборудования (срок эксплуатации 45 лет) произошел обрыв провода (А-50) фазы «А» на опоре (УП10-1) №78 ВЛ Л-32-2, с последующим схлёстом проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор №77 - №78 (режим межфазного К.З.), вследствие чего присоединение (В Л-32-2) отключилось на ПС 35 кВ Новоегорьевская действием УРЗА (МТЗ), с НРПВ. 4.3 Обрыв провода (А-50) фазы «А» на опоре №78 ВЛ Л-32-2, с последующим схлёстом проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор №77 - №78, обусловлен воздействием периодических колебаний провода (различного рода деформации), вызванных атмосферными воздействиями (порывы ветра до 25-27 м/с) и изношенностью оборудования (срок эксплуатации 45 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на Л-32-2 п. Песчаный Борок, Опора УП10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку состояния проводов, изоляторов и линейной арматуры ВЛ Л-32-2 на анкерных опорах №62, №75, №105, имеющих крепление клинового зажима (НБ-2Б) изолятора ПС-70 . При необходимости выполнить замену неисправных (дефектных) элементов - включить в план-график ремонта. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 30.06.2021 год
Алтайэнерго | 90 | 2021-02-27 | 14 | 21 | 0.030433 | 2021-02-27 | 15 | 44 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№5/2-6/2 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-84-1-2 из-за порывистого ветра 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-84-1-2, Пролет: Опора № 5-2 - Опора № 6-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролётах опор 5/2-6/2 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-84-1-2. Заказ 15139567 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 93 | 2021-03-01 | 0 | 31 | 0.62675 | 2021-03-01 | 1 | 50 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных порывами ветра (25-27 м/с), произошел срыв изолятора фазы «А» (ШС-10Е) на промежуточной опоре №2-3 (П10-7ДБ) ВЛ Л-31-3, с последующим подсечением провода фазы «В». В результате этого присоединение (ВЛ Л-31-3) было отключено на ПС 35 кВ Веселоярская действием УРЗА (МТЗ). 4.3 Нарушение крепления изолятора (срыв) фазы «А» (ШС-10Е) на опоре №2-3 ВЛ Л-31-3, обусловлен ветровым воздействием (порывы 25-27 м/с) близким к расчетным значениям, определенных проектом ВЛ (30-32 м/с) , в совокупности с износом материала колпачка (К-7) из-за длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на Л-31-3 с.Веселоярск, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ Л-31-3, с целью оценки состояния линейной арматуры, изоляторов и узлов их крепления в пролётах опор №1-3 - №10-3. При выявлении дефектов выполнить ремонт (замену) неисправных элементов. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 91 | 2021-02-26 | 10 | 58 | 0.014334 | 2021-02-26 | 11 | 41 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-44-7-1 из-за порывистого ветр 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-44-7-1, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Мастеру Березовского сетевого участка произвести перетяжку проводов 0,4кВ в пролете опор №№ 2-3 на ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП 44-7-1. Заказ № 151396467 Ответственное лицо: Черновалов С. Н. 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 45 | 2021-02-28 | 22 | 7 | 0.055835 | 2021-02-28 | 23 | 14 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (47 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №25, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №25-26, схлёстом проводов фаз "В" и "С" под воздействием сильного ветра и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-54-3-8. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-54-3-8, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести ИТР осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-54-3-8, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 31.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №25-26 ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-54-3-8. Ответственное лицо: Корзун С.В. 24.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Шелаболихинского УЭС за не своевременное выявление дефектов на ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-54-3-8. Ответственное лицо: Корзун С.В. 11.03.2021 год
Алтайэнерго | 92 | 2021-02-25 | 21 | 20 | 0.0032505 | 2021-02-25 | 21 | 33 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП 44-1-17 явилось однофазное короткое замыкание, возникшее в результате замыкания на вводе потребителя, проживающего по адресу с. Бажово ул. Новогорская д.8 | Техническое мероприятие 1 Мастеру Березовского сетевого участка выписать предписание потребителю , проживающему по адресу п. Бажово ул. Навогорская , д.8 на замену ввода жилого дома. Ответственное лицо: Черновалов С. Н. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 77 | 2021-02-26 | 9 | 31 | 0.0112 | 2021-02-26 | 9 | 52 | 3.4.12.2 В результате боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №40-41 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-66-1-10, что привело к отключению АВ-1 КТП 66-1-10. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №40-41 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-66-1-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-66-1-10, Пролет: Опора № 40 - Опора № 41 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса в пролете опор № 40-41 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-66-1-10. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 26.03.2021 год
Алтайэнерго | 78 | 2021-02-26 | 10 | 47 | 0.03515 | 2021-02-26 | 11 | 44 | 3.4.12.2 В результате боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №53-54 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-4-13, что привело к отключению АВ-1 КТП 61-4-13. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №53-54 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-4-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-4-13, Пролет: Опора № 53 - Опора № 54 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса в пролете опор № 53-54 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-4-13. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 26.03.2021 год
Алтайэнерго | 79 | 2021-02-28 | 12 | 49 |  | 2021-02-28 | 12 | 49 | 3.4.12.5 В результате увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (мокрый снег), а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры)), произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №41 ВЛ-110кВ БЕ-26, что привело к перекрытию по увлажненной подвесной гирлянде изоляторов (восемь изоляторов в гирлянде), разрушение восьмого от траверсы изолятора и к отключению ВЛ-110кВ БЕ-26 на ПС 110 кВ Ельцовская. 4.11 Перекрытие по увлажненной подвесной гирлянде изоляторов (мокрый снег), а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры)), произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №41 ВЛ-110кВ БЕ-26, что привело к перекрытию по увлажненной подвесной гирлянде изоляторов (восемь изоляторов в гирлянде), разрушение восьмого от траверсы изолятора и к отключению ВЛ-110кВ БЕ-26 на ПС 110 кВ Ельцовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изолятор. на Бенжереп - Ельцовка (ВЛ БЕ-26), Опора пром. мет.П110-1 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Провести обследование изоляторов фаз "А","В","С"на опоре № 41 ВЛ-110 кВ БЕ-26, с устранением выявленных замечаний. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 15.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 41 ВЛ 110 кВ кВ БЕ-26. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Заменить дефектные изоляторы на опоре № 41 ВЛ-110 кВ БЕ-26. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 31.10.2022 год
Алтайэнерго | 93 | 2021-02-26 | 10 | 12 | 0.031666 | 2021-02-26 | 11 | 47 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-10-16 из-за порывистого ветра 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-10-16, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролётах опор №№8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-84-7-11 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.05.2021 год
Алтайэнерго | 94 | 2021-03-01 | 12 | 3 | 0.030334 | 2021-03-01 | 13 | 34 | 3.4.12.5 В результате попадания влаги (в процессе перехода температуры окружающего воздуха через нулевую отметку) в микротрещины фарфоровой покрышки проходного изолятора фазы "С" в РУ-10 кВ КТП-28-17-1 произошло ее повреждение, приведшее к нарушению электрической изоляции и отключению ВЛ-10 кВ Л-28-17 действием УРЗА. 4.12 Повреждение проходного изолятора фазы "С" в РУ-10 кВ КТП-28-17-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора фазы "С" в РУ-10 кВ КТП-28-17-1. на ТП-28-17-1, TP010-0014468 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановые испытания изоляции КТП-28-17-1. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 95 | 2021-03-01 | 12 | 18 | 0.013333 | 2021-03-01 | 12 | 50 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№4-4П ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-51-9-4 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-51-9-4, Пролет: Опора № 4 - Опора № 4п | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-51-9-4, произвести перетяжку провода в пролёте опор №№4-4П. Заказ 151406305 Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.05.2021 год
Алтайэнерго | 96 | 2021-03-01 | 16 | 45 | 0.0036665 | 2021-03-01 | 17 | 29 | 3.4.12.2 Однофазное замыкание, произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4-19-10 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4-19-10, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4-19-10, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающим падением на провода в пролете опор №4-№6. Заказ № 151400158 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.05.2021 год
Алтайэнерго | 51 | 2021-03-01 | 9 | 53 | 0.038753 | 2021-03-01 | 9 | 57 | 3.4.12.5 В результате таяния мокрого снега, произошло просачивание влаги в РУ-10 кВ между проходным изолятором и корпусом КТП-10/0,4кВ №19-3-5, что привело к увлажнению опорных изоляторов, короткому замыканию и аварийному отключению В-10кВ Л-19-3 на ПС 35/10кВ №19"Степновская". 4.12 Увлажнение изоляции на КТП-10/0,4кВ №19-3-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увлажнение изоляции на ТП-19-3-5, Предохранитель ПКТ101-10-20-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Произвести проверку изоляции и герметичность на КТП-10/0,4кВ №19-3-5, при выявлении замечаний принять меры к их устранению. Ответственное лицо: мастер Кочкинского УЭС Сахновский М.А. 23.04.2021 год
Алтайэнерго | 98 | 2021-03-01 | 9 | 49 | 0.0056837 | 2021-03-01 | 10 | 20 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных атмосферными воздействиями (порывы ветра до 25 - 27 м/с) сопоставимыми с предельно допустимыми ветровыми нагрузками относительно условий проекта (30 - 32 м/с (III район по ветру)) произошло перекрытие изоляции (схлест) проводов (А-16) фазы «А» и PEN ответвления от опоры №15 к дому 15 по ул. Ленина ВЛ Ф-2 от ТП-26-1-7, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-2) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2. 4.12 Схлёст проводов (А-16) фазы «А» и PEN-провода ответвления от опоры №15 ВЛ Ф-2 от ТП 26-1-7 к вводу потребителя (ул. Ленина, д.15), обусловлен воздействием ветровых нагрузок (25-27 м/с), сопоставимых с предельно допустимой ветровой нагрузкой относительно условий проекта (30-32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-26-1-7, Спуск № | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов ответвления от опоры №15 ВЛ Ф-2 от ТП-26-1-7 к дому 15 по ул. Ленина, с. Бастан. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 30.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов всех ответвлений к вводам домов по ВЛ Ф-2 от ТП-26-1-7. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 102 | 2021-03-01 | 13 | 32 | 0.008575 | 2021-03-01 | 15 | 17 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных атмосферными воздействиями (порывистый ветер до 25-27 м/с) произошел обрыв провода (А-35) фазы «С» на опоре №8 ВЛ Ф-1 от ТП-35-3-5 (провод лег в разные стороны от опоры). При падении провод фазы «С» подхлестнул провод фазы «В», вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1 в РУ-0,4 кВ ТП-35-3-5. 4.1 Обрыв провода фазы «С» на опоре №8 ВЛ Ф-1 от ТП-35-3-5, обусловлен колебаниями провода, вызванных ветровым воздействием (ветер порывами до 25-27 м/с) близким по параметрам определенных проектом (30-32 м/с), а также из-за усталости материала проводника с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-35-3-5, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния проводов всех фаз и линейной арматуры на ВЛ Ф-1 от ТП-35-3-5, в пролетах опор №5-№12. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.05.2021 год
Алтайэнерго | 104 | 2021-03-01 | 15 | 2 | 0.003332 | 2021-03-01 | 15 | 7 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (порывы ветра 25-27 м/с) произошёл кратковременный схлёст проводов (А-35) фаз «В» и «С» в пролёте опор №9-1 - №10-1 ВЛ Ф-1 от ТП-55-2-2, что привело к межфазному К.З. и отключению присоединения ВЛ Ф-1 от ТП-55-2-2 действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлест проводов (А-35) фаз «В» и «С» в пролете опор №9-1 - №10-1 ВЛ Ф-1 от ТП-55-2-2 обусловлен воздействием ветровой нагрузки (порывы ветра 25-27 м/с) , близкой к расчетным значениям 30-32 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-55-2-2, Пролет: Опора № 9-1 - Опора № 10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-1 от ТП-55-2-2, в пролетах опор №1-1 - №15-1. При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 106 | 2021-03-01 | 16 | 46 | 0.01 | 2021-03-01 | 17 | 16 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (порывы ветра 25-27 м/с) произошёл кратковременный схлёст проводов (А-25) фаз «А» и «В» в пролёте опор №1 - №2 ВЛ Ф-1 от ТП-27-2-8, что привело к межфазному К.З. и отключению присоединения ВЛ Ф-1 от ТП-27-2-8 действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлест проводов (А-25) фаз «А» и «В» в пролете опор №1 - №2 ВЛ Ф-1 от ТП-27-2-8 обусловлен воздействием ветровой нагрузки (порывы ветра 25-27 м/с) , близкой к расчетным значениям 30-32 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-27-2-8, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-1 от ТП-27-2-8, в пролетах опор №1-№3. При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 107 | 2021-03-01 | 21 | 29 | 0.0122 | 2021-03-01 | 22 | 30 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (повторяющихся ветровых нагрузок) произошел излом и наброс веток деревьев, комли которых находятся вне охранной зоны ВЛ, на провода (А-25) фаз «В» и «С» ВЛ Ф-2 от ТП-51-2-4 в пролётах опор №6 - №7, что привело к межфазному короткому замыканию, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-2 от ТП-51-2-4) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-2. 4.12 Произошло перекрытие изоляции (схлест) проводов фаз «В» и «С» в пролётах опор №6 - №7 на ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП-51-2-4, вследствие наброса веток деревьев на провода под ветровым воздействием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс веток на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-51-2-4, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния ДКР в пределах границ охранной зоны по всей трассе ВЛ Ф-2 от ТП-51-2-4 с составлением ведомости (листа осмотра). При необходимости, выполнить расчистку ДКР. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 110 | 2021-03-02 | 2 | 30 | 0.013744 | 2021-03-02 | 2 | 35 | 3.4.10 В результате проникновения птицы в РУ-10 кВ (вводы 10 кВ силового трансформатора Т-1) ТП-19-6-1 произошло межфазное перекрытие изоляции фаз «В» и «С», вследствие чего присоединение (ВЛ Л-19-6) было отключено на ПС 110 кВ Шипуновская действием УРЗА (МТЗ), с успешным РПВ, из-за падения птицы на крышку силового трансформатора (замыкание самоустранилось), а также произошло перегорание некалиброванных вставок (жучков) 10 кВ ТП-19-6-1. 4.13 Перекрытие изоляции вводов 10 кВ фаз «В» и «С» на силовом трансформаторе Т-1 ТП-19-6-1 (перегорание плавких вставок) обусловлено проникновением птицы в отсек РУ-10 кВ ТП-19-6-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Проникновение птицы в РУ-10 КВ ТП на ТП-19-6-1, Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 A | Техническое мероприятие 1 Выполнить уплотнения кожуха (закрыть отверстия сеткой ячейкой 10х10 мм) в РУ-10кВ ТП-19-6-1 с целью исключения проникновения птиц и животных. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 46 | 2021-03-01 | 9 | 44 | 0.54464 | 2021-03-01 | 10 | 22 | 3.4.9.3 В результате повреждения на потребительской КТП-20-17-25 СНТ "Колос", произошло отключение ВЛ-10 кВ Л-20-17. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо 03.03.2021 в СНТ "Колос" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". Ответственное лицо: Бурденко А.А. 18.03.2021 год
Алтайэнерго | 97 | 2021-03-01 | 17 | 29 | 0.028616 | 2021-03-01 | 19 | 10 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-84-15-2 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-84-15-2, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-84-15-2, произвести перетяжку проводов в пролете опор №№11-12.Заказ 151408930 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.05.2021 год
Алтайэнерго | 80 | 2021-03-02 | 17 | 13 | 0.0055 | 2021-03-02 | 17 | 46 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-2-29, что привело к межфазному замыканию и отключению АВ-1 ТП-9-2-29. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-2-29. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-2-29, Пролет: Оп. №6 - Оп. №7 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода, с регулировкой стрелы провиса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-2-29. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 10.04.2021 год
Алтайэнерго | 81 | 2021-03-01 | 22 | 1 | 0.028333 | 2021-03-01 | 23 | 9 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел обрыв провода фазы "А", схлест в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-19-3-3, что привело к отключению АВ-3 ТП-19-3-3. 4.4 Обрыв провода, схлест в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-19-3-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП 19-3-3, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт и регулировку провода в пролете опор №16-19 ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП 19-3-3. Ответственное лицо: Макаров П.И. 05.04.2021 год
Алтайэнерго | 83 | 2021-03-02 | 12 | 4 | 0.010167 | 2021-03-02 | 14 | 6 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-3-5, что привело к межфазному замыканию и отключению АВ-1 ТП-9-3-5. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-3-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-3-5, VN004-00003585 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода, с регулировкой стрелы провиса в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-3-5. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 10.04.2021 год
Алтайэнерго | 66 | 2021-03-01 | 17 | 3 | 0.0033831 | 2021-03-01 | 17 | 32 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка проводов фаз "А", "В" с последующим их схлестом в пролете опор №1/6-1/7 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-17 ф.1. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ-0,4 кВ Л-1 в КТП 34-1-17. 4.4 Схлест проводов фаз "А", "В" в пролете опор №1/6-1/7 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-17 ф.1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А", "В" в пролете опор №1/6-1/7 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-17 ф.1 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-17 ф.1, Пролет: Опора № 1/6 - Опора № 1/7 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 34-1-17 Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 09.04.2021 год
Алтайэнерго | 67 | 2021-03-02 | 7 | 29 | 0.3328 | 2021-03-02 | 9 | 5 | 3.4.12.2 В результате длительной эксплуатации и влияния метеоусловий, произошло ослабление материала колпачка КП-22 и потеря несущей способности изолятора, от порывов ветра произошел срыв изолятора фазы "С" вместе с крепящимся к нему проводником фазы "С" с крюка на опоре №1730/76 ВЛ 10 кВ Л-33-17. При колебаниях провода фазы «С» произошел схлест с проводом фазы «В», от возникшего КЗ действием защит отключался В-10 Л-33-17 на ПС 110 кВ Смоленская. 4.4 Срыв изолятора фазы "С" вместе с крепящимся к нему проводником фазы "С" с крюка на опоре №1730/76 ВЛ 10 кВ Л-33-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "С" вместе с крепящимся к нему проводником фазы "С" с крюка на опоре №1730/76 ВЛ 10 кВ Л-33-17. на Л-33-17 Алтайское ОПХ Пос. Кировский, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-33-17 в пролете опор № 1730/73-1730/78 с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Кормишкин Сергей Викторович 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ Л-33-17 в пролетах опор № 1730/25-1730/40 Ответственное лицо: Кормишкин Сергей Викторович 30.06.2021 год
Алтайэнерго | 51 | 2021-03-02 | 10 | 19 | 0.034116 | 2021-03-02 | 11 | 48 | 3.4.12.5 В результате перепадов температур окружающего воздуха ( с -20 до +2 С) произошло перекрытие низковольных выводов марки (ВА 57Ф35-34 100 А), что привело к отключению АВ-0,4 ф.1 от КТП 7-8-9. 4.13 В результате перепадов температур окружающего воздуха ( с -20 до +2 С) произошло перекрытие низковольных выводов марки (ВА 57Ф35-34 100 А). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП-7-8-9, ВА 57Ф35-34 100А | Техническое мероприятие 1 Произвести трехкратный цикл вкл.откл. АВ-0,4 кВ ф.1 на КТП-7-8-9 без нагрузки после замены. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 05.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести параметрический контроль нагрева контактов н/в выводов в часы максимальных нагрузок АВ-0,4 кВ ф.1 на КТП-7-8-9. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 68 | 2021-03-02 | 7 | 50 | 0.8556 | 2021-03-02 | 9 | 2 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка (вытягивание) провода фазы "С" с последующим схлестом с проводом фазы "В" в пролете опор №1400/389-1400/393 ВЛ 10 кВ Л-89-14. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился В-10 Л 89-14 на ПС 110 кВ "Советская". 4.4 Схлест проводов фаз "С", "В" в пролете опор №1400/389-1400/393 ВЛ 10 кВ Л-89-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "С", "В" в пролете опор №1400/389-1400/393 ВЛ 10 кВ Л-89-14. на ВЛ 10 кВ Л 89-14 "Сибирское", Л-89-14 «Сибирское» | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ 10 кВ Л-89-14 в пролете опор №1400/389-1400/393. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 09.04.2021 год
Алтайэнерго | 52 | 2021-03-02 | 10 | 19 | 0.0044499 | 2021-03-02 | 11 | 48 | 3.4.12.5 В результате перепадов температур окружающего воздуха (с -20 до +3) произошло повреждение с последующим перекрытием низковольных выводов АВ-0,4 ф.5 марки (ВА 57-35-34 125 А), что привело к отключению на КТП 10/0,4 кВ № 7-8-9 АВ-0,4 кВ ф-5. 4.13 В результате перепадов температур окружающего воздуха (с -20 до +3) произошло повреждение с последующим перекрытием низковольных выводов АВ-0,4 ф.5 марки (ВА 57-35-34 125 А). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП-7-8-9, ВА 57-35-34 125А | Техническое мероприятие 1 Произвести трехкратный цикл вкл.откл. АВ-0,4 кВ ф.5 на КТП-7-8-9 без нагрузки после замены. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 05.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести парометрический контроль нагрева контактов н/в выводов в часы максимальных нагрузок АВ-0,4 кВ ф.5 на КТП-7-8-9. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 69 | 2021-03-02 | 8 | 49 | 0.0103 | 2021-03-02 | 10 | 32 | 3.4.12.2 В результате длительной эксплуатации и влияния метеоусловий, произошло ослабление материала колпачка и потеря несущей способности изолятора, при порывах ветра произошел срыв изолятора фазы "В" вместе с крепящимся к нему проводником фазы "В" с крюка на опоре №11/2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-7-6 ф.1. При тяжении провода фазы «В» произошел схлест с проводом фазы «С». От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ 0,4 кВ Л-1 в КТП 34-7-6. 4.4 Срыв изолятора фазы "В" на опоре №11/2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-7-6 ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В" на опоре №11/2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-7-6 ф.1. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-7-6 ф.1, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 34-7-6, на предмет выявления, с последующей заменой дефектных колпачков. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 09.04.2021 год
Алтайэнерго | 70 | 2021-03-02 | 7 | 30 | 0.29709 | 2021-03-02 | 9 | 25 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя (участок от опоры 1900/239а ВЛ 10 кВ Л-33-19 на балансе ООО «Газпром трансгаз Томск»", не является ТСО). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ООО "Газпром трансгаз Томск" с приглашением представителя от организации принять участие в комиссии по расследованию ТН, запросить причины возникшего аварийного отключения и принятых мерах по исключению повторных технологических нарушений на ВЛ 10 кВ Л-33-19. Ответственное лицо: Кормишкин Сергей Викторович 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 98 | 2021-03-01 | 14 | 30 | 0.0476 | 2021-03-01 | 16 | 12 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№21-22 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-5-1-16 из-за порывистого ветра 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-5-1-16, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-5-1-16, произвести перетяжку проводов в пролете опор №№21-22.Заказ 151408937 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.05.2021 год
Алтайэнерго | 111 | 2021-03-03 | 13 | 0 | 0.02 | 2021-03-03 | 14 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий (сильные порывы ветра) произошел обрыв нулевого (PEN) провода (А-25) на ВЛ Ф-1 от ТП-58-10-14 в пролете опор №7-№8, в случае несимметричной нагрузки, на подключенных к данной сети однофазных электроприемниках возникли напряжения значительно ниже, либо наоборот значительно превышающее номинальное напряжение однофазной сети (возник перекос по напряжению). АВ Ф-1 в РУ-0,4 кВ ТП-58-10-14 не отключался. 4.3 Обрыв PEN-провода (А-25) в пролете опор №7-№8 на ВЛ Ф-1 от ТП-58-10-14 обусловлен усталостью (износом) материала проводника, вследствие деформаций растяжения, сжатия, изгиба, смятия, кручения, в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-58-10-14, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ Ф-1 от ТП-58-10-14 с целью оценки состояния проводов, изоляторов, линейной арматуры. При выявлении дефектов выполнить ремонт (замену) неисправных элементов. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 49 | 2021-03-03 | 23 | 55 | 0.0045507 | 2021-03-04 | 0 | 8 | 3.4.8.4 В результате наброса посторонними лицами тонкой проволоки на провода фазы "В" и нулевого провода в пролёте опор №15-16, произошло их перекрытие с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-57-0-4. 4.12 Наброс на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-0-4, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Организационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Корзун С.В. 19.03.2021 год
Алтайэнерго | 53 | 2021-03-04 | 21 | 39 | 0.0003335 | 2021-03-04 | 21 | 44 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (порывы ветра до 15 м/с) произошел кратковременный схлест проводов с последующей разрегулировкой провода (марки А-25) на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 17-4-10 в пролете опор №1/2-1/3 , что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-2 на КТП 10/0,4 кВ № 17-4-10 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (порывы ветра до 15 м/с) произошел кратковременный схлест проводов с последующей разрегулировкой провода (марки А-25) на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 17-4-10 в пролете опор №1/2-1/3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-17-4-10, Пролет: Опора №1/1 - Опора №1/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 1/2-1/3 на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 17-4-10 Ответственное лицо: Жабин А.А. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 99 | 2021-03-06 | 14 | 20 | 0.023334 | 2021-03-06 | 15 | 30 | 3.4.12.2 Однофазное замыкание, произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№19-20 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-33-2-13 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-33-2-13, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Организационное мероприятие 1 Провести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-33-2-13 в пролетах опор №№19-20 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.05.2021 год
Алтайэнерго | 100 | 2021-03-06 | 18 | 0 | 0.0405 | 2021-03-06 | 19 | 21 | 3.4.9.3 Однофазное замыкание, произошедшее на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-33-2-9 в результате схлеста неизолированных проводов на вводе жилого дома с.Контошино,ул.Центральная 7 | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю с.Контошино, ул.Центральная 7 на замену ввода на изолированный провод. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.05.2021 год
Алтайэнерго | 54 | 2021-03-06 | 20 | 50 | 0.0010005 | 2021-03-06 | 20 | 54 | 3.4.12.2 В результате повторяющихся стихийных явлений (ветер 18 м/с) произошёл кратковременный схлёст проводов (марки А-35) в пролете опор № 3/12-3/13 на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 6-21-9, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-1 на КТП 10/0,4 кВ № 6-21-9. 4.4 В результате повторяющихся стихийных явлений (ветер 18 м/с) произошёл кратковременный схлёст проводов (марки А-35) в пролете опор № 3/12-3/13 на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 6-21-9, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-1 на КТП 10/0,4 кВ № 6-21-9 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6-21-9, Пролет: Опора №3/12 - Опора №3/13 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 3/12-3/13 на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 6-21-9. Ответственное лицо: Жабин А.А. 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 101 | 2021-03-06 | 13 | 45 | 0.031734 | 2021-03-06 | 15 | 37 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№2/2-3/2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-15-2 из-за порывистого ветра 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-15-2, Пролет: Опора № 2-2 - Опора № 3-2 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-15-2, произвести перетяжку проводов в пролете опор №№2/2-3/2.Заказ 151408931 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.05.2021 год
Алтайэнерго | 102 | 2021-03-06 | 17 | 10 | 0.0095 | 2021-03-06 | 18 | 7 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-84-3-1 из-за порывистого ветра 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-84-3-1, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-84-3-1, произвести перетяжку проводов в пролете опор №№2-3.Заказ 151408932 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.05.2021 год
Алтайэнерго | 103 | 2021-03-06 | 19 | 3 | 0.0348 | 2021-03-06 | 20 | 15 | 3.4.12.2 Однофазное замыкание, произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролетах опор №№14-15 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-85-5-9 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-85-5-9, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Организационное мероприятие 1 Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-85-5-9 в пролетах опор №№14-15. Заказ 151409082 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.05.2021 год
Алтайэнерго | 113 | 2021-03-06 | 16 | 12 | 0.0046665 | 2021-03-06 | 17 | 8 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных атмосферными воздействиями (порывы ветра до 15 м/с), произошёл кратковременный схлест проводов (А-25) фаз «А» и «В» в пролёте опор №2 - №2П ВЛ Ф-1 от ТП-13-12-4, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-1 от ТП-13-12-4) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлест проводов (А-25) фаз «А» и «В» в пролёте опор №2 - №2П ВЛ Ф-1 от ТП-13-12-4 обусловлен колебаниями провода (пляска), вызванных атмосферными воздействиями (ветер порывами до 15 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-12-4, Пролет: Оп.№2 - Оп.№2п | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-13-12-4 в пролетах опор №1 - №2П. При несоответствии измеренных параметров выполнить регулировку стрелы провеса провода. Ответственное лицо: Рогожкин Дмитрий Геннадьевич 31.05.2021 год
Алтайэнерго | 104 | 2021-03-06 | 17 | 2 | 0.027666 | 2021-03-06 | 18 | 25 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-1-28 явилось однофазное короткое замыкание, возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Сохорево,ул. Урожайная 7 | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю на замену ввода в здание с. Сохорево,ул. Урожайная 7 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.05.2021 год
Алтайэнерго | 105 | 2021-03-06 | 1 | 40 | 0.0075 | 2021-03-06 | 3 | 10 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-5-9 из-за порывистого ветра 4.4 схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-5-9, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса на ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП 28-5-9 в пролёте опор №№7-8 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.05.2021 год
Алтайэнерго | 72 | 2021-03-05 | 18 | 18 | 0.009 | 2021-03-05 | 18 | 45 | 3.4.9.3 По причине схода снежных масс с крыши жилого дома, произошёл схлест проводов ввода в жилой дом потребителя подключенного от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ от ТП-90-3-22 ф.1. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ-0,4 кВ Л-1 в КТП 90-3-22. | Техническое мероприятие 1 Выдать предписание потребителю на перенос сетевого ввода в жилой дом, из зоны схода снежных масс с крыши дома. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 12.04.2021 год
Алтайэнерго | 55 | 2021-03-05 | 15 | 34 | 0.003333 | 2021-03-05 | 15 | 54 | 3.4.9.3 Повреждение произошло на потребительском участке (Мироненко Светлана Владимировна с. Чистоозерка, ул. Садовая 29) ВЛ-0,4 кВ Ф.1 от КТП 10/0,4 № 35-9-15 (Согласно границе балансовой принадлежности данное ТН возникло на оборудовании потребителя). | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр вводов в здания потребителей на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 35-9-15. В случаях наличия недостатков выдавать предписания по их устранению потребителю. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 09.04.2021 год
Алтайэнерго | 56 | 2021-03-05 | 19 | 43 | 0.031467 | 2021-03-05 | 21 | 41 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки (порывы ветра до 10 м/с) произошел схлест проводов (марки А-35) в пролете опор № 10-10/1, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 на КТП 10/0,4 кВ № 11-16-4. 4.4 В результате воздействия ветровой нагрузки (порывы ветра до 10 м/с) произошел схлест проводов (марки А-35) в пролете опор № 10-10/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-11-16-4, Пролет:Оп.№10 - Оп.№10/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-10/0,4 кВ № 11-16-4 в пролетах опор №7-14, 10-10/1, выявленные недостатки устранить. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 09.04.2021 год
Алтайэнерго | 54 | 2021-03-05 | 22 | 47 | 0.0022334 | 2021-03-05 | 23 | 54 | 3.4.9.3 В результате воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест неизолированных проводов ввода в дом потребителя по адресу с. Утянка, ул. Полтавска дом №8, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №18-10-16. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Утянка, ул. Полтавская , дом №8 об устранении выявленного замечания. Ответственное лицо: Мастер УЭС Клишин С.В. 16.04.2021 год
Алтайэнерго | 73 | 2021-03-09 | 0 | 30 | 0.0032004 | 2021-03-09 | 0 | 46 | 3.4.9.3 По причине схода снега с крыши жилого дома, произошёл схлест неизолированных проводов ввода в жилой дом потребителя подключенного от опоры №2/6 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-14 ф.1. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ-0,4 кВ Л-1 в КТП 89-10-14. | Техническое мероприятие 1 Выдать предписание потребителю на перенос сетевого ввода в жилой дом, из зоны схода снежных масс с крыши дома. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 12.04.2021 год
Алтайэнерго | 106 | 2021-03-06 | 15 | 52 | 0.018 | 2021-03-06 | 17 | 40 | 3.4.12.2 Однофазное замыкание, произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-2-4 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-2-4, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-2-4, произвести вырубку кустарника в пролете опор №6-№7. по Заказу №151409988 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.06.2021 год
Алтайэнерго | 107 | 2021-03-07 | 18 | 57 | 0.022 | 2021-03-07 | 20 | 25 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№4/1-5/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-3-2 из-за порывистого ветра 4.4 схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-3-2, Пролет: Опора № 4-1 - Опора № 5-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-3-2 в пролете опор №№1/1-5/1. по заказу № 151409986 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.06.2021 год
Алтайэнерго | 108 | 2021-03-08 | 18 | 42 | 0.035 | 2021-03-08 | 21 | 30 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№3/1-4/1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-71-22-23 из-за порывистого ветра 4.4 схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-71-22-23, Пролет: Опора № 3-1 - Опора № 4-1 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-71-22-23 произвести перетяжку ввода в прорлёте опор 3/1-4/1. Заказ № 151409066 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.06.2021 год
Алтайэнерго | 109 | 2021-03-08 | 23 | 43 | 0.039334 | 2021-03-09 | 1 | 41 | 3.4.12.2 Однофазное замыкание, произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролетах опор №№21-22 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-31-15-9 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-31-15-9, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 Мастеру Первомайского сетевого участка произвести выпиловку веток деревьев из вне ОХ ВЛ, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП 31-15-9 в пролетах опор №№21-22 . Заказ № 150853100 Ответственное лицо: Черновалов С. Н. 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 84 | 2021-03-08 | 16 | 20 | 0.014167 | 2021-03-08 | 17 | 45 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов в пролете опор №50-51 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-2-12, что привело к межфазному замыканию и отключению АВ-2 ТП-9-2-12. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №50-51 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-2-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-2-12, Пролет: Опора № 50 - Опора № 51 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 50-51 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-2-12. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 16.04.2021 год
Алтайэнерго | 86 | 2021-03-08 | 12 | 0 |  | 2021-03-08 | 12 | 0 | 3.4.7.3 В результате ослабления болтовых соединений на выводах АВ-1 КТП-80-1-11 в РУ 0,4кВ, произошел нагрев, термическое повреждение корпуса, образование сажи, что привело к межфазному перекрытию и отключению АВ-1 КТП-80-1-11. 4.10 Межфазное перекрытие АВ-1 КТП-80-1-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: АВ-1. на VN004-00003041 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену АВ-1(на аналогичный) в РУ 0,4 кВ КТП 80-1-11. Ответственное лицо: Макаров П.И. 12.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести подтяжку всех электрических болтовых соединений КТП 80-1-11. Ответственное лицо: Макаров П.И. 12.04.2021 год
Алтайэнерго | 87 | 2021-03-05 | 17 | 20 | 0.0275 | 2021-03-05 | 17 | 53 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов ветвями деревьев в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 12-4-32, что привело к межфазному замыканию и отключению АВ-1 ТП-12-4-32. 4.4 Схлест проводов ветвями деревьев пролете опор №16-17 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 12-4-32. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 12-4-32, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку деревьев в пролете опор № 13-20 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 12-4-32. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 15.04.2021 год
Алтайэнерго | 88 | 2021-03-04 | 14 | 1 | 0.0512 | 2021-03-04 | 15 | 43 | 3.4.12.5 В результате налипания мокрого снега и положительной температуры, произошло увлажнение на вводах ВН трансформатора КТП-61-4-28 , что привело к межфазному перекрытию фаз "В","С" и термическому разрушению плавкой вставки фазы "С" в РУ-10 кВ КТП-61-4-28. 4.13 Увлажнение на вводах ВН трансформатора КТП-61-4-28 , что привело к межфазному перекрытию фаз "В","С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Плавкие вставки. на ТП-61-4-28, Предохранитель ПКТ101-10-20-20 У1 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт защитного кожуха трансформатора на КТП-61-4-28. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 12.04.2021 год
Алтайэнерго | 57 | 2021-03-09 | 10 | 52 | 0.088501 | 2021-03-09 | 12 | 50 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (сильных порывов ветра 10 м/с) произошло короткое замыкание на КТП 21-9-9 ф.1, в следствии отключения тока короткого замыкания произошло повреждение механизма взвода и расцепления АВ-0,4 кВ (марки А-3716 - 160А), что привело к отключению в РУ-0,4кВ на КТП 10/0,4 кВ № 21-9-9. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (сильных порывов ветра 10 м/с) произошло короткое замыкание на КТП 21-9-9 ф.1, в следствии отключения тока короткого замыкания произошло повреждение механизма взвода и расцепления АВ-0,4 кВ (марки А-3716 - 160А). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ТП-21-9-9, ВА 57Ф35-34 160А | Техническое мероприятие 1 Произвести пирометрический контроль контактов на КТП-21-9-1,21-9-2,21-9-3,21-9-10. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 110 | 2021-03-10 | 18 | 56 | 0.16799 | 2021-03-10 | 19 | 52 | 3.4.12.5 В результате длительной эксплуатации (7 лет) и попадания влаги (мокрый снег) в микротрещины разрядника фазы "В" в РУ-10 кВ КТП-44-2-3 произошло возникновение межфазного замыкания, приведшее к их повреждению и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.12 Повреждение разрядника фазы "В" в РУ-10 кВ КТП-44-2-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение разрядника фазы "В" в РУ-10 кВ КТП-44-2-3. на ТП-44-2-3, РВО-10 фВ | Организационное мероприятие 1 Выполнить ревизию 20% разрядников, установленных на ВЛ-10 кВ Л-44-2 на предмет их целостности. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 30.06.2021 год
Алтайэнерго | 74 | 2021-03-09 | 9 | 13 | 0.0030331 | 2021-03-09 | 9 | 39 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка проводов фаз "А", "В" с последующим их схлестом в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 14-4-22. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ 0,4 кВ Л-1 в КТП 14-4-22. 4.4 Схлест проводов фаз "А", "В" в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 14-4-22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А", "В" в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 14-4-22. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-22 ф.1, Пролет: Оп.8 - Оп.9 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 14-4-22 Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 12.04.2021 год
Алтайэнерго | 29 | 2021-02-04 | 7 | 22 | 0.038001 | 2021-02-04 | 8 | 38 | 3.4.12.2 В результате боковой ветровой нагрузки, произошел схлест проводов в пролете опор №3-7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-53-1-6, что привело к отключению АВ-2 ТП-53-1-6. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №3-7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-53-1-6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-53-1-6, Пролет: Опора № 3 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-53-1-6 в пролетах опор №3-7. Ответственное лицо: Кизин М.Н. 10.03.2021 год
Алтайэнерго | 30 | 2021-02-04 | 7 | 25 | 0.27999 | 2021-02-04 | 8 | 45 | 3.4.12.1 В результате отложения мокрого снега (толщина стенки 10 мм; плотность 0,4 г/см3 - смотреть приложенное фото) на проводах ВЛ-10 кВ Л-9-7 в пролете опор № 790/10 -790/11 , произошел схлест проводов , что привело к межфазному замыканию и отключению В-10 Л-9-7 . 4.4 Отложения мокрого снега (толщина стенки 10 мм; плотность 0,4 г/см3 - смотреть приложенное фото) на проводах ВЛ-10 кВ Л-9-7 в пролете опор № 790/10 -790/11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на Л-9-7 Талый, Пролет: Оп.№790/10 - Оп.№790/11 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №790/10-790/11 ВЛ-10 кВ Л-9-7. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 11.03.2021 год
Алтайэнерго | 31 | 2021-02-04 | 7 | 34 | 0.068335 | 2021-02-04 | 8 | 56 | 3.4.12.2 В результате боковой ветровой нагрузки, произошел схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-55-5-24. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-55-5-24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-55-5-24, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-55-5-24 в пролете опор №3-4. Ответственное лицо: Кизин М.Н. 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 32 | 2021-02-04 | 8 | 9 | 0.099665 | 2021-02-04 | 9 | 41 | 3.4.7.3 В результате попадания и налипания мокрого снега в РУ 10кВ произошло перекрытие по опорным изолятором, с разрушением одного опорного изолятора марки ИОС-10 -8 УХЛ1 фазы "В" КТП-80-5-21, что привело к отключению В-10кВ Л-80-5. 4.1 Перекрытие по опорным изолятором, с разрушением одного опорного изолятора марки ИОС-10 -8 УХЛ1 фазы "В" КТП-80-5-21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изолятор. на VS010-0001102 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опорного изолятора фазы"В" КТП 80-5-21. Ответственное лицо: Макаров П.И. 08.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести уплотнение РУ-10 кВ КТП 80-5-21. Ответственное лицо: Макаров П.И. 08.03.2021 годТехническое мероприятие 3 Установить калиброванные ПК-10. Ответственное лицо: Макаров П.И. 26.02.2021 год
Алтайэнерго | 33 | 2021-02-04 | 8 | 44 | 0.041416 | 2021-02-04 | 9 | 55 | 3.4.12.2 В результате боковой ветровой нагрузки, произошло замыкание по ветвям дерева в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-53-3-1, что привело к отключению АВ-1 ТП-53-3-1. 4.4 Замыкание по ветвям дерева в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-53-3-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветки в проводах. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-53-3-1, Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР в пролете опор 23-26 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-53-3-1. Ответственное лицо: Кизин М.Н. 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 34 | 2021-02-04 | 8 | 23 | 0.004 | 2021-02-04 | 9 | 11 | 3.4.9.3 На потребительском ответвлении от опоры №7 ВЛ Ф-1 от ТП-9-16-22 к жилому дому по адресу: ул. Телецентр, 6, кв. 2, произошёл обрыв провода (А-35) фазы «В» с последующим кратковременным схлёстом с проводами фаз «А» и «С» (межфазное К.З.), вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1) отключилось действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ Ф-1 от ТП-9-16-22 с целью оценки состояния проводов потребительских отпаек от опор ВЛ. В случае выявления замечаний, выдать предписания потребителям на их устранение. Ответственное лицо: Ламакин Сергей Владимирович 31.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю (с. Чарышское, ул. Телецентр, д. 6, кв. 2), запитанному от опоры №7 ВЛ Ф-1 от ТП-9-16-22, на замену неизолированного провода ввода на СИП. Ответственное лицо: Ламакин Сергей Владимирович 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 35 | 2021-02-04 | 10 | 19 | 0.0075 | 2021-02-04 | 11 | 4 | 3.4.7.3 В результате разрегулирования стрел провеса проводов (А-25) фаз «А» и «В» в пролёте опор №3 - №4 ВЛ Ф-1 от ТП-55-4-19 Ю и атмосферных воздействий (ветер с порывами до 15 м/с) произошел схлёст проводов (межфазное К.З.), вследствие чего присоединение отключилось действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1 (100 А). 4.12 Схлёст проводов (А-25) фаз «А» и «В» в пролете опор №3 - №4 ВЛ Ф-1 от КТП-55-4-19 Ю обусловлен разрегулированием стрелы провеса проводов в совокупности с атмосферными воздействиями (ветровой нагрузки). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-55-4-19 Ю, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода всех фаз на ВЛ Ф-1 от ТП-55-4-19 Ю, в пролётах опор №1 - №5. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 37 | 2021-02-04 | 13 | 27 | 0.012334 | 2021-02-04 | 15 | 55 | 3.4.12.2 В результате периодических колебаний провода, вызванных атмосферными воздействиями, произошло повреждение (перетирание) изоляции изолированного провода (СИП-4 2х16) фазы "В" на вводе потребителя об уголок металлической траверсы на ж/б опоре №8 ВЛ Ф-2 от ТП-39-5-11, что привело к однофазному К.З. и отключению присоединения (ВЛ Ф-2) действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2. 4.12 Перекрытие изоляции провода (СИП-4) фазы «В» на металлическую траверсу на ж/б опоре №8 ВЛ Ф-2 от ТП-39-5-11 обусловлено периодическими колебаниями провода, вызванных атмосферными воздействиями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Недостатки монтажа на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-39-5-11, Опора П3-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния подвеса провода СИП на ВЛ Ф-2 от ТП-39-5-11, в пролетах опор №2-№12. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.05.2021 год
Алтайэнерго | 18 | 2021-02-04 | 9 | 0 | 0.0025416 | 2021-02-04 | 11 | 2 | 3.4.12.1 В результате влияния метеоусловий в виде обильных осадков мокрого снега (снегоналипания) и ветра, привело к обледенению и увеличению тяжения проводов, от чего произошёл обрыв проводов фаз "В", "С" и их схлест в пролете опор №292-295 ВЛ 10 кВ Л-89-14. От возникшего КЗ действием защит отключился В-10 Л-89-14 на ПС 110 кВ Советская. 4.4 Обрыв проводов фаз "В", "С" и их схлест в пролете опор №292-295 ВЛ 10 кВ Л-89-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "В", "С" и их схлест в пролете опор №292-295 ВЛ 10 кВ Л-89-14. на Л-89-14 «Сибирское», Пролет: Опора№1400/292 - Опора№1400/293; Обрыв проводов фаз "В", "С" и их схлест в пролете опор №292-295 ВЛ 10 кВ Л-89-14. на Л-89-14 «Сибирское», Пролет: Опора№1400/293 - Опора№1400/294; Обрыв проводов фаз "В", "С" и их схлест в пролете опор №292-295 ВЛ 10 кВ Л-89-14. на Л-89-14 «Сибирское», Пролет: Опора№1400/294 - Опора№1400/295 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Л 89-14. На предмет выявления дефектов, с последующей заменой дефектных вязок и колпачков. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 34 | 2021-02-04 | 10 | 10 | 0.02475 | 2021-02-04 | 11 | 49 | 3.4.12.2 В результате боковой ветровой нагрузки, произошло замыкание по ветвям дерева в пролете опор №9-11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-55-1-11, что привело к отключению АВ-1 ТП-55-1-11. 4.4 Замыкание по ветвям деревьев в пролете опор №9-11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-55-1-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветка в проводах. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-55-1-11, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10; Ветка в проводах. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-55-1-11, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести выпиловку ДКР в пролете опор № 9-11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-55-1-11. Ответственное лицо: Кизин М.Н. 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 35 | 2021-02-04 | 13 | 40 | 0.03425 | 2021-02-04 | 15 | 57 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошел обрыв провода марки А-25 фазы "В" в пролете опор №35-39 (один пролет-смотреть схему) ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-68-2-5, что привело к схлесту и отключению АВ-3 ТП-68-2-5. 4.4 Обрыв провода марки А-25 фазы "В" в пролете опор №35-39 (один пролет-смотреть схему) ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-68-2-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-68-2-5, VN004-00002726 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт и регулировку провода в пролете опор №35-39 ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП 68-2-5. Ответственное лицо: Макаров П.И. 11.03.2021 год
Алтайэнерго | 36 | 2021-02-04 | 14 | 0 | 0.0752 | 2021-02-04 | 16 | 21 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел обрыв провода, схлест в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-15-2-6, что привело к отключению АВ-2 ТП-15-2-6 . 4.4 Обрыв провода в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-15-2-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-15-2-6, Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт и регулировку провода в пролете опор №22-25 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 15-2-6. Ответственное лицо: Макаров П.И. 12.03.2021 год
Алтайэнерго | 37 | 2021-02-04 | 14 | 55 | 0.0576 | 2021-02-04 | 16 | 43 | 3.4.12.2 В результате боковой ветровой нагрузки, произошел схлест проводов в пролете опор №33-34 ВЛ 0,4 кВ от КТП 64-2-3, что привело к отключению АВ-1 КТП 64-2-3. 4.4 Схлест проводов в пролете опор № 33-34 ВЛ 0,4 кВ от КТП 64-2-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-64-2-3, Пролёт опора №33 - опора № 34 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса в пролете опор № 33-34 ВЛ 0,4 кВ от КТП 64-2-3. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 04.03.2021 год
Алтайэнерго | 38 | 2021-02-04 | 15 | 0 | 0.054999 | 2021-02-04 | 16 | 50 | 3.4.12.2 В результате боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №38-39 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-66-1-9, что привело к отключению АВ-1 КТП 66-1-9. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №38-39 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-66-1-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-66-1-9, Пролет: Опора №38 - Опора № 39 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса в пролете опор № 38-39 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 66-1-9. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 04.03.2021 год
Алтайэнерго | 39 | 2021-02-04 | 15 | 15 | 0.0629 | 2021-02-04 | 16 | 57 | 3.4.12.2 В результате боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-61-4-13, что привело к отключению АВ-2 КТП 61-4-13. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-61-4-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-61-4-13, Пролет: Опора № 20 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса в пролете опор № 19-20 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-61-4-13. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 04.03.2021 год
Алтайэнерго | 40 | 2021-02-04 | 16 | 1 | 0.04125 | 2021-02-04 | 17 | 40 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошел обрыв провода марки А-16 фазы "С" в пролете опор №4-5 Л-0,4 кВ ф.1 от ТП-19-4-7, что привело к схлесту и отключению АВ-1 ТП-19-4-7. 4.4 Обрыв провода марки А-16 фазы "С" в пролете опор №4-5 Л-0,4 кВ ф.1 от ТП-19-4-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-19-4-7, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт и регулировку провода в пролете опор №3-6 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 19-4-7. Ответственное лицо: Макаров П.И. 11.03.2021 год
Алтайэнерго | 41 | 2021-02-04 | 16 | 24 | 0.0006012 | 2021-02-04 | 16 | 25 | 3.4.12.2 В результате боковой ветровой нагрузки, произошел схлест проводов в пролете опор №10-11,20-21 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-68-5-5, что привело к отключению АВ-1 ТП-68-5-5. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №10-11,20-21 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-68-5-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-68-5-5, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11; Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-68-5-5, Пролет: - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №10-11,20-21 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-68-5-5. Ответственное лицо: Макаров П.И. 08.03.2021 год
Алтайэнерго | 42 | 2021-02-04 | 16 | 44 | 0.0705 | 2021-02-04 | 19 | 5 | 3.4.7.3 В результате старения изоляции (срок эксплуатации 43 года) обмоток ВН силового трансформатора ТМ-100 кВА ТП-57-3-7, произошло межвитковое замыкание обмотки ВН фазы "А", что привело к "перекосу" фаз. 4.1 Межвитковое замыкание обмоток ВН силового трансформатора ТМ-100/10 ТП-57-3-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвитковое замыкание обмоток ВН силового трансформатора ТМ-100/10 ТП-57-3-7. на ТП-57-3-7, Трансформатор ТМ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену силового трансформатора ТМ-100 кВА ТП-57-3-7. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 11.03.2021 год
Алтайэнерго | 43 | 2021-02-04 | 17 | 30 | 0.042001 | 2021-02-04 | 18 | 40 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел обрыв провода, схлест фазы "В" в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-8-2-1, что привело к отключению АВ-1 от ТП-8-2-1. 4.4 Обрыв провода фазы "В", схлест в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-8-2-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-2-1, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт и регулировку провода в пролете опор №9-12 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 8-2-1. Ответственное лицо: Макаров П.И. 12.03.2021 год
Алтайэнерго | 19 | 2021-02-04 | 9 | 15 | 0.32499 | 2021-02-04 | 10 | 20 | 3.4.12.1 В результате влияния метеоусловий в виде обильных осадков мокрого снега (снегоналипания) и ветра, привело к обледенению и увеличению тяжения проводов, от чего произошло выпадение крюка фазы "В" из тела деревянной опоры №341/4 ВЛ 10 кВ Л 90-3 с крепящимся проводом фазы "В" и дальнейшим падением и схлестом проводов фаз "В", "С" в пролете опор №341/4-341/5 ВЛ 10 кВ Л-90-3. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился В-10 Л 90-3 на ПС 35 кВ "Половинкинская". 4.4 Выпадение крюка фазы "В" из тела деревянной опоры №341/4 ВЛ 10 кВ Л 90-3 с крепящимся проводом фазы "В" и дальнейшим падением и схлестом проводов фаз "В", "С" в пролете опор №341/4-341/5 ВЛ 10 кВ Л-90-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка фазы "В" из тела деревянной опоры №341/4 ВЛ 10 кВ Л 90-3 с крепящимся проводом фазы "В" и дальнейшим падением и схлестом проводов фаз "В", "С" в пролете опор №341/4-341/5 ВЛ 10 кВ Л-90-3. на Л-90-3 «Шульгин-Лог», Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Л 90-3. На предмет выявления дефектов, с последующей заменой дефектных колпачков и закреплением крючьев. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 09.03.2021 год
Алтайэнерго | 20 | 2021-02-04 | 9 | 25 | 0.44802 | 2021-02-04 | 10 | 5 | 3.4.12.1 В результате влияния метеоусловий в виде обильных осадков мокрого снега (снегоналипания) и ветра, привело к обледенению и увеличению тяжения проводов, от чего произошел схлест проводов фаз "А", "С" в пролете опор №1093/2-1093/3 ВЛ 10 кВ Л-89-10. От возникшего КЗ действием защит отключился В-10 Л-89-3 на ПС 110 кВ Советская. 4.4 Схлест проводов фаз "А", "С" в пролете опор №1093/2-1093/3 ВЛ 10 кВ Л-89-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А", "С" в пролете опор №1093/2-1093/3 ВЛ 10 кВ Л-89-10. на Л-89-10 «Талица», Пролет: Опора №1093/2 - Опора №1093/3 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию состояния провода на предмет наличия дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов) в пролете опор №1093/1-1093/6 ВЛ 10 кВ Л-89-10, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 21 | 2021-02-04 | 14 | 45 | 0.0028998 | 2021-02-04 | 15 | 14 | 3.4.9.3 В результате повреждения вводного автомата в ЩУ потребителя по адресу п.Катунь ул. Сбирская 16, привело к срабатыванию защит и отключению АВ-0,4 кВ в ТП-14-25-102 ф.2 | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю на замену вводного автомата в ЩУ, по адресу п.Катунь ул. Сбирская 16 Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 12.03.2021 год
Алтайэнерго | 22 | 2021-02-04 | 17 | 36 | 0.002 | 2021-02-04 | 17 | 48 | 3.4.12.1 В результате влияния метеоусловий в виде обильных осадков мокрого снега (снегоналипания) и ветра, привело к обледенению и увеличению тяжения проводов, от чего произошел схлест проводов с потребительским кабелем в месте пересечения, в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ от ТП-90-5-6 ф.1. От возникшего КЗ действием защит отключился АВ-0,4 Л-1 в ТП-90-5-6. 4.4 Схлест проводов с потребительским кабелем в месте пересечения, в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ от ТП-90-5-6 ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов с потребительским кабелем в месте пересечения, в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ от ТП-90-5-6 ф.1. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-90-5-6 ф.1, VN004-00001237 | Организационное мероприятие 1 Направить запрос потребителю на перенос кабеля в месте пересечения с ВЛ-0,4 кВ от ТП-90-5-6 ф.1 в пролете опор №8-9. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 12.03.2021 год
Алтайэнерго | 23 | 2021-02-04 | 18 | 35 | 0.05405 | 2021-02-04 | 18 | 38 | 3.4.12.1 В результате влияния метеоусловий в виде обильных осадков мокрого снега (снегоналипания), привело к обледенению и увеличению тяжения провода фазы "А" в пролете опор №500/481-500/482 ВЛ 10 кВ Л-89-5 и дальнейшему его обрыву с падением на землю, от чего произошло срабатывание предупредительной сигнализации "земля" и ключом управления был отключен В-10 Л-89-5 на ПС 110 кВ Советская. 4.13 Обрыв провода фаза "А" в пролете опор №500/481-500/482 ВЛ 10 кВ Л-89-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №500/481-500/482 ВЛ 10 кВ Л-89-5. на Л-89-5 «Урожайное», Пролет: Опора №500/481 - Опора №500/482 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию состояния провода на предмет наличия дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов) в пролете опор №500/480-500/485 ВЛ 10 кВ Л-89-5, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 38 | 2021-02-05 | 15 | 1 | 0.11499 | 2021-02-05 | 15 | 24 | 3.4.7.3 В результате периодических колебаний провода (ветровые нагрузки, перепады температур окружающего воздуха) и длительной эксплуатацией (срок эксплуатации 20 лет) произошло разрушение оголовья изолятора (ШС-10Д) фазы «В» (двойное крепление) на промежуточной опоре №16 (П10-4) ВЛ Л-1-9, из-за чего провод (АС-50) приблизился к металлической траверсе, что привело к установлению режима однофазного замыкания на землю на ПС 110 кВ Саввушинская (сработала предупредительная сигнализация «Контроль изоляции 10 кВ») и присоединение (В-1-9) было отключено КУ. 4.1 Произошел электрический пробой с разрушением оголовья штыревого изолятора фазы «В» (ШС-10Д) (двойное крепление провода) на опоре №16 (П10-4) ВЛ Л-1-9, вследствие старения (усталость, износ) материала изолятора, обусловленного деформациями растяжения, сжатия, изгиба, смятия, кручения, в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ материала изолятора на Л-1-9 с.Саввушка, Опора П10-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции, провода и узлов их крепления на ВЛ Л-1-9, в пролётах опор №12 - №18. При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить замену (ремонт) поврежденных элементов. Ответственное лицо: Астахов Алексей Александрович 31.05.2021 год
Алтайэнерго | 39 | 2021-02-06 | 17 | 57 | 0.0045825 | 2021-02-06 | 18 | 8 | 3.4.7.3 В результате изменения стрелы провеса провода фазы «С», обусловленного длительным сроком эксплуатации и атмосферными воздействиями, произошел кратковременный схлёст проводов фазы «С» и PEN-провода в пролёте опор №2 - №3 ВЛ Ф-2 от ТП-31-3-17. Вследствие этого присоединение (ВЛ Ф-2 от ТП-31-3-17.) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-2. 4.12 Произошел кратковременный схлёст провода фазы «С» и PEN-провода в пролёте опор №2 - №3 ВЛ Ф-2 от ТП-31-3-17, обусловленный изменением стрелы провеса провода фазы «С» и атмосферными воздействиями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение стрелы провеса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-31-3-17, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опор и перетяжку провода на ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП-31-3-17 в пролётах опор №1 - №4. Оформить ведомость замера габаритов и стрел провеса проводов. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 20.05.2021 год
Алтайэнерго | 40 | 2021-02-06 | 21 | 47 | 0.0087495 | 2021-02-06 | 22 | 22 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (порывы ветра) в пролете опор №8 - №9 ВЛ Ф-1 от ТП-55-1-4 произошёл кратковременный схлёст проводов (А-50) фаз «А» и «В», что привело к межфазному К.З. и отключению присоединения ВЛ Ф-1 от ТП-55-1-4 действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Произошло перекрытие изоляции (схлёст) проводов (А-50) фаз «А» и «В» в пролёте опор №8 - №9 ВЛ Ф-1 от ТП-55-1-4, вследствие атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-55-1-4, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-1 от ТП-55-1-4, в пролетах опор №6 - №11. При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 41 | 2021-02-07 | 9 | 10 | 0.00655 | 2021-02-07 | 9 | 16 | 3.4.7.3 Из-за резких перепадов температур (переход через "О" более 15°С) произошло изменение стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор №99-1 - №100-1 Л-40-2, что привело к кратковременному схлесту (перекрытие изоляции) проводов, вследствие чего присоединение (В Л-40-2) было отключено действием УРЗА (МТЗ). В бестоковую паузу, при очередном порыве ветра схлёст проводников самоустранился, после чего произведено ручное повторное включение В Л-40-2, успешное. 4.12 Произошло перекрытие изоляции (схлест) проводов фаз «А» и «В» ВЛ-10-1 Л-40-2, в пролёте опор №99-1 - №100-1, вследствие изменения стрел провеса проводов, обусловленных атмосферными воздействиями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода на Л-40-2 после 2 ЛР-40-2-1 с. Симоново, Пролет: Опора № 99-1 - Опора № 100-1. на Л-40-2 с. Симоново, Пролет: Опора № 99-1 - Опора № 100-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов Л-40-2 в пролетах опор №93-1 - №105-1. При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрел провеса провода. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 31.05.2021 год
Алтайэнерго | 43 | 2021-02-07 | 9 | 57 | 0.3753 | 2021-02-07 | 10 | 17 | 3.4.7.3 В результате снегоналипания (гололедообразования) произошло приближение обледенелых ветвей дерева (береза), комель которого находится в границе охранной зоны ВЛ Л-31-12, к проводам фаз «В» и «С» в пролёте опор №6-5 ÷ №7-5, вследствие чего произошло перекрытие изоляции двух фаз и присоединение (В Л-31-12) было отключено действием УРЗА (ТО), с успешным РПВ. 4.12 Приближение обледенелых ветвей дерева (береза) к проводам фаз «В» и «С» ВЛ Л-31-12 в пролёте опор №6-5 ÷ №7-5 обусловлено атмосферными воздействиями (комель дерева находится в охранной зоне ВЛ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дерево в охранной зоне ВЛ на Л-31-12 с. Веселоярск, Пролет: Опора № 6-5 - Опора № 7-5 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю, проживающему по адресу: с. Веселоярск, ул. Пожарная 32А кв. 2, о неоходимости уборки дерева (березы) - обрезки кроны, находящегося в непосредственной близости с ВЛ 10 кВ Л-31-12. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 45 | 2021-02-07 | 10 | 22 |  | 2021-02-07 | 10 | 22 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (порывы ветра 22-27 м/с) произошёл излом ветки дерева, комель которого находится вблизи границы охранной зоны ВЛ, с последующим её набросом на провода фаз «А» и «С» в пролёте опор №191 - №192 ВЛ ИО-357 (участок ВЛ в пролётах опор №173 - №226 расположен вдоль лесопосадки), о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на проводах, что привело к режиму межфазного К.З. и отключению присоединения (ВЛ КИ-378) на ПС 110 кВ Курьинская действием УРЗА (МТЗ). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фаз «А» и «С» и присоединение (ВЛ КИ-378) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.12 Произошло перекрытие изоляции проводов фаз «А» и «С» в пролёте опор №191 - №192 ВЛ ИО-357 по ветке ДКР, в результате ее наброса на провода (вдоль границы охранной зоны ВЛ проходит лесопосадка) из-за сильных порывов ветра (22-27 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки ДКР на Ивановская-Октябрьская (ВЛ ИО-357), Пролет: Опора № 191 - Опора № 192 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния ДКР вблизи границы охранной зоны на участках трассы ВЛ ИО-357 в пролётах опор №173 - №226, проходящих вдоль лесопосадок. При необходимости, выполнить обрезку веток (крон) деревьев, потенциально угрожающих падением на провода ВЛ. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.07.2021 год
Алтайэнерго | 46 | 2021-02-07 | 10 | 12 | 0.74185 | 2021-02-07 | 14 | 11 | 3.4.7.3 1. В результате периодических колебаний провода (ветровые нагрузки, перепады температур окружающего воздуха) и длительной эксплуатацией (срок эксплуатации 44 года) произошел обрыв крепления (проволочная вязка) провода (А-35) фазы «В» на промежуточной ж/б опоре №30 (П10-4) ВЛ Л-32-4 и падение провода на металлическую траверсу, что привело к установлению режима однофазного замыкания на землю на ПС 35 кВ Новоегорьевская. 2.В результате двойного однофазного замыкания на землю в сети 10 кВ (присоединения 2 сек. шин 10 кВ ПС 35 кВ Новоегорьевская): ВЛ Л-32-4 и Л-32-6 (баланс потребителя – Рубцовские МЭС АО «СК Алтайкрайэнерго» - самоустранившееся замыкание), действием УРЗА (МТЗ-10) произошло отключение с задержкой В-10 Т-2 (заедание отключающей релейной полки), из-за чего действием УРЗА (МТЗ-35 Т-2) включился КЗ-35 Т-2 и отключился ОД-35 Т-2 (отключение В ПЕ-332 на ПС 35 кВ Новоегорьевская действием МТЗ с УАПВ). Работа УРЗА правильная. 4.3 1. Произошёл обрыв крепления (проволочная вязка) провода фазы «В» на опоре №13-7 (П10-4) ВЛ Л-32-4, вследствие старения(усталость, износ) материала проводника, обусловленного деформациями растяжения, сжатия, изгиба, смятия, кручения, в процессе эксплуатации. 2. Затягивание работы привода В-10 Т-2 обусловлено естественным износом (заедание отключающей релейной полки) сопрягаемых элементов привода (кинематика). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ Л-32-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку работоспособности привода на отключение при воздействии на релейную полку выключателя: В-10 Т-1 ПС 35 кВ Новоегорьевская. Ответственное лицо: Радкин Дмитрий Владимирович 31.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить верховой осмотр ВЛ-10кВ Л-32-4 в пролетах опор №5/7-№24/7 на предмет крепления провода. При необходимости выполнить ремонт (заменить вязки). Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить корректировку поопорной схемы ВЛ-10кВ Л-32-4. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 31.10.2021 год
Алтайэнерго | 48 | 2021-02-07 | 10 | 40 | 0.025664 | 2021-02-07 | 11 | 0 | 3.4.7.3 В результате износа (потеря механической прочности) в совокупности с атмосферными воздействиями ( метель - снег с дождём, порывистый ветер) и как следствие возникновение дополнительной статической нагрузки изношенного оборудования произошел излом изолирующих раскрепляющих штанг (распорок), установленных на спусках шлейфов ВЛ ТН-354 фаз «А», «В», «С», с последующим кратковременным схлёстом проводов спусков шлейфов в пролёте опор №83 - №84 (режим межфазного К.З.) ВЛ Л-22-2, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-22-2) было отключено на ПС 110 кВ Мирная действием УРЗА (МТЗ). 4.1 Излом раскрепляющих изолирующих штанг (распорок), установленных на спуски шлейфов ВЛ ТН-354 фаз «А», «В», «С» - пролёт опор №83 - №84 ВЛ Л-22-2 обусловлен износом (усталостью) изолирующего материала подверженному атмосферным воздействиям. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ на Л-22-2 п. Мирный, Пролет: Опора № 83 - Опора № 84 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт (замену) изолирующих распорок на спусках шлейфов ВЛ 35 кВ ТН-354, в месте подсоединения к ВЛ 10 кВ Л-22-2, в пролете опор №83 - №84. Работу выполнить совместно с СВЛ (Богданов А.В.) Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 49 | 2021-02-07 | 10 | 54 |  | 2021-02-07 | 10 | 54 | 3.4.7.3 В результате периодических колебаний провода вызванных атмосферными воздействиями (ветровые нагрузки, перепады температур окружающего воздуха) произошел срыв штыревого изолятора (ШС-10) фазы «А» на промежуточной деревянной опоре №76 (П10-8ДБ) ВЛ Л-43-6 с последующим кратковременным схлестом проводов (АН-70) фаз «А» и «В», вследствие чего присоединение (ВЛ Л-43-6) отключилось действием УРЗА (МТЗ) с УАПВ. 4.1 Срыв штыревого стеклянного изолятора (ШС-10) с крюка фазы «А» на опоре №76 (П10-8ДБ) ВЛ Л-43-6 обусловлен старением (усталость, износ) материала полиэтиленового колпачка (К-7) вследствие деформаций растяжения, сжатия, изгиба, смятия, кручения, в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение материала на Л-43-6 ТОО Прогресс, с.Михайловка, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния узлов крепления изоляторов на крюках на ВЛ Л-43-6, в пролётах опор №75 - №81. При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить замену (ремонт) поврежденных элементов. Ответственное лицо: Астахов Алексей Александрович 31.05.2021 год
Алтайэнерго | 50 | 2021-02-07 | 11 | 47 | 0.0057999 | 2021-02-07 | 13 | 43 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода (пляска провода), вызванных атмосферными воздействиями (сильный порывистый ветер) произошел обрыв провода (А-16) фазы «А» на опоре №6 ВЛ Ф-2 от ТП-45-4-9 (провод лег в разные стороны от опоры). При падении провод фазы "А" подхлестнул провод фазы «В», вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-2) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2 в РУ-0,4 кВ ТП-45-4-9. 4.1 Обрыв провода фазы "А" на опоре №6 ВЛ Ф-2 от ТП-45-4-9 обусловлен колебаниями провода, вследствие атмосферных воздействий (ветер порывами до 22-27 м/с), в совокупности с усталостью материала проводника с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-45-4-9, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния провода, линейной арматуры, изоляторов и узлов их крепления на ВЛ Ф-2 от ТП-45-4-9 в пролетах опор №7 - №16. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.05.2021 год
Алтайэнерго | 51 | 2021-02-07 | 12 | 12 | 0.10675 | 2021-02-07 | 13 | 57 | 3.4.12.1 В результате атмосферных воздействий (налипание мокрого снега на провода, ветер порывами 22-27 м/с), из-за изменения стрелы провеса провода фазы "А", произошел схлёст проводов фаз "А" и "В" на ВЛ Л-53-9, в пролёте опор №4/4 - №5/4, вследствие чего присоединение (В Л-53-9) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с НАПВ. 4.4 В результате изменения стрелы провеса провода (А-35) фазы "А" на ВЛ Л-53-9 в пролёте опор №4/4 - №5/4, произошел схлёст проводов фаз «А» и «В», обусловленного атмосферными воздействиями - снегоналипание (гололедообразование), порывистый ветер до 27 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Гололедообразование на Л-53-9 п.Никольск, Пролет: Оп. №4/4 - Оп. №5/4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габарита и стрел провеса провода на ВЛ Л-53-9, в пролётах опор №3/4 - №6/4, при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса провода. Ответственное лицо: Астахов Алексей Александрович 31.05.2021 год
Алтайэнерго | 52 | 2021-02-07 | 13 | 44 | 0.0048802 | 2021-02-07 | 14 | 45 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (порывов ветра до 27 м/с) произошел излом и наброс веток дерева, комель которого находится вне охранной зоны ВЛ Ф-1 от ТП-66-4-9, на провода фазы «А" и "0" в пролете опор № 8-№9, вследствие чего произошел кратковременный схлест проводников. В результате однофазного КЗ присоединение (ВЛ Ф-1) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1 (ВА-57-ф-35, 100А) на ТП-66-4-9. 4.4 Кратковременный схлест проводов фазы "А" и PEN-провода в пролете опор № 8-№9 ВЛ Ф-1 от ТП-66-4-9 обусловлен набросом веток дерева на провода из-за атмосферных воздействий близких к расчетным (порывы до 27 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферные воздействия на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-66-4-9, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку крон деревьев на ВЛ Ф-1 от ТП-66-4-9 в пролете опор №8-№9. Ответственное лицо: Ежов Дмитий Васильевич 28.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить выправку опоры №16 на ВЛ Ф-1 от ТП-66-4-9. Ответственное лицо: Ежов Дмитий Васильевич 31.05.2021 год
Алтайэнерго | 53 | 2021-02-07 | 13 | 45 | 0.018 | 2021-02-07 | 15 | 33 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий (сильные порывы ветра) произошел обрыв провода (А-16) фазы «А» на опоре №3 ВЛ Ф-1 от ТП-59-6-1 с последующим схлёстом с проводом фазы «С» в пролёте опор №2 - №3. Вследствие установившегося режима межфазного короткого замыкания (К.З.) присоединение (ВЛ Ф-1 от ТП-59-6-1) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1 (Iном = 63 А). 4.13 Произошел обрыв провода (А-16) фазы «А» на опоре №3 ВЛ Ф-1 от ТП-59-6-1, вследствие усталости (износ) материала проводника, обусловленного деформациями растяжения, сжатия, изгиба, смятия, кручения, в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-59-6-1, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ Ф-1 от ТП-59-6-1 с целью оценки состояния проводов, изоляторов, линейной арматуры. При выявлении дефектов выполнить ремонт (замену) неисправных элементов. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 54 | 2021-02-07 | 14 | 6 | 0.0006664 | 2021-02-07 | 14 | 11 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (порывы ветра до 27 м/с) на ВЛ Ф-1 от ТП 4-6-10 Ю, в пролёте опор №7 - №8, произошёл кратковременный схлёст проводов фазы «С» и PEN-провода, что привело к отключению присоединения действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Произошел кратковременный схлест проводов фазы «С» и PEN-провода в пролёте опор №7 – №8 ВЛ Ф-1 от ТП-4-6-10 Ю, вследствие атмосферных воздействий (ветровые нагрузки). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4-6-10 Ю, Пролет: Оп.№7 - Оп. №8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-3 от ТП 31-4-2 в пролётах опор №4 - №8. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям выполнить перетяжку провода. Ответственное лицо: Башкин Александр Александрович 30.03.2021 год
Алтайэнерго | 55 | 2021-02-07 | 14 | 48 | 0.00077 | 2021-02-07 | 15 | 21 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра (22-27 м/с), произошел излом и наброс ветки дерева, комель которого находится вне охранной зоны ВЛ, на проводники фазы "А" и нулевой провод в пролете опор №18-№19 ВЛ Ф-3 от ТП-23-8-12, вследствие чего произошел кратковременный схлест проводников и присоединение (ВЛ Ф-3) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-3 (ВА-57-ф-35, 160А) на ТП-23-8-12. 4.4 Кратковременный схлест проводов фазы "А" и PEN-провода в пролете опор №18-№19 ВЛ Ф-3 от ТП-23-8-12 обусловлен набросом веток дерева на провода из-за атмосферных воздействий близких к расчетным (порывы до 27 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Н-23-8-12, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку крон деревьев на ВЛ Ф-3 от ТП-23-8-12 в пролетах опор №18-№19, №22-№23. Ответственное лицо: Ежов Дмитий Васильевич 30.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку провода в пролете опор №8-№10 ВЛ Ф-3 от ТП-23-8-12. Ответственное лицо: Ежов Дмитий Васильевич 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 57 | 2021-02-07 | 15 | 47 | 0.0342 | 2021-02-07 | 16 | 44 | 3.4.12.1 В результате атмосферных воздействий (налипание мокрого снега на провода, ветер порывами 22-27 м/с), из-за изменения стрелы провеса провода фазы «В», произошел схлёст проводов фаз «В» и «С» на ВЛ Л-53-10, в пролёте опор №155 - №156, вследствие чего присоединение (В Л-53-10) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с НАПВ. 4.4 В результате изменения стрелы провеса провода (А-70) фазы «В» на ВЛ Л-53-10 в пролёте опор №155 - №156, произошел схлёст проводов фаз «В» и «С», обусловленного атмосферными воздействиями - снегоналипание (гололедообразование), порывистый ветер до 27 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Гололедообразование на Л-53-10 с.Утка, Пролет: Оп. №155 - Оп. №156 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габарита и стрел провеса провода на ВЛ Л-53-10, в пролётах опор №150 - №160, при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса провода. Ответственное лицо: Астахов Алексей Александрович 31.05.2021 год
Алтайэнерго | 14 | 2021-02-07 | 9 | 10 | 0.005833 | 2021-02-07 | 9 | 45 | 3.4.9.3 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошло разрегулирование ввода в дом потребителя по адресу с. Каяушка, ул. Ленина, дом №5 (дом не жилой), запитанного от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП-10/0,4 кВ №11-8-8, что привело к кратковременному схлесту неизолированных проводов и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-3 на КТП-10/0,4 кВ №11-8-8. | Техническое мероприятие 1 Произвести отключение не жилого дома по адресу с. Каяушка, ул. Ленина, дом №5 (запитан от опоры №6), и домов являющихся длительное время не жилыми, запитанных от ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10/0,4 кВ №11-8-8. Ответственное лицо: мастер Кочкинского УЭС Сахновский М.А. 31.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП-10/0,4 кВ №11-8-8 и вводов в жилые дома с выявлением мест разрегулирования провода, при выявлении замечаний устранить. Ответственное лицо: мастер Кочкинского УЭС Сахновский М.А. 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 16 | 2021-02-04 | 14 | 12 | 0.020666 | 2021-02-04 | 15 | 14 | 3.4.12.2 В результате сильного ветра произошёл наброс ветки дерева из вне охранной зоны на провода в пролёте опор №4/1/1-4/1/2, с последующим обрывом провода фазы "В" в пролёте опоре №4/1/1-4/1/2, схлёстом проводов фаз "В" и "С" падением ветки дерева на землю и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-82-5-22. 4.4 Наброс ветки дерева из вне охранной зоны. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева из вне охранной зоны на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-82-5-22, Пролет: Опора № 4/1/1 - Опора №4/1/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-82-2-22, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 10.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести ремонт провода фазы "В" в пролёте опор №4/1/1-4/1/2 ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-82-2-22. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 25.02.2021 годТехническое мероприятие 3 Провести обрезку кроны дерева находящегося за пределами охранной зоны в пролёте опор №4/1/1-4/1/2 ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-82-2-22. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 30.03.2021 год
Алтайэнерго | 58 | 2021-02-07 | 16 | 5 | 0.0156 | 2021-02-07 | 17 | 49 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (40 лет) и атмосферных воздействий (ветровые нагрузки) произошел срыв изолятора (ШС-10) фазы «В» с крюка вместе с проводом (А-50) на промежуточной деревянной опоре №23 (П10-8ДБ) ВЛ Л-53-4, что привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор №23- №24, вследствие этого присоединение (ВЛ Л-53-4) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с неуспешными АПВ и РПВ. 4.1 Срыв изолятора (ШС-10) с крюка фазы «В» на опоре №23 ВЛ Л-53-4 обусловлен старением (усталость, износ) материала полиэтиленового колпачка (К-7) из-за деформаций растяжения, сжатия, изгиба, смятия, кручения, в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение крепления изолятора на Л-53-4 с.Варшава, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния узлов крепления изоляторов на ВЛ Л-53-4, в пролётах опор №21 - №34. При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить замену (ремонт) поврежденных элементов. Ответственное лицо: Астахов Алексей Александрович 31.05.2021 год
Алтайэнерго | 15 | 2021-02-07 | 12 | 45 |  | 2021-02-07 | 12 | 45 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №45-46 ВЛ-10кВ Л-26-20, что привело к кратковременному схлесту проводов, межфазному замыканию и аварийному отключению В-10кВ Л-26-20 на ПС 110/10кВ №26"Новоильинская". 4.12 Разрегулировка и кратковременный схлест проводов в пролете опор №45-46 ВЛ-10кВ Л-26-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на Л-26-20 с.Богатское, Пролет: Опора № 45 - Опора № 46 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер габаритов в пролетах опор №27-48 ВЛ-10кВ Л-26-20, при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Мастер УЭС Клишин С.В. 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 17 | 2021-02-06 | 9 | 2 | 0.23 | 2021-02-06 | 10 | 57 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (40 лет) произошло ослабление верхнего контакта фазы "В" на главном рубильнике 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ КТП-56-0-13, с последующим его нагревом в следствии нагрузки, повреждением главного рубильника 0,4 кВ, перекрытием верхних контактов фаз "А" и "В", термическим разрушением ПК-10 фаз "А" и "В" и отключением потребителей КТП-56-0-13. 4.13 Ослабление контактов, разрушение ПК-10 фазы "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактов на ТП-56-0-13, Рубильник РБ-34,400А; Разрушение ПК-10 фазы "А" и "В" на ТП-56-0-13, Предохранитель ПКТ102-10-50-12,5 У3 ф.А | Техническое мероприятие 1 Произвести замену главного рубильника 0,4 кВ на КТП-56-0-13. Ответственное лицо: Бурденко А.А. 19.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ревизию контактных соединений на КТП-56-0-13. Ответственное лицо: Бурденко А.А. 19.02.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену ПК-10 кВ фаз "А" и "В" в РУ-10 кВ КТП-56-0-13. Ответственное лицо: Бурденко А.А. 19.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Власихинского УЭС за не своевременное выявление дефектов на КТП-56-0-13. Ответственное лицо: Бурденко А.А. 11.03.2021 год
Алтайэнерго | 16 | 2021-02-07 | 13 | 22 |  | 2021-02-07 | 13 | 22 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло ослабление бандажей крепления ж/б приставки на опоре №240,что привело к разрегулированию проводов в пролете опор №239-241 на ВЛ-10кВ Л-41-7, кратковременному схлесту проводов и аварийному отключению В-10кВ на ПС 110/10кВ №41"Северская". 4.12 Разрегулирование и кратковременный схлест проводов в пролете опор №239-241 ВЛ-10кВ Л-41-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование провода на Л-41-7 с. Покровка, Пролет: Опора № 239 - Опора № 240; Разрегулирование провода на Л-41-7 с. Покровка, Пролет: Опора № 240 - Опора № 241 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №239-241 ВЛ-10кВ Л-41-7. Ответственное лицо: мастер Ключевского УЭС Барабаш Е.В. 31.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести подтяжку бандажей и выправку опоры №240 ВЛ-10кВ Л-41-7. Ответственное лицо: мастер Ключевского УЭС Барабаш Е.В. 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 19 | 2021-02-07 | 11 | 41 | 0.103 | 2021-02-07 | 12 | 10 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (28 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "А" на опоре №24, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "А" в пролёте опор №24-25, схлёстом проводов фаз "А" и "В" под воздействием сильного ветра и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-55-1-8. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-55-1-8, Опора УПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №24-25 ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-55-1-8. Ответственное лицо: Корзун С.В. 04.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-55-1-8, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 04.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Омутского УЭС за не своевременное выявление дефектов на ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-55-1-8. Ответственное лицо: Корзун С.В. 11.03.2021 год
Алтайэнерго | 17 | 2021-02-07 | 17 | 50 |  | 2021-02-07 | 17 | 50 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №27-28 ВЛ-10кВ Л-26-4, что привело к кратковременному схлесту проводов, межфазному замыканию и аварийному отключению В-10кВ Л-26-4 на ПС 110/10кВ №26"Новоильинская". 4.12 Разрегулировка и кратковременный схлест проводов в пролете опор №27-28 ВЛ-10кВ Л-26-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на Л-26-4 с.Рассвет, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер габаритов в пролетах опор №16-28 ВЛ-10кВ Л-26-4, при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Мастер УЭС Клишин С.В. 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 20 | 2021-02-07 | 12 | 39 | 7.0295 | 2021-02-07 | 13 | 30 | 3.4.7.3 В результате естественного загрязнения поверхности изоляторов промышленными выбросами и налипания мокрого снега произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №28, с последующим разрушением изоляторов (7шт. из 8 шт.) и отключением КВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-2 - Барнаульская ТЭЦ-3 I цепь с отпайками (КВЛ ТТ-121). При подачи напряжения на КВЛ ТТ-121 со стороны ПС 110 кВ Пресс (в ведомстве ООО АЭСК») произошло разрушение изоляторов на опоре №32 фазы "В" (4шт. из 8 шт.). 4.12 Разрушение изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов на ТЭЦ-2-ТЭЦ-3 (ВЛ ТТ-121), Опора анк. мет.У6; Разрушение изоляторов на ТЭЦ-2-ТЭЦ-3 (ВЛ ТТ-121), Опора анк. мет.У4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "А" опоре №28 и фазы "В" опоре №32 КВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-2 - Барнаульская ТЭЦ-3 I цепь с отпайками (КВЛ ТТ-121). Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 25.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №26-34 КВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-2 - Барнаульская ТЭЦ-3 I цепь с отпайками (КВЛ ТТ-121), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 15.03.2021 годТехническое мероприятие 3 Провести обследование изоляторов с помощью электронно-оптического прибора «Филин-6» КВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-2 - Барнаульская ТЭЦ-3 I цепь с отпайками (КВЛ ТТ-121). Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.03.2021 годТехническое мероприятие 4 Разработать мероприятия по замене фарфоровой изоляции на стеклянную на КВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-2 - Барнаульская ТЭЦ-3 I цепь с отпайками (КВЛ ТТ-121) и направить в ДТЭиР филиала для реализации. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 25.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера СВЛ за несвоевременное обнаружение дефектов на КВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-2 - Барнаульская ТЭЦ-3 I цепь с отпайками (КВЛ ТТ-121). Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 11.03.2021 год
Алтайэнерго | 59 | 2021-02-07 | 16 | 48 | 0.0006667 | 2021-02-07 | 17 | 28 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (сильные порывы ветра до 27 м/с) произошел кратковременный схлёст провода фазы «В» и PEN-провода в пролёте опор №9 - №10 ВЛ Ф-2 от ТП-23-12-8, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-2 от ТП-23-12-8) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-2. 4.12 Произошел кратковременный схлёст проводов фазы «В» и PEN-провода в пролёте опор №9 - №10 ВЛ Ф-2 от ТП-23-12-8, Обусловленный воздействием порывов ветра до 27 м/с и изменением стрелы провеса провода фазы «В». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Н-23-12-8, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить инженерный осмотр ВЛ Ф-2 от ТП-23-12-8. Ответственное лицо: Ежов Дмитий Васильевич 31.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-2 от ТП-23-12-8 в пролетах опор №1 - №20 с оформлением, ведомости. Ответственное лицо: Ежов Дмитий Васильевич 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 21 | 2021-02-07 | 12 | 40 | 0.16675 | 2021-02-07 | 12 | 44 | 3.4.7.3 В результате эксплуатации произошла разрегулировка КСА В Л-81-15, при повреждении на ВЛ-10 кВ Л-81-15 потребителя АО "Оборонэнерго" - филиал "Забайкальский" (потребитель находиться в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго), произошло затягивание отключения В Л-81-15, в результате разрегулировки блок контактов КСА, с последующим отключением В-10 Т-2 на ПС 110 кВ Топчихинская. 4.13 Разрегулировка КСА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка КСА на ПС "Топчихинская" №81, Привод ПЭ-11 | Техническое мероприятие 1 Произвести послеаварийную проверку РЗА В Л-81-15, В-10 Т-2 на ПС 110 кВ Топчихинская. Ответственное лицо: Батырев Д.С. 18.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести текущий ремонт В Л-81-15 на ПС 110 кВ Топчихинская. Ответственное лицо: Будон П.А. 05.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо 08.02.2020 в АО "Оборонэнерго" - филиал "Забайкальский" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 18.03.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Оперативному персоналу Топчихинского РЭС провести внеплановый инструктаж на тему: Эксплуатация выключателей ВМП, ВМПП с пружинными и барабанными приводами. Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 18.03.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера СПС Остащенко Д.В. за несвоевременное обнаружение дефектов на В Л-81-15 ПС 110 кВ Топчихинская. Ответственное лицо: Будон П.А. 24.03.2021 год
Алтайэнерго | 18 | 2021-02-07 | 19 | 15 | 0.0285 | 2021-02-07 | 20 | 12 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошёл кратковременный схлёст неизолированных проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ Ф-4 от КТП-10/0,4кВ №8-19-29, что привело к межфазному замыканию и аврийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-4 на КТП-10/0,4кВ №8-19-29. 4.12 Кратковременный схлест проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ Ф-4 от КТП-10/0,4кВ №8-19-29. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-8-19-29, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести измерение стрелы провиса провода на ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №8-19-29, при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: Мастер Новополтавского УЭС Вебер А.А. Кулундинский РЭС 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 23 | 2021-02-07 | 16 | 44 | 0.014 | 2021-02-07 | 18 | 8 | 3.4.10 В результате проникновения птицы в РУ-10кВ произошло перекрытие нижнего контакта предохранителя фазы "А" на корпус КТП-81-16-19, с последующим термическим разрушением ПК-10 фазы "С" и отключением части потребителей КТП-81-16-19. 4.12 Перекрытие через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие через тело птицы на ТП-81-16-19, Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 фС | Техническое мероприятие 1 Провести замену ПК-10 на КТП-81-16-19. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 25.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр КТП-81-16-19 на предмет обнаружения мест проникновения птиц в РУ-10, при обнаружении устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 18.03.2021 год
Алтайэнерго | 24 | 2021-02-07 | 23 | 10 | 0.118 | 2021-02-08 | 1 | 8 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошёл обрыв нулевого провода в пролете опор №8-9 с последующим схлёстом провода фазы "С" и нулевого провода и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-58-9-14. 4.13 Обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-58-9-14, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт нулевого провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-58-9-14. Ответственное лицо: Бурденко А.А. 25.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-58-9-14. Ответственное лицо: Бурденко А.А. 25.02.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП 58-9-14, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Бурденко А.А. 11.03.2021 год
Алтайэнерго | 60 | 2021-02-07 | 21 | 2 | 0.03 | 2021-02-07 | 22 | 32 | 3.4.7.3 В результате разрегулирования стрелы провеса провода фазы «А» в пролёте опор №33 - №34 ВЛ Л-46-7 в совокупности с атмосферными воздействиями (порывистый ветер) произошел схлёст с проводом фазы «С», что привело к установлению режима межфазного короткого замыкания (К.З.) и отключению присоединения действием УРЗА (МТЗ), с НАПВ, вследствие не устранившегося схлёста проводов. 4.12 Произошел схлёст проводов фаз «А» и «С» в пролёте опор №33 - №34 ВЛ Л-46-7, вследствие разрегулирования стрелы провеса провода фазы «А», обусловленного длительной эксплуатацией и атмосферными воздействиями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса провода на Л-46-7 с. Харлово, Пролет: Опора № 33 - Опора № 34 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерения габаритов и стрел провеса проводов всех фаз на ВЛ Л-46-7 в анкерном пролёте опор №128 - №150 с оформлением ведомости. При необходимости, выполнить регулировку стрел провеса. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 18 | 2021-02-07 | 7 | 42 | 0.018833 | 2021-02-07 | 9 | 35 | 3.4.12.2 В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений (ветер до 20 м/с) произошло разрушения колпачка изолятора,срыв изолятора марки (ШС-10) фазы "С" на опоре №280, что привело к однофазному замыканию на землю ВЛ 10кВ Л 6-2 на ПС 110/10 кВ № 6 "Тюменцевская". 4.4 В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений (ветер до 20 м/с) произошло разрушения колпачка изолятора,срыв изолятора марки (ШС-10) фазы "С" на опоре №280, что привело к однофазному замыканию на землю ВЛ 10кВ Л 6-2 на ПС 110/10 кВ № 6 "Тюменцевская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на Л-6-2 с.Черемшанка, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка штыревого изолятора фазы "С" на опоре № 280 ВЛ 10кВ Л 6-2. Ответственное лицо: Жабин А.А. 28.02.2021 год
Алтайэнерго | 19 | 2021-02-07 | 9 | 29 | 0.4025 | 2021-02-07 | 11 | 47 | 3.4.12.2 Под влиянием метеоусловий в виде ветра и мокрого снега, произошел излом дерева (сосна, расположенная вне охранной зоны ВЛ на расстоянии от проекции крайнего провода ВЛ 19 м, высотой 30 м.) на провода (марки АС-95) фаз "А" и "В" в пролете опор №101-102 ВЛ 35 кВ МК-301, что привело к межфазному замыканию и отключению В-35 МК-301 действием защит на ПС 110/35/10 кВ № 3 "Мамонтовская". 4.4 Под влиянием метеоусловий в виде ветра и мокрого снега, произошел излом дерева (сосна, расположенная вне охранной зоны ВЛ на расстоянии от проекции крайнего провода ВЛ 19 м, высотой 30 м.) на провода (марки АС-95) фаз "А" и "В" в пролете опор №101-102 ВЛ 35 кВ МК-301, что привело к межфазному замыканию и отключению В-35 МК-301 действием защит на ПС 110/35/10 кВ № 3 "Мамонтовская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на Мамонтовская-Крестьянская (ВЛ МК-301), Пролет: Оп. №101 - Оп. №102 | Организационное мероприятие 1 Произвести вырубку угрожающих падению деревьев на провода ВЛ 35 кВ МК-301 в пролетах опор № 101-102. Ответственное лицо: Неретин В.В. 28.02.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести измерение ширины просеки в пролетах опор № 100-110 на ВЛ-35 кВ МК-301. При выявлении несоответствий произвести расширение просеки. Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 20 | 2021-02-07 | 15 | 38 | 0.012299 | 2021-02-07 | 16 | 19 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП 10/0,4 кВ № 2-18-9. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП 10/0,4 кВ № 2-18-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-2-18-9, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-2-18-9 в пролете опор №13-16. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 21 | 2021-02-07 | 14 | 54 |  | 2021-02-07 | 14 | 54 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 3-3-1. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 3-3-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-3-1, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-3-3-1 в пролете опор №6-8. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 22 | 2021-02-07 | 13 | 5 | 0.0207 | 2021-02-07 | 14 | 14 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-16) в пролете опор № 19-20 ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 2-12-17. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-16) в пролете опор № 19-20 ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 2-12-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-12-17, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-2-12-17 в пролете опор №18-21. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 24 | 2021-02-06 | 13 | 52 | 0.11067 | 2021-02-06 | 19 | 24 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (48 лет) и влияния погодных условий, произошло перегорание обмотки силового трансформатора (ТМ-63/10) фазы "А" ТП-36-20-12 с замыканием на корпус и потерей напряжения у потребителей. 4.12 Перегорание обмотки силового трансформатора (ТМ-63/10) фазы "А" ТП-36-20-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание обмотки фаза "А" на ТП-36-20-12, Трансформатор ТМ-63/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену трансформатора на ТП-36-20-12. Ответственное лицо: Кормишкин Сергей Викторович 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 45 | 2021-02-06 | 15 | 6 | 0.018301 | 2021-02-06 | 16 | 7 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-47-8-12 явилось однофазное короткое замыкание, возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Б. Ключи ул. Боровая 6 | Организационное мероприятие 1 Мастеру Жилинского сетевого участка выдать предписание потребителю, проживающему по адресу с. Б. Ключи ул. Боровая, д.6 на замену неизолированных проводов ввода жилого дома на СИП. Ответственное лицо: Черновалов С. Н. 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 44 | 2021-02-06 | 10 | 0 | 0.11333 | 2021-02-06 | 11 | 8 | 3.4.12.5 В результате образования изморози (при перепадах температуры окружающего воздуха), произошло образование конденсата (при нагреве солнцем), стекание струек воды по загрязненной поверхности стеклянного изолятора марки ШС-10 с дальнейшим перекрытие по поверхности. От резкого перепада температуры до положительного значения (возникновения электродуги), произошло разрушение стеклянной юбки штыревого изолятора марки ШС-10 фазы "В" на опоре №500/502 ВЛ-10кВ Л-49-5, падение провода на металлический элемент траверсы, что привело к выпадению блинкера "Земля в сети 10 кВ". КУ отключен В-10кВ Л-49-5 на ПС 110кВ Воеводская. 4.11 Разрушение стеклянной юбки штыревого изолятора марки ШС-10 фазы "В" на опоре №500/502 ВЛ-10кВ Л-49-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изолятор. на ВЛ-10кВ Л-49-5, VS010-0001184 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора фазы "В", надежность крепления остальных изоляторов на опоре №500/502 ВЛ-10 кВ Л-49-5 Бочкари. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 16.03.2021 год
Алтайэнерго | 45 | 2021-02-05 | 9 | 25 | 0.0625 | 2021-02-05 | 9 | 40 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошло касание ветвей деревьев проводов в пролете опор №1014/20-1014/21 ВЛ-10 кВ Л-11-10, что привело к межфазному замыканию и отключению В-10 кВ Л-11-10. 4.4 Касание ветвей деревьев проводов в пролете опор №1014/20-1014/21 ВЛ-10 кВ Л-11-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветки в проводах. на Л-11-10 Кажа, VS010-0001149 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР в пролете опор №1014/19-1014/23 ВЛ-10 кВ Л-11-10. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 15.03.2021 год
Алтайэнерго | 25 | 2021-02-06 | 16 | 21 | 0.0092 | 2021-02-06 | 17 | 30 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши жилого дома, произошло замыкание потребительского неизолированного провода ввода в дом подключенного от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-8-2 ф.4. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ 0,4 кВ Л-4 в КТП 34-8-2. | Техническое мероприятие 1 Выдать предписание потребителю на перенос сетевого ввода в жилой дом, из зоны схода снежных масс с крыши дома Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 16.03.2021 год
Алтайэнерго | 46 | 2021-02-05 | 23 | 8 | 0.135 | 2021-02-06 | 0 | 38 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-71-16 в пролете опор №№28-29, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-71-16 в пролете опор №№28-29. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-71-16 с Прол-Крепость,с Борисово, Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | Техническое мероприятие 1 На Л-71-16 с Прол-Крепость,с Борисово, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающим падением на провода в пролете опор №28-№31. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 47 | 2021-02-06 | 5 | 37 | 0.18675 | 2021-02-06 | 7 | 0 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-49-2 в пролете опор №№7-8, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-49-2 в пролете опор №№7-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-49-2 п.Сибирский (ПТФ), Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ветвей деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №№7-8 ВЛ-10 кВ Л-49-2. Ответственное лицо: Черновалов С.Н. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 48 | 2021-02-07 | 12 | 20 | 0.0086665 | 2021-02-07 | 14 | 4 | 3.4.12.2 Однофазное замыкание, произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№16-17 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-33-6-8 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-33-6-8, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-33-6-8 в пролетах опор №№16-17 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 26 | 2021-02-07 | 13 | 35 | 0.0048 | 2021-02-07 | 14 | 11 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши жилого дома, произошло замыкание потребительского неизолированного провода ввода в дом подключенного от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-23 ф.1. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ 0,4 кВ Л-1 в КТП 14-4-23. | Техническое мероприятие 1 Выдать предписание потребителю на перенос сетевого ввода в жилой дом, из зоны схода снежных масс с крыши дома. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 16.03.2021 год
Алтайэнерго | 49 | 2021-02-07 | 15 | 26 | 0.00825 | 2021-02-07 | 17 | 5 | 3.4.9.3 Однофазное замыкание, произошедшее на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-39-7-9 в результате схлеста неизолированных проводов на вводе жилого дома ул. Деповская 13, с. Налобиха. | Техническое мероприятие 1 выдать предписание потребителю, проживающему по адресу с. Налобиха ул. Деповская, д. 13 на замену неизолированных проводов ввода жилого дома на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 27 | 2021-02-07 | 20 | 41 | 0.0037331 | 2021-02-07 | 21 | 13 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши жилого дома, произошло замыкание потребительского неизолированного провода ввода в дом подключенного от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-21 ф.5. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ 0,4 кВ Л-5 в КТП 34-13-21. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю по адресу с. Н.Каменка ул. Извозная 9 , на перенос сетевого ввода в жилой дом, из зоны схода снежных масс с крыши дома. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 12.03.2021 год
Алтайэнерго | 50 | 2021-02-06 | 16 | 54 | 0.0144 | 2021-02-06 | 18 | 6 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№5/2-6/2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-12-4 из-за порывистого ветра 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-12-4, Пролет: Опора № 5-2 - Опора № 6-2 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-12-4, произвести перетяжку провода в пролете опор №4/2-№6/2 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 51 | 2021-02-07 | 21 | 18 | 0.017 | 2021-02-07 | 22 | 26 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№25-26 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-16-17 из-за порывистого ветра 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-16-17, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-16-17, произвести перетяжку провода в пролете опор №25-№26. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 23 | 2021-02-08 | 17 | 50 | 0.002167 | 2021-02-08 | 18 | 3 | 3.4.12.2 В результате повторяющихся стихийных явлений (ветер 15 м/с) произошел наброс ветки на провода (марки А-50) в пролете опор № 4/8-4/9, с последующим схлестом проводов на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 20-1-3, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-1 на КТП 10/0,4 кВ № 20-1-3 4.4 В результате повторяющихся стихийных явлений (ветер 15 м/с) произошел наброс ветки на провода (марки А-50) в пролете опор № 4/8-4/9, с последующим схлестом проводов на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 20-1-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20-1-3, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор № 4/8-4/9 на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 20-1-3. Ответственное лицо: Жабин А.А. 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 52 | 2021-02-08 | 11 | 51 | 0.007 | 2021-02-08 | 13 | 15 | 3.4.12.5 В результате попадания влаги во время (оттепели) в микротрещины опорного изолятора фазы "В" КТП-7-8-7 и последующего ее замерзания произошло разрушение фарфоровых покрышек данного изолятора. 4.12 Разрушение опорных изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опорных изоляторов. на ТП-7-8-7, TP010-0014618 | Техническое мероприятие 1 Произвести выборочные испытания изоляции КТП на ВЛ-10кВ Л-7-8. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.05.2021 год
Алтайэнерго | 53 | 2021-02-08 | 20 | 26 | 0.013334 | 2021-02-08 | 22 | 6 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-12-23 из-за порывистого ветра 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-12-23, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-12-23 в пролетах опор №№8-9 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 54 | 2021-02-08 | 21 | 48 | 0.0236 | 2021-02-08 | 23 | 46 | 3.4.12.2 Однофазное замыкание, произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75-3-12 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75-3-12, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75-3-12, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающим падением на провода в пролете опор №№5-6. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 55 | 2021-02-08 | 23 | 10 | 0.0085 | 2021-02-09 | 0 | 52 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№23/2-24/2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-8-10-22 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-8-10-22, Пролет: Опора № 23-2 - Опора № 24-2 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-8-10-22, произвести перетяжку проводов в пролете опор №№23/2-24/2. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 57 | 2021-02-09 | 0 | 45 | 0.025999 | 2021-02-09 | 2 | 29 | 3.4.12.2 Однофазное замыкание, произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-39-5-4 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-39-5-4, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-39-5-4 в пролетах опор №№5-6 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 21 | 2021-02-08 | 13 | 5 |  | 2021-02-08 | 13 | 5 | 3.4.9.3 В результате повреждения в РУ-10кВ потребительской КТП-10/0,4кВ №7-3-57 (принадлежит ООО "Элита") запитанной от ВЛ-10кВ Л-7-3 отпайка №9 опора №7, произошло аварийное отключение В-10кВ Л-7-3 на ПС 110/35/10кВ №7"Гальбштадтская". | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю ООО "Элита" на балансе которой находится КТП-10/0,4кВ №7-3-57, письмо о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с нормами НТД. Ответственное лицо: Начальник Славгородского РЭС - Волченко В.В. 19.03.2021 год
Алтайэнерго | 25 | 2021-02-08 | 20 | 2 | 0.10625 | 2021-02-08 | 21 | 17 | 3.4.9.3 В результате схлёста спуска потребителя, запитанного от опоры №1/3, произошло отключение ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-56-1-10. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №1/3 ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-56-1-10, на замену неизолированного ввода на изолированный. Ответственное лицо: Корзун С.В. 10.03.2021 год
Алтайэнерго | 22 | 2021-02-08 | 13 | 35 |  | 2021-02-08 | 13 | 35 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошло разрегулирование стрелы провиса провода в пролёте опор №219-2/3 ВЛ-10кВ Л-24-8, что привело к кратковременному схлесту проводов, межфазному замыканию и аварийному отключению В-10кВ Л-24-8 на ПС 110/10 кВ №24 "Златополинская". 4.12 Разрегулировка и кратковременный схлест проводов в пролете опор № 219-2/3 ВЛ-10кВ Л-24-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка и кратковременный схлест проводов на Л-24-8 с. Смирненькое, Пролет: Опора № 219 - Опора № 1/3; Разрегулировка и кратковременный схлест проводов на Л-24-8 с. Смирненькое, Пролет: Опора № 1/3 - Опора № 2/3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролётах опор № 219-2/3 ВЛ-10 кВ Л-24-8. Ответственное лицо: Мастер Златополинского УЭС Коротков А.Ю. 31.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить измерение стрелы провиса провода в пролётах опор № 219-12/3 ВЛ-10 кВ Л-24-8. Ответственное лицо: Мастер Златополинского УЭС Коротков А.Ю. 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 26 | 2021-02-08 | 21 | 47 | 0.2464 | 2021-02-08 | 22 | 35 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошло разрушение изолятора фазы "А" на опоре №66, с последующим схлёстом проводов фазы "А" и "В" в пролёте опор №66-67 и отключением ВЛ-10 кВ Л-81-10. 4.12 Излом изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом изолятора на Л-81-10 с. Белояровка, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Заменить изолятор фазы "А" на опоре №66 ВЛ-10 кВ Л-81-10. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 04.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-81-10, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 18.03.2021 год
Алтайэнерго | 23 | 2021-02-08 | 15 | 3 | 0.048501 | 2021-02-08 | 16 | 40 | 3.4.12.5 В результате перепада температур окружающего воздуха, произошло попадание влаги в РУ-10кВ КТП-10/0,4кВ №1-44-5, что привело к разрушению предохранителя фазы "С" и неполноценному напряжению фаз - "A,B,С". 4.12 Разрушение предохранителя фазы "С" в РУ-10кВ КТП-10/0,4кВ №1-44-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение предохранителя ПК-10 фазы "С" на ТП-1-44-5, Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр КТП-10/0,4кВ запитанных от Л-1-44 на предмет зазоров, щелей через которые может попасть влага. Ответственное лицо: Мастер КУЭС Малышев Е.М. 16.04.2021 год
Алтайэнерго | 24 | 2021-02-08 | 16 | 25 | 0.01225 | 2021-02-08 | 17 | 14 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло разрегулирование провода в пролете опор №20-23 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП-10/0,4кВ №11-8-8, что привело к кратковременному схлестыванию проводов и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-3 на КТП-10/0,4кВ №11-8-8. 4.12 Разрегулирование и кратковременный схлест проводов в пролетах №20-23 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП-10/0,4кВ №11-8-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-11-8-8, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21; Разрегулирование проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-11-8-8, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22; Разрегулирование проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-11-8-8, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку провода в пролете опор №19-23 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП-10/0,4кВ №11-8-8. Ответственное лицо: мастер Кочкинского УЭС Сахновский М.А. 26.03.2021 год
Алтайэнерго | 25 | 2021-02-08 | 17 | 18 | 0.003 | 2021-02-08 | 17 | 30 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра, произошло разрегулирование проводов в пролёте опор №23-24 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №24-6-2, что привело к кратковременному схлёсту неизолированных проводов и аврийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №24-6-2. 4.12 Разрегулирование и кратковременный схлест проводов в пролёте опор №23-24 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №24-6-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-24-6-2, Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | Организационное мероприятие 1 Провести измерение стрелы провиса провода на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №24-6-2, при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Мастер Златополигского УЭС Коротков А.Ю. Кулундинский РЭС 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 26 | 2021-02-08 | 18 | 25 | 0.0385 | 2021-02-08 | 19 | 31 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошел обрыв нулевого провода на опоре №2 (пролет опор №1-2) ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №7-15-136, что при его падении привело к касанию фазного провода и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №7-15-136. 4.14 Обрыв нулевого провода на опоре №2 (пролет опор №1-2) ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №7-15-136. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-15-136, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №7-15-136, на предмет повреждения вязок, изоляторов, колпачков, при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: Старший мастер УЭС Вагнер А.В. 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 27 | 2021-02-08 | 18 | 32 | 0.046668 | 2021-02-08 | 20 | 24 | 3.4.9.3 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошёл кратковременный схлёст неизолированных проводов ввода в дом потребителя по адресу с. Свердлово, ул. Кирова дом №37, что привело к однофазному замыканию и аврийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №14-7-8. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Свердлово, ул. Кирова дом №37, об устранении выявленных нарушений. Ответственное лицо: Мастер УЭС Клишин С.В. 26.03.2021 год
Алтайэнерго | 28 | 2021-02-08 | 18 | 50 | 0.0009667 | 2021-02-08 | 19 | 50 | 3.4.9.3 В результате повреждения автоматического выключателя в ВЩУ потребителя по адресу с. Нижняя-Суетка, ул. Центральная дом №1, произошло аварийное отключение автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №10-23-17. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Нижняя-Суетка, ул. Центральная дом №1 об устранении выявленного замечания. Ответственное лицо: Мастер УЭС Клишин С.В. 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 29 | 2021-02-08 | 19 | 40 | 0.011 | 2021-02-08 | 20 | 35 | 3.4.9.3 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло разрегулирование ввода в дом потребителя (дом не жилой) по адресу с. Красный Алтай, ул. Зеленая дом №5, запитанного от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №39-8-5, что привело к кратковременному схлесту неизолированных проводов и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №39-8-5. | Организационное мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №39-8-5 с выявлением мест разрегулирования вводов в жилые дома, и по согласованию с УТЭЭ отключением не жилых домов. Ответственное лицо: мастер УЭС Борисенко А.В. 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 28 | 2021-02-08 | 23 | 56 | 0.014534 | 2021-02-09 | 1 | 45 | 3.4.9.3 В результате влияния погодных условий и нарушения регулировки стрелы провиса проводов, произошло замыкание потребительского неизолированного провода ввода к жилому дому по ул. 60 лет Октября 52 подключенного от опоры №1/4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-5 ф.3. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ 0,4 кВ Л-3 в КТП 34-13-5. | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 34-13-5 Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 16.03.2021 год
Алтайэнерго | 62 | 2021-02-08 | 18 | 40 | 0.138 | 2021-02-08 | 21 | 44 | 3.4.12.2 В результате порыва ветра, а так же под тяжестью налипшего снега произошел излом ветки дерева (тополь) (комель дерева находится вне охранной зоне ВЛ), и её падение на провода (А-16) ВЛ Ф-1 от ТП-40-5-3 в пролете опор №15 - №16, что привело к обрыву и схлёсту проводов фазы «С» и PEN-провода и отключению АВ Ф-1 в РУ-0,4 кВ ТП-40-5-3 действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки). 4.4 Обрывы проводов фазы «С» и PEN-провода на ВЛ Ф-1 от ТП-40-5-3 в пролете опор №15 - №16 вызваны изломом и падением ветки дерева, комель которого находится вне охранной зоны ВЛ из-за атмосферных воздействий (снегоналипание). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-40-5-3, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку трассы (обрезку крон деревьев) ВЛ Ф-1 от ТП-40-5-3 от ДКР, в пролетах опор №12 - №19, угрожающих падением на провода ВЛ. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 31.05.2021 год
Алтайэнерго | 31 | 2021-02-08 | 21 | 19 |  | 2021-02-08 | 21 | 19 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло разрегулирование провода в пролете опор №136-137 ВЛ-10кВ Л-9-8, что привело к кратковременному схлестыванию и аварийному отключению В-10кВ Л-9-8 на ПС 35/10кВ №9 "Устьянская". 4.12 Разрегулирование и кратковременный схлест проводов в пролете опор №136-137 ВЛ-10кВ Л-9-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование провода на Л-9-8 с. Лесное, Пролет: Опора № 136 - Опора № 137 | Организационное мероприятие 1 Произвести замер стрелы провеса проводов в пролетах опор №133-140 ВЛ-10кВ Л-9-8. При выявлении сверхнормативного провеса произвести перетяжку провода. Ответственное лицо: мастер Устьянского УЭС Терновой В.Н. 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 33 | 2021-02-08 | 22 | 15 |  | 2021-02-08 | 22 | 15 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошёл кратковременный схлёст неизолированных проводов в пролётах опор №208-209 ВЛ-10кВ Л-33-15, что привело к межфазному замыканию и аварийному отключению В-10кВ Л-33-15 на ПС 110/35/10 № 33 "Гляденьская". 4.12 Кратковременный схлест проводов в пролётах опор №208-209 ВЛ-10кВ Л-33-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на Л-33-15 с.Покровка, Пролет: Опора № 208 - Опора № 209 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса провода в пролете опор №208 - 214 ВЛ-10кВ Л-33-15, при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: Мастер УЭС Фаст Е.Я. 18.04.2021 год
Алтайэнерго | 34 | 2021-02-08 | 22 | 15 | 0.0144 | 2021-02-08 | 23 | 3 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло разрегулирование провода в пролете опор №32-33 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №19-3-8, что привело к кратковременному схлесту проводов и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №19-3-8. 4.12 Разрегулирование и кратковременный схлест проводов в пролете опор №32-33 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №19-3-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-19-3-8, Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку провода в пролете опор №25-33 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №19-3-8. Ответственное лицо: мастер УЭС Сахновский М.А. 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 35 | 2021-02-08 | 22 | 50 | 0.03675 | 2021-02-09 | 0 | 35 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра и механического трения между неизолированным проводом и изолятором, произошёл обрыв провода фазы "В" на опоре №6 (пролет опор №6-7) ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №1-50-6, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №1-50-6. 4.14 Обрыв провода фазы "В" на опоре №6 (пролет опор №6-7) ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №1-50-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-50-6, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №1-50-6 на предмет выявления повреждений проводов, изоляторов ,вязок проводов. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: Мастер Кулундинского УЭС Малышев Е.М. Кулундинский РЭС 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 36 | 2021-02-08 | 23 | 12 |  | 2021-02-08 | 23 | 12 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло разрегулирование проводов в пролете опор №336-338 на ВЛ-10кВ Л-43-3, что привело к кратковременному схлесту проводов и аварийному отключению В-10кВ Л-43-3 на ПС 110/10кВ №43"Каипская". 4.12 Разрегулировка и кратковременный схлест проводов в пролете опор №336-338 на ВЛ-10кВ Л-43-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на Л-43-3 с. Каип (Петухи), Пролет: Опора № 336 - Опора № 337; Разрегулировка провода на Л-43-3 с. Каип (Петухи), Пролет: Опора № 337 - Опора № 338 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №336-338 ВЛ-10кВ Л-43-3. Ответственное лицо: мастер Ключевского УЭС Барабаш Е.В. 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 29 | 2021-02-09 | 0 | 41 | 0.9622 | 2021-02-09 | 2 | 23 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, при порывистом боковом ветре от длительного колебания, произошел обрыв шлейфа провода фазы "В" Р-42-4-1 на опоре №400/206 ВЛ 10 кВ Л-42-4 с последующим касанием фаз "А", "С", от возникшего короткого замыкания действием защит на ПС 110 кВ Петропавловская отключался В-10 Л-42-4. 4.13 Обрыв шлейфа провода фазы "В" Р-42-4-1 на опоре №400/206 ВЛ 10 кВ Л-42-4 с последующим касанием фаз "А", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа провода фазы "В" Р-42-4-1 на опоре №400/206 ВЛ 10 кВ Л-42-4 с последующим касанием фаз "А", "С". на Л-42-4 Ануйский, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию состояния провода на предмет наличия дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов) в пролете опор №400/200-400/206 ВЛ 10 кВ Л-42-4, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Скляров Владимир Владимирович 29.04.2021 год
Алтайэнерго | 37 | 2021-02-08 | 23 | 45 | 0.016267 | 2021-02-09 | 0 | 46 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлёст неизолированных проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №1-44-8, что привело к межфазному замыканию и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №1-44-8. 4.12 Кратковременный схлёст проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №1-44-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-44-8, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-10/0,4 №1-44-8. Ответственное лицо: Мастер Кулундинского УЭС Малышев Е.М. Кулундинского РЭС 26.03.2021 год
Алтайэнерго | 58 | 2021-02-08 | 21 | 9 | 0.01625 | 2021-02-08 | 22 | 14 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№12/3-13/3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-6-1 из-за порывистого ветра 4.4 схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-6-1, Пролет: Опора № 12-3 - Опора № 13-3 | Организационное мероприятие 1 Мастеру Зудиловского сетевого участка произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП 49-6-1 в пролетах опор 10/3-14/3 Ответственное лицо: Черновалов С. Н. 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 59 | 2021-02-09 | 1 | 12 | 0.01425 | 2021-02-09 | 2 | 9 | 3.4.12.2 Однофазное замыкание, произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-51-8-11 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-51-8-11, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-51-8-11 в пролетах опор №№6-7 Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 60 | 2021-02-09 | 1 | 13 | 0.24745 | 2021-02-09 | 2 | 54 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-30-4 в пролете опор №№149-150, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-30-4 в пролете опор №№149-150. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-30-4 с.Лебяжье, Пролет: Опора № 149 - Опора № 150 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ветвей деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №№149-150 ВЛ-10 кВ Л-30-4. Ответственное лицо: Черновалов С.Н. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 64 | 2021-02-08 | 19 | 24 | 0.0134 | 2021-02-08 | 19 | 30 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных атмосферными воздействиями (порывы ветра до 22-27 м/с), произошло перекрытие изоляции (схлест) проводов (А-50) фаз «В» и «С» в пролете опор №2 - №3 ВЛ Л-37-1, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-37-1) было отключено действием УРЗА (МТЗ). 4.12 Кратковременный схлест проводов (А-50) фаз «В» и «С» в пролете опор №2 - №3 ВЛ Л-37-1 обусловлено сильными колебаниями провода, вызванных атмосферными воздействиями (порывы ветра до 22-27 м/с) сопоставимых с предельно допустимой ветровой нагрузкой относительно условий проекта (30-32 м/с) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на Л-37-1 п.Ясная поляна, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода на ВЛ Л-37-1 в пролетах опор №2 - №8. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену вязки двойного крепления провода на опоре №212 ВЛ Л-37-1. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 66 | 2021-02-08 | 20 | 7 | 0.00425 | 2021-02-08 | 21 | 49 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных атмосферными воздействиями (порывы ветра до 27 м/с), произошёл кратковременный схлест проводов (А-25) фаз «А» и «В» в пролёте опор №1 - №2 ВЛ Ф-1 от ТП-60-3-9, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-1 от ТП-60-3-9) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлест проводов (А-25) фаз «А» и «В» в пролёте опор №1 - №2 ВЛ Ф-1 от ТП-60-3-9 обусловлен колебаниями провода вызванных порывами ветра до 27 м/с (близки к расчетным - паспортным). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-60-3-9, Пролет: Оп.№1 - Оп.№2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-60-3-9 в пролётах опор №1 - №11. При несоответствии измеренных параметров выполнить регулировку стрелы провеса провода. Ответственное лицо: Рогожкин Дмитрий Геннадьевич 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 67 | 2021-02-08 | 20 | 10 | 0.0006501 | 2021-02-08 | 20 | 32 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода вызванных атмосферными воздействиями (порывы ветра до 25-27 м/с сопоставимы с предельно допустимыми ветровыми нагрузками относительно условий проекта - 30 - 32 м/с (3 район по ветру)) произошло перекрытие изоляции (схлест) проводов (А-50) фаз «А» и «В» в пролете опор №2/14 - 2/15 ВЛ Ф-2 от ТП 26-3-15, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-2) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2. 4.12 Произошел схлёст проводов (А-35) фаз «А» и «В» в пролёте опор №2/14 - 2/15 ВЛ Ф-1 от ТП-26-3-15, обусловленный воздействием ветровых нагрузок (25-27 м/с), сопоставимого с предельно допустимой ветровой нагрузкой относительно условий проекта- 30-32 м/с (3 район по ветру)). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-26-3-15, Пролет: Оп №2/14 - Оп №2/15 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрел провеса проводов в пролётах опор №2/12 - 2/16 ВЛ Ф-2 от ТП 26-3-15. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 31.08.2021 год
Алтайэнерго | 68 | 2021-02-08 | 20 | 23 | 0.0087495 | 2021-02-08 | 20 | 58 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных атмосферными воздействиями (порывы ветра до 22-27 м/с) произошел кратковременный схлест проводов (А-25) фаз «А» и «В» в пролёте опор №4 - №5 ВЛ Ф-1 от ТП-13-1-16, вследствие чего присоединение отключилось действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1 (125 А). 4.12 Схлёст проводов (А-25) фаз «А» и «В» в пролете опор №4 - №5 ВЛ Ф-1 от ТП-13-1-16 обусловлен колебаниями проводов, вызванных атмосферными воздействиями (ветер порывами до 22-27 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-1-16, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода всех фаз на ВЛ Ф-1 от ТП-13-1-16, в пролётах опор №1 - №5. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 69 | 2021-02-08 | 20 | 43 | 0.83212 | 2021-02-08 | 23 | 21 | 3.4.10 В результате присаживания птицы (сова) у проходного изолятор фазы "А" ТП- 26-3-25, произошло перекрытие изоляции через тело птицы (однофазное замыкание на землю), вследствие чего сработала предупредительная сигнализация «Земля в сети 10кВ» на ПС 110 кВ Михайловская и присоединение (В Л-26-3) отключено КУ. 4.12 Произошло перекрытие изоляции проходного изолятор фазы "А" на ТП- 26-3-25 через тело птицы (сова). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Л-26-3 с Ракиты, Спуск №1542 - ТП26-3-26 | Техническое мероприятие 1 Выполнить инженерный осмотр ВЛ Л-26-3 в пролетах опор №300-№430. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 71 | 2021-02-08 | 21 | 19 | 0.021749 | 2021-02-08 | 21 | 48 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных атмосферными воздействиями (ветер порывами до 25-27 м/с) произошло нарушение крепления (расцепление зажима ЗАК-10-1) провода (А-50) фазы «В» на опоре №150 ВЛ Л-42-4 Ю, что привело к падению провода на металлический крюк (изменение стрелы провеса) и схлесту проводов фаз «В» и "С". Вследствие этого (серия кратковременных схлёстов проводов под ветровым воздействием) присоединение (В-42-4) было отключено действием УРЗА (ТО), с неуспешными АПВ и НРПВ. 4.3 Произошло расцепление зажима (ЗАК-10-1) провода фазы «В» на штыревом изоляторе (ШС-10) на опоре №150 ВЛ Л-42-4 Ю обусловленного сильными колебаниями провода, вызванными атмосферными воздействиями (до 25-27 м/с), сопоставимы с предельно допустимыми ветровыми нагрузками относительно условий проекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение крепления на Л-42-4 Ю с.8 Марта, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния линейной арматуры, изоляторов и узлов их крепления на ВЛ Л-42-4 Ю в пролётах опор №146 - №167. При выявлении дефектов выполнить ремонт (замену) неисправных элементов. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 17.03.2021 год
Алтайэнерго | 72 | 2021-02-08 | 21 | 56 | 0.0014161 | 2021-02-08 | 22 | 1 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (порывы ветра 25-27 м/с) на ВЛ Ф-3 от ТП 31-4-2, в пролёте опор №1-2 - №2-2, произошёл кратковременный схлёст проводов фаз «А» и «В», что привело к межфазному К.З. с последующим отключением присоединения действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-3. 4.12 Кратковременный схлест проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор №1-2 – №2-2 ВЛ Ф-3 от ТП-31-4-2 обусловлен колебаниями провода вызванных атмосферными воздействиями - ветровыми нагрузками (25-27 м/с), сопоставимыми с предельно допустимыми нагрузками относительно условий проекта (30-32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-31-4-2, Пролет: Оп.№1/2 - Оп.№2/2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрел провеса проводов ВЛ Ф-3 от ТП 31-4-2 в пролётах опор №3 - №2-2п. Ответственное лицо: Башкин Александр Александрович 30.03.2021 год
Алтайэнерго | 73 | 2021-02-08 | 22 | 23 | 0.013243 | 2021-02-09 | 0 | 40 | 3.4.7.3 В результате нарушения контактного соединения (развившийся дефект внутри коммутационного аппарата (см. отчет ТВО №492 от 11.10.2017)) АВ Ф-1 (ВА 57-35-100А) в РУ-0,4 кВ ТП-37-3-5 ), из-за роста переходного сопротивления и повышения температуры, произошло отгорание токопровода фазы А (см. фото 1 повреждение АВ), возник неполнофазный режим работы сети. 4.13 Нарушение контактного соединения внутри корпуса аппарата АВ Ф-1 от ТП-37-3-5 вследствие длительной эксплуатации. В результате нарушения контактного соединения (развившийся дефект внутри коммутационного аппарата (см. отчет ТВО №492 от 11.10.2017)) АВ Ф-1 (ВА 57-35-100А) в РУ-0,4 кВ ТП-37-3-5 ), вследствие роста переходного сопротивления и повышения температуры произошло короткое замыкание и перегорание токопроводов фазы А (см. фото 1 повреждение АВ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выход из строя на ТП-37-3-5, ВА 57Ф35-34 100А | Техническое мероприятие 1 Выполнить пирометрический контроль контактной группы АВ-0,4 кВ на ТП-37-3-3, ТП-37-3-4, ТП-37-3-5. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 74 | 2021-02-08 | 22 | 30 | 0.0039996 | 2021-02-08 | 22 | 50 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных атмосферными воздействиями (порывы ветра до 25-27 м/с) произошла серия кратковременных схлестов проводов (А-16) фаз «А» и «В» в пролёте опор №8 - №13 ВЛ Ф-1/1 от ТП-17-1-13 Ю, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1/1) отключилось действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1/1 (80 А). 4.12 Серия кратковременных схлёсто проводов (А-16) фаз «А» и «В» в пролётах опор №8-№13 ВЛ Ф-1/1 от ТП-17-1-13 Ю обусловлена колебаниями провода (пляска), вследствие ветровых нагрузок (25-27 м/с) с параметрами близкими к расчетным относительно условий проекта (32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ-0,4 кВ ф.1-1 от ТП-17-1-13 Ю, Опора ПН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить инженерный осмотр ВЛ Ф-1/1 от ТП-17-1-13 Ю. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 31.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов всех фаз во всех пролётах ВЛ Ф-1/1 от ТП-17-1-13 Ю. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 75 | 2021-02-08 | 22 | 52 | 0.0104 | 2021-02-09 | 0 | 36 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных атмосферными воздействиями (порывы ветра до 25 -27м/с), произошёл кратковременный схлест проводов (А-25) фаз «А» и «В» в пролёте между приемным порталом ТП-60-6-11 и опорой №1 ВЛ Ф-1, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-1 от ТП-60-6-11) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлест проводов (спусков) (А-25) фаз «А» и «В» в пролёте между приемным порталом на ТП-60-6-11 и опорой №1 ВЛ Ф-1, обусловлен воздействием ветровых нагрузок (25-27 м/с), сопоставимых с предельно допустимой ветровой нагрузкой относительно условий проекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-60-6-11, Пролет: ТП-60-6-11 - Оп.№1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-60-6-11 в пролетах опор №1 - №3. При несоответствии измеренных параметров выполнить регулировку стрел провеса проводов. Ответственное лицо: Рогожкин Дмитрий Геннадьевич 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 30 | 2021-02-09 | 1 | 2 |  | 2021-02-09 | 1 | 2 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка проводов фаз "А", "В" с последующим их схлестом в пролете опор №1334/10-1334/11 ВЛ 10 кВ Л-34-13, при повторных порывах ветра схлест самоустранился, от возникшего короткого замыкания действием защит отключался В-10 Л-34-13 на ПС 110 кВ Предгорная. 4.4 Схлёст проводов фаз "А", "В" в пролете опор №1334/10-1334/11 ВЛ 10 кВ Л-34-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов фаз "А", "В" в пролете опор №1334/10-1334/11 ВЛ 10 кВ Л-34-13. на ВЛ-10кВ Л 34-13, Пролет: Опора №1334/10 - Опора №1334/11 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию состояния провода на предмет наличия дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов) в пролете опор №1334/5-1334/15 ВЛ 10 кВ Л-34-13, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 29.03.2021 год
Алтайэнерго | 77 | 2021-02-08 | 23 | 50 | 0.0025346 | 2021-02-08 | 23 | 54 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода (пляска), вызванных атмосферными воздействиями (ветер порывами 25-27 м/с), произошел кратковременный схлёст проводов (А-35) фаз «А» и «В» в пролёте опор №270 - №271 ВЛ Л-19-5, что привело к отключению присоединения (Л-19-5) действием УРЗА (МТЗ). 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-35) фаз «А» и «В» в пролёте опор №270 - №271 ВЛ Л-19-5 обусловлен воздействием ветровой нагрузки (25-27 м/с) близкой к расчетным значениям, определенных проектом (30-32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на Л-19-5 п.Защита, Пролет: Опора № 270 - Опора № 271 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов всех фаз на ВЛ Л-19-5, в пролётах опор №268 - №273. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 79 | 2021-02-09 | 0 | 8 | 0.138 | 2021-02-09 | 1 | 20 | 3.4.12.2 В результате пляски провода (ветер порывами до 25-27 м/с) произошел срыв изолятора (ШС-10) фазы «А», вместе с проводом (А-50), на опоре №285 (П10-7ДБ) ВЛ Л-46-3 Ю, с последующим схлестом с проводом фазы «В», что привело к отключению присоединения (В-46-3) на ПС 110 кВ Краснощековская действием УРЗА (МТЗ), с неуспешными АПВ и РПВ. 4.1 Срыв стеклянного штыревого изолятора (ШС-10) фазы «А» на промежуточной деревянной опоре №285 ВЛ Л-46-3 Ю обусловлен сильными колебаниями провода (пляска) из-за ветровой нагрузки (25-27 м/с) близкой к расчетным значениям, определенных проектом (30-32 м/с), в совокупности с естественным износом материала колпачка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на Л-46-3 Ю с-з Дальний, Пролет: Опора № 285 - Опора № 286 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния линейной арматуры, изоляторов и узлов их крепления на ВЛ Л-46-3 Ю в пролётах опор №280 - №289. При выявлении дефектов выполнить ремонт (замену) неисправных элементов. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 80 | 2021-02-09 | 0 | 35 | 0.0031 | 2021-02-09 | 1 | 5 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (порывы ветра до 25-27 м/с) произошел излом и наброс ветки дерева, комель которого находится вне охранной зоны ВЛ Ф-1 от ТП-24-2-21, на провода в пролете опор №3-2-№4-2, о чем свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на проводах фаз «А" и "В" и ветка дерева под проводами, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1 (ВА-57Ф-35-34, 160А). 4.4 Кратковременный схлест (перекрытие изоляции) проводов фаз «А" и "В" в пролете опор №3-2-№4-2 ВЛ Ф-1 от ТП-24-2-21 обусловлен набросом ветки дерева на провода из-за воздействия ветровой нагрузки (25-27 м/с) близкой к расчетным значениям, определенных проектом (30-32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-24-2-21, Пролет: Опора № 3-2 - Опора № 4-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку крон деревьев на ВЛ Ф-1 от ТП-24-2-21 в пролетах опор №3-4-№6-4. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.08.2021 год
Алтайэнерго | 27 | 2021-02-09 | 1 | 14 | 0.086511 | 2021-02-09 | 1 | 43 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (42 года) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "А" на опоре №271, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "А" в пролёте опор №271-272, схлёстом проводов фазы "А" и "С" под воздействием сильного ветра и отключением ВЛ-10 кВ Л-57-12. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на Л-57-12 с.Лебяжье., Опора П10-3Д | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №271-272 ВЛ-10 кВ Л-57-12. Ответственное лицо: Корзун С.В. 16.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-57-12, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 19.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Арбузовского УЭС за несвоевременное обнаружение дефектов на ВЛ-10кВ Л-57-12. Ответственное лицо: Корзун С.В. 11.03.2021 год
Алтайэнерго | 28 | 2021-02-09 | 1 | 25 | 0.079324 | 2021-02-09 | 1 | 42 | 3.4.7.3 В результате подключения новых потребителей к Ф№1 от КТП-56-0-28 возросла нагрузка, в следствии чего А1 Ф1 стал не соответствовать нагрузке потребителей и произошло отключение ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-56-0-28. 4.13 Подключение новых потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подключение новых потребителей. на КТП 56-0-28 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение петли "фаза-нуль" ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-56-0-28, по результатам замера установить выключатель соответствующий номиналу. Ответственное лицо: Бурденко А.А. 25.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-56-0-28, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Бурденко А.А. 25.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Власихинского УЭС за не своевременное выявление дефектов на КТП-56-0-28. Ответственное лицо: Бурденко А.А. 11.03.2021 год
Алтайэнерго | 29 | 2021-02-09 | 1 | 51 | 0.017568 | 2021-02-09 | 2 | 25 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра, произошёл наброс ветки дерева из вне охранной зоны на спуски проводов 0,4 кВ фаз "А" и "В" между опорой №1 ВЛ-0,4 кВ фидера №2 и КТП-58-7-17, с последующим перекрытием и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-58-7-17. 4.12 Наброс ветки дерева из вне охранной зоны. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева из вне охранной зоны на ВЛ-0,4 кВ ф №2 от КТП 58-7-17 | Техническое мероприятие 1 Убрать ветку дерева со спусков 0,4 кВ фидера №2 КТП 58-7-17 между опорой №1 и КТП 58-7-17. Ответственное лицо: Бурденко А.А. 25.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-58-7-17, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. Ответственное лицо: Бурденко А.А. 25.02.2021 год
Алтайэнерго | 61 | 2021-02-09 | 1 | 42 | 0.13954 | 2021-02-09 | 3 | 13 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-40-6 в пролете опор №№190/2-191/2, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-40-6 в пролете опор №№190/2-191/2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-40-6 с.Жилино - с.Новочесноковка, Пролет: Опора № 190-2 - Опора № 191-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ветвей деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №№190/2-191/2 ВЛ-10 кВ Л-40-6. Ответственное лицо: Черновалов С.Н. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 62 | 2021-02-09 | 3 | 0 | 0.018501 | 2021-02-09 | 3 | 37 | 3.4.12.2 Однофазное замыкание, произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-16-9 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-16-9, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-16-9 в пролетах опор №№4-5 Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 63 | 2021-02-09 | 3 | 10 | 0.045001 | 2021-02-09 | 4 | 50 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-8-3 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-8-3, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-8-3 в пролетах опор №№7-8. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 25 | 2021-02-08 | 15 | 58 | 0.33 | 2021-02-08 | 17 | 37 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 10 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-50) на опоре №8, с последующим междуфазным замыканием проводов в пролёте опор № 8-9, что привело к отключению В-10 Л-13-7 на ПС 110/10кВ №13 "Волчнобурлинская". 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 10 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-50) на опоре №8, с последующим междуфазным замыканием проводов в пролёте опор № 8-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на Л-13-7 с. Волчнобурлинское, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр с фото фиксацией фотоаппаратом высокого разрешения опор №5-15 ВЛ 10кВ Л-13-7 на предмет ослабления вязок, дефектных колпачков, изоляторов. При необходимости устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 27 | 2021-02-08 | 16 | 37 | 0.31666 | 2021-02-08 | 18 | 12 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 10 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (АС-50) на опоре №30, с последующим междуфазным замыканием проводов в пролёте опор № 29-30, что привело к отключению В-10 Л-13-4 на ПС 110/10кВ №13 "Волчнобурлинская". 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 10 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (АС-50) на опоре №30, с последующим междуфазным замыканием проводов в пролёте опор № 29-30. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на Л-13-4 с. Волчнобурлинское, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр с фото фиксацией фотоаппаратом высокого разрешения опор №20-30 ВЛ 10кВ Л-13-4 на предмет ослабления вязок, дефектных колпачков, изоляторов. При необходимости устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 28 | 2021-02-08 | 17 | 5 |  | 2021-02-08 | 17 | 5 | 3.4.9.3 Повреждение произошло на потребительской ВЛ-10 кВ Л-19-8 ООО «Панкрушихинское ХПП». | Организационное мероприятие 1 Отправить письмо-уведомление потребителю ООО «Панкрушихинское ХПП» на приведение своих электроустановок в соответствие с НТД, с целью повышения надёжности электроснабжения. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 26.02.2021 год
Алтайэнерго | 33 | 2021-02-09 | 1 | 10 | 2.0377 | 2021-02-09 | 4 | 25 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка проводов фаз "А", "В" с последующим их схлестом в пролете опор №2200/48/2-2200/48/3 ВЛ 10 кВ Л-37-22, при повторных порывах ветра схлест самоустранился, от возникшего короткого замыкания действием защит отключался В-10 Л-37-22 на ПС 110 кВ Курортная. 4.4 Схлестывание проводов фаз "А", "В" в пролете опор №2200/48/2-2200/48/3 ВЛ 10 кВ Л-37-22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов фаз "А", "В" в пролете опор №2200/48/2-2200/48/3 ВЛ 10 кВ Л-37-22. на Л-37-22 с. Старобелокуриха, Пролет: Опора №2200/482-Опора №2200/483 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию состояния провода на предмет наличия дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов) в пролете опор №2200/48/1-2200/48/10 ВЛ 10 кВ Л-37-22, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 29.03.2021 год
Алтайэнерго | 30 | 2021-02-08 | 18 | 52 | 0.036334 | 2021-02-08 | 20 | 42 | 3.4.10 В результате проникновения кота на трансформатор КТП 6-23-11 10/0,4 кВ, произошло межфазное замыкание через тело животного, что привело к отключению ВЛ 10кВ Л 6-23 на ПС 110/10 кВ № 6 "Тюменцевская". 4.11 В результате проникновения кота на трансформатор КТП 6-23-11 10/0,4 кВ, произошло межфазное замыкание через тело животного, что привело к отключению ВЛ 10кВ Л 6-23 на ПС 110/10 кВ № 6 "Тюменцевская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ПС "Тюменцевская" №6, Л-6-23 пос. Заводской | Техническое мероприятие 1 Провести анализ отключений ВЛ 10кВ Л 6-23 по причине попадания животных за последние 2 года. По результатам анализа разработать мероприятия, исключающие попадания животных. Ответственное лицо: Жабин А.А. 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 32 | 2021-02-08 | 21 | 54 | 0.86099 | 2021-02-09 | 0 | 38 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 15 м/с) произошло ослабление крепления крюка (марки КВ-22) фазы"А" в стойке опоры №68(марки П10-7ДБ), с последующим выпадением и междуфазным замыканием проводов в пролёте опор № 68-69, что привело к отключению В-10 Л-19-3 на ПС 110/35/10 кВ № 19 "Панкрушихинская". 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 15 м/с) произошло ослабление крепления крюка (марки КВ-22) фазы"А"в стойке опоры №68(марки П10-7ДБ), с последующим выпадением и междуфазным замыканием проводов в пролёте опор № 68-69. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на Л-19-3 с. Подойниково, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-19-3 в пролётах опор № 60-70 на наличие дефектных изоляторов, разрушенных колпачков изоляторов, ослабления вязок, крепления крюков. Выявленные недостатки устранить. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 34 | 2021-02-08 | 23 | 55 |  | 2021-02-08 | 23 | 55 | 3.4.9.3 Повреждение произошло на потребительской ВЛ-10 кВ Л-3-11 ООО «Новичиха лес» (в лице исполнительного директора Тратонин Александр Александрович). | Организационное мероприятие 1 Отправить письмо-уведомление потребителю ООО «Новичиха лес» на приведение своих электроустановок в соответствие с НТД, с целью повышения надёжности электроснабжения. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 28.02.2021 год
Алтайэнерго | 35 | 2021-02-09 | 3 | 43 | 0.009 | 2021-02-09 | 4 | 13 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) в пролете опор № 11-12, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 3-14-2. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) в пролете опор № 11-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-3-14-2, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-3-14-2 в пролете опор №10-13. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 64 | 2021-02-09 | 4 | 21 | 0.49226 | 2021-02-09 | 6 | 5 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-5-2 в пролете опор №№97-98, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-5-2 в пролете опор №№97-98. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-5-2 с.Краснояры, Пролет: Опора № 97 - Опора № 98 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ветвей деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №№97-98 ВЛ-10 кВ Л-5-2. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 31 | 2021-02-09 | 2 | 47 | 0.66 | 2021-02-09 | 3 | 47 | 3.4.9.3 В результате повреждения на потребительской отпайке от ЛР 23-2-4 в сторону КТП-23-2-18 СНТ "Дизель", произошло отключение ВЛ-10 кВ Л-23-2. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо 10.02.2021 в СНТ "Дизель" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". Ответственное лицо: Бурденко А.А. 25.02.2021 год
Алтайэнерго | 32 | 2021-02-09 | 2 | 49 | 0.70005 | 2021-02-09 | 4 | 46 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (49 лет) и влияния погодных условий произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №19, с последующим схлёстом проводов фазы "А" и "В" в пролёте опор №19-20 под воздействием сильного ветра и отключением ВЛ 10 кВ Л-57-0. 4.12 Обрыв вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на Л-57-0 с. ст. Черемное, с. Солоновка., Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж вязки провода фазы "А" на опоре №19 ВЛ-10 кВ Л-57-0. Ответственное лицо: Корзун С.В. 25.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-57-0, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 19.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Арбузовского УЭС за несвоевременное обнаружение дефектов на ВЛ-10кВ Л-57-0. Ответственное лицо: Корзун С.В. 11.03.2021 год
Алтайэнерго | 36 | 2021-02-09 | 4 | 25 | 0.0053827 | 2021-02-09 | 4 | 42 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-16) в пролете опор № 2-3, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 30-6-3. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-16) в пролете опор № 2-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-30-6-3, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-30-6-3 в пролете опор №1-4. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 37 | 2021-02-09 | 1 | 18 |  | 2021-02-09 | 1 | 18 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя (ВЛ 10 кВ Л-89-9 на балансе АО «Алтайская крупа» – потребитель не является ТСО). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в АО "Алтайская крупа" с приглашением представителя от организации принять участие в комиссии по расследованию ТН, запросить причины возникшего аварийного отключения и принятых мерах по исключению повторных технологических нарушений на ВЛ 10 кВ Л-89-9. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 37 | 2021-02-09 | 5 | 25 | 0.0050673 | 2021-02-09 | 5 | 41 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) в пролете опор № 12-13, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 3-6-15. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) в пролете опор № 12-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-6-15, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-3-6-15 в пролете опор №10-13. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 38 | 2021-02-09 | 1 | 28 | 0.7452 | 2021-02-09 | 3 | 46 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя (участок ВЛ 10 кВ Л-36-20 за Р-36-20-4 на балансе АО «Курорт Белокуриха» – потребитель не является ТСО). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в АО "Курорт Белокуриха" с приглашением представителя от организации принять участие в комиссии по расследованию ТН, запросить причины возникшего аварийного отключения и принятых мерах по исключению повторных технологических нарушений на ВЛ 10 кВ Л-36-20. Ответственное лицо: Кормишкин Сергей Викторович 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 42 | 2021-02-09 | 1 | 57 | 0.22664 | 2021-02-09 | 2 | 17 | 3.4.12.1 В результате влияния неблагоприятных метеоусловий в виде ветровых нагрузок(порывы ветра достигали 25 м/с и более), замёрзших отложений мокрого снега (снегоналипания) и гололедообразования, привело к увеличению провиса провода фазы "В" (верхний) (АС-70/11) и приближению его к проводу фазы "А" (нижний) на недопустимое расстояние с последующим перекрытием воздушного изолирующего промежутка и межфазным замыканием проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №47-48 ВЛ 35 кВ СП-321 (данный участок ВЛ находится поперёк розы ветров), от возникшего короткого замыкания действием защит (ТО) отключился В-35 СП-321 на ПС 110 кВ Советская, с неуспешным АПВ из-за длительного сближения проводов. 4.4 Перекрытие воздушного промежутка и межфазное замыкание проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №47-48 ВЛ 35 кВ СП-321. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка и межфазное замыкание проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №47-48 ВЛ 35 кВ СП-321. на Советская-Половинкинская (ВЛ СП-321), Пролет: Опора № 47 - Опора № 48 | Техническое мероприятие 1 Провести верховой осмотр опор №40-50 ВЛ 35 кВ СП-321, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, наличия дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам верхового осмотра, при необходимости запланировать установку балластов на участках ВЛ 35 кВ СП-321 находящихся поперек розы ветров. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.05.2021 год
Алтайэнерго | 43 | 2021-02-09 | 2 | 30 | 0.34383 | 2021-02-09 | 3 | 19 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, при порывистом боковом ветре, произошел срыв изолятора вместе с крепящимся к нему проводником фазы "А" с крюка на опоре №160/158 ВЛ 10 кВ Л-34-1, что привело к схлесту проводов фаз "А", "В", от возникшего короткого замыкания действием защит отключился В-10 Л-34-1 на ПС 110 кВ Предгорная. 4.4 Срыв изолятора фазы "А" вместе с крепящимся к нему проводником с крюка на опоре №160/158 ВЛ 10 кВ Л-34-1, что привело к схлесту проводов фаз "А", "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора вместе с крепящимся к нему проводником фазы "А" с крюка на опоре №160/158 ВЛ 10 кВ Л-34-1, что привело к схлесту проводов фаз "А", "В". на Л-34-1 "Пролетарская", Опора П10-1 | Организационное мероприятие 1 Провести ревизию состояния изоляции на предмет наличия дефектов (сколов, повреждения колпачков, разрегулировка стрел провеса, мест крепления вязок и изоляторов) опор 160/155-160/160 ВЛ 10 кВ Л-34-1, с устранением выявленных. дефектов. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 44 | 2021-02-09 | 4 | 58 | 0.26866 | 2021-02-09 | 6 | 42 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка проводов с последующим их схлестом в пролете опор №1900/131-1900/132 ВЛ 10 кВ Л-33-19, от возникшего КЗ действием защит отключался В-10 Л-33-19 на ПС 110 кВ Смоленская. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №1900/131-1900/132 ВЛ 10 кВ Л-33-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №1900/131-1900/132 ВЛ 10 кВ Л-33-19. на Л-33-19 с. Точильное, Пролет: оп. №1900/131 - оп. №1900/132 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 1900/130 - 1900/133 на ВЛ-10 кВ Л-33-19 от ПС 11- кВ Смоленская. Ответственное лицо: Кормишкин Сергей Викторович 31.05.2021 год
Алтайэнерго | 56 | 2021-02-07 | 15 | 31 | 0.025196 | 2021-02-07 | 15 | 45 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (49 лет) и атмосферных воздействий (ветровые нагрузки) произошел срыв изолятора (ШС-10) фазы «С» с крюка вместе с проводом (А-35) на промежуточной деревянной опоре №7/1 (П10-7ДБ) ВЛ Л-41-1, что привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор №7/1 - №8/1, вследствие этого присоединение (ВЛ Л-41-1) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с неуспешными АПВ и РПВ. 4.1 Срыв изолятора (ШС-10) с крюка фазы «С» на опоре №7/1 ВЛ Л-41-1 обусловлен старением (усталость, износ) материала полиэтиленового колпачка (К-7) из-за деформаций растяжения, сжатия, изгиба, смятия, кручения, в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение крепления изолятора на Л-41-1 Ю п.Кузьминка, п.Утка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния узлов крепления изоляторов на ВЛ Л-41-1, в пролётах опор №5/1 - №8/1. При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить замену (ремонт) поврежденных элементов. Ответственное лицо: Астахов Алексей Александрович 31.05.2021 год
Алтайэнерго | 38 | 2021-02-09 | 9 | 32 | 0.004333 | 2021-02-09 | 9 | 58 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) в пролете опор № 3-4, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 7-12-3. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) в пролете опор № 3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-12-3, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-7-12-3 в пролете опор №3-5. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 46 | 2021-02-09 | 8 | 40 | 0.16016 | 2021-02-09 | 9 | 42 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, произошла разрегулировка проводов фаз "А", "В" с последующим их схлестом, в пролете опор №200/22-200/23 ВЛ 10 кВ Л-97-2, от возникшего короткого замыкания действием защит отключился В-10 Л-97-2 на ПС 35 кВ Сычёвская. 4.4 Схлестывание проводов фаз "А", "В" в пролете опор №200/22-200/23 ВЛ 10 кВ Л-97-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов фаз "А", "В" в пролете опор №200/22-200/23 ВЛ 10 кВ Л-97-2. на Л-97-2 Белокуриха, Пролет: оп. №200/22 - оп. №200/23 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию состояния провода на предмет наличия дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов) в пролете опор №200/20-200/24 ВЛ 10 кВ Л-97-2, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Кормишкин Сергей Викторович 31.05.2021 год
Алтайэнерго | 65 | 2021-02-09 | 10 | 23 | 0.017 | 2021-02-09 | 12 | 5 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№2/1-3/1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-84-3-7 из-за порывистого ветра 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-84-3-7, Пролет: Опора № 2-1 - Опора № 3-1 | Организационное мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-84-3-7 в пролетах опор №№2/1-3/1 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 38 | 2021-02-09 | 10 | 35 | 0.0104 | 2021-02-09 | 11 | 27 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошла разрегулировка провода в пролёте опор №10-11 ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10/0,4кВ №43-3-61, что привело к кратковременному схлёсту неизолированных проводов, межфазному замыканию и аврийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-3 на КТП-10/0,4кВ №43-3-61. 4.12 Разрегулировка и кратковременный схлест проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10/0,4кВ №43-3-61. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-43-3-61, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Провести стрелы провиса провода на ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10/0,4кВ №43-3-61, при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: Мастер Ключевского УЭС Черепанов И.П. Кулундинский РЭС 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 39 | 2021-02-09 | 11 | 5 | 0.01625 | 2021-02-09 | 11 | 44 | 3.4.9.3 В результате замыкания вводного кабеля в дом потребителя по адресу с. Леньки, ул. Куйбышева дом №31, произошло аварийное отключение автоматического выключателя АВ Ф-3 на КТП-10/0,4кВ №13-3-5. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Леньки, ул. Куйбышева дом №31, о приведении своих электроустановок в соответствии с НТД. Ответственное лицо: мастер УЭС Лукашов С.В. 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 40 | 2021-02-09 | 11 | 41 | 0.014667 | 2021-02-09 | 12 | 21 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошёл кратковременный схлёст неизолированных проводов в пролётах опор №4-4/1 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №44-6-4, что привело к межфазному замыканию и аврийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №44-6-4. 4.12 Кратковременный схлест проводов в пролётах опор №4-4/1 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №44-6-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-44-6-4, Пролет: Опора № 4 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку провода в пролете опор №4-4/1 на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №44-6-4, Ответственное лицо: Мастер Кулундинского УЭС Малышев Е.М. Кулундинский РЭС 09.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести измерение стрелы провиса провода на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №44-6-4, при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: Мастер Кулундинского УЭС Малышев Е.М. Кулундинский РЭС 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 41 | 2021-02-09 | 12 | 2 | 0.007667 | 2021-02-09 | 12 | 48 | 3.4.9.3 В результате длительной эксплуатации и воздействия порывистого ветра, произошло разрушение изоляции вводного кабеля в дом потребителя по адресу с. Татьяновка, ул. Партизанская дом №20/1, что привело к короткому замыканию и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №20-6-24. | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр вводов дома потребителей запитанных от ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №20-6-24, на предмет нарушения изоляции, разрегулировки, при выявлении замечаний, выдать предписание потребителю. Ответственное лицо: мастер УЭС Бандура В.Н. 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 42 | 2021-02-09 | 13 | 3 | 0.037666 | 2021-02-09 | 14 | 56 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошел излом ж/б приставки опоры №2 ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10/0,4кВ №12-4-2,что при смещении опоры привело к схлесту проводов в пролете №1-2, межфазному замыканию и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-3 КТП-10/0,4кВ №12-4-2. 4.14 Излом ж/б приставки опоры №2 ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10/0,4кВ №12-4-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом ж/б приставки на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-12-4-2, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести на ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №12-4-2 осмотр ж/б приставок на предмет трещин, сколов угрожающих разрушению ж/б приставки, при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Черников О.С. 09.04.2021 год
Алтайэнерго | 43 | 2021-02-09 | 19 | 19 | 0.00125 | 2021-02-09 | 19 | 34 | 3.4.9.3 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошёл кратковременный схлёст неизолированных проводов ввода в дом потребителя по адресу п. Сибирский - Гигант, ул. Центральная дом №8, что привело к однофазному замыканию и аврийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №14-1-25. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу п. Сибирский - Гигант, ул. Центральная дом №8, об устранении выявленных замечаний. Ответственное лицо: Мастер УЭС Клишин С.В. 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 66 | 2021-02-09 | 11 | 21 | 0.03375 | 2021-02-09 | 12 | 42 | 3.4.12.2 Однофазное замыкание, произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-52-28-38 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-52-28-38, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-52-28-38 в пролетах опор №№6-7 Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 67 | 2021-02-09 | 19 | 15 | 0.0046668 | 2021-02-09 | 20 | 25 | 3.4.12.2 Однофазное замыкание, произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-72-15-9 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-72-15-9, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-72-15-9 в пролетах опор №№10-11 Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 68 | 2021-02-09 | 11 | 28 | 0.020499 | 2021-02-09 | 12 | 9 | 3.4.12.2 Однофазное замыкание, произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№14-15 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-33-7-5 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-33-7-5, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-33-7-5 в пролетах опор №№14-15 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 69 | 2021-02-09 | 11 | 55 | 0.053332 | 2021-02-09 | 13 | 15 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-1-36 явилось однофазное короткое замыкание, возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Налобиха ул. Черемушки д.10 | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю, проживающему по адресу с. Налобиха ул. Черёмушки, д.10 на замену неизолированных проводов ввода жилого дома на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 70 | 2021-02-09 | 13 | 0 | 0.01725 | 2021-02-09 | 14 | 9 | 3.4.12.2 Однофазное замыкание, произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-5-33 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-5-33, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-5-33 в пролетах опор №№12-13 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.05.2021 год
Алтайэнерго | 71 | 2021-02-09 | 13 | 9 | 1.159 | 2021-02-09 | 15 | 3 | 3.4.12.5 В результате попадания влаги (в процессе перехода температуры окружающего воздуха через нулевую отметку) в микротрещины фарфоровой покрышки проходного изолятора фазы "С" в РУ-10 кВ КТП-46-12-4 произошло ее повреждение, приведшее к нарушению электрической изоляции и отключению ВЛ-10 кВ Л-46-12 действием УРЗА. 4.12 Повреждение проходного изолятора фазы "С" в РУ-10 кВ КТП-46-12-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора на ТП-46-12-4, TP010-0014849 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену проходного изолятора фазы "В" на КТП-46-12-4 Ответственное лицо: Черновалов С.Н. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 44 | 2021-02-09 | 8 | 14 | 0.011467 | 2021-02-09 | 11 | 6 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных атмосферными воздействиями (порывы ветра до 25-27 м/с), произошёл кратковременный схлест проводов (А-25) фаз «А» и «В» в пролёте опор №12 - №13 ВЛ Ф-1 от ТП-62-1-13, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-1 от ТП-62-1-13) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлест проводов (А-25) фаз «А» и «В» в пролёте опор №12 - №13 ВЛ Ф-1 от ТП-62-1-13 обусловлен сильными порывами ветра (до 25-27 м/с) сопоставимыми с предельно допустимыми ветровыми нагрузками относительно условий проекта (30 - 32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-62-1-13, Пролет: Оп.№12 - Оп.№13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-62-1-13 в пролетах опор №2 - №16. При несоответствии измеренных параметров выполнить регулировку стрелы провеса провода. Ответственное лицо: Рогожкин Дмитрий Геннадьевич 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 39 | 2021-02-09 | 10 | 8 | 0.0056 | 2021-02-09 | 10 | 29 | 3.4.9.3 Повреждение произошло на потребительском участке (Акулич Надежда Александровна с. Нижнечуманка ул.40 лет октября 26) ВЛ-0,4 кВ Ф.1 от КТП 10/0,4 № 36-5-6 (Согласно границе балансовой принадлежности данное ТН возникло на оборудовании потребителя). | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр вводов в здания потребителей на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 36-5-6. В случаях наличия недостатков выдавать предписания по их устранению потребителю. Ответственное лицо: Юшка Е.В. 16.03.2021 год
Алтайэнерго | 40 | 2021-02-09 | 10 | 45 | 0.0195 | 2021-02-09 | 11 | 24 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) в пролете опор № 9-10, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 7-22-15. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) в пролете опор № 9-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-22-15, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-7-22-15 в пролете опор №8-11. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 41 | 2021-02-09 | 12 | 5 | 0.04625 | 2021-02-09 | 13 | 56 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) в пролете опор № 3/3-3/4, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 3-13-13. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) в пролете опор № 3/3-3/4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-13-13, Пролет: Опора №3/3 - Опора №3/4 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-3-13-13 в пролете опор №3/2-3/5. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 42 | 2021-02-09 | 12 | 15 | 0.029583 | 2021-02-09 | 13 | 26 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 10 м/с) произошло ослабление крепления провода ввода в жилой дом (марки А-25) на опоре №17 с последующим междуфазным замыканием проводов ввода в жилой дом, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ №40-4-1. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 10 м/с) произошло ослабление крепления провода ввода в жилой дом (марки А-25) на опоре №17 ВЛ 0,4кВ ф. 1, с последующим междуфазным замыканием проводов ввода в жилой дом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-40-4-1, Опора П3ДБ-5 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр с фото фиксацией фотоаппаратом высокого разрешения опор с вводами в жилые дома на ВЛ 0,4кВ Ф1 от КТП 10/0,4кВ №40-4-1 на предмет ослабления контактов, вязок, дефектных колпачков, изоляторов. При необходимости устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 43 | 2021-02-09 | 13 | 47 | 0.47082 | 2021-02-09 | 15 | 40 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра (13 м/с) произошел излом ветки дерева (тополь), растущего вне охранной зоне ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-35) ВЛ-10 кВ Л-25-7 в пролётах опор № 201-202, что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-25-7. 4.4 В результате воздействия сильных порывов ветра (13 м/с) произошел излом ветки дерева (тополь), растущего вне охранной зоне ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-35) ВЛ-10 кВ Л-25-7 в пролётах опор № 201-202. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на Л-25-7 с.Масляха (рез.25-5), Пролет: Опора № 201 - Опора № 202 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев угрожающих падением на провода ВЛ в пролётах опор №201-203 на ВЛ-10 кВ Л-25-7. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 34 | 2021-02-09 | 8 | 17 | 0.021001 | 2021-02-09 | 8 | 45 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (28 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "А" на опоре №7/1, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "А" в пролёте опор №7-7/1, схлёстом проводов фаз "А" и "В" под воздействием сильного ветра и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-50-13-14. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-13-14, Опора ОАН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №7-7/1 ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-50-13-14. Ответственное лицо: Корзун С.В. 11.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-50-13-14, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 11.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Павловского УЭС за не своевременное выявление дефектов на ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-50-13-14. Ответственное лицо: Корзун С.В. 11.03.2021 год
Алтайэнерго | 44 | 2021-02-09 | 13 | 55 | 0.067085 | 2021-02-09 | 15 | 50 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра(10 м/с) произошло повреждение механизма взвода и расцепления АВ-0,4 кВ (марки А-3716 - 160А), что привело к отключению в РУ-0,4кВ на КТП 10/0,4 кВ № 23-6-16. 4.4 В результате сильных порывов ветра(10 м/с) произошло повреждение механизма взвода и расцепления АВ-0,4 кВ (марки А-3716 - 160А). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ТП-23-6-16, ВА 57Ф35-34 80А | Техническое мероприятие 1 Произвести замену автоматического выключателя 0,4кВ Ф1 на КТП 10/0,4кВ №23-6-16. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 35 | 2021-02-09 | 8 | 44 | 0.036665 | 2021-02-09 | 9 | 28 | 3.4.9.3 В результате срыва изолятора на трубостойки потребителя запитанного от опоры №15 произошёл схлёст проводов и отключение ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-88-8-28. | Техническое мероприятие 1 Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №15 ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-88-8-28, на замену неизолированного ввода на изолированный. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 19.03.2021 год
Алтайэнерго | 47 | 2021-02-09 | 9 | 0 | 0.0056499 | 2021-02-09 | 10 | 53 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных атмосферными воздействиями (порывы ветра до 25-27 м/с), произошёл кратковременный схлест проводов (А-25) фаз «А» и «В» в пролёте опор №1/2 - №2/2 ВЛ Ф-2 от ТП-54-2-2, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-2 от ТП-54-2-2) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-2. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-25) фаз «А» и «В» в пролёте опор №1/2 - №2/2 ВЛ Ф-2 от ТП-54-2-2 обусловлен воздействием ветровых нагрузок (25-27 м/с), сопоставимых с предельно допустимой ветровой нагрузкой относительно условий проекта (30-32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-54-2-2, Пролет: Оп.№1/2 - Оп.№2/2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-2 от ТП-54-2-2 в пролётах опор №2 - №9/2. При несоответствии измеренных параметров выполнить регулировку стрелы провеса провода. Ответственное лицо: Рогожкин Дмитрий Геннадьевич 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 81 | 2021-02-09 | 11 | 9 | 0.0081336 | 2021-02-09 | 12 | 10 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных атмосферными воздействиями (порывы ветра 22-27 м/с) произошёл кратковременный схлёст проводов (А-25) фаз «В» и «С» в пролёте опор №14 - №15 ВЛ Ф-1 от ТП-12-2-22 Ю, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-1 от ТП-12-2-22 Ю) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Произошёл кратковременный схлёст проводов (А-25) фаз «В» и «С» в пролёте опор №14 - №15 Ф-1 от ТП-12-2-22 Ю обусловлен воздействием ветровых нагрузок (25-27 м/с), сопоставимых с предельно допустимой ветровой нагрузкой относительно условий проекта (30-32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-12-2-22 Ю, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-12-2-22 Ю, в пролетах опор №12 - №15. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям выполнить перетяжку провода. Ответственное лицо: Ламакин Сергей Владимирович 30.03.2021 год
Алтайэнерго | 82 | 2021-02-09 | 12 | 7 | 0.0033 | 2021-02-09 | 13 | 13 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных атмосферными воздействиями (порывы ветра до 13 м/с), произошёл кратковременный схлест проводов (А-25) фаз «А» и «В» в пролёте опор №19 - №20 ВЛ Ф-1 от ТП-13-11-11, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-1 от ТП-13-11-11) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Произошло кратковременное перекрытие изоляции (схлест) проводов (А-25) фаз «А» и «В» в пролёте опор №19 - №20 ВЛ Ф-1 от ТП-13-11-11, вследствие пляски провода, вызванной атмосферными воздействиями (ветровая нагрузка). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-11-11, Пролет: Оп.№19 - Оп.№20 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-13-11-11 в пролетах опор №15 - №25. При несоответствии измеренных параметров выполнить регулировку стрелы провеса провода. Ответственное лицо: Рогожкин Дмитрий Геннадьевич 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 83 | 2021-02-09 | 14 | 11 | 0.012 | 2021-02-09 | 14 | 47 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода вызванных атмосферными воздействиями (ветер с порывами до 25-27 м/с), произошел кратковременный схлёст проводов (А-25) фаз «А» и «В» на ВЛ Ф-1 от ТП-13-1-18, в пролёте опор №3 - №4, вследствие чего присоединение отключилось действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1 (250 А). 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-25) фаз «А» и «В» в пролёте опор №3 - №4 ВЛ Ф-1 от ТП-13-1-18 обусловлен воздействием ветровой нагрузки (порывы ветра 25-27 м/с), сопоставимых с расчетными значениями, определенных проектом (32 м/с) . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-1-18, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов всех фаз на ВЛ Ф-1 от КТП-13-1-16 в пролётах опор №1 - №6. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 84 | 2021-02-09 | 14 | 51 | 0.0009165 | 2021-02-09 | 15 | 2 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных атмосферными воздействиями (порывы ветра 22-27 м/с) произошёл кратковременный схлёст проводов (А-35) фаз «В» и «С» в пролёте опор №9 - №10 ВЛ Ф-3 от ТП-12-2-12 Ю, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-3 от ТП-12-2-12 Ю) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-3. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-35) фаз «В» и «С» в пролёте опор №9 - №10 Ф-3 от ТП-12-2-12 Ю обусловлен воздействием ветровых нагрузок (25-27 м/с), сопоставимых с предельно допустимой ветровой нагрузкой относительно условий проекта (30-32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-12-2-12 Ю, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-3 от ТП-12-2-12 Ю, в пролетах опор №9 - №10. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям выполнить перетяжку провода. Ответственное лицо: Ламакин Сергей Владимирович 30.03.2021 год
Алтайэнерго | 72 | 2021-02-09 | 11 | 20 | 0.015499 | 2021-02-09 | 12 | 22 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-3-3 из-за порывистого ветра 4.4 схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-3-3, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Мастеру Северного сетевого участка произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП 30-3-3 в пролете опор №№2-3. Ответственное лицо: Черновалов С. Н. 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 36 | 2021-02-09 | 9 | 45 | 0.020534 | 2021-02-09 | 11 | 13 | 3.4.9.3 В результате воздействия сильного ветра произошло падение антенны на спуск потребителя, запитанного от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ Ф№1от КТП-60-18-2, с последующим обрывом спуска потребителя и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-60-18-2. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №3 ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-60-18-2, на замену неизолированного ввода на изолированный и переносе антенны. Ответственное лицо: Бегаев А.И. 11.03.2021 год
Алтайэнерго | 37 | 2021-02-09 | 11 | 33 | 0.038666 | 2021-02-09 | 12 | 53 | 3.4.7.3 В результате перепадов температур произошло ослабление контакта фазы "В" на силовом трансформаторе ТМ-10/004 63 кВа на КТП-63-2-12 с последующими перепадами напряжений у потребителей. 4.12 Ослабление контактного соединения на трансформаторе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактного соединения на трансформаторе на ТП-63-2-12, Трансформатор ТМ-63/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию контактных соединений на КТП-63-2-12. Ответственное лицо: Бегаев А.И. 15.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Усть-Мосихинского УЭС за не своевременное выявление дефектов на КТП-63-2-12. Ответственное лицо: Бегаев А.И. 11.03.2021 год
Алтайэнерго | 38 | 2021-02-09 | 21 | 40 | 0.028666 | 2021-02-09 | 23 | 6 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (38 лет) произошло внутреннее повреждение А1 Ф1, с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-81-10-15. 4.2 Внутреннее повреждение А1 Ф1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутреннее повреждение А1 Ф1 на ТП-81-10-15, ВА 57Ф35-34 100А | Техническое мероприятие 1 Произвести замену А1 Ф1 в РУ-0,4 КТП-81-10-15. Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 25.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести тепловизионное обследование КТП-81-10-15. Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 25.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Топчихинского УЭС за не своевременное выявление дефектов на КТП-81-10-15. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 11.03.2021 год
Алтайэнерго | 47 | 2021-02-09 | 10 | 38 | 0.017499 | 2021-02-09 | 11 | 13 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки, длительный срок эксплуатации привели к изменению структуры материала провода и к нарушению регулировки провода в пролетах опор №2-4 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-45-6-13. При воздействии ветровой нагрузки произошел временный схлест проводов в пролете опор №2-3, от чего действием защит был отключен АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП-45-6-13. 4.4 Схлестывание проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-45-6-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение регулировки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-45-6-13, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3; нарушение регулировки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-45-6-13, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку провода в пролетах опор №2-4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-45-6-13 Ответственное лицо: Скляров Владимир Владимирович 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 48 | 2021-02-09 | 11 | 32 | 0.008334 | 2021-02-09 | 12 | 0 | 3.4.9.3 В результате влияния погодных условий, произошло повреждение потребительского кабеля ввода в дом подключенного от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ от ТП-90-3-22 ф.1, что привело к срабатыванию защит и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-90-3-22. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю подключенному от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ от ТП-90-3-22 ф.1 на замену сетевого кабеля. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 19.03.2021 год
Алтайэнерго | 49 | 2021-02-09 | 12 | 34 | 0.0021 | 2021-02-09 | 12 | 55 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши жилого дома, произошел срыв изолятора на фасаде дома потребителя (по адресу с. Россоши ул. Юбилейная 3) с последующим замыканием потребительского неизолированного провода ввода в дом подключенного от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-28 ф.3. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ 0,4 кВ Л-3 в КТП 37-22-28. | Техническое мероприятие 1 Выдать предписание потребителю по адресу с. Россоши ул. Юбилейная 3 , на перенос сетевого ввода в жилой дом, из зоны схода снежных масс с крыши дома. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 17.03.2021 год
Алтайэнерго | 50 | 2021-02-09 | 12 | 53 | 0.0025 | 2021-02-09 | 12 | 56 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки, длительный срок эксплуатации привели к изменению структуры материала провода и к нарушению регулировки провода в пролетах опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-18-10. При воздействии ветровой нагрузки произошел временный схлест проводов фаз "А", "В", от чего действием защиты был отключен АВ-0,4 кВ ф.2 на ТП-42-18-10. 4.4 Схлест проводов фаз "А", "В" в пролетах опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-18-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение регулировки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-18-10, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку провода в пролетах опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-18-10 Ответственное лицо: Скляров Владимир Владимирович 18.03.2021 год
Алтайэнерго | 51 | 2021-02-09 | 13 | 47 | 0.00125 | 2021-02-09 | 14 | 2 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, произошла разрегулировка проводов с последующим их схлестом в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-20 ф.3. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ-0,4 кВ Л-3 в КТП 34-13-20. 4.4 Разрегулировка проводов с последующим их схлестом в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-20 ф.3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов с последующим их схлестом в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-20 ф.3. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-20 ф.3, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ 0,4 кВ Л-3 в пролете опор №4-9 от КТП 34-13-20 Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 17.03.2021 год
Алтайэнерго | 52 | 2021-02-09 | 15 | 7 | 0.001 | 2021-02-09 | 15 | 10 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка проводов фаз "А", "В" с последующим их схлестом в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-97-12-20, при повторных порывах ветра схлест самоустранился, от возникшего КЗ действием защит отключался АВ-0,4 кВ ф.1 на КТП-97-12-20. 4.4 Схлест проводов фаз "А", "В" в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-97-12-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А", "В" в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-97-12-20. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-12-20 Ф.1, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 1-3 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-97-12-20. Ответственное лицо: Кормишкин Сергей Викторович 31.05.2021 год
Алтайэнерго | 46 | 2021-02-09 | 19 | 27 | 0.012 | 2021-02-09 | 19 | 39 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошло падение ветви дерева на провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-7-20, что привело к межфазному замыканию и отключению АВ-1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-7-20. 4.4 Падение ветви дерева на провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-7-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветка. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-7-20, Пролет: Оп. №3 - Оп. №4 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку деревьев угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-7-20. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 19.03.2021 год
Алтайэнерго | 47 | 2021-02-09 | 11 | 30 | 0.0037344 | 2021-02-09 | 11 | 37 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов в пролете опор №31-33, 32-37ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-8-4-4, что привело к отключению АВ-1 ТП-8-4-4. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №31-33, 32-37ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-8-4-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-4-4, VN004-00002979 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор № 31-33, 32-37 ф.1 ВЛ-0,4кВ от КТП 8-4-4. Ответственное лицо: Макаров П.И. 15.03.2021 год
Алтайэнерго | 48 | 2021-02-09 | 11 | 20 | 0.036034 | 2021-02-09 | 12 | 54 | 3.4.12.2 В результате боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №30-31 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-5-20, что привело к отключению АВ-1 КТП 64-5-20. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №30-31 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-5-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-5-20, VN004-00099659 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса в пролете опор № 30-31 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-5-20. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 09.03.2021 год
Алтайэнерго | 49 | 2021-02-09 | 11 | 10 | 0.0018 | 2021-02-09 | 11 | 13 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов в пролете опор №16-17, 18-19 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-8-4-10. что привело к отключению АВ-1 ТП-8-4-10. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №16-17, 18-19 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-8-4-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-4-10, VN004-00002984 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №16-17, 18-19 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-8-4-10. Ответственное лицо: Макаров П.И. 15.03.2021 год
Алтайэнерго | 50 | 2021-02-09 | 10 | 36 | 0.001666 | 2021-02-09 | 10 | 41 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошло касание проводов ветвей дерева в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-5-2 , что привело к межфазному замыканию и отключению АВ-1 ТП-49-5-2. 4.4 Касание проводов ветвей дерева в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-5-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветка. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-5-2, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР в пролете опор 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-5-2. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 51 | 2021-02-09 | 9 | 20 | 0.0555 | 2021-02-09 | 10 | 50 | 3.4.12.2 В результате боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-4-20, что привело к отключению АВ-1 КТП 61-4-20. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-4-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-4-20, Пролет: Опора № 18 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-4-20. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 09.03.2021 год
Алтайэнерго | 52 | 2021-02-09 | 8 | 18 | 0.16484 | 2021-02-09 | 10 | 13 | 3.4.10 При попадании птицы на РКТП-57-6-13, произошло перекрытие по телу птицы фаз "А" и "В", что привело к отключению В-10 Л-57-6 на ПС-110 кВ Ельцовская. 4.12 Перекрытие по телу птицы фаз "А" и "В"на РКТП-57-6-13 ВЛ-10 кВ Л-57-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Птица. на Л-57-6 с.ВерхНеня, Опора АК10-3ДБ | Организационное мероприятие 1 Провести анализ отключений от воздействия птиц на ВЛ-10 кВ 57-6 с.ВерхНеня за последние 3 года . При необходимости запланировать установку ПЗУ. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 54 | 2021-02-09 | 4 | 10 | 0.126 | 2021-02-09 | 5 | 58 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре№800/250 ВЛ-10 кВ Л-58-8 , схлест проводов, что привело к отключению В-10 кВ Л-58-8 на ПС-110 кВ Тогульская. 4.4 Срыв изолятора фазы "В" на опоре№800/250 ВЛ-10 кВ Л-58-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора. на Л-58-8 Свинокомплекс, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ Л-58-8 Свинокомплекс в пролетах опор №800/247-800/251 на надежность крепления крючьев, изоляторов, вязок. Выявленные дефекты устранить. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 55 | 2021-02-09 | 4 | 6 | 0.81989 | 2021-02-09 | 5 | 34 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов в пролете опор №11/31-13/31 ВЛ-10кВ Л-52-5, что привело к отключению В-10 Л-52-5 на ПС-110кВ Бехтемировская . 4.4 Схлест проводов в пролете опор №11/31-13/31 ВЛ-10кВ Л-52-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на Л-52-5 с.Новиково, VS010-0001082 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор № 11/31-13/31 ВЛ-10кВ Л-52-5. Ответственное лицо: Макаров П.И. 15.03.2021 год
Алтайэнерго | 56 | 2021-02-09 | 0 | 32 | 0.095499 | 2021-02-09 | 3 | 43 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошло выпадение крюка фазы "А" из стойки опоры № 120/1 ВЛ-10 кВ Л 49-1, произошел схлест проводов, что привело к отключению действием защит В-10 Л 49-1 на ПС-110 кВ Воеводская. 4.4 Выпадение крюка фазы "А" из стойки опоры № 120/1 ВЛ-10 кВ Л 49-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв крюка. на Л-49-1 Марушка, Пролет: Опора № 120/1 - Опора № 121/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести переокрючивание опоры №120/1 ВЛ-10 кВ Л-49-1 Марушка. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 57 | 2021-02-08 | 17 | 59 | 0.0008325 | 2021-02-08 | 18 | 1 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-16-3-17, что привело к отключению АВ-2 ТП-16-3-17 . 4.4 Схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-16-3-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-16-3-17, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №1-7 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-16-3-17. Ответственное лицо: Макаров П.И. 15.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести расчистку от ДКР, вырубку отдельно стоящих деревьев в пролете опор №1-7 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-16-3-17. Ответственное лицо: Макаров П.И. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 53 | 2021-02-10 | 10 | 25 |  | 2021-02-10 | 10 | 25 | 3.4.12.2 Длительный срок эксплуатации, ветровые нагрузки привели к изменению структуры провода, от чего произошло его вытягивание и нарушение регулировки провода в пролетах опор №1/2-1/3 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-42-7-12. При ветровой нагрузке произошло кратковременное схлестывание проводов фаз "А", "В" и межфазное замыкание, действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 на ТП-42-7-12. 4.4 Схлест проводов фаз "А", "В" в пролетах опор №1/2-1/3 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-42-7-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А", "В" в пролетах опор №1/2-1/3 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-42-7-12. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-42-7-12, Пролет: Опора №1/2 - Опора №1/3 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку провода в пролетах опор №1/2-1/3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-42-7-12 Ответственное лицо: Скляров Владимир Владимирович 31.05.2021 год
Алтайэнерго | 73 | 2021-02-10 | 10 | 18 | 0.35359 | 2021-02-10 | 12 | 2 | 3.4.10 В результате попадания птицы на контактные ножи разъединителя РКТП-59-5-14 произошло возникновение межфазного замыкания фаз "А" и "В", приведшее к отключению ВЛ действием УРЗА. 4.12 Попадание птицы на контактные ножи разъединителя РКТП-59-5-14 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание птицы на контактные ножи разъединителя РКТП-59-5-14 на ТП-59-5-14, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр разъединителей на ВЛ-10 кВ Л-59-5 на предмет наличия посторонних предметов, при обнаружении удалить. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.05.2021 год
Алтайэнерго | 44 | 2021-02-10 | 23 | 40 | 0.006333 | 2021-02-11 | 0 | 18 | 3.4.9.3 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошел поворот трубостойки на доме потребителя, что привело к разрегулирование проводов ввода в дом потребителя запитанного от опоры №18 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №3-24-19, схлесту проводов и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №3-24-19. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю запитанного от опоры №18 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №3-24-19, о приведении своих электроустановок в соответствии с НТД. Ответственное лицо: мастер УЭС Кошелев А.С. 01.04.2021 год
Алтайэнерго | 85 | 2021-02-10 | 13 | 15 | 0.0035 | 2021-02-10 | 13 | 36 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (перепад температуры более 15°С за сутки с переходом через «0»-отметку, ветровая нагрузка), в совокупности с длительной эксплуатацией, произошел обрыв и расплетение одной жилки верхнего повива провода (А-50) фазы «А» на спуске 10 кВ между ТП-37-3-16 и РТП-37-3-16, что привело к перекрытию изоляции (схлесту) между шлейфами фаз «А» и «В». В результате этого (межфазное К.З.) часть присоединение ВЛ Л-37-3 (после СП-37-3-1) была отключена действием УРЗА (МТЗ), с неуспешными АПВ и РПВ. 4.13 Обрыв и расплетение одной жилки провода (А-50) верхнего повива фазы «А» на спуске 10 кВ между ТП-37-3-16 и РТП-37-3-16, с последующим схлёстом с проводом фазы «В», обусловлено усталостью материала провода, вследствие атмосферных воздействий (перепад температуры более 15°С за сутки с переходом через «0»-отметку; ветровая нагрузка (25-27 м/с) близкая к расчетному значению, согласно проекта (30-32 м/с)) и продолжительным временем эксплуатации оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Усталость материала проводника на Л-37-3 с.Талина, Опора № 48/244 - КТП 37-3-16 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния проводов и узлов их крепления на спусках 10 кВ между РТП и ТП-37-3-15, ТП-37-3-16 соответственно. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 86 | 2021-02-10 | 15 | 10 | 0.19667 | 2021-02-10 | 17 | 8 | 3.4.12.5 В результате колебаний провода (пляски) в период с 08 на 09.02.2021, когда порывы ветра достигали 25-27 м/с (см. штормовое предупреждение №4), в совокупности с перепадом температур, который за сутки составил более 15°С, с переходом через «0»-отметку, из-за возросшего тяжения поврежденного провода (развившийся внутренний дефект), привели к обрыву провода (АС-70/11) фазы «А» (одиночная) на промежуточной (ПБ-35-1в) опоре №139 ВЛ УШ-356, вследствие чего провод лёг на землю и на ПС 110 кВ Угловская сработала предупредительная сигнализация «Земля в сети 35 кВ». В КШ-356 был отключен КУ. 4.13 Обрыв провода (АС-70/11) фазы «А» (одиночная) на промежуточной опоре №139 (ПБ-35-1в) ВЛ УШ-356 обусловлен усталостью материала провода (ухудшения прочностных характеристик), связанной с атмосферными воздействиями (перепад температуры более 15°С за сутки с переходом через «0»-отметку, а также ветровая нагрузка (25-27 м/с), близкая к расчётным значениям, определенных проектом (30-32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ на Угловская-Шадpухинская (ВЛ УШ-356), Опора пром. ж/б. ПБ35-1в (без тр, 1988г) | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния проводов всех фаз на ВЛ УШ-356 в пролётах опор №135 - №145. При необходимости, включить участки ВЛ в РП 2022-2025 гг. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.05.2021 год
Алтайэнерго | 45 | 2021-02-12 | 10 | 8 | 0.007667 | 2021-02-12 | 10 | 54 | 3.4.9.3 В результате длительной эксплуатации и воздействия низких температур, произошло разрушение изоляции вводного кабеля в дом потребителя по адресу с. Николаевка, ул. Победы дом №22, что привело к короткому замыканию и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №20-6-9. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Николаевка, ул. Победы дом №22, о приведении своих электроустановок в соответствии с НТД. Ответственное лицо: мастер УЭС Бандура В.Н. 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 74 | 2021-02-12 | 0 | 42 | 0.035001 | 2021-02-12 | 1 | 52 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-18 явилось однофазное короткое замыкание, возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Восход ул. Молодежная 22 | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю на замену ввода в здание с. Восход ул. Молодежная 22 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 75 | 2021-02-12 | 13 | 51 | 0.015766 | 2021-02-12 | 15 | 17 | 3.4.12.2 Однофазное замыкание, произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№5-1/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-12-15 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-12-15, Пролет: Опора № 5 - Опора № 1-1 | Организационное мероприятие 1 Провести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-12-15 в пролетах опор №№5-1/1 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 76 | 2021-02-13 | 13 | 50 | 0.058334 | 2021-02-13 | 15 | 30 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-28-5-21 явилось однофазное короткое замыкание, возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Восток ул. Парковая 15 | Техническое мероприятие 1 Выдать предписание потребителю, проживающему по адресу с. Восток ул. Парковая д.15 на замену неизолированных проводов ввода жилого дома на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 77 | 2021-02-14 | 10 | 57 | 0.022334 | 2021-02-14 | 12 | 4 | 3.4.9.3 Однофазное замыкание, произошедшее на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-35 в результате схлеста неизолированных проводов на вводе жилого дома ул. Школьная-11 с. Восток. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю , проживающему по адресу с. Восток ул. Школьная 11 на замену неизолированных проводов ввода жилого дома на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 58 | 2021-02-14 | 13 | 56 |  | 2021-02-14 | 13 | 56 | 3.4.12.5 В результате налипания мокрого снега и перепадов температуры окружающего воздуха произошло стекание воды по загрязненной поверхности гирлянды изоляторов опоры № 20 фазы "С" ВЛ-110кВ Т-130, в результате чего произошло перекрытие натяжной гирлянды изоляторов (в гирлянде 8 изоляторов) без разрушения фазы «С» на опоре № 20 ВЛ-110кВ Т-130, что привело к отключению В-110кВ ЕК-130 на ПС "Ельцовская", СВ-110 на ПС 110кВ "Дмитротитовская"(панель защит ВЛ КД-12). 4.11 Перекрытие натяжной гирлянды изоляторов (в гирлянде 8 изоляторов) без разрушения фазы «С» на опоре № 20 ВЛ-110кВ Т-130. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изолятор. на Ельцовская - Кытмановская (ВЛ ЕК-130), Опора анк. мет.У1М | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 20 ВЛ-110 кВ Т-130. При несоответствии нормам НТД-выполнить ремонт. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 25.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести обследование состояния изоляторов других фаз на опоре № 20 ВЛ-110 кВ Т-130. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 25.02.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 20 ВЛ-110 кВ Т-130. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 78 | 2021-02-14 | 11 | 11 | 0.0050001 | 2021-02-14 | 12 | 51 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-8-11-5 явилось однофазное короткое замыкание, возникшее в результате замыкания на вводе потребителя, проживающего по адресу с. Дмитро-Титово ул. Набережная, 15. | Техническое мероприятие 1 Выдать предписание потребителю , проживающему по адресу с. Дмитро-Титово ул. Набережная, 15. на замену ввода жилого дома. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 45 | 2021-02-13 | 18 | 56 |  | 2021-02-13 | 18 | 56 | 3.4.9.3 Повреждение произошло на потребительской (генеральный директор Третьякова Ольга Викторовна Панкрушихинский район, п.Березовский, пер. Школьный) ВЛ-10 кВ Л-19-8 ООО «Панкрушихинское ХПП». (Пробой концевой кабельной муфты на опоре №121 и излом верхней части стойки опоры №96). | Организационное мероприятие 1 Отправить письмо-уведомление потребителю ООО «Панкрушихинское ХПП» на приведение своих электроустановок в соответствие с НТД, с целью повышения надёжности электроснабжения. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 26.02.2021 год
Алтайэнерго | 54 | 2021-02-13 | 15 | 59 |  | 2021-02-13 | 15 | 59 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя (КЛ 10 кВ Л-31-3 на балансе ООО "Каимское", не является ТСО). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ООО "Каимское" с приглашением представителя от организации принять участие в комиссии по расследованию ТН, запросить причины возникшего аварийного отключения и принятых мерах по исключению повторных технологических нарушений на КЛ 10 кВ Л-31-3. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 20.03.2021 год
Алтайэнерго | 55 | 2021-02-14 | 12 | 6 | 0.002499 | 2021-02-14 | 12 | 11 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка проводов фаз "А", "В" с последующим их схлестом в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-47-2-10, при повторных порывах ветра схлест самоустранился, от возникшего КЗ действием защит отключался АВ-0,4 ф.1 в КТП-47-2-10. 4.4 Схлест проводов фаз "А", "В" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-47-2-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А", "В" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-47-2-10. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-47-2-10, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку провода в пролете опор №1-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-47-2-10. Ответственное лицо: Скляров Владимир Владимирович 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 56 | 2021-02-14 | 15 | 50 | 0.0019836 | 2021-02-14 | 17 | 40 | 3.4.9.3 В результате повреждения в электроустановках потребителей электрической энергии на РКТП 89-5-26 (замыкание через тело птицы) ВЛ 10 кВ Л-89-5, находящейся на балансе ООО «Агрофирма Гудвилл», срабатывала предупредительная сигнализация "Земля" на ПС 110 кВ Советская и ключом управления был отключен В-10 Л-89-5. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ООО «Агрофирма Гудвилл» с приглашением представителя от организации принять участие в комиссии по расследованию ТН и принятых мерах по исключению повторных технологических нарушений на ВЛ 10 кВ Л-89-5. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 20.03.2021 год
Алтайэнерго | 59 | 2021-02-15 | 17 | 46 | 0.1729 | 2021-02-15 | 19 | 40 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошел срыв изолятора на опоре 600/73 фазы "В" Л-58-6 Новоиушино, падение и замыкание провода на железную траверсу ЖБ опоры. КУ управления отключен В-10 кВ на ПС Тогульская. 4.4 Срыв изолятора на опоре 600/73 фазы "В" Л-58-6 Новоиушино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изолятор. на Л-58-6 Новоиушино, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-58-6 Новоиушино по всей длине для выявления аварийно-опасных дефектов с последующим их устранением. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 47 | 2021-02-16 | 23 | 15 | 0.2511 | 2021-02-17 | 0 | 9 | 3.4.12.2 В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений (ветер до 15 м/с) произошло ослабление и срыв вязки провода (марки А-35) с изолятора марки (ШС-10) фазы "А" на опоре № 38, что привело к однофазному замыканию на землю ВЛ 10кВ Л 6-21 на ПС 110/10 кВ № 6 "Тюменцевская". 4.13 В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений (ветер до 15 м/с) произошло ослабление и срыв вязки провода (марки А-35) с изолятора марки (ШС-10) фазы "А" на опоре № 38. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на Л-6-21 с. Березовка (рез. 20-1), Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Провести верховой осмотр на ВЛ 10кВ Л 6-21 в пролетах опор 35-45 на качество крепления вязок, по результатам осмотра при необходимости разработать мероприятия исключающие срыв вязки. Ответственное лицо: Жабин А.А. 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 33 | 2021-02-17 | 17 | 6 | 0.038966 | 2021-02-17 | 19 | 53 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (срок эксплуатации 49 лет) и атмосферных воздействий (перепад температур, осадки) произошло снижения сопротивления проходной изоляции 10 кВ на ТП-55-4-3, т.е. произошел электрический пробой проходных изоляторов фаз «А» и «В» (тип ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1), вследствие чего присоединение (ВЛ Л-55-4) было отключено (В Л-55-4) действием УРЗА (МТЗ), с НПВ. 4.11 Электрический пробой проходных изоляторов 10 кВ фаз «А» и «В» ТП-55-4-3 обусловлен снижением диэлектрических (эксплуатационных) свойств материала (проходной изолятор (ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1)) с течений времени (срок эксплуатации 49 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой изоляции на ТП-55-4-3, TP010-0010815 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры сопротивления изоляции в РУ-10 кВ на ТП-55-4-3 (план-график ТВО). Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 31.05.2021 год
Алтайэнерго | 79 | 2021-02-17 | 12 | 27 | 0.3445 | 2021-02-17 | 13 | 45 | 3.4.10 В результате попадания птицы на проходные изоляторы КТП-59-12-17 произошло возникновение межфазного замыкания фаз "В" и "С", что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-59-12 действием УРЗА. 4.12 Воздействие птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц. на ТП-59-12-17, TP010-0014517 | Организационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр КТП на ВЛ-10 кВ Л-59-12 при обнаружении удалить. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 57 | 2021-02-15 | 14 | 50 | 0.0052 | 2021-02-15 | 15 | 29 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошёл наброс ветвей деревьев из вне охранной зоны, на провода в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 34-13-20. Произошёл кратковременный схлёст проводов. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ-0,4 кВ Л-2 в КТП 34-13-20. 4.4 Падение веток дерева на провода в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 34-13-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветки в проводах на ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-20 ф.2, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести выпилку деревьев угрожающие падением на провода в пролете оп. 11-12 Л-2 КТП 34-13-20 Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 21.03.2021 год
Алтайэнерго | 8 | 2021-01-13 | 12 | 46 | 0.013 | 2021-01-13 | 13 | 38 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 7 м/с) произошло ослабление крепления провода ввода в жилой дом марки (А-25) на опоре №9 с последующим междуфазным замыканием проводов ввода в жилой дом, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ №24-12-15. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 7 м/с) произошло ослабление крепления провода ввода в жилой дом марки (А-25) на опоре №9 с последующим междуфазным замыканием проводов ввода в жилой дом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-24-12-15, Опора УАН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести визуальный осмотр вводов в жилые дома на предмет крепления на опорах ВЛ 0,4кВ Ф1 от КТП 10/0,4кВ №24-12-15. Устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 26.02.2021 год
Алтайэнерго | 9 | 2021-01-13 | 18 | 10 | 0.64601 | 2021-01-13 | 21 | 20 | 3.4.12.5 В результате резкого перепада температуры окружающего воздуха (до -35 С) произошло разрушение штыревого изолятора марки (ШФ-10) фазы "С" на опоре №129/1/2, что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-3-6 на ПС 110/35/10 кВ № 3 "Мамонтовская" . 4.14 В результате резкого перепада температуры окружающего воздуха (до -35 С) произошло разрушение штыревого изолятора марки (ШФ-10) фазы "С" на опоре №129/1/2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос на Л-3-6 с.Малые Бутырки, Опора П10-1Б | Организационное мероприятие 1 Провести детальный осмотр ВЛ-10 кВ Л-3-6 с использованием бинокля или фотоаппарата с высоким разрешением, элементов опор, изоляторов марки ШФ-10, выявленные дефекты запланировать к устранению в 2021-2022 г. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 28.02.2021 год
Алтайэнерго | 16 | 2021-01-15 | 0 | 58 | 0.20513 | 2021-01-15 | 1 | 29 | 3.4.10 В результате попадания птицы на контактные ножи Р-49-3-5 произошло возникновение межфазного замыкания фаз "А" и "В", что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-49-3 действием УРЗА. 4.12 Попадание птицы на контактные ножи разъединителя Р-49-3-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание птицы на контактные ножи разъединителя Р-49-3-5 на Л-49-3 п.Октябрьский-п.Костяки, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку термоусаживаемой изоляции на ножи Р-49-3-5. Ответственное лицо: Черновалов С.Н. 30.06.2021 год
Алтайэнерго | 5 | 2021-01-14 | 10 | 5 | 0.025 | 2021-01-14 | 12 | 35 | 3.4.9.3 По причине превышения тока нагрузки потребителями (А=115А,В=60А, С=100А) свыше номинала АВ-0,4 кВ ф.1(= 125А) КТП 37-22-17 , в сети ВЛ-0,4 кВ от ТП 37-22-17 ф.1, действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП 37-22-17. | Организационное мероприятие 1 Произвести замер петли Фаза-0. С последующей заменой АВ 0,4 кВ Л-1 КТП 37-22-17 Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 22.02.2021 год
Алтайэнерго | 6 | 2021-01-15 | 3 | 5 |  | 2021-01-15 | 3 | 5 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя (ВЛ 10 кВ Л-89-11 на балансе ООО "Газпром Трансгаз Томск", не является ТСО). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ООО "Газпром Трансгаз Томск" с приглашением представителя от организации принять участие в комиссии по расследованию ТН, запросить причины возникшего аварийного отключения и принятых мерах по исключению повторных технологических нарушений на ВЛ 10 кВ Л-89-11. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 26.02.2021 год
Алтайэнерго | 17 | 2021-01-15 | 10 | 13 | 0.017 | 2021-01-15 | 11 | 38 | 3.4.8.5 В результате назеда в ходе ДТП автомобиля на опору №3 произошло ее падение с последующим схлестом проводов всех фаз в пролете опор №№3-4, приведшим к отключению ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-7-6. 4.4 Повреждение опоры №3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-7-6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-7-6, Опора УАН-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры деревянной одностоечной с ж. б. приставкой на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-7-6 №3 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.05.2021 год
Алтайэнерго | 18 | 2021-01-16 | 10 | 59 | 0.014167 | 2021-01-16 | 12 | 24 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-84-6-3 из-за порывистого ветра 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-84-6-3, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-84-6-3, произвести перетяжку провода в пролёте опор №№4-5. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 17 | 2021-01-15 | 9 | 20 | 0.0387 | 2021-01-15 | 9 | 47 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатацией (срок эксплуатации 51 год) и периодических атмосферных воздействий (ветровые нагрузки, перепады температур окружающего воздуха) произошел обрыв шлейфа фазы «С» (спуск к ТП-50-6-2) на опоре №8/2 (АК10-4ДБ) ВЛ Л-50-6 и падение провода (АС-50) на металлическую траверсу, что привело к установлению режима однофазного замыкания на землю на ПС 35 кВ Староалейская, вследствие чего сработала предупредительная сигнализация «Контроль изоляции 10 кВ» и В-50-6 был отключен КУ. 4.3 Произошёл обрыв шлейфа фазы «С» (спуск к ТП-50-6-2), на опоре №8/2 (АК10-4ДБ) ВЛ Л-50-6, обусловленный старением (износ) материала проводника из-за деформаций растяжения, сжатия, изгиба, смятия, кручения, в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Л-50-6 Птичник, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния узлов крепления провода на ВЛ Л-50-6, в пролётах опор №34 - №8/2. При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить замену (ремонт) поврежденных элементов. Ответственное лицо: Астахов Алексей Александрович 31.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить нумерацию опор на Л-50-6 в соответствие со схемой и сведений в SAP TORO. Ответственное лицо: Астахов Алексей Александрович 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 18 | 2021-01-16 | 18 | 32 | 0.0046384 | 2021-01-16 | 20 | 33 | 3.4.7.3 В результате атмосферных воздействий (ветер с порывами до 15 м/с) произошёл излом и наброс ветки дерева на провода (фаза «В» и PEN-провод) ответвления между опорой №14/1 ВЛ Ф-1 от ТП 26-3-36 и устройством ввода поотребителя, закрепленного на стене здания, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-1) действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1. 4.12 Произошёл излом и наброс ветки дерева на провода фазы «В» и PEN-провода ответвления между опорой №14/1 ВЛ Ф-1 от ТП 26-3-36 и устройством ввода потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-26-3-36, Опора П3-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния ДКР вдоль участков ВЛ Ф-1 от ТП-26-3-36, находящихся на балансе Волчихинского РЭС. При необходимости, включить в план-график работы по обрезке крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 31.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выдать предписания потребителям, запитанным от ВЛ Ф-1 от ТП-26-3-36, на обрезку крон деревьев (при их наличии), угрожающих падением на провода ответвлений к жилым домам от опор ВЛ. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 10 | 2021-01-15 | 20 | 0 | 0.288 | 2021-01-15 | 21 | 48 | 3.4.7.3 В результате старения изоляции (срок эксплуатации 36 лет) обмоток ВН силового трансформатора ТМ-160 кВА ТП-9-6-31, произошло межвитковое замыкание обмотки ВН фазы "А", что привело к "перекосу" фаз. 4.1 Межвитковое замыкание обмоток ВН силового трансформатора ТМ-160/10 ТП-9-6-31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвитковое замыкание обмоток ВН силового трансформатора ТМ-160/10 ТП-9-6-31. на ТП-9-6-31, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену силового трансформатора ТП-9-6-31. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 18.02.2021 год
Алтайэнерго | 20 | 2021-01-17 | 17 | 11 | 0.00225 | 2021-01-17 | 17 | 56 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных атмосферными воздействиями (порывы ветра до 20 м/с), произошёл кратковременный схлест проводов (А-25) фаз «А» и «В» в пролёте опор №4 - №5 ВЛ Ф-1 от ТП-54-7-6, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-1 от ТП-54-7-6) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Произошло кратковременное перекрытие изоляции (схлест) проводов (А-25) фаз «А» и «В» в пролёте опор №4 - №5 ВЛ Ф-1 от ТП-54-7-6, вследствие пляски провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-54-7-6, Пролет: Оп.№4 - Оп.№5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-54-7-6 в пролетах опор №3 - №9. При несоответствии измеренных параметров выполнить регулировку стрелы провеса провода. Ответственное лицо: Рогожкин Дмитрий Геннадьевич 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 19 | 2021-01-16 | 15 | 13 |  | 2021-01-16 | 15 | 13 | 3.4.12.2 Однофазное замыкание, произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№1/2-2/2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-51-11-10 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-51-11-10, Пролет: Опора № 1-2 - Опора № 2-2 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-51-11-10 в пролетах опор №№1/2-2/2 Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 7 | 2021-01-15 | 10 | 9 |  | 2021-01-15 | 10 | 9 | 3.4.10 В результате воздействия птицы, находящейся на краю траверсы опоры №179 ВЛ 110 кВ ПС-134, произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы «А» (марка изоляторов ПС-6-А, в гирлянде 7 шт.) по струе птичьего помета, с однофазным коротким замыканием на металлическую траверсу промежуточной опоры №179 ВЛ 110 кВ ПС-134. От возникшего однофазного короткого замыкания фазы "А" действием защит отключился В-110 ПС-134 на ПС 110 кВ "Петропавловская" №42 с успешным АПВ. 4.12 Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" (марка изоляторов ПС-6-А, в гирлянде 7 шт.) по струе птичьего помета, с однофазным коротким замыканием на металлическую траверсу промежуточной опоры №179 ВЛ 110 кВ ПС-134. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" (марка изоляторов ПС-6-А, в гирлянде 7 шт.) по струе птичьего помета, с однофазным коротким замыканием на металлическую траверсу промежуточной опоры №179 ВЛ 110 кВ ПС-134. на Петропавловская-Солонешенская (ВЛ ПС-134, Опора пром. мет.П1М | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №178-181 ВЛ 110 кВ ПС-134. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену дефектной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №179 ВЛ 110 кВ ПС-134. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.05.2021 годТехническое мероприятие 3 Провести верховой осмотр с устранением выявленных дефектов, опор №178-181 ВЛ 110 кВ ПС-134. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.05.2021 годТехническое мероприятие 4 Совместно со службой диагностики (Алтайэнерго), провести в дневное время, ультра-фиолетовое обследование состояния изоляции (прибором DayCor) опор №216-160 ВЛ 110 кВ ПС-134. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 01.03.2021 годТехническое мероприятие 5 Выполнить установку верхнего изолятора в гирлянде изоляторов типа ПСВ-120Б для защиты гирлянд изоляторов от загрязнения (ржавчины траверс, птичьего помета и т.п.) на опоре №179 ВЛ 110 кВ ПС-134. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.05.2021 год
Алтайэнерго | 8 | 2021-01-15 | 20 | 40 | 0.040699 | 2021-01-15 | 21 | 54 | 3.4.8.2 В селе Карпово Солонешенского района ведутся работы по укреплению берегов рек, в результате проезда крупногабаритной техники (предположительно экскаватор, грузовик) под проводами ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-45-6-13, был оборван провод фазы "А" в пролете опор №6-7 с последующим схлёстом проводов. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит, отключился АВ-0,4 кВ ф.2 в КТП 45-6-13. 4.13 Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-45-6-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-45-6-13. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-45-6-13, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Провести замер габаритов в местах пересечений с дорогами на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-45-6-13. Ответственное лицо: Скляров Владимир Владимирович 25.02.2021 год
Алтайэнерго | 9 | 2021-01-17 | 22 | 45 | 0.0005 | 2021-01-17 | 22 | 48 | 3.4.9.3 По причине превышения тока нагрузки потребителями (А=65А,В=40А, С=20А) свыше номинала АВ-0,4 кВ ф.5(= 63 А) КТП 37-22-12, в сети ВЛ-0,4 кВ от ТП 37-22-12 ф.5, действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.5 в КТП 37-22-12. | Организационное мероприятие 1 Произвести замер петли Фаза-0. С последующей заменой АВ 0,4 кВ Л-5 в КТП 37-22-12 Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 22.02.2021 год
Алтайэнерго | 10 | 2021-01-19 | 14 | 20 | 0.048999 | 2021-01-19 | 15 | 58 | 3.4.10 В результате взлёта стаи птиц с проводов в пролёте опор №1-2 произошло разрушение колпачка(марки К-5) и срыв изолятора(марки НС-18) на опоре №1 с последующим междуфазным замыканием проводов в пролёте опор №1-2, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ №25-3-7. 4.14 В результате взлёта стаи птиц с проводов в пролёте опор №1-2 произошло разрушение колпачка(марки К-5) и срыв изолятора(марки НС-18) на опоре №1 с последующим междуфазным замыканием проводов в пролёте опор №1-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-25-3-7, Опора А3ДБ-5 | Организационное мероприятие 1 Провести анализ отключений по ВЛ 04 кВ Ф1 от КТП-25-3-7 за последние два года по причине попадания птиц на ВЛ. По результатам анализа рассмотреть вопрос целесообразности установки устройств отпугивания птиц.. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 26.02.2021 год
Алтайэнерго | 21 | 2021-01-20 | 14 | 45 | 0.015 | 2021-01-20 | 16 | 0 | 3.4.9.3 Однофазное замыкание, произошедшее на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75-3-10 в результате схлеста неизолированных проводов на вводе Администрации. | Организационное мероприятие 1 Написать письмо потребителю Администрация Новомоношкинского сельсовета Заринского района , о приведении оборудования всоответствие с НТД. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 22 | 2021-01-20 | 12 | 58 | 0.023749 | 2021-01-20 | 14 | 33 | 3.4.9.3 Однофазное замыкание, произошедшее в результате схлёста проводов на вводе в жилой дом с. Кипешино ул.Молодёжная д.16 | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю с. Кипешино ул. Молодёжная 16, на замену ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 11 | 2021-01-21 | 18 | 58 |  | 2021-01-21 | 18 | 58 | 3.4.12.5 В результате налипания мокрого снега и перепадов температуры окружающего воздуха произошло увлажнение по загрязненной поверхности гирлянды изоляторов опоры № 80 фазы "А" ВЛ-110кВ БВ-13, в результате чего произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов без повреждения (8 изоляторов в гирлянде; один (5-й от траверсы) разрушен - смотри плановый лист осмотра от 20.10.2020) фазы "А" на опоре № 80 ВЛ-110кВ БВ-13, что привело к отключению В-110кВ БВ-13 на ПС-110 кВ Воеводская. Влияющие факторы:- увлажнение изоляции вследствие выпадения осадков;- отложения окислов железа (тёмно-коричневый цвет на наружной поверхности изоляторов), из-за естественной коррозии металла траверс. В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции ВЛ 110 кВ БВ-13 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.11 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов без повреждения (8 изоляторов в гирлянде; один (5-й от траверсы) разрушен - смотри плановый лист осмотра от 20.10.2020) фазы «А» на опоре № 80 ВЛ-110кВ БВ-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов. на Бийская - Воеводская (ВЛ БВ-13), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Провести обследование изоляторов фаз «В»,«С» на опоре № 80 ВЛ-110 кВ БВ-13, с последующим устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 01.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Заменить гирлянду изоляторов фазы «А» на опоре № 80 ВЛ-110 кВ БВ-13. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 26.02.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер контура заземления опор №79-81 ВЛ-110кВ БВ-13. При несоответствии значения требованиям НТД-выполнить ремонт. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.07.2021 год
Алтайэнерго | 12 | 2021-01-21 | 18 | 53 | 0.323 | 2021-01-21 | 19 | 50 | 3.4.9.3 В результате повреждение на потребительской отпайке ЗАО "Керамика",на ПС-110кВ Угреневская оперативным персоналом КУ отключен В-10 Л-19-3. | Организационное мероприятие 1 Уведомить ЗАО "Керамика" о приведении электроустановок к требованиям НТД. Ответственное лицо: Макаров П.И. 26.02.2021 год
Алтайэнерго | 23 | 2021-01-22 | 18 | 31 | 0.046665 | 2021-01-22 | 19 | 51 | 3.4.12.2 Однофазное замыкание, произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-38-1-18 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-38-1-18, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-38-1-18 в пролетах опор №№3-4 Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 24 | 2021-01-24 | 10 | 21 | 0.027918 | 2021-01-24 | 11 | 28 | 3.4.12.2 Однофазное замыкание, произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№18-19 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-41-11-3 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-41-11-3, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-41-11-3 в пролетах опор №№18-19 Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 25 | 2021-01-22 | 6 | 22 | 0.027672 | 2021-01-22 | 6 | 32 | 3.4.9.3 Отключение В-10 Л-47-0 произошло по причине повреждения оборудования потребителя санатория "Березовая Роща". | Техническое мероприятие 1 Направить письмо потребителю санаторий "Березовая Роща" о необходимости приведения собственных электроустановок (ВЛ-10кВ Л-47-0) к требованиям НТД. Ответственное лицо: Черновалов С.Н. 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 10 | 2021-01-23 | 13 | 51 |  | 2021-01-23 | 13 | 51 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной расчистки трассы ВЛ от ДКР, из-за болотистой местности, привели к нарушению минимально допустимых расстояний от проводов ВЛ-10 кВ до деревьев, от чего произошел схлест проводов с ветками дерева в пролете опор №310/20-310/21 ВЛ 10 кВ Л-45-3, что вызвало кратковременное междуфазное замыкание через ветви деревьев. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился В-10 Л-45-3 на ПС 110 кВ Солонешенская. 4.4 Схлест проводов с ветками дерева в пролете опор №310/20-310/21 ВЛ 10 кВ Л-45-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов с ветками дерева в пролете опор №310/20-310/21 ВЛ 10 кВ Л-45-3. на Л-45-3 Искра, Пролет: Опора № 310/20 - Опора № 310/21 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку трассы от ДКР, вырубку отдельно стоящих деревьев в пролетах опор №310/20-21 Л-45-3 Искра Ответственное лицо: Скляров Владимир Владимирович 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 11 | 2021-01-24 | 16 | 53 | 0.095669 | 2021-01-24 | 18 | 3 | 3.4.12.5 В результате резкого снижения температуры окружающего воздуха до -38 С произошло тяжение и обрыв провода марки (А-50) фазы "В" на опоре №245, с последующим междуфазным замыканием проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 245-246, что привело к отключению В-10 Л-25-5 на ПС 110/10кВ №25 "Крутихинская". 4.13 В результате резкого снижения температуры окружающего воздуха до -38 С произошло тяжение и обрыв провода марки (А-50) фазы "В" на опоре №245, с последующим междуфазным замыканием проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 245-246. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на Л-25-5 с. Крутиха (рез.25-7), Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр ВЛ 10кВ Л-25-5 в пролете опор №240-250, на предмет разрушенных колпачков, вязок, дефектных изоляторов. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 26.02.2021 год
Алтайэнерго | 12 | 2021-01-24 | 20 | 48 | 0.65334 | 2021-01-25 | 0 | 4 | 3.4.12.5 В результате резкого снижения температуры окружающего воздуха до -38 С произошло тяжение и обрыв провода марки (А-35) фаз "А,В,С" в пролёте опор №180-181, с последующим междуфазным замыканием проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 180-181, что привело к отключению В-10 Л-1-8 на ПС 220/110/10кВ №1 "Светлая". 4.13 В результате резкого снижения температуры окружающего воздуха до -38 С произошло тяжение и обрыв провода марки (А-35) фаз "А,В,С" в пролёте опор №180-181, с последующим междуфазным замыканием проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 180-181 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на Л-1-8 г.Камень-на-Оби (рез. Л-12-1), Пролет: Опора № 180 - Опора № 181 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов на ВЛ 10кВ Л-1-8 в пролётах опор №174-185. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 26.02.2021 год
Алтайэнерго | 4 | 2021-01-25 | 3 | 38 | 0.60499 | 2021-01-25 | 5 | 28 | 3.4.12.5 В результате воздействия низких температур, произошло сверх тяжение провода, что привело к обрыву провода фазы "В" в пролете опор №269-270 ВЛ-10кВ Л-32-7 и аварийному отключению В-10кВ Л-32-7 на ПС 35/10кВ №32 "Заря". 4.14 Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №269-270 на ВЛ-10кВ Л-32-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на Л-32-7 с.Камыши, Пролет: Опора № 269 - Опора № 270 | Организационное мероприятие 1 Произвести замер стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ Л-32-7 в пролете опор №265-273. При выявлении отклонений от норматива произвести перетяжку провода. Ответственное лицо: старший мастер Гальбштадтского УЭС Вагнер А.В. 05.03.2021 год
Алтайэнерго | 21 | 2021-01-25 | 6 | 58 | 0.0855 | 2021-01-25 | 7 | 13 | 3.4.7.3 В результате механического износа (потеря механической прочности) в совокупности с неблагоприятными метеоусловиями (перепад - понижение температуры окружающего воздуха до -39°С) (см. Штормовое предупреждение Росгидромет) и, как следствие, возникновения дополнительной статической нагрузки изношенного оборудования (срок эксплуатации 32 года) произошел обрыв провода (А-50) фазы «А» на угловой анкерной опоре (УА10-3ДБ) №48/161 ВЛ Л-37-3, с последующим схлёстом проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор №48/160 - №48/161 (режим межфазного К.З.), вследствие чего на ПС 35 кВ Белоглазовская присоединение (ВЛ Л-37-3) отключилось действием УРЗА (МТЗ), с НАПВ и НРПВ. 4.13 Произошёл обрыв провода фазы «А» на угловой анкерной опоре №48/161 ВЛ Л-37-3 с последующим кратковременным перекрытием изоляции (схлёстом) проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор №48/160 - №48/161, вследствие износа материала провода при длительной эксплуатации в совокупности с атмосферными воздействиями (перепад - понижение температуры окружающего воздуха до -39°С). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ на Л-37-3 с.Талина, Пролет: Опора № 48/160 - Опора № 48/161 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния проводов и линейной арматуры ВЛ Л-37-3 в пролётах опор №48/155 - №48/165. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов на ВЛ Л-37-3 в пролёте опор №48/160 - №48/161. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.05.2021 год
Алтайэнерго | 22 | 2021-01-25 | 8 | 50 | 0.33319 | 2021-01-25 | 9 | 58 | 3.4.7.3 В результате механического износа (потеря механической прочности) вязки крепления провода при неблагоприятных метеоусловиях (температура окружающего воздуха -37°С) и как следствие возникновение дополнительной статической нагрузки изношенного оборудования (срок эксплуатации 47 лет), произошел обрыв вязки двойного крепления провода (А-35) фазы «С» на анкерной опоре (АК10-3ДБ) №120 ВЛ Л-52-9, что привело к опусканию провода на металлическую траверсу. В результате однофазного замыкания на землю присоединение (Л-52-9) было отключено КУ. 4.14 Причиной обрыва вязки крепления провода фазы «С» на анкерной опоре №120 ВЛ Л-52-9 явилось усталостное разрушение проволок - выработка ресурса (длительный срок эксплуатации), а также деформация конструкции траверсы (изгибание штырей оголовья (ОГ-1)) - и как следствие изменение величины провеса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на Л-52-9 с. Красный Партизан, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену штыревой арматуры на подвесную на анкерной опоре №120 ВЛ Л-52-9. Ответственное лицо: Рогожкин Дмитрий Геннадьевич 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 7 | 2021-01-25 | 13 | 58 | 0.015 | 2021-01-25 | 15 | 28 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (35 лет) произошло ослабление верхнего контакта фазы "А" на автоматическом выключателе Ф№4 в РУ-0,4 кВ КТП-58-7-9, с последующим его нагревом, отгоранием шлейфа 0,4 кВ, перекрытием верхних контактов фаз "А" и "В" А4 Ф4, термическим разрушением ПК-10 фаз "А" и "В" и отключением потребителей КТП-58-7-9. 4.13 Ослабление контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контакта на ТП 58-7-9 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену автоматического выключателя фидера №4 в РУ-0,4 кВ на КТП-56-7-9. Ответственное лицо: Бурденко А.А. 05.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ревизию контактных соединений на КТП-58-7-9. Ответственное лицо: Бурденко А.А. 05.02.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену ПК-10 кВ фаз "А" и "В" в РУ-10 кВ КТП-58-7-9. Ответственное лицо: Бурденко А.А. 05.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Шаховского УЭС Плотникова Е.А. за не своевременное выявление дефектов на КТП-58-7-9. Ответственное лицо: Бурденко А.А. 11.02.2021 год
Алтайэнерго | 5 | 2021-01-25 | 10 | 57 | 0.70407 | 2021-01-25 | 12 | 56 | 3.4.12.5 В результате воздействия низких температур и ветровой нагрузки, произошло сверх тяжение провода, что привело к излому штыревой арматуры траверсы на опоре "239 фаза "С" ВЛ-10кВ Л-7-3, касанию провода траверсы и аварийному отключению В-10кВ Л-7-3 на ПС 110/35/10кВ №7"Гальбштадтская". 4.14 Излом штыревой арматуры траверсы на опоре "239 фаза "С" ВЛ-10кВ Л-7-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом штыревой арматуры фазы "С" на Л-7-3 с.Семеновка, Опора П10-1Б | Организационное мероприятие 1 Произвести замер стрелы провеса проводов на ВЛ-10кВ Л-7-3 в пролетах опор №235-245. При выявлении отклонений от норматива произвести перетяжку провода. Ответственное лицо: старший мастер Гальбштадтского УЭС Вагнер А.В. 05.03.2021 год
Алтайэнерго | 26 | 2021-01-25 | 12 | 2 | 0.027666 | 2021-01-25 | 13 | 25 | 3.4.9.3 Однофазное замыкание, произошедшее на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75-1-3 в результате схлеста неизолированных проводов на вводе жилого дома ул. Центральная 17 с. Шпагино | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю , проживающему по адресу с. Шпагино ул. Центральная 17 на замену неизолированных проводов ввода жилого дома на СИП. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 6 | 2021-01-25 | 12 | 7 | 0.50125 | 2021-01-25 | 13 | 22 | 3.4.12.5 В результате воздействия низких температур и ветровой нагрузки, произошёл обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 132/55 на ВЛ-10кВ Л-4-7, что привело к выпадению блинкера "земля в сети" ВЛ-10кВ Л-4-7 на ПС 110/10 кВ №4"Табунская". 4.14 Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 132/55 на ВЛ-10кВ Л-4-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на Л-4-7 с. Забавное, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Провести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-4-7 в пролётах опор № 132/56-132/84, при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Мастер УЭС Глинков Н.Н. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 27 | 2021-01-25 | 17 | 54 | 0.012934 | 2021-01-25 | 19 | 31 | 3.4.12.2 В результате падения ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-4-18 на провода в пролете опор №№1-2 произошло межфазное замыкание, приведшее к отключению ВЛ 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода ВЛ на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-4-18, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-4-18, произвести вырубку деревьев в пролете опор №1-№3. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 23 | 2021-01-25 | 10 | 50 | 0.13667 | 2021-01-25 | 12 | 30 | 3.4.7.3 В результате механического износа (потеря механической прочности) провода при неблагоприятных метеоусловиях (перепад - понижение температуры окружающего воздуха до -40°С) (см. Штормовое предупреждение Росгидромет) и как следствие возникновение дополнительной статической нагрузки изношенного оборудования (срок эксплуатации 23 года) произошел обрыв провода (А-50) фазы «А» в пролёте опор №46 - №47 ВЛ Л-55-1 Ю с последующим падением на землю (режим однофазного замыкания на землю), вследствие чего на ПС 35 кВ Куйбышевская сработала предупредительная сигнализация «Земля в сети 10 кВ» на 1 сек.ш.10 кВ и КУ был отключен В-55-1. 4.14 Причиной обрыва провода фазы «А» в пролете опор №46 - №47 ВЛ Л-55-1 Ю явилось усталостное разрушение жилок проводника - выработка ресурса (длительный срок эксплуатации) при неблагоприятных метеоусловиях (понижение температуры до -40°С), о чем свидетельствует гильотинный вид разрыва проволок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Л-55-1 Ю с.Золотушка,с.Усть- Пустынка, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить инженерный осмотр ВЛ Л-55-1 Ю. По результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 24 | 2021-01-25 | 10 | 59 | 0.049871 | 2021-01-25 | 11 | 21 | 3.4.7.3 В результате механического износа (потеря механической прочности) в совокупности с неблагоприятными метеоусловиями (перепад - понижение температуры окружающего воздуха до -38°С) (см. Штормовое предупреждение Росгидромет) и, как следствие, возникновения дополнительной статической нагрузки изношенного оборудования (срок эксплуатации 32 года) произошел обрыв провода вязки фазы «А» на промежуточной опоре (П10-7ДБ) №82 ВЛ Л-30-3, с последующим кратковременным схлёстом проводов (А-35) фаз «А» и «В» в пролёте опор №81 - №82 (режим межфазного К.З.), вследствие чего на ПС 35 кВ Ракитовская присоединение (ВЛ Л-30-3) отключилось действием УРЗА (МТЗ). 4.3 Произошёл обрыв вязки провода фазы «А» на промежуточной опоре №82 ВЛ Л-30-3 с последующим кратковременным перекрытием изоляции (схлёстом) проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор №81 - №82, вследствие износа материала проводника при длительной эксплуатации в совокупности с атмосферными воздействиями (перепад - понижение температуры окружающего воздуха до -38°С). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ на Л-30-3 с.Большая Шелковка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить инженерный осмотр ВЛ Л-30-3 в анкерном пролёте опор №73 - №108, особое внимание уделить креплению линейной арматуры и краеплению провода к изоляторам опор. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 28 | 2021-01-24 | 10 | 40 | 0.043333 | 2021-01-24 | 12 | 24 | 3.4.12.2 Однофазное замыкание, произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№27-28 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-10 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-10, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Организационное мероприятие 1 Провести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-10 в пролетах опор №№27-28 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 13 | 2021-01-25 | 10 | 14 | 0.007666 | 2021-01-25 | 10 | 37 | 3.4.12.5 В результате резкого снижения температуры окружающего воздуха (до -40 С), произошло натяжение нулевого провода с последующим схлестом с проводом (марки А-25) фазы "С" в пролете опор №4-5, что привело к отключению АВ-2 ф.2 на КТП-10/0,4 кВ №7-22-16. 4.4 В результате резкого снижения температуры окружающего воздуха (до -40 С), произошло натяжение нулевого провода с последующим схлестом с проводом (марки А-25) фазы "С" в пролете опор №4-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-22-16, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-7-22-16 в пролете опор №3-7 Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 14 | 2021-01-25 | 18 | 42 | 0.095321 | 2021-01-25 | 19 | 25 | 3.4.12.5 В результате резкого снижения температуры окружающего воздуха до -38 С произошло тяжение и обрыв провода марки (А-50) фазы "В" в пролёте опор №163/23-163/24, с однофазным замыканием на землю, что привело к отключению В-10 Л-13-14 на ПС 110/10кВ №13 "Волчнобурлинская". 4.13 В результате резкого снижения температуры окружающего воздуха до -38 С произошло тяжение и обрыв провода марки (А-50) фазы "В" в пролёте опор №163/23-163/24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на Л-13-14 с. Маловолчанка, Пролет: Опора № 163 - Опора № 164 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса проводов на ВЛ 10кВ Л-13-14 в пролётах опор №163/20-163/30. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 25 | 2021-01-26 | 15 | 32 | 1.8 | 2021-01-26 | 15 | 59 | 3.4.7.3 В электроустановку потребителя (РП-4) - ОАО «АСМ-Запчасть», проникли посторонние лица, предположительно с целью хищения цветного металла, вследствие чего один из участников погиб от действия электрического тока. В результате межфазного короткого замыкания на КЛ-6 кВ Л-104-31 (баланс Потребителя), из-за отказа работы привода В Л-104-31, обусловленного заеданием отключающей планки привода (ПРБА), произошло отключение В-6 Т-2 (резервная защита) ПС 110 кВ АСМ действием УРЗА (МТЗ-1). 4.2 Отказ работы привода В Л-104-31 вызван заеданием отключающей планки привода (ПРБА) вследствие физического износа оборудования (срок эксплуатации более 55 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ оборудования на ПС 110 кВ АСМ, В Л-104-31 | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку работоспособности приводов на отключение при воздействии на отключающую планку выключателей: В Л-104-1, В Л-104-2, В Л-104-3, В Л-104-4, В Л-104-7, В Л-104-8, В Л-104-9, В Л-104-14, В Л-104-16, В Л-104-18, В Л-104-21, В Л-104-31, В Л-104-41, В Л-104-43 ПС 110 кВ АСМ. Ответственное лицо: Радкин Дмитрий Владимирович 31.08.2021 год
Алтайэнерго | 7 | 2021-01-27 | 1 | 50 | 0.28124 | 2021-01-27 | 3 | 48 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошло разрушение колпачка изолятора фазы "С" на опоре №230 ВЛ-10кВ Л-5-8, с последующим срывом изолятора и падением провода на траверсу, что привело к однофазному замыканию на "землю" и аварийному отключению В-10кВ Л-5-8 на ПС 110/10кВ №5 "Ключевская". 4.14 Разрушение колпачка изолятора фазы "С" на опоре №230 ВЛ-10кВ Л-5-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка изолятора фазы "С" на Л-5-8 с. Макаровка, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Провести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-5-8 а пролетах опор №200-250, при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: мастер Ключевского УЭС Барабаш Е.В. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 27 | 2021-01-27 | 3 | 58 | 0.16867 | 2021-01-27 | 4 | 27 | 3.4.12.2 В результате колебаний (пляска) провода, вызванных воздействиями атмосферных явлений (ветровая нагрузка, осадки), в процессе эксплуатации на промежуточной деревянной опоре (П10-8ДБ) №69-1 ВЛ Л-24-7 произошел обрыв провода (А-50) фазы «А» в сторону опоры №70-1 с последующим установлением режима однофазного замыкания на землю, вследствие чего на ПС 110 кВ Шипуновская сработала предупредительная сигнализация «Земля в сети 10 кВ» и присоединение (В Л-24-7) было отключено КУ. 4.13 Произошёл обрыв провода фазы «А» на промежуточной опоре №69-1 ВЛ Л-24-7 в сторону опоры №70-1 вследствие атмосферных воздействий (ветровые нагрузки) в совокупности с длительной эксплуатацией (снижение пластичности, гибкости металла, коррозия металла). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Л-24-7 с.Шипуново-2, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния провода и линейной арматуры ВЛ Л-24-7 в пролетах опор №65-1 - №75-1. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку провеса провода в пролетах опор №69-1 - №70-1 ВЛ Л-24-7. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.05.2021 год
Алтайэнерго | 8 | 2021-01-27 | 6 | 20 |  | 2021-01-27 | 6 | 20 | 3.4.10 В результате касания птицей токоведущих частей разъединителя РКТП №2-28-36 на опоре №25 отпайка №2, произошло межфазное замыкание через тело птицы, что привело к аварийному отключению В-10кВ Л-2-28 на ПС 110/10кВ №2"Славгородская". 4.12 Межфазное замыкание через тело птицы на РКТП №2-28-36. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание через тело птицы на ТП-2-28-36, РЛНДМ-1-10Б/400 УХЛ1 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр разъединителей на ВЛ-10кВ Л-2-28 на наличие птичьих гнезд. При обнаружении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Квиткин В.И. 18.03.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести пирометрический контроль разъединителя РКТП №2-28-36. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Квиткин В.И. 18.03.2021 год
Алтайэнерго | 29 | 2021-01-27 | 13 | 0 | 0.0090835 | 2021-01-27 | 14 | 49 | 3.4.12.2 В результате падения ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75-3-12 на провода в пролете опор №№2/1-3/1 произошло межфазное замыкание, приведшее к отключению ВЛ. 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода ВЛ. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75-3-12, Пролет: Опора № 2-1 - Опора № 3-1 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75-3-12, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающим падением на провода в пролете опор №1/1-№3/1. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 30 | 2021-01-27 | 16 | 5 | 0.031334 | 2021-01-27 | 17 | 39 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-5-2 из-за порывистого ветра 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-5-2, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-5-2, произвести перетяжку провода в пролёте опор №№7-8. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 31 | 2021-01-27 | 17 | 15 | 0.017667 | 2021-01-27 | 19 | 1 | 3.4.12.2 Однофазное замыкание, произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-3-3 4.4 падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-3-3, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-3-3, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающим падением на провода в пролете опор №8-№10. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 28 | 2021-01-27 | 12 | 20 | 0.0726 | 2021-01-27 | 12 | 53 | 3.4.7.3 В результате периодических колебаний провода (ветровые нагрузки, перепады температур окружающего воздуха) и длительной эксплуатацией (срок эксплуатации 20 лет) произошло разрушение оголовья изолятора (ШС-10Д) фазы «С» (двойное крепление) на промежуточной опоре №14 (П10-4) ВЛ Л-1-9, из-за чего провод (АС-50) приблизился к штырю изолятора фазы «С» (металлическая траверса), что привело к установлению режима однофазного замыкания на землю на ПС 110 кВ Саввушинская (сработала предупредительная сигнализация «Контроль изоляции 10 кВ») и присоединение (В-1-9) было отключено КУ. 4.1 Произошел электрический пробой с разрушением оголовья штыревого изолятора фазы «С» (ШС-10Д) (двойное крепление провода) на опоре №14 (П10-4) ВЛ Л-1-9, вследствие старения (усталость, износ) материала изолятора, обусловленного деформациями растяжения, сжатия, изгиба, смятия, кручения, в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ материала изолятора на Л-1-9 с.Саввушка, Опора ОА10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции, провода и узлов их крепления на ВЛ Л-1-9, в пролётах опор №12 - №18. При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить замену (ремонт) поврежденных элементов. Ответственное лицо: Астахов Алексей Александрович 31.05.2021 год
Алтайэнерго | 32 | 2021-01-27 | 20 | 8 | 0.11161 | 2021-01-27 | 20 | 39 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-71-22 в пролете опор №№49-50, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-71-22 в пролете опор №№49-50. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-71-22 в пролете опор №№49-50. на Л-71-22 с Пещерка, с. Кордон, Пролет: Опора № 49 - Опора № 50 | Техническое мероприятие 1 На Л-71-22 с Пещерка, с. Кордон, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающим падением на провода в пролете опор №49-№50. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 33 | 2021-01-27 | 20 | 49 | 0.0212 | 2021-01-27 | 22 | 35 | 3.4.12.2 Однофазное замыкание, произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-71-22-7 4.4 падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-71-22-7, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-71-22-7, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающим падением на провода в пролете опор №4-№5. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 8 | 2021-01-27 | 12 | 12 | 0.026666 | 2021-01-27 | 13 | 32 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (45 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "А" на опоре №5, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "А" в пролёте опор №5-6, схлёстом проводов фаз "А" и "В" под воздействием сильного ветра и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-55-5-9. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-55-5-9, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести ИТР осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-55-5-9, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 25.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №5-6 ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-55-5-9. Ответственное лицо: Корзун С.В. 25.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Омутского УЭС за не своевременное выявление дефектов на ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-55-5-9. Ответственное лицо: Корзун С.В. 12.02.2021 год
Алтайэнерго | 34 | 2021-01-28 | 18 | 44 | 0.0054668 | 2021-01-28 | 20 | 6 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-5-18 из-за порывистого ветра 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-5-18, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-5-18, произвести перетяжку провода в пролёте опор №№5-6. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 15 | 2021-01-28 | 10 | 54 | 0.064499 | 2021-01-28 | 12 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (35 лет) произошло повреждение механизма взвода и расцепления АВ-0,4 кВ (марки SUSОL-250 - 160А), в следствии короткого замыкания произошло перегорание в/в предохранителя марки (ПТ-1.1-10-31,5-20 У3) фазы "В" в РУ-10кВ на КТП 10/0,4 кВ № 25-5-1. 4.2 В результате длительного срока эксплуатации (35 лет) произошло повреждение механизма взвода и расцепления АВ-0,4 кВ (марки SUSОL-250 - 160А), в следствии короткого замыкания произошло перегорание в/в предохранителя марки (ПТ-1.1-10-31,5-20 У3) фазы "В" в РУ-10кВ на КТП 10/0,4 кВ № 25-5-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) на ТП-25-5-1, ВА 57Ф35-34 80А; Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) на ТП-25-5-1, Предохранитель ПКТ101-10-31,5-20 У3 ф.В | Техническое мероприятие 1 Произвести замену автоматического выключателя 0,4кВ Ф3 на КТП 10/0,4кВ №25-5-1. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 35 | 2021-01-29 | 15 | 27 | 0.035 | 2021-01-29 | 17 | 12 | 3.4.9.3 Однофазное замыкание, произошедшее на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-10-16 в результате схлеста неизолированных проводов на вводе жилого дома ул. Рабочая 6 с. Новоеловка. | Организационное мероприятие 1 Выписать предписание потребителю проживающему с. Новоеловка ул. Рабочая дом 8 на замену ввода на изолированный провод Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 28.02.2021 год
Алтайэнерго | 36 | 2021-01-29 | 15 | 45 | 0.044167 | 2021-01-29 | 17 | 31 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№9-11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-84-7-11 из-за порывистого ветра 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-84-7-11, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10; схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-84-7-11, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролётах опор №№9-11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-84-7-11 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 17 | 2021-01-29 | 19 | 28 | 0.018999 | 2021-01-29 | 20 | 6 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра произошел схлест проводов в пролете опор №56-57 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-8-18, что привело к отключению АВ-1 КТП-49-8-18. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №56-57 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-8-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-8-18, Пролет: Опора № 56 - Опора № 57 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №56-57 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-8-18. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 02.03.2021 год
Алтайэнерго | 18 | 2021-01-29 | 17 | 5 | 0.0086665 | 2021-01-29 | 18 | 49 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №300/261-300/262 ВЛ-10 кВ Л-49-3. КУ отключен В-10 кВ Л-49-3 на ПС-110 кВ Воеводская. 4.4 Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №300/261-300/262 ВЛ-10 кВ Л-49-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв. на Л-49-3 В-Марушка, Пролет: Оп№300/261 - Оп№300/262 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонт провода в пролете №300/261-300/262 ВЛ-10 кВ Л-49-3 В-Марушка. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 01.03.2021 год
Алтайэнерго | 37 | 2021-01-30 | 12 | 29 | 0.040001 | 2021-01-30 | 14 | 9 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№13-13П ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-6-3 из-за порывистого ветра 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-6-3, Пролет: Опора № 13 - Опора № 13П | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №№13-13П ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-6-3 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 29 | 2021-01-29 | 15 | 8 | 0.026596 | 2021-01-29 | 15 | 22 | 3.4.7.3 В результате механического износа (потеря механической прочности) в совокупности с неблагоприятными метеоусловиями (перепад - понижение температуры окружающего воздуха в течении месяца) и, как следствие, возникновения дополнительной статической нагрузки изношенного оборудования произошёл обрыв спуска (А-50) от проходного изолятора фазы «В» РУ-10 кВ ТП-28-1-6 в сторону опоры №205 ВЛ Л-28-1, с последующим падением провода на землю, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-28-1) было отключено КУ. 4.3 Произошёл обрыв ошиновки-спуска (А-50) от проходного изолятора фазы «В» РУ 10 кВ ТП-28-1-6 в сторону опоры №205 ВЛ Л-28-1, вследствие физического износа проводника. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Л-28-1 с. Романовка, Спуск от Опоры № 205 - до КТП-28-1-6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить инженерный осмотр ВЛ Л-28-1, с целью оценки состояния спусков (ошиновки) всех присоединенных ТП данной ВЛ. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 30 | 2021-01-30 | 1 | 53 | 0.49706 | 2021-01-30 | 5 | 46 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации, согласно отчета о тепловизионном обследовании от 22.12.2020, на силовом трансформаторе Т-1 ТП-40-3-1 был выявлен аварийный дефект (нагрев в области болтового контактного соединения шпильки ввода 0,4кВ ф-В), что вело к росту переходного сопротивления и повышению температуры в месте соединения вывода обмотки НН со шпилькой ввода фазы "В", что в последствии привело к отгоранию вывода НН обмотки внутри бака трансформатора, о чем свидетельствуют следы масла на изоляторе и верхней крышке трансформатора. 4.13 Произошло отгорание вывода обмотки НН фазы «В» силового трансформатора Т-1 ТП-40-3-1 внутри бака трансформатора (развившийся дефект контактного соединения). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контактного соединения на ТП-40-3-1, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить пирометрический контроль всех соединений на ТП-40-3-1. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 28.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Устранить нагрев в области болтового соединения шпильки ввода 0,4 кВ фазы «В» силового трансформатора Т-1 ТП-40-3-3, ранее выявленного по результатам тепловизионного обследования. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 28.02.2021 год
Алтайэнерго | 31 | 2021-01-31 | 4 | 30 |  | 2021-01-31 | 4 | 30 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности птиц (район садоводческих товариществ – места гнездования пернатых) в совокупности с атмосферными воздействиями (повышенная влажность воздуха - близость р. Алей и стариц) произошло перекрытие изоляции провода (АС-150) фазы «С» (южная, верхняя) на опоре №94 ВЛ ЮГ-153 по струе птичьего помёта, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на 1-ом и 8-ом изоляторах подвесной гирлянды (8 стеклянных изоляторов в гирлянде марки ПС-70Е) и остатки птичьего помёта на металлической траверсе и поверхности всех изоляторов гирлянды (см. фотографии), что привело к отключению присоединения (В ЮГ-153) на ПС 220 кВ Южная (ЗСП МЭС) и СВ-110 (панель защит ВЛ ЮГ-153) на ПС 110 кВ Потеряевская (АО «Сибирь-Полиметаллы») действием УРЗА (2ст. и 1ст. ТЗНП соответственно). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «С» и присоединение (ВЛ ЮГ-153) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.12 Произошло перекрытие изоляции провода фазы «С» по поверхности изолирующей подвески на опоре №94 ВЛ ЮГ-153, по струе птичьего помёта (см. фотографии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ВЛ ЮГ-153, Опора №94 ВЛ ЮГ-153 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №№: 93, 94, 95 ВЛ ЮГ-153 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС). При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющему контуру опор №№: 93, 94, 95 ВЛ ЮГ-153, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.03.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить чистку изоляции всех фаз на опорах №№: 93, 94, 95 ВЛ ЮГ-153. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 32 | 2021-01-31 | 11 | 30 | 0.00525 | 2021-01-31 | 11 | 51 | 3.4.7.3 В результате разрастания ДКР и атмосферных воздействий произошло перекрытие изоляции (схлест) проводов (А-25) фаз «А» и «В» в пролёте опор №11 - №12 ВЛ 0,4кВ Ф-2 от ТП-17-3-12 Ю, что привело к отключению присоединения действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-2 (125 А) 4.12 Произошло кратковременное перекрытие изоляции (схлест) проводов (А-25) фаз «А» и «В» в пролёте опор №11 - №12 ВЛ 0,4кВ Ф-2 от ТП-17-3-12 Ю по веткам ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрастание ДКР в провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-17-3-12 Ю, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку трассы (обрезку крон деревьев) ВЛ Ф-2 от ТП-17-3-12 Ю от ДКР в пролёте опор №11 - №12. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 30.03.2021 год
Алтайэнерго | 16 | 2021-01-30 | 11 | 37 | 0.024 | 2021-01-30 | 12 | 49 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 10 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 2-13-11. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 10 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 2-13-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-13-11, Опора А1ДБ-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-2-13-11 в пролете опор №10-14. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 9 | 2021-01-29 | 16 | 42 | 0.016467 | 2021-01-29 | 17 | 34 | 3.4.9.3 В результате воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест неизолированных проводов ввода в дом потребителя по адресу с. Утянка, ул. Курская дом №21, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №18-10-14. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Утянка, ул. Курская, дом №21 об устранении выявленного замечания. Ответственное лицо: Мастер УЭС Клишин С.В. 04.03.2021 год
Алтайэнерго | 10 | 2021-01-29 | 19 | 14 | 0.035401 | 2021-01-29 | 21 | 12 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошло ослабление вязки нулевого провода на опоре №3 (пролет опор №2-3) ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №4-16-96, что привело к механическому трению между проводом и изолятором, износу провода, с последующим его обрывом и аварийным отключение автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №4-16-96. 4.14 Обрыв нулевого провода на опоре №3(пролет опор №2-3) ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №4-16-96. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-4-16-96, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-10/0,4 №4-16-96 на предмет повреждения изоляторов, колпачков, вязок провода, при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Мастер Табунского УЭС Глинков Н.Н. 30.03.2021 год
Алтайэнерго | 39 | 2021-01-29 | 15 | 15 | 0.0073335 | 2021-01-29 | 16 | 43 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№3-6 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-7-8-4 из-за порывистого ветра 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-7-8-4, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4; Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-7-8-4, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5; Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-7-8-4, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-7-8-4, произвести перетяжку провода в пролёте опор №№3-6. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.05.2021 год
Алтайэнерго | 9 | 2021-01-29 | 6 | 25 | 0.05 | 2021-01-29 | 7 | 25 | 3.4.7.3 В результате эксплуатации и влияния погодных условий произошло разрушение колпачков изоляторов фаз "А", "В" на опоре №2, с последующим срывом изоляторов фазы "А", "В" под действием сильного ветра, разрушением их (при падении) об опору №2 схлёстом проводов фазы "А" и "В" и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-20-14-23. 4.14 Разрушение колпачка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка на ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-20-14-23 | Техническое мероприятие 1 Провести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-20-14-23, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Бурденко А.А. 26.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену изолятора фаз "А" и "В" на опоре №2 ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-20-14-23. Ответственное лицо: Бурденко А.А. 26.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Солнечного УЭС за не своевременное выявление дефектов на ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-20-14-23. Ответственное лицо: Бурденко А.А. 11.02.2021 год
Алтайэнерго | 11 | 2021-01-29 | 19 | 16 | 0.0041336 | 2021-01-29 | 19 | 47 | 3.4.9.3 По причине схода снега с крыши жилого дома по адресу Партизанская 3, произошёл схлёст проводов ввода в жилой дом с опоры №4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-24 ф.2. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ 0,4 кВ Л-2 в КТП 14-4-24. | Техническое мероприятие 1 Выдать предписание потребителю по адресу Партизанская 3 с.Ая, на перенос сетевого ввода в жилой дом, из зоны схода снежных масс с крыши дома. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 08.03.2021 год
Алтайэнерго | 12 | 2021-02-01 | 13 | 23 | 0.5973 | 2021-02-01 | 13 | 55 | 3.4.9.3 В результате проникновения животного (кота) в потребительскую КТП-36-20-19 находящейся на балансе ООО "Смоленское" и приближения к токоведущим частям 10кВ, произошло однофазное замыкание фазы "В" через тело животного. От чего на ПС 110 кВ Новотырышкинская сработала предупредительная сигнализация "Земля" в сети 10 кВ Л-36-20 фаза "В"-0, и ключом управления был отключен В-10 Л-36-20. | Организационное мероприятие 1 Направить запрос в ООО "Смоленское" о причинах возникшего аварийного отключения и принятых мерах по исключению повторных технологических нарушений на ВЛ 10 кВ Л-36-20. Ответственное лицо: Кормишкин Сергей Викторович 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 10 | 2021-02-02 | 5 | 39 |  | 2021-02-02 | 5 | 39 | 3.4.12.5 В результате изморозевых отложений (простое отложение - зернистая, плотность 0,4 гр/см3) и загрязнения гирлянды изоляторов отложениями окислов железа (тёмно-коричневый цвет на наружной поверхности изоляторов), из-за естественной коррозии металла траверс произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №87 с последующим отключением ВЛ 110 кВ Алейская-Осколково (ВЛ АО-155). 4.12 Перекрытие гирлянды изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на Алейская-Осколково (ВЛ АО-155), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №85-89 ВЛ 110 кВ Алейская-Осколково (ВЛ АО-155), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №85-89 ВЛ 110 кВ Алейская-Осколково (ВЛ АО-155), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.03.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №85-89 ВЛ 110 кВ Алейская-Осколково (ВЛ АО-155), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 26 | 2021-02-03 | 20 | 29 |  | 2021-02-03 | 20 | 29 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий (периодические ветровые нагрузки, перепады температур) на металлической анкерной (У 110-3н) опоре №147 (транспозиционная) ВЛ НО-140 произошел обрыв шлейфа (АС-70/11) фазы «А», вследствие «усталости» материала провода (ухудшения прочностных характеристик), обусловленного периодическими вибрациями провода, что привело к установлению неполнофазного режима работы сети, с последующим выводом присоединения (ВЛ НО-140) в ремонт по неотложной заявке (№152/0). 4.13 Произошёл обрыв шлейфа (АС-70/11) фазы «А» на анкерной транспозиционной опоре №147 ВЛ НО-140 вследствие «усталости» материала провода (ухудшения прочностных характеристик), обусловленного периодическими вибрациями провода вызванных атмосферными воздействиями (перепады температур, ветровая нагрузка). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ на Новошипуновская-Огневская (ВЛ НО-140), Опора анк. мет.У110-3н | Техническое мероприятие 1 Выполнить на ВЛ НО-140 в пролётах опор №145 - №155 оценку состояния проводов всех фаз и грозозащитного троса. При необходимости, включить участки ВЛ в РП 2022-2025 гг. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить на анкерных опорах №№: 134, 147, 151, 152, 155 ВЛ НО-140 оценку состояния проводов (шлейфов) всех фаз, линейной арматуры и изоляции. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2021 год
Алтайэнерго | 13 | 2021-02-03 | 20 | 10 | 0.008 | 2021-02-03 | 20 | 58 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла разрегулировка проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №17-7-11, что привело к кратковременному схлесту проводов и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №17-7-11. 4.12 Разрегулировка и кратковременный схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №17-7-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка и кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-17-7-11, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку провода в пролете опор №4-9 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №17-7-11. Ответственное лицо: мастер Родинского УЭС Шимолин Г.Г. 26.03.2021 год
Алтайэнерго | 13 | 2021-02-03 | 20 | 9 | 0.0056997 | 2021-02-03 | 20 | 47 | 3.4.9.3 По причине разрушения изоляции кабеля потребителя запитанного от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-2-5 ф.3, произошло однофазное короткое замыкание. От возникшего короткого замыкания, действием защит отключился АВ-0,4 кВ Л-3 в КТП 34-2-5. Данный кабель находится на балансовой принадлежности потребителя. | Техническое мероприятие 1 Выдать предписание потребителю на замену кабеля сетевого ввода, запитанного от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-2-5 ф.3. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 08.03.2021 год
Алтайэнерго | 17 | 2021-02-03 | 16 | 45 | 0.14851 | 2021-02-03 | 17 | 40 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 10 м/с) произошло разрушение штыревого изолятора (марки ШС-10) фазы "С" опоры №270 ВЛ-10 кВ Л-2-6 на ПС 110/10 кВ № 2 "Корчинская" . 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 10 м/с) произошло разрушение штыревого изолятора (марки ШС-10) фазы "С" опоры №270 ВЛ-10 кВ Л-2-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на Л-2-6 с.Украинка (рез. 3-3), Опора П10-1 | Организационное мероприятие 1 Провести детальный осмотр ВЛ-10 кВ Л-2-6 с использованием бинокля или фотоаппарата с высоким разрешением, элементов опор, изоляторов марки ШС-10, выявленные дефекты запланировать к устранению в 2021-2022 г. Ответственное лицо: Ильиных А.П. 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 14 | 2021-02-03 | 21 | 38 | 0.009333 | 2021-02-03 | 22 | 34 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, произошла разрегулировка проводов с последующим их схлестом в пролете опор №11-11/1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-39 ф.2. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ-0,4 кВ Л-2 в КТП 14-4-39. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №11-11/1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-39 ф.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №11-11/1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-39 ф.2. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-39 ф.2, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 14-4-39 Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 08.03.2021 год
Алтайэнерго | 15 | 2021-02-03 | 23 | 4 | 0.3549 | 2021-02-04 | 2 | 6 | 3.4.12.5 В результате длительной эксплуатации и влияния погодных условий, произошел пробой концевой муфты на опоре № 2310/4 ВЛ-10 кВ Л-37-23, из-за попадания влаги и последующим замыканием фазы "С" на "землю", от возникшего однофазного замыкания на ПС 110 кВ Курортная сработала предупредительная сигнализация, выпал блинкер "Земля" в сети 10 и ключом управления был отключен В-10 Л-37-23. 4.4 Пробой концевой муфты (3КНТп-10-70/120) на опоре № 2310/4 на ВЛ-10 кВ Л-37-23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой концевой муфты (3КНТп-10-70/120) на опоре № 2310/4 на ВЛ-10 кВ Л-37-23. на Л-37-23 "УПТК", 3КНТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Произвести демонтаж опоры № 2310/4, демонтаж ВЛ от ПТ-37-23-4 до опоры № 2310/4, укладку КЛ-10 кВ от ТП-37-23-4 до действующего КЛ в месте расположения опоры № 2310/4 с установкой соединительной муфты на ВЛ-10 кВ Л-37-23 от ПС 110 кВ Курортная. Ответственное лицо: Кормишкин Сергей Викторович 31.05.2021 год
Алтайэнерго | 19 | 2021-02-03 | 23 | 48 | 0.83797 | 2021-02-04 | 2 | 5 | 3.4.12.2 В результате воздействия боковой ветровой нагрузки, произошел схлест проводов в пролете опор №240/1-240/2 ВЛ-10 Л-61-2, что привело к отключению действием защит В-10 Л-61-2 на ПС-35 кВ Соколовская. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №240/1-240/2 ВЛ-10 Л-61-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на Л-61-2 с.Комарово, VS010-0001116 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку провода в пролете опор №240/1-240/2 ВЛ- 10 кВ Л-61-2. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 08.03.2021 год
Алтайэнерго | 20 | 2021-02-04 | 0 | 15 | 2.2243 | 2021-02-04 | 2 | 13 | 3.4.9.3 В результате повреждения в сетях потребителя СНТ "Садовод" произошло отключение действием защит В-10кВ Л-68-10 на ПС 35кВ Бия. | Организационное мероприятие 1 Уведомить СНТ "Садовод" о приведении электроустановок к требованиям НТД. Ответственное лицо: Макаров П.И. 11.03.2021 год
Алтайэнерго | 21 | 2021-02-04 | 0 | 34 |  | 2021-02-04 | 0 | 34 | 3.4.12.2 В результате боковой ветровой нагрузки (ветер до 20 м/с), произошел срыв изоляторов двойного подвеса фазы "В" на опоре №13/220 ВЛ-10 Л-64-2, что привело к кратко временному схлесту проводов и отключению с успешным АПВ В-10 Л-64-2. 4.4 Срыв изоляторов двойного подвеса фазы "В" на опоре №13/220 ВЛ-10 Л-64-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора. на Л-64-2 с. Шубенка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-64-2 Шубенка в пролете опор 1/220-15/220 на предмет надежности крепления изоляторов к крючьям. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 08.03.2021 год
Алтайэнерго | 22 | 2021-02-04 | 2 | 35 | 0.49584 | 2021-02-04 | 5 | 30 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра (до 25 м/с) обломило ветку дерева и она упала на проходной изолятор фазы "А" и корпус КТП 53-2-3, что привело к КЗ на землю и выпадению блинкера "Земля" в сети 10кВ" Л-53-2. КУ отключен В-10кВ Л-53-2. 4.4 Замыкание по ветке дерева проходного изолятора фазы "А" и корпуса КТП 53-2-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветка. на VS010-0001160 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку и обрезку крон деревьев угрожающих падением на КТП 53-2-3. Ответственное лицо: Кизин М.Н. 17.03.2021 год
Алтайэнерго | 36 | 2021-02-04 | 1 | 3 | 1.5561 | 2021-02-04 | 14 | 45 | 3.4.7.3 В результате колебаний (пляски) провода, вызванных атмосферными воздействиями произошли следующие нарушения на ВЛ Л-19-3: - обрыв провода (АС-50) фазы «В» на приемном (линейном) портале 10 кВ (П1) ПС 110 кВ Хлопуновская в сторону опоры №1 (присоединение отключилось действием УРЗА (МТЗ) в 01:03); - срыв изолятора (ШС-10) фазы «А» на опоре №31 и падение провода, в пролете №31-№30 (пересекает ВЛ Ф-1 от ТП-19-3-8), на провода ВЛ Ф-1 в пролете опор №1-№2 (режим однофазного замыкания на землю, вследствие чего присоединение (В Л-19-3) было отключено КУ (работа предупредительной сигнализации "земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Хлопуновская). 4.1 1. Обрыв провода (АС-50) на приемном портале 10 кВ (П1) ПС 110 кВ Хлопуновская ВЛ Л-19-3 обусловлено износом материала проводника (снижение пластичности, гибкости металла). 2. Нарушение крепления изолятора (ШС-10) на крюку на опоре №31 ВЛ Л-19-3 обусловлено старением (усталостью) материала полиэтиленового колпачка, вследствие деформаций растяжения, сжатия, изгиба, смятия, кручения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Усталость металла проводника на Л-19-3 с.Хлопуново, Пролет: Портал - Опора № 1; Физический износ материала колпачка на Л-19-3 с.Хлопуново, Опора УП10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния провода, изоляции и узлов их крепления на ВЛ Л-19-3 в пролетах опор №2-4-№25-4. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 30.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить корректировку диспетчерских наименований и нумерации опор на ВЛ Л-19-3 согласно поопорной схемы. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.05.2021 год
Алтайэнерго | 16 | 2021-02-04 | 3 | 58 |  | 2021-02-04 | 3 | 58 | 3.4.12.2 В результате влияния погодных условий от порыва ветра, произошел излом и падение ветки дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №500/242-500/243 ВЛ 10 кВ Л-40-5, что привело к межфазному замыканию через ветку дерева. От возникшего межфазного короткого замыкания действием защит отключился В-10 кВ Л-40-5 на ПС 110 кВ Быстроистокская. 4.4 Излом и падение ветки дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №500/242-500/243 ВЛ 10 кВ Л-40-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и падение ветки дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №500/242-500/243 ВЛ 10 кВ Л-40-5. на Л-40-5 Приобский, Пролет: Оп. №242 - Оп. №243 | Техническое мероприятие 1 Провести замер ширины просеки в пролётах опор №500/242-500/243 ВЛ 10 кВ Л-40-5, при несоответствии провести расчистку охранной зоны от ДКР угрожающих падением на провода ВЛ. Ответственное лицо: Скляров Владимир Владимирович 30.06.2021 год
Алтайэнерго | 17 | 2021-02-04 | 6 | 58 | 0.266 | 2021-02-04 | 9 | 11 | 3.4.12.1 В результате влияния метеоусловий в виде обильных осадков мокрого снега (снегоналипания) и ветра, привело к обледенению и увеличению тяжения проводов, от чего произошли обрывы вязок проводов на опорах №500/69, 500/96, 500/99, 500/104, 500/105, 500/106, 500/111, 500/114, 500/166 ВЛ 10 кВ Л-90-5 и схлест проводов. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключался В-10 Л-90-5 на ПС 35 кВ "Половинкинская". 4.4 Обрыв вязок проводов на опорах №500/69, 500/96, 500/99, 500/104, 500/105, 500/106, 500/111, 500/114, 500/166 ВЛ 10 кВ Л-90-5 и схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязок проводов на опорах №500/69, 500/96, 500/99, 500/104, 500/105, 500/106, 500/111, 500/114, 500/166 ВЛ 10 кВ Л-90-5 и схлест проводов. на ВЛ 10 кВ Л 90а-5 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Л-89-5 на предмет выявления с последующей заменой прослабленных вязок проводов. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 40 | 2021-02-02 | 16 | 45 | 0.2115 | 2021-02-02 | 18 | 15 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел срыв изолятора фазы "С" на опоре №21 ВЛ-10 кВ Л-85-15, что привело к схлесту провода фазы с проводом фазы "В", возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.12 Срыв изолятора фазы "С" на опоре №21 ВЛ-10 кВ Л-85-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "С" на Л-85-15 с-з Троицкий, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию состояния колпачков на ВЛ-10 кВ Л-85-15 в пролетах опор №№20-25. При обнаружении дефектов - устрани Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.05.2021 год
Алтайэнерго | 41 | 2021-02-02 | 16 | 59 | 0.0074165 | 2021-02-02 | 18 | 28 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-7-5-11 явилось однофазное короткое замыкание, возникшее в результате замыкания на вводе потребителя, проживающего по адресу с. Порошино, ул. Савиново 49 | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю , проживающему по адресу ул.Савиново 49 на замену ввода жилого дома. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 42 | 2021-02-02 | 19 | 11 | 0.071 | 2021-02-02 | 20 | 11 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-84-16 в пролете опор №№309-310, №№373-374 произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-84-16 в пролете опор №№309-310, №№373-374. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-84-16 с. О-Петровское, Пролет: Опора № 309 - Опора № 310; Падение ветки дерева на провода на Л-84-16 с. О-Петровское, Пролет: Опора № 373 - Опора № 374 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ветвей деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №№309-310, №№ 373-375 ВЛ-10 кВ Л-84-16. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.05.2021 год
Алтайэнерго | 43 | 2021-02-03 | 16 | 46 | 0.02325 | 2021-02-03 | 18 | 19 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-6 явилось однофазное короткое замыкание, возникшее в результате замыкания на вводе потребителя, проживающего по адресу с.Налобиха ул.Партизанская 21 | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю , проживающему по адресу с.Налобиха ул.Партизанская 21 на замену ввода жилого дома. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 11.03.2021 год
Алтайэнерго | 44 | 2021-02-03 | 23 | 10 | 0.18898 | 2021-02-03 | 23 | 30 | 3.4.12.5 В результате длительной эксплуатации (7 лет) и попадания влаги (мокрый снег) в микротрещины разрядника фазы "С" в РУ-10 кВ КТП-84-8-4 произошло возникновение межфазного замыкания, приведшее к их повреждению и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.12 Повреждение разрядника фазы "С" в РУ-10 кВ КТП-84-8-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение разрядника фазы "С" в РУ-10 кВ КТП-84-8-4. на ТП-84-8-3, РВП-10 фC | Техническое мероприятие 1 Выполнить ревизию 20% разрядников, установленных на ВЛ-10 кВ Л-84-8 на предмет их целостности. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.05.2021 год
Алтайэнерго | 11 | 2021-02-03 | 12 | 55 | 0.12667 | 2021-02-03 | 14 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (53 года) и влияния погодных условий произошло разрушение колпачка фазы "А" на опоре №14, с последующим срывом изолятора фазы "А" на опоре № 14, под действием сильного ветра, падением провода фазы "А" на траверсу опоры №14 и работой предупредительной сигнализации ВЛ-10 кВ Л-90-14. 4.1 Разрушение колпачка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка. на Л-90-14 Алейск, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка изолятора фазы "А" на опоре №14 ВЛ-10кВ Л-90-14. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 18.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-90-14, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 11.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Алейского УЭС за несвоевременное обнаружение дефектов на ВЛ-10кВ Л-90-14. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 11.03.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Включить опору №14 ВЛ-10кВ Л-90-14 в перечень опор на которые запрещён подъём, с указанием причины внесения. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 25.02.2021 год
Алтайэнерго | 12 | 2021-02-03 | 17 | 48 | 0.014666 | 2021-02-03 | 18 | 33 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (28 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №8, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №8-9, схлёстом проводов фаз "В" и "А" под воздействием сильного ветра и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-54-3-18. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-54-3-18, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №8-9 ВЛ-0,4кВ Ф№3 от КТП-54-3-18. Ответственное лицо: Корзун С.В. 04.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№3 от КТП-54-3-18, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 04.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Шелаболихинского УЭС за не своевременное выявление дефектов на ВЛ-0,4кВ Ф№3 от КТП-54-3-18. Ответственное лицо: Корзун С.В. 11.03.2021 год
Алтайэнерго | 13 | 2021-02-03 | 23 | 23 | 0.96368 | 2021-02-04 | 1 | 21 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (43 года) и влияния погодных условий произошло разрушение колпачка изолятора фазы "А" на опоре №48, с последующим срывом изолятора фазы "А" под действием сильного ветра, схлёстом проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №48-49 и отключением ВЛ-10 кВ Л-23-11. 4.14 Разрушение колпачка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка на ВЛ-10 кВ Л-23-11 | Техническое мероприятие 1 Провести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-23-11 от ПС 110 кВ Гоньба, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Бурденко А.А. 19.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену колпачка фазы "А" на опоре №48 ВЛ-10 кВ Л-23-11. Ответственное лицо: Бурденко А.А. 19.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Солнечного УЭС за не своевременное выявление дефектов на ВЛ-10 кВ Л-23-11. Ответственное лицо: Бурденко А.А. 11.03.2021 год
Алтайэнерго | 14 | 2021-02-04 | 1 | 50 | 1.71 | 2021-02-04 | 3 | 44 | 3.4.7.3 В результате эксплуатации и влияния погодных условий произошло разрушение колпачка изолятора фазы "В" на опоре №2/4, с последующим срывом изолятора фазы "В" под действием сильного ветра, касанием провода тела опоры, работой предупредительной сигнализации и отключением КУ ВЛ-10 кВ Л-56-0. 4.14 Разрушение колпачка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка на ВЛ-10 кВ Л-56-0 | Техническое мероприятие 1 Провести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-56-0 от ПС 110 кВ Комсомольская, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Бурденко А.А. 19.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену колпачка фазы "В" на опоре №2/4 ВЛ-10 кВ Л-56-0. Ответственное лицо: Бурденко А.А. 19.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Власихинского УЭС за не своевременное выявление дефектов на ВЛ-10 кВ Л-56-0. Ответственное лицо: Бурденко А.А. 11.03.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Включить опору №2/4 ВЛ-10 кВ Л-56-0 в перечень опор на которые запрещён подъём, с указанием причины внесения. Ответственное лицо: Бурденко А.А. 25.02.2021 год
Алтайэнерго | 15 | 2021-02-04 | 4 | 15 | 0.231 | 2021-02-04 | 4 | 36 | 3.4.12.5 В результате расположения кабельной линии в зоне высокого уровня грунтовых вод и воздействия частых перепадов температур, произошла коррозия брони оболочки кабеля между опорой №113/14 и опорой №113/15 с нарушением изоляционных свойств участка кабельной линии, что привело к междуфазному короткому замыканию фаз "В" и "С" с последующим отключением ВЛ-10 кВ Л-23-2. 4.12 Коррозия брони оболочки кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Коррозия брони оболочки кабеля на ВЛ-10 кВ Л-23-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт участка КЛ-10 кВ Л-23-2 от опоры №113/14 до опоры №113/15 на ВЛ-10 кВ Л-23-2. Ответственное лицо: Бурденко А.А. 19.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести испытание повышенным напряжением участка КЛ-10 кВ Л-23-2 от опоры №113/14 до опоры №113/15 на ВЛ-10 кВ Л-23-2. Ответственное лицо: Бурденко А.А. 19.02.2021 год
Алтайэнерго | 1 | 2021-01-02 | 11 | 38 | 0.030667 | 2021-01-02 | 13 | 33 | 3.4.12.5 В результате резкого снижения температуры окружающего воздуха до -41 С произошло тяжение и обрыв проводов марки (А-16) в пролёте опор №2-3, с последующим междуфазным замыканием проводов в пролёте опор № 2-3 и отключением АВ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 41-5-4. 4.13 В результате резкого снижения температуры окружающего воздуха до -41 С произошло тяжение и обрыв проводов марки (А-16) в пролёте опор №2-3, с последующим междуфазным замыканием проводов в пролёте опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 41-5-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-41-5-4, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса проводов в пролётах опор №1-10 на ВЛ 0,4кВ Ф1 от КТП-41-5-4. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 26.02.2021 год
Алтайэнерго | 2 | 2021-01-02 | 21 | 47 | 0.0506 | 2021-01-03 | 0 | 5 | 3.4.12.5 В результате резкого снижения температуры окружающего воздуха (до -35 С), произошел обрыв провода марки (А-25) фазы "В" в пролете опор №6-7, что привело к отключению АВ-1 ф.1 на КТП-10/0,4 кВ №32-6-4. 4.13 В результате резкого снижения температуры окружающего воздуха (до -35 С), произошел обрыв провода марки (А-25) фазы "В" в пролете опор №6-7, что привело к отключению АВ-1 ф.1 на КТП-10/0,4 кВ №32-6-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-32-6-4, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-32-6-4 в пролете опор №4-8, выявленные недостатки устранить. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 28.02.2021 год
Алтайэнерго | 3 | 2021-01-02 | 22 | 45 | 0.084 | 2021-01-03 | 0 | 30 | 3.4.12.5 В результате резкого снижения температуры до -39 С произошло натяжение провода марки (А-50) фазы "А" с дальнейшим обрывом провода на опоре №90 и схлестом проводов в пролете опор № 89-90, что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-11-14. 4.13 В результате резкого снижения температуры до -39 С произошло натяжение провода марки (А-50) фазы "А" с дальнейшим обрывом провода на опоре №90 и схлестом проводов в пролете опор № 89-90, что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-11-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на Л-11-14 с. Баево, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 1.Произвести замер стрелы провиса проводов ВЛ-10 кВ Л-11-14 в пролете опор № 70-100. Выявленные недостатки устранить. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 26.02.2021 год
Алтайэнерго | 1 | 2021-01-03 | 6 | 8 | 0.024331 | 2021-01-03 | 6 | 28 | 3.4.12.5 В результате понижения температуры окружающего воздуха (-39°С), из-за увеличения тяжения проводов, произошли обрывы проводов (АС-35) фазы «А» в пролёте опор №99-1 - №100-1 и фазы «В» в пролёте опор №100-1 - №101-1 на ВЛ Л-40-2, с последующим схлёстом проводов (межфазное короткое замыкание) и отключением присоединения (В Л-40-2) действием УРЗА (МТЗ). 4.14 Произошли обрывы проводов фаз «А» и «В» в пролётах опор №99-1 - №100-1 и №100-1 - №101-1 ВЛ Л-40-2, обусловленные износом проводом и ростом тяжения вследствие низкой температуры (до -41°С). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ (усталость) материала проводника на Л-40-2 с. Симоново, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Л-40-2 в пролетах опор №93-1 - №105-1. При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 28.02.2021 год
Алтайэнерго | 3 | 2021-01-04 | 11 | 15 | 0.30334 | 2021-01-04 | 12 | 55 | 3.4.7.3 В результате периодических колебаний провода (ветровые нагрузки, перепады температур окружающего воздуха) и длительной эксплуатацией (срок эксплуатации 20 лет) произошел срыв штыревого изолятора (ШС-10) фазы «С» на промежуточной ж/б опоре №30 (П10-4) ВЛ Л-16-13 и падение провода (АС-50) на металлическую траверсу, что привело к установлению режима однофазного замыкания на землю на ПС 110 кВ Змеиногорская, вследствие чего сработала предупредительная сигнализация «Контроль изоляции 10 кВ» и В-16-13 был отключен КУ. 4.1 Произошёл срыв штыревого изолятора с крюка фазы «С» (ШС-10) на опоре №30 (П10-4) ВЛ Л-16-13, вследствие старения(усталость, износ) материала полиэтиленового колпачка (К-7), обусловленного деформациями растяжения, сжатия, изгиба, смятия, кручения, в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение материала на Л-16-13 п.Красногвардейский,водозабор, Опора П10-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния узлов крепления изоляторов на ВЛ Л-16-13, в пролётах опор №25 - №35. При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить замену (ремонт) поврежденных элементов. Ответственное лицо: Астахов Алексей Александрович 31.05.2021 год
Алтайэнерго | 1 | 2021-01-04 | 21 | 30 | 0.0325 | 2021-01-04 | 22 | 45 | 3.4.12.5 В результате понижения температуры окружающего воздуха (-35 С), возрастания нагрузки на контактную сеть (обогрев электроприборами, использование бытовой техники), произошло термическое повреждение контактной группы ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-16-3-5, что привело к обесточиванию АВ-2 ТП-16-3-5. 4.10 Термическое повреждение контактной группы АВ-0,4кВ ф-2 от ТП-16-3-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение контактной группы АВ-0,4кВ на VN004-00002944 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер нагрузок ТП-16-3-5, установить АВ-0,4кВ в соответствии с произведенными замерами. Ответственное лицо: Макаров П.И. 14.02.2021 год
Алтайэнерго | 1 | 2021-01-02 | 14 | 55 | 0.018833 | 2021-01-02 | 16 | 48 | 3.4.12.5 В результате длительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №39-8-5 и воздействию низких температур окружающего воздуха, произошло натяжение провода, что привело к его обрыву в пролете опор №2-3, межфазному замыканию и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №39-8-5. 4.14 Обрыв провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №39-8-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-39-8-5, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №39-8-5 с выявлением мест возможного разрыва провода ВЛ-0,4 кВ и регулировку провода для избежания разрыва провода в следствии воздействия низких температур. Ответственное лицо: мастер УЭС Борисенко А.В. 05.03.2021 год
Алтайэнерго | 4 | 2021-01-05 | 21 | 33 | 0.00465 | 2021-01-05 | 23 | 6 | 3.4.9.3 По причине превышения тока нагрузки потребителями, запитанными от ВЛ Ф-1 от ТП-60-6-2, свыше номинальной нагрузки автоматического выключателя (ВА 51-33 УХЛЗ, Iнр=125А), произошло срабатывание теплового расцепителя (отсечки) АВ Ф-1 в РУ-0,4 кВ ТП-60-6-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер сопротивления петли «фаза-нуль» у наиболее удаленного потребителя на ВЛ Ф-1 и Ф-2 от ТП-60-6-2. (Сопоставить полученные данные с параметрами АВ Ф-1. При их несоответствии запланировать замену аппарата). Ответственное лицо: Рогожкин Дмитрий Геннадьевич 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 5 | 2021-01-06 | 15 | 59 | 0.0057495 | 2021-01-06 | 16 | 22 | 3.4.9.3 В результате нарушения сопротивления изоляции в ВЩУ дробилки (3-х фазный ввод, ЭУ потребителя в с. Правда), запитанного от опоры №8 ВЛ Ф-2 от ТП-25-1-10, произошло отключение присоединения (ВЛ Ф-2) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-2. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю (с. Правда), запитанному от опоры №8 ВЛ Ф-2 от ТП-25-1-10, на приведение в соответствие НТД своей электроустановки. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 6 | 2021-01-06 | 21 | 28 | 0.0079173 | 2021-01-06 | 21 | 53 | 3.4.12.5 В результате атмосферных воздействий (понижение температуры) и разной высоты точек подвеса проводов (А-35) в пролёте между промежуточной ж/б опорой №5 и анкерной деревянной с ж/б приставкой опорой №6 ВЛ Ф-1 от ТП-33-2-5, произошло изменение линейных размеров провода фазы «В», что привело к его подтягиванию к проводу фазы «А» с последующим кратковременным схлёстом проводов (межфазное К.З.), вследствие чего действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) отключился АВ Ф-1. 4.12 Произошло кратковременное перекрытие (схлёст) изоляции проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор №5 - №6 ВЛ Ф-1 ТП-33-2-5, вследствие изменения стрел провеса под атмосферным воздействием (перепад температуры окружающего воздуха). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-33-2-5, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №5 - №6 ВЛ Ф-1 от ТП-33-2-5. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 28.02.2021 год
Алтайэнерго | 9 | 2021-01-07 | 4 | 5 | 0.0044668 | 2021-01-07 | 5 | 12 | 3.4.8.5 В результате наезда легкового автомобиля на ж/б опору №159 ВЛИ-0,4 дорожного освещения (баланс ГУП ДХ Алтайского края «Южное дорожно-строительное управление»), произошло падение стойки опоры на провода фаз «А» и «В» в пролёте опор №2/2 - №3/2 ВЛ Ф-1 от ТП-52-9-6. Это привело к вырыванию крюка (Срыву изолятора с крюка) фазы «А» из тела опоры №3/2 и перекрытию изоляции проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор №2/2 - №3/2 с последующим отключением присоединения действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.4 Произошел схлест проводов (А-25) фаз «А» и «В» в пролёте опор №2/2 - №3/2 ВЛ Ф-1 от ТП-52-9-6, а также вырывание крюка фазы "А" из тела опоры №3/2 и срыв изолятора с крюка, вследствие падения ж/б стойки опоры №159 ВЛИ-0,4 освещения из-за наезда стороннего транспортного средства. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение опоры ВЛИ дорожного освещения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-9-6, Опора АКН-1Д (концевая) | Техническое мероприятие 1 Направить заявление в МО МВД России «Усть Калманский» по Чарышскому району по факту произошедшего инцидента на ВЛ Ф-1 от ТП-52-9-6. Ответственное лицо: Рогожкин Дмитрий Геннадьевич 20.01.2021 год
Алтайэнерго | 1 | 2021-01-03 | 13 | 53 | 0.017 | 2021-01-03 | 15 | 1 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№21-22 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-44-1-17 из-за порывистого ветра 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-44-1-17, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-44-1-17, произвести перетяжку проводов в пролете опор №№21-22. Ответственное лицо: Черновалов С.Н. 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 4 | 2021-01-06 | 20 | 50 | 0.0054165 | 2021-01-06 | 21 | 55 | 3.4.12.5 В результате резкого снижения температуры окружающего воздуха (до -35 С), произошел обрыв провода марки (А-25) фазы "В" в пролете опор №7-8, что привело к отключению АВ-2 ф.2 на КТП-10/0,4 кВ №3-3-1. 4.13 В результате резкого снижения температуры окружающего воздуха (до -35 С), произошел обрыв провода марки (А-25) фазы "В" в пролете опор №7-8, что привело к отключению АВ-2 ф.2 на КТП-10/0,4 кВ №3-3-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-3-3-1, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-3-3-1 в пролете опор №4-8, выявленные недостатки устранить. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 2 | 2021-01-07 | 19 | 0 | 0.044499 | 2021-01-07 | 20 | 29 | 3.4.9.3 Однофазное замыкание, произошедшее в результате схлеста неизолированных проводов на вводе пер.Степной 5 | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю на замену ввода в дом с. Налобиха пер. Степной 5 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 2 | 2021-01-07 | 13 | 40 | 0.017 | 2021-01-07 | 14 | 31 | 3.4.12.2 В результате боковой ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 9-7-3 в пролете опор № 4-5, что привело к отключению АВ-1 КТП 10/0,4 кВ № 9-7-3. 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 9-7-3 в пролете опор № 4-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветка. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-7-3, Пролет: Оп. №4 - Оп. №5 | Техническое мероприятие 1 Произвести выпиловку деревьев угрожающих падение на провода ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 9-7-3. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 15.02.2021 год
Алтайэнерго | 1 | 2021-01-08 | 0 | 38 | 0.001167 | 2021-01-08 | 0 | 45 | 3.4.9.3 В результате повреждения вводного кабеля в выносном щите учета потребителя электрической энергии, подключенного от опоры №1 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 90-3-16, находящейся на балансе потребителя, действием защит отключился АВ-0,4 Л-1 в КТП 90-3-16. | Техническое мероприятие 1 Выдать предписание потребителю на замену прибора учета. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 18.02.2021 год
Алтайэнерго | 2 | 2021-01-08 | 18 | 25 | 0.001833 | 2021-01-08 | 18 | 36 | 3.4.9.3 По причине превышения тока нагрузки потребителями (А=115А,В=40А, С=80А) свыше номинала АВ-0,4 кВ ф.1(= 125А) КТП-90-3-22, в сети ВЛ-0,4 кВ от ТП-90-3-22 ф.1, действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП 90-3-22. | Техническое мероприятие 1 Произвести замер петли Фаза-0. С последующей заменой АВ 0,4 кВ Л-1 в КТП 90-3-22 Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 18.02.2021 год
Алтайэнерго | 10 | 2021-01-10 | 14 | 31 | 0.026101 | 2021-01-10 | 15 | 29 | 3.4.7.3 В результате разрастания ДКР и атмосферных воздействий (порывистый ветер до 15 м/с) произошло перекрытие изоляции (схлест) проводов (А-25) фаз «А» и «В» в пролёте опор №10 - №11 ВЛ Ф-1 от ТП-56-1-5 Ю, что привело к отключению присоединения действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1 (125 А). 4.12 Произошло кратковременное перекрытие изоляции (схлест) проводов (А-25) фаз «А» и «В» в пролёте опор №10 - №11 ВЛ Ф-1 от ТП-56-1-5 Ю по веткам ДКР, вследствие ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрастание ДКР в провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-56-1-5 Ю, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку трассы (обрезку крон деревьев) ВЛ Ф-1 от ТП-56-1-5 Ю от ДКР в пролёте опор №10 - №11. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 28.02.2021 год
Алтайэнерго | 3 | 2021-01-01 | 19 | 20 | 0.018333 | 2021-01-01 | 21 | 10 | 3.4.12.2 Однофазное замыкание, произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролетах опор №№4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-74-6-4 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-74-6-4, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-74-6-4,произвеси выпиловку веток деревьев в пролете опор №4-№5. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 4 | 2021-01-01 | 21 | 51 | 0.0136 | 2021-01-01 | 23 | 42 | 3.4.12.2 Однофазное замыкание, произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролетах опор №№4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-74-6-4 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-74-6-4, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-74-6-4, произвести вырубку кустарника в пролете опор №4-№5. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 5 | 2021-01-10 | 14 | 25 | 0.090005 | 2021-01-10 | 15 | 5 | 3.4.12.2 В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений (ветер до 10 м/с) и разрушения колпачка изолятора произошел срыв изолятора марки (ШС-10) фазы "В" на опоре № 52 ВЛ 10кВ Л 6-3 (резерв 20-1), с последующим схлестом проводов в пролете опор 52-52/1, что привело к отключению В-10 Л-6-3 (резерв 20-1) на ПС 110/10 кВ № 20 "Вылковская". 4.4 В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений (ветер до 10 м/с) и разрушения колпачка изолятора произошел срыв изолятора марки (ШС-10) фазы "В" на опоре № 52 ВЛ 10кВ Л 6-3 (резерв 20-1). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на Л-6-3 (рез.20-1), Опора УП10-1Б | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка штыревого изолятора фазы "В" на опоре № 52 ВЛ 10кВ Л 6-3. Ответственное лицо: Жабин А.А. 29.01.2021 год
Алтайэнерго | 5 | 2021-01-02 | 3 | 8 | 0.0165 | 2021-01-02 | 4 | 47 | 3.4.12.2 Однофазное замыкание, произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролетах опор №№5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-6-6 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-6-6, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-6-6, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающим падением на провода в пролете опор №5-№6. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 6 | 2021-01-02 | 9 | 26 | 0.023 | 2021-01-02 | 11 | 21 | 3.4.12.2 Однофазное замыкание, произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролетах опор №№2/1-3/1 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-74-6-2 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-6-2, Пролет: Опора № 2-1 - Опора № 3-1 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-6-2, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающим падением на провода в пролете опор №2/1-№3/1. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 7 | 2021-01-03 | 13 | 14 | 0.018 | 2021-01-03 | 14 | 8 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло повреждение латуниевой шпильки ввода НН силового трансформатора на ТП-3-26-34. 4.16 Повреждение шпильки ввода НН. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шпильки ввода НН. на ТП-3-26-34, Трансформатор ТМ-100/10 | Техническое мероприятие 1 При осмотре КТП 3-26-11-КТП-3-26-28 произвести пирометрический замер на шпильках ТМ. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 28.02.2021 год
Алтайэнерго | 8 | 2021-01-03 | 20 | 40 | 0.0138 | 2021-01-03 | 21 | 49 | 3.4.12.2 Однофазное замыкание, произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№6-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-70-15-12 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-70-15-12, Пролет: Опора № 6 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-70-15-12, произвести вырубку кустарника в пролете опор №6-№10. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 9 | 2021-01-08 | 9 | 55 | 0.0098335 | 2021-01-08 | 11 | 53 | 3.4.12.2 Однофазное замыкание, произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-77-8-12 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-77-8-12, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-77-8-12, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающим падением на провода в пролете опор №7-№8. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 10 | 2021-01-04 | 18 | 40 | 0.031998 | 2021-01-04 | 19 | 12 | 3.4.12.2 Однофазное замыкание, произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№12-7/1 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-32-8-11 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-32-8-11, Пролет: Опора № 12 - Опора № 1-7 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-32-8-11 в пролетах опор №№12-1/7 Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 11 | 2021-01-05 | 1 | 32 | 0.0083988 | 2021-01-05 | 1 | 46 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№22-23 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-38-8-10 из-за порывистого ветра 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-38-8-10, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-38-8-10 в пролетах опор №№22-23 Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 12 | 2021-01-07 | 22 | 58 | 0.042 | 2021-01-07 | 23 | 40 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№11-11П ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-4-4 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-4-4, Пролет: Опора № 11 - Опора № 11п | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-4-4, произвести перетяжку провода в пролёте опор №№11-11П Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 2 | 2021-01-09 | 10 | 15 |  | 2021-01-09 | 10 | 15 | 3.4.7.4 В результате несоответствия номинала предохранителя ПКТ101-10-16-12,5У3 фазы "С" номинальной мощности трансформатора КТП-56-11-13, произошло разрушение ПКТ фазы "С" в РУ-10 кВ с перекрытием на фазу "В" и последующим отключением ВЛ-10 кВ Л-56-11. 4.12 Не соответствие номиналу предохранителя ПКТ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не соответствие номиналу предохранителя ПКТ на КТП-56-11-13 | Техническое мероприятие 1 Заменить предохранитель ПКТ фазы "В" и "С" на КТП-56-11-13. Ответственное лицо: Корзун С.В. 22.01.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести проверку соответствия номинала ПКТ на КТП-56-11-13, при выявлении отклонений произвести замену. Ответственное лицо: Корзун С.В. 22.01.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Штабского УЭС за несвоевременное обнаружение дефектов на КТП-56-11-13. Ответственное лицо: Корзун С.В. 12.02.2021 год
Алтайэнерго | 3 | 2021-01-10 | 12 | 44 | 0.043918 | 2021-01-10 | 14 | 9 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошёл наброс ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №16-17 с последующим их перекрытием и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-90-7-75. 4.12 Перекрытие веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-90-7-75, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Провести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-90-7-75, на предмет падения веток из охранной зоны ВЛ, при необходимости разработать мероприятия по устранению дефектов. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 15.02.2021 год
Алтайэнерго | 4 | 2021-01-10 | 18 | 11 | 0.008667 | 2021-01-10 | 19 | 3 | 3.4.12.2 В результате сильного ветра произошло ослабление вязки провода фазы "А" на опоре №19, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "А" в пролёте опор №19-20 и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-83-1-7. 4.4 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-83-1-7, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-83-1-7, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 15.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулеровку стрелы провеса провода фазы "А" в пролёте опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-83-1-7. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 28.01.2021 год
Алтайэнерго | 5 | 2021-01-10 | 22 | 45 | 0.0049 | 2021-01-10 | 23 | 6 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (44 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "А" на опоре №8, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "А" в пролёте опор №8-9, схлёстом проводов фаз "А" и "С" под воздействием ветра и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-57-0-4. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-0-4, Опора ПН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №8-9 ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-57-0-4. Ответственное лицо: Корзун С.В. 04.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр опор ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-57-0-4, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 11.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Штабского УЭС за не своевременное выявление дефектов на ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-57-0-4. Ответственное лицо: Корзун С.В. 12.02.2021 год
Алтайэнерго | 13 | 2021-01-10 | 22 | 3 | 0.0012495 | 2021-01-10 | 22 | 8 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№12/2-13/2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-44-10-9 из-за порывистого ветра 4.4 схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-44-10-9, Пролет: Опора № 12-2 - Опора № 13-2 | Техническое мероприятие 1 Мастеру Березовского сетевого участка произвести перетяжку провода на ВЛ 0,4кВ ф№1 от КТП 44-10-9 в пролетах опор 12/2-13/2 Ответственное лицо: Черновалов С.Н. 28.02.2021 год
Алтайэнерго | 14 | 2021-01-08 | 16 | 3 | 0.023749 | 2021-01-08 | 17 | 38 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№3-4 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 44-1-17 из-за порывистого ветра 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 44-1-17, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 44-1-17, произвести перетяжку провода в пролёте опор №№3-4. Ответственное лицо: Черновалов С. Н. 28.02.2021 год
Алтайэнерго | 11 | 2021-01-11 | 12 | 4 | 0.024127 | 2021-01-11 | 12 | 12 | 3.4.7.3 В результате разрегулирования стрел провеса проводов и колебаний провода, вызванных атмосферными воздействиями (порывистый ветер), произошло кратковременное перекрытие (схлест) проводов (АС-70) фаз «В» и «С» в пролёте опор №11/7 - №12/7 ВЛ Л-12-9, вследствие чего присоединение (В-12-9) отключилось действием УРЗА (МТЗ). 4.12 Произошло перекрытие изоляции (кратковременный схлёст) проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор №11/7 - №12/7 ВЛ Л-12-9, вследствие колебаний провода (пляска), вызванных атмосферными воздействиями (порывистый ветер) и разрегулированием стрелы провеса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на Л-12-9 с.Огни, Пролет: Опора № 11/7 - Опора № 12/7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Л-12-9, в пролетах опор №7/7 - №12/7. При несоответствии измеренных параметров выполнить перетяжку проводов. Ответственное лицо: Ламакин Сергей Владимирович 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 12 | 2021-01-11 | 14 | 3 | 0.075403 | 2021-01-11 | 14 | 55 | 3.4.7.3 В результате механического износа (знакопеременные нагрузки) полиэтиленового колпачка (К-7) при неблагоприятных метеоусловиях (ветровые нагрузки, перепады температур) произошел срыв штыревого изолятора (ШС-10) фазы "С", вместе с проводом (А-50), на промежуточной ж/б опоре №92 (П10-3) ВЛ Л-17-3 Ю с последующим падением провода на металлическую траверсу (ТМ4). Вследствие установившегося режима однофазного замыкания на землю на ПС 110 кВ Курьинская сработала предупредительная сигнализация «Земля в сети 10 кВ» на 1 сек.ш.10 кВ, В-17-3 был отключен КУ. 4.1 Произошел срыв изолятора фазы «С» (ШС-10) на опоре №92 ВЛ Л-17-3 Ю, вследствие атмосферных воздействий (сильный ветер до 20 м/с) и длительной эксплуатации, обусловленного старением (износ) материала колпачка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ на Л-17-3 Ю с.Новофирсово, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния линейной арматуры, изоляторов и узлов их крепления на ВЛ Л-17-3 Ю в пролётах опор №90 - №96. При выявлении дефектов выполнить ремонт (замену) неисправных элементов. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 26.02.2021 год
Алтайэнерго | 13 | 2021-01-11 | 15 | 52 | 0.032 | 2021-01-11 | 15 | 58 | 3.4.7.3 В результате атмосферных воздействий (перепады температур окружающего воздуха) произошел пробой изоляции ОПН-10 кВ фазы «С» на ТП-39-5-19, с установлением режима однофазного замыкания на землю на присоединении ВЛ Л-39-5, вследствие чего был дистанционного отключен СП-39-5-1 (реклоузер). Головной участок (ВЛ Л-39-5)остался под напряжением. 4.11 Произошёл электрический пробой аппарата защиты от перенапряжений (ОПН-10) фазы «С» РУ-10 кВ ТП-39-5-19 с замыканием на землю, обусловленного нарушением герметичности аппарата (старение материала) из-за атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Скрытый дефект изготовления на ТП-39-5-19, ОПН-10/13,7-10/250(I) УХЛ1 Феникс-88 фС | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерения сопротивления изоляции РУ-10 кВ (опорные, проходные изоляторы, аппараты защиты от перенапряжений) ТП-39-5-19. В случае выявления дефектов выполнить замену неисправных элементов. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 30.04.2021 год
Алтайэнерго | 14 | 2021-01-11 | 16 | 35 | 0.0062505 | 2021-01-11 | 17 | 0 | 3.4.9.3 В результате обрыва оттяжки вводного устройства (трубостойка) потребителя, проживающего по адресу: с. Красноярка, ул. Молодежная, д.12 кв.1, произошел схлест проводов (фаза и нуль) ответвления от опоры №14 ВЛ Ф-3 от ТП-22-9-14. | Организационное мероприятие 1 Направить предписание потребителю (с. Красноярка, ул. Молодежная, д.12 кв.1) на замену вводного кабеля, запитанного от опоры №14 ВЛ Ф-3 от ТП-22-9-14. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 20.02.2021 год
Алтайэнерго | 15 | 2021-01-11 | 19 | 35 | 0.0003332 | 2021-01-11 | 19 | 40 | 3.4.9.3 В результате срыва изолятора (ШС-10) фазы «А» на опоре №27 участка ВЛ Л-39-1 за ЛР-39-1-1, находящегося на балансе Барнаульского обособленного подразделения ПАО «Вымпелком», произошло касание проводом металлической траверсы промежуточной ж/б опоры, что привело к установлению режима однофазного замыкания на землю с последующим срабатыванием на ПС 35 кВ Комарихинская предупредительной сигнализации «Земля в сети 10 кВ» и отключением КУ В Л-39-1. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в Барнаульское обособленное подразделение ПАО "Вымпелком", с целью предоставления сведений о причине ТН на ответвлении ВЛ Л-39-1 за ЛР-39-1-1, находящегося на балансе потребителя, и принятых мерах по недопущению подобных ТН. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 25.01.2021 год
Алтайэнерго | 16 | 2021-01-11 | 22 | 55 | 0.0023332 | 2021-01-11 | 23 | 30 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных атмосферными воздействиями (порывы ветра до 15 м/с), произошёл кратковременный схлест проводов (А-25) фаз «А» и «В» в пролёте опор №2/3-№3/3 ВЛ Ф-1 от ТП-13-12-5, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-1 от ТП-13-12-5) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Произошло кратковременное перекрытие (схлест) изоляции проводов (А-25) фаз «А» и «В» в пролёте опор №2/3 - №3/3 ВЛ Ф-1 от ТП-13-12-5, вследствие пляски провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-12-5, Пролет: Оп.№2/3 - Оп.№3/3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-1 от ТП-13-12-5 в пролетах опор №2/3 - №6/3. При несоответствии измеренных параметров выполнить регулировку стрелы провеса провода. Ответственное лицо: Рогожкин Дмитрий Геннадьевич 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 3 | 2021-01-11 | 21 | 47 | 0.012501 | 2021-01-11 | 22 | 12 | 3.4.12.2 В результате бокового порывистого ветра 16-18 м/с, произошел схлест проводов в пролете опор №34-35 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-16-3-6, что привело к отключению АВ-2 ТП-16-3-6. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №34-35 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-16-3-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-16-3-6, Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса в пролете опор №34-35 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-16-3-6. Ответственное лицо: Макаров П.И. 15.02.2021 год
Алтайэнерго | 4 | 2021-01-11 | 20 | 5 | 0.004165 | 2021-01-11 | 20 | 10 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор 300/18-300/19 ВЛ-10 Л-77-3, что привело к отключению В-10 Л-77-3 на ПС-35 кВ Овсянниковская. 4.4 Схлест проводов в пролете опор 300/18-300/19 ВЛ-10 Л-77-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на Л-77-3 Кирп.завод, Пролет: Оп№300/18 - Оп№300/19 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролетах 300/18-19, 54-56, 64-68 ВЛ-10 кВ Л-77-3 Кирп.завод. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 28.02.2021 год
Алтайэнерго | 5 | 2021-01-11 | 19 | 57 | 0.005835 | 2021-01-11 | 20 | 4 | 3.4.12.2 В результате боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-5-4, , что привело к отключению АВ-1 КТП-49-5-4. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-5-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-5-4, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-5-4. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 28.02.2021 год
Алтайэнерго | 6 | 2021-01-11 | 18 | 54 | 1.5017 | 2021-01-11 | 20 | 40 | 3.4.10 В результате попадания птицы на шлейф РКТП-61-4-30 ВЛ-10 кВ Л-61-4, произошло замыкание по телу птицы на корпус РКТП-61-4-30 , что привело к выпадению блинкера "Земля в сети 10 кВ" Л-61-4 . Оперативным персоналом КУ отключен В-10 Л-61-4. 4.12 Замыкание по телу птицы на корпус РКТП-61-4-30. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Птица. на Л-61-4 с.Фоминское, Спуск на КТП 61-4-30 | Техническое мероприятие 1 Провести анализ отключений ВЛ-10кВ Л-61-4 за три года по причине воздействия птиц, при необходимости запланировать установку ПЗУ. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 20.02.2021 год
Алтайэнерго | 7 | 2021-01-10 | 10 | 45 | 0.106 | 2021-01-10 | 13 | 24 | 3.4.8.5 В результате внешнего механического воздействия, путем применения огнестрельного оружия неизвестными лицами, были разрушены 2 изолятора марки ШС-10 на опоре №200/41 ВЛ-10 кВ Л-82-2 фазы "В"и "С", что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению В-10 кВ Л-82-2. 4.4 Разрушение стеклянной тарелки 2-х изоляторов марки ШС-10 на опоре №200/41 ВЛ-10 кВ Л-82-2 фазы "В"и "С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изолятор. на Л-82-2 Лебяжье, Опора П10-1 | Организационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию к розыску и привлечению к ответственности по возмещению затрат понесенных филиалом ПАО "Россети-Сибирь"-"Алтайэнерго. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 14.02.2021 год
Алтайэнерго | 8 | 2021-01-07 | 18 | 10 | 0.00125 | 2021-01-07 | 18 | 25 | 3.4.7.3 В следствии длительного срока эксплуатации (45 лет), произошло окисление (накопление субстанции оксидной пленки, пыли) в месте сопряжения алюминиевого провода и контактного зажима на выводе АВ-2, что при увеличении нагрузки (возросло количество потребления электроэнергии в период морозов), привело к нагреву контакта автоматического выключателя и отключения АВ-2 на ТП-50-11-5. 4.13 Нагрев контакта (без повреждения) автоматического выключателя АВ-2 на ТП-50-11-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контакта АВ-2. на VN004-00003893 | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию контактов автоматических выключателей КТП-50-11-5. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 28.02.2021 год
Алтайэнерго | 15 | 2021-01-11 | 19 | 22 | 0.051734 | 2021-01-11 | 20 | 59 | 3.4.12.2 Однофазное замыкание, произошедшее в результате разрегулировки стрелы провеса провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-85-15-12 в пролетах опор №№ 4/3-5/3 . 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-15-12, Пролет: Опора № 4-3 - Опора № 5-3 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-15-12, произвести перетяжку провода в пролёте опор №№4/3-5/3. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 6 | 2021-01-12 | 17 | 50 | 0.33345 | 2021-01-12 | 19 | 47 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 8 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (АС-50) на опоре №32/5, с последующим междуфазным замыканием проводов в пролёте опор № 32/5-32/6, что привело к отключению В-10 Л-13-4 на ПС 110/10кВ №13 "Волчнобурлинская". 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 8 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (АС-50) на опоре №32/5, с последующим междуфазным замыканием проводов в пролёте опор № 32/5-32/6 ВЛ-10 кВ Л-13-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на Л-13-4 с. Волчнобурлинское, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса проводов в пролётах опор №32-32/7 ВЛ 10кВ Л-13-4. При необходимости провести регулировку стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 26.02.2021 год
Алтайэнерго | 7 | 2021-01-12 | 22 | 0 | 0.0027495 | 2021-01-12 | 22 | 11 | 3.4.12.2 В результате повторяющихся стихийных явлений (ветер 10 м/с) произошла разрегулировка проводов марки (А-25) в пролете № 11/3-11/4, с последующим схлестом проводов на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 17-6-1, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-2 на КТП 10/0,4 кВ № 17-6-1 4.4 В результате повторяющихся стихийных явлений (ветер 10 м/с) произошла разрегулировка проводов марки (А-25) в пролете № 11/3-11/4, с последующим схлестом проводов на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 17-6-1, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-2 на КТП 10/0,4 кВ № 17-6-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-17-6-1, Пролет: Опора №11/3 - Опора №11/4 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 11/3-11/4 на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 17-6-1 Ответственное лицо: Жабин А.А. 31.03.2021 год
Алтайэнерго | 2 | 2021-01-12 | 22 | 44 | 0.025999 | 2021-01-13 | 0 | 28 | 3.4.9.3 В результате замыкания ввода в жилой дом потребителя по адресу с. Покровка, ул. Титова дом №50, произошло аварийное отключение автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №2-28-17. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Покровка ул. Титова дом №50 об устранении выявленных нарушений. Ответственное лицо: мастер Славгородского УЭС Квиткин В.И. 12.02.2021 год
Алтайэнерго | 3 | 2021-01-11 | 20 | 13 | 0.029336 | 2021-01-11 | 20 | 35 | 3.4.12.2 Длительные ветровые нагрузки и изменение структуры материала провода привели к их провисанию в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-45-3-6, от чего при воздействии порывистого ветра произошел кратковременный схлест проводов. От возникшего КЗ действием защит был отключен АВ-0,4 кВ ф.3 ва ТП-45-3-6. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-45-3-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-45-3-6. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-45-3-6, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку провода в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-45-3-6 Ответственное лицо: Скляров Владимир Владимирович 21.02.2021 год
Алтайэнерго | 4 | 2021-01-11 | 23 | 3 | 0.0022664 | 2021-01-11 | 23 | 20 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №2-2/1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-4 ф.2, при порыве ветра произошел кратковременный схлест проводов. От возникшего короткого замыкания, действием защит отключился АВ-0,4 кВ Л-2 в КТП 34-1-4. 4.4 Кратковременный схлест проводов в пролете опор №2-2/1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-4 ф.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете опор №2-2/1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-4 ф.2. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-4 ф.2, Пролет: Опора № 2 - Опора № 2/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку проводов в пролете опор №2-2/2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-4 ф.2. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 26.02.2021 год