## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях и объеме недоотпущенной электрической энергии по границам территориальных зон деятельности организации
Дата возникновения аварии: за II квартал текущего года (местное время)
Учётный признак аварии: поле заполнено
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
Принадлежность акта к отчётности Общества: рассматривается Подлежит отчётности Общества
| Январь | Февраль | Март | 1-й квартал | Апрель | Май | Июнь | 2-й квартал | Июль | Август | Сентябрь | 3-й квартал | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4-й квартал | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго
Количество аварий, шт. |  |  |  |  | 215 | 162 | 191 | 568 | [8 empty] | 568
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч |  |  |  |  | 13.2698 | 7.4445 | 16.1961 | 36.9104 | [8 empty] | 36.9104
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение |  |  | Дата возникновения аварии | Дата ликвидации аварии | Причины аварии |  |  |  | Противоаварийные мероприятия |  |  |  |  | Идентификатор акта расследования причин аварии
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Новоселецк - Амре (С-67); Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 378 ВЛ 110 кВ Новоселецк - Амре (С-67). При несоответствии сопротивления заземляющего устройства нормативному значению, установить дополнительные заземлители; Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде фазы "В" на опоре № 378 ВЛ 110 кВ Новоселецк - Амре (С-67), при выполнении замены изолятора выполнить чистку или замену изоляции фаз "А", "В", "С" на опоре № 378 ВЛ 110 кВ Новоселецк - Амре (С-67). |  |  |  |  | 357450 0104250613085
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Таврический РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП НУ-1-2. |  |  |  |  | 35745008 0304251824086
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Любинский РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 3Л-6 |  |  |  |  | 35745104 0304252353214
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 – Загородная с отпайками (С-7) по всей длине; Произвести верховой осмотр опоры № 135 ВВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 – Загородная с отпайками (С-7). Во время проведения верхового осмотра произвести чистку изоляции.; Произвести замену изолятора на опоре № 135 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 – Загородная с отпайками (С-7); Произвести измерение сопротивления опоры № 135 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 – Загородная с отпайками (С-7). При необходимости произвести установку дополнительного заземлителя. |  |  |  |  | 357451 0404250858215
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Колосовский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Брж-1-3. |  |  |  |  | 35745305 0404250933067
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Горьковский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Г-5-2. |  |  |  |  | 35745004 0404250940087
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Шербакульский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 8Щ-26. |  |  |  |  | 35745112 0404251059216
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Кормиловский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Пб-8-18. |  |  |  |  | 35745006 0404251104090
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Горьковский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП 10/0,4 кВ КП-7-7 |  |  |  |  | 35745004 0404251140088
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Шербакульский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ 8Щ-17. |  |  |  |  | 35745112 0404251310217
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП И-4-2 |  |  |  |  | 35745005 0404251337089
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Лузино - Стрела с отпайками (С-65).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 131 ВЛ 110 кВ Лузино - Стрела с отпайками (С-65), при несоответствии сопротивлений заземляющих устройств нормативным значениям установить дополнительные заземлители.; Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде фазы "В" на опоре № 131 ВЛ 110 кВ Лузино - Стрела с отпайками (С-65), при выполнении замены изолятора выполнить чистку изоляции фаз "А", "В", "С" на данной опоре. |  |  |  |  | 357450 0404251716091
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Бр-5-25 |  |  |  |  | 35745108 0404252221218
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Восточная - Пушкино – Андреевка (84Ц) по всей длине в зоне эксплуатационной ответственности |  |  |  |  | 357451 0504251119219
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Павлоградский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП ЛГ-3-13 |  |  |  |  | 35745009 0504251525092
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередные высоковольтные испытания КЛ-10 кВ ф.3 от ТП-5731 до ТП-5732.; Произвести ОМП КЛ-10 кВ от ф.3 ТП-5731 до ТП-5732.; Произвести ремонт КЛ-10 кВ ф.3 от ТП-5731 до ТП-5732. |  |  |  |  | 35745101 0604250250220
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Марьяновский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-10/0,4кВ 7ОР-4. |  |  |  |  | 35745105 0604251010223
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Большереченский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Бр-20-17 |  |  |  |  | 35745301 0604251235068
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Усть-Ишимский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-УИ-5-14.; Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 4-5 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-УИ-5-14. |  |  |  |  | 35745309 0604252322069
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Шербакульский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ 1Тл-3. |  |  |  |  | 35745112 0704250940225
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Пв-1-2 |  |  |  |  | 35745108 0704251030226
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Кормиловский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Бг-5-1 |  |  |  |  | 35745006 0704251204093
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Провести внеочередной осмотр КЛ-10 кВ фи.1 и ф.2 от ПС 110 кВ Густафьево |  |  |  |  | 35745108 0704251640227
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередное испытание заземляющих устройств на опоре № 35 ВЛ 110 кВ Жатва – Любовка (С-168) с устранением выявленных замечаний.; Запланировать замену поврежденного изолятора в поддерживающей гирлянде фазы "А" на опоре № 35 ВЛ 110 кВ Жатва – Любовка (С-168) и выполнить чистку изоляции фаз «А», «В», «С» на данной опоре.; По результатам выполнения пункта 3.1.1 технических мероприятий запланировать устранение выявленных замечаний на ВЛ 110 кВ Жатва – Любовка (С-168).; Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Жатва – Любовка (С-168) по всей длине с целью выявления поврежденных и загрязненных изоляторов, требующих замены/чистки. |  |  |  |  | 357450 0804250549094
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-КК-9-8. |  |  |  |  | 35745306 0804251334070
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Называевский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ 1КИ-6. |  |  |  |  | 35745107 0804251341232
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Шербакульский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 4Ек-7. |  |  |  |  | 35745112 0804251548233
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Рз-3-1 |  |  |  |  | 35745108 0804251940234
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Жатва – Любовка (С-168).; Выполнить замер сопротивления заземляющих устройств на опоре № 38 ВЛ 110 кВ Жатва – Любовка (С-168). При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей.; Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде фазы "С" на опоре № 38 ВЛ 110 кВ Жатва – Любовка (С-168), при выполнении замены изолятора выполнить чистку изоляции фаз "А", "В", "С" на данной опоре. |  |  |  |  | 357450 0904250553095
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Горьковская – Нижнеомская (С-129); Выполнить замер сопротивления заземляющих устройств на опоре № 47 ВЛ 110 кВ Горьковская – Нижнеомская (С-129). При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей; Выполнить ремонт привода блокировочных контактов цепей включения (КБВ) СВ-110 на ПС 110 кВ Нижнеомская; Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде фазы "В" на опоре № 47 ВЛ 110 кВ Горьковская – Нижнеомская (С-129), при выполнении замены изолятора выполнить чистку изоляции фаз "А", "В", "С" на данной опоре |  |  |  |  | 357450 0904250745096
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередное испытание заземляющих устройств на опоре № 32 ВЛ 110 кВ Жатва – Новоуральская-Т (С-167). с устранением выявленных замечаний; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Жатва – Новоуральская-Т (С-167) по всей длине с целью выявления поврежденных и загрязненных изоляторов, требующих замены/чистки; По результатам выполнения пункта 3.1.1 технических мероприятий запланировать замену поврежденного изолятора в поддерживающей гирлянде фазы "В" на опоре № 32 ВЛ 110 кВ Жатва – Новоуральская-Т (С-167) и выполнить чистку изоляции фаз "А", "В", "С" на данной опоре |  |  |  |  | 357450 0904251014097
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нижнеомский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ХР-6-3 |  |  |  |  | 35745003 0904251731098
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от КТП П-2-4. |  |  |  |  | 35745307 0904252050071
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Большереченский РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Тк-6-6. |  |  |  |  | 35745301 1004250920072
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Называевский РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ 4БП-8. |  |  |  |  | 35745107 1004251450149
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Азовский РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.4 от КТП Зв-6-6.; Выполнить выправку опоры № 58 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от КТП Зв-6-6 |  |  |  |  | 35745012 1004251941099
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр оборудования ТП 10/0,4кВ-4025. |  |  |  |  | 35745101 1104250630207
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Кормиловский РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-НК-10-1, проходящего вблизи очага возгорания. |  |  |  |  | 35745006 1104250651100
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Саргатский РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф 2от ТП 10/0,4 кВ Щр-6-1.; Произвести замену вязки фазы "В" на опоре № 2/2 ВЛ 0,4 кВ ф 2 от ТП 10/0,4 кВ Щр-6-1. |  |  |  |  | 35745110 1104251002228
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Т-2в-45.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №12/1-12/3 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Т-2в-45. |  |  |  |  | 35745307 1104251018073
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Тюкалинский РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 110 кВ Тюкалинская.; Произвести замену вязки крепления провода ф. «В» на опорах №47, №48 ВЛ 10 кВ ф. 3 от ПС 110 кВ Тюкалинская. |  |  |  |  | 35745111 1104251120236
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Исилькульский РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ 3ПЧ-4. |  |  |  |  | 35745102 1104251136237
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-Т-2-108 |  |  |  |  | 35745307 1104251506074
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Усть-Ишимский РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-УИ-19-6.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор № 3-4 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-УИ-19-6. |  |  |  |  | 35745309 1104252152075
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Большереченский РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Шп-6-4 . |  |  |  |  | 35745301 1104252222076
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Таврический РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участка ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Тв-6-6 проходящего вблизи очага возгорания. |  |  |  |  | 35745008 1204250000101
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Усть-Ишимский РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП-УИ-5-16.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор № 3/12-3/13 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-УИ-5-16. |  |  |  |  | 35745309 1204251150079
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Знаменский РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ня-10-15. |  |  |  |  | 35745303 1204251405078
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Большереченский РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Бр-13-10. |  |  |  |  | 35745301 1304250613077
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-10/0,4кВ Нд-3-2 |  |  |  |  | 35745108 1304251301242
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить поврежденный кабель КЛ-10 кВ ТП-4773 к ТП-4772.; Провести внеочередные высоковольтные испытания КЛ-10 кВ ТП-4773 к ТП-4772.; Произвести ОМП КЛ-10 кВ ТП-4773 к ТП-4772. |  |  |  |  | 35745101 1304252213243
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить замену ИБП Socomec NETYS PR 1500; На ПС 110 кВ эксплуатирующих В-110 кВ типа МКП-110-600-20 с приводом ШПЭ-33 при плановых ремонтах и опробованиях, производить ревизию отключающего механизма.; Проверить схемы питания ИБП на ПС 110кВ «Юбилейная», ПС 110кВ «Полтавская»; Произвести осмотр В-110 С-26 и привода В-110 С-26 на ПС 110кВ Юбилейная.; Произвести регулировку привода и опробование В-110 С-26 ПС 110кВ Юбилейная. |  |  |  |  | 357451 1404251318244
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мр-11-12, проходящего вблизи очага возгорания. |  |  |  |  | 35745306 1404251554080
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить поврежденный кабель КЛ-10 кВ ф.745 от ПС 110 кВ Сибзавод.; Провести внеочередные высоковольтные испытания КЛ-10 кВ ф.745 от ПС 110 кВ Сибзавод.; Произвести ОМП КЛ-10 кВ ф.745 от ПС 110 кВ Сибзавод. |  |  |  |  | 35745101 1504251146249
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Москаленский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от КТП 10/0,4 кВ 1ЗВ-4. |  |  |  |  | 35745106 1604251556250
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Оконешниковский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-О-8-17. |  |  |  |  | 35745001 1604251910102
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Исилькульский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ 8УК-9. |  |  |  |  | 35745102 1604252205251
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-10/0,4кВ Д-2-5. |  |  |  |  | 35745101 1604252255252
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Называевский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ 8Н-5. |  |  |  |  | 35745107 1704250750253
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Лч-1-18.; Произвести ремонт провода ф."А" в пролёте опор №26-27 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Лч-1-18. |  |  |  |  | 35745307 1704250931081
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Москаленский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП 10/0,4 кВ 8СК-10. |  |  |  |  | 35745106 1704250955254
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Шербакульский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 8Щ-10. |  |  |  |  | 35745112 1704251109255
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Называевский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП-10/0,4 кВ 5КН-3. |  |  |  |  | 35745107 1704251210256
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ Рз-8-9 |  |  |  |  | 35745108 1704251231257
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Большереченский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый производственный инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 10 кВ ф.17 от ПС 110 кВ Такмык с персоналом Большереченского РЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 10 кВ на тему: «Основные неисправности ВЛ 0,38-20 кВ. Провода и элементы их крепления».; Произвести верховой осмотр ВЛ 10 кВ ф.17 от ПС 110 кВ Такмык с проверкой состояния узла крепления проводов к изоляторам. Выявленные замечания устранить.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.17 от ПС 110 кВ Такмык.; Произвести регулировку стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор № 84-85 на ВЛ 10 кВ ф.17 от ПС 110 кВ Такмык. |  |  |  |  | 35745301 1704251324082
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести верховой осмотр ЛР-10 ТП-Нз-1-4 (опора № 25) от ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Низовая.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Низовая. |  |  |  |  | 35745306 1704251327083
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Усть-Ишимский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый производственный инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 10 кВ ф.19 от ПС 110 кВ Усть-Ишим с персоналом Усть-Ишимского РЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 10 кВ на тему: «Основные неисправности ВЛ 0,38-20 кВ. Провода и элементы их крепления».; Произвести верховой осмотр ВЛ 10 кВ ф.19 от ПС 110 кВ Усть-Ишим с проверкой состояния узла крепления проводов к изоляторам. Выявленные замечания устранить.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.19 от ПС 110 кВ Усть-Ишим.; Произвести регулировку стрелы провеса провода фазы "С" в пролёте опор №30/6-30/7 на ВЛ 10 кВ ф.19 от ПС 110 кВ Усть-Ишим. |  |  |  |  | 35745309 1704251342084
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Шербакульский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 3Щ-14. |  |  |  |  | 35745112 1704251534258
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Москаленский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП 10/0,4 кВ 2СК-22. |  |  |  |  | 35745106 1704251550259
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Полтавский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от КТП 10/0,4 кВ 4СО-6. |  |  |  |  | 35745109 1704251700260
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Называевский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ 1КИ-6. |  |  |  |  | 35745107 1804250050261
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередное испытание заземляющих устройств на опоре № 155 ВЛ 110 кВ Лузино – Новоселецк (С-67) с устранением выявленных замечаний.; Запланировать замену поврежденного изолятора в поддерживающей гирлянде фазы "С" на опоре № 155 ВЛ 110 кВ Лузино – Новоселецк (С-67)и выполнить чистку изоляции фазы "А", фазы "В", фазы "С" на данной опоре..; Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Лузино – Новоселецк (С-67) по всей длине с целью выявления поврежденных и загрязненных изоляторов, требующих замены/чистки. |  |  |  |  | 357450 1804250919103
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Москаленский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от КТП 10/0,4 кВ 4СК-11. |  |  |  |  | 35745106 1804251051263
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Кормиловский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НК-7-36 |  |  |  |  | 35745006 1804251555104
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Кормиловский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НК-7-7 |  |  |  |  | 35745006 1804251804105
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Шербакульский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП 10/0,4 кВ 5Ек-20. |  |  |  |  | 35745112 1804252140262
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить поврежденный кабель КЛ-10 кВ ТП-4106 - ТП-4399 от РП-410.; Провести внеочередные высоковольтные испытания КЛ-10 кВ ТП-4106 - ТП-4399 от РП-410.; Произвести ОМП КЛ-10 кВ ТП-4106 - ТП-4399 от РП-410. |  |  |  |  | 35745101 1904252355264
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Таврический РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Пя-6-5. |  |  |  |  | 35745008 2004251244106
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Сельская - Новоцарицино (С-5) по всей длине; Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Сельская – Новоцарицыно (С-5) и ВЛ 110 кВ Новоцарицыно – Полтавская с отпайкой на ПС Шербакульская (С-5) по всей длине; Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Полтавская на предмет соблюдения габаритных размеров токоведущих частей.; Произвести регулировку габаритов шлейфов фаз "А", "В", "С" от ШР-110 2Т до 2сш-110 на ПС 110 кВ Полтавская. |  |  |  |  | 357451 2004251413273
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Шербакульский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 2Цр-11 |  |  |  |  | 35745112 2004251650265
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.10 от ПС 35кВ Красноярская |  |  |  |  | 35745108 2004251720266
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Полтавский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.2 от ПС 110 кВ Полтавская. |  |  |  |  | 35745109 2004251745267
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Исилькульский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ 8УК-9. |  |  |  |  | 35745102 2004251745268
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нововаршавский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-Бо-5-8. |  |  |  |  | 35745007 2004251800107
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Шербакульский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 7Ек-27. |  |  |  |  | 35745112 2004251839269
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Исилькульский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ 9Ю-7. |  |  |  |  | 35745102 2004251913270
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Азовский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП Цп-8-6. |  |  |  |  | 35745012 2004251917108
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Павлоградский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП П-3-21. |  |  |  |  | 35745009 2004251920109
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Азовский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Цп-8-7. |  |  |  |  | 35745012 2004252048110
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Азовский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Аз-10-11. |  |  |  |  | 35745012 2004252112111
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Калачинский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-Кк-8-2. |  |  |  |  | 35745002 2004252353112
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр механизмов передвижения выкатных тележек выключателей КРУ-10 кВ на ПС 110 кВ Русская Поляна, при необходимости выполнить регулировку вкатывания тележек в рабочее положение; Выполнить осмотр опорных конструкций КРУ-10 кВ на ПС 110 кВ Русская Поляна в части выявления выдавливания опор и деформации конструкций с оформлением выявленных замечаний; Организовать тепловизионный контроль ячеек КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Русская Поляна, при необходимости выполнять регулировку контактного соединения розеточного типа.; По результатам выполнения пункта 3.1.1 технических мероприятий разработать план устранения выявленных замечаний |  |  |  |  | 357450 2104250325113
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Саргатский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф 2 от ТП 10/0,4 кВ Св-3-3. |  |  |  |  | 35745110 2104251041245
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ Нт-1-24 |  |  |  |  | 35745108 2104251543272
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Кд-4-5.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор № 62-63 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Кд-4-5. |  |  |  |  | 35745306 2104251707085
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Калачинский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-Орл-1-5. |  |  |  |  | 35745002 2204251025114
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Нт-4-3 |  |  |  |  | 35745108 2304250356278
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Исилькульский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ 4БР-2. |  |  |  |  | 35745102 2304250930280
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тевризский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-БЯ-2-4. |  |  |  |  | 35745308 2304251400086
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый производственный инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Чёкрушево с персоналом Тарского РЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 10 кВ на тему: «Основные неисправности ВЛ 0,38-20 кВ. Арматура и изоляторы».; Произвести верховой осмотр ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Чёкрушево, обратив особое внимание на состояние штыревой изоляции. Выявленные замечания устранить.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Чёкрушево.; Произвести замену дефектного изолятора ф."А" на опоре № 8 ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Чёкрушево. |  |  |  |  | 35745307 2304251712087
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Оконешниковский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Организовать взаимодействие с предприятием- изготовителем по анализу лог-файлов контроллера МП-04 НПО МИР; Реализация предложений предприятия-изготовителя после анализа лог-файлов. |  |  |  |  | 35745001 2404250250115
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену АВ-0,4кВ ф.1 в ТП 10/0,4кВ Сг-1-15. |  |  |  |  | 35745101 2404251520285
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Густафьево с отпайками I цепь (С-101/15) по всей длине; Произвести демонтаж поврежденного ВОЛС в пролете опор №6-7 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Густафьево с отпайками I цепь (С-101/15) |  |  |  |  | 357451 2404252000286
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ- 0,4 кВ ф.1 от ТП-Мр-2-2. |  |  |  |  | 35745306 2504251410089
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Марьяновский РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-10/0,4кВ 2НМ-20. |  |  |  |  | 35745105 2504251443290
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ТП 6/0,4 кВ №24; Провести испытание КЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 6/0,4 кВ №24 |  |  |  |  | 35745108 2504252125291
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тевризский РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-Тв-7-26. |  |  |  |  | 35745308 2504252330090
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену АВ-0,4кВ ф.4 в ТП 10/0,4кВ 1122-5-2. |  |  |  |  | 35745101 2604250040292
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Таврический РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Ст-2-4 |  |  |  |  | 35745008 2604250933116
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Марьяновский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.7 от ПС 35 кВ Орловка Марьяновская. |  |  |  |  | 35745105 2604251610293
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-10/0,4кВ Пш-7-1 |  |  |  |  | 35745108 2604251615294
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Рз-3-20 |  |  |  |  | 35745108 2604251635295
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Лч-1-61.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Лч-1-61. |  |  |  |  | 35745307 2604251746091
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-Т-2-108 |  |  |  |  | 35745307 2604251802092
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Большереченский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ев-5-11. |  |  |  |  | 35745301 2604251845088
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Шербакульский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 8Щ-25 |  |  |  |  | 35745112 2604251855296
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нижнеомский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-СМ-5-7 |  |  |  |  | 35745003 2604252044117
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ ЮП-5 от ПС 35 кВ Южный Подол.; Выполнить выправку опоры № 16 поперек оси линии ВЛ 10 кВ ЮП-5 от ПС 35 кВ Южный Подол с утрамбовкой грунта.; Выполнить измерение габарита стрелы провеса провода в пролете опор №№ 15-17 ВЛ 10 кВ ЮП-5 от ПС 35 кВ Южный Подол, при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса проводов |  |  |  |  | 35745005 2604252050118
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-Чк-5-9. |  |  |  |  | 35745307 2604252328093
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Оконешниковский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-О-3-11. |  |  |  |  | 35745001 2704250017119
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-Т-2в-39 |  |  |  |  | 35745307 2704250028094
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Тюкалинский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от КТП 10/0,4 кВ 5В-18. |  |  |  |  | 35745111 2704251249298
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Калачинский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замену поврежденной анкерной опоры № 21 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10.; Выполнить осмотр опор № 22, № 20, № 23 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10 обратив особое внимание состоянию изоляторов, провода, вязок провода. |  |  |  |  | 35745002 2704251305120
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Русско-Полянский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП РП 16-4 |  |  |  |  | 35745011 2704251824121
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Таврический РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Ст-4-14. |  |  |  |  | 35745008 2704252142122
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Провести внеплановый производственный инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 110 кВ Шипицино - Большеречье (С-72) с персоналом СВЛ ПО СЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 35-110 кВ на тему: «Характерные неисправности на ВЛ. Неисправности в подвесках и арматуре».; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Шипицино - Большеречье (С-72).; Произвести замену дефектного изолятора в поддерживающей изолирующей подвеске ф."В" на опоре № 41 ВЛ 110 кВ Шипицино - Большеречье (С-72).; Произвести замер сопротивления заземляющих устройств на опоре № 41 ВЛ 110 кВ Шипицино - Большеречье (С-72). При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей. |  |  |  |  | 357453 2804250806095
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.4 от КТП Чк-8-1 |  |  |  |  | 35745005 2804251435123
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Новоцарицыно – Полтавская с отпайкой на ПС Шербакульская (С-5) по всей длине; Произвести верховой осмотр провода в пролете опоры №74-75 на ВЛ 110 кВ Новоцарицыно – Полтавская с отпайкой на ПС Шербакульская (С-5). При выявлении повреждений произвести ремонт провода.; Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Новоцарицыно – Полтавская с отпайкой на ПС Шербакульская (С-5) с целью выявления ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ 110 кВ Новоцарицыно – Полтавская с отпайкой на ПС Шербакульская (С-5) по всей длине. При выявлении ОСД, угрожающих падению на провода ВЛ, произвести выпилку. |  |  |  |  | 357451 2804251902299
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Полтавский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП 10/0,4 кВ 8ПЛ-3. |  |  |  |  | 35745109 2804252147301
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Шербакульский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ 1Цр-10. |  |  |  |  | 35745112 2804252247303
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Кормиловский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кц-5-3 |  |  |  |  | 35745006 2804252317124
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Азовский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Тм-4-11 |  |  |  |  | 35745012 2804252329125
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Кормиловский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Нс-7-10 |  |  |  |  | 35745006 2904250006126
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Чк-8-13 |  |  |  |  | 35745005 2904250011127
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Азовский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Аз-9-7 |  |  |  |  | 35745012 2904250347128
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Большереченский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Ев-11-4. |  |  |  |  | 35745301 2904250855096
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Марьяновский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.4 от ПС 35 кВ Орловка Марьяновская. |  |  |  |  | 35745105 2904250920304
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Тюкалинская – Бекишево (С-39) по всей длине; Произвести верховой осмотр провода в пролете опоры №139-140 на ВЛ 110 кВ Тюкалинская – Бекишево (С-39). При выявлении повреждений произвести ремонт провода.; Произвести осмотр ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Тюкалинская – Бекишево (С-39). с целью выявления ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Тюкалинская – Бекишево (С-39) по всей длине. При выявлении ОСД, угрожающих падению на провода ВЛ, произвести выпилку. |  |  |  |  | 357451 2904250934305
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Тюкалинский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ 7Тк-26.; Произвести выправку опоры №2/5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ 7Тк-26.; Произвести замену вязки провода фазы "А" на опоре №2/5 и регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №2/4-2/5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ 7Тк-26. |  |  |  |  | 35745111 2904250938306
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Марьяновский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-10/0,4кВ 7ОР-2. |  |  |  |  | 35745105 2904251122307
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 4 от ПС 110 кВ Морозовская. |  |  |  |  | 35745101 2904251255308
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Называевский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ 3НТ-14. |  |  |  |  | 35745107 2904251331309
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тевризский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-Ут-12-8. |  |  |  |  | 35745308 2904251335097
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Полтавский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от КТП 10/0,4 кВ 3МС-19. |  |  |  |  | 35745109 2904251405310
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Кормиловский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-НК-7-15, проходящего вблизи очага возгорания. |  |  |  |  | 35745006 2904251415129
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Крутинский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП 10/0,4 кВ 5Ям-5 |  |  |  |  | 35745103 2904251416311
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Называевский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ 1КЧ-2. |  |  |  |  | 35745107 2904251430312
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тевризский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Тв-7-34. |  |  |  |  | 35745308 2904251431098
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Называевский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ 21Н-8. |  |  |  |  | 35745107 2904251535313
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Большереченский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Бр-21-14. |  |  |  |  | 35745301 2904251618099
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ- 0,4 кВ ф.1 от ТП-Мс-7-4. |  |  |  |  | 35745306 2904251619100
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Уз-3-45 |  |  |  |  | 35745108 2904251622314
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Горьковский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Г-6-9. |  |  |  |  | 35745004 2904251622130
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тевризский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-БЯ-14-2. |  |  |  |  | 35745308 2904251628101
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Любинский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 4СЛ-9. |  |  |  |  | 35745104 2904251630315
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Оконешниковский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-О-8-21. |  |  |  |  | 35745001 2904251630131
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-Т-2-108; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №50-51 на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-Т-2-108. |  |  |  |  | 35745307 2904251633102
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Азовский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП Тм-10-10. |  |  |  |  | 35745012 2904251638132
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Саргатский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф 1 от ТП 10/0,4 кВ Щр-1-1. |  |  |  |  | 35745110 2904251644316
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Оконешниковский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-О-2-1. |  |  |  |  | 35745001 2904251645133
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Азовский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП РП-1-1-7. |  |  |  |  | 35745012 2904251646134
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Исилькульский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.4 от КТП 10/0,4 кВ 13Ю-1. |  |  |  |  | 35745102 2904251650317
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый производственный инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 110 кВ Бражниково - Большие Кучки (С-75) с персоналом СВЛ ПО СЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 35-110 кВ на тему: «Характерные неисправности на ВЛ. Неисправности в подвесках и арматуре».; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Бражниково - Большие Кучки (С75).; Произвести замену дефектного изолятора в поддерживающей изолирующей подвеске ф."В" на опоре № 100 ВЛ 110 кВ Бражниково - Большие Кучки (С-75).; Произвести замер сопротивления заземляющих устройств на опоре № 100 ВЛ 110 кВ Бражниково - Большие Кучки (С-75). При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей. |  |  |  |  | 357453 2904251653103
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Усть-Ишимский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-УИ-20-11.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор № 7/3-7/4 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП- УИ-20-11. |  |  |  |  | 35745309 2904251705104
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Любинский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 4СЛ-12. |  |  |  |  | 35745104 2904251705318
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Исилькульский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ 5УК-2. |  |  |  |  | 35745102 2904251705319
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП Пв-6-13 |  |  |  |  | 35745108 2904251711320
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Горьковский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП 10/0,4 кВ Г-21-20 |  |  |  |  | 35745004 2904251714135
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Любинский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 2Л-13. |  |  |  |  | 35745104 2904251743321
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Исилькульский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ 9Ю-7. |  |  |  |  | 35745102 2904251745322
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Оконешниковский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кр-4-23. |  |  |  |  | 35745001 2904251745136
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Саргатский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф 1 от ТП 10/0,4 кВ С-8-4.; Произвести замену колпачка штырьевого изолятора фазы "С" на опоре № 11 ВЛ 0,4 кВ ф 1 от ТП 10/0,4 кВ С-8-4. |  |  |  |  | 35745110 2904251759323
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тевризский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Бш-10-7. |  |  |  |  | 35745308 2904251820105
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Колосовский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый производственный инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Кутурлы с персоналом Колосовского РЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 10 кВ на тему: «Основные неисправности ВЛ 0,38-20 кВ. Провода и элементы их крепления».; Произвести верховой осмотр ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Кутурлы с проверкой состояния узла крепления проводов к изоляторам. Выявленные замечания устранить.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Кутурлы.; Произвести регулировку стрелы провеса провода ф."В" в пролёте опор № 45-46 на ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Кутурлы. |  |  |  |  | 35745305 2904251828106
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Азовский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП РП-1-6-2. |  |  |  |  | 35745012 2904251829137
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 1 от ПС 110 кВ Птицефабрика. |  |  |  |  | 35745108 2904251831324
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Мр-2-23.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор № 23-24 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Мр-2-23. |  |  |  |  | 35745306 2904251842107
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Калачинский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.4 от КТП-Ос-1-11. |  |  |  |  | 35745002 2904251851138
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП ЮП-7-12 |  |  |  |  | 35745005 2904251855139
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Оконешниковский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-З-2-9. |  |  |  |  | 35745001 2904251900140
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Бр-14-7 |  |  |  |  | 35745108 2904251949325
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Саргатский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф 2 от ТП 10/0,4 кВ Бж-6-6.; Произвести замену вязки фазы "В" на опоре №1 ВЛ 0,4 кВ ф 2 от ТП 10/0,4 кВ Бж-6-6. |  |  |  |  | 35745110 2904251950326
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Одесский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Лу-2-10 |  |  |  |  | 35745010 2904252004141
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Кр-2-2 |  |  |  |  | 35745108 2904252008327
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП Ао-1-1 |  |  |  |  | 35745108 2904252012328
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Таврический РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Пя-6-13. |  |  |  |  | 35745008 2904252014142
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП Бр-9-3 |  |  |  |  | 35745108 2904252018329
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нижнеомский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Хр-7 от ПС 35 кВ Хортицы; Выполнить замену изолятора фазы "В" на опоре № 102 ВЛ 10 кВ Хр-7 от ПС 35 кВ Хортицы.; Провести внеплановый инструктаж персоналу Нижне-Омского РЭС осуществляющему обслуживание ВЛ на тему: "Качество проведения осмотров ВЛ, виды осмотров, периодичность осмотров". |  |  |  |  | 35745003 2904252020143
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП Чк-9-16 |  |  |  |  | 35745005 2904252025144
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Шербакульский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 2Цр-10. |  |  |  |  | 35745112 2904252045330
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Полтавский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП 10/0,4 кВ 6ВЛ-27. |  |  |  |  | 35745109 2904252055331
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Кормиловский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-Пб-1-2 |  |  |  |  | 35745006 2904252114145
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Калачинский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-Вс-5-12. |  |  |  |  | 35745002 2904252143146
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП Пв-7-10 |  |  |  |  | 35745108 2904252205332
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Рз-8-5 |  |  |  |  | 35745108 2904252215333
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Шербакульский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 4Кт-4. |  |  |  |  | 35745112 2904252227334
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Шербакульский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 8Щ-3. |  |  |  |  | 35745112 2904252251335
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Кормиловский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Нк-9-12 |  |  |  |  | 35745006 2904252333147
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Ком-7-2 |  |  |  |  | 35745005 2904252335148
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Уз-3-13; Провести восстановление провода ф "А" на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Уз-3-13 |  |  |  |  | 35745108 2904252340336
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Усть-Ишимский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-МБ-2-16.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор № 11-12 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-МБ-2-16. |  |  |  |  | 35745309 3004250010108
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Сз-1914-5. |  |  |  |  | 35745101 3004250100337
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Исилькульский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ 24ЖД. |  |  |  |  | 35745102 3004250715338
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Шербакульский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 4Ек-7. |  |  |  |  | 35745112 3004250853339
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нововаршавский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от КТП ПЛ-9-15. |  |  |  |  | 35745007 3004250940155
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Пф-6-5 |  |  |  |  | 35745108 3004250940341
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Москаленский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от КТП 10/0,4 кВ 7ЭЛ-8. |  |  |  |  | 35745106 3004251024342
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Тюкалинский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ 3Тк-12.; Произвести ремонт шлейфа провода фазы "С" на опоре №6 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ 3Тк-12. |  |  |  |  | 35745111 3004251117343
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Москаленский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ 4ЭЛ-2 |  |  |  |  | 35745106 3004251239344
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Тюкалинский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от КТП 10/0,4 кВ 2Тк-4. |  |  |  |  | 35745111 3004251325345
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Усть-Ишимский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ак-14-4.; Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 9-10 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ак-14-4. |  |  |  |  | 35745309 3004251333109
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Калачинский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-25. |  |  |  |  | 35745002 3004251510149
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нижнеомский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участка ВЛ 10 кВ См-7 от ПС 35 кВ Старомалиновка проходящей рядом с очагом возгорания обратив внимание на состояние провода и опор. |  |  |  |  | 35745003 3004251610156
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Мс-2-6.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор № 18-19 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Мс-2-6. |  |  |  |  | 35745306 3004251840112
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Саргатский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф 1 от ТП 10/0,4 кВ Х-8-1.; Произвести замену колпачка штырьевого изолятора фазы "В" на опоре № 3 ВЛ 0,4 кВ ф 1 от ТП 10/0,4 кВ Х-8-1. |  |  |  |  | 35745110 3004251858348
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Кормиловский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Д-5-3 |  |  |  |  | 35745006 0105251025150
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Шербакульский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП 10/0,4 кВ 2Цр-10. |  |  |  |  | 35745112 0105251100340
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тевризский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-БЯ-2-6. |  |  |  |  | 35745308 0105251240110
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Ом-3-5. |  |  |  |  | 35745101 0105251635351
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-Т-1-47; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №1-2 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-Т-1-47. |  |  |  |  | 35745307 0105252033113
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.11 от ПС 110 кВ Парниковая. |  |  |  |  | 35745101 0105252115352
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Москаленский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ 5СК-6 |  |  |  |  | 35745106 0205250714353
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.6 от КТП Чк-5-18; Выполнить выправку опоры № 21 поперек оси линии ВЛ-0,4 кВ ф.6 от КТП Чк-5-18; Провести внеплановый инструктаж персоналу Черлакского РЭС осуществляющему обслуживание ВЛ на тему: "Качество проведения осмотров ВЛ, виды осмотров, периодичность осмотров". |  |  |  |  | 35745005 0205250925153
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Кормиловский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Пб-6-3 |  |  |  |  | 35745006 0205251205151
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Шербакульский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.7 от ПС 110 кВ Шербакульская. |  |  |  |  | 35745112 0205251448354
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Большереченский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Бр-20-17. |  |  |  |  | 35745301 0205251617111
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Шербакульский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ 2Цр-10. |  |  |  |  | 35745112 0205251656355
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.1914 от ПС 110 кВ Северозападная.; Провести ремонт шлейфа на опоре №1/21 ВЛ-10 кВ ф.1914 от ПС 110 кВ Северозападная. |  |  |  |  | 35745101 0205251721356
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Саргатский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ С-4-6.; Произвести замену ПК-10 кВ в РУ-10 ТП 10/0,4 кВ С-4-6. |  |  |  |  | 35745110 0205251739357
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Усть-Ишимский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Ак-14-1.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор № 5-6 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Ак-14-1. |  |  |  |  | 35745309 0205252059114
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП ЮП-4-11 |  |  |  |  | 35745005 0205252059154
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ Сз-1914-44. |  |  |  |  | 35745101 0205252100359
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Ом-1-9.; Произвести ремонт провода ф.А ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Ом-1-9. |  |  |  |  | 35745101 0205252342360
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Кормиловский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Пб-3-1 |  |  |  |  | 35745006 0305252052152
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Москаленский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 5СК-34 |  |  |  |  | 35745106 0405251020363
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Большереченский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ул-2-1. |  |  |  |  | 35745301 0405251203116
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4 от ПС 35кВ Красноярская; Провести ремонт шлейфа ПКУ -10 кВ на ВЛ-10 кВ ф.4 от ПС 35кВ Красноярская |  |  |  |  | 35745108 0405251305364
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 12Б-9. |  |  |  |  | 35745101 0405251315365
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Называевский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП-10/0,4 кВ 1КИ-4. |  |  |  |  | 35745107 0405251410366
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Большереченский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Тк-6-6.; Произвести выправку опоры №27 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Тк-6-6 поперёк оси линии с регулировкой стрелы провиса провода. |  |  |  |  | 35745301 0405251435117
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Оконешниковский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Лб-1-3. |  |  |  |  | 35745001 0405251503157
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нижнеомский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Хр-3-5 |  |  |  |  | 35745003 0405251508158
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ Бр-18-7 |  |  |  |  | 35745108 0405251600367
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Большереченский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Бр-21-13. |  |  |  |  | 35745301 0405251640115
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Оконешниковский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-О-3-14. |  |  |  |  | 35745001 0405251701159
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену АВ-0,4кВ ф.4 в ТП 10/0,4кВ Сг-1-7. |  |  |  |  | 35745101 0505250620368
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Азовский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Цп-6-3. |  |  |  |  | 35745012 0505251340160
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Азовский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Цп-10-6. |  |  |  |  | 35745012 0505251538161
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Усть-Ишимский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-МБ-2-16 |  |  |  |  | 35745309 0505251856118
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Исилькульский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 1Ю-13 |  |  |  |  | 35745102 0505252030371
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план технического обслуживая замену разрушенного изолятора на опоре № 84 ВЛ 110 кВ Новоцарицыно – Полтавская с отпайкой на ПС Шербакульская (С-5); Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Новоцарицыно – Полтавская с отпайкой на ПС Шербакульская (С-5) по всей длине; Произвести измерение сопротивления опоры № 84 ВЛ 110 кВ Новоцарицыно – Полтавская с отпайкой на ПС Шербакульская (С-5). При необходимости произвести установку дополнительного заземлителя. |  |  |  |  | 357451 0605250504372
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить поврежденный кабель КЛ-10 кВ ф.1106 от ПС 110 кВ Левобережная.; Провести внеочередные высоковольтные испытания КЛ-10 кВ ф.1106 от ПС 110 кВ Левобережная.; Произвести ОМП КЛ-10 кВ ф.1106 от ПС 110 кВ Левобережная. |  |  |  |  | 35745101 0605252011373
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нижнеомский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП НО-13-8 |  |  |  |  | 35745003 0605252100162
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ- 0,4 кВ ф.2 от ТП-Мр-22-26. |  |  |  |  | 35745306 0705251746122
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП По-7-5 |  |  |  |  | 35745108 0705252133347
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Оконешниковский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кр-4-18. |  |  |  |  | 35745001 0705252207163
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередное испытание заземляющих устройств на опоре № 308 ВЛ 110 кВ Павлоградская – Русская Поляна (С-93) с устранением выявленных замечаний.; Запланировать замену поврежденного изолятора в поддерживающей гирлянде фазы "А" на опоре № 308 ВВЛ 110 кВ Павлоградская – Русская Поляна (С-93) и выполнить чистку изоляции фаз «А», «В», «С» на данной опоре.; По результатам выполнения пункта 3.1.1 технических мероприятий запланировать устранение выявленных замечаний на ВЛ 110 кВ Павлоградская – Русская Поляна (С-93).; Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Павлоградская – Русская Поляна (С-93) по всей длине с целью выявления поврежденных и загрязненных изоляторов, требующих замены/чистки. |  |  |  |  | 357450 0805250513164
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тевризский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-БЯ-14-3. |  |  |  |  | 35745308 0805251001119
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Тюкалинский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ 3Тк-4.; Произвести замену вязки провода фазы "В" на опоре № 5 и регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ 3Тк-4. |  |  |  |  | 35745111 0805251021375
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нововаршавский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП Сла-1-12 |  |  |  |  | 35745007 0805251431165
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 516 от ПС 110 кВ Кировская. |  |  |  |  | 35745101 0805251838376
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 1914 от ПС 110 кВ Северозападная. |  |  |  |  | 35745101 0805251857377
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ Мр-4-4. |  |  |  |  | 35745101 0905250113378
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Лузино - Стрела с отпайками (С-65); Выполнить замер сопротивления заземляющих устройств на опоре № 136 ВЛ 110 кВ Лузино - Стрела с отпайками (С-65). При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей; Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде фазы "А" на опоре № 136 ВЛ 110 кВ Лузино - Стрела с отпайками (С-65), при выполнении замены изолятора выполнить чистку изоляции фаз "А", "В", "С" на данной опоре |  |  |  |  | 357450 0905250533166
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-10/0,4кВ Чн-2-3.; Произвести ремонт провода ф.А ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП 10/0,4 кВ Чн-2-3. |  |  |  |  | 35745101 0905251100380
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 516 от ПС 110 кВ Кировская. |  |  |  |  | 35745101 0905251320381
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ Па-11-9. |  |  |  |  | 35745101 0905252055383
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Кормиловский РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-7-21 |  |  |  |  | 35745006 0905252301167
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Москаленский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ 7СК-13 |  |  |  |  | 35745106 1005250130384
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Чк-9-11 |  |  |  |  | 35745005 1005251705168
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Усть-Ишимский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-УИ-5-9. |  |  |  |  | 35745309 1005252148120
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП По-7-10 |  |  |  |  | 35745108 1005252325387
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Усть-Ишимский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ор-8-5. |  |  |  |  | 35745309 1105251014121
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план технического обслуживая замену разрушенного изолятора на опоре № 6 ВЛ 110 кВ Екатеринославская – Одесская (С-96).; Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Екатеринославская – Одесская (С-96) по всей длине; Произвести верховой осмотр опоры № 6 ВЛ 110 кВ Екатеринославская – Одесская (С-96). Во время проведения верхового осмотра произвести чистку изоляции.; Произвести измерение сопротивления опоры № 6 ВЛ 110 кВ Екатеринославская – Одесская (С-96). При необходимости произвести установку дополнительного заземлителя. |  |  |  |  | 357451 1105251139392
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Шербакульский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 3Тл-1. |  |  |  |  | 35745112 1105251500394
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Шербакульский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 3Ек-1. |  |  |  |  | 35745112 1105251524395
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.11 от ТП-10/0,4кВ 4011. |  |  |  |  | 35745101 1105252045398
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередное измерение заземляющих устройств на опоре № 422 ВЛ 110 кВ Стрела-Т – Жатва (С-68) с устранением выявленных замечаний.; Запланировать замену поврежденного изолятора в поддерживающей гирлянде фазы "А" на опоре № 422 ВЛ 110 кВ Стрела-Т – Жатва (С-68) и выполнить чистку изоляции фаз «А», «В», «С» на данной опоре.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Стрела-Т – Жатва (С-68) по всей длине с целью выявления поврежденных и загрязненных изоляторов, требующих замены/чистки. |  |  |  |  | 357450 1205250512169
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Оконешниковский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ О-7 от ПС 110 кВ Оконешниковская. |  |  |  |  | 35745001 1205250530170
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередное испытание заземляющих устройств на опоре № 75 ВЛ 110 кВ Ачаирская Оросительная - Иртышская (С-60) с устранением выявленных замечаний.; Запланировать замену поврежденного изолятора в поддерживающей гирлянде фазы "С" на опоре № 75 ВЛ 110 кВ Ачаирская Оросительная - Иртышская (С-60) и выполнить чистку изоляции фаз "А", "В", "С" на данной опоре.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Ачаирская Оросительная - Иртышская (С-60) по всей длине с целью выявления поврежденных и загрязненных изоляторов, требующих замены/чистки. |  |  |  |  | 357450 1205251930171
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Любинский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.8 от ПС-35кВ Красный Яр; Произвести ремонт шлейфа ф.А ОП-1 на опоре № 1/2 ВЛ-10кВ ф.8 от ПС 35кВ Красный Яр. |  |  |  |  | 35745104 1205252127402
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 11 от ПС 110 кВ Парниковая. |  |  |  |  | 35745101 1205252214403
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Кг-4-4. |  |  |  |  | 35745101 1205252220404
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП Пф-3-7 |  |  |  |  | 35745108 1205252225405
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП Чк-9-12 |  |  |  |  | 35745005 1205252257172
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Ао-4-1 |  |  |  |  | 35745108 1305250010407
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Кормиловский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Д-5-6 |  |  |  |  | 35745006 1305250725173
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Кормиловский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Д-1-3 |  |  |  |  | 35745006 1305251450174
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый производственный инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 110 кВ Саргатская - Свердлово (С-72) с персоналом СВЛ ПО СЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 35-110 кВ на тему: «Характерные неисправности на ВЛ. Неисправности в подвесках и арматуре».; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Саргатская - Свердлово (С-72).; Произвести замену дефектного изолятора в поддерживающей изолирующей подвеске ф."В" на опоре № 272 ВЛ 110 кВ Саргатская - Свердлово (С-72).; Произвести замер сопротивления заземляющих устройств на опоре № 272 ВЛ 110 кВ Саргатская - Свердлово (С-72). При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей. |  |  |  |  | 357453 1305251503124
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Большереченский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-БР-11-18 с проверкой состояния узла крепления проводов к изоляторам. Выявленные замечания устранить.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Бр-11-18.; Произвести замену дефектной вязки крепления провода ф."А" к изолятору на опоре №1 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-БР-11-18. |  |  |  |  | 35745301 1305251514123
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Новоуральская, в том числе состояния опорных изоляторов шинного моста 10 кВ 1Т и 2Т с оформлением выявленных замечаний; Выполнить замену поврежденного опорного изолятора фазы "С" шинного моста 2сш-10 ПС 110 кВ Новоуральская; По результатам выполнения пункта 3.1.1. запланировать замену/чистку дефектных/загрязненных опорных изоляторов шинного моста 1сш-10 и 2сш-10 ПС 110 кВ Новоуральская |  |  |  |  | 357450 1405250706175
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ Па-11-15. |  |  |  |  | 35745101 1405250937399
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ Па-11-44. |  |  |  |  | 35745101 1405251032408
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ ОБВ-4. |  |  |  |  | 35745101 1405251255409
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 3521-9 от РП-10 Кондратюка. |  |  |  |  | 35745101 1405251334410
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Москаленский РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 5БШ-4 |  |  |  |  | 35745106 1405251423411
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нижнеомский РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП НО-6-12 |  |  |  |  | 35745003 1405251658176
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Азовский РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Тм-6-10. |  |  |  |  | 35745012 1405251712177
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести высоковольтные испытания ВЛ-6 кВ ф.1 от ПС 110 кВ ОБВ-1 от опоры №6 к опоре №7.; Произвести ОМП ВЛ-6 кВ ф.1 от ПС 110 кВ ОБВ-1 от опоры №6 к опоре №7.; Произвести ремонт поврежденного участка кабеля ВЛ-6 кВ ф.1 от ПС 110 кВ ОБВ-1 от опоры №6 к опоре №7. |  |  |  |  | 35745101 1405251720413
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Кормиловский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Нс-1-1 |  |  |  |  | 35745006 1505251456178
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести высоковольтные испытания участка кабеля ВЛ-10 кВ ф.17 от ПС 110 кВ ТПК Надеждинский.; Произвести ОМП ВЛ-10 кВ ф.17 от ПС 110 кВ ТПК Надеждинский.; Произвести ремонт поврежденного участка кабеля ВЛ-10 кВ ф.17 от ПС 110 кВ ТПК Надеждинский. |  |  |  |  | 35745101 1505251655415
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Кр-2-1 |  |  |  |  | 35745108 1505251705416
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить поврежденный кабель КЛ-10 кВ ф. 41 от ЦРП-2.; Провести внеочередные высоковольтные испытания КЛ-10 кВ ф. 41 от ЦРП-2.; Произвести ОМП КЛ-10 кВ ф. 41 от ЦРП-2. |  |  |  |  | 35745101 1505251742417
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Шербакульский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 3Щ-8. |  |  |  |  | 35745112 1505251815418
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ Чн-3-36. |  |  |  |  | 35745101 1505252040419
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Кормиловский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кц-1-6 |  |  |  |  | 35745006 1505252045179
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Крутинский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 5КР-3.; Произвести ремонт провода ф.А ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 5КР-3. |  |  |  |  | 35745103 1505252117420
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Усть-Ишимский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Нн-2-7.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор № 4/6-4/7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Нн-2-7. |  |  |  |  | 35745309 1505252246125
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ Сд-9-12. |  |  |  |  | 35745101 1505252300421
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП- Мс-7-1. |  |  |  |  | 35745306 1605251117129
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тевризский РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-Ут-7-4. |  |  |  |  | 35745308 1605251210126
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками (С-6) по всей длине; Произвести верховой осмотр провода в на опоре № 70 ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками (С-6) на наличие повреждений. В случае выявления повреждения произвести ремонт провода.; Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №70 ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками (С-6). При необходимости произвести установку дополнительного заземлителя. |  |  |  |  | 357451 1705250204424
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Путиловская – Крутинская (С-36); Провести замер сопротивления заземляющих устройств на опоре №193 ВЛ 110 кВ Путиловская – Крутинская (С-36). При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей.; Произвести верховой осмотр опоры № 193 ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Путиловская – Крутинская (С-36). При проведении верхового осмотра проверить целостность провода. |  |  |  |  | 357451 1705250343426
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 87 ВЛ 110 кВ Одесская - Павлоградская (С-94), при несоответствии сопротивлений заземляющих устройств нормативным значениям, установить дополнительные заземлители.; Запланировать замену поврежденного изолятора в поддерживающей гирлянде фазы "С" на опоре № 87 ВЛ 110 кВ Одесская - Павлоградская (С-94), выполнить чистку изоляции фаз "А", "В", "С" на данной опоре.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Одесская - Павлоградская (С-94) |  |  |  |  | 357450 1705250432181
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора на опоре № 169 ВЛ 110 кВ Петрушенко - Драгунская (С-32).; Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Петрушенко - Драгунская (С-32) по всей длине; Произвести верховой осмотр опоры № 169 ВЛ 110 кВ Петрушенко - Драгунская (С-32). Во время проведения верхового осмотра произвести проверку место заземления грозотроса к траверсе.; Произвести измерение сопротивления опоры №169 ВЛ 110 кВ Петрушенко - Драгунская (С-32). При необходимости произвести установку дополнительного заземлителя. |  |  |  |  | 357451 1705250520427
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Кр-8-26 |  |  |  |  | 35745108 1705250540428
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП- Кр-10-3. |  |  |  |  | 35745306 1705250848128
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Исилькульский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП 12Ю-31 |  |  |  |  | 35745102 1705251013423
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Горьковский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 Сх-2-6 |  |  |  |  | 35745004 1705251104180
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-10/0,4кВ Пф-6-5 |  |  |  |  | 35745108 1705252120429
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ Мр-4-4. |  |  |  |  | 35745101 1805250457432
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Шербакульский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 2Цр-11. |  |  |  |  | 35745112 1805250954435
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Усть-Ишимский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Нн-2-1. |  |  |  |  | 35745309 1805251756127
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Тюкалинский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от КТП 10/0,4 кВ 11Тк-17. |  |  |  |  | 35745111 1805251945437
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Валерино – Оконешниковская (С-59) с выявлением посторонних предметов на ЛЭП и её охранной зоне, создающих риски отключения линии.; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 53 ВЛ 110 кВ Валерино – Оконешниковская (С-59). При несоответствии сопротивления заземляющего устройства нормативному значению, установить дополнительные заземлители.; Рассмотреть возможность дополнительного осмотра ВЛ 110 кВ Валерино – Оконешниковская (С-59) проходящих вблизи сельскохозяйственного поля в период посевной и уборочной компании. |  |  |  |  | 357450 1805252023182
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 8 от ПС 35 кВ Красноярская. |  |  |  |  | 35745108 1805252125438
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 29 ВЛ 110 кВ Иртышская – Сибирская оросительная (С-171), при несоответствии сопротивлений заземляющих устройств нормативным значениям, установить дополнительные заземлители.; Запланировать замену поврежденного изолятора в поддерживающей гирлянде фазы "С" на опоре № 29 ВЛ 110 кВ Иртышская – Сибирская оросительная (С-171), выполнить чистку изоляции фаз "А", "В", "С" на данной опоре.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Иртышская – Сибирская оросительная (С-171) |  |  |  |  | 357450 1905251156183
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый производственный инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Ермаковка с персоналом Тарского РЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 10 кВ на тему: «Основные неисправности ВЛ 0,38-20 кВ. Арматура и изоляторы».; Произвести верховой осмотр ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Ермаковка, обратив особое внимание на состояние штыревой изоляции. Выявленные замечания устранить.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Ермаковка.; Произвести замену дефектного изолятора ф."С" на опоре № 4 ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Ермаковка. |  |  |  |  | 35745307 2105251020133
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Крутинский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ 6КР-6 |  |  |  |  | 35745103 2105251345447
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Седельниковский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести осмотр участка ВЛ 10 кВ ф.11 от ПС 110 кВ Избышева, расположенного вблизи очага возгорания. |  |  |  |  | 35745310 2105251506130
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тевризский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-БЯ-2-1 |  |  |  |  | 35745308 2105251615131
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Больше-Уковский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произведён внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП-БУ- 2-9. |  |  |  |  | 35745302 2105251624134
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Рз-3-3. |  |  |  |  | 35745306 2105251653135
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тевризский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-Бш-10-7. |  |  |  |  | 35745308 2105251811132
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Называевский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП-10/0,4 кВ 3МГ-1. |  |  |  |  | 35745107 2105252003450
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Нижнеомская-Петропавловская (С-130).; Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 110 кВ Нижнеомская-Петропавловская (С-130) с персоналом, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ на тему: «Порядок выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ. Порядок выявления ДКР, растущих под проводами ВЛ. Организация своевременного устранения выявленных дефектов».; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Нижнеомская-Петропавловская (С-130) по всей длине инженерно-техническими работниками с выявлением отдельно стоящих деревьев за пределами просеки и угрожающие падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 357450 2105252017184
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Знаменский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Зн-13-6. |  |  |  |  | 35745303 2105252042136
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Называевский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ 7УТ-4. |  |  |  |  | 35745107 2105252255451
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 74 ВЛ 110 кВ Лузино - Стрела с отпайками (С-65), при несоответствии сопротивлений заземляющих устройств нормативным значениям установить дополнительные заземлители.; Запланировать замену поврежденного изолятора в поддерживающей гирлянде фазы "С" на опоре № 74 ВЛ 110 кВ Лузино - Стрела с отпайками (С-65).; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Лузино - Стрела с отпайками (С-65) |  |  |  |  | 357450 2205250414185
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Стрела-Т – Жатва (С-68) с выявлением посторонних предметов на ЛЭП и её охранной зоне, создающих риски отключения линии.; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 417 ВЛ 110 кВ Стрела-Т – Жатва (С-68). При несоответствии сопротивления заземляющего устройства нормативному значению, установить дополнительные заземлители. |  |  |  |  | 357450 2205250516186
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Сельская – Тумановская с отпайкой на ПС Птичья (С-120) по всей длине; Провести замер сопротивления заземляющих устройств на опоре №60 ВЛ 110 кВ Сельская – Тумановская с отпайкой на ПС Птичья (С-120). При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей.; Произвести верховой осмотр опоры №60 ВВЛ 110 кВ Сельская – Тумановская с отпайкой на ПС Птичья (С-120). При проведении верхового осмотра проверить целостность провода в месте касания. |  |  |  |  | 357451 2205252148455
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Марьяновский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить ремонт провода в пролёте опор №6-6/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 4ОР-1.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 4ОР-1. |  |  |  |  | 35745105 2305250847456
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-Т-2-108.; Произвести ремонт провода ф."А" в пролёте опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Т-2-108. |  |  |  |  | 35745307 2305251334137
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ Нд-2-15 |  |  |  |  | 35745108 2305251554457
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ По-7-5 |  |  |  |  | 35745108 2305251732458
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тевризский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП Тв-7-22. |  |  |  |  | 35745308 2305251752138
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Бражниково - Большие Кучки (С-75) по всей длине инженерно-техническими работниками с выявлением отдельно стоящих деревьев за пределами просеки и угрожающие падением на провода ВЛ.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Бражниково - Большие Кучки (С-75).; Убрать сломанную ветку дерева с провода ф."С" с проверкой его состояния на опоре № 118 ВЛ 110 кВ Бражниково - Большие Кучки (С-75). |  |  |  |  | 357453 2305251807139
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 1914 от ПС 110 кВ Северозападная. |  |  |  |  | 35745101 2305252050459
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мр-11-22. |  |  |  |  | 35745306 2405250850140
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести высоковольтные испытания ВЛ-10кВ ф.3 от ПС 220 кВ Лузино.; Произвести ОМП ВЛ-10кВ ф.3 от ПС 220 кВ Лузино.; Произвести ремонт поврежденного участка кабеля ВЛ-10кВ ф.3 от ПС 220 кВ Лузино. |  |  |  |  | 35745101 2405250857469
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Марьяновский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-10/0,4кВ 3УР-1. |  |  |  |  | 35745105 2405251146462
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Усть-Ишимский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-УИ-19-5.; Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №2/1-2/2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-УИ-19-5. |  |  |  |  | 35745309 2405251539141
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Усть-Ишимский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-МБ-2-4.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-МБ-2-4. |  |  |  |  | 35745309 2405251712142
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить поврежденный кабель КЛ-10 кВ ф. 1918 от ПС 110 кВ Северозападная.; Провести внеочередные высоковольтные испытания КЛ-10 кВ ф. 1918 от ПС 110 кВ Северозападная.; Произвести ОМП КЛ-10 кВ ф. 1918 от ПС 110 кВ Северозападная. |  |  |  |  | 35745101 2505251220465
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП Чк-2-12; Выполнить замену поврежденной опоры № 21 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП Чк-2-12 |  |  |  |  | 35745005 2505251236187
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Больше-Уковский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-БУ-15-3, проходящего вблизи очага возгорания. |  |  |  |  | 35745302 2605250929143
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Усть-Ишимский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.4 от ПС 110 кВ Большая Тава. |  |  |  |  | 35745309 2605251520144
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Русско-Полянский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-РП-13-12, проходящего вблизи очага возгорания. |  |  |  |  | 35745011 2605251744188
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Петрушенко - Драгунская (С-31) по всей длине; Провести замер сопротивления заземляющих устройств на опоре №81 ВЛ 110 кВ Петрушенко - Драгунская (С-31). При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей.; Произвести верховой осмотр опоры №81 ВЛ 110 кВ Петрушенко - Драгунская (С-31). При проведении верхового осмотра проверить целостность провода в месте касания.; Рассмотреть вопрос о возможности установки специальных отпугивающих или препятствующих посадке птиц устройств на ВЛ 110 кВ Петрушенко - Драгунская (С-31) |  |  |  |  | 357451 2705250422472
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ 2546 км - Мангут-Т (С-135) по всей длине; Провести замер сопротивления заземляющих устройств на опоре №200 ВЛ 110 кВ 2546 км - Мангут-Т (С-135). При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей.; Произвести верховой осмотр опоры №200 ВЛ 110 кВ 2546 км - Мангут-Т (С-135). При проведении верхового осмотра произвести снятие птичьего гнезда.; Рассмотреть вопрос о возможности установки специальных отпугивающих или препятствующих посадке птиц устройств на ВЛ 110 кВ 2546 км - Мангут-Т (С-135). |  |  |  |  | 357451 2705250743473
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Кормиловский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-НК-7-15, проходящего вблизи очага возгорания. |  |  |  |  | 35745006 2705251625189
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить поврежденный кабель КЛ 10 кВ от РП Красный Пахарь - ТП-8695.; Провести внеочередные высоковольтные испытания КЛ-10 кВ от РП Красный Пахарь - ТП-8695.; Произвести ОМП КЛ-10 кВ от РП Красный Пахарь - ТП-8695. |  |  |  |  | 35745101 2705251738476
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4 от ПС 35 кВ Красноярская |  |  |  |  | 35745108 2805250055477
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Седельниковский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести осмотр участка ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП Из-12-7, расположенного вблизи очага возгорания. |  |  |  |  | 35745310 2805250732145
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. 3. Густафьево.; Произвести замену колпачка штыревого изолятора провода фазы "В" на опоре №84 ВЛ-10кВ ф. 3. Густафьево. |  |  |  |  | 35745108 2805251250478
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тевризский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести верховой осмотр ЛР-10 ТП-ТВ-8-23 (опора № 371) ВЛ 10 кВ ф.8 от ПС 110 кВ Тевриз.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.8 от ПС 110 кВ Тевриз. |  |  |  |  | 35745308 2805251338146
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Включить в план технического обслуживая замену разрушенного изолятора на опоре № 215 ВЛ 110 кВ Новоцарицыно – Полтавская с отпайкой на ПС Шербакульская (С-5); Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Новоцарицыно – Полтавская с отпайкой на ПС Шербакульская (С-5) по всей длине; Произвести верховой осмотр опоры № 215 ВЛ 110 кВ Новоцарицыно – Полтавская с отпайкой на ПС Шербакульская (С-5). Во время проведения верхового осмотра произвести чистку изоляции.; Произвести измерение сопротивления опоры № 215 ВЛ 110 кВ Новоцарицыно – Полтавская с отпайкой на ПС Шербакульская (С-5). При необходимости произвести установку дополнительного заземлителя. |  |  |  |  | 357451 2905250432479
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП- Пр-7-4. |  |  |  |  | 35745306 2905251411147
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести верховой осмотр ЛР-10 ОП-1-Лж-6 (опора № 1) ВЛ 10 кВ ф.6 от ПС 35 кВ Ложниково.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.6 от ПС 35 кВ Ложниково. |  |  |  |  | 35745307 2905251456148
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 13 от ПС 110 кВ Бройлерная. |  |  |  |  | 35745108 2905252245484
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП- Е-4-14. |  |  |  |  | 35745307 3005250720149
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить заявление в ОМВД России по Омской области; Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками (С-6) по всей длине; Провести замер сопротивления заземляющих устройств на опоре №26, №27 ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками (С-6). При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей.; Произвести измерение стрел провеса провода в пролете опор №26-27 ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками (С-6) отпайки на ПС 110 кВ Птицефабрика.; Произвести ремонт провода в пролете опор №26-27 ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками (С-6) |  |  |  |  | 357451 3005250946485
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести верховой осмотр ЛР-10 ОП-4-ЧК-5 (опора № 89) ВЛ 10 КВ ф.5 от ПС 35 кВ Чёкрушево.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.5 от ПС 35 кВ Чёкрушево. |  |  |  |  | 35745307 3005251353150
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП- Мс-2-8. |  |  |  |  | 35745306 3005251716151
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Рз-4-4 |  |  |  |  | 35745108 3105251205487
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.1107 от РП-10 Кондратюка. |  |  |  |  | 35745101 3105251234488
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ ТПК Надеждинский – Загородная с отпайками (С-8) по всей длине; Произвести верховой осмотр провода в на опоре № 75 ВЛ 110 кВ ТПК Надеждинский – Загородная с отпайками (С-8) на наличие повреждений. В случае выявления повреждения произвести ремонт провода.; Произвести измерение сопротивления опоры №75 ВЛ 110 кВ ТПК Надеждинский – Загородная с отпайками (С-8). При необходимости произвести установку дополнительного заземлителя. |  |  |  |  | 357451 3105251506489
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Одесская – Павлоградская (С-94); Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре № 145 ВЛ 110 кВ Одесская – Павлоградская (С-94). При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей; Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде фазы "А" на опоре № 145 ВЛ 110 кВ Одесская – Павлоградская (С-94), при выполнении замены изолятора выполнить чистку изоляции фаз "А", "В", "С" на данной опоре |  |  |  |  | 357450 0106250433191
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Полтавский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП 10/0,4 кВ 3МС-7. |  |  |  |  | 35745109 0106251157493
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10 ф. 10 от ПС 35 кВ Красноярская. |  |  |  |  | 35745108 0106251300494
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Кр-8-24 |  |  |  |  | 35745108 0106251350495
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Кормиловский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-НК-9-12, проходящего вблизи очага возгорания. |  |  |  |  | 35745006 0106251607190
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 137 ВЛ 110 кВ Одесская – Павлоградская (С-94), при несоответствии сопротивлений заземляющих устройств нормативным значениям установить дополнительные заземлители.; Запланировать замену поврежденного изолятора в поддерживающей гирлянде фазы "В" на опоре № 137 ВЛ 110 кВ Одесская – Павлоградская (С-94); Произвести верховой осмотр опоры № 137 ВЛ 110 кВ Одесская – Павлоградская (С-94). При проведении верхового осмотра проверить место крепления заземления грозозащитного троса к телу опоры и измерением переходного сопротивления металлосвязи между грозозащитным тросом и заземляющим устройством.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Одесская – Павлоградская (С-94) |  |  |  |  | 357450 0206250421192
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.11 от ПС 110 кВ Парниковая. |  |  |  |  | 35745101 0206251410498
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Кр-3-6 |  |  |  |  | 35745108 0206252230501
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 11 от ПС 35кВ Андреевка |  |  |  |  | 35745108 0306251025503
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования 2сш-10 РП-412.; Произвести замену опорного изолятора ф."А" 2сш-10 на РП-412. |  |  |  |  | 35745101 0306251055504
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 29 ВЛ 35 кВ Нововаршавская - Славянка (67Ц), при несоответствии сопротивлений заземляющих устройств нормативным значениям установить дополнительные заземлители.; Запланировать замену поврежденного изолятора в поддерживающей гирлянде фазы "В" на опоре № 29 ВЛ 35 кВ Нововаршавская - Славянка (67Ц); Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Нововаршавская - Славянка (67Ц) |  |  |  |  | 357450 0306251430193
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередную проверку источников бесперебойного питания на ПС 110 кВ Северозападная в части своевременного выявления прогрессирующих дефектов и отклонений параметров от допустимых значений; Обеспечить наличие резервных источников бесперебойного питания на ПС 110 кВ Северозападная для своевременной замены отказавших ИБП |  |  |  |  | 357451 0306251531505
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Произвести осмотр выключателей и ячеек 4 сш-10, 2сш-10 ПС 110 кВ Северозападная |  |  |  |  | 35745101 0306251550509
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Новоуральская - Логиновка (33Ц); Выполнить замену поврежденной опоры № 79 ВЛ-35 кВ Новоуральская - Логиновка (33Ц), выполнить ремонт провода фазы "А", фазы "В" и "С", выполнить замену поврежденных изоляторов |  |  |  |  | 357450 0406251220194
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП- Мр-12-16, проходящего вблизи очага возгорания. |  |  |  |  | 35745306 0406251341152
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Т-18-3. |  |  |  |  | 35745307 0406251443153
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Чк-2-2; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №17-18 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Чк-2-2. |  |  |  |  | 35745307 0406251811154
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план технического обслуживания замену изолятора на опоре № 23 ВЛ 35 кВ Крутинская - Паново (17Ц); Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Крутинская - Паново (17Ц) по всей длине; Произвести верховой осмотр провода на опоре № 23 ВЛ 35 кВ Крутинская - Паново (17Ц) на наличие повреждений. В случае выявления повреждения произвести ремонт провода.; Произвести измерение сопротивления опоры №23 ВЛ 35 кВ Крутинская - Паново (17Ц). При необходимости произвести установку дополнительного заземлителя. |  |  |  |  | 357451 0406251900511
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тевризский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Тв-15-14. |  |  |  |  | 35745308 0506250015155
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Пш-7-13 |  |  |  |  | 35745108 0506250119512
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Ач-9-34 |  |  |  |  | 35745108 0506250124513
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.7 от ПС 35 кВ Пушкино.; Провести восстановления вязки провода фазы "В" на опоре №9 ВЛ-10 кВ ф.7 от ПС 35 кВ Пушкино. |  |  |  |  | 35745108 0506250640506
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Тюкалинский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.8 от ПС 110 кВ Тюкалинская.; Произвести замену стойки опоры № 1/56 ВЛ 10 кВ ф. 8 от ПС 110 кВ Тюкалинская. |  |  |  |  | 35745111 0506251105507
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 4 от ПС 110 кВ Морозовская. |  |  |  |  | 35745101 0506251430514
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Пр-2-14.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор № 20-21 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Пр-2-14. |  |  |  |  | 35745306 0506251728156
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Таврический РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Тв-6-7 |  |  |  |  | 35745008 0506251805195
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Горьковский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Г-19-1 |  |  |  |  | 35745004 0506251937196
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Горьковский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ Кп-2-5 |  |  |  |  | 35745004 0506251957197
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нововаршавский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НВ-5-10 |  |  |  |  | 35745007 0506252315198
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить заявление в полицию; Провести внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Московка – Октябрьская II цепь (С-18) по всей длине; Провести замер сопротивления заземляющих устройств на опоре №6, №7 КВЛ 110 кВ Московка – Октябрьская II цепь (С-18). При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей.; Произвести измерение стрел провеса провода в пролете опор №6-7 КВЛ 110 кВ Московка – Октябрьская II цепь (С-18). |  |  |  |  | 357451 0606251019517
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Исилькульский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Исилькулская; Провести проверку состояния опор, проводов, тросов ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Исилькулская; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ 1И от ПС 110 кВ Исилькуль-Тяговая. |  |  |  |  | 35745102 0606251120516
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить поврежденный кабель КЛ-10 кВ ф. 704 от ПС 110 кВ Сибзавод.; Провести внеочередные высоковольтные испытания КЛ-10 кВ ф. 704 от ПС 110 кВ Сибзавод.; Произвести ОМП КЛ-10 кВ ф. 704 от ПС 110 кВ Сибзавод. |  |  |  |  | 35745101 0606252145520
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Седельниковский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести осмотр участка ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП Из-5-6, расположенного вблизи очага возгорания. |  |  |  |  | 35745310 0706250713157
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 9 от ПС 110 кВ Бройлерная; Провести ремонтно-восстановительные работы кабельной вставки ВЛ-10 кВ ф. 9 от ПС 110 кВ Бройлерная от ТП 10/0,4 кВ БР-9-10 до ТП 10/0,4 кВ БР-9-26. |  |  |  |  | 35745108 0706251240521
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 21 от ПС 110 кВ Бройлерная.; Провести замену изолятора на опоре № 4 ВЛ-10 кВ ф. 21 от ПС 110 кВ Бройлерная. |  |  |  |  | 35745108 0706251250522
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора на опоре № 70 ВЛ 110 кВ ТПК Надеждинский – Загородная с отпайками (С-8); Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ ТПК Надеждинский – Загородная с отпайками (С-8) по всей длине; Произвести верховой осмотр опоры № 70 ВЛ 110 кВ ТПК Надеждинский – Загородная с отпайками (С-8). При проведении верхового осмотра произвести чистку изоляторов.; Произвести измерение сопротивления опоры №70 ВЛ 110 кВ ТПК Надеждинский – Загородная с отпайками (С-8). При необходимости произвести установку дополнительного заземлителя. |  |  |  |  | 357451 0806250558523
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.1914 от ПС 110 кВ Северозападная.; Произвести замену изоляторов ф."А"и "В" на опоре №87 ВЛ-10 кВ ф.1914 от ПС 110 кВ Северозападная. |  |  |  |  | 35745101 0906252122524
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Седельниковский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести осмотр участка ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП Из-3-26, расположенного вблизи очага возгорания. |  |  |  |  | 35745310 1006251535158
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Оконешниковский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кр-7-2. |  |  |  |  | 35745001 1106251748201
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Знаменский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ 10 кВ ф.10 от ПС 110 кВ Новоягодное, расположенного вблизи очага возгорания. |  |  |  |  | 35745303 1106251900160
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить поврежденный кабель КЛ-10 кВ от РП-410 яч.6 до РП-412 яч.14.; Провести внеочередные высоковольтные испытания КЛ-10 кВ от РП-410 яч.6 до РП-412 яч.14.; Произвести ОМП КЛ-10 кВ от РП-410 яч.6 до РП-412 яч.14. |  |  |  |  | 35745101 1206251539532
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить поврежденный кабель КЛ-10 кВ ф.1215Б от РП-410 до ТП 4086.; Провести внеочередные высоковольтные испытания КЛ-10 кВ ф.1215Б от РП-410 до ТП 4086.; Произвести ОМП КЛ-10 кВ ф.1215Б от РП-410 до ТП 4086. |  |  |  |  | 35745101 1206252050534
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Произвести осмотр выключателей и ячеек 1сш-10 ПС 110 кВ Куйбышевская. |  |  |  |  | 35745101 1306251418553
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Тюкалинский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.6 от ПС 110 кВ Тюкалинская.; Произвести замену концевой кабельной муфты на опоре №1 и профиспытания кабеля (ААБлУ -10 3х95) ВЛ 10 кВ ф. 6 от ПС 110 кВ Тюкалинская до опоры №1.; Произвести ремонт шлейфа провода ф. «С» на опоре №1 ВЛ 10 кВ ф. 6 от ПС 110 кВ Тюкалинская. |  |  |  |  | 35745111 1306251700537
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нововаршавский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП НВ-8-8. |  |  |  |  | 35745007 1306252100202
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 22 ВЛ 110 кВ Новоуральская - Нововаршавская (С-172), при несоответствии сопротивлений заземляющих устройств нормативным значениям установить дополнительные заземлители.; Запланировать замену поврежденного изолятора в поддерживающей гирлянде фазы "С" на опоре № 22 ВЛ 110 кВ Новоуральская - Нововаршавская (С-172); Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Новоуральская - Нововаршавская (С-172) |  |  |  |  | 357450 1306252204203
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 241 ВЛ 110 кВ Новоуральская-Т – Талапкер (С-167), при несоответствии сопротивлений заземляющих устройств нормативным значениям установить дополнительные заземлители.; Выполнить ремонт поврежденной гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 241 ВЛ 110 кВ Новоуральская-Т – Талапкер (С-167), при проведении ремонта выполнить верховой осмотр крепления грозозащитного троса к телу опоры; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Новоуральская-Т – Талапкер (С-167) |  |  |  |  | 357450 1306252231204
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести ремонт изолятора на опоре № 39 ВЛ-10кВ ф. 2 от ПС 35 кВ Красноярская.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 2 от ПС 35 кВ Красноярская. |  |  |  |  | 35745108 1306252250538
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 77 ВЛ 110 кВ Большой Атмас-Татарская(С-161), при несоответствии сопротивлений заземляющих устройств нормативным значениям установить дополнительные заземлители.; Запланировать замену поврежденного изолятора в поддерживающей гирлянде фазы "С" на опоре № 77 ВЛ 110 кВ Большой Атмас-Татарская(С-161); Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Большой Атмас-Татарская(С-161) |  |  |  |  | 357450 1306252257205
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Сибирская оросительная; Выполнить замену ОПН-10 1Т ШМ-10 кВ фазы "А", фазы "В", фазы "С" на ПС 110 кВ Сибирская оросительная; Запланировать внеочередные высоковольтные испытания ОПН-10 2Т ШМ-10 кВ ПС 110 кВ Сибирская оросительная |  |  |  |  | 357450 1406250540207
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 5592.; Произвести ремонт вязки провода в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 5592 |  |  |  |  | 35745101 1406250815540
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Исилькульский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 3И-5 |  |  |  |  | 35745102 1406250900527
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП Чк-9-12 |  |  |  |  | 35745005 1406251005199
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП КО-3-4 |  |  |  |  | 35745005 1406251102200
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нововаршавский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Зр-8-5. |  |  |  |  | 35745007 1406251138208
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нововаршавский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от КТП Лв-4-3. |  |  |  |  | 35745007 1406251205209
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Лузино – Весенняя с отпайкой на ПС Левобережная I цепь (С-53), КВЛ 110 кВ Лузино – Весенняя с отпайкой на ПС Левобережная II цепь (С-54) по всей длине; Произвести верховой осмотр провода в пролете опор № 70-71 КВЛ 110 кВ Лузино – Весенняя с отпайкой на ПС Левобережная I цепь (С-53), КВЛ 110 кВ Лузино – Весенняя с отпайкой на ПС Левобережная II цепь (С-54) на наличие повреждений. В случае выявления повреждения произвести ремонт провода.; Произвести замену ОПН-110 С-54 ПС 110 кВ Весенняя; Произвести измерение сопротивления опоры №70 №71 КВЛ 110 кВ Лузино – Весенняя с отпайкой на ПС Левобережная I цепь (С-53), КВЛ 110 кВ Лузино – Весенняя с отпайкой на ПС Левобережная II цепь (С-54). При необходимости произвести установку дополнительного заземлителя.; Произвести снятие кабеля ВОЛС с провода фазы «А» КВЛ 110 кВ Лузино – Весенняя с отпайкой на ПС Левобережная I (С-53). |  |  |  |  | 357451 1406251257543
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Седельниковский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Из-1-1. |  |  |  |  | 35745310 1406251305161
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену источника питания БП-11.00 |  |  |  |  | 357451 1406251306612
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нововаршавский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП Си-7-11. |  |  |  |  | 35745007 1406251430210
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нововаршавский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Си-1-9. |  |  |  |  | 35745007 1406251440211
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нововаршавский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП Си-9-3. |  |  |  |  | 35745007 1406251610212
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Москаленский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 4СК-1 |  |  |  |  | 35745106 1406251711546
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Шербакульский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 7Ек-27. |  |  |  |  | 35745112 1406251905526
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Исилькульский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП 2БВ-5 |  |  |  |  | 35745102 1406251944528
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Усть-Ишимский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр про всей длине ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-УИ-13-4. |  |  |  |  | 35745309 1406252043159
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Исилькульский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 8ПЧ-4 |  |  |  |  | 35745102 1406252200529
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Марьяновский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-10/0,4кВ 2ОР-2 |  |  |  |  | 35745105 1506250051549
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Оконешниковский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-З-2-3. |  |  |  |  | 35745001 1506250843214
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нововаршавский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Пл-9-8. |  |  |  |  | 35745007 1506252027215
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ Ле-1121-10.; Произвести замену АВ-0,4кВ ф.1 в ТП 10/0,4кВ Ле-1121-10. |  |  |  |  | 35745101 1506252115552
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план технического обслуживая замену разрушенного изолятора на опоре № 184 ВЛ 110 кВ Новоцарицыно – Полтавская с отпайкой на ПС Шербакульская (С-5); Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Новоцарицыно – Полтавская с отпайкой на ПС Шербакульская (С-5) по всей длине; Произвести верховой осмотр опоры № 184 ВЛ 110 кВ Новоцарицыно – Полтавская с отпайкой на ПС Шербакульская (С-5). Во время проведения верхового осмотра произвести чистку изоляции.; Произвести измерение сопротивления опоры № 184 ВЛ 110 кВ Новоцарицыно – Полтавская с отпайкой на ПС Шербакульская (С-5). При необходимости произвести установку дополнительного заземлителя. |  |  |  |  | 357451 1606250503533
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Стрела - Новоуральская (С-91); Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре № 113 ВЛ 110 кВ Стрела - Новоуральская (С-91). При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей; Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде фазы "А" на опоре № 113 ВЛ 110 кВ Стрела - Новоуральская (С-91), при выполнении замены изолятора выполнить чистку изоляции фаз "А", "В", "С" на данной опоре |  |  |  |  | 357450 1606250900216
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Азовский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП Аз-3-1 |  |  |  |  | 35745012 1606251337217
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Саргатский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести визуальный осмотр состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ 10 кВ Нт-1 от ПС 35 кВ Новотроицкая.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Нт-1 от ПС 35 кВ Новотроицкая.; Произвести замену опоры №43 ВЛ 10 кВ Нт-1 от ПС 35 кВ Новотроицкая. |  |  |  |  | 35745110 1706250820542
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Крб-6-10.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор № 60-61 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Крб-6-10. |  |  |  |  | 35745306 1806250904162
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Д-7-6.; Произвести замену провода ф.А ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Д-7-6. |  |  |  |  | 35745101 1806251020558
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить поврежденный кабель КЛ-10 кВ от РП-408 до ТП-4352.; Провести внеочередные высоковольтные испытания КЛ-10 кВ от РП-408 до ТП-4352.; Произвести ОМП КЛ-10 кВ от РП-408 до ТП-4352. |  |  |  |  | 35745101 1806251530561
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Сосновская – Одесская (С-98); По результатам осмотра выполнить (при необходимости) выпиловку отдельно стоящих деревьев (подрезку крон деревьев) на ВЛ 110 кВ Сосновская – Одесская (С-98); Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Сосновская – Одесская (С-98) по всей длине инженерно-техническими работниками с выявлением отдельно стоящих деревьев за пределами просеки и угрожающие падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 357450 1806252306206
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 35 кВ Русская Поляна - Бологое (324Ц); Выполнить измерение сопротивление заземляющего устройства на опорах № 88, № 89 ВЛ 35 кВ Русская Поляна - Бологое (324Ц), при несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на данных опорах нормативным значениям, установить дополнительные заземлители.; Выполнить ремонт проводов ф."А" и ф."В" в пролете опор № 88-89 ВЛ 35 кВ Русская Поляна - Бологое (324Ц) |  |  |  |  | 357450 1806252327213
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр двухцепной ВЛ 110 кВ Лузино – Новоселецк (С-67)/ВЛ 110 кВ Фадино – Стрела-Т (С-68); Выполнить замену поврежденной опоры № 131 двухцепной ВЛ 110 кВ Лузино – Новоселецк (С-67)/ВЛ 110 кВ Фадино – Стрела-Т (С-68); Запланировать проверку состояния железобетонных опор участка двухцепной ВЛ 110 кВ Лузино – Новоселецк (С-67)/ВЛ 110 кВ Фадино – Стрела-Т (С-68) от опоры 128 до опоры 134 |  |  |  |  | 357450 1806252329219
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план технического обслуживания замену изолятора на опоре №28 ВВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Бройлерная (С-115).; Включить в план технического обслуживания замену изолятора на опоре №37 ВЛ 110 кВ Петрушенко – Драгунская с отпайками I цепь (С-31).; Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Баженово – Бекишево (С-70) по всей длине; Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Кировская – ОБВ-2 (С-49) по всей длине; Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Бройлерная (С-115) по всей длине; Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Петрушенко – Драгунская с отпайками I цепь (С-31) по всей длине; Произвести верховой осмотр опоры № 28 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Бройлерная (С-115). При проведении верхового осмотра проверить заземление грозотроса к телу опоры.; Произвести верховой осмотр опоры № 37 ВЛ 110 кВ Петрушенко – Драгунская с отпайками I цепь (С-31). При проведении верхового осмотра проверить заземление грозотроса к телу опоры.; Произвести верховой осмотр опоры №29 и №30 ВЛ 110 кВ Кировская – ОБВ-2 (С-49). При проведении верхового осмотра проверить заземление грозотроса к телу опоры.; Произвести верховой осмотр провода в пролете опор №174-175 ВЛ 110 кВ Баженово – Бекишево (С-70). При необходимости произвести ремонт провода.; Произвести замену изоляторов на опоре № 29 ВЛ 110 кВ Кировская – ОБВ-2 (С-49); Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры №174 и №175 ВЛ 110 кВ Баженово – Бекишево (С-70). При необходимости произвести установку дополнительного заземлителя.; Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры №29 и №30 ВЛ 110 кВ Кировская – ОБВ-2 (С-49). При необходимости произвести установку дополнительного заземлителя.; Произвести измерение сопротивления опоры №28 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Бройлерная (С-115). При необходимости произвести установку дополнительного заземлителя.; Произвести измерение сопротивления опоры №37 ВЛ 110 кВ Петрушенко – Драгунская с отпайками I цепь (С-31). При необходимости произвести установку дополнительного заземлителя. |  |  |  |  | 357451 1806252345570
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план технического обслуживания замену изолятора на опоре №5 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-3 – СК-1 (С-1).; Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-3 – СК-1 (С-1) по всей длине; Произвести верховой осмотр опоры № 5 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-3 – СК-1 (С-1). При проведении верхового осмотра проверить заземление грозотроса к телу опоры.; Произвести измерение сопротивления опоры №5 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-3 – СК-1 (С-1). При необходимости произвести установку дополнительного заземлителя. |  |  |  |  | 357451 1806252355572
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Свердлово - Ингалы (С-72).; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Щербаки - Колосовка (С-71).; Произвести замену поддерживающей изолирующей подвески ф."А" на опоре № 168 ВЛ 110 кВ Свердлово - Ингалы (С-72).; Произвести замену поддерживающих изолирующих подвесок ф."В" и ф."С" на опоре № 113 ВЛ 110 кВ Щербаки - Колосовка (С-71).; Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре № 113 ВЛ 110 кВ Щербаки - Колосовка (С-71). При несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на данных опорах нормативным значениям установить дополнительные заземлители.; Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре № 168 ВЛ 110 кВ Свердлово - Ингалы (С-72). При несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на данных опорах нормативным значениям установить дополнительные заземлители. |  |  |  |  | 357453 1906250047163
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Таврический РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр про всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 С-1-3. |  |  |  |  | 35745008 1906250304221
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Марьяновский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-10/0,4кВ 2ОР-1 |  |  |  |  | 35745105 1906250324563
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Чёкрушево. |  |  |  |  | 35745307 1906250355165
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 8 от ПС 35 кВ Красноярская.; Провести ремонт изолятора на опоре № 26 ВЛ-10кВ ф. 8 от ПС 35 кВ Красноярская. |  |  |  |  | 35745108 1906250400564
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.4 от ПС 110 кВ Тара. |  |  |  |  | 35745307 1906250415166
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1121 от ПС 110кВ Левобережная. |  |  |  |  | 35745101 1906250505565
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1914 от ПС 110 кВ Северо-Западная. |  |  |  |  | 35745101 1906250507566
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. 2 от ПС 35 кВ Аграрная; Провести замену изолятора провода фазы "С" на опоре № 17 ВЛ-10кВ ф. 2 от ПС 35 кВ Аграрная |  |  |  |  | 35745108 1906250615567
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Большереченский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-ТК-11-1. |  |  |  |  | 35745301 1906250707167
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Кормиловский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Кц-7-10 |  |  |  |  | 35745006 1906250852222
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Знаменский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.12 от ПС 110 кВ Знаменка. |  |  |  |  | 35745303 1906250857168
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Большереченский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.20 от ПС 110 кВ Большеречье. |  |  |  |  | 35745301 1906250857169
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. 5 от ПС 35 кВ Пушкино; Провести замену вязки провода фазы "А" на опоре №9 ВЛ-10кВ ф. 5 от ПС 35 кВ Пушкино |  |  |  |  | 35745108 1906250901568
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.3 от ПС 35 кВ Карбыза. |  |  |  |  | 35745306 1906250914170
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Одесский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Ж-9-16 |  |  |  |  | 35745010 1906250942223
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. 7 от ПС 35 кВ Солнечная Долина; Провести замену изолятора провода фазы "С" на опоре № 5 ВЛ-10кВ ф. 7 от ПС 35 кВ Солнечная Долина |  |  |  |  | 35745108 1906251047576
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Азовский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП Аз-4-1 |  |  |  |  | 35745012 1906251048224
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Кормиловский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ср-5-8 |  |  |  |  | 35745006 1906251200225
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Саргатский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести визуальный осмотр состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ 10 кВ ф.3 от ПС 35 кВ Хохлово.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.3 от ПС 35 кВ Хохлово.; Произвести замену опоры №1/185 ВЛ 10 кВ ф.3 от ПС 35 кВ Хохлово. |  |  |  |  | 35745110 1906251304577
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Шербакульский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода фазы "А" на оп №345 ВЛ 10 кВ ф.3 от ПС 110 кВ Шербакульская.; Провести визуальный осмотр состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ 10 кВ ф.3 от ПС 110 кВ Шербакульская.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.3 от ПС 110 кВ Шербакульская. |  |  |  |  | 35745112 1906251512579
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Гф-3-1 |  |  |  |  | 35745108 1906251550580
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ Ан-11-22 |  |  |  |  | 35745108 1906251605581
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Любинский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.6 от ПС 110кВ Новолюбинская; Произвести замену ж/б опор № 182, 183 ВЛ 10кВ ф. 6 от ПС 110кВ Новолюбинская. |  |  |  |  | 35745104 1906251815583
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Одесский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Од-3-1 |  |  |  |  | 35745010 1906251944227
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить оборванный шлейф ф.В от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Д-2-22.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Д-2-22. |  |  |  |  | 35745101 1906252030584
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.11 от ПС 110 кВ Парниковая. |  |  |  |  | 35745101 1906252130585
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Калачинский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-Ос-2-10 |  |  |  |  | 35745002 1906252244228
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Усть-Ишимский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ск-3-6.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор № 6-7 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ск-3-6. |  |  |  |  | 35745309 1906252314171
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП Ан-11-22 |  |  |  |  | 35745108 2006250015586
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Шербакульский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 8Щ-2. |  |  |  |  | 35745112 2006250048587
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП КО-3-1 |  |  |  |  | 35745005 2006250120229
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Оконешниковский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-З-2-1. |  |  |  |  | 35745001 2006250915232
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Шербакульский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 5Ек-20. |  |  |  |  | 35745112 2006251105590
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Шербакульский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 8Щ-4. |  |  |  |  | 35745112 2006251122591
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Любинский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.3БК от ПС 35кВ Большаковка; Произвести замену ж/б опор № 114, 115, 116 ВЛ 10кВ ф.3БК от ПС 35кВ Большаковка. |  |  |  |  | 35745104 2006251423597
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Шербакульский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 8Щ-22. |  |  |  |  | 35745112 2006251434592
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Называевский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП-10/0,4 кВ 8ПК-4. |  |  |  |  | 35745107 2006251645598
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести испытание КЛ-0,4кВ ф.6 от ТП 10/0,4 кВ Цр-6-1.; Произвести ремонт кабеля КЛ-0,4кВ ф.6 от ТП 10/0,4 кВ Цр-6-1. |  |  |  |  | 35745101 2006251750599
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Большереченский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-БР-19-5. |  |  |  |  | 35745301 2006251758172
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Шербакульский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 8Щ-25. |  |  |  |  | 35745112 2006251822593
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мр-24-13. |  |  |  |  | 35745306 2006251904173
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Называевский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП-10/0,4 кВ 8ВА-15. |  |  |  |  | 35745107 2006251923600
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Таврический РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Ст-4-14. |  |  |  |  | 35745008 2006252047233
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Южная – Новоуральская (С-95) с выявлением посторонних предметов на ЛЭП и её охранной зоне, создающих риски отключения линии.; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 118 ВЛ 110 кВ Южная – Новоуральская (С-95). При несоответствии сопротивления заземляющего устройства нормативному значению, установить дополнительные заземлители. |  |  |  |  | 357450 2006252115234
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Таврический РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ ПрА-11-1. |  |  |  |  | 35745008 2006252128235
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Калачинский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-З-9-3. |  |  |  |  | 35745002 2006252150236
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 3 от ПС 35 кВ Розовка |  |  |  |  | 35745108 2006252153602
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП КО-6-3 |  |  |  |  | 35745005 2006252234237
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ Рз-4-4 |  |  |  |  | 35745108 2006252310603
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Шербакульский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ 3Щ-8. |  |  |  |  | 35745112 2006252318594
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Кормиловский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-Нк-9-23 |  |  |  |  | 35745006 2006252359230
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Русско-Полянский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП РП 13-1 |  |  |  |  | 35745011 2106250451238
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Русско-Полянский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Бл-7-7.; Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролете опор № 33-34 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Бл-7-7 |  |  |  |  | 35745011 2106251021239
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ Сд-7-1 |  |  |  |  | 35745108 2106251540604
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП КО-7-10 |  |  |  |  | 35745005 2106251625240
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Исилькульский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф 1 от КТП 9Ю-31 |  |  |  |  | 35745102 2106251657589
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Азовский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП Га-2-5 |  |  |  |  | 35745012 2106251720241
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Шербакульский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 8Щ-25. |  |  |  |  | 35745112 2106251726595
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Кормиловский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пб-8-8 |  |  |  |  | 35745006 2106251818231
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Валерино – Оконешниковская (С-59); Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре № 85 ВЛ 110 кВ Валерино – Оконешниковская (С-59). При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей; Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде ф. "С" на опоре № 85 ВЛ 110 кВ Валерино – Оконешниковская (С-59), при выполнении замены изолятора выполнить чистку изоляции ф. "А", ф. "В", ф. "С" на данной опоре |  |  |  |  | 357450 2206250020242
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нововаршавский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Си-11-3 |  |  |  |  | 35745007 2206250951243
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Оконешниковский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-О-10-6. |  |  |  |  | 35745001 2206251401244
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Тт-4-3 |  |  |  |  | 35745005 2206251620245
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Калачинский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.4 от КТП-Ос-1-11. |  |  |  |  | 35745002 2206251623246
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Павлоградский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП ЛГ-3-1.; Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролете опор № 32-33 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП ЛГ-3-1. |  |  |  |  | 35745009 2206251655247
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Павлоградский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП П-9-1.; Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП П-9-1. |  |  |  |  | 35745009 2206251720248
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Одесский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Од-1-4; Выполнить подрезку крон деревьев в пролете опор № 49-50 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Од-1-4 |  |  |  |  | 35745010 2206251805249
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Калачинский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-Со-2-1. |  |  |  |  | 35745002 2206252022250
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 110 кВ Лузино-Т.; Произвести замену изоляторов ф."С" на опоре №26 ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 110 кВ Лузино-Т. |  |  |  |  | 35745101 2206252335607
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Шербакульский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.5 от ТП 10/0,4 кВ 5Ек-20. |  |  |  |  | 35745112 2306251029608
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тевризский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ 10 кВ ф.15 от ПС 110 кВ Тевриз в пролёте опор №38-39, проходящего вблизи очага возгорания. |  |  |  |  | 35745308 2306251306174
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1 Произвести профилактические испытания ТТ-10 2Т ф. «А» и ф. «С» ПС 110 кВ Крутинская Ответственное лицо: Опрятный Александр Сергеевич; Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Называевская – Путиловская (С-36); Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Крутинская; Произвести замену ТТ-10 2Т ПС 110 кВ Крутинская |  |  |  |  | 357451 2306251734569
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести осмотр ВЛ-10кВ ф. 5 от ПС 110кВ Лузино-Т с целью выявления деревьев, угрожающих падению, при необходимости организовать вырубку деревьев.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 5 от ПС 110 кВ Лузино-Т. |  |  |  |  | 35745101 2306251810611
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 5009.; Произвести ремонт вязки провода в пролете опор №24-26 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 5009. |  |  |  |  | 35745101 2306251835610
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Крутинский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 4КР |  |  |  |  | 35745103 2306252034615
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Одесская – Павлоградская (С-94); Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре № 139 ВЛ 110 кВ Одесская – Павлоградская (С-94). При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей; Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде ф. "В" на опоре № 139 ВЛ 110 кВ Одесская – Павлоградская (С-94), при выполнении замены изолятора выполнить чистку изоляции ф. "А", ф. "В", ф. "С" на данной опоре |  |  |  |  | 357450 2406250353218
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 110 кВ Лузино-Т.; Произвести восстановление вязки провода фазы "А" в пролете опор № 39-40 ВЛ-10кВ ф.5 от ПС 110 кВ Лузино-Т. |  |  |  |  | 35745101 2406250705548
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый производственный инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Ермаковка с персоналом Тарского РЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 10 кВ на тему: "Основные неисправности ВЛ 0,38-20 кВ".; Произвести верховой осмотр ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Лечебная, обратив особое внимание на состояние штыревой изоляции. Выявленные замечания устранить.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Лечебная.; Произвести замену дефектного изолятора ф."В" на опоре № 39 ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Лечебная. |  |  |  |  | 35745307 2406250923175
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Мр-15-4.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор № 58-59 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Мр-15-4. |  |  |  |  | 35745306 2406251043176
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Калачинский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.7 от ТП-107. |  |  |  |  | 35745002 2406251641220
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план технического обслуживания замену поврежденного изолятора на опоре № 136 ВЛ 110 кВ Баженово – Бекишево (С-70); Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Баженово – Бекишево (С-70); Произвести верховой осмотр опоры №136 ВЛ 110 кВ Баженово – Бекишево (С-70). При проведении верхового осмотра произвести проверку крепления грозотроса к телу опоры.; Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры №136 ВЛ 110 кВ Баженово – Бекишево (С-70). При необходимости произвести установку дополнительного заземлителя. |  |  |  |  | 357451 2506251900616
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Усть-Ишимский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый производственный инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 10 кВ ф.13 от ПС 110 кВ Усть-Ишим с персоналом Усть-Ишимского РЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 10 кВ на тему: «Основные неисправности ВЛ 0,38-20 кВ. Арматура и изоляторы».; Произвести верховой осмотр ВЛ 10 кВ ф.13 от ПС 110 кВ Усть-Ишим с проверкой состояния штыревой изоляции. Выявленные замечания устранить.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.13 от ПС 110 кВ Усть-Ишим.; Произвести замену изолятора ф."В" на опоре № 10 ВЛ 10 кВ ф.13 от ПС 110 кВ Усть-Ишим. |  |  |  |  | 35745309 2606251012164
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Седельниковский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести осмотр участка ВЛ 10 кВ ф.3 от ПС 110 кВ Избышева в пролётах опор № 219-221, расположенных вблизи очага возгорания. |  |  |  |  | 35745310 2606251334177
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Тт-4-3 |  |  |  |  | 35745005 2606251543226
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ Д-2-9. |  |  |  |  | 35745101 2706250120574
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства с проверкой металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством на опорах № 65/8-65/9 ВЛ 110 кВ Густафьево – Новокормиловская с отпайкой на ПС Сыропятская II цепь (С-14); Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Густафьево – Новокормиловская с отпайкой на ПС Сыропятская II цепь (С-14); Произвести замену грозозащитного троса в пролете опор № 65/8-65/9 ВЛ 110 кВ Густафьево – Новокормиловская с отпайкой на ПС Сыропятская II цепь (С-14) |  |  |  |  | 357450 2706250450251
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Москаленский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 кВ ф.7 от ПС 35 кВ Элита; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.7 от ПС 35 кВ Элита |  |  |  |  | 35745106 2706251430571
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Знаменский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Ня-10-6. |  |  |  |  | 35745303 2706251840178
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Произвести ОМП КЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 1066.; Произвести ремонт кабеля КЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 1066. |  |  |  |  | 35745101 2806251615617
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Знаменский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Зн-7-4 в пролётах опор №2-4, расположенных вблизи очага возгорания. |  |  |  |  | 35745303 2806252227179
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 256 ВЛ 110 кВ НовоуральскаяТ-Талапкер (С-167), при несоответствии сопротивлений заземляющих устройств нормативным значениям установить дополнительные заземлители.; Запланировать замену поврежденного изолятора в поддерживающей гирлянде фазы "С" на опоре № 256 ВЛ 110 кВ НовоуральскаяТ-Талапкер (С-167); Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ НовоуральскаяТ-Талапкер (С-167) |  |  |  |  | 357450 2906251412253
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Кормиловский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Нс-1-2 |  |  |  |  | 35745006 2906251420254
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Исилькульский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ 1ЛС-5 |  |  |  |  | 35745102 2906251626619
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Большереченский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ев-11-10. |  |  |  |  | 35745301 2906251640180
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Большереченский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.5 от ТП-Мк-12-3. |  |  |  |  | 35745301 2906251710181
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Усть-Ишимский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-НН-1-3.; Произвести выправку промежуточной деревянной опоры №2/11 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-НН-1-3. |  |  |  |  | 35745309 2906251727182
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нововаршавский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП НВ-3-17 |  |  |  |  | 35745007 2906252005255
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.6 от ПС 35 кВ Надеждино.; Произвести замену изоляторов ф."С" на опоре №77 ВЛ-10 кВ ф.6 от ПС 35 кВ Надеждино. |  |  |  |  | 35745101 2906252126620
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Кормиловский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пб-8-6 |  |  |  |  | 35745006 2906252135256
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.21 от ПС 110 кВ Береговая.; Провести ремонт шлейфа на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф.21 от ПС 110 кВ Береговая. |  |  |  |  | 35745101 2906252143621
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Больше-Уковский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести верховой осмотр ЛР-10 КТП-Бгр-11-7 (опора № 32/7) от ВЛ 10 кВ ф.11 от ПС 35 кВ Белогривка.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.11 от ПС 35 кВ Белогривка. |  |  |  |  | 35745302 3006250950183
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нововаршавский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ПЛ-2-9 |  |  |  |  | 35745007 3006251050257
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Колосовский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести верховой осмотр ЛР-10 КТП-Кл-2-1 (опора № 17) от ВЛ 10 кВ ф.21 от ПС 110 кВ Колосовка.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Колосовка. |  |  |  |  | 35745305 3006251429184
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ Д-7-1. |  |  |  |  | 35745101 3006251520623
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. 4 от ПС 35 кВ Покровка Омская.; Провести замену шлейфа ОПН-10 кВ фазы "А" на опоре № 19 ВЛ-10кВ ф. 4 от ПС 35 кВ Покровка Омская. |  |  |  |  | 35745108 3006251725624
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Таврический РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Тв-1-1 |  |  |  |  | 35745008 3006251730258
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Азовский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Зв-1-2 |  |  |  |  | 35745012 3006251842259