## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Красноярскэнерго за 1 квартал 2021 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Противоаварийные мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
Красноярскэнерго | 46 | 2021-03-23 | 13 | 5 | 0.0855 | 2021-03-23 | 14 | 59 | 3.4.7.3 ВЛ-10кВ Ф 61-02 опора №15 с установленным на ней ЛР ТП 10/0,4кВ № 61-02-2 из-за сырой погоды произошёл пробой изолятора фазы «С» ЛР ТП 10/0,4кВ №61-02-2 , вследствие его старения, с ухудшением изоляционных свойств. Далее так как шёл мокрый снег и опора была сырой, произошло замыкание на «Землю» с разрушением части траверсы ЛР ТП10/0,4кВ 61-02-2 и места крепления траверсы к оп.№15 ВЛ-10кВ Ф 61-02 , в результате чего ЛР ТП10/0,4кВ 61-02- наклонился, что привело к схлесту проводов на спуске к ТП 10/0,4кВ № 61-02-2 , с междуфазным замыканием и отключению от МТЗ АПВ-неуспешное РПВ –неуспешное ВЛ-10кВ Ф.61-02 на ПС 35/10 №61 « Счастливое». 4.3 Произошёл пробой изолятора фазы «С» опора №15 с установленным на ней ЛР ТП 10/0,4кВ № 61-02-2 , вследствие его старения, с ухудшением изоляционных свойств. Далее так как шёл мокрый снег и опора была сырой, произошло замыкание на «Землю» с разрушением части траверсы ЛР ТП10/0,4кВ 61-02-2 и места крепления траверсы к оп.№15 ВЛ-10кВ Ф 61-02 , в результате чего ЛР ТП10/0,4кВ 61-02 - наклонился, что привело к схлесту проводов на спуске к ТП 10/0,4кВ № 61-02-2 , с междуфазным замыканием и отключению от МТЗ АПВ-неуспешное РПВ –неуспешное ВЛ-10кВ Ф.61-02 на ПС 35/10 №61 « Счастливое». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора фазы «С» опора №15 вследствие его старения, с ухудшением изоляционных свойств на ВЛ 10 кВ ф.61-2 Счастливое - Краевое, Опора АК10-3ДБ; замыкание на «Землю» с разрушением части траверсы ЛР ТП10/0,4кВ 61-02-2 и места крепления траверсы к оп.№15 ВЛ-10кВ Ф 61-02 на ВЛ 10 кВ ф.61-2 Счастливое - Краевое, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №15 ВЛ-10кВ Ф. 61-02 Ответственное лицо: Заместитель начальника Большеулуйского РЭС Гевель А.А. 29.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 29.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.61-02 с целью выяснения причины аварийного отключения линии. Ответственное лицо: Заместитель начальника Большеулуйского РЭС Гевель А.А. 29.04.2021 год
Красноярскэнерго | 47 | 2021-03-23 | 13 | 20 | 0.090835 | 2021-03-23 | 15 | 9 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло старение с ухудшением изоляционных свойств соединительной кабельной муфты КЛ-0,4 кВ Л-15 от ТП 40-36-206, что привело к снижению уровня изоляции и междуфазному короткому замыканию с отключением Л-15 от ТП 40-36-206. 4.12 Произошло старение изоляции в результате длительной эксплуатации соединительной кабельной муфты КЛ-0,4 кВ Л-15 от ЗТП 40-36-206 с изменением её электроизоляционных свойств , что привело к снижению уровня изоляции с междуфазным коротким замыканием и отключением Л-15 от ЗТП 40-36-206. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции концевой кабельной муфты на опоре №1 на КЛ 0,4 кВ Л15 ЗТП 40-36-206, КВтп-1-3х150/240 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт кабельной линии ААШп - 0,4кВ 3х150 от Л-15 от ЗТП 40-36-206 10/0,4 кВ с установкой кабельной вставки с двумя соединительными кабельными муфтами. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 31.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ВВ испытания на участке кабельной трассы с вновь установленными соединительными кабельными муфтами КЛ 0,4 кВ Л-15 от ЗТП 40-36-206. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр КЛ 0,4 кВ Л-15 от ЗТП 40-36-206 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 28.05.2021 год
Красноярскэнерго | 48 | 2021-03-23 | 15 | 9 | 0.0072495 | 2021-03-23 | 15 | 38 | 3.4.12.5 Вследствие вспучивания грунта(болото) произошло выдавливание одностоечной опоры №8 деревянная на ж/б приставке ВЛ-0.4 кВ Л-2 ТП № 52-3-10, что привело к наклону деревянной опоры , разрегулировке стрелы провеса провода в пролёте опор №8-№9 и схлесту проводов в пролете опор №7-№9, междуфазному короткому замыканию ф А и ф В с отключением ВЛ-0.4 кВ Л-2 ТП № 52-3-10. 4.14 Произошло выдавливание одностоечной опоры №8 деревянная на ж/б приставке ВЛ-0.4 кВ Л-2 ТП № 52-3-10, вследствие вспучивания грунта(болото), что привело к наклону деревянной опоры и разрегулировке стрелы провеса провода в пролёте опор №8 - №9 , схлесту проводов в пролете опор №7-№9, междуфазному короткому замыканию ф А и ф В с отключением ВЛ-0.4 кВ Л-2 ТП №52-3-10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры вследствие вспучивания грунта (болото) на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 52-3-10, Опора П3-5 | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку деревянной стойки опоры №8 ВЛ-0.4кВ Л-2 ТП №52-3-10 с подсыпкой ПГС и утрамбовкой грунта вокруг тела опоры. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 28.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №7-№9 ВЛ-0.4кВ Л-2 ТП № 52-3-10 Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 28.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВ Л-2 ТП 52-3-10 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по исключению подобных нарушений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 28.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.04.2021 год
Красноярскэнерго | 49 | 2021-03-23 | 16 | 5 | 0.091665 | 2021-03-23 | 17 | 55 | 3.4.7.3 В результате старения с ухудшением и уменьшением изоляционных свойств материала, произошло внутренние электрическое повреждение изоляции соединительной кабельной муфты КЛ-0,4 кВ Л-16 от ТП № 40-23-203, что привело к снижению уровня изоляции, возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению Л-16 от ТП № 40-23-203. 4.12 Произошло внутренние электрическое повреждение изоляции соединительной кабельной муфты КЛ-0,4 кВ Л-16 от ТП № 40-23-203, в результате старения с ухудшением и уменьшением изоляционных свойств материала, что привело к снижению уровня изоляции, возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению Л-16 от ТП № 40-23-203. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции соединительной кабельной муфты на КЛ 0,4 кВ Л16 ЗТП 40-23-203, КВтп-1-3х70/120 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт кабельной линии ААШп - 3х70 0,4 кВ от Л-16 от ЗТП 40-23-203. 10/0,4кВ с установкой кабельной вставки с двумя соединительными кабельными муфтами. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 28.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ВВ испытания на участке кабельной трассы с вновь установленными соединительными кабельными муфтами КЛ 0,4кВ Л-16 от ЗТП 40-23-203. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр КЛ 0,4 кВ Л-16 от ЗТП 40-23-203 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 30.04.2021 год
Красноярскэнерго | 50 | 2021-03-23 | 16 | 18 | 0.053335 | 2021-03-23 | 17 | 22 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации со старением материалов и изменением их физических свойств, произошло удлинение провода фазы "А" с разрегулировкой стрелы провеса в пролете опор №5-№6, далее при подседе стаи птиц (вороны) в указанном пролете на фазу "А" линии, привело к короткому замыканию проводов двух фаз «А» и «В» с отключением ВЛ-0,4 кВ Л-2 на ТП №21-05-1 10/0,4кВ. 4.12 Произошло удлинение провода фазы "А" с разрегулировкой стрелы провеса в пролете опор №5-№6, в результате длительной эксплуатации со старением материалов и изменением их физических свойств, и при подседе стаи птиц (вороны) в указанном пролете на фазу "А" линии, привело к короткому замыканию проводов двух фаз «А» и «В» с отключением ВЛ-0,4 кВ Л-2 на ТП №21-05-1 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №5-№6, в результате длительной эксплуатации со старением материалов на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 21-05-1, Пролет: Опора № 5 Л2 - Опора № 6 Л2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 21-05-1 10/0,4кВ, с целью определения причин отключения. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 28.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №4-№7 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП № 21-05-1 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 28.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 30.04.2021 год
Красноярскэнерго | 51 | 2021-03-23 | 23 | 0 | 0.040835 | 2021-03-23 | 23 | 49 | 3.4.12.5 В результате схода снежной массы с крыши жилого дома на вводные провода, произошёл схлёст вводных проводов от оп. №6/10 ВЛ0,4кВ Л-1 от ТП № 33-03-6 до жилого дома, что привело возникновению междуфазного короткого замыкания с отключением АВ-0,4кВ Л-1 от ТП №33-03-6 10/0,4кВ. 4.4 В результате схода снежной массы с крыши жилого дома на вводные провода, произошёл схлёст вводных проводов от оп. №6/10 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП № 33-03-6 до жилого дома, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания с отключением АВ-0,4кВ Л-1 от ТП №33-03-6 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст вводных проводов от оп. №6/10 ВЛ0,4кВ Л-1 от ТП № 33-03-6 до жилого дома на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 33-03-6, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП № 33-03-6 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 22.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести разъяснительную беседу с собственниками жилого дома о необходимости контроля и наличия ответственности со стороны собственников строения, с целью исключения неконтролируемых воздействий при неблагоприятных погодных явлениях и причинения вреда и ущерба электроустановкам находящимся в работе. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 26.04.2021 год
Красноярскэнерго | 52 | 2021-03-24 | 1 | 8 | 0.039582 | 2021-03-24 | 2 | 43 | 3.4.12.5 Вследствие вспучивания грунта(болото) произошло выдавливание одностоечной опоры №2/3 деревянная на ж/б приставке ВЛ-0.4 кВ Л-3 ТП 54-9-11, что привело к наклону деревянной опоры , а также выпадению крюка изолятора ф А из тела опоры, что в свою очередь привело к разрегулировке стрелы провеса провеса провода в пролёте опор №2/2-№2/4 и схлесту проводов в пролете опор №2/3-№2/4, междуфазному короткому замыканию ф А и ф В и отключению ВЛ-0.4 кВ Л-3 ТП 54-9-11. Последний плановый обход производился 14.02.2020г. 4.14 Произошло выдавливание одностоечной опоры №2/3 деревянная на ж/б приставке ВЛ-0.4 кВ Л-3 ТП № 54-9-11, вследствие вспучивания грунта(болото), что привело к наклону деревянной опоры , а также выпадению крюка изолятора ф А из тела опоры, что в свою очередь привело к разрегулировке стрелы провеса провеса провода в пролёте опор №2/2-№2/4 и схлесту проводов в пролете опор №2/3-№2/4, междуфазному короткому замыканию ф А и ф В и отключению ВЛ-0.4 кВ Л-3 ТП 54-9-11. Последний плановый обход производился 14.02.2020г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры вследствие вспучивания грунта (болото) на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП-54-9-11, Опора П3ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку деревянной стойки оп №2/3 ВЛ-0.4кВ Л-4 ТП 54-9-11 с подсыпкой ПГС и утрамбовкой грунта вокруг тела опоры. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролёте оп №2/2-№2/4 ВЛ-0.4кВ Л-3 ТП 54-9-11 Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 26.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВ Л-3 ТП 54-9-11 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по исключению подобных нарушений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 26.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.04.2021 год
Красноярскэнерго | 156 | 2021-03-23 | 22 | 20 |  | 2021-03-23 | 22 | 20 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 45 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 55 яч.8 до ТП 538 яч.4, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф. 26-21 на ПС "Зеленая" 220/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 55 яч.8 до ТП 538 яч.4, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 55 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.26-21 на ПС 26 "Зеленая" 220/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ от ТП 538 до ТП 55, ААШв-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Отремонтировать силовой кабель ААШв-10 3х150 КЛ 10 кВ от ТП 55 яч.8 до ТП 538 яч.4 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.04.2021 год
Красноярскэнерго | 157 | 2021-03-23 | 23 | 50 | 0.55 | 2021-03-24 | 0 | 56 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 57 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 1033 яч.2 до оп. №4 ТП 1024 , что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ РП-63 яч. 14. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от РП-63 яч.14 до оп.№4 ТП 1024, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 57 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.14 РП-63. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф. 101 ТП1033, ТП1024, АСБ-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Отремонтировать силовой кабель АСБ-10 3х95 КЛ 10кВ от РП-63 яч.14 до оп.№4 ТП 1024. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.05.2021 год
Красноярскэнерго | 158 | 2021-03-24 | 1 | 30 | 0.25 | 2021-03-24 | 2 | 45 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств материала отмостки, усугубленное интенсивным таянием снега, произошло попадание воды, в помещение РУ 10/0,4 кВ на ТП 243. В следствии подтопления произошло перекрытие изоляционного воздушного промежутка в ячейках РУ 10 кВ по воде, и от МТЗ и отключился В/10 кВ яч. 7 на РП 75. 4.1 В результате изменения свойств материала отмостки, усугубленное интенсивным таянием снега, произошло попадание воды, через дверь, в помещение РУ 10/0,4 кВ на ТП 243. В следствии подтопления произошло перекрытие изоляционного воздушного промежутка в ячейках РУ 10 кВ по воде, и от МТЗ и отключился В/10 кВ яч. 7 на РП 75. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий на ТП-243, Z0006638 | Техническое мероприятие 1 Провести откачку воды из ТП 243. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 06.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Внести в план КР 2022 года ремонт пола на ТП 243. Ответственное лицо: Власов А.А. 03.09.2021 год
Красноярскэнерго | 159 | 2021-03-24 | 8 | 40 |  | 2021-03-24 | 8 | 40 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4 кВ более 20 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4 кВ ТП 373 - ул. 60 Лет октября 106 "А" (МБДОУ Д/сад №14), что привело к отгоранию фазы "С" и оперативному отключению Р-2/0,4 кВ на ТП 373. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 0,4 кВ ТП 373 - ул. 60 Лет октября 106 "А" (МБДОУ Д/сад №14), в следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4 кВ более 20 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к отгоранию фазы "С" и оперативному отключению Р-2/0,4 кВ на ТП 373. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП 373 2Л - МБДОУ Д/сад №14, Кабель АПВБ 3х50+1х25 | Техническое мероприятие 1 Отремонтировать КЛ 0,4 кВ ТП 373 - ул. 60 Лет октября 106 "А" (МБДОУ Д/сад №14). Ответственное лицо: Лалетин С.М. 31.08.2021 год
Красноярскэнерго | 25 | 2021-03-24 | 15 | 27 | 0.097998 | 2021-03-24 | 17 | 5 | 3.4.7.3 Старение изоляции (32 года эксплуатации), потеря механической прочности из-за изменения свойств материалов на ЛР/КТП 40-08-2/160. 4.11 Вследствие однофазного замыкания от электродугового перекрытия опорного изолятора на ЛР КТП 40-08-2 из-за ухудшения изоляционных свойств фарфора при изменении структуры материала от длительного (32 года) срока эксплуатации, на ПС 35/10 №40 "Сушиновка" оперативно (К.И. фаза "В"=0кВ) отключен В-10 ф. 40-08 . (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое перекрытие опорного изолятора на ЛР КТП 40-08-2 на ЛР КТП 40-08-2, ВЛ 10 кВ ф. 40-08 | Техническое мероприятие 1 Повреждение изолятора РЛНД С-4-80: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 25.04.2021 год
Красноярскэнерго | 53 | 2021-03-24 | 20 | 16 | 0.019733 | 2021-03-24 | 21 | 30 | 3.4.7.3 В результате изменения физических свойств материалов, произошло удлинение провода фазы "А" с разрегулировкой стрелы провеса в пролете опор №8-№9, что привело к короткому замыканию проводов двух фаз «А» и «С», и отключению ВЛ-0,4 кВ Л-2 на ТП № 37-06-3 10/0,4кВ. 4.12 Произошло удлинение провода фазы "А" с разрегулировкой стрелы провеса в пролете опор №8-№9, в результате изменения физических свойств материалов, что привело к короткому замыканию проводов двух фаз «А» и «С», и отключению ВЛ-0,4 кВ Л-2 на ТП 37-06-3 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение провода фазы "А" с разрегулировкой стрелы провеса в пролете опор на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 37-06-3, Пролет: Опора № 8Л2 - Опора № 9Л2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП № 37-06-3 10/0,4кВ, с целью определения причин отключения. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 30.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №7-№10 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 37-06-3 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учёбы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 30.04.2021 год
Красноярскэнерго | 54 | 2021-03-24 | 20 | 48 | 0.035499 | 2021-03-24 | 21 | 59 | 3.4.7.3 В результате изменения физических свойств материалов, произошло удлинение провода фазы "В" с разрегулировкой стрелы провеса в пролете опор №3-№3/1/1, что привело к уменьшению изоляционного расстояния между проводов с дальнейшим коротким замыканием провода фазы «В» с нулевым проводом «0» и отключению ВЛ-0,4 кВ Л-2 на ТП № 21-08-1 10/0,4кВ. 4.12 Произошло удлинение провода фазы "В" с разрегулировкой стрелы провеса в пролете опор №3-№3/1/1, в результате старения, изменения физических свойств материалов, что привело к уменьшению изоляционного расстояния между проводов с дальнейшим коротким замыканием провода фазы «В» с нулевым проводом «0» и отключению ВЛ-0,4 кВ Л-2 на ТП № 21-08-1 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение провода фазы "В" с разрегулировкой стрелы провеса в пролете опор №3-№3/1/1, в результате старения на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 21-08-1, Пролет: - Опора № 3/1/1 Л2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 21-08-1 10/0,4кВ, с целью определения причин отключения. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 30.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №3-№3/1/2 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 21-08-1 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 30.04.2021 год
Красноярскэнерго | 55 | 2021-03-24 | 22 | 5 | 0.18167 | 2021-03-24 | 23 | 54 | 3.4.7.3 В результате старения с ухудшением и уменьшением изоляционных свойств материала, произошло внутренние электрическое повреждение изоляции концевой кабельной муфты наружной установки 10кВ, установленной между ВН 10 1Т и 1Т в ТП № 20-01-1 , что привело к снижению уровня изоляции и междуфазному короткому замыканию с отключением от МТЗ В-10кВ ф.20-01 на ПС-110/10кВ №20 "Западная". 4.12 Произошло внутренние электрическое повреждение изоляции концевой кабельной муфты наружной установки 10кВ, установленной между ВН 10 1Т и 1Т в ТП № 20-01-1 , в результате старения с ухудшением и уменьшением изоляционных свойств материала, что привело к снижению уровня изоляции и междуфазному короткому замыканию с отключением от МТЗ В-10кВ ф.20-01 на ПС-110/10кВ №20 "Западная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции концевой кабельной муфты между ВН 10 1Т и 1Т в ТП 20-01-1 на ВЛ 10 кВ ф.20-01 г.Шарыпово, 3КНТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену концевой кабельной муфты наружной установки между ВН 10кВ 1Т и 1Т в ТП № 20-01-1. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 30.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ВВ испытания вновь установленной концевой кабельной муфты наружной установки между ВН 10кВ 1Т и 1Т в ТП № 20-01-1. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.20-01 г.Шарыпово с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 30.04.2021 год
Красноярскэнерго | 160 | 2021-03-24 | 18 | 45 |  | 2021-03-24 | 18 | 45 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ более 58 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ ТП 836 - оп.96 , что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ яч.9 на РП 211. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 6кВ ТП 836-оп.96, в следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ более 58 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6 кВ яч. 9 на РП 211. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 6 кВ ф.28-19 (ф. 28-25), Кабель силовой АСБ-6 3х95 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж кабельной вставки и соединительных муфт на силовом кабеле АСБ-6 3х95 КЛ 6 кВ ф. 28-25 на участке от оп.96 до КТП 836 (потребительская). Номер заказа ТОРО 170051119. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 24.04.2021 год
Красноярскэнерго | 161 | 2021-03-24 | 23 | 25 | 0.35001 | 2021-03-25 | 0 | 35 | 3.4.7.3 Из-за падения дерева на провода двух фаз в пролёте опор № 133 - № 134 действием МТЗ на ПС Шуваево 35/10кВ отключился В / 10 кВ ф.86-4. 4.4 Из-за схлёстывания проводов ф. "А", "В" в следствии падения дерева на провода двух фаз в пролёте опор № 133 - № 134 ВЛ-10 кВ ф.86-4 произошло межфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ ф. 86-4 на ПС 35 кВ №86 "Шуваево". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10кВ ф.86-4 Шуваево, Пролет: Опора № 133 - Опора № 134 | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку трассы ВЛ 10 кВ ф.86-4 в пролете опор №133-№134 от ДКР. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 10 кВ ф.86-4 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 02.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Сформировать план мероприятий по приведению ВЛ 10 кВ ф. 86-4 в надлежащее техническое состояние Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.07.2021 год
Красноярскэнерго | 162 | 2021-03-25 | 0 | 4 | 0.71665 | 2021-03-25 | 1 | 30 | 3.4.9.3 В следствие повреждения в сети потребителя на отпайке ВЛ 10кВ ф.135-2 в сторону ТП 135-2-6 (ОАО Стройиндустрия), действием МТЗ, на ПС 35/10кВ №135 "Заря" был отключен В/10кВ ф.135-2. | Техническое мероприятие 1 Ввести ограничение режима потребления электроэнергии на отпайке ВЛ-10кВ ф.135-2 от опоры № 10 до ТП №135-2-6, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ОАО "Стройиндустрия". Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Написать письмо о вводе ограничения режима потребления электроэнергии на отпайке ВЛ-10кВ ф.135-2 от опоры № 10 до ТП №135-2-6, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ОАО "Стройиндустрия". Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 29.04.2021 год
Красноярскэнерго | 163 | 2021-03-25 | 2 | 55 |  | 2021-03-25 | 2 | 55 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 42 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от РП-29 яч.9 до ТП 1123, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ РП-29 яч. 9. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10кВ от РП-29 яч.9 до ТП 1123 яч.1, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 42 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ РП-29 яч.9 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ РП 29 яч.9 - ТП 1123 яч.1, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Отремонтировать силовой кабель ААБ 3х120 КЛ 10 кВ от РП-29 яч.9 до ТП 1123 яч.1. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.05.2021 год
Красноярскэнерго | 56 | 2021-03-25 | 7 | 42 | 0.0273 | 2021-03-25 | 9 | 0 | 3.4.12.5 Вследствие вспучивания грунта (болото) произошло выдавливание одностоечной опоры №102 деревянная на ж/б приставке ВЛ-10 кВ ф.51-02, что привело к наклону опоры, с выпадением крюка изолятора ф "В" из тела опоры, что в свою очередь привело к разрегулировке стрелы провеса провеса провода в пролёте опор №101 - 103 и схлесту проводов в пролете опор №102 - 103, междуфазному короткому замыканию ф "В" и ф "С " с отключением В-10 кВ ф. 51-02 на ПС №51 35/10 кВ "Балахтон". Последний плановый обход ф 51-02 проводился 05.10.20 4.4 Произошло выдавливание одностоечной опоры №102 деревянная на ж/б приставке ВЛ-10 кВ ф.51-02, вследствие вспучивания грунта (болото), что привело к наклону опоры, с выпадением крюка изолятора ф "В" из тела опоры, что в свою очередь привело к разрегулировке стрелы провеса провеса провода в пролёте опор №101 - 103 и схлесту проводов в пролете опор №102 - 103, междуфазному короткому замыканию ф "В" и ф "С " с отключением В-10 кВ ф. 51-02 на ПС №51 35/10 кВ "Балахтон"Последний плановый обход ф 51-02 проводился 05.10.20 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры вследствие вспучивания грунта (болото) на ВЛ 10 кВ ф.51-2_с. Балахтон-с. Шадрино, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку деревянной одностоечной опоры №102 ВЛ-10 ф 51-02 с подсыпкой ПГС и утрамбовкой грунта вокруг тела опоры. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте оп №101-103 и восстановить крепление крюка изолятора ф "В" в тело опоры №102 на ВЛ-10 ф 51-02 Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф 51-02 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по исключению подобных нарушений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.04.2021 год
Красноярскэнерго | 57 | 2021-03-25 | 22 | 5 | 0.035334 | 2021-03-25 | 23 | 51 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств материалов, связанных с их старением, произошло незначительное удлинение провода ф."В" и ф. "С" с его провисом в пролете опор №5 - №6 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №19-11-3 10/0,4кВ, что привело к схлёсту и междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз "В" и "С" с отключением на ТП №19-11-3 10/0,4кВ АВ-0,4 кВ Л-2. 4.1 В результате изменения свойств материалов, связанных с их старением, произошло незначительное удлинение провода ф."В" и ф. "С" с его провисом в пролете опор №5 - №6 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №19-11-3 10/0,4кВ, что привело к схлёсту и междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз "В" и "С" с отключением на ТП №19-11-3 10/0,4кВ АВ-0,4 кВ Л-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение провода ф."В" и ф. "С" с его провисом в пролете опор №5 - №6 на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 19-11-3, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход по линии ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП № 19-11-3 10/0,4кВ целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 19-11-3 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 30.04.2021 год
Красноярскэнерго | 58 | 2021-03-25 | 22 | 7 | 0.045 | 2021-03-25 | 23 | 55 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств материалов, связанных с их старением, произошло незначительное удлинение провода ф."В" и ф. "С" с его провисом в пролете опор №15 - №16 ВЛ-0,4 кВ Л-15 от ТП №23-6/21-5 10/0,4кВ, что привело к схлёсту и междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз "В" и "С" с отключением на ТП №23-6/21-5 10/0,4кВ АВ-0,4 кВ Л-15. 4.1 Произошло незначительное удлинение провода ф. "В" и ф. "С" с его провисом в пролете опор №15 - №16 ВЛ-0,4 кВ Л-15 от ТП №23-6/21-5 10/0,4кВ, в результате изменения свойств материалов, связанных с их старением, что привело к схлёсту и междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз "В" и "С" с отключением на ТП №23-6/21-5 10/0,4кВ АВ-0,4 кВ Л-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Удлинение провода ф."В" и ф. "С" с его провисом в пролете опор №15 - №16 на ВЛ 0,4 кВ Л15 ЗТП 23-06/21-5, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №15-№16 ВЛ-0,4 кВ Л-15 от ТП № 23-6/21-5 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход по линии ВЛ-0,4 кВ Л-15 от ТП 23-6/21-5 10/0,4кВ целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 30.04.2021 год
Красноярскэнерго | 164 | 2021-03-25 | 22 | 40 | 0.24999 | 2021-03-25 | 23 | 30 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 60 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ АСБ-10 3х95 от ТП 161 до ТП 1121, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.9-14 на ПС 9 ""Центральная" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 161 до ТП 1121, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 60 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.9-14 на ПС 9 "Центральная" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от ТП 1121 , ТП 161, Кабель силовой АСБ-6 3х95 от ТП 1121 | Техническое мероприятие 1 Отремонтировать силовой кабель АСБ -10 3х95 КЛ 10 кВ от ТП 161 до ТП 1121. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.05.2021 год
Красноярскэнерго | 165 | 2021-03-25 | 23 | 20 | 0.35001 | 2021-03-26 | 0 | 30 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации 2 сек. шин 10кВ ТП 152 более 60 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции 2 сек. шин 10кВ ТП 152, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч. 6 на РП-29. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции 2 сек 10кВ ТП 152 , в следствии длительной эксплуатации 2 сек 10кВ ТП 152 более 60 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.6 на РП-29. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-152 пр.Мира,61, яч.6 ТП109 / Ячейка КСО-366 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт кабельной перемычки 1 - 2 сек. шин 10 кВ ТП 152, выполнить ремонт (замену) поврежденных изоляторов 2 сек 10 кВ ТП 152. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 26.04.2021 год
Красноярскэнерго | 166 | 2021-03-26 | 0 | 35 | 0.0070005 | 2021-03-26 | 1 | 3 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4 кВ с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4 кВ от РП 44 (с) руб. 9 до ж/д ул. Щорса, 10 каб. А, что привело к межфазному короткому замыканию и перегоранию ПН 250 А фаз "А" и "В" на РП 44 (с) руб. 9 / 0,4 кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 0,4 кВ от РП 44 (с) руб. 9 до ж/д ул. Щорса, 10 каб. А, в следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4 кВ с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и перегоранию ПН 250 А фаз "А" и "В" на РП 44 (с) руб. 9 / 0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на РП 44, Предохранитель ПН-2 250/250; Нарушение электрической изоляции на РП 44, Предохранитель ПН-2 250/250; Нарушение электрической изоляции на КЛ 0.4кВ РП44 9Л - Ж/Д УЛ.ЩОРСА 10, Кабель АВВГ 4х35 | Техническое мероприятие 1 Отремонтировать силовой кабель АВВГ 4х35 КЛ 0,4 от РП 44 (с) руб. 9 до ж/д ул. Щорса, 10 каб. А. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 31.08.2021 год
Красноярскэнерго | 59 | 2021-03-26 | 11 | 40 | 0.0077505 | 2021-03-26 | 12 | 11 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств материалов, связанных с их старением, произошло разрушение муфты КЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №44-07-3 10/0,4кВ, что привело междуфазному короткому замыканию с отключением на ТП №44-07-3 10/0,4кВ АВ-0,4 кВ Л-1. 4.1 В результате изменения свойств материалов, связанных с их старением, произошло разрушение муфты КЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №44-07-3 10/0,4кВ, что привело междуфазному короткому замыканию с отключением на ТП №44-07-3 10/0,4кВ АВ-0,4 кВ Л-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старения с ухудшением и уменьшением изоляционных свойств материала на КЛ 0,4 кВ Л1 КТП 44-07-3, ПКТп-1-4х70/120 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт кабельной линии ААШп - 4х70 КЛ-0,4кВ от Л-1 от ТП № 44-07-3 10/0,4кВ с установкой кабельной вставки с двумя соединительными кабельными муфтами. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 30.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ВВ испытания на участке кабельной трассы с вновь установленными соединительными кабельными муфтами КЛ-0,4кВ от Л-1 от ТП № 44-07-3 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход по КЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 44-07-3 10/0,4кВ целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 30.04.2021 год
Красноярскэнерго | 60 | 2021-03-26 | 22 | 11 | 0.081669 | 2021-03-26 | 23 | 21 | 3.4.12.5 В результате схода снежной массы с крыши жилого дома на вводные провода, произошёл схлёст вводных проводов от оп. №10 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП № 33-10-13 до жилого дома, что привело возникновению короткого замыкания с отключением АВ-0,4кВ Л-2 от ТП №33-10-13 10/0,4кВ. 4.4 Произошёл схлёст вводных проводов от оп. №10 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП № 33-10-13 до жилого дома, в результате схода снежной массы с крыши жилого дома на вводные провода, что привело возникновению короткого замыкания с отключением АВ-0,4кВ Л-2 от ТП №33-10-13 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст вводных проводов от оп. №10 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП № 33-10-13 до жилого дома на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 33-10-13, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 33-10-13 10/0,4кВ с целью выявления причин отключения. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 09.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести разъяснительную беседу с собственниками жилого дома о необходимости контроля и наличия ответственности со стороны собственников строения, с целью исключения неконтролируемых воздействий при неблагоприятных погодных явлениях и причинения вреда и ущерба электроустановкам находящимся в работе. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 28.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 28.04.2021 год
Красноярскэнерго | 61 | 2021-03-27 | 12 | 17 | 0.016 | 2021-03-27 | 13 | 53 | 3.4.12.5 В результате схода снежной массы с крыши жилого дома на вводные провода, произошёл схлёст вводных проводов от оп. №12 ВЛ0,4кВ Л-2 от ТП № 38-08-4 до жилого дома, что привело возникновению однофазного короткого замыкания с отключением АВ-0,4кВ Л-2 от ТП №38-08-4 10/0,4кВ. 4.4 В результате схода снежной массы с крыши жилого дома на вводные провода, произошёл схлёст вводных проводов от оп. №12 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП № 38-08-4 до жилого дома, что привело возникновению однофазного короткого замыкания с отключением АВ-0,4кВ Л-2 от ТП №38-08-4 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст вводных проводов от оп. №12 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП № 38-08-4 до жилого дома на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 38-08-4, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП № 38-08-4 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 28.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести разъяснительную беседу с собственниками жилого дома о необходимости контроля и наличия ответственности со стороны собственников строения, с целью исключения неконтролируемых воздействий при неблагоприятных погодных явлениях и причинения вреда и ущерба электроустановкам находящимся в работе. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 30.04.2021 год
Красноярскэнерго | 62 | 2021-03-27 | 22 | 24 | 0.039999 | 2021-03-27 | 23 | 46 | 3.4.12.5 В результате схода снежной массы с крыши жилого дома, произошёл схлёст вводных проводов от оп. №8 ВЛ0,4кВ Л-1 от ТП № 33-07-6 до жилого дома, что привело возникновению однофазного короткого замыкания с отключением АВ-0,4кВ Л-1 от ТП №33-07-6 10/0,4кВ. 4.4 Произошёл схлёст вводных проводов от оп. №8 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП № 33-07-6 до жилого дома, в результате схода снежной массы с крыши жилого дома, что привело возникновению однофазного короткого замыкания с отключением АВ-0,4кВ Л-1 от ТП №33-07-6 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст вводных проводов от оп. №8 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП № 33-07-6 до жилого дома, в результате схода снежной массы на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 33-07-6, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП № 33-07-6 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 28.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести разъяснительную беседу с собственниками жилого дома о необходимости контроля и наличия ответственности со стороны собственников строения, с целью исключения неконтролируемых воздействий при неблагоприятных погодных явлениях и причинения вреда и ущерба электроустановкам находящимся в работе. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 30.04.2021 год
Красноярскэнерго | 63 | 2021-03-27 | 13 | 8 | 0.014667 | 2021-03-27 | 14 | 36 | 3.4.7.3 В результате ухудшения свойств материалов , произошел обрыв вязки крепления провода фазы «С» на опоре №19, что привело к провису провода и касание его с фазой «В» в пролете опор №19-№20, междуфазному короткому замыканию с отключением ВЛ 10кВ ф.80-06 на ПС 35/10кВ №80 «Малая Косуль». 4.1 В результате ухудшения свойств материалов , произошел обрыв вязки крепления провода фазы «С» на опоре №19, что привело к провису провода и касание его с фазой «В» в пролете опор №19-№20, междуфазному короткому замыканию с отключением ВЛ 10кВ ф.80-06 на ПС 35/10кВ №80 «Малая Косуль». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление крепления провода фазы «С» на ВЛ 10 кВ ф.80-6 с.М.Косуль, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №18-№20 и восстановить крепление вязки провода к изолятору фазы "С" на опоре №19 ВЛ-10 ф. 80-06. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход ВЛ-10кВ ф.80-06 для выявления причины отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 30.04.2021 год
Красноярскэнерго | 64 | 2021-03-27 | 16 | 6 | 0.0133 | 2021-03-27 | 16 | 48 | 3.4.7.3 В результате ухудшения свойств материалов из-за длительной эксплуатации более 50 лет, произошел обрыв вязки крепления провода фазы «В» на опоре №95, что привело к провису провода и касание его с фазой «А» в пролете опор №95-№96, междуфазному короткому замыканию с отключением ВЛ 10кВ ф.40-07 на ПС 110/35/10кВ №40 «Тюхтет». 4.1 В результате ухудшения свойств материалов из-за длительной эксплуатации более 50 лет, произошел обрыв вязки крепления провода фазы «В» на опоре №95, что привело к провису провода и касание его с фазой «А» в пролете опор №95-№96, междуфазному короткому замыканию с отключением ВЛ 10кВ ф.40-07 на ПС 110/35/10кВ №40 «Тюхтет». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление крепления провода фазы «В» на ВЛ 10 кВ ф.40-7 с.Тюхтет-с.Ч.ручей, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №95-№96 и восстановить крепление вязки провода к изолятору фазы "В" на опоре №95 ВЛ-10 ф. 47-07. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 28.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход по линии ВЛ-10кВ ф.40-07 для выявления причины отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 28.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 30.04.2021 год
Красноярскэнерго | 65 | 2021-03-27 | 10 | 43 | 0.009666 | 2021-03-27 | 11 | 12 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации произошло изменение структуры материала, что привело к потери его физических свойств и усыханию капронового колпачка под изолятором ф «В» на опоре №6/2 с последующем срывом изолятора с места крепления на крюке и разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролёте опор №6/2-№6/4, что привело к кратковременному схлесту проводов двух фаз «В» и «С», в пролете опор №6/3-№6/4, и отключению АВ-0,4кВ Л-2 ТП 10/0,4 №52-5-4. 4.2 Произошло изменение структуры материала, что привело к потери его физических свойств и усыханию капронового колпачка под изолятором ф. «В» на опоре №6/2 с последующем срывом изолятора с места крепления на крюке и разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролёте опор №6/2-№6/4, что привело к кратковременному схлесту проводов двух фаз «В» и «С», в пролете опор №6/3-№6/4, и отключению АВ-0,4кВ Л-2 ТП 10/0,4 № 52-5-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: усыхание капронового колпачка под изолятором ф. «В» на опоре №6/2 на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 52-5-4, Опора П3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка изолятора К-7 фазы "В" на опоре №6/3, регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №6/2 №6/4 ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 10/0,4 52-5-4 Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 10/0,4 52-5-4 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по исключению подобных нарушений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.04.2021 год
Красноярскэнерго | 31 | 2021-03-26 | 14 | 57 | 0.68 | 2021-03-26 | 16 | 39 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло разрушение двух проходных изоляторов марки ИПУ-10/630-7,5 фазы "А" и фазы "В" на КТП 10/0,4 кВ №33-12-1566, что явилось причиной возникновения короткого замыкания между фазой "А" и фазой "В", работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.33-12 на ПС 110/35/10 кВ №33 "Ермаковская". 4.12 Во время внеочередного осмотра КТП 10/0,4 кВ №33-12-1566 обнаружено что в результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло разрушение двух проходных изоляторов марки ИПУ-10/630-7,5 фазы "А" и фазы "В", что явилось причиной возникновения короткого замыкания между фазой "А" и фазой "В", работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.33-12 на ПС 110/35/10 кВ №33 "Ермаковская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора. на КТП 10/0,4 кВ №33-12-1566, VS010-0006191 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ №33-12-156. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести замену повреждённых изоляторов. Ответственное лицо: Тараканов Б.Ф. 30.04.2021 год
Красноярскэнерго | 66 | 2021-03-26 | 12 | 41 | 0.012 | 2021-03-26 | 13 | 17 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств материалов, связанных с их старением, произошло незначительное удлинение провода ф."В" и ф. "С" с его провисом в пролете опор №4 - №4-1 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №44-14-8 10/0,4кВ, что привело к схлёсту и междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз "В" и "С" с отключением на ТП №44-14-8 10/0,4кВ АВ-0,4 кВ Л-1. 4.1 Произошло незначительное удлинение провода ф. "В" и ф. "С" с его провисом в пролете опор №4 - №4-1 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №44-14-8 10/0,4кВ, в результате изменения свойств материалов, связанных с их старением, что привело к схлёсту и междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз "В" и "С" с отключением ВЛ-0,4 кВ Л-1 на ТП №44-14-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Самоустранившийся схлёст проводов в пролете опор 4-4/1 на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 44-14-8, Пролет: Опора № 4 - Опора № 4/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №4-№4/1 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 44-14-8 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход по линии ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 44-14-8 10/0,4кВ целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 30.04.2021 год
Красноярскэнерго | 67 | 2021-03-26 | 13 | 33 | 0.17167 | 2021-03-26 | 15 | 16 | 3.4.7.3 Из-за повторяющихся ветровых нагрузок и длительной эксплуатации ВЛ-10кВ, произошло ослабление вязки крепления провода к изолятору, фаза «В» на опоре №126 ВЛ 10 кВ Ф14-02, что привело к разрегулировки стрелы провиса проводов в пролете оп.№126-№127 при порывах ветра, схлесту проводов фаза «В» и «С», в пролете оп.№126-№127, с междуфазным коротким замыканием и отключением от МТЗ, АПВ- не успешное, РПВ – не успешное ВЛ-10кВ Ф14-02 на ПС 110/35/10 №14 «Н-Бирилюссы» 4.3 Произошло ослабление вязки крепления провода к изолятору, фазы «В» на опоре №126 ВЛ 10 кВ Ф14-02, из-за повторяющихся ветровых нагрузок и длительной эксплуатации ВЛ-10кВ со старением материалов, что привело к разрегулировки стрелы провиса проводов в пролете оп.№126-№127 при порывах ветра, схлесту проводов фаза «В» и «С», в пролете оп.№126-№127, с междуфазным коротким замыканием и отключением от МТЗ, АПВ- не успешное, РПВ – не успешное ВЛ-10кВ Ф14-02 на ПС 110/35/10 №14 «Н-Бирилюссы». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление вязки крепления провода к изолятору, фазы «В» на опоре на ВЛ 10 кВ ф.14-2 Н-Бирилюсы-Арефьево, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Заменить вязку крепления провода к изолятору, фаза «В», на оп.№126 ВЛ 10кВ Ф14-02, произвести регулировку стрелы провиса провода оп.№125-№127 ВЛ 10кВ Ф14-02. Ответственное лицо: Заместитель начальника Большеулуйского РЭС Гевель А.А. 20.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр линии ВЛ 10кВ Ф 14-02 и ТП 10/0,4кВ с целью отыскания причины аварийного отключения Ответственное лицо: Заместитель начальника Большеулуйского РЭС Гевель А.А. 20.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 30.04.2021 год
Красноярскэнерго | 68 | 2021-03-26 | 14 | 18 | 0.00035 | 2021-03-26 | 14 | 39 | 3.4.9.3 В результате повреждения кабельной линии 0,4кВ, находящейся на балансе у потребителя КГБУЗ "Шарыповская ГБ", сторонней строительной организацией, произошло отключение КЛ-0,4кВ Л-9 в ЗТП № 40-19/34-100. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход по линии КЛ-0,4 кВ Л-15 от ЗТП 40-19/34-100 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести работу с потребителем - владельцем КЛ-0,4 кВ Л-15 от ЗТП 40-19/34-100 КГБУЗ "Шарыповская городская больница" по побуждению к приведению электроустановки в надлежащее состояния согласно требованиям НТД, с целью исключение повторения, подобных аварийных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 30.04.2021 год
Красноярскэнерго | 69 | 2021-03-27 | 21 | 40 |  | 2021-03-27 | 21 | 40 | 3.4.7.3 В результате ухудшения свойств материалов , произошел обрыв вязки крепления провода фазы «В» на опоре №6, что привело к провису провода и касание его с фазой «А» в пролете опор №6-№7, междуфазному короткому замыканию с отключением ВЛ 10кВ ф.60-02 на ПС 35/10кВ №80 «Владимировка». 4.1 Произошел обрыв вязки крепления провода фазы «В» на опоре №6, что привело к провису провода и касание его с фазой «А» в пролете опор №6-№7, междуфазному короткому замыканию с отключением ВЛ 10кВ ф.60-02 на ПС 35/10кВ №80 «Владимировка». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление крепления провода фазы «В» на ВЛ 10 кВ ф.60-2 с.Владимировка-Птицефаб, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Восстановить крепление вязки провода к изолятору фазы "В" на опоре №6 и произвести перетяжку провода в пролете опор №6-№7 на ВЛ-10 ф. 60-02. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход ВЛ-10кВ ф.60-02 для выявления причины отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 30.04.2021 год
Красноярскэнерго | 67 | 2021-03-26 | 14 | 7 |  | 2021-03-26 | 14 | 7 | 3.4.9.3 Повреждение на границе балансовой принадлежности потребителя (ф.9-19 принадлежит ООО ТЖДК «Канск УглеЛес Транс»). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки. Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 30.04.2021 год
Красноярскэнерго | 70 | 2021-03-27 | 21 | 40 | 0.08 | 2021-03-27 | 22 | 40 | 3.4.7.3 В связи с длительным сроком эксплуатации более 42 лет, произошло ослабление вязки провода фазы «А» на опоре №42/11, что привело к провису провода в пролете опор №42/1-42/12 и касание его с проводом фазы «В», межфазному КЗ и отключению от МТЗ с НАПВ ВЛ 10кВ ф.40-05 на ПС 110/35/10 №40"Тюхтет". 4.1 Произошло ослабление вязки крепления провода фазы «А» на опоре №42/11, в связи с длительным сроком эксплуатации более 42 лет, что привело к провису провода в пролете опор №42/10-42/12 и касанию его с проводом фазы «В», межфазному КЗ с отключением от МТЗ с НАПВ ВЛ 10кВ ф.40-05 на ПС 110/35/10 №40"Тюхтет". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление вязки провода фазы «А» на опоре №42/11 на ВЛ 10 кВ ф.40-5 п.Тюхтет, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №42/10-42/12 ВЛ 10кВ ф.40-05 и восстановить крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №42/11 ВЛ 10кВ ф.40-05. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести обход ВЛ 10кВ ф.40-05 для выявления причины отключения ВЛ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 31.03.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 30.04.2021 год
Красноярскэнерго | 71 | 2021-03-28 | 17 | 16 | 0.018333 | 2021-03-28 | 18 | 0 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации произошло изменение структуры материала, что привело к потери его физических свойств и уссыханию колпачка изолятора под изолятором ф. «В» на опоре №10 с последующем срывом изолятора с места крепления на крюке с разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролёте опор №10-№12, что привело к кратковременному схлесту проводов двух фаз «В» и «С», в пролете опор №11-№12, и отключению АВ-0,4кВ Л-1 ТП 10/0,4 № 82-3-5. 4.2 Произошло изменение структуры материала, что привело к потери его физических свойств в следствии длительной эксплуатации и уссыханию колпачка изолятора под изолятором ф. «В» на опоре №10 с последующем срывом изолятора с места крепления на крюке с разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролёте опор №10-№12, что привело к кратковременному схлесту проводов двух фаз «В» и «С», в пролете опор №11-№12, и отключению АВ-0,4кВ Л-1 ТП 10/0,4 № 82-3-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение структуры материала, что привело к потери его физических свойств в следствии длительной эксплуатации и уссыханию колпачка изолятора под изолятором ф. «В» на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 82-3-5, Опора А3ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка изолятора К-7 фазы "В" на опоре №10, регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №11 №12 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 10/0,4 № 82-3-5 Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 10/0,4 82-3-5 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по исключению подобных нарушений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.04.2021 год
Красноярскэнерго | 32 | 2021-03-26 | 17 | 45 | 0.72338 | 2021-03-26 | 18 | 16 | 3.4.8.5 Для безопасного отключения ВР 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №3-19-2178 по запросу от представителя гаражного общества "ГК Саяны" (приложение №2) о необходимости отключения В 10 кВ ф.3-19 (для освобождения пострадавшего от действия электрического тока) оперативным персоналом воздействием на ключ телеуправления был отключен В 10 кВ ф.3-19. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо председателю гаражного общества "ГК Саяны" о необходимости соблюдения ПУЭ. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 30.04.2021 год
Красноярскэнерго | 33 | 2021-03-27 | 13 | 59 | 0.0145 | 2021-03-27 | 14 | 5 | 3.4.8.5 В результате столкновения автомобиля с опор ВЛ 10 кВ ф.3-10 №175 произошел излом ж/б приставки марки ПТ 43-2 у основания конструкции, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролете опор №№175-176, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.3-10 на ПС 110/10 кВ "Тагарская". 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ф.3-10 были обнаружены следы наезда на деревянную одностоечную опору №175 автотранспортным средством, что привело к излому Ж/Б приставки марки ПТ-43-2 у основания конструкции, схлёстыванию проводов в пролёте опор №№175-176, короткому замыканию, работе МТЗ и отключению В-10 кВ ф.3-10 на ПС 110/10 кВ "Тагарская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излому Ж/Б приставки марки ПТ-43-2 у основания конструкции. на ВЛ-10 кВ ф.3-10 п.Опытное поле,Топольки, Опора ПУА10-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденной опоры №175. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в МО МВД России «Минусинска» по отысканию виновных и привлечения их к ответственности – взысканию материального ущерба. Ответственное лицо: Сидоров С.Г. 30.04.2021 год
Красноярскэнерго | 168 | 2021-03-28 | 4 | 5 | 0.10835 | 2021-03-28 | 4 | 18 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ф. 122-29, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф. 122-29 на ПС Северная 110/10/6 кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ ф. 122-29, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф. 122-29 на ПС Северная 110/10/6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 122 яч.29 - РП 129 яч.6 н.В, Кабель силовой АПвПу2г-10 1х240 | Техническое мероприятие 1 Провести монтаж кабельной вставки и соединительных муфт в месте повреждения КЛ 10 кВ ПС Северная 110/10/6 кВ яч. 29 - РП 129 яч. 6 н.В. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2021 год
Красноярскэнерго | 72 | 2021-03-29 | 1 | 2 | 0.0077505 | 2021-03-29 | 1 | 33 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации произошло изменение структуры материала, что привело к потери его физических свойств и усыханию колпачка изолятора под изолятором ф «В» на опоре №1/7 с последующем срывом изолятора с места крепления на крюке и разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролёте опор №1/6-№1/8, что привело к кратковременному схлесту проводов двух фаз «В» и «С», в пролете опор №1/7-№1/8, и отключению АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 10/0,4 №63-3-2. 4.2 Произошло изменение структуры материала в следствии длительной эксплуатации, что привело к потери его физических свойств и усыханию колпачка изолятора под изолятором ф. «В» на опоре №1/7 с последующем срывом изолятора с места крепления на крюке и разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролёте опор №1/6-№1/8, что привело к кратковременному схлесту проводов двух фаз «В» и «С», в пролете опор №1/7-№1/8, и отключению АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 10/0,4 №63-3-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение структуры материала в следствии длительной эксплуатации, что привело к потери его физических свойств и усыханию колпачка изолятора под изолятором ф. «В» на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 63-3-2, Опора П3ДБ-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка изолятора К-7 фазы "В" на опоре №1/7, регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №1/8 №1/9 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 10/0,4 63-3-2 Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 10/0,4 63-3-2 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по исключению подобных нарушений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.04.2021 год
Красноярскэнерго | 68 | 2021-03-29 | 8 | 30 | 0.013417 | 2021-03-29 | 10 | 25 | 3.4.12.5 В результате воздействия пучения грунтов на опору № 2, 3, 4 ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошло ее отклонение от вертикальной оси вдоль и поперёк, что привело к разрегулировки стрел провеса фаз "А", "В", "С" и схлестыванию проводов. 4.4 Вследствие механического воздействия в результате сдавливания и выталкивания опор № 2, 3, 4 ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошло их повреждение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 4-10-4, Опора АКН-1Д (концевая) | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену стоек опор № 2, 3, 4 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 30.04.2021 год
Красноярскэнерго | 170 | 2021-03-29 | 22 | 30 | 0.45501 | 2021-03-30 | 0 | 1 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 9107 (частный абонент), действием МТЗ, на ПС Юбилейная 110/10 кВ был отключен В/10 кВ ф. 49-15. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 9107, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 01.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Электроустановку потребителя (ТП 9107) включить только после оплаты услуги. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.09.2021 год
Красноярскэнерго | 26 | 2021-03-29 | 17 | 22 | 0.0033335 | 2021-03-29 | 18 | 2 | 3.4.8.4 Вследствие однофазного замыкания от с хлеста проводов на вводе 0,23кВ от опоры № 9 в здание (Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Набережная, д. 8) из-за схождения с металлической кровли снега при очистке посторонним лицом, на КТПН 34-04-4/160 действием теплового расцепителя отключался АВ-0,4кВ Л-2. (ТН самоустранилось). | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 34-04-4: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Тарасенко С.С. 30.04.2021 год
Красноярскэнерго | 171 | 2021-03-29 | 22 | 30 |  | 2021-03-29 | 22 | 30 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ф. 49-13 до ТП 9007 (ООО "Центр Услуги"), действием МТЗ, на ПС Юбилейная 110/10 кВ был отключен В/10кВ вед. ф. 49-13. | Организационное мероприятие 1 Электроустановку потребителя (ТП 9107) включить только после оплаты услуги. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 01.04.2021 год
Красноярскэнерго | 73 | 2021-03-29 | 13 | 50 | 0.087998 | 2021-03-29 | 15 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие воздействия ультрафиолета и длительной эксплуатации произошло разрушение колпачка изолятора марки ШС-10, фаза «А», установленного на опоры №17 ВЛ-10кВ Ф 16-03. При порывах ветра произошел срыв изолятора, что привело к схлесту проводов фаза «А» и «В» в пролете оп№17 - №18 и отключением от МТЗ, АПВ – неуспешное, РПВ – неуспешное ВЛ-10кВ Ф 16-03 на ПС 110/35/10 №16«Восточная». 4.3 Произошло разрушение колпачка изолятора марки ШС-10, фаза «А», установленного на опоре №17 ВЛ-10кВ Ф 16-03 и при порывах ветра произошел срыв изолятора, что привело к схлесту проводов фаза «А» и «В» в пролете опор №17 - №18 и отключением от МТЗ, АПВ – неуспешное, РПВ – неуспешное ВЛ-10кВ Ф 16-03 на ПС 110/35/10 №16«Восточная». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение колпачка изолятора марки ШС-10, фаза «А» на ВЛ 10 кВ ф.16-3 Большой Улуй-Климовка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Восстановить крепление изолятора фаза «А», на оп.№17 ВЛ 10кВ Ф16-03, произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №16-№18 ВЛ 10кВ Ф16-03. Ответственное лицо: Заместитель начальника Большеулуйского РЭС Гевель А.А. 22.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр линии ВЛ 10кВ Ф 16-03 и ТП 10/0,4кВ с целью отыскания причины аварийного отключения Ответственное лицо: Заместитель начальника Большеулуйского РЭС Гевель А.А. 22.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 28.04.2021 год
Красноярскэнерго | 74 | 2021-03-29 | 20 | 43 | 0.0055005 | 2021-03-29 | 21 | 5 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации произошло изменение структуры материала, что привело к потери его физических свойств и усыханию колпачка изолятора под изолятором ф. «В» на опоре №17/2 с последующем срывом изолятора с места крепления на крюке и разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролёте опор №17/1-№17/3, что привело к кратковременному схлесту проводов двух фаз «В» и «С», в пролете опор №17/2-№17/3, и отключению АВ-0,4кВ Л-3 ТП 10/0,4 № 54-9-19. 4.1 Произошло изменение структуры материала в следствии длительной эксплуатации, что привело к потери его физических свойств и усыханию колпачка изолятора под изолятором ф. «В» на опоре №17/2 с последующем срывом изолятора с места крепления на крюке и разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролёте опор №17/1-№17/3, что привело к кратковременному схлесту проводов двух фаз «В» и «С», в пролете опор №17/2-№17/3, и отключению АВ-0,4кВ Л-3 ТП 10/0,4 № 54-9-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: усыхание колпачка изолятора под изолятором ф. «В» на опоре №17/2 с последующем срывом изолятора на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 54-9-19, Опора П3ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка изолятора К-7 фазы "В" на опоре №17/2, регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №17/1 - №17/3 ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 10/0,4 54-9-19 Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 10/0,4 54-9-19 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по исключению подобных нарушений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.04.2021 год
Красноярскэнерго | 75 | 2021-03-29 | 20 | 44 | 0.0315 | 2021-03-29 | 21 | 47 | 3.4.7.3 В результате продолжительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ, с изменением физических свойств материалов и при повторяющихся воздействиях ветра, произошло удлинение провода фазы "С" с разрегулировкой стрелы провеса в пролете опор № 3/3-3/4, что привело к междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз «С» и «В», с отключением ВЛ-0,4 кВ Л-1 на ТП№39-06-5 10/0,4кВ. 4.1 Произошло удлинение провода фазы "С" с разрегулировкой стрелы провеса провода в пролете опор № 3/3-3/4, в результате продолжительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ, с изменением физических свойств материалов, что привело при воздействии повторных ветровых нагрузок, к междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз «С» и «В», с отключением ВЛ-0,4 кВ Л-1 на ТП №39-06-5 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 39-06-5, Пролет: Опора № 3/3 - Опора № 3/4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л1 от ТП№39-06-5. с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 30.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить на ВЛ-0,4кВ Л1 от ТП № 39-06-5 перетяжку провода с регулировкой стрелы провеса в пролётах опор № 3/2-3/5 Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 30.04.2021 год
Красноярскэнерго | 76 | 2021-03-29 | 22 | 52 | 0.0095825 | 2021-03-29 | 23 | 15 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации произошло изменение структуры материала, что привело к потери его физических свойств и усыханию колпачка капронового под изолятором ф «В» на опоре №21 с последующем срывом изолятора с места крепления на крюке и разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролёте опор №20-№22, что привело к кратковременному схлесту проводов двух фаз «В» и «С», в пролете опор №21-№22, и отключению АВ-0,4кВ Л-2 ТП 10/0,4 № 82-3-2. 4.1 Произошло изменение структуры материала в следствии длительной эксплуатации, что привело к потери его физических свойств и усыханию капронового колпачка под изолятором ф «В» на опоре №21 с последующем срывом изолятора с места крепления на крюке и разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролёте опор №20-№22, что привело к кратковременному схлесту проводов двух фаз «В» и «С», в пролете опор №21-№22, и отключению АВ-0,4кВ Л-2 ТП 10/0,4 №82-3-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: усыхание капронового колпачка под изолятором ф «В» на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 82-3-2, Опора П3ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка изолятора К-7 фазы "В" на опоре №21, регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №20 - №22 ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 10/0,4 82-3-2 Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 10/0,4 82-3-2 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по исключению подобных нарушений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.04.2021 год
Красноярскэнерго | 27 | 2021-03-29 | 17 | 57 | 0.002 | 2021-03-29 | 18 | 0 | 3.4.8.4 Вследствие однофазного замыкания от с хлеста проводов на вводе 0,4кВ в здание (Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозерный, ул. Прохорова, д. 50 от опоры №14) из-за схождения с металлической кровли снега при очистке посторонним лицом, на КТПН 13-02-8/315 действием теплового расцепителя отключался АВ-0,4кВ Л-3. (ТН самоустранилось). | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 13-02-8: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 30.04.2021 год
Красноярскэнерго | 77 | 2021-03-29 | 23 | 47 | 0.039 | 2021-03-30 | 1 | 5 | 3.4.7.3 В результате продолжительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ, с изменением физических свойств материалов и при повторяющихся воздействиях ветра, произошло удлинение провода фазы "В" с разрегулировкой стрелы провеса в пролете опор № 5-6, что привело к междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз «С» и «В», с отключением ВЛ-0,4 кВ Л-1 на ТП №61-06-6 10/0,4кВ. 4.1 Произошло удлинение провода фазы "В" с разрегулировкой стрелы провеса провода в пролете опор № 5-6, в результате продолжительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ, с изменением физических свойств материалов, что привело при воздействии повторных ветровых нагрузок, к междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз «С» и «В», с отключением ВЛ-0,4 кВ Л-1 на ТП№61-06-6 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор на ВЛ 0,4 кВ Л1 СКТП 61-06-6, Пролет: Оп№ 5 - Оп№ 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л1 от ТП№61-06-6. с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 30.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить на ВЛ-0,4кВ Л1 от ТП № 61-06-6 перетяжку провода с регулировкой стрелы провеса проводов в пролётах опор №4-7 Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 30.04.2021 год
Красноярскэнерго | 78 | 2021-03-30 | 1 | 50 | 0.075 | 2021-03-30 | 2 | 20 | 3.4.7.3 В результате ухудшения свойств материалов из-за длительной эксплуатации более 50 лет, произошел обрыв вязки крепления провода фазы «С» на опоре №94/30/1 с ВРТП № 58-02-06, что привело к провису провода и касание его с фазой «А» в пролете от ВРТП №58-02-06 до ТП№ 58-02-06, междуфазному короткому замыканию с отключением ВЛ 10кВ ф.58-02 на ПС 35/10кВ №58 «Вагино». 4.1 Произошел обрыв вязки крепления провода фазы «С» на опоре №94/30/1 с ВРТП 58-02-06, в результате ухудшения свойств материалов с их старением при длительной эксплуатации более 50 лет, что привело к провису провода и касанию его с фазой «А» в пролете от ВРТП №58-02-06 до ТП№58-02-06, междуфазному короткому замыканию с отключением ВЛ 10кВ ф.58-02 на ПС 35/10кВ №58 «Вагино». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки крепления провода фазы «С» на ВЛ 10 кВ ф.58-2 с.Вагино-с.Коробейник, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Заменить вязку крепления провода на опоре №94/30/1 с ВРТП №58-02-06. фаза "С" и регулировку стрелы провеса проводов на спуске от ВРТП №58-02-06 до ТП№ 58-02-06. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести обход ВЛ 10кВ ф.58-02 для выявления причины отключения ВЛ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 30.04.2021 год
Красноярскэнерго | 28 | 2021-03-29 | 19 | 44 | 0.023001 | 2021-03-29 | 20 | 30 | 3.4.8.4 Вследствие однофазного замыкания от с хлеста проводов на вводе 0,23 кВ от опоры № 3 в здание (Красноярский край, Ирбейский район, с. Усть-Яруль, ул. Строительная д.6) из-за схождения с металлической кровли снега при очистке посторонним лицом, на КТПН 37-06-1/250 действием теплового расцепителя отключался АВ-0,4кВ Л-1. (ТН самоустранилось). | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 37-06-1/250: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Коростелев С.В. 30.04.2021 год
Красноярскэнерго | 79 | 2021-03-30 | 2 | 53 | 0.099996 | 2021-03-30 | 3 | 43 | 3.4.12.5 Вследствие вспучивания грунта (болото) произошло выдавливание одностоечной опоры №14 деревянная на ж/б приставке ВЛ-10 кВ ф.82-03, что привело к наклону опоры, с выпадением крюка изолятора ф "В" из тела опоры, что в свою очередь привело к разрегулировке стрелы провеса провода в пролёте опор №13 - №15 и схлесту проводов в пролете опор №14 - №15, междуфазному короткому замыканию ф "В" и ф "С " с отключением В-10 кВ ф. 82-03 на ПС №82 35/10 кВ "Птицесовхоз". Последний плановый обход ф 82-03 проводился 10.03.20 4.4 Произошло выдавливание одностоечной опоры №14 деревянная на ж/б приставке ВЛ-10 кВ ф.82-03, вследствие вспучивания грунта (болото), что привело к наклону опоры, с выпадением крюка изолятора ф "В" из тела опоры, что в свою очередь привело к разрегулировке стрелы провеса провеса провода в пролёте опор №13 - №15 и схлесту проводов в пролете опор №14 - №15, междуфазному короткому замыканию ф "В" и ф "С " с отключением В-10 кВ ф. 82-03 на ПС №82 35/10 кВ "Птицесовхоз" Последний плановый обход ф 82-03 проводился 10.03.20 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклону опоры№ 14 вследствие вспучивания грунта (болото) на ВЛ 10 кВ ф.82-3_п.Горный, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку деревянной одностоечной опоры №14 ВЛ-10 ф 82-03 с подсыпкой ПГС и утрамбовкой грунта вокруг тела опоры. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №13-№15 и восстановить крепление крюка изолятора ф "В" в тело опоры №14 на ВЛ-10 ф 82-03 Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф 82-03 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по исключению подобных нарушений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.04.2021 год
Красноярскэнерго | 29 | 2021-03-29 | 21 | 53 | 0.061002 | 2021-03-29 | 22 | 54 | 3.4.8.4 Вследствие однофазного замыкания от с хлеста проводов на вводе 0,23кВ в здание от опоры №8 (Красноярский край, Рыбинский район, поселок Ирша, ул. Ленина, д. 88) из-за схождения с металлической кровли снега при очистке посторонним лицом, на КТПН 1-04-210/100 действием теплового расцепителя отключался АВ-0,4кВ Л-3. (ТН самоустранилось). | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 1-04-210: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 30.04.2021 год
Красноярскэнерго | 30 | 2021-03-29 | 21 | 38 | 0.023 | 2021-03-29 | 22 | 47 | 3.4.8.4 Вследствие однофазного замыкания от с хлеста проводов на вводе 0,23кВ в здание (Красноярский край, Манский район, с. Шалинское , ул. Щорса, д. 50 от опоры №18) из-за схождения с металлической кровли снега при очистке посторонним лицом, на КТПН 148-01-8/250 действием теплового расцепителя отключался АВ-0,4кВ Л-2. (ТН самоустранилось). | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 148-01-8/250: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Степанов В.С. 30.04.2021 год
Красноярскэнерго | 31 | 2021-03-29 | 20 | 16 | 0.046 | 2021-03-29 | 21 | 25 | 3.4.8.4 Вследствие однофазного замыкания от с хлеста проводов на вводе 0,23 кВ в здание (Красноярский край, Манский район, пос. Нарва , ул. Железнодорожная, д. 21 от опоры №11) из-за схождения с металлической кровли снега при очистке посторонним лицом, на КТП 82-04-2/100 действием теплового расцепителя отключался АВ-0,4кВ Л-2. (ТН самоустранилось). | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 82-04-2: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Степапнов В.С. 30.04.2021 год
Красноярскэнерго | 32 | 2021-03-29 | 20 | 12 | 0.051665 | 2021-03-29 | 21 | 14 | 3.4.8.4 Вследствие однофазного замыкания от с хлеста проводов на вводе 0,23кВ в здание от опоры №9 (Красноярский край, Партизанский район, с. Партизанское, ул. Комсомольская 25) из-за схождения с металлической кровли снега при очистке посторонним лицом, на КТПН 47-03-1/630 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4кВ Л-1. (ТН самоустранилось). | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л1 КТПН 47-03-1: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Юносов С.А. 30.04.2021 год
Красноярскэнерго | 33 | 2021-03-29 | 21 | 45 | 0.033 | 2021-03-29 | 22 | 51 | 3.4.8.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов на вводе 0,4кВ в здание от опоры №15 (Красноярский край, Партизанский район, с. Стойба, ул. Советская д. 25) из-за схождения с металлической кровли снега при очистке посторонним лицом, на ЗТП 47-05-7/400 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4кВ Л-2. (ТН самоустранилось). | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л2 ЗТП 47-05-7:- выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Юносов С.А. 30.04.2021 год
Красноярскэнерго | 80 | 2021-03-30 | 13 | 5 | 0.175 | 2021-03-30 | 14 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло межвитковое КЗ силового трансформатораТМ-250/10 на ТП №103-01-1, что привело к перегоранию ПК-10 с обесточиванием ТП №103-01-1 10/0,4кВ 4.12 Произошло межвитковое КЗ силового трансформатораТМ-250/10 на ТП №103-01-1 10/0,4кВ, в результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов с их старением, что привело к перегоранию ПК-10 с обесточиванием ТП №103-01-1 10/0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межвитковое КЗ силового трансформатора на КТП 103-01-1, Трансформатор ТМ-250/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену силового трансформатора ТМ-250/10 на ТП №103-01-1 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр силового трансформатора ТП 103-01-1. с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 30.03.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 30.04.2021 год
Красноярскэнерго | 81 | 2021-03-30 | 13 | 2 | 0.2 | 2021-03-30 | 13 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло выпадение крюка фазы "В" из тела опоры №77 с провисом провода в пролете опор № 77 -78 ВЛ-10 кВ ф. 96-01, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «С» и «В» с отключением ВЛ-10кВ ф.96-01 на ПС-35/10кВ №96 "Михайловка". 4.12 В результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло выпадение крюка фазы "В" из тела опоры №77 с провисом провода в пролете опор № 77 -78 ВЛ-10 кВ ф. 96-01, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «С» и «В» с отключением ВЛ-10кВ ф.96-01 на ПС-35/10кВ №96 "Михайловка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов двух фаз в пр. оп. 77-78 на ВЛ 10 кВ ф.96-01 с.Михайловка, Пролет: Опора № 77 - Опора № 78 | Техническое мероприятие 1 Восстановить крепления крюка фазы "В" в тело опоры №77 и произвести перетяжку и регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №76-78 ВЛ-10 кВ ф.96-01 Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.96-01. с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 30.04.2021 год
Красноярскэнерго | 172 | 2021-03-30 | 9 | 49 |  | 2021-03-30 | 11 | 11 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление критического заполнения оперативной памяти маршрутизатора Cisco 3845 RO2 (ЛАЗ КЭ, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а), приведшее к сбою в работе программного обеспечения данного маршрутизатора. 4.20 Сбой в работе программного обеспечения маршрутизатора Cisco 3845 RO2 (ЛАЗ КЭ, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а) из-за критического заполнения оперативной памяти повлёк за собой нарушение в работе различных служб маршрутизатора (telnet, подключение по консоли, передача данных и пр.), что послужило причиной пропадания резервных каналов передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Вознесенская, ПС 110 кВ имени Сморгунова, ПС 110 кВ Козульская, ПС 110 кВ Северная (ЗЭС), ПС 110 кВ Тарутино, ПС 110 кВ НПС Каштан, ПС 110 кВ Казанцево, ПС 110 кВ Знаменская, ПС 110 кВ Кутужеково, ПС 110 кВ Каптыревская, ПС 110 кВ Шила, ПС 110 кВ Миндерла, ПС 110 кВ Мокрушинская, ПС 110 кВ Шапкино, ПС 110 кВ Б. Мурта, ПС 110 кВ Бартат, ПС 110 кВ Партизанская и прекращение по 1 каналу из 2 каналу ТСОП с ПС 110 кВ Вознесенская, а также вызвало ошибки в работе протокола STP основного и резервного коммутаторов Cisco C9200L sw7-1 (ЛАЗ КЭ, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а) и Cisco C9200L sw7-2 (ЛАЗ КЭ, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а). Многократное перестроение дерева STP на указанных коммутаторах привело к блокировке нескольких VLAN, по которым организованы основные каналы получения телеметрической информации для следующих объектов: ПС 110 кВ Вознесенская, ПС 110 кВ имени Сморгунова, ПС 110 кВ Козульская, ПС 110 кВ Северная (ЗЭС), ПС 110 кВ Тарутино, ПС 110 кВ НПС Каштан, ПС 110 кВ Казанцево, ПС 110 кВ Знаменская, ПС 110 кВ Кутужеково, ПС 110 кВ Каптыревская, ПС 110 кВ Шила, ПС 110 кВ Миндерла, ПС 110 кВ Мокрушинская, ПС 110 кВ Шапкино, ПС 110 кВ Б. Мурта, ПС 110 кВ Бартат, ПС 110 кВ Партизанская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой программного обеспечения на ТКШ №2 ЛАЗ Каб. 1-04, Маршрутизатор Cisco 3845 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену маршрутизатора Cisco 3845 RO2(ЛАЗ КЭ, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а). Ответственное лицо: Пурман Василий Васильевич 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить пересмотр инструкции по эксплуатации маршрутизатора Cisco 3845 RO2 (ЛАЗ КЭ, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а) в части дополнения разделом с действиями персонала по выполнению восстановительных работ. Ответственное лицо: Пурман Василий Васильевич 18.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Утвердить организационно-распорядительный документ, определяющий порядок сохранения лог-файлов с оборудования СДТУ на внешний сервер и проведения анализа данных лог-файлов с ежедневной периодичностью, порядок организации контроля за заполнением оперативной памяти маршрутизаторов, порядок обновления ПО оборудования СДТУ. Ответственное лицо: Пурман Василий Васильевич 16.04.2021 год
Красноярскэнерго | 82 | 2021-03-30 | 22 | 14 | 0.018664 | 2021-03-30 | 22 | 28 | 3.4.7.3 В следствии старения изоляции из-за длительного срока эксплуатации произошло междуфазное короткое замыкание изоляции на кабельной вставки между оп.№30 и оп.№31 ВЛ 10кВ ф.4-10 произошёл пробой изоляции кабеля КЛ-10кВ, с междуфазным коротким замыканием, что привело к срабатыванию МТЗ и отключению выключателя В-10 кВ ф. 4-10 на ПС 220/35/10кВ №4-В «Красная Сопка». 4.12 Произошло междуфазное короткое замыкание изоляции на кабельной вставки между оп.№30 и оп.№31 ВЛ 10кВ ф.4-10 в следствии старения изоляции из-за длительного срока эксплуатации , произошёл пробой изоляции кабеля КЛ-10кВ, с междуфазным коротким замыканием, что привело к срабатыванию МТЗ и отключению выключателя В-10 кВ ф. 4-10 на ПС 220/35/10кВ №4-В «Красная Сопка». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции кабельной вставки на ВЛ 10 кВ ф.4-10, ААБл-10 3х70 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт кабельной линии ААБл-10кВ 3х70 на участке от оп.№30 до оп.№31 ВЛ-10кВ ф. 4-10 с установкой кабельной вставки с двумя соединительными кабельными муфтами. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр на ВЛ-10кВ ф.4-10 с целью выявления причин отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 30.04.2021 год
Красноярскэнерго | 83 | 2021-03-30 | 13 | 0 | 0.156 | 2021-03-30 | 14 | 57 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств материалов произошло незначительное удлинение провода фазы "А" с его провисом в пролете опор №3 - №4 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 4-17-21 10/0,4 кВ, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 4-17-21 10/0,4 кВ. 4.12 Произошло незначительное удлинение провода фазы "А" с его провисом в пролете опор №3 - №4 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 4-17-21 10/0,4 кВ, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 4-17-21 10/0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение провода фазы "А" с его провисом в пролете опор на ВЛ 0,4 кВ ТП 4-17-21 Л1, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 4-17-21 10/0,4кВ с целью выявления причин отключения Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 4-17-21 10/0,4кВ с целью выявления причин отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Запланировать замену голого провода на СИП в рамках РП-2022 в пролетах оп.№1 до оп.№6 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП № 4-17-21 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 30.06.2021 год
Красноярскэнерго | 84 | 2021-03-30 | 13 | 33 | 0.018334 | 2021-03-30 | 15 | 13 | 3.4.12.2 Опора №64-№65 ВЛ-10кВ Ф92-1, порывом ветра сломало ветку дерева растущего за границей охраной зоны ВЛ в 15 метра от оси линии электропередач и забросило на провода ВЛ-10кВ , что привело к схлесту проводов, междуфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ АПВ – неуспешное, РПВ – неуспешное, ВЛ-10кВ Ф92-01 на ПС 35/10 №92 «Маталассы». 4.12 Опора №64-№65 ВЛ-10кВ Ф92-1, порывом ветра сломало ветку дерева растущего за границей охраной зоны ВЛ, в 15 метра от оси линии электропередач и забросило на провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ АПВ – неуспешное, РПВ – неуспешное, ВЛ-10кВ Ф92-01 на ПС 35/10 №92 «Маталассы». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Без дефектов на ВЛ 10 кВ ф.92-1 Маталассы-Сосновка, Пролет: Опора № 64 - Опора № 65 | Техническое мероприятие 1 Снять ветку дерева с проводов ВЛ 10кВ. Ф 92-01 в пролете оп.№64-65, произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете оп.№63-№65 ВЛ-10кВ Ф 92-01. Ответственное лицо: Заместитель начальника Большеулуйского РЭС Гевель А.А. 29.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 92-01 и ТП 10/0,4кВ по этому фидеру. С целью отыскания причины аварийного отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Большеулуйского РЭС Гевель А.А. 29.04.2021 год
Красноярскэнерго | 85 | 2021-03-30 | 13 | 52 | 0.0216 | 2021-03-30 | 15 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации , старением изоляции и изменением свойств материалов проходного изолятора 10 кВ (ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1) на ТП 10/0,4кВ № 76-03-2, произошел пробой изоляции проходного изолятора фаз "А" и "В" , что привело к междуфазному короткому замыканию, с разрушением проходного изолятора фазы "А", с отключением от МТЗ , АПВ – неуспешное ВЛ-10кВ Ф76-03 на ПС35/10 №76 «Н-Еловка». 4.12 Произошёл пробой изоляции проходного изолятора между двух фаз "А" и "В" , в результате длительной эксплуатации , со старением изоляции и изменением свойств материалов проходного изолятора фазы "А" 10 кВ (ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1) на ТП 10/0,4кВ № 76-03-2, что привело к междуфазному короткому замыканию, с разрушением проходного изолятора фазы "А", с отключением от МТЗ , АПВ – неуспешное ВЛ-10кВ Ф76-03 на ПС35/10 №76 «Н-Еловка». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции и изменение свойств материалов проходного изолятора 10 кВ (ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1) на ТП 10/0,4кВ № 76-03-2 на ТП 10/0,4кВ № 76-03-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести очистку изоляции на проходном изоляторе "В" и замену проходного изолятора ф "А" 10 кВ (ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1) в РУ-10кВ ТП10/0,4кВ № 76-03-2 Ответственное лицо: Заместитель начальника Большеулуйского РЭС Гевель А.А. 28.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр линии ВЛ 10кВ Ф 76-03 и ТП 10/0,4кВ с целью отыскания причины аварийного отключения Ответственное лицо: Заместитель начальника Большеулуйского РЭС Гевель А.А. 28.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 28.04.2021 год
Красноярскэнерго | 86 | 2021-03-30 | 15 | 18 | 0.118 | 2021-03-30 | 16 | 17 | 3.4.12.2 Опора №125 ВЛ-10кВ Ф 76-08, вследствие наклона тела опоры относительно уровня земли и повторных ветровых нагрузках, произошла разрегулировка стрелы провиса проводов, что при порывах ветра привело к схлесту проводов в пролете оп.№125-№126, с междуфазным коротким замыканием и отключением от МТЗ, АПВ –неуспешное, РПВ- неуспешное, ВЛ-10кВ Ф76-08 на ПС 35/10 №76 «Н-Еловка». 4.12 Произошла разрегулировка стрелы провиса проводов, вследствие наклона тела опоры №125 относительно уровня земли , что при порывах ветра привело к схлесту проводов в пролете оп.№125-№126, с междуфазным коротким замыканием и отключением от МТЗ, АПВ –неуспешное, РПВ- неуспешное, ВЛ-10кВ Ф76-08 на ПС 35/10 №76 «Н-Еловка». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провиса проводов в пролете оп.№125-№126 на ВЛ 10 кВ ф.76-8 Новая Еловка-Турецк, Пролет: Опора № 125 - Опора № 126 | Организационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Большеулуйского РЭС Гевель А.А. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 76-08 и ТП 10/0,4кВ по этому фидеру. С целью отыскания причины аварийного отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Большеулуйского РЭС Гевель А.А. 28.04.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Выполнить выправку относительно уровня земли опоры №125 с подсыпкой ПГС и утрамбовкой земли вокруг тела опоры и перетяжку провода в пролете опор №124-№126 на ВЛ-10кВ Ф76-08 Ответственное лицо: Заместитель начальника Большеулуйского РЭС Гевель А.А. 20.05.2021 год
Красноярскэнерго | 87 | 2021-03-30 | 15 | 28 | 0.008 | 2021-03-30 | 15 | 52 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации произошло изменение структуры материала, что привело к потери его физических свойств и усыханию колпачка изолятора под изолятором ф «В» на опоре №5 с последующем срывом изолятора с места крепления на крюке и разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролёте опор №4-№6, что привело к кратковременному схлесту проводов двух фаз «В» и «С», в пролете опор №5-№6, и отключению АВ-0,4кВ Л-3 ТП 10/0,4 54-1-6. 4.1 Произошло изменение структуры материала, что привело к потери его физических свойств и усыханию колпачка изолятора под изолятором ф «В» на опоре №5 с последующем срывом изолятора с места крепления на крюке и разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролёте опор №4-№6, что привело к кратковременному схлесту проводов двух фаз «В» и «С», в пролете опор №5-№6, и отключению АВ-0,4кВ Л-3 ТП 10/0,4 54-1-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: усыхание колпачка изолятора под изолятором ф «В» на опоре №5 с последующем срывом изолятора на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП-54-1-6, Опора П3ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка изолятора К-7 фазы "В" на опоре №5, регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №4 - №6 ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 10/0,4 54-1-6 Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 10/0,4 54-1-6 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по исключению подобных нарушений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.04.2021 год
Красноярскэнерго | 88 | 2021-03-30 | 16 | 5 | 0.015 | 2021-03-30 | 16 | 50 | 3.4.7.3 При длительной эксплуатации ВЛ-10кВ ф.90-06 произошла разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ-10кВ ф.90-06, что привело к междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз ф. "А" и ф. "В" в пролётах опор №3-№4, срабатыванию МТЗ с НАПВ и отключением В 10 ф.90-06 на ПС 35/10 № 90 "Грузенка". 4.1 Произошла разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ-10кВ ф.90-06, что привело к междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз ф. "А" и ф. "В" в пролётах опор №3-№4, срабатыванию МТЗ с НАПВ и отключением В 10 ф.90-06 на ПС 35/10 № 90 "Грузенка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса провода пролётах опор №3-№4 на ВЛ 10 кВ ф.90-06. на ВЛ 10 кВ ф.90-06 с.Грузенка., Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролётах опор №3-№4 ВЛ-10кВ ф. 90-06. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 30.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр на ВЛ 10кВ ф.90-06, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 30.04.2021 год
Красноярскэнерго | 89 | 2021-03-30 | 16 | 20 | 0.028668 | 2021-03-30 | 17 | 4 | 3.4.12.5 В результате схода снежной массы с крыши жилого дома на вводные провода, произошёл схлёст вводных проводов от оп. №2/17/2 ВЛ0,4кВ Л-1 от ТП № 33-07-14 до жилого дома, что привело возникновению междуфазного короткого замыкания с отключением АВ-0,4кВ Л-1 от ТП №33-03-23 10/0,4кВ. 4.4 В результате схода снежной массы с крыши жилого дома на вводные провода, произошёл схлёст вводных проводов от оп. №2/17/2 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП № 33-07-14 до жилого дома, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания с отключением АВ-0,4кВ Л-1 от ТП №33-07-17 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст вводных проводов от оп. №2/17/2 ВЛ0,4кВ Л-1 от ТП № 33-07-14 до жилого дома на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 33-07-14, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП № 33-03-23 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 23.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести разъяснительную беседу с собственниками жилого дома о необходимости контроля и наличия ответственности со стороны собственников строения, с целью исключения неконтролируемых воздействий при неблагоприятных погодных явлениях и причинения вреда и ущерба электроустановкам находящимся в работе. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 30.04.2021 год
Красноярскэнерго | 69 | 2021-03-30 | 12 | 35 |  | 2021-03-30 | 12 | 35 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки 20 м/с произошёл излом и падение дерева на провода фазы "А", "В" в пролёте опор № 69-70 из вне охранной зоны ВЛ 110кВ Новобирюсинская-Чунояр с отпайками (С-842), вследствие чего произошло кратковременное перекрытие фазы "А", "В" по макушке дерева (Высота дерева 29 метров. Ширина охранной зоны - 20 метров). 4.12 Нарушение электроизоляционного воздушного промежутка при падении дерева на провода фазы "А", "В" в пролёте опор № 69-70 из вне охранной зоны ВЛ 110кВ Новобирюсинская-Чунояр с отпайками (С-842), что привело к отключению от 1ст. ДЗ с успешным АПВ ВЛ 110 кВ Приангарская-Чунояр I цепь с отпайками (С-855) на ПС 220 кВ "Приангарская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110кВ Новобирюсинская-Чунояр с оС-842, Пролет: Опора № 69 - Опора № 70 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ 110 кВ Новобирюсинская-Чунояр с отпайкой на ПС 110 кВ "Тамтачет" (С-842) по всей длине. Номер заказа 151444588. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить вырубку угрожающих падением деревьев на ВЛ 110 кВ Новобирюсинская-Чунояр с отпайкой на ПС 110 кВ "Тамтачет" (С-842/С-841) в пролёте опор № 69-70. Номер заказа 151449188. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 01.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ листков осмотра с целью определения дефектов для включения в производственные программы на 2022-2023 годы мероприятий по расширению, расчистке просеки, вырубке ОСД на ВЛ 110 кВ Новобирюсинская-Чунояр с отпайкой на ПС 110 кВ "Тамтачет" (С-842). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 30.06.2021 год
Красноярскэнерго | 90 | 2021-03-30 | 17 | 25 | 0.010417 | 2021-03-30 | 17 | 50 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации произошло изменение структуры материала, что привело к потери его физических свойств и ссыханию колпачка изолятора под изолятором ф «В» на опоре №11 с последующем срывом изолятора с места крепления на крюке и разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролёте опор №10-№12, что привело к кратковременному схлесту проводов двух фаз «В» и «С», в пролете опор №11-№12, и отключению АВ-0,4кВ Л-1 ТП 10/0,4 № 74-6-4. 4.2 Произошло изменение структуры материала, в следствии длительной эксплуатации , что привело к потери его физических свойств и усыханию колпачка изолятора под изолятором ф. «В» на опоре №11 с последующем срывом изолятора с места крепления на крюке и разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролёте опор №10-№12, что привело к кратковременному схлесту проводов двух фаз «В» и «С», в пролете опор №11-№12, и отключению АВ-0,4кВ Л-1 ТП 10/0,4 № 74-6-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Усыханию колпачка изолятора под изолятором ф. «В» на опоре №11 в следствии длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 74-6-4, Опора П3ДБ-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка изолятора К-7 фазы "В" на опоре №11, регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №10 - №12 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 10/0,4 № 74-6-4 Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 10/0,4 74-6-4 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по исключению подобных нарушений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.04.2021 год
Красноярскэнерго | 173 | 2021-03-30 | 13 | 15 | 0.01 | 2021-03-30 | 14 | 15 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4 кВ с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4 кВ от ТП 160 до ж/д ул. Вавилова 39а, что привело к однофазному короткому замыканию и перегоранию ПН-0,4 кВ фазы "С" руб. 11 /0,4 кВ на ТП 160. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 0,4 кВ от ТП 160 до ж/д ул. Вавилова 39а, в следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4 кВ с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и перегоранию ПН-0,4 кВ фазы "С" руб. 11 /0,4 кВ на ТП 160. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП 160 А, Предохранитель ПН-2 400/400 ф.С; Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП 160 11Л - ул. Вавилова.39а, Кабель АВВГ 4х120 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление КЛ 0,4 кВ от ТП 160 до ж/д ул. Вавилова 39а Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.06.2021 год
Красноярскэнерго | 91 | 2021-03-30 | 20 | 20 | 0.0525 | 2021-03-30 | 21 | 55 | 3.4.7.3 В результате продолжительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ, с изменением физических свойств материалов и при повторяющихся воздействиях ветра, произошло удлинение провода фазы "А" с разрегулировкой стрелы провеса в пролете опор № 13-14, что привело к междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз «А» и «В», с отключением ВЛ-0,4 кВ Л-1 на ТП№ 103-01-1 10/0,4кВ. 4.1 Произошло удлинение провода фазы "А" с разрегулировкой стрелы провеса провода в пролете опор № 13-14, в результате продолжительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ, с изменением физических свойств материалов, что привело при воздействии повторных ветровых нагрузок, к междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз «А» и «В», с отключением ВЛ-0,4 кВ Л-1 на ТП№ 103-01-1 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 103-01-1, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л1 от ТП № 103-01-1 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 30.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить на ВЛ-0,4кВ Л1 от ТП № 103-01-1 перетяжку провода с регулировкой стрелы провеса в пролётах опор №13-14 Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 30.04.2021 год
Красноярскэнерго | 92 | 2021-03-30 | 23 | 9 | 0.035249 | 2021-03-30 | 23 | 56 | 3.4.12.5 В результате схода снежной массы с крыши жилого дома на вводные провода, произошёл схлёст вводных проводов от оп. №20/1 ВЛ0,4кВ Л-1 от ТП № 33-03-23 до жилого дома, что привело возникновению междуфазного короткого замыкания с отключением АВ-0,4кВ Л-1 от ТП №33-03-23 10/0,4кВ. 4.4 В результате схода снежной массы с крыши жилого дома на вводные провода, произошёл схлёст вводных проводов от оп. №20/1 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП № 33-03-23 до жилого дома, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания с отключением АВ-0,4кВ Л-1 от ТП №33-03-23 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст вводных проводов от оп. №20/1 ВЛ0,4кВ Л-1 от ТП № 33-03-23 до жилого дома на оп. №20/1 ВЛ0,4кВ Л-1 от ТП № 33-03-23 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП № 33-03-23 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 23.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести разъяснительную беседу с собственниками жилого дома о необходимости контроля и наличия ответственности со стороны собственников строения, с целью исключения неконтролируемых воздействий при неблагоприятных погодных явлениях и причинения вреда и ущерба электроустановкам находящимся в работе. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 30.04.2021 год
Красноярскэнерго | 93 | 2021-03-30 | 23 | 35 | 0.0075 | 2021-03-30 | 23 | 50 | 3.4.12.2 При повторяющихся воздействиях ветра и в результате продолжительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ, с изменением физических свойств материалов , произошло удлинение провода фазы "В" с разрегулировкой стрелы провеса в пролете опор № 18-19, что привело к междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз «С» и «В», с отключением ВЛ-0,4 кВ Л-2 на ТП№ 39-11-5 10/0,4кВ. 4.1 Произошло удлинение провода фазы "В" с разрегулировкой стрелы провеса провода в пролете опор № 18-19, в результате продолжительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ, с изменением физических свойств материалов, что привело при воздействии повторных ветровых нагрузок, к междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз «С» и «В», с отключением ВЛ-0,4 кВ Л-2 на ТП№ 39-11-5 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 39-11-5, Пролет: Оп№ 18 - Оп№ 19 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л2 от ТП№ 39-11-5 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 01.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить на ВЛ-0,4кВ Л2 от ТП № 39-11-5 перетяжку провода с регулировкой стрелы провеса в пролётах опор №18-19 Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 01.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 01.05.2021 год
Красноярскэнерго | 174 | 2021-03-30 | 15 | 20 |  | 2021-03-30 | 15 | 20 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 60 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ПС 33 яч.10 - РП 109 яч.3, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.33-10 на ПС Молодежная 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ ПС 33 яч.10 - РП 109 яч.3, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 60 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.33-10 на ПС Молодежная 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 33 яч.10 - РП 109 яч.3, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Восстановить силовой кабель ААБл-10 3х240 КЛ 10 кВ ПС 33 яч.10 - РП 109 яч.3. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.08.2021 год
Красноярскэнерго | 175 | 2021-03-30 | 16 | 45 | 0.17499 | 2021-03-30 | 17 | 20 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 56 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 160 яч.4 до ТП 156 яч.3, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.6 на РП 103. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 160 яч.4 до ТП 156 яч.3, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 56лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.6 на РП 103 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ от ТП 160 яч.4 до ТП 156 яч.3, Кабель силовой АСБ-6 3х95 | Организационное мероприятие 1 Отремонтировать КЛ 10кВ от ТП 160 яч.4 до ТП 156 яч.3 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.07.2021 год
Красноярскэнерго | 176 | 2021-03-30 | 20 | 30 | 0.0375 | 2021-03-30 | 20 | 45 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 35 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6кВ ПС 28 "Дачная" - ТП 893, что привело к их межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф.28-47 на ПС 28 "Дачная" 35/6кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 6кВ ПС 28 "Дачная" - ТП 893, в следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 35 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф.28-47 на ПС №28 "Дачная" 35/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.28-47 от ПС 28 до ТП 893, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж кабельной вставки и соединительных муфт на силовом кабеле ААШв-10 3х120 КЛ 6кВ ПС 28 "Дачная" - ТП 893. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.07.2021 год
Красноярскэнерго | 28 | 2021-03-29 | 22 | 5 | 0.2673 | 2021-03-29 | 22 | 59 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (до 8 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.34-4 в пролете опор №№ 68-69 произошел кратковременный схлест проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением ВЛ 10кВ ф.34-4 на ПС 110/35/6кВ № 34 Миндерла". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 68-69 ВЛ 10кВ ф.34-4 в результате резкого порыва ветра (до 8 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением ВЛ 10кВ ф.34-4 на ПС 110/35/6кВ № 34 Миндерла". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 68-69. на ВЛ 10 кВ ф. 34-4, Пролет: Опора № 68 - Опора № 69 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.34-4. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 29.04.2021 год
Красноярскэнерго | 35 | 2021-03-30 | 10 | 58 | 0.19 | 2021-03-30 | 11 | 55 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло перекрытие двух фарфоровых изоляторов фазы "А" и фазы "В" марки С 4-80 II на ВР-10 кВ ТП 10/0,4 кВ №26-03-2654, что явилось причиной короткого замыкания между фазами "А" и "В", срабатывания МТЗ и отключения В-10 кВ ф.26-03 на ПС 110/10 кВ №26 "Кутужеково". 4.12 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.26-03 было обнаружено перекрытие двух фарфоровых изоляторов фазы "А" и фазы "В" марки С 4-80 II на ВР-10 кВ ТП 10/0,4 кВ №26-03-2654, что явилось причиной короткого замыкания между фазами "А" и "В", срабатывания МТЗ и отключения В-10 кВ ф.26-03 на ПС 110/10 кВ №26 "Кутужеково". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляторов. на ВЛ-10 кВ ф.26-03 п.Кутужеково, Спуск: Оп.№35 - ТП 26-03-2303 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.26-03. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 01.05.2021 год
Красноярскэнерго | 36 | 2021-03-30 | 12 | 0 | 0.021694 | 2021-03-30 | 12 | 40 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ №6-12-058 при сильных порывов ветра до 13 м/с и тяжения проводов произошёл наклон труба стойки на вводе в здание от опоры №18, что явилось причиной схлёстывания проводов на отпайке к жилому дому и отключения АВ-0,4 кВ ф.1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №6-12-058. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ №6-12-058 на отпайке к жилому дому от опоры №18 обнаружено схлёстывания проводов в результате наклона труба стойки, что явилось причиной возникновения короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ ф.1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №6-12-058. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 6-12-058, Пролет: Оп. №18 - Оп. №19 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №6-12-058. По результатам осмотра произвести перетяжку провода в пролёте опор с увеличенной стрелой провиса провода. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 30.04.2021 год
Красноярскэнерго | 37 | 2021-03-30 | 13 | 50 | 0.33999 | 2021-03-30 | 14 | 58 | 3.4.10 Из за проникновения на бак трансформатора КТП 10/0,4 кВ №34-10-620 животного (кот) произошло короткое замыкание, что явилось причиной работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.34-10 на ПС 110/35/10 кВ №34 "Каптыревская". 4.12 Во время внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ф.34-10 на баке трансформатора КТП 10/0,4 кВ №34-10-620 был обнаружен кот со следами термического ожога. Перекрытие по животному явилось причиной возникновения короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.34-10 на ПС 110/35/10 кВ №34 "Каптыревская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по животному. на КТП 10/0,4 кВ №34-10-620, VS010-0006421 | Техническое мероприятие 1 Исключить возможность проникновения животных к токоведущим частям КТП 10/0,4 кВ №34-10-620 Ответственное лицо: Полежаев В.Г. 01.05.2021 год
Красноярскэнерго | 70 | 2021-03-30 | 14 | 11 | 0.0081996 | 2021-03-30 | 14 | 52 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролёте опор № 2-3 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."С" , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролёте опор № 2-3 произошло междуфазное к.з ф."В", "С"., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 6-06-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 6-06-19, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "С" в пролёте опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ Л-2 Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 09.04.2021 год
Красноярскэнерго | 34 | 2021-03-30 | 2 | 41 | 0.019999 | 2021-03-30 | 3 | 31 | 3.4.8.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов на вводе 0,4кВ в здание от опоры №6 (Красноярский край, Уярскийй район, с. Толстихино , ул. Советская д. 15) из-за схождения с металлической кровли снега при очистке посторонним лицом, на КТПН 11-10-6/160 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4кВ Л-2. (ТН самоустранилось). | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 11-10-6: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 30.04.2021 год
Красноярскэнерго | 35 | 2021-03-30 | 9 | 30 | 0.085 | 2021-03-30 | 11 | 12 | 3.4.8.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов на вводе 0,4кВ в здание от опоры №14 (Красноярский край, Уярский район, г. Уяр, ул. Первомайская д. 5) из-за схождения с металлической кровли снега при очистке посторонним лицом, на ЗТП 23-05-1/320 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4кВ Л-2. (ТН самоустранилось). | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 23-05-1: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 30.04.2021 год
Красноярскэнерго | 36 | 2021-03-30 | 11 | 21 | 0.038 | 2021-03-30 | 13 | 15 | 3.4.8.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов на вводе 0,4кВ в здание от опоры №18 (Красноярский край, Уярский район, с. Сушиновка, ул. Октябрьская д. 19) из-за схождения с металлической кровли снега при очистке посторонним лицом, на КТП 40-06-7/160 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4кВ Л-2. (ТН самоустранилось). | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 40-06-7: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 30.04.2021 год
Красноярскэнерго | 37 | 2021-03-30 | 13 | 32 | 0.052 | 2021-03-30 | 14 | 50 | 3.4.12.2 Падение деревьев (веток) из-за ветра 15м/с. на ВЛ -0,4кВ Л-1 от КТПН 11-10-6/160. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов на приемной траверсе влетевшей из-за сильного ветра веткой, на КТПН 11-10-6/160действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4кВ Л-1. (Устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: С хлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 11-10-6 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 11-10-6: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 30.04.2021 год
Красноярскэнерго | 38 | 2021-03-30 | 13 | 45 | 0.052501 | 2021-03-30 | 14 | 55 | 3.4.8.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов на вводе 0,4кВ в здание от опоры №11 (Красноярский край, Партизанский район, с.Богуславка, ул. Партизанская д. 19) из-за схождения с металлической кровли снега при очистке посторонним лицом, на КТПН 46-06-3/160 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4кВ Л-3. (ТН самоустранилось). | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л3 КТПН 46-06-3: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Юносов С.А. 30.04.2021 год
Красноярскэнерго | 29 | 2021-03-29 | 22 | 9 | 0.095 | 2021-03-29 | 23 | 6 | 3.4.12.2 В результате переменной ветровой нагрузки (ветер с порывами до 10 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.72-5 в пролете опор №№ 6-7 произошел кратковременный схлест проводов ф. "В" и ф. "С", что привело к действию МТЗ и отключению В 10кВ ф.72-5 на ПС 35/10кВ № 72 "Юксеево". 4.4 Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 10кВ ф.72-5 в результате переменной ветровой нагрузки, приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением ВЛ 10кВ ф.72-5 на ПС 35/10кВ № 72 "Юксеево". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 6-7. на ВЛ 10 кВ ф. 72-5 д. Юксеево, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.72-5. Ответственное лицо: Пакин А.В. 29.04.2021 год
Красноярскэнерго | 39 | 2021-03-30 | 14 | 25 | 0.0075 | 2021-03-30 | 15 | 55 | 3.4.8.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов на вводе 0,4кВ в здание от опоры №9(Красноярский край, Манский район, п. Нарва, ул. Первомайская д. 5) из-за схождения с металлической кровли снега при очистке посторонним лицом, наКТП 82-04-1/160 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4кВ Л-2. (ТН самоустранилось). | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 82-04-1: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Арахов Э.Х. 30.04.2021 год
Красноярскэнерго | 178 | 2021-03-31 | 3 | 5 | 0.85002 | 2021-03-31 | 4 | 30 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 35 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ ТП 2028 -ТП 70 , что привело к их межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.16-14 на ПС №16 "Пролетарская" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 2028 - ТП 70 , в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 35 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.16-14 на ПС №16 "Пролетарская" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 70 до ТП 2028, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж соединительных муфт и кабельной вставки ААБ 3х120 КЛ 10кВ ТП 2028-ТП 70. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.07.2021 год
Красноярскэнерго | 40 | 2021-03-30 | 15 | 33 | 0.051334 | 2021-03-30 | 17 | 1 | 3.4.8.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов на вводе 0,4кВ в здание от опоры №7 (Красноярский край, Уярский район, г. Уяр, ул. Свердлова д. 15) из-за схождения с металлической кровли снега при очистке посторонним лицом, на ЗТП 30-09-2/160 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4кВ Л-1. (ТН самоустранилось). | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 30-09-2: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 30.04.2021 год
Красноярскэнерго | 41 | 2021-03-31 | 8 | 17 | 0.18 | 2021-03-31 | 9 | 29 | 3.4.12.2 Падение веток из-за ветра 18м/с. на ВЛ-10кВ ф.27-03 в пролете опор №№ 75-76. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№ 75-76 влетевшей из-за сильного ветра ветки с дерева из вне охранной зоны, на ПС 110/10кВ №27 "Совхозы" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф. 27-03. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф. 27-03, Пролет: Опора № 75 - Опора № 76 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 27-03: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления деревьев из вне охранной зоны, угрожающих падением веток на провода. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 30.04.2021 год
Красноярскэнерго | 42 | 2021-03-31 | 10 | 20 | 0.0017 | 2021-03-31 | 11 | 20 | 3.4.8.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов на вводе 0,4кВ в здание от опоры №4 (Красноярский край, Саянский район, с. Павловка, ул. Маяковского д. 15) из-за схождения с металлической кровли снега при очистке посторонним лицом, на КТПН 18-03-3/250 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4кВ Л-2. (ТН самоустранилось). | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 18-03-3: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Манаков В.М. 01.05.2021 год
Красноярскэнерго | 43 | 2021-03-31 | 10 | 46 | 0.0026 | 2021-03-31 | 11 | 46 | 3.4.8.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов на вводе 0,4кВ в здание от опоры №2.2 (Красноярский край, Саянский район, п. Орье, ул. Первомайская д. 15) из-за схождения с металлической кровли снега при очистке посторонним лицом, на КТПН 5-10-3/160 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4кВ Л-3. (ТН самоустранилось). | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 5-10-3: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Манаков М.В. 01.05.2021 год
Красноярскэнерго | 94 | 2021-03-31 | 8 | 47 | 0.16833 | 2021-03-31 | 10 | 28 | 3.4.12.2 В результате изменения свойств материалов произошло незначительное удлинение провода фазы "В" с его провисом в пролете опор №15 - №15-1 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП № 85-12-1 6/0,4кВ, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением АВ-0,4кВ Л-2 на ТП 85-12-1 6/0,4кВ. 4.12 Произошел провис провода фазы "В" в пролете опор №15 - №15-1 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП № 85-12-1 6/0,4кВ, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением АВ-0,4кВ Л-2 на ТП № 85-12-1 6/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода фазы "В" в пролете опор №15 - №15-1 на ВЛ 0,4 кВ ТП 85-12-1 Л2, Пролет: - Опора № 15-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП № 85-12-1 6/0,4кВ с целью выявления причин отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 09.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса на участке ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №85-12-1 6/0,4кВ от оп.15 до оп.15-6 Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать замену голого провода на СИП в рамках РП-2022 в пролетах оп.№15 до оп.№15-6 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП № 85-12-1 6/0,4кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 30.06.2021 год
Красноярскэнерго | 95 | 2021-03-31 | 9 | 12 | 0.1 | 2021-03-31 | 10 | 12 | 3.4.12.2 В результате длительной ветровой нагрузки произошло перетирание вязки крепления провода ф «А» на оп. №215-20 ВЛ-10кВ ф. 7-10, что привело к межфазному КЗ. Срабатыванию МТЗ и отключению В-10кВ на ПС №7 Степная 110/35/10кВ 4.12 Перетирание вязки крепления провода ф «А» на оп. №215-20 ВЛ-10кВ ф. 7-10, в результате длительной ветровой нагрузки что привело к межфазному Короткому замыканию , срабатыванию МТЗ и отключению В-10кВ на ПС №7 Степная 110/35/10кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перетирание вязки крепления провода ф «А» на оп. №215-20 на ВЛ 10 кВ ф.7-10, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Восстановить вязку крепления провода ф «А» на оп. №215-20 ВЛ-10кВ ф. 7-10. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.7-10 с целью выявления причин отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 30.04.2021 год
Красноярскэнерго | 38 | 2021-03-31 | 14 | 15 | 0.2975 | 2021-03-31 | 15 | 6 | 3.4.12.2 Сильными порывами ветра до 14 м/с на спуски 10 кВ к КТП 10/0,4 кВ №60-07-2826 был заброшен кусок материи, что явилось причиной схлёстывания проводов спусков к КТП, возникновения короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.60-07 на ПС 35/10 кВ №60 "Маринино". 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.60-07 было обнаружено на спусках к КТП 10/0,4 кВ №60-07-2826 заброшенный ветром кусок материи, что явилось причиной схлёстывания проводов спусков к КТП, возникновения короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.60-07 на ПС 35/10 кВ №60 "Маринино". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по лоскуту материи на проводах. на ВЛ-10 кВ ф.60-07 с. Маринино, Спуск: Оп. №8 - ТП-2826 | Техническое мероприятие 1 Удалить лоскут материи с проводов спусков к КТП 10/0,4 кВ №60-07-2826. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 01.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.60-07 после неблагоприятного стихийного явления. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 01.05.2021 год
Красноярскэнерго | 96 | 2021-03-31 | 10 | 45 | 0.13 | 2021-03-31 | 11 | 45 | 3.4.12.2 В результате повторных воздействий ветра и длительной эксплуатации ВЛ произошло перетирание вязки крепления провода ф. «А» на оп. №68 ВЛ-10кВ ф. 71-8, что привело к межфазному короткому замыканию и срабатыванию МТЗ с отключением В-10кВ на ПС №71 Павловская 35/10кВ. 4.12 Произошло перетирание вязки крепления провода фаза «А» на опоре №68 ВЛ-10кВ ф. 71-8, что привело к межфазному короткому замыканию и срабатыванию МТЗ с отключением В-10кВ на ПС №71 Павловская 35/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перетирание вязки крепления провода фаза «А» на опоре №68 на ВЛ 10 кВ ф.71-8, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Отремонтировать крепление вязки провода на изоляторе фазы "А" на оп.№68 ВЛ-10кВ ф. 71-8. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.71-8 с целью выявления причин отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 30.04.2021 год
Красноярскэнерго | 97 | 2021-03-31 | 11 | 25 | 0.08333 | 2021-03-31 | 12 | 15 | 3.4.12.2 Опора №10 ВЛ-10кВ Ф 92-06, вследствие наклона тела опоры относительно уровня земли и повторных ветровых нагрузках, произошла разрегулировка стрелы провиса проводов, что при порывах ветра привело к схлесту проводов в пролете оп.№9-№10, с междуфазным коротким замыканием и отключением от МТЗ, АПВ –неуспешное, РПВ- неуспешное, ВЛ-10кВ Ф92-06 на ПС 35/10 №92 «Маталассы». 4.12 Произошла разрегулировка стрелы провиса проводов, вследствие наклона тела опоры опора №10 ВЛ-10кВ Ф 92-06 относительно уровня земли и повторных ветровых нагрузках, что при порывах ветра привело к схлесту проводов в пролете оп.№9-№10, с междуфазным коротким замыканием и отключением от МТЗ, АПВ –неуспешное, РПВ- неуспешное, ВЛ-10кВ Ф92-06 на ПС 35/10 №92 «Маталассы». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провиса проводов в пролете опор № 9-10 на ВЛ 10 кВ ф.92-6 Маталассы, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку относительно уровня земли опоры №10 с подсыпкой ПГС и утрамбовкой земли вокруг тела опоры и перетяжку провода в пролете опор №9-№11 на ВЛ-10кВ Ф92-06 Ответственное лицо: Заместитель начальника Большеулуйского РЭС Гевель А.А. 27.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 20.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 92-06 и ТП 10/0,4кВ по этому фидеру. с целью отыскания причины аварийного отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Большеулуйского РЭС Гевель А.А. 20.04.2021 год
Красноярскэнерго | 98 | 2021-03-31 | 13 | 35 | 0.012001 | 2021-03-31 | 14 | 15 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра и схода снега с крыши жилого дома, покрытой металлочерепицей произошел схлест ввода с оп.№11 Л-1 от ТП 10/04кВ №14-04-8 в этот жилой дом (выполненный голым проводом ), что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л-1 на ТП10/0,4кВ №14-04-8 4.12 В результате порывов ветра и схода снега с крыши жилого дома, покрытой металлочерепицей произошел схлест ввода с оп.№11 Л-1 от ТП 10/0,4кВ №14-04-8 в этот жилой дом (выполненный голым проводом ), что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л-1 на ТП10/0,4кВ №14-04-8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода с оп.№11 Л-1 от ТП 10/04кВ 14-04-8 до ввода в жилой дом на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 14-4-8, Опора П1ДБ-2 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр линии ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП №14-04-8 и ТП № 14-04-8, с целью выяснения причины отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Большеулуйского РЭС Гевель А.А. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Провести разъяснительную беседу с собственниками жилого дома о необходимости контроля и наличия ответственности со стороны собственников строения, с целью исключения неконтролируемых воздействий при неблагоприятных погодных явлениях и причинения вреда и ущерба электроустановкам находящимся в работе. Ответственное лицо: Заместитель начальника Большеулуйского РЭС Гевель А.А. 28.04.2021 год
Красноярскэнерго | 99 | 2021-03-31 | 13 | 52 | 0.0525 | 2021-03-31 | 14 | 55 | 3.4.12.2 В результате повторных воздействий ветра и длительной эксплуатации ВЛ произошло перетирание вязки крепления провода ф. «В» оп. № 1/1 ВЛ-0,4кВ Л-6 от ТП 97-7-2, из-за чего произошло межфазное короткое замыкание, отключился АВ-0,4 Л-6 в ТП 97-7-2 10/0,4кВ. 4.12 Произошло перетирание вязки крепления провода ф. «В» на оп. № 1/1 ВЛ-0,4кВ Л-6 от ТП 97-7-2, в результате повторных воздействий ветра и длительной эксплуатации ВЛ , что привело к межфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4 Л-6 в ТП № 97-7-2 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перетирание вязки крепления провода ф. «В» на оп. № 1/1 ВЛ-0,4кВ Л-6 от ТП 97-7-2 на ВЛ 0,4 кВ ТП 97-7-2 Л6, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Отремонтировать крепление вязки провода на изоляторе фазы "В " на оп.№ 1/1 ВЛ-0,4кВ Л-6 от ТП 97-7-2 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-6 от ТП № 97-7-2 10/0,4кВ с целью выявления причин отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 30.04.2021 год
Красноярскэнерго | 100 | 2021-03-31 | 14 | 30 | 0.020833 | 2021-03-31 | 15 | 20 | 3.4.12.2 В результате повторяющихся порывов ветра и схода снега с крыши жилого дома, покрытой металлочерепицей произошел схлест проводов на вводе в жилой дом с оп.№11/16 Л-1 от ТП 10/04кВ 14-04-10 (выполненный голым проводом ), что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 10/0,4кВ № 14-04-10. 4.12 В результате повторяющихся порывов ветра и схода снега с крыши жилого дома, покрытой металлочерепицей произошел схлест ввода с оп.№11/16 Л-1 от ТП 10/04кВ 14-04-10 в этот жилой дом (выполненный голым проводом ), что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 10/0,4кВ № 14-04-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на вводе в жилой дом с оп.№11/16 Л-1 от ТП 10/04кВ 14-04-10 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 14-4-10, Опора А1ДБ-2 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр по линии ВЛ 0,4кВ Л 1 от ТП № 14-04-10 с целью выяснения причины отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Большеулуйского РЭС Гевель А.А. 29.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Провести разъяснительную беседу с собственниками жилого дома о необходимости контроля и наличия ответственности со стороны собственников строения, с целью исключения неконтролируемых воздействий при неблагоприятных погодных явлениях и причинения вреда и ущерба электроустановкам находящимся в работе. Ответственное лицо: Заместитель начальника Большеулуйского РЭС Гевель А.А. 29.04.2021 год
Красноярскэнерго | 101 | 2021-03-31 | 15 | 29 | 0.01275 | 2021-03-31 | 16 | 20 | 3.4.12.2 Опоры №1, ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ 1-01-7, вследствие наклона тела опоры относительно уровня земли и повторных ветровых нагрузках, произошла разрегулировка стрелы провиса проводов, что при порывах ветра привело к схлесту проводов в пролете оп.№1-№2, с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-2 на ТП 10/0,4кВ № 1-07-7. 4.12 Произошла разрегулировка стрелы провиса проводов, при повторных ветровых нагрузках, в пролёте опор №1-№2 а также в следствии накалона тела опоры №1, ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ 1-01-7, относительно уровня земли , что привело к схлесту проводов в пролете оп.№1-№2, с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-2 на ТП 10/0,4кВ № 1-07-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 1-1-7, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр линии ВЛ 0,4кВ Л2 от ТП №1-01-7 с целью выяснения причины отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Большеулуйского РЭС Гевель А.А. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Выполнить выправку опоры №1 с подсыпкой ПГС и утрамбовкой грунта вокруг тела опоры , перетяжку провода в пролете опор №1-№2 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ № 1-01-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника Большеулуйского РЭС Гевель А.А. 31.05.2021 год
Красноярскэнерго | 102 | 2021-03-31 | 15 | 40 | 0.1 | 2021-03-31 | 16 | 40 | 3.4.7.3 РУ10 кВ ТП 10/0,4кВ № 16-05-1 вследствие длительной эксплуатации, нарушения структуры материала, повышенной влажности и перепадов температуры с переходом через «0», произошло разрушение опорного изолятора фаза «В», в результате чего от возникшей эл.дуги при замыкание на «Землю» произошло перекрытие между двумя опорными изоляторами фаз «В» и «С» с отключением от действия МТЗ АВПВ-не успешное ВЛ 10кВ Ф 76-05 4.12 Произошло разрушение опорного изолятора фаза «В», РУ-10 кВ ТП 10/0,4кВ № 16-05-1 вследствие длительной эксплуатации, нарушения структуры материала, повышенной влажности и перепадов температуры с переходом через «0» град, в результате чего от возникшей эл. дуги при замыкание на «Землю» произошло перекрытие между двумя опорными изоляторами фаз «В» и «С» с отключением от действия МТЗ АВПВ-не успешное ВЛ 10кВ Ф 76-05 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опорного изолятора фаза «В», РУ-10 кВ ТП10/0,4кВ № 16-05-1 на РУ-10 кВ ТП10/0,4кВ № 16-05-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденного опорного изолятора фаза "В" в РУ 10кВ ТП 10/0,4кВ № 76-05-1 Ответственное лицо: Заместитель начальника Большеулуйского РЭС Гевель А.А. 20.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить чистку опорной изоляции в РУ-10кВ ТП10/0,4кВ №76-05-1 Ответственное лицо: Начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 29.04.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеочередные испытания изоляции ТП10/0,4кВ 76-05-1 с помощью мегомметра. Ответственное лицо: Заместитель начальника Большеулуйского РЭС Гевель А.А. 29.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 76-08 и ТП 10/0,4кВ по этому фидеру. С целью отыскания причины аварийного отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Большеулуйского РЭС Гевель А.А. 29.04.2021 год
Красноярскэнерго | 103 | 2021-03-31 | 20 | 36 | 0.007666 | 2021-03-31 | 20 | 59 | 3.4.12.2 В следствии наличия в районе ветра с порывистыми ветровыми нагрузками, произошел срыв с крюка штыревого изолятора ф. «В» на опоре №13/2 с последующем падением изолятора и разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролёте опор №13/1-№13/3, что привело к кратковременному схлесту проводов двух фаз «В» и «С», в пролете опор №13/2-№13/3, и отключению АВ-0,4кВ Л-3 ТП 10/0,4 № 12-4-5 4.1 Произошел срыв с крюка штыревого изолятора ф. «В» на опоре №13/2 с последующем падением изолятора и разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролёте опор №13/1-№13/3, в следствии прохождения по району порывистого ветра, что привело к кратковременному схлесту проводов двух фаз «В» и «С», в пролете опор №13/2-№13/3, и отключению АВ-0,4кВ Л-3 ТП 10/0,4 № 12-4-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв с крюка штыревого изолятора ф. «В» на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП-12-4-5, Опора У3ДБ-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену уплотнительного колпачка К-7 с монтажом изолятора фазы "В" на опоре №13/2, регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №13/1 - №13/3 ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 10/0,4 12-4-5 Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 28.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 10/0,4 12-4-5 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по исключению подобных нарушений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 28.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.04.2021 год
Красноярскэнерго | 30 | 2021-03-29 | 23 | 20 | 0.084103 | 2021-03-30 | 0 | 18 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (до 12 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.73-4 в пролете опор №№ 25-26 произошел кратковременный схлест проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением ВЛ 10кВ ф.73-4 на ПС 35/10кВ № 73 "Павловщина". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 25-26 ВЛ 10кВ ф.73-4 в результате резкого порыва ветра (до 12 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением ВЛ 10кВ ф.73-4 на ПС 35/10кВ № 73 "Павловщина". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 25-26. на ВЛ 10 кВ ф. 73-4, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.73-4. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 30.04.2021 год
Красноярскэнерго | 31 | 2021-03-30 | 8 | 30 | 0.078836 | 2021-03-30 | 9 | 25 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (до 12 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.53-7 в пролете опор №№ 70-71 произошло схлестывание проводов ф. "В" и ф. "С", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением ВЛ 10кВ ф.53-7 на ПС 110/35/10кВ № 53 "Сухобузимская". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 70-71 ВЛ 10кВ ф.53-7 в результате резкого порыва ветра (до 12 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением ВЛ 10кВ ф.53-7 на ПС 110/35/10кВ № 53 "Сухобузимская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 70-71. на ВЛ 10 кВ ф. 53-7, Пролет: Опора № 70 - Опора № 71 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.53-7. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 30.04.2021 год
Красноярскэнерго | 32 | 2021-03-30 | 10 | 20 | 0.071664 | 2021-03-30 | 11 | 10 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (до 10 м/с.) на ВЛ 6кВ ф.51-4 в пролете опор №№ 23-24 произошло схлестывание проводов ф. "В" и ф. "С", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением ВЛ 6кВ ф.51-4 на ПС 35/10-6кВ № 51 "Атаманово". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 23-24 ВЛ 6кВ ф.51-4 в результате резкого порыва ветра (до 10 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением ВЛ 6кВ ф.51-4 на ПС 35/10-6кВ № 51 "Атаманово". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 23-24. на ВЛ 6 кВ ф. 51-4_Атаманово, Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ ф.51-4. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 30.04.2021 год
Красноярскэнерго | 33 | 2021-03-30 | 13 | 10 | 0.16666 | 2021-03-30 | 14 | 0 | 3.4.12.2 В результате переменной ветровой нагрузки (ветер с порывами до 12 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.11-12 в пролете опор №№ 226-227 произошел кратковременный схлест проводов, что привело к действию МТЗ с НАПВ и отключению ВЛ 10кВ ф.11-12 на ПС 110/35/10кВ № 11 "Енисейская". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 226-227 ВЛ 10кВ ф.11-12 в результате переменной ветровой нагрузки, приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению ВЛ 10кВ ф.11-12 на ПС 110/35/10кВ № 11 "Енисейская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 226-227. на ВЛ 10 кВ ф. 11-12 д. Плотбище, Ялань, Пролет: Опора № 226 - Опора № 227 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.11-12. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 30.04.2021 год
Красноярскэнерго | 34 | 2021-03-30 | 15 | 0 | 0.075 | 2021-03-30 | 15 | 45 | 3.4.12.2 В результате переменной ветровой нагрузки (ветер с порывами до 12 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.11-16 в пролете опор №№ 398-399 произошел кратковременный схлест проводов, что привело к действию ТО с НАПВ и отключению ВЛ 10кВ ф.11-16 на ПС 110/35/10кВ № 11 "Енисейская". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 398-399 ВЛ 10кВ ф.11-16 в результате переменной ветровой нагрузки, приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО с НАПВ и отключению ВЛ 10кВ ф.11-16 на ПС 110/35/10кВ № 11 "Енисейская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 398-399. на ВЛ 10 кВ ф. 11-16 заимка Прутовская, Пролет: Опора № 398 - Опора № 399 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.11-16. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 30.04.2021 год
Красноярскэнерго | 35 | 2021-03-30 | 21 | 26 | 0.0774 | 2021-03-30 | 22 | 20 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (до 12 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.52-1 в пролете опор №№ 70-71 произошло схлестывание проводов ф. "В" и ф. "С", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением ВЛ 10кВ ф.52-1 на ПС 35/10кВ № 52 "Кононово". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 70-71 ВЛ 10кВ ф.52-1 в результате резкого порыва ветра (до 12 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением ВЛ 10кВ ф.52-1 на ПС 35/10кВ № 52 "Кононово". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 70-71. на ВЛ 10 кВ ф. 52-1, Пролет: Опора № 70 - Опора № 71 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.52-1. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 30.04.2021 год
Красноярскэнерго | 25 | 2021-03-10 | 20 | 15 | 0.12 | 2021-03-10 | 21 | 27 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя (Филиал ФГУП РТРС "Красноярский КРТПЦ" - повреждение на ТП 13-02-134 потребительская). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственникам, главам администраций. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 31.03.2021 год
Красноярскэнерго | 117 | 2021-03-11 | 13 | 40 | 0.525 | 2021-03-11 | 15 | 25 | 3.4.13.4 В результате дефекта монтажа соединительной муфты (смонтирована в 2019 году ДСК Сибири) на силовом кабеле ЦААБл-10 3х95 КЛ-10кВ КТП 113с - оп.№4/3, усугубленное отсутствием песчаной подушки произошло внутреннее межфазное короткое замыкание на КЛ-10кВ КТП 113с - оп.№4/3, срабатывание МТЗ и отключение В/10кВ ф.139-12 на ПС 110/10кВ № 139 "Солнечный". 4.12 В следствии дефекта монтажа соединительной муфты (смонтирована в 2019 году ДСК Сибири) на силовом кабеле ЦААБл-10 3х95 КЛ-10кВ КТП 113с - оп.№4/3, усугубленное отсутствием песчаной подушки произошло уменьшение сопротивления изоляции кабеля, что привело к пробою изоляции и внутреннему межфазному короткому замыканию на КЛ-10кВ КТП 113с - оп.№4/3, срабатывание МТЗ и отключение В/10кВ ф.139-12 на ПС 110/10кВ № 139 "Солнечный". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ ф. 27-07, Кабель силовой ЦААБл-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт КЛ-10кВ КТП 113с - оп.№4/3. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 19.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Написать претензионное письмо ООО "ЭСК Сибири" о дефекте монтажа КЛ-10кВ КТП 113с - оп.№4/3. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 19.04.2021 год
Красноярскэнерго | 118 | 2021-03-11 | 13 | 40 | 0.41665 | 2021-03-11 | 14 | 30 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 61 яч.1 до ТП 54 яч.5, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-02 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 61 яч.1 до ТП 54 яч.5, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-02 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 61 яч.1 до ТП 54 яч.5, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Отремонтировать силовой кабель ААБл-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 61 яч.1 до ТП 54 яч.5. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.08.2021 год
Красноярскэнерго | 37 | 2021-03-11 | 13 | 24 | 0.1168 | 2021-03-11 | 14 | 37 | 3.4.7.3 Опора №83 ВЛ-10кВ Ф 1-07, вследствие длительной эксплуатации произошло ослабление бандажей крепления опоры к ж/б приставки, что привело к незначительному наклону тела опоры вдоль оси линии в сторону опоры №82 , далее к провису проводов в пролете опор №82-№83 с их схлестом и при порывах ветра к межфазному замыканию с отключением от МТЗ АПВ- выведено, РПВ - не успешное ВЛ-10кВ Ф 1-07 на ПС 220/110/10 №1«Троицк» (ведомственная, принадлежит КПМС). 4.12 Произошло ослабление бандажей крепления опоры № 83 к ж/б приставке на ВЛ-10кВ Ф 1-07, что привело к незначительному наклону тела опоры вдоль оси линии в сторону опоры №82 , далее к провису проводов в пролете опор №82-№83 их схлесту при порывах ветра с межфазным замыканием и отключением от МТЗ АПВ- выведено, РПВ - не успешное ВЛ-10кВ Ф 1-07 на ПС 220/110/10 №1«Троицк» (ведомственная, принадлежит КПМС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление бандажей крепления опоры № 83 к ж/б приставки на ВЛ 10 кВ ф.1-7 Троицк-Кытат, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить подтяжку бандажей крепления опоры №83 ВЛ-10кВ Ф 1-07 к ж/б приставке. Ответственное лицо: Заместитель начальника Большеулуйского РЭС Гевель А.А. 12.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку провода в пролете оп.№82-№84 ВЛ 10кВ Ф 1-07. Ответственное лицо: Заместитель начальника Большеулуйского РЭС Гевель А.А. 12.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф. 1-7 и ТП 10/0,4кВ по этому фидеру, с целью отыскания причины аварийного отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Большеулуйского РЭС Гевель А.А. 12.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 23.04.2021 год
Красноярскэнерго | 26 | 2021-03-11 | 11 | 26 | 0.016833 | 2021-03-11 | 13 | 8 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло разрушение бетона опоры №16 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №24-22-2511 у основания конструкции, , что явилось причиной принятия решения о замене аварийной опоры. 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №24-22-2511 обнаружено разрушение опоры №16 у основания конструкции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опоры. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 24-22-2511, Опора УП1-5 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденной опоры №16. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 16.04.2021 год
Красноярскэнерго | 119 | 2021-03-11 | 14 | 17 | 0.015169 | 2021-03-11 | 14 | 30 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4 кВ более 38 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4кВ ТП 261- Толстого 45, что привело к однофазному короткому замыканию на землю и перегорание ПН 400 А по фазе "А" руб. 8 . 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 0,4кВ ТП 261- Толстого 45, в следствии длительной эксплуатации КЛ 0,4 кВ более 39 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к однофазному короткому замыканию на землю и перегорание ПН 400 А по фазе "А" руб. 8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ от ТП 261 до Толстого,45, Кабель ААШв 4X185 4.13 Произошло перегорание ПН 400 А по фазе "А" руб. 8 в следствии однофазного короткого замыканию на землю КЛ 0,4кВ ТП 261- Толстого 45. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП-261, Предохранитель ПН-2 400/400 | Организационное мероприятие 1 Выполнить определение места повреждения КЛ 0,4кВ ТП 261- Толстого 45. Ответственное лицо: Бирюков А.А. 17.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 После оценки, в случае возможности выполнения ремонта, произвести ремонт силового кабеля ААБ 3х95+1х50-1 КЛ 0,4кВ ТП 261- Толстого 45. В случае необходимости подать предложения для включения в ИПР. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2021 год
Красноярскэнерго | 120 | 2021-03-11 | 14 | 50 | 0.15 | 2021-03-11 | 15 | 20 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП №140-10-35 (Непомнящих С.П.), действием МТЗ, на ведомственной ПС №140 "Аэропорт" 110/10кВ был отключен В/10кВ ф.140-10. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП №140-10-35, Непомнящих С.П., о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 16.04.2021 год
Красноярскэнерго | 121 | 2021-03-11 | 16 | 20 | 0.075 | 2021-03-11 | 16 | 35 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на КТП 45-4-5 ("КГАУ "Красноярсклес"), действием МТЗ, на ПС №45 "Емельяново" 110/35/10кВ был отключен В/10кВ ф.45-4. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки КТП 45-4-5 ("КГАУ "Красноярсклес"), председателю ликвидационной комиссии "КГАУ "Красноярсклес" Сергиенко Инна Анатольевна (660055, Красноярский край, город Красноярск, Джамбульская улица, 12 "Б"), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 16.04.2021 год
Красноярскэнерго | 122 | 2021-03-11 | 18 | 55 | 0.16667 | 2021-03-11 | 20 | 35 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4кВ (более 55 лет) с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-0,4кВ от ТП-463 - оп. №1 ВЛ 0,4 кВ Л8, что привело к межфазному короткому замыканию и повреждение всех ПН-0,4кВ Л-8 на ТП-463. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ-0,4кВ от ТП-463 - оп. №1 ВЛ 0,4 кВ Л8, в следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4кВ с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и перегорание ПН 250 А по фазам "А", "В" и "С" руб. 8 на ТП-463. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ Л8 ТП 463, Кабель ААШв 3Х95+1Х35; Нарушение электрического контакта на ТП 463, Предохранитель ПН-2 250/250; Нарушение электрического контакта на ТП 463, Предохранитель ПН-2 250/250; Нарушение электрического контакта на ТП 463, Предохранитель ПН-2 250/250 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт КЛ-0,4кВ от ТП-463 - оп. №1 ВЛ 0,4 кВ Л8. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.09.2021 год
Красноярскэнерго | 55 | 2021-03-11 | 19 | 3 |  | 2021-03-11 | 19 | 3 | 3.4.9.3 Повреждение на границе балансовой принадлежности потребителя (ф.18-17 принадлежит ООО "Техникс"). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки. Ответственное лицо: Начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 31.03.2021 год
Красноярскэнерго | 123 | 2021-03-12 | 5 | 10 |  | 2021-03-12 | 5 | 10 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ф. 15-36 (ООО УК "ЖСК"), действием МТЗ, на ПС 15 "Злобинская" был отключен В/6кВ ф.15-36. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 22.04.2021 год
Красноярскэнерго | 20 | 2021-03-12 | 17 | 25 | 0.0008991 | 2021-03-12 | 18 | 19 | 3.4.7.3 В результате старения произошел излом подставного изолятора между В 110 1Т и 1Т с последующим падением шинопровода 110кВ фазы "А» на металлоконструкцию с отключением: на ПС 110 кВ Унер 1Т; на ПС 220 кВ Саянская тяговая В 110 С-903. 4.1 Вследствие попадания влаги во внутрь с последующим замерзанием при переходе температуры окружающего воздуха через 0*С произошло изменение структуры материала приведшее к ухудшению механической прочности фарфора и излому у основания подставного изолятора между В110 1Т и трансформатором 1Т Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом у основания подставного изолятора между В110 1Т и трансформатором 1Т на ПС 110/10кВ №6 Унерская, Силовой трансформатор 1Т | Техническое мероприятие 1 ПС 110/10кВ №6 "Унер": - выполнить замену колонки опорного изоляторов на фазе "А" на портале между В 110 1Т и трансформатором 1Т. № заказ 151417234 Ответственное лицо: Ищенко А.Р. 12.03.2021 годТехническое мероприятие 2 ПС 110кВ ПО ЮВЭС: - по результатам верхового осмотра выполнить замену дефектной опорностержневой изоляции 110кВ. Ответственное лицо: Ищенко А.Р. 31.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 ПС 110 кВ ПО ЮВЭС: - составить график верхового осмотра опорной изоляции 110кВ. Ответственное лицо: Ищенко А.Р. 01.04.2021 год
Красноярскэнерго | 22 | 2021-03-12 | 22 | 35 | 0.14 | 2021-03-12 | 23 | 59 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки (20м/с) на провод ВЛ-10кВ ф. 44-03. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного (20м/с) проводов верхней и нижней фаз в пролете опор №№4-5 при срыве изолятора верхней фазы на одностоечной опоре №4, на ПС35/10 кВ №44 "Кулижниково" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.44-03. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф. 44-03, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 44-03: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Манаков М.В. 15.04.2021 год
Красноярскэнерго | 59 | 2021-03-12 | 12 | 2 | 0.135 | 2021-03-12 | 13 | 50 | 3.4.7.3 В результате разрегулировки стрелы провеса из-за потери механической прочности провода, произошло схлёстывание проводов от опоры № 2.1 до ввода в дом № 46. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием механического износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от опоры № 2.1 до ввода в дом № 46 произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ №8-09-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 8-09-11, Опора АКН-2Д (концевая) | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 2.1 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-3 Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 26.03.2021 год
Красноярскэнерго | 60 | 2021-03-13 | 12 | 31 | 0.025417 | 2021-03-13 | 13 | 32 | 3.4.12.1 В результате схода снежных покровов с крыши дома на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 20 до ввода в дом произошло схлёстывание фазного и нулевого провода. 4.4 Из-за схлёстывания фазного и нулевого провода под механическим воздействием сошедших снежных покровов с крыши на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 20 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 92-08-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 92-08-2, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 20 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 26.03.2021 год
Красноярскэнерго | 61 | 2021-03-15 | 0 | 15 | 0.2575 | 2021-03-15 | 1 | 58 | 3.4.10 В результате перекрытия воздушного электроизоляционного промежутка по телу птицы между фазами "А", "В" на вводе 10 кВ ТП 33-16-2 произошло отключение ВЛ-10 кВ ф.33-16. 4.12 Вследствие приближения птицы на недопустимое расстояние к токоведущим частям ТП 33-16-2 между фазами "А", "В" произошло нарушение электрической изоляции, что привело к двухфазному к.з. и отключению от МТЗ ф.33-16 на ПС 35 кВ №33 "Нижний Ингаш". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.33-16, РЛНД-10/250 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-16. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 31.03.2021 год
Красноярскэнерго | 125 | 2021-03-13 | 23 | 35 | 2.15 | 2021-03-14 | 1 | 1 | 3.4.7.3 Вследствие изменения свойств материалов, возникла течь масла из под уплотнительной прокладки между стаканом термосигнализатора и баком трансформатора, из-за утечки масла из расширителя и газового реле, и произошло срабатывание газовой защиты 2Т, включение КЗ 110 2Т и отключение ОД 110 2Т на ПС 110 кВ Частоостровская. В следствии работы ОД/КЗ 2Т отключилась ВЛ 110 кВ КИСК – Миндерла II цепь с отпайками С-226/С-236 с успешным АПВ от защит ПС 220 кВ КИСК 3 ст. ТЗНП ф. С, ПС 110 кВ Миндерла 2 ст. ТЗНП ф. С 3.4.7.3 Вследствие изменения структуры материала провода АС-70 и динамического воздействия на провода ВЛ С-226/С-236 при включении КЗ 110 2Т на ПС 110 кВ Частоостровская, произошел обрыв шлейфа фазы «С» на опоре №1 и обрыв провода фазы «С» в пролете опор №63 - 64 на отпайке ВЛ С-226/С-236 к ПС 110 кВ Частоостровская. При обрыве провода в пролете опор №63 - 64 на отпайке ВЛ С-226/С-236 к ПС 110 кВ Частоостровская произошла подсечка провода фазы «С» ВЛ С-225/С-235, из-за чего на ПС 220 кВ КИСК от 3 ст. ТЗНП ф.С, и на ПС 110 кВ Миндерла от 2 ст. ТЗНП отключалась ВЛ-110кВ ВЛ 110 кВ КИСК – Миндерла I цепь с отпайками (С-225/С-235) с успешным АПВ. 4.1 Вследствие длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала резиновой прокладки между стаканом термосигнализатора и баком трансформатора 2Т, что привело к ее деформации, и утечки масла из расширителя и газового реле 2Т, с последующим срабатыванием газовой защиты 2Т, включением КЗ 110 2Т и отключением ОД 110 2Т на ПС 110 кВ Частоостровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов резиновой прокладки между стаканом термосигнализатора и баком трансформатора 2Т ТМН-6300/110/10 в следствии длительной эксплуатации на ПС 110 кВ Частоостровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ПС №94 "Частоостровская" 110/10кВ, Трансформатор ТМН-6300/110/10 4.1 Вследствие длительной эксплуатации (более 51 года) произошло изменение структуры материала провода АС-70 и при динамического воздействия тока К.З. при включении КЗ 110 2Т на ПС 110 кВ Частоостровская произошел обрыв провода в шлейфе на опоре №1 фазы «С» и обрыву провода фазы «С» в пролете опор №63-64 на отпайке к ПС 110 кВ Частоостровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода АС-70 в результате длительной эксплуатации ВЛ 110кВ КИСК-Миндерла С-226/236, Пролет: ПС КИСК - Опора № 1; Нарушение структуры материала провода АС-70 в результате длительной эксплуатации ВЛ 110кВ КИСК-Миндерла С-226/236, Пролет: Опора № 63 - Опора № 64 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 110кВ КИСК-Миндерла С-226/236, Пролет: ПС КИСК - Опора № 1; Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 110кВ КИСК-Миндерла С-226/236, Пролет: Опора № 63 - Опора № 64 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену резинового уплотнения стакана термосигнализатора на крышке бака силового трансформатора 2Т ПС 110 кВ Частоостровская. Заказ ТОРО № 170049949 Ответственное лицо: Сюськин М.А. 16.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить доливку масла в силовой трансформатора 2Т ПС 110 кВ Частоостровская. Заказ ТОРО № 170049949 Ответственное лицо: Сюськин М.А. 16.03.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести ТВК отпайки ВЛ С-226/236 к ПС 110 кВ Частоостровская в пролете опор №1 - 81. Заказ ТОРО № 151428159 Ответственное лицо: Бирюков А.А. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 4 Произвести внеочередной осмотр отпайки ВЛ С-226/236 к ПС 110 кВ Частоостровская в пролете опор №1 - 81. Заказ ТОРО № 151431294 Ответственное лицо: Балабанов А.В. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план КР 2022 года замену провода фазы "С" в пролете опор №1 - 81 на отпайке ВЛ С-226/236 к ПС 110 кВ Частоостровская. Ответственное лицо: Балабанов А.В. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести инструктаж всему ремонтному персоналу СП ПО КЭС на тему: «О необходимости проверки уплотнительных прокладок между стаканом термосигнализатора и баком трансформатора при выполнении текущего ремонта трансформаторов ПС». Ответственное лицо: Сюськин М.А. 31.03.2021 год
Красноярскэнерго | 126 | 2021-03-14 | 17 | 45 |  | 2021-03-14 | 17 | 45 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 13 лет с изменением свойств и старением материалов, в виду прокладки в земле с высокой коррозией, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6кВ ф.28-16 - РП211, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф.28-16 на ПС 28 "Дачная" 35/6кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 6кВ ф.28-16 - РП211, в следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф.28-16 на ПС 28 "Дачная" 35/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6кВ ПС 28 яч.16, Кабель силовой ААБ 3x240 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонт силового кабеля ААБ 3x240 КЛ 6кВ ф.28-16 - РП211. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2021 год
Красноярскэнерго | 127 | 2021-03-14 | 10 | 42 |  | 2021-03-14 | 10 | 42 | 3.4.8.2 По результату осмотра ВЛ 110кВ Центр-Миндерла с отп. (С-225) обнаружены следы перекрытия на проводе фазы "С", предположительно, в следствии проезда неустановленной крупногабаритной техники в пролете опор № 1- № 2 отпайки на ПС №143 КТПБ-3. Ремонт провода не требуется. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кв С-225. Заказ ТОРО № 151431294. Ответственное лицо: Балабанов А.В. 30.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить тепловизионный контроль ВЛ 110кв С-225. Заказ ТОРО № 151428159 Ответственное лицо: Бирюков А.А. 16.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить обращение в органы местного самоуправления: "О проведении несанкционированных работ в охранной зоне ВЛ 110 кВ". Ответственное лицо: Балабанов А.В. 25.03.2021 год
Красноярскэнерго | 130 | 2021-03-13 | 11 | 5 | 0.25 | 2021-03-13 | 12 | 5 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя (ООО "Авангард"), действием МТЗ, на ПС 121 "Мясокомбинат" был отключен В/10кВ ф.121-18. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ООО "Авангард" с требованием о необходимости соблюдения ПТЭЭ Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 15.04.2021 год
Красноярскэнерго | 131 | 2021-03-14 | 6 | 18 | 0.35 | 2021-03-14 | 7 | 0 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 35 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ ТП 392 яч.2-ТП 393 яч.6 и КЛ 10к ТП 392 яч.1-ТП 393 яч.5, что привело к их межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.126-01 на ПС №126 "Радиотехническая" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 392 яч.2-ТП 393 яч.6 и КЛ 10к ТП 392 яч.1-ТП 393 яч.5, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 35 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.126-01 на ПС №126 "Радиотехническая" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ТП 393 яч.6 - ТП 392 яч.2 н.Б, ААШв-10 3х120; Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ТП 393 яч.5 - 392 яч.1 н.А, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Отремонтировать силовой кабель ААШв-10 3х120 КЛ 10кВ ТП 392 яч.2-ТП 393 яч.6, Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 15.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Отремонтировать силовой кабель ААШв-10 3х120 КЛ 10к ТП 392 яч.1-ТП 393 яч.5. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 15.04.2021 год
Красноярскэнерго | 132 | 2021-03-14 | 12 | 10 | 1.725 | 2021-03-14 | 14 | 5 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 35 лет) произошло изменение свойств материала, в следствии чего разрушился колпачок изолятора фазы "В" на опоре №18 ВЛ 10 кВ ф.94-7, что при порывах ветра привело к срыву изолятора и провису провода фазы "В" в пролете опор № 17-19, межфазному короткому замыканию фаз "А" и "В" и отключению на ПС 110/10кВ № 94 "Частоостровская" В/10кВ ф.94-7. 4.2 В результате длительной эксплуатации (более 35 лет) произошло изменение свойств материала, в следствии чего разрушился колпачок изолятора фазы "В" на опоре №18 ВЛ 10 кВ ф.94-7, что при порывах ветра привело к срыву изолятора и провису провода фазы "В" в пролете опор № 17-19, межфазному короткому замыканию фаз "А" и "В" и отключению на ПС 110/10кВ № 94 "Частоостровская" В/10кВ ф.94-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) на ВЛ 10 кВ ф.94-7_Частые, Жив., Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф.94-7. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 16.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену колпачка К-18 изолятора ф. "В" на опоре №18 ВЛ 10 кВ ф.94-7. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 16.04.2021 год
Красноярскэнерго | 133 | 2021-03-14 | 13 | 52 | 0.001666 | 2021-03-14 | 13 | 57 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4 кВ более 45 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4 кВ ТП 700 - ж/д ул.Коломенская,22, что привело к оперативному отключению рубильника №1 на ТП 700. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 0,4 кВ ТП 700 - ж/д ул.Коломенская,22, в следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4 кВ более 45 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к оперативному отключению рубильника №1 на ТП 700. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП700-жд ул.Коломенская,22 р1, Кабель АВВГ 3х150+1х50 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонт силового кабеля АВВГ 3х150+1х50 КЛ-0,4кВ от ТП 700 до жд ул.Коломенская,22. Ответственное лицо: Жук В.П. 03.09.2021 год
Красноярскэнерго | 134 | 2021-03-14 | 19 | 3 | 0.001334 | 2021-03-14 | 19 | 7 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4 кВ более 49 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4 кВ ТП 725 - ж/д ул.Чайковского,7, что привело к оперативному отключению рубильника №15 на ТП 725. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 0,4 кВ ТП 725 - ж/д ул.Чайковского,7, в следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4 кВ более 49 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к оперативному отключению рубильника №15 на ТП 725. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП725-ж.д ул.Чайковского,7 р15, Кабель АСБ 3х120+1х7 | Организационное мероприятие 1 Провести ремонт силового кабеля АСБ 3х120+1х70 КЛ 0,4 кВ ТП 725 - ж/д ул.Чайковского,7. Ответственное лицо: Жук В.П. 31.08.2021 год
Красноярскэнерго | 27 | 2021-03-16 | 2 | 28 | 0.14833 | 2021-03-16 | 4 | 5 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ТП 10/0,4 кВ №20-06-109 (51 год) произошло повреждение внутри бака трансформатора марки ТМ 100/10 (приложение №2), что явилось причиной повышения напряжения на шпильках трансформатора 0,4 кВ до 500 и принятия решения о замене трансформатора. 4.12 Во время внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ №20-06-109 выявлено повышенное напряжение до 500 В на шпильках 0,4 кВ силового трансформатора, что явилось причиной принятия решения о выводе из работы трансформатора 10/0,4 кВ марки ТМ 100/10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение внутри бака трансформатора. на ТП 20-06-109, Трансформатор ТМ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену повреждённого трансформатора Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 22.04.2021 год
Красноярскэнерго | 135 | 2021-03-16 | 6 | 25 |  | 2021-03-16 | 6 | 25 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВКЛ 0,4 кВ от Л-1 ТП 152 (с 1957 г.) в пролёте опор №1-2 произошёл обрыв провода ф."С". 4.2 Вследствие длительной эксплуатации (с 1957 г.) произошёл обрыв провода ф."С" в пролётах опор №1-2, что привело к оперативному отключению руб.№3 в ТП 152. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) на ВКЛ 0,4 кВ от ТП 152, Ввод с оп.2 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "С" в первом пролёте ВКЛ 0,4 кВ от Л-1 ТП 152. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 16.04.2021 год
Красноярскэнерго | 136 | 2021-03-16 | 18 | 48 |  | 2021-03-16 | 18 | 48 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4 кВ более 52 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-0,4 кВ ТП 1036 - ул.Устиновича, 24, что привело к повреждению нулевой жилы и оперативному отключению Руб.4 0,4 кВ на ТП 1036. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ-0,4 кВ ТП 1036 - ул.Устиновича, 24, в следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4 кВ более 52 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к повреждению нулевой жилы и оперативному отключению Руб.4 0,4 кВ на ТП 1036. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-0,4 кВ ТП 1036-об/ж ул.Устиновича,24, Кабель ААШв 3х120 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-0,4 кВ ТП 1036 - ул.Устиновича, 24. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 25.03.2021 год
Красноярскэнерго | 28 | 2021-03-17 | 17 | 22 | 0.034 | 2021-03-17 | 19 | 4 | 3.4.7.3 От плохого контакта внутри корпуса АВ-0,4 кВ ф.2 ТП 10/0,4 кВ №51-01-549 произошло разрушение изоляции между полюсами фазы "А" и фазы "В", что явилось причиной короткого замыкания, разрушения контактной системы автоматического выключателя и исчезновения напряжения у потребителя электрической энергии. 4.11 Во время внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ №51-01-549 в РУ 0,4 кВ обнаружен повреждённый АВ-0,4 кВ ф.2 ТП 10/0,4 кВ №51-01-549, что явилось причиной короткого замыкания, разрушения контактной системы автоматического выключателя и исчезновения напряжения у потребителя электрической энергии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение АВ 0,4 кВ. на АВ 0,4 кВ Л2, VN004-00045300 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену АВ 0,4кВ Л2 ТП 10/0,4кВ 51-01-549. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 18.04.2021 год
Красноярскэнерго | 124 | 2021-03-17 | 9 | 33 | 1.1001 | 2021-03-17 | 9 | 55 | 3.4.8.1 17.03.2021 в 09:33 вследствие уменьшения воздушного промежутка между проводом фазы "С" в пролёте опор № 1-2 ВЛ 110 кВ С-17 отпайка на ПС Комбайновый завод и стрелой автокрана крана МАЗ произошло перекрытие воздушного пространства между проводом ВЛ и стрелой крана, от чего на ПС 220 кВ Октябрьская (филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - Красноярское ПМЭС) отключилась от ТО, 1ст. ТЗНП с не успешным АПВ отключилась ВЛ 110 кВ Октябрьская - Городская с отпайками (С-17). | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ С-17. Заказ ТОРО № 151431299 Ответственное лицо: Балабанов А.В. 23.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию на факт несанкционированных работ в охранной зоне ВЛ 110 кВ C-17. Ответственное лицо: Балабанов А.В. 23.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить обращения в РТН, администрацию и ООО "УСК Сибиряк" о недопустимости проведения несогласованных работ в охранной зоне ВЛ 110 кВ С-17/С-18. Ответственное лицо: Балабанов А.В. 23.04.2021 год
Красноярскэнерго | 128 | 2021-03-18 | 12 | 30 | 0.56 | 2021-03-18 | 14 | 6 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 3193 (Гич А.С.), действием МТЗ, на РП 145 был отключен В/10кВ яч. 9 ф.126-19. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Гич А.С., о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 22.04.2021 год
Красноярскэнерго | 137 | 2021-03-18 | 15 | 40 | 0.36 | 2021-03-18 | 16 | 28 | 3.4.8.1 В ходе производства работ ООО "КРАСКОМ" в охранной зоне КЛ-10 кВ, произошло расширение рабочего места и повреждение КЛ-10 кВ от ТП 926 яч. 6 до ТП 928 яч. 4, в следствии чего от МТЗ на РП-59 отключился В/10 кВ яч. 8. 4.12 В ходе производства работ ООО "КРАСКОМ" в охранной зоне КЛ-10 кВ, произошло расширение рабочего места и повреждение, с межфазным замыканием, КЛ-10 кВ от ТП926 яч.6 до ТП928 яч.4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ ОТ ТП926 яч.6 до ТП928 яч.4, Кабель силовой ААБ 3x95 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт КЛ 10кВ.КЛ 10кВ ТП 926-ТП 928. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 25.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо Генеральному директору ООО "Краском" об объяснении причины расширения рабочего места. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 25.03.2021 год
Красноярскэнерго | 138 | 2021-03-18 | 17 | 20 | 0.04165 | 2021-03-18 | 17 | 25 | 3.4.8.1 В следствии проведения несанкционированный земляных работ, неустановленными лицами, в охранной зоне КЛ 6 кВ ф.13-41 на участке от ПС 13 до ТП 42, в районе ул. Кутузова 1 стр.3, произошло повреждение КЛ и возникло межфазное замыкание, которое привело к срабатыванию МТЗ и отключению В/6 кВ ф. 13-41 на ПС 13. 4.12 В следствии проведения несанкционированный земляных работ, неустановленными лицами, в охранной зоне КЛ 6 кВ ф.13-41 на участке от ПС 13 до ТП 42, в районе ул. Кутузова 1 стр.3, произошло повреждение КЛ и возникло межфазное замыкание, которое привело к срабатыванию МТЗ и отключению В/6 кВ ф. 13-41 на ПС 13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.13-41 (ПС 13 - ТП 42), Кабель силовой СБ-6 3х70 | Техническое мероприятие 1 Отремонтировать СБ-6 3х70 КЛ 6 кВ ф.13-41 (ПС 13 - ТП 42). Ответственное лицо: Лалетин С.М. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по факту проведения несанкционированный земляных работ, неустановленными лицами, в охранной зоне КЛ 6 кВ ф.13-41 на участке от ПС 13 до ТП 42, в районе ул. Кутузова 1 стр.3 Ответственное лицо: Лалетин С.М. 22.04.2021 год
Красноярскэнерго | 39 | 2021-03-18 | 16 | 12 | 0.03833 | 2021-03-18 | 16 | 35 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло старение с ухудшением изоляционных свойств концевой кабельной муфты (наружной установки) 10кВ, установленной между ВН 102Т и силовым трансформатором 2Т в ТП № 803, что привело к снижению уровня изоляции и междуфазному короткому замыканию с отключением от МТЗ В-10кВ ф.40-20 на ПС-110/10кВ №40 "Пионерская". 4.12 Произошло старение изоляции в результате длительной эксплуатации концевой кабельной муфты 10кВ, установленной между ВН 102Т и силовым трансформатором 2Т в ТП № 803, с изменением её электроизоляционных свойств , что привело к снижению уровня изоляции с междуфазным коротким замыканием и отключением от МТЗ В-10кВ ф.40-20 на ПС-110/10кВ №40 "Пионерская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции концевой кабельной муфты между ВН 102Т и 2Т в ТП 803 на ВЛ 10 кВ ф.40-20 г.Шарыпово, 3КНТп-10-150/240 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену концевой кабельной муфты между 3КНТп-10-150/240 установленной между ВН 102Т и силовым трансформатором 2Т в ТП № 803 ВЛ 10 кВ ф.40-20 г. Шарыпово. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 16.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ВВ испытания вновь установленной концевой кабельной муфты между ВН 102Т и 2Т в ТП № 803 ВЛ 10 кВ ф.40-20 г. Шарыпово. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 16.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.40-20 г.Шарыпово с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 16.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 30.04.2021 год
Красноярскэнерго | 29 | 2021-03-18 | 9 | 50 | 0.078 | 2021-03-18 | 11 | 47 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло нарушения контактного соединения фазы "А" и фазы "В" внутри корпуса АВ 0,4 кВ ф.2 ТП 10,04 кВ №51-01-554, что явилось причиной разрушения межполюсных перегородок внутри АВ 0,4 кВ фазы "А" и фазы "В", возникновению короткого замыкания и отключения АВ 0,4кВ ф.2 в РУ 0,4 кВ ТП 10,04 кВ №51-01-554. 4.11 Во время внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ №51-01-554 обнаружен повреждённый АВ 0,4 кВ ф.2, что явилось причиной возникновению короткого замыкания и отключения АВ 0,4кВ ф.2 в РУ 0,4 кВ ТП 10,04 кВ №51-01-554. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение контактов. на АВ 0,4 кВ л2 ТП 10/0,4 кВ №51-01-554, VN004-00045285 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр АВ 0,4 кВ линий отходящих от КТП 10/0,4 кВ №51-01-554. При обнаружении замечаний организовать их устранение. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 20.04.2021 год
Красноярскэнерго | 139 | 2021-03-19 | 7 | 10 | 0.16667 | 2021-03-19 | 8 | 50 | 3.4.7.3 В следствии изменением свойств материалов КЛ - 10кВ,произошло снижение уровня изоляции КЛ-10 кВ оп.144 - оп.145 ф.85-1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф.85-1. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ-10 кВ оп.144 - оп.145 ф.85-1, в следствии изменения свойств материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф.85-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ ф.85-1, Кабель силовой ЦААБл-10 3х185 оп.144-СМ | Техническое мероприятие 1 Провести ремонт силового кабеля ЦААБл-10 3х185 КЛ-10 кВ оп.144 - оп.145 ф.85-1. Ответственное лицо: Назаров А.А. 31.08.2021 год
Красноярскэнерго | 62 | 2021-03-20 | 15 | 10 | 0.44084 | 2021-03-20 | 17 | 5 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0.4 кВ Л-1 на опоре № 9 произошёл срыв изолятора фазы "А" с крюка, что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Вследствие механического воздействия атмосферных явлений на провод фазы "А", произошёл срыв изолятора марки ТФ-20, что привело к схлёстыванию проводов фазы "А", "В" и отключению от защит А-1 в ТП 101-07-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 101-07-10, Опора П1ДБ-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку изолятора марки ТФ-20 фазы "А" на опору № 9. Ответственное лицо: Начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 31.03.2021 год
Красноярскэнерго | 63 | 2021-03-21 | 12 | 10 | 0.17 | 2021-03-21 | 13 | 10 | 3.4.9.3 Повреждение в ТП 7-08-31 потребителя (ф.7-08 от опоры № 11 до ТП 7-08-31 принадлежит ООО "Эколес"). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки. Ответственное лицо: Начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 31.03.2021 год
Красноярскэнерго | 140 | 2021-03-19 | 9 | 20 | 0.058666 | 2021-03-19 | 11 | 10 | 3.4.7.3 Из-за длительной эксплуатации произошло изменения структуры металла втычных губок рубильника Р-0,4кВ Л-3 в РУ-0,4кВ ТП63-5-2 (их прослабление), в результате чего нарушился электрический контакт , что привело к нагреву и выгоранию втычного ножа с разрывом канатного соединения на губках рубильника Р-0,4кВ Л-3 и прекращению подачи напряжения на отходящею ВЛ-0,4 кВ Л 3 от КТП-63-5-2. 4.10 Из-за длительной эксплуатации произошло изменения структуры металла втычных губок рубильника Р-0,4кВ Л-3 в РУ-0,4кВ ТП 63-5-2 (их прослабление), в результате чего нарушился электрический контакт , что привело к нагреву и выгоранию втычного ножа с разрывом канатного соединения на губках рубильника Р-0,4кВ Л-3 и прекращению подачи напряжения на отходящею ВЛ-0,4 кВ Л 3 от КТП-63-5-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение, перегрев, пережог на ТП-63-5-2, Рубильник РБ-2/2,250А | Техническое мероприятие 1 Заменить Р-0,4кВ Л-3 на ТП 63-5-2. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 26.04.2021 год
Красноярскэнерго | 141 | 2021-03-19 | 10 | 30 | 0.13335 | 2021-03-19 | 10 | 46 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 42 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от КЛ ф.5-19 - РП 207 яч.33, что привело к однофазному замыканию на землю и оперативному отключению В/10кВ ф.5-19 на ПС ГПП-8 КРАМЗ 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от КЛ ф.5-19 - РП 207 яч.33, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 42 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело коднофазному замыканию на землю и оперативному отключению В/10кВ ф.5-19 на ПС ГПП-8 КРАМЗ 110/10кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ГПП 8 ф.519 - РП-207, ААБлУ -10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Отремонтировать силовой кабель ААБлУ -10 3х240 КЛ 10кВ ГПП 8 ф.519 - РП-207. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.08.2021 год
Красноярскэнерго | 142 | 2021-03-21 | 5 | 10 | 0.55002 | 2021-03-21 | 6 | 5 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя (В.К. Шаешников), действием МТЗ, на ПС Дачная 35/6кВ был отключен В/6 кВ ф.28-24. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, В.К. Шаешникову, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 22.04.2021 год
Красноярскэнерго | 143 | 2021-03-21 | 13 | 45 | 0.175 | 2021-03-21 | 15 | 30 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 50 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ ф.26-05 оп. 8 - 10, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ яч. 5 ф.26-06 на ПС 26 "Зеленая". 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции участка КЛ 10 кВ ф. 26-05 в пролете опор 8-10 , в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 50 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф. 26-05 на ПС 26 "Зеленая". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ф. 26-05, КЛ 10 кВ оп.8 - оп.10 / АСБ-10 3х240 | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт участка КЛ 10 кВ ф. 26-05, в пролете опор 8 - 10. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 27.08.2021 год
Красноярскэнерго | 144 | 2021-03-21 | 15 | 20 | 0.005001 | 2021-03-21 | 15 | 30 | 3.4.9.3 В следствии дефекта Р 0,4 в ВРУ ж/д ул.Шевченко, 50 (УК "ЖСК"), оперативно отключен руб 9 / 0,4 кВ, на ТП 511. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки УК ЖСК, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Жук В.П. 26.04.2021 год
Красноярскэнерго | 147 | 2021-03-21 | 20 | 31 |  | 2021-03-21 | 20 | 31 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ВЛ 10 кВ ф.35-2, действием МТЗ, на ПС Маганская 35/10кВ был отключен В/10кВ вед. ф. 35-2. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 30.04.2021 год
Красноярскэнерго | 148 | 2021-03-22 | 5 | 15 | 0.41668 | 2021-03-22 | 6 | 55 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации, произошёл провис провода ВЛ 10 кВ ф. 121-18 в пролёте опор № 27/8 - 27/9, в следствии чего произошло касание ВЛ 10 кВ с проводом ВЛ-0,4 кВ "Горсвет", в результате чего на ПС Мясокомбинат 110/35/10кВ произошло отключение от МТЗ В/10 кВ ф.121-18. 4.12 В процессе эксплуатации, произошёл провис провода ВЛ 10 кВ ф. 121-18 в пролёте опор № 27/8 - 27/9, в следствии чего произошло касание ВЛ 10 кВ с проводом ВЛ-0,4 кВ "Горсвет", в результате чего на ПС Мясокомбинат 110/35/10кВ произошло отключение от МТЗ В/10 кВ ф.121-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.121-18, Пролет: Опора № 27/8 - Опора № 27/9 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 121-18. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра принять комплекс мероприятий по ликвидации ТН. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.04.2021 год
Красноярскэнерго | 42 | 2021-03-22 | 10 | 55 | 0.2375 | 2021-03-22 | 12 | 30 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств материалов связанных с их старением произошло незначительное удлинение провода фазы "В" с его провисом в пролете опор №6 - №6.1 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №7-3-5 10/0,4 кВ, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением АВ-0,4кВ Л-2 на ТП №7-3-5 10/0,4 кВ. 4.12 Произошло незначительное удлинение провода фазы "В" с его провисом в пролете опор №6 - №6.1 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №7-3-5 10/0,4 кВ, в результате изменения свойств материалов связанных с их старением, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением АВ-0,4кВ Л-2 на ТП №7-3-5 10/0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Произошло незначительное удлинение провода фазы "В" с его провисом в пролете опор на ВЛ 0,4 кВ ТП 7-3-5 Л2, Пролет: - Опора №6-1 | Техническое мероприятие 1 Запланировать замену голого провода на СИП в рамках РП-2022 в пролетах оп.№5 до оп.№6.1.3 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП № 7-3-5 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП № 7-3-5 10/0,4кВ с целью выявления причин отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 23.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 30.04.2021 год
Красноярскэнерго | 43 | 2021-03-22 | 18 | 2 | 0.012667 | 2021-03-22 | 19 | 18 | 3.4.7.3 При длительной эксплуатации ВЛ-10кВ ф.38-08 произошло старение структуры деревянной стойки опоры с усыханием верхней её части, что привело к выпадению крюка изолятора ф. "А" на опоре № 144 ВЛ-10кВ ф.38-08, и междуфазному короткому замыканию двух проводов ф "А" и ф "С", срабатыванию МТЗ с НАПВ и отключением В 10 ф.38-08 на ПС 110/10 № 38 "Н.Огур". 4.2 Произошло старение структуры деревянной стойки опоры, с усыханием верхней её части, при длительной эксплуатации ВЛ-10кВ ф.38-08, что привело к выпадению крюка изолятора ф."А" на опоре № 144 ВЛ-10кВ ф.38-08, и междуфазному короткому замыканию двух проводов ф "А" и ф "С", срабатыванию МТЗ с НАПВ и отключением В 10 ф.38-08 на ПС 110/10 № 38 "Н.Огур". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение структуры деревянной стойки опоры при длительной эксплуатации ВЛ-10кВ ф.38-08 с усыханием у основания на ВЛ 10 кВ ф.38-08 с.Огоньки, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж крюка изолятора ф "А" в тело опоры № 144 и регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 143-145 ВЛ-10кВ ф. 38-08 Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 23.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр элементов опор на ВЛ 10кВ ф.38-08, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 23.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 23.04.2021 год
Красноярскэнерго | 44 | 2021-03-23 | 0 | 42 | 0.0204 | 2021-03-23 | 2 | 24 | 3.4.12.5 Вследствие вспучивания грунта (болото) произошло выдавливание одностоечной опоры №33 деревянная на ж/б приставке ВЛ-10 кВ ф.95-06, что привело к наклону опоры, с выпадением крюка изолятора ф "А" из тела опоры, что в свою очередь привело к разрегулировке стрелы провеса провеса провода в пролёте опор №32 - 34 и схлесту проводов в пролете опор №33-34, междуфазному короткому замыканию ф "А" и ф "В " с отключением В-10 кВ ф. В-10 кВ ф. 95-06 на ПС №95 35/10 кВ "Косачи" 4.4 Произошло выдавливание одностоечной опоры №33 деревянная на ж/б приставке ВЛ-10 кВ ф.95-06, вследствие вспучивания грунта (болото), что привело к наклону опоры, с выпадением крюка изолятора ф "А" из тела опоры, что в свою очередь привело к разрегулировке стрелы провеса провеса провода в пролёте опор №32 - 34 и схлесту проводов в пролете опор №33-34, междуфазному короткому замыканию ф "А" и ф "В " с отключением В-10 кВ ф. В-10 кВ ф. 95-06 на ПС №95 35/10 кВ "Косачи" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры вследствие вспучивания грунта (болото) на ВЛ 10 кВ ф.95-6_с. Косачи, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку деревянной одностоечной опоры №33 ВЛ-10 ф 95-06 с подсыпкой ПГС и утрамбовкой грунта вокруг тела опоры. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 27.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте оп №32-34 ВЛ-10 ф 95-06 Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 27.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф 95-06 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по исключению подобных нарушений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 27.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.04.2021 год
Красноярскэнерго | 149 | 2021-03-22 | 10 | 15 | 0.17499 | 2021-03-22 | 10 | 50 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 3193 (Гич А.С.), действием МТЗ, на РП 145 был отключен В/10кВ яч. 9 ф.126-19. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Гич А.С., о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 23.04.2021 год
Красноярскэнерго | 150 | 2021-03-22 | 10 | 25 |  | 2021-03-22 | 10 | 25 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ф.4-42 (АО"НПП"Радиосвязь"), оперативно, с "землей" на ПС 110кВ Городская, отключен В/10кВ ф.4-42. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору АО"НПП"Радиосвязь"" Галеев Ринат Гайсеевич(660021, Красноярский край, город Красноярск, улица Декабристов, 19), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 23.04.2021 год
Красноярскэнерго | 151 | 2021-03-23 | 1 | 15 |  | 2021-03-23 | 1 | 15 | 3.4.9.3 В следствии дефекта Р 0,4 в ВРУ ж/д ул.Шевченко, 74 (УК "ЖСК"), оперативно отключен руб 10 / 0,4 кВ, на ТП 511. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки УК ЖСК, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Жук В.П. 26.04.2021 год
Красноярскэнерго | 152 | 2021-03-23 | 2 | 5 | 0.075 | 2021-03-23 | 2 | 20 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 6010 (Воронович А.В.) действием МТЗ, на ПС Центральная 110/10кВ был отключен В/10кВ ф.9-16. | Организационное мероприятие 1 Направлено письмо собственнику электроустановки Воронович А.В., о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 24.04.2021 год
Красноярскэнерго | 153 | 2021-03-23 | 6 | 40 | 0.51665 | 2021-03-23 | 7 | 42 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 87 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ТП 137-ТП 121, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.7 на РП-107 10 кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 137-ТП 121, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 87 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.7 на РП-107 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ ТП 137 до ТП 121, Кабель силовой СБ-6 3х70 | Техническое мероприятие 1 Отремонтировать силовой кабель СБ-6 3х70 КЛ-10кВ ТП 137 до ТП 121. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 23.04.2021 год
Красноярскэнерго | 23 | 2021-03-16 | 4 | 28 | 0.36166 | 2021-03-16 | 5 | 30 | 3.4.9.3 Повреждение оборудования в смежной электрической сети повреждение на ведомственной ТП 47-05-1/160 "ГП КрайДЭО". Устранено потребителем). | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф.47-05: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Юносов С.А. 23.04.2021 год
Красноярскэнерго | 45 | 2021-03-23 | 9 | 17 | 0.036 | 2021-03-23 | 11 | 5 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло изменения свойств структуры металла с послаблением прижимного усилия на контактную поверхность подвижных губок автомата тип А-3778 160 А в РУ-0,4кВ ТП №33-06-2 10/0,4кВ, в результате чего нарушился электрический контакт , что привело к нагреву и выгоранию контактного соединения на губках автомата АВ-0,4кВ и прекращению подачи напряжения на отходящую ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №33-06-2 10/0,4кВ. Последний плановый осмотр по линии электропередач 26.12.2019г. 4.12 Произошло изменения свойств структуры металла с послаблением прижимного усилия на контактную поверхность подвижных губок автомата тип А-3778 160 А в РУ-0,4кВ ТП №33-06-2 10/0,4кВ, в результате чего нарушился электрический контакт , что привело к нагреву и выгоранию контактного соединения на губках автомата АВ-0,4кВ и прекращению подачи напряжения на отходящую ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №33-06-2 10/0,4кВ. Последний плановый осмотр по линии электропередач 26.12.2019г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: послабление прижимного усилия на контактную поверхность подвижных губок автомата на КТП 33-06-2, Автомат. выкл. А-3778 160 А 3p | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП № 33-06-2 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 23.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену автоматического выключателя А-3778 160А Л2 на ТП № 33-06-2 10/0,4кВ Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 23.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 23.04.2021 год
Красноярскэнерго | 154 | 2021-03-23 | 10 | 26 | 1.2717 | 2021-03-23 | 12 | 15 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 42 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС 33 "Молодежная" ф. 2-6 до РП 135 яч. 18, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф. 33-2-6 на ПС 33 ""Молодежная"" 110/10 кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ПС №33 яч. 2-6 до Рп-135 яч. 18, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 42 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф. 2-6 на ПС 33 "Молодежная" 110/10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 33 яч.26 - РП 135 яч.18, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Отремонтировать силовой кабель ААБл-10 3х240 КЛ 10 кВ от ПС №33 яч.2-6 до РП 135 яч.18 . Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.08.2021 год
Красноярскэнерго | 155 | 2021-03-23 | 11 | 45 | 0.029165 | 2021-03-23 | 12 | 20 | 3.4.7.3 Из-за длительной эксплуатации произошло изменения структуры металла втычных губок руб. 1 типа РПС-4 в РУ-0,4кВ ТП 82, в результате чего нарушился электрический контакт, что привело к нагреву соединения на губках руб. 1 типа РПС-4 и оперативному прекращению подачи напряжения на отходящей ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-82. 4.1 Из-за длительной эксплуатации произошло изменения структуры металла втычных губок руб. 1 типа РПС-4 в РУ-0,4кВ ТП 82, в результате чего нарушился электрический контакт, что привело к нагреву соединения на губках руб. 1 типа РПС-4 и оперативному прекращению подачи напряжения на отходящей ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-82. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ТП-82, Рубильник РПС-4/1Л,400А | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт повреждённого рубильника руб. № 1 на ТП - 82. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 24.04.2021 год
Красноярскэнерго | 30 | 2021-03-22 | 17 | 16 | 1.005 | 2021-03-22 | 18 | 23 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (в эксплуатации с 1987г.) произошло снижения упругости пружины штока механизма свободного расцепления в приводе ОД 110 2Т ПС 110/10 кВ №4 "Городокская" (приложение №2 и №3), что привело к самопроизвольному расцеплению рычага храпового колеса с механизмом выходного вала и явилось причиной самопроизвольного отключения под нагрузкой ОД 110 2Т на ПС 110/10 кВ №4 "Городокская", возникновения дуги между фазой "В" и фазой "С", действия 1 ступени ДЗ и отключения с УАПВ В 110 С - 94 на ПС 220 кВ Минусинская опорная (ХПМЭС). В результате самопроизвольного срабатывания ОД/110 кВ 2Т под нагрузкой на ПС 110/10 кВ №4 Городокская произошло междуфазное короткое замыкание по возникшей дуге между фазой "В" и фазой "С", что явилось причиной действия 1 ступени ДЗ и отключения с УАПВ В 110 С - 94 на ПС 220 кВ Минусинская опорная (ХПМЭС). 4.1 Во время внеочередного осмотра ПС 110/10 кВ №4 "Городокская" обнаружено самопроизвольное срабатывание под нагрузкой ОД/110 кВ 2Т. В результате возникшей дуги произошло междуфазное короткое замыкание, срабатывание 1 ступени ДЗ и отключение В 110 С - 94 на ПС 220 кВ Минусинская опорная (ХПМЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическая часть на ОД 2Т ПС 110/10 кВ №4 "Городокская"., ОД 2Т 110 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт механизма свободного расцепления привода ОД 110 2Т на ПС 110/10 кВ №4 "Городокская". Ответственное лицо: Скрипов А.С. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Внести в план проверок ОД 110, проверку состояния деталей и узлов механизмов свободного расцепления приводов типа ПРО-У1. Ответственное лицо: Скрипов А.С. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести обучение ремонтному персоналу выполняющему ТО и ремонт ОД и КЗ 110 кВ по теме "устройство, принцип работы, основные дефекты и неисправности приводов типа ПРО-У1, ПРК-У1" Ответственное лицо: Скрипов А.С. 26.04.2021 год
Красноярскэнерго | 83 | 2021-02-18 | 13 | 55 |  | 2021-02-18 | 13 | 55 | 3.4.7.3 В следствии нарушения электроизоляционных свойств ОПН фазы "А" и "В" подключенных к КЛ 10 кВ на РП 21 в яч.7 , действием МТЗ, на РП 21, был отключен В/10кВ яч. 7. 4.12 В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции на участке КЛ 10 кВ РП 21 яч.7 - ТП 505 яч.4, что привело к нарушению изоляции кабеля ААБ 3х120 и межфазному КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ РП 21 яч.7 - ТП 505 яч.4, Кабель силовой ААБ 3х120 | Организационное мероприятие 1 Включить в ремонтную программу 2022 года, замену повреждённых ОПН 10 кВ на РП 21 яч.7. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 24.12.2021 год
Красноярскэнерго | 84 | 2021-02-18 | 15 | 10 | 0.43332 | 2021-02-18 | 16 | 15 | 3.4.7.3 Из-за повреждения КЛ 10кВ ТП 398 яч.5 - ТП 397 яч.6 н.Б, произошло срабатывание МТЗ и отключение В/10кВ яч. 8 ф.126-08 на ПС 126 "Радиотехническая". 4.12 В результате старения изоляции и изменения свойств материалов произошло уменьшение сопротивления изоляции кабеля , что привело пробою изоляции и внутреннему междуфазному короткому замыканию в КЛ 10кВ ТП 398 яч.5 - ТП 397 яч.6 н.Б, срабатыванию МТЗ и отключению выключателя В/10кВ яч. 8 ф.126-08 на ПС 126 "Радиотехническая". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: рушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ТП 398 яч.5 - ТП 397 яч.6 н.Б, ААШвУ-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Отремонтировать КЛ 10кВ ТП 398 яч.5 - ТП 397 яч.6 н.Б. Ответственное лицо: Валитов Олег Олегович 30.09.2021 год
Красноярскэнерго | 85 | 2021-02-18 | 20 | 55 | 0.16668 | 2021-02-18 | 21 | 20 | 3.4.7.3 В результате повреждения изоляции КЛ 10 кВ от ТП 2019 до РП 75, действием МТЗ, на РП 75 был отключен В/10кВ яч. 13. 4.12 В результате длительной эксплуатации (с 1975 г.) произошло старение изоляции на участке КЛ 10 кВ от ТП 2019 до РП 75 , что привело к нарушению изоляции кабеля ААБ 3x240 и межфазному КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 2019 до РП 75, Кабель силовой ААБ 3x240 | Техническое мероприятие 1 Отремонтировать КЛ 10 кВ от ТП 2019 до РП 75 . Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 19.03.2021 год
Красноярскэнерго | 35 | 2021-02-18 | 19 | 35 | 1.1 | 2021-02-18 | 21 | 25 | 3.4.7.3 В результате потери механической прочности провода в пролёте №55-56 ВЛ-10 кВ ф.33-08 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "С", что привело к схлёстыванию проводов фазы "В", "С". 4.2 В результате механического износа вследствие разрегулировки стрелы провеса фазы "С", произошло схлёстывание проводов фазы "В", "С", что привело к отключению от МТЗ ВЛ-10 кВ ф.33-08. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.33-08, Пролет: Опора № 55 - Опора № 56 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-08. Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 05.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "С" в пролёте опор №55-56 на ВЛ-10 кВ ф.33-08. Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 26.03.2021 год
Красноярскэнерго | 17 | 2021-02-18 | 15 | 9 | 0.0043335 | 2021-02-18 | 16 | 1 | 3.4.12.5 Во время снегопада, при изменении температуры окружающего воздуха до плюсовых значений (+1°С) произошёл сход снега с крыши жилого дома по адресу ул. Набережная №37 на провода отпайки от опоры №7 до ввода в жилой дом, что привело к схлёстыванию проводов, междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №40-02-1432. 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10/0,4 кВ №40-02-1432 обнаружено схлёстывание проводов на отпайки от опоры №7 до ввода в жилой дом по адресу ул. Набережная №37 в результате сход снега с крыши жилого дома, что привело к схлёстыванию проводов, междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №40-02-1432. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 40-02-1432, Пролет: Оп.№7 - Оп.№8 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП 10/0,4 кВ №40-02-1432 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Тараканов Б.Ф. 24.03.2021 год
Красноярскэнерго | 86 | 2021-02-19 | 20 | 22 | 0.13734 | 2021-02-19 | 22 | 5 | 3.4.7.3 В следствии обрыва провода фазы "С" действием оперативного персонала был отключен АВ-0,4 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 127-5-4. 4.13 При длительной эксплуатации (с 1990 г.), в результате механического износа ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 127-5-4 произошел обрыв провода АС 70 фазы "С" в пролёте ТП 127-5-4 до опоры №1, что привело к обесточеннию потребителей получающих электрическое напряжение по фазе "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 127-5-4, Пролет: ТП - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Отремонтировать провод фазы "С" ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 127-5-4. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 20.03.2021 год
Красноярскэнерго | 87 | 2021-02-18 | 6 | 32 | 0.9999 | 2021-02-19 | 15 | 11 | 3.4.8.1 По причине возникновения несанкционированной свалки снега в районе "Слобода Весны" в результате проезда автомобиля в не транспортном положении (с поднятым кузовом) под ВЛ 110 кВ C-247, С-248 в пролёте опор №3-4, произошли следующие отключения: 18.02.2021 в 06-32 в следствии уменьшения воздушного промежутка между проводом фазы "С" в пролёте опор №3-4 ВЛ-110кВ С-248 и кузовом а/м КАМАЗ произошло перекрытие воздушного пространства между проводом ВЛ и кузовом а/м КАМАЗ, в следствии чего на ПС 170 "Центр" 220/110/10кВ (КП МЭС) от 1ст. ЗНП с УАПВ отключилась ВЛ 110 кВ Центр - Восточная II цепь c отпайками (С-248). 19.02.2021 в 14-51 в следствии уменьшения воздушного промежутка между проводом фазы "С" в пролёте опор №3-4 ВЛ-110кВ С-247 и кузовом а/м КАМАЗ произошло перекрытие воздушного пространства между проводом ВЛ и кузовом а/м КАМАЗ, в следствии чего на ПС "Центр" 220/110/10кВ (КП МЭС) от Т.О. и 1ст. ЗНП с УАПВ отключилась ВЛ-110кВ С-247 Центр - Восточная с отпайками I цепь (С-247). При этом 19.02.2021 в 14-51 в следствии зацепления за козырек кузова а/м КАМАЗ провода фазы С в пролёте опор №3-4 ВЛ-110кВ С-248 произошло замыкание на землю и на ПС "Центр" 220/110/10кВ (КП МЭС) от Т.О. и 1ст. ЗНП с НАПВ отключилась ВЛ-110кВ С-248 Центр - Восточная с отпайками I цепь (С-248). 4.4 По причине возникновения несанкционированной свалки снега в районе "Слобода Весны" в результате проезда автомобиля в не транспортном положении (с поднятым кузовом) под ВЛ 110 кВ C-247, С-248 в пролёте опор №3-4, произошли отключения ВЛ 110 кВC-247, С-248 18.02.2021 в 06-32 и 19.02.2021 в 14-51. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение провода АС-240 на ВЛ 110кВ Центр-Восточная С-248, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановые осмотры ВЛ 110кВ С-247 и С-248. Ответственное лицо: Балабанов А.В. 20.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести ремонт провода АС-240 фазы "С" в пролёте опор №3-4 ВЛ 110кВ С-248. Ответственное лицо: Балабанов А.В. 20.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в администрацию, САТП о недопустимости отвала снега в охранной зоне ВЛ Ответственное лицо: Слесаренко А.Ю. 05.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить заявление в полицию на факт несанкционированных работ в охранной зоне ВЛ 110 кВ C-247, С-248. Ответственное лицо: Слесаренко А.Ю. 05.04.2021 год
Красноярскэнерго | 24 | 2021-02-19 | 13 | 36 | 0.2725 | 2021-02-19 | 15 | 25 | 3.4.7.3 При длительной эксплуатации ВЛ-10кВ ф.33-14 произошел обрыв вязки провода на изоляторе ф "А"на опоре № 174 ВЛ-10кВ ф.33-14, что привело к разрегулировке провода и междуфазному короткому замыканию двух проводов ф "А" и ф "В" в пролете опор №173-174, срабатыванию МТЗ с НАПВ и отключением В 10 ф.33-14 на ПС 110/10 № 33 "Балахтинская". 4.2 Произошел обрыв вязки провода на изоляторе ф "А"на опоре № 174 ВЛ-10кВ ф.33-14, в резултате длительной эксплуатации ВЛ-10кВ ф.33-14, что привело к разрегулировке провода и междуфазному короткому замыканию двух проводов ф "А" и ф "В" в пролете опор №173-174, срабатыванию МТЗ с НАПВ и отключением В 10 ф.33-14 на ПС 110/10 № 33 "Балахтинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на изоляторе ф "А"на опоре № 174 на ВЛ 10 кВ ф.33-14 п.Балахта-с.Б.Сыры, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж вязки провода изолятора ф "А" на опоре № 174 и регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 173-174 ВЛ-10кВ ф. 33-14. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 18.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр элементов опор на ВЛ 10кВ ф.33-14, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 18.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 26.03.2021 год
Красноярскэнерго | 17 | 2021-02-20 | 11 | 12 | 0.94165 | 2021-02-20 | 13 | 5 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки на провод 21м/с. в зоне ВЛ-10кВ ф.5-07. 4.4 Вследствие неоплнофазного режима для потребителей от КТПН 5-07-4/400 при потери контактного соединения на ЛР/ 5-07-4 при расслаблении шлейфа из-за сильного (21м/с.) ветра, на ПС 110/35/10кВ №5 "Агинская" оперативно отключен В 10 ф.5-07. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствие контакта на ЛР/5-07-4 из-за излома контактного соединения. на КТПН 5-07-4/400, ВЛ 10 кВ ф. 5-07 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 5-07: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Манаков М.В. 24.03.2021 год
Красноярскэнерго | 18 | 2021-02-20 | 16 | 17 | 0.14934 | 2021-02-20 | 18 | 9 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки (18м/с.) на провод ВЛ-10кВ ф.84-02. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного (18м/с.) ветра проводов в пролете опор №№ 47-48, на ПС 35/10кВ №84 "Б.Унгут" действием МТЗ (АПВ не выполнено) отключался В 10 ф.84-02. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов из-за сильного ветра. на ВЛ 10 кВ ф. 84-02, Пролет: Опора № 47 - Опора № 48 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 84-02: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Арахов Э.Х. 25.03.2021 год
Красноярскэнерго | 25 | 2021-02-20 | 13 | 58 | 0.097002 | 2021-02-20 | 15 | 35 | 3.4.7.3 При длительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП № 32-03-5 10/0,4кВ и повторяющихся порывах ветра до 15 м/с, произошел порыв вязки крепления фазного провода фазы "С", что привело к провису провода и возникновению короткого замыкания двух проводов ф. "С" и ф. "В" с отключением АВ-0,4кВ Л-2 от ТП № 32-03-5 10/0,4кВ. 4.16 Произошел порыв вязки крепления фазного провода фазы "С", при длительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №32-03-5 10/0,4кВ и повторяющихся порывах ветра до 15 м/с, что привело к провису провода и возникновению короткого замыкания двух проводов ф. "С" и ф. "В" с отключением АВ-0,4кВ Л-2 от ТП № 32-03-5 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: порыв вязки крепления фазного провода ф. "С" на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 32-03-5, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП № 32-03-5 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 03.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт вязки крепления провода ф. "С" и регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 2/2/4 - 2/2/6 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП № 32-03-5 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 16.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 26.03.2021 год
Красноярскэнерго | 89 | 2021-02-20 | 8 | 45 | 0.29165 | 2021-02-20 | 9 | 20 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 47-4-53 (СНТ "Аметист"), действием МТЗ, на ПС 135 "Заря" 35/10кВ был отключен В/10кВ ф.135-2. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 47-4-53, председателю СНТ "Аметист", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 03.04.2021 год
Красноярскэнерго | 90 | 2021-02-20 | 12 | 5 | 0.031166 | 2021-02-20 | 13 | 55 | 3.4.7.3 В следствии повреждения Р 1Т 0,4кВ фаза "С", действием оперативного персонала, на ТП 88-3-3 был отключен ЛР ТП 88-3-3, для производства неотложных работ по замене Р1Т 0,4кВ. 4.13 В процессе длительной эксплуатации на ТП-88-3-3 10/0,4кВ РУ-0,4кВ, из-за прослабления пружины привода рабочего подвижного контакта Р 1Т 0,4кВ фаза "С" произошёл нагрев контактного соединения, что привело к его выгоранию и необходимости оперативного отключения ЛР ТП 88-3-3, для производства неотложных работ по замене Р1Т 0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП-88-3-3, Рубильник РБ-4/2,400А | Техническое мероприятие 1 Заменит Р 1Т 0,4кв на ТП 88-3-3. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 03.04.2021 год
Красноярскэнерго | 92 | 2021-02-23 | 16 | 57 | 0.0070839 | 2021-02-23 | 17 | 38 | 3.4.7.3 В следствии повреждения ножа фазы "А" РБ-0,4кВ Л-3 в ТП63-5-2 10/0,4кВ и необходимости оперативного вывода его в ремонт, с целью устранения повреждения, была отключена ВЛ-0,4 кВ Л 3 от КТП-63-5-2. 4.13 В результате длительной эксплуатации со старение и изменением свойств материала, произошло ухудшении контакта главного рубильника фазы "А" между ножом и губкой , что привело к нагреву контактного соединения с внутренним выгоранием ножа РБ-0,4кВ Л-3 в ТП63-5-2 10/0,4кВ и необходимости оперативного вывода в ремонт ВЛ-0.4кВ Л-3 в ТП63-5-2 с целью устранения повреждения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта на ТП-63-5-2, Рубильник РБ-2/2,250А | Техническое мероприятие 1 Замена рубильника РБ Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.06.2021 год
Красноярскэнерго | 93 | 2021-02-23 | 23 | 50 | 0.75 | 2021-02-24 | 1 | 20 | 3.4.7.3 В следствии повреждения изоляции КЛ 6 кВ от ТП 221 до ТП 208, действием МТЗ, на РП 73 был отключен В/6кВ яч. 12. 4.12 В результате старения изоляции и изменения свойств материалов произошло уменьшение сопротивления изоляции кабеля , что привело пробою изоляции и внутреннему междуфазному короткому замыканию в КЛ 6 кВ от ТП 221 до ТП 208, срабатыванию МТЗ и отключению выключателя В/6кВ яч. 12 на РП 73. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от ТП 221 до ТП 208, АСБ-10 3х95 | Организационное мероприятие 1 Отремонтировать КЛ 6 кВ от ТП 221 до ТП 208 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 24.03.2021 год
Красноярскэнерго | 36 | 2021-02-20 | 7 | 42 | 0.135 | 2021-02-20 | 9 | 30 | 3.4.7.3 В результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В" под воздействием ветровой нагрузки в пролёте опор №5-6 произошло схлестывание проводов фазы "В", "С". 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф."В", "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 в пролёте опор № 5-6 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ №8-09-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 8-09-11, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ Л-3. Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 05.03.2021 год
Красноярскэнерго | 39 | 2021-02-20 | 10 | 15 | 0.0017001 | 2021-02-20 | 10 | 49 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП М-01-9 на вводе в дом от опоры №6.3 произошло схлестывание фазного и нулевого провода. 4.2 В результате разрегулировки стрелы провеса фазного провода от опоры №6.3 до ввода в дом произошло схлёстывание проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП М-01-9, Опора ПН-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 6.3 до ввода в дом. Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 05.03.2021 год
Красноярскэнерго | 40 | 2021-02-20 | 11 | 55 | 0.016399 | 2021-02-20 | 12 | 36 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролёте опор № 23-24 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."В" , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролёте опор № 23-24 произошло междуфазное к.з ф."В", "С"., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/04кВ № 38-01-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 38-01-10, Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 23-24 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 12.03.2021 год
Красноярскэнерго | 41 | 2021-02-20 | 13 | 21 |  | 2021-02-20 | 13 | 21 | 3.4.12.1 В результате налипания снега на провод фазы "С" (средняя) в пролёте между опорами № 65 и первой опорой отпайки к ПС 110 кВ № 12 "КЭЗ" произошло уменьшение воздушного электроизоляционного промежутка вследствие подхлёста провода фазы "В" на ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками (С-832). 4.12 В результате уменьшения воздушного электроизоляционного промежутка между фазами "В", "С" в пролёте опор № 65 и первой опорой отпайки на ПС 110 кВ № 12 "КЭЗ" вследствие подхлёста проводов, произошло двухфазное к.з., что привело к работе 1 зоны ДЗ и отключению с успешным АПВ ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками (С-832). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская С-832, Пролет: Опора № 65 - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками (С-832). Номер заказа 151363766. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 05.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "С" на ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками (С-832) в пролете опор между опорой № 65 и первой опорой отпайки на ПС 110 кВ № 12 "КЭЗ". Номер заказа 151387726. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 01.04.2021 год
Красноярскэнерго | 42 | 2021-02-20 | 15 | 15 | 0.0075996 | 2021-02-20 | 15 | 53 | 3.4.12.1 В результате схода снежных покровов с крыши жилого дома от опоры № 3 до ввода в дом произошло схлёстывание фазного и нулевого провода, что привело междуфазному к.з. 4.4 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием сошедшего снежного покрова с крыши дома на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 3 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ 49-12-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 49-12-11, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ 49-12-11. Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 12.03.2021 год
Красноярскэнерго | 18 | 2021-02-20 | 8 | 4 | 0.02825 | 2021-02-20 | 9 | 57 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 10/0,4 кВ №34-05-1341 при сильных порывов ветра до 18 м/с и тяжения проводов произошёл обрыв оттяжки труба стойки на вводе в здание по адресу ул. Дорожная д.11, что явилось причиной схлёстывания проводов от опоры №3 к вводу в здание, возникновению короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ Л1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №34-05-1341. 4.4 Схлёстывания проводов от опоры №3 к вводу в здание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 34-05-1341, Пролет: Оп №3 - Оп №4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 ТП 10/0,4 кВ №34-05-1341. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Полежаев В.Г. 25.03.2021 год
Красноярскэнерго | 19 | 2021-02-20 | 8 | 51 | 0.050868 | 2021-02-20 | 10 | 40 | 3.4.12.2 При порывах ветра до 18 м/с (приложение №2) произошло схлёстывание проводов от опоры №7 к вводу в здание ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 10/0,4 кВ №39-06-2041, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №39-06-2041. 4.4 Схлёстывание проводов от опоры №7 к вводу в здание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 39-06-2041, Пролет: Оп №7 - Оп №8 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 ТП 10/0,4 кВ №39-06-2041. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Полежаев В.Г. 25.03.2021 год
Красноярскэнерго | 26 | 2021-02-20 | 9 | 6 | 0.036334 | 2021-02-20 | 10 | 55 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств материалов произошло незначительное удлинение провода фазы "В" с его провисом в пролете опор №13-1 - №13-2 Л-2 от ТП № 29-29-10 10/0,4 кВ, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию с отключением АВ-0,4кВ Л-2 от ТП № 29-29-10 10/0,4кВ. 4.16 Произошло незначительное удлинение провода фазы "В" с его провисом в пролете опор №13-1 - №13-2 Л-2 от ТП № 29-29-10 10/0,4 кВ, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию с отключением АВ-0,4кВ Л-2 от ТП № 29-29-10 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение провода фазы "В" с его провисом в пролете опор на ВЛ 0,4 кВ ТП 29-29-10 Л2, Пролет: Опора № 13-1 - Опора № 13-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода на участке ВЛ-0,4кВ Л-2, от ТП № 29-29-10 10/0,4кВ от оп.13-1 до оп.13-2 Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 23.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 26.03.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр Л-2 на ТП № 29-29-10 10/0,4кВ кВ с целью выявления причин отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 23.03.2021 год
Красноярскэнерго | 27 | 2021-02-20 | 12 | 54 | 0.056661 | 2021-02-20 | 13 | 14 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств материалов с их старением, произошло незначительное удлинение провода ВЛ 10 кВ ф.6-21 фазы "А" с его провисом в пролете опор №48 - №49 от РП-6 10 кВ, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию и отключению ВЛ 10 кВ ф.6-21 на РП-6 10 кВ. 4.16 Произошло незначительное удлинение провода ВЛ 10 кВ ф.6-21 фазы "А" с его провисом в пролете опор №48 - №49 от РП-6 10 кВ, в результате изменения свойств материалов с их старением, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию и отключению ВЛ 10 кВ ф.6-21 на РП-6 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: незначительное удлинение провода ВЛ 10 кВ ф.6-21 фазы "А" с его провисом в пролете опор на ВЛ 10 кВ ф.6-21, Пролет: Опора № 48 - Опора № 49 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода на участке ВЛ-10кВ РП-6 10кВ от опоры №48 до опоры №49 Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 23.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 26.03.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.6-21 с целью выявления причин отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 23.03.2021 год
Красноярскэнерго | 20 | 2021-02-20 | 11 | 29 | 0.060135 | 2021-02-20 | 12 | 51 | 3.4.12.2 При порывах ветра до 18 м/с (приложение №2) произошло схлёстывание проводов от опоры №17 к вводу в здание ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 10/0,4 кВ №38-07-1311, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №38-07-1311. 4.4 Схлёстывание проводов от опоры №17 к вводу в здание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 38-07-1311, Пролет: Оп №17 - Оп №18 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 ТП 10/0,4 кВ №38-07-1311. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Полежаев В.Г. 25.03.2021 год
Красноярскэнерго | 28 | 2021-02-20 | 14 | 0 | 0.09 | 2021-02-20 | 17 | 10 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации и воздействия ультрафиолета произошло разрушение колпачка изолятора на опоре №6 Л-3 от ТП 10/04кВ № 14-06-9 марки ТФ-20, фаза «А». при повторных воздействиях ветра, произошел срыв изолятора с крюка, что привело к схлесту проводов в пролете оп.№6-7, короткому межфазному замыканию фаза «А» и «В», и отключению АВ-0,4кВ Л-3 на ТП 10/0,4кВ № 14-06-9. 4.12 Произошло разрушение колпачка изолятора на опоре №6 Л-3 от ТП 10/0,4кВ № 14-06-9 марки ТФ-20, фаза «А», в следствие длительной эксплуатации при воздействия ультрафиолета и повторных ветровых нагрузках, произошел срыв изолятора с крюка, что привело к схлесту проводов в пролете оп.№6-7, короткому межфазному замыканию фаза «А» и «В», и отключению АВ-0,4кВ Л-3 на ТП 10/0,4кВ № 14-06-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение колпачка изолятора на опоре №6 на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 14-6-9, Опора П1-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода в пролете оп.№5-7 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП10/0,4кВ 14-06-9, с заменой колпачка изолятора фаза "А" на оп.№6. Ответственное лицо: Заместитель начальника Большеулуйского РЭС Гевель А.А. 24.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП10/0,4кВ 14-06-9 с целью выявления причины аварийного отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Большеулуйского РЭС Гевель А.А. 24.03.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 26.03.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Провести анализ листов осмотра ВЛ-0,4кВ, для создания графика по устранению выявленных замечаний, с расстановкой приоритетов по устранению замечаний (наличие социально значимых объектов, места большого скопления людей, наибольшая протяженность, численность потребителей. и.т.д.) Ответственное лицо: Заместитель начальника Большеулуйского РЭС Гевель А.А. 24.03.2021 год
Красноярскэнерго | 29 | 2021-02-21 | 11 | 7 | 0.495 | 2021-02-21 | 11 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации кабеля ААШв-10 3*120 между РП-5 10/0.4кВ и ТП 5-2-1 10/0,4кВ произошел пробой изоляции кабеля КЛ-10кВ, с междуфазным коротким замыканием, что привело к срабатыванию ТО и отключению выключателя В-10 кВ ф. 77-5 на ПС №77 Сельмаш 110/10/10кВ 4.16 Произошел пробой изоляции кабеля КЛ-10кВ, с междуфазным коротким замыканием, при длительной эксплуатации кабеля ААШв-10 3*120 между РП-5 10/0.4кВ и ТП № 5-2-1 10/0,4кВ, что привело к срабатыванию ТО и отключению выключателя В-10 кВ ф. 77-5 на ПС №77 Сельмаш 110/10/10кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции кабеля КЛ-10кВ, при длительной эксплуатации кабеля в результате его старения на КЛ 10 кВ от РП-5 до ТП 5-2-1, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередные высоковольтные испытания вновь установленной кабельной вставки с двумя соединительными кабельными муфтами на КЛ 10кВ от РП-5 10/0.4кВ до ТП № 5-2-1 10/0,4кВ Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Кардаш А.А.. 20.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт кабельной линии ААШв - 10кВ 3*120 от от РП-5 10/0.4кВ до ТП № 5-2-1 10/0,4кВ с установкой кабельной вставки с двумя соединительными кабельными муфтами. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 20.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 26.03.2021 год
Красноярскэнерго | 30 | 2021-02-23 | 10 | 26 | 0.024165 | 2021-02-23 | 10 | 55 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло изменения свойств структуры металла с послаблением болтового соединения кабельного наконечника, на автомате АВ-0,4 кВ, отходящей ВЛ 0,4 кВ Л2 в РУ-0,4кВ ТП № 21-08-16 10/0,4кВ, что привело к нагреву и отключению автомата АВ-0,4кВ и прекращению подачи напряжения на отходящую ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП № 21-08-16 10/0,4кВ. 4.3 Произошло изменения свойств структуры металла в результате длительной эксплуатации с послаблением болтового соединения кабельного наконечника, на автомате АВ-0,4 кВ отходящей ВЛ 0,4 кВ Л2 в РУ-0,4кВ ТП № 21-08-16 10/0,4кВ, что привело к нагреву и отключению автомата АВ-0,4кВ с прекращением подачи напряжения на отходящую ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП № 21-08-16 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: послабление болтового соединения кабельного наконечника, на автомате АВ-0,4 кВ отходящей ВЛ 0,4 на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП № 21-08-16 10/0,4кВ., АВ-0,4кВ Л-2 от ТП № 21-08-16 10/0,4кВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ТП № 21-08-16 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 24.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить протяжку контактных соединения АВ 0,4 кВ Л2 в РУ 0,4 кВ ТП 21-08-16 10/0,4кВ и внеочередной пирометрический (тепловизионный) контроль состояния контактных соединений на ТП 10/0,4кВ № 21-08-16. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 24.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 26.03.2021 год
Красноярскэнерго | 21 | 2021-02-20 | 15 | 30 | 0.2035 | 2021-02-20 | 17 | 21 | 3.4.12.2 При порывах ветра до 18 м/с произошло схлёстывание проводов в пролете опор №№9-9/1 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 10/0,4 кВ №36-05-953, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №36-05-953. 4.4 Схлёстывание проводов в пролете опор №№9-9/1 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 10/0,4 кВ №36-05-953. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 36-05-953, Пролет: оп №9 - Оп №9/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 ТП 10/0,4 кВ №36-05-953. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Полежаев В.Г 25.03.2021 год
Красноярскэнерго | 22 | 2021-02-20 | 16 | 20 | 0.045999 | 2021-02-20 | 17 | 52 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло нарушения контактного соединения фазы "А" и фазы "В" на шпильках выводов 0,4 кВ силового трансформатора ТП 10,04 кВ №33-09-121, что явилось причиной отгорания шинок 0,4 кВ от шпилек трансформатора и исчезновения напряжения у потребителя электрической энергии. 4.13 Во время внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ №33-09-121 обнаружено отгорания шинок 0,4 кВ от шпилек трансформатора фазы "А" и фазы "В", что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителя электрической энергии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание шинок 0,4 кВ. на КТП 10/0,4 кВ №33-09-121., Шинки 0,4 кВ. | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление отгоревших шинок 0,4 кВ от шпилек трансформатора 10/0,4 кВ №33-09-121. Ответственное лицо: Тараканов Б.Ф. 01.04.2021 год
Красноярскэнерго | 23 | 2021-02-22 | 15 | 34 |  | 2021-02-22 | 15 | 34 | 3.4.10 В результате попадания птицы на вывода ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №19-05-160 произошло перекрытие между фазами "А" и "В", что явилось причиной, короткого замыкания, работы электромагнитного расцепителя и отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 19-05-160. 4.12 В результате внеочередного осмотра КТП 10/0,4 кВ №19-05-160 обнаружено тело птицы (сова) под проводами ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 10/0,4 кВ №19-05-160. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по птице. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 19-05-160, Пролет: ТП - Оп. №1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ТП 19-05-160. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 02.04.2021 год
Красноярскэнерго | 44 | 2021-02-25 | 20 | 38 | 0.049165 | 2021-02-25 | 21 | 37 | 3.4.12.1 В результате схода снежных покровов с крыши жилого дома от опоры № 7/2 до ввода в дом № 7 произошло схлёстывание фазного и нулевого провода. 4.4 Вследствие схлестывания фазного и нулевого проводов под воздействием сошедшего снежного покрова с крыши дома на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от опоры № 7/2 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 49-11-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 49-11-12, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 10/0,4кВ № 49-11-12. Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 12.03.2021 год
Красноярскэнерго | 45 | 2021-02-25 | 22 | 20 | 0.18833 | 2021-02-26 | 0 | 13 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-6 кВ ф.126-11 в пролёте опор № 33-34 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "С", что привело к пляске проводов и их схлёстыванию. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф. "С", "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-6 кВ ф.126-11 в пролёте опор № 33-34 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от ТО ф.126-11 на ПС 35 кВ № 126 "Манзя". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 6 кВ ф.126-11, Пролет: Опора № 33 - Опора № 34 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-6 кВ ф.126-11. Ответственное лицо: Начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 12.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "С" в пролёте опор №33-34 на ВЛ-6 кВ ф.126-11. Ответственное лицо: Начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 03.04.2021 год
Красноярскэнерго | 31 | 2021-02-26 | 14 | 40 | 0.0112 | 2021-02-26 | 15 | 22 | 3.4.7.3 В результате ухудшения свойств материалов из-за длительной эксплуатации более 50 лет, произошел обрыв вязки крепления провода фазы «В» на опоре №4, что привело к провису провода и касание его с фазой «А» в пролете опор №3-№4, междуфазному короткому замыканию с отключением ВЛ 10кВ ф.59-06 на ПС 35/10кВ №59 «Критово». 4.1 Произошел обрыв вязки крепления провода фазы «В» на опоре №4, в результате ухудшения свойств материалов из-за длительной эксплуатации более 50 лет, что привело к провису провода и касанию его с фазой «А» в пролете опор №3-№4, междуфазному короткому замыканию и отключению ВЛ 10кВ ф.59-06 на ПС 35/10кВ №59 «Критово». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление крепления провода фазы «В» на ВЛ 10 кВ ф.59-6 с.Критово, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №3-№4 и восстановить крепление вязки провода к изолятору фазы "В" на опоре №4 ВЛ-10 ф. 59-06. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 23.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход ВЛ-10кВ ф.59-06 для выявления причины отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 23.03.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 26.03.2021 год
Красноярскэнерго | 47 | 2021-02-26 | 22 | 1 | 0.033434 | 2021-02-26 | 23 | 59 | 3.4.9.3 Повреждение на границе балансовой принадлежности потребителя (повреждение в ТП № 101-11-12 принадлежит ИП "Медведева"). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки. Ответственное лицо: Начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 31.03.2021 год
Красноярскэнерго | 24 | 2021-02-27 | 14 | 57 | 0.014167 | 2021-02-27 | 16 | 23 | 3.4.7.3 Во время внеочередного осмотра КТП 10/0,4 кВ №3-13-2153 обнаружены отгоревший провод фазы "С" от трансформатора, что явилось причиной отсутствия напряжения у потребителя. 4.10 Во время внеочередного осмотра КТП 10/0,4 кВ №3-13-2153 обнаружены отгоревший провод фазы "С" от ввода 0,4 кВ трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание провода от шпильки трансформатора. на СКТП 3-13-2153, Трансформатор ТМ-250/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ТП 3-13-2153. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 02.04.2021 год
Красноярскэнерго | 97 | 2021-02-26 | 12 | 28 | 0.038335 | 2021-02-26 | 13 | 14 | 3.4.8.5 По оперативной заявке МЧС на КТП 827 оперативно отключен Р-2 для тушения пожара по адресу ул. Цементников 13. | Организационное мероприятие 1 Запросить справку от МЧС по факту пожара. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 01.04.2021 год
Красноярскэнерго | 32 | 2021-02-26 | 11 | 6 | 0.126 | 2021-02-26 | 12 | 54 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло незначительное удлинение провода фазы "А" с его провисом в пролете опор № 206-207 ВЛ-10 кВ ф. 30-05, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фазы «А» и «В» с отключением ВЛ-10 кВ ф. 30-05 на ПС-110/10кВ №30 "Ораки" 4.12 Произошло незначительное удлинение провода фазы "А" с его провисом в пролете опор № 206-207 ВЛ-10 кВ ф. 30-05, в результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов , что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фазы «А» и «В» с отключением ВЛ-10 кВ ф. 30-05 на ПС-110/10кВ №30 "Ораки" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пр. оп. 206-207 на ВЛ 10 кВ ф.30-05, VS010-0006159 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.30-05. с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 24.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку и регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№ 206-207 ВЛ-10 кВ ф.30-05 Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 24.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 26.03.2021 год
Красноярскэнерго | 98 | 2021-02-26 | 16 | 41 | 0.21 | 2021-02-26 | 17 | 44 | 3.4.7.3 От падения ветки с дерева произошло схлёстывание проводов в пролете опор №173-174 ВЛ 10 кВ ф.130-1, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению КРУН-10 кВ ф. 130-1. 4.12 При порывах ветра до 20 м/с произошло падения ветки с дерева, из-за чего произошло схлёстывание проводов в пролете опор №173 - 174 ВЛ 10 кВ ф.130-1, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению КРУН-10 кВ ф. 130-1. Данный участок ВЛ был включен в РП 2021. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.130-1, Пролет: Опора № 173 - Опора № 174 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 130-1. Ответственное лицо: Назаров А.А. 30.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Расчистить трассу ВЛ 10 кВ ф. 130-1 в пролёте опор № 173 -174. Ответственное лицо: Назаров А.А. 30.04.2021 год
Красноярскэнерго | 33 | 2021-02-28 | 14 | 39 | 0.0375 | 2021-02-28 | 16 | 23 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации со старением и изменением свойств материалов, на ТП № 102-02-2 10/0,4кВ произошло ослабление механического соединения контакта провода ошиновки фазы "В" с шинным мостом 0,4 кВ ТП 10/0,4кВ , что привело к нагреву с нарушением контактного соединения, неполнофазному режиму работы (отсутствие напряжения по фазе "В" в РУ-0,4кВ ТП № 102-02-2 10/0,4кВ) с частичным обесточиванием потребителей запитанных по фазе "В" линии ВЛ-0,4кВ ТП № 102-02-2 10/0,4кВ. 4.13 Произошло ослабление механического соединения контакта провода ошиновки фазы "В" с шинным мостом 0,4кВ ТП 10/0,4кВ, в результате длительной эксплуатации со старением и изменением свойств материалов, на ТП № 102-02-2 10/0,4кВ, что привело к нагреву с нарушением контактного соединения, неполнофазному режиму работы (отсутствие напряжения по фазе "В" в РУ-0,4кВ ТП № 102-02-2 10/0,4кВ) с частичным обесточиванием потребителей запитанных по фазе "В" линии ВЛ-0,4кВ ТП № 102-02-2 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение электрического контакта проводов ошиновки на ТП № 102-02-2 10/0,4кВ, TP010-0021624-16 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый пирометрический контроль контактных соеденений ТП № 102-02-2 10/0,4кВ с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 24.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт соединения контакта провода ошиновки фазы "В" с шинным мостом 0,4 кВ ТП № 102-02-2 10/0,4кВ Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 24.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 26.03.2021 год
Красноярскэнерго | 76 | 2021-02-26 | 17 | 48 | 0.0544 | 2021-02-26 | 19 | 30 | 3.4.7.3 В результате наличия пересечения в пролете опор № 8 - № 9 ВЛ-0,4кВ Л-1 в ТП 45-3-3 с ВЛ-0,4кВ Л-2 в ТП 45-3-4 существует провис проводов, без возможности регулировки стрелы провеса, при порывах ветра 12-15 м/сек. произошло схлёстывание проводов в пролете от опоры № 8 - № 9 ВЛ-0,4кВ Л-1 в ТП 45-3-3, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л1 в ТП 45-3-3. 4.12 В результате наличия пересечения в пролете опор № 8 - № 9 ВЛ-0,4кВ Л-1 в ТП 45-3-3 с ВЛ-0,4кВ Л-2 в ТП 45-3-4 существует провис проводов, без возможности регулировки стрелы провеса, при порывах ветра 12-15 м/сек. произошло схлёстывание проводов в пролете от опоры № 8 - № 9 ВЛ-0,4кВ Л-1 в ТП 45-3-3, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л1 в ТП 45-3-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 45-3-3 МУП ЕЭС, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Внести замену голого провода на СИП в пролете опор № 8 - № 9 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 45-3-3 в план КР 2022 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.05.2021 год
Красноярскэнерго | 82 | 2021-02-26 | 18 | 0 | 0.03333 | 2021-02-26 | 18 | 20 | 3.4.7.3 В следствии повреждения изоляции КВЛ 6 кВ ТП3045 - ТП300, действием МТЗ, на ПС 1 "Левобережная" был отключен В/6кВ ф.1-19. 4.12 В результате старения изоляции и изменения свойств материалов произошло уменьшение сопротивления изоляции кабеля , что привело пробою изоляции и внутреннему междуфазному короткому замыканию в КВЛ 6кВ ТП3045 - ТП300, срабатыванию МТЗ и отключению выключателя В/6кВ ф.1-19 на ПС 1 "Левобережная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6кВ ПС1 яч.19 - ТП3045 яч.1 н.Б, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Отремонтировать КВЛ 6 кВ ТП3045 - ТП300. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 01.04.2021 год
Красноярскэнерго | 88 | 2021-02-28 | 10 | 5 | 0.075 | 2021-02-28 | 10 | 20 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 139-17-1 (СНТ "Луч"), действием МТЗ, на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ был отключен В/10кВ яч. ф.139-46. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, председателю правления СНТ "Луч", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 05.04.2021 год
Красноярскэнерго | 100 | 2021-03-01 | 10 | 5 |  | 2021-03-01 | 10 | 5 | 3.4.7.3 В следствии повреждения изоляции КЛ 10 кВ от РП 187 - ТП 3026, действием МТЗ, на ПС-1"Левобережная" был отключен В/6кВ ф.1-11. 4.12 В результате старения изоляции и изменения свойств материалов произошло уменьшение сопротивления изоляции кабеля , что привело пробою изоляции и внутреннему междуфазному короткому замыканию в КЛ 10 кВ от РП 187 - ТП 3026, срабатыванию МТЗ и отключению выключателя В/6кВ ф.1-11 на ПС-1"Левобережная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ф.1-17 от РП-187 до ТП-3026, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Отремонтировать силовой кабель ААБл-10 3х120 КЛ 10кВ РП 187 - ТП 3026. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.09.2021 год
Красноярскэнерго | 101 | 2021-03-01 | 16 | 30 |  | 2021-03-01 | 16 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 49 лет) произошло разрушение армировочного шва и излом изолятора ШР 1Т 110кВ фазы"В", с последующим падением его на землю и однофазным коротким замыканием, что привело к срабатыванию на ПС №173 "Камарчага" 110/35/27,5 2ст. ТЗНП и ПС №36 Вознесенская 1 ст. ТЗНП от которой отключилась ВЛ-110кВ Вознесенка - Камарчага тяг. (С-802). 4.1 В следствии нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации (более 49 лет) произошло разрушение армировочного шва и излом изолятора ШР 1Т 110кВ фазы"В", с возникновением короткого замыкания на землю и отключением ВЛ-110кВ Вознесенка - Камарчага тяг. (С-802). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ПС №36 "Вознесенка" 110/10кВ, Опорно-стерж. изол. ИОС-110/600 УХЛ1 Ф.В | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дефектного изолятора фазы "В" ШР 1Т 110кВ на ПС №36 "Вознесенка" 110/10 кВ . Заказ ТОРО № 151399723. Ответственное лицо: Сюськин М.А. 03.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр состояния изоляторов ОСИ разъединителей 110кВ на ПС №36 "Вознесенка" 110/10 кВ. Ответственное лицо: Сюськин М.А. 31.03.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать в ремонтную программу 2022 года замену шести изоляторов ШР 1Т 110кВ на ПС №36 "Вознесенка" 110/10кВ. Ответственное лицо: Сюськин М.А. 27.08.2021 год
Красноярскэнерго | 102 | 2021-03-01 | 17 | 25 | 0.19503 | 2021-03-01 | 17 | 38 | 3.4.7.3 В следствии повреждения изоляции головной КЛ-10кВ ф.5-10 ПС 5 "Восточная" - РП-55, действием МТЗ, на ПС 5 "Восточная" 110/10кВ был отключен В/10кВ ф.5-10. 4.12 В результате старения изоляции и изменения свойств материалов произошло уменьшение сопротивления изоляции кабеля , что привело пробою изоляции и внутреннему междуфазному короткому замыканию в головной КЛ-10кВ ф.5-10 ПС 5 "Восточная" - РП-55, срабатыванию МТЗ и отключению выключателя В/10кВф.5-10 на ПС 5 "Восточная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 5 яч.10 - РП 55, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Отремонтировать силовой кабель ААБл-10 3х240 головной КЛ-10кВ ф.5-10 - РП-55. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.08.2021 год
Красноярскэнерго | 103 | 2021-03-03 | 8 | 1 | 1.12 | 2021-03-03 | 9 | 53 | 3.4.7.3 В следствии повреждения изоляции КЛ 10 кВ ф.49-76 в ст. ТП 905 (49-09), действием МТЗ, на ПС 49 "Юбилейная" 110/10кВ был отключен В/10кВ ф.49-76. 4.12 В результате старения изоляции и изменения свойств материалов произошло уменьшение сопротивления изоляции кабеля , что привело пробою изоляции и внутреннему междуфазному короткому замыканию в ГКЛ 10 кВ ф.49-76 в ст. ТП 905 (49-09), срабатыванию МТЗ и отключению выключателя В/10кВ ф.49-76 на ПС 49 "Юбилейная" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ф.49-76 в ст. ТП 905 (49-09), ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Отремонтировать силовой кабель ААШв-10 3х120 головная КЛ 10 кВ ф.49-76 в ст. ТП 905 (49-09) Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.10.2021 год
Красноярскэнерго | 104 | 2021-03-03 | 10 | 50 |  | 2021-03-03 | 10 | 50 | 3.4.7.3 В следствии повреждения изоляции КЛ-0,4кВ ТП 295 руб.8 - ул.Мечникова 40, произошло перегорание двух ПН ф."А", "В" руб.№8 в ст. ж/д ул. Мечникова 40. 4.12 В результате старения изоляции и изменения свойств материалов произошло уменьшение сопротивления изоляции кабеля , что привело пробою изоляции и внутреннему междуфазному короткому замыканию в КЛ-0,4кВ ТП 295 руб.8 - ул.Мечникова 40 и перегоранию двух ПН ф."А", "В" руб.№8 в ст. ж/д ул. Мечникова 40. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0.4кВ ОТ ТП295 ДО УЛ.МЕЧНИКОВА 40, Кабель АВВГ 3х70+1х25; Перегорание ПН фазы "А" на ТП-295, Предохранитель ПН-2 400/400; Перегорание ПН фазы "В" на ТП-295, Предохранитель ПН-2 400/400 | Техническое мероприятие 1 Отремонтировать КЛ-0,4кВ ТП 295 руб. 8 - ул.Мечникова 40 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.09.2021 год
Красноярскэнерго | 105 | 2021-03-03 | 13 | 25 |  | 2021-03-03 | 13 | 25 | 3.4.7.3 В следствии повреждения изоляции КЛ-0,4кВ ТП 1113 руб.№8 - Горького 33, на ТП 1113 произошло перегорание 2 ПН ф."В", "С" руб.№8 в сторону ж/д ул. Горького 33. 4.12 В результате старения изоляции и изменения свойств материалов произошло уменьшение сопротивления изоляции кабеля , что привело пробою изоляции и внутреннему междуфазному короткому замыканию в КЛ-0,4кВ ТП 1113 руб.№8 - Горького 33, перегоранию двух ПН ф."В", "С" руб.№8 на ТП 1113 в сторону ж/д ул. Горького 33. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ТП-1113, Предохранитель ПН-2 250/250; Перегорание ПН на ТП-1113, Предохранитель ПН-2 250/250; Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП 1113 Горького, 33, Кабель АСБ 4X150 | Техническое мероприятие 1 Отремонтировать КЛ-0,4кВ ТП 1113 руб.№8 - Горького 33. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.09.2021 год
Красноярскэнерго | 106 | 2021-03-03 | 16 | 40 |  | 2021-03-03 | 16 | 40 | 3.4.7.3 В следствии повреждения изоляции КЛ-0,4кВ ТП 258 руб.№7 - Курчатова 4, на ТП 258 произошло перегорнание ПН ф."А" руб.№7 в сторону ж/д ул. Курчатова 4. 4.12 В результате старения изоляции и изменения свойств материалов произошло уменьшение сопротивления изоляции кабеля , что привело пробою изоляции и внутреннему междуфазному короткому замыканию в КЛ-0,4кВ ТП 258 руб.№7 - Курчатова 4, перегоранию на ТП 258 ПН ф."А" руб.№7 в сторону ж/д ул. Курчатова 4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП 1113 Горького, 33, Кабель АСБ 4X150; Перегорание ПН на ТП-258, Предохранитель ПН-2 250/250 | Техническое мероприятие 1 Отремонтировать КЛ-0,4кВ ТП 258 руб.№7 - Курчатова 4. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 29.10.2021 год
Красноярскэнерго | 107 | 2021-03-03 | 23 | 20 |  | 2021-03-03 | 23 | 20 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 9127 (ООО "Арена Север"), действием МТЗ, на ПС 181 "Весна-2" 110/10кВ был отключен В/10кВ ф.181-44. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки,ф.181-44 "ООО "Арена Север", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 05.04.2021 год
Красноярскэнерго | 108 | 2021-03-04 | 17 | 47 |  | 2021-03-04 | 17 | 47 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ф.35-2 10кВ (ООО "СБО Маган"), действием МТЗ, на ПС 35 "Маганская" 35/10кВ был отключен В/10 кВ ф.35-2. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ВЛ 10кВ ф.35-2, ООО "СБО Маган", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 05.04.2021 год
Красноярскэнерго | 109 | 2021-03-05 | 5 | 40 | 0.625 | 2021-03-05 | 6 | 55 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП6176 (Богданов И.А.), действием МТЗ, на ПС 71 "Весна" 110/10кВ был отключен В/10кВ ф.71-22. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП6176, Богданов И.А. , о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 05.04.2021 год
Красноярскэнерго | 34 | 2021-03-06 | 10 | 44 | 0.080835 | 2021-03-06 | 12 | 21 | 3.4.12.2 В результате продолжительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ, с изменением физических свойств материалов и при повторяющихся воздействиях ветра, произошло удлинение провода фазы "В" с разрегулировкой стрелы провеса в пролете опор №6-7, что привело к междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз «С» и «В», с отключением ВЛ-0,4 кВ Л-1 на ТП№39-08-5 10/0,4кВ. 4.4 Произошло удлинение провода фазы "В" с разрегулировкой стрелы провеса провода в пролете опор №6-7, в результате продолжительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ, с изменением физических свойств материалов, что привело при воздействии повторных ветровых нагрузок, к междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз «С» и «В», с отключением ВЛ-0,4 кВ Л-1 на ТП№39-08-5 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 39-08-5, Пролет: Оп№ 6 - Оп№ 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л1 от ТП№39-08-5. с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 26.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить на ВЛ-0,4кВ Л1 от ТП № 39-08-5 перетяжку провода с регулировкой стрелы провеса в пролётах опор №6-№7. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 26.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 26.03.2021 год
Красноярскэнерго | 35 | 2021-03-06 | 12 | 10 | 0.045 | 2021-03-06 | 13 | 40 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств материалов, связанных с их старением, произошло незначительное удлинение провода фазы "В" и фазы "С" с его провисом в пролете опор №151 - №152 ВЛ-10 кВ ф.95-04 от ПС 35/10 кВ "Шушь", что привело к схлёсту и междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз "В" и "С" с отключением ф.95-04 от ПС 35/10 кВ "Шушь". 4.1 Произошло незначительное удлинение провода ф. "В" и ф. "С" с его провисом в пролете опор №151 - №152 ВЛ-10 кВ ф.95-04 от ПС 35/10 кВ "Шушь", в результате изменения свойств материалов, связанных с их старением, что привело к схлёсту и междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз "В" и "С" с отключением ф.95-04 от ПС 35/10 кВ "Шушь". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение провода фазы "В" и фазы "С" с его провисом на ВЛ 10 кВ ф.95-04 с.Можары, Пролет: Опора № 151 - Опора № 152 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №151-152 ВЛ 10 кВ ф. 95-04 от ПС 35/10 кВ "Шушь". Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 30.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход по линии ВЛ 10 кВ ф. 95-04 от ПС 35/10 кВ "Шушь" с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 30.03.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 26.03.2021 год
Красноярскэнерго | 19 | 2021-03-06 | 14 | 12 | 0.19763 | 2021-03-06 | 15 | 50 | 3.4.8.4 Вследствие междуфазного замыкания между проводами от падения из-за сильного ветра TV антенны с крыши частного строения (Красноярский край, г. Уяр, ул. Октябрьская , д.60) в пролете опор №№ 42-43, на РП 35/10/6кВ №30 "Уярское ЦРП" действием МТЗ (АПВ выведено) отключался В 6 ф.30-15. (устранено самим потребителем). | Техническое мероприятие 1 ВЛ 6 кВ ф. 30-15: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 09.04.2021 год
Красноярскэнерго | 110 | 2021-03-05 | 20 | 25 | 0.38 | 2021-03-05 | 22 | 19 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 9176 (Семёнов А.И.), действием МТЗ, на ПС 49 "Юбилейная" 110/10кВ был отключен В/10кВ ф.49-51. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 9176, Семёнов А.И., о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 11.04.2021 год
Красноярскэнерго | 111 | 2021-03-06 | 16 | 37 | 0.005 | 2021-03-06 | 16 | 43 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств материалов, произошло незначительное удлинение провода фазы "В" с его провисом в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 35-4-9, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением ВЛ-0,4кВ АВ-0,4кВ Л-1 от ТП 35-4-9. 4.12 Произошло незначительное удлинение провода фазы "В" с его провисом в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 35-4-9, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением ВЛ-0,4кВ АВ-0,4кВ Л-1 от ТП 35-4-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 35-4-9, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 35-4-9 с целью определения причин отключения. Ответственное лицо: Назаров А.А. 12.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 35-4-9. Ответственное лицо: Назаров А.А. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Назаров А.А. 14.04.2021 год
Красноярскэнерго | 112 | 2021-03-06 | 16 | 50 | 0.025 | 2021-03-06 | 17 | 5 | 3.4.7.3 В связи с несвоевременным выявлением дефекта провиса провода ВЛ-10кВ ф.167-5 в пролете опор №13-13/1 произошел схлест проводов в результате порывов ветра, повлёкший межфазное короткое замыкание и дальнейшее отключение В/10 кВ ф.167-5 на ПС 35/10 кВ № 167 "Арийск" . 4.12 В связи с несвоевременным выявлением дефекта провиса провода ВЛ-10кВ ф.167-5 в пролете опор №13-13/1 произошел схлест проводов в результате порывов ветра, повлёкший межфазное короткое замыкание и дальнейшее отключение выключателя В/10 кВ ф.167-5 на ПС 35/10 кВ № 167 "Арийск". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на МУП ЕЭС ВЛ-10кВ ф.167-5, Пролет: - Опора № 13/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.167-5. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 12.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра запланировать перетяжку провода на ВЛ-10кВ ф.167-5. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.06.2021 год
Красноярскэнерго | 113 | 2021-03-08 | 15 | 10 | 0.3 | 2021-03-08 | 16 | 10 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 6078 (Слепченко О. Л.), действием МТЗ, на ПС № 9 "Центральная" 110/10кВ был отключен В/10кВ ф.9-16. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 6078, Слепченко О. Л., о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 11.04.2021 год
Красноярскэнерго | 114 | 2021-03-08 | 23 | 47 | 0.56499 | 2021-03-09 | 1 | 40 | 3.4.7.3 От плохого контакта в АВ-0,4кВ 1Т ТП 10/0,4 кВ № 66-7-4 произошло разрушение изоляции между полюсами фазы "А" и фазы "В", что явилось причиной короткого замыкания, отключился В/10кВ ф.66-7 на ведомственной ПС 35/10кВ №66 "Стеклозавод" и исчезновения напряжения на ВЛ 10 кВ ф.66-7. 4.11 От плохого контакта в АВ-0,4кВ 1Т ТП 10/0,4 кВ № 66-7-4 произошло разрушение изоляции с электродуговым повреждением между полюсами фазы "А" и фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ТП-66-7-4, ВА 57-39-84 630А | Техническое мероприятие 1 Произвести замену АВ-0,4кВ 1Т ТП 10/0,4 кВ № 66-7-4. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 12.04.2021 год
Красноярскэнерго | 48 | 2021-03-07 | 15 | 35 | 0.3325 | 2021-03-07 | 16 | 32 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.6-11 в пролёте опор № 130-131 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "В", что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф. "А", "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.6-11 в пролёте опор № 130-131 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ ф.6-11 на ПС 110 кВ №6 "Дзержинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.6-11, Пролет:Опора №130 - Опора № 131 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-11 Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 26.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 130-131 ВЛ-10 кВ ф.6-11. Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 30.03.2021 год
Красноярскэнерго | 49 | 2021-03-07 | 16 | 0 | 0.015 | 2021-03-07 | 16 | 30 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от опоры № 4 до ввода в дом № 18 произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от опоры № 4 до ввода в дом № 18 произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 65-05-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л4 ТП 65-05-2, Опора П2-8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 4 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-4. Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 26.03.2021 год
Красноярскэнерго | 20 | 2021-03-08 | 23 | 26 | 0.024 | 2021-03-09 | 0 | 14 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (до 15 м/с.) произошел схлест проводов в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4кВ Л2 от КТП 11-05-80, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л2/11-05-80. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4кВ Л2 от КТП 11-05-80 в результате резкого порыва ветра (до 15 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л2/11-05-80. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 6-7. на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 11-05-80, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л2 от КТП 11-05-80. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 26.03.2021 год
Красноярскэнерго | 115 | 2021-03-09 | 9 | 15 | 0.03 | 2021-03-09 | 9 | 21 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ВЛ 6кВ ф.40-2 (ООО "Красноярская СПМК "Ремсельбурвод"), действием МТЗ, на ПС №40 "Базаиха" 35/6кВ был отключен В/10 кВ ф.40-2. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ВЛ 6кВ ф.40-2, ООО "Красноярская СПМК "Ремсельбурвод", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 10.03.2021 год
Красноярскэнерго | 116 | 2021-03-09 | 10 | 0 | 0.36 | 2021-03-09 | 11 | 48 | 3.4.7.3 В следствии сильного ветра (до 15 м/с) произошло падения дерева, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№ 170-171, межфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В/10 кВ ф.28-25 реклоузера (оп. 153). 4.4 В следствии сильного ветра (до 15 м/с) произошло падения дерева, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№ 170-171 с межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВКЛ 6 кВ ф.28-19 (ф. 28-25), Пролет: Опора № 170 - Опора № 171 | Техническое мероприятие 1 Убрать упавшее дерево в пролёте опор № 170-171 и включить В/10 кВ ф.28-25 реклоузер (оп. 153). Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 16.04.2021 год
Красноярскэнерго | 36 | 2021-03-09 | 9 | 54 | 0.091665 | 2021-03-09 | 11 | 44 | 3.4.7.3 При длительной эксплуатации ВЛ-10кВ ф.33-14 произошло разрушение колпачка изолятора ф. "В" на опоре № 177 ВЛ-10кВ ф.33-14, что привело к срыву изолятора, разрегулировке провода и междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз ф. "А" и ф. "В" в пролете опор №177-178, срабатыванию МТЗ с НАПВ и отключением В 10 ф.33-14 на ПС 110/10 № 33 "Балахтинская". 4.1 Произошел срыв изолятора ф "В" на опоре № 177 ВЛ-10кВ ф.33-14, из-за разрушения уплотнительного колпачка под изолятором в результате длительной эксплуатации ВЛ-10кВ ф.33-14, что привело к разрегулировке провода и междуфазному короткому замыканию двух проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор №177-178, срабатыванию МТЗ с НАПВ и отключению В-10 ф.33-14 на ПС 110/10 № 33 "Балахтинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение колпачка изолятора ф. "В" на опоре № 177 на ВЛ 10 кВ ф.33-14 п.Балахта-с.Б.Сыры, Опора П10-7ДБ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушения уплотнительного колпачка под изолятором фазы "В" на ВЛ 10 кВ ф.33-14 п.Балахта-с.Б.Сыры, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену уплотнительного колпачка изолятора ф "В" на опоре № 177 и регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 176-178 ВЛ-10кВ ф. 33-14. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 30.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр элементов опор на ВЛ 10кВ ф.33-14, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 30.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 26.03.2021 год
Красноярскэнерго | 54 | 2021-03-09 | 13 | 9 | 0.019 | 2021-03-09 | 15 | 3 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролёте опор № 1-2 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."В" , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролёте опор № 1-2 произошло междуфазное к.з ф."В", "С"., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 38-05-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 38-05-12, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 19.03.2021 год
Красноярскэнерго | 25 | 2021-03-10 | 17 | 40 | 0.041668 | 2021-03-10 | 19 | 20 | 3.4.7.3 Во время внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ №2-24-3182 обнаружен повреждённый трансформатор 10/0,4 кВ марки ТМ 100/10, что явилось причиной исчезновения напряжения электрической энергии у потребителя. 4.12 Во время внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ №2-24-3182 обнаружен повреждённый трансформатор 10/0,4 кВ марки ТМ 100/10, что явилось причиной исчезновения напряжения электрической энергии у потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора на КТП 10/0,4 кВ №2-24-3182 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену повреждённого трансформатора. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 15.04.2021 год
Красноярскэнерго | 15 | 2021-02-07 | 15 | 40 | 0.0255 | 2021-02-07 | 17 | 22 | 3.4.7.3 Причиной выхода из строя силового трансформатора ТМ 160кВа 10/0,4кВ на ТП 10/0,4кВ № 16-08-15 явилось внутреннее повреждение в результате ухудшения контактных свойств соединяя ошиновки с вывода силового трансформатора на изолятор ф. "А", и ф. "В", далее произошел нагрев контактных материалов с выгоранием шпильки трансформатора 0,4кВ ф. "А", и ф. "В". 4.1 Выход из строя силового трансформатора ТМ 160кВа 10/0,4кВ на ТП 10/0,4кВ № 16-08-15 в результате внутреннего повреждение низковольтной стороны, с ухудшением контактных свойств соединяя ошиновки с вывода 0,4кВ силового трансформатора на изолятор ф. "А" и ф. "В", далее произошёл нагрев контактных материалов с выгоранием шпильки трансформатора 0,4кВ ф. "А" и ф. "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: внутреннего повреждение с ухудшением контактных свойств соединяя ошиновки с вывода силового трансформатора на изолятор ф. "А" на ТП 10/0,4кВ № 16-08-15 ТМ 160кВа | Техническое мероприятие 1 Произвести замену силового трансформатора ТМ 160кВа на ТП10/0,4кВ 16-08-15 на аналогичный ТМ 160кВа. Ответственное лицо: Заместитель начальника Большеулуйского РЭС Гевель А.А. 03.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 26.02.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеочередные электрические испытания электрооборудования на ТП10/0,4кВ № 16-08-15 Ответственное лицо: Заместитель начальника Большеулуйского РЭС Гевель А.А. 03.03.2021 год
Красноярскэнерго | 13 | 2021-02-05 | 10 | 1 | 0.118 | 2021-02-05 | 11 | 59 | 3.4.12.1 В результате снегоналипания и гололедообразования (гололедно-изморозевые отложения) произошел наклон ветки дерева (береза высотой 21 м.), росшего вне просеки, на провода в пролете опор №№ 112-113, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению ВЛ 10кВ ф.32-09 на ПС 35/10кВ № 32 "Вороковка". 4.4 Наклон ветки дерева (береза высотой 21 м.), росшего вне просеки, на провода в пролете опор №№ 112-113 в результате снегоналипания и гололедообразования (гололедно-изморозевые отложения) приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению ВЛ 10кВ ф.32-09 на ПС 35/10кВ № 32 "Вороковка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон ветки дерева (береза высотой 21 м.), росшего вне просеки, на провода в пролете опор №№ 112-113 в результате снегоналипания и гололедообразования (гололедно-изморозевые отложения). на ВЛ 10 кВ ф. 32-09 д. Матвеевка, Пролет: Опора № 112 - Опора № 113 | Техническое мероприятие 1 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.32-09. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 26.02.2021 годТехническое мероприятие 2 2. Убрать ветку с проводов в пролете опор №№ 112-113 ВЛ 10кВ ф. 32-09. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 26.02.2021 год
Красноярскэнерго | 14 | 2021-02-07 | 19 | 5 | 0.273 | 2021-02-07 | 20 | 50 | 3.4.12.2 В результате переменной ветровой нагрузки на ВЛ 10кВ ф.34-16 в пролете опор №№ 292-293 произошел кратковременный схлест проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению ВЛ 10кВ ф.34-16 на ПС 35/10кВ № 34 "Большая Кеть". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 292-293 ВЛ 10кВ ф.34-16 в результате переменной ветровой нагрузки, приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению ВЛ 10кВ ф.34-16 на ПС 35/10кВ № 34 "Большая Кеть". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 292-293. на ВЛ 10 кВ ф. 34-16 д.Н.Михайловка, Пролет: Опора № 292 - Опора № 293 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.34-16. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 26.02.2021 год
Красноярскэнерго | 14 | 2021-02-05 | 9 | 45 | 0.018334 | 2021-02-05 | 11 | 25 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло разрушение фарфорового изолятора фазы "А" марки С 4-80 II на ВР 10 кВ ТП 10/0,4 кВ № 15-15-2518 находящегося на опоре № 84/1 (приложение №2), что явилось причиной короткого замыкания между фазами "А" и "В", работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.15-15 на ПС 110/35/10 кВ № 15 "Каратузская". 4.1 Во время внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ф.15-15 обнаружено разрушение фарфорового изолятора фазы "А" марки С 4-80 II на ВР 10 кВ ТП 10/0,4 кВ № 15-15-2518 находящегося на опоре № 84/1, что явилось причиной короткого замыкания между фазами "А" и "В", работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.15-15 на ПС 110/35/10 кВ № 15 "Каратузская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВР 10 кВ №15-15-2518 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опорного изолятора ЛР ТП 15-15-2518. Ответственное лицо: Копленко А.А. 20.02.2021 год
Красноярскэнерго | 15 | 2021-02-07 | 4 | 44 | 0.64499 | 2021-02-07 | 6 | 10 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло перекрытие двух фарфоровых изоляторов фазы "А" и фазы "В" марки С 4-80 II на ВР-10 кВ ТП 10/0,4 кВ №1-19-2687, что явилось причиной короткого замыкания между фазами "А" и "В", срабатывания МТЗ и отключения В-10 кВ ф.1-19 на ПС 220 кВ Минусинская опорная (ХП МЭС). 4.12 Во время внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ф.1-19 обнаружено перекрытие двух фарфоровых изоляторов фазы "А" и фазы "В" марки С 4-80 II на ВР-10 кВ ТП 10/0,4 кВ №1-19-2687, что явилось причиной короткого замыкания между фазами "А" и "В", срабатывания МТЗ и отключения В-10 кВ ф.1-19 на ПС 220 кВ Минусинская опорная (ХП МЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляторов. на Р 1-19-2687 | Техническое мероприятие 1 Произвести чистку изоляторов ЛР ТП 1-19-2687. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 15.03.2021 год
Красноярскэнерго | 36 | 2021-02-06 | 12 | 25 | 0.39 | 2021-02-06 | 13 | 4 | 3.4.9.3 По причине повреждения в сети потребителя ТП 8163 (ведомственная, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет») на ПС "Советская" от МТЗ отключился В яч. 37 ф.2-37/10кВ. | Техническое мероприятие 1 Направление письма о ненадёжном обслуживании сетей в адрес ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет». Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.03.2021 год
Красноярскэнерго | 17 | 2021-02-08 | 13 | 8 |  | 2021-02-08 | 13 | 8 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошёл пробой изоляции измерительных трансформаторов тока (ТПЛ-10-М У2 400/5 0,5S) 10 кВ установленных в отсеке ТТ ф.10-30 ЗРУ-10кВ ПС №10 110/10 "Городская" в результате чего произошло двухфазное короткое замыкание на ф "А" и ф "С", что привело к аварийному отключению В-10 ф. 10-30 действием токовой отсечки на ПС №10 110/10 "Городская". 4.12 Произошёл пробой изоляции измерительных трансформаторов тока (ТПЛ-10-М У2 400/5 0,5S) 10 кВ установленных в отсеке ТТ ф.10-30 ЗРУ-10кВ ПС №10 110/10 "Городская" в следствие длительной эксплуатации и изменения свойств материалов, далее произошло двухфазное короткое замыкание на ф "А" и ф "С", что привело к аварийному отключению В-10 ф. 10-30 действием токовой отсечки на ПС №10 110/10 "Городская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции измерительных трансформаторов тока в следствии старения материалов с ухудшением изоляции на ПС "Городская" №10 110/10 кВ, ТT ТПЛ-10-М У2 400/5 0,5S; пробой изоляции измерительных трансформаторов тока в следствии старения материалов с ухудшением изоляции на ПС "Городская" №10 110/10 кВ, ТT ТПЛ-10-М У2 400/5 0,5S | Техническое мероприятие 1 Произвести замену измерительных трансформаторов тока в кабельном отсеке яч ф 10-30 на фазе "А"и фазе "С" ПС 110/10 кВ №10 "Городская". Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 03.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 26.03.2021 год
Красноярскэнерго | 39 | 2021-02-07 | 9 | 40 | 0.50001 | 2021-02-07 | 11 | 20 | 3.4.9.3 Из-за повреждения в сети потребителя (ИП Лавров Вячеслав Валериевич ИНН 246005624283) на ПС 42 "Березовская" действием оперативного персонала, с "землей", был отключен ф.42-8. | Техническое мероприятие 1 Отправить письмо ИП Лавров Вячеслав Валериевич (ИНН 246005624283) с требованием соблюдения ПТЭ. Ответственное лицо: Попов Е. В. 19.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Отремонтировать повреждённые провода в пролёте опор 46-48 ВЛ 6 кВ ф.42-8 Ответственное лицо: Попов Е. В. 19.03.2021 год
Красноярскэнерго | 40 | 2021-02-07 | 13 | 5 | 0.31666 | 2021-02-07 | 14 | 40 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети ООО "СХП Мустанг" действием максимальной токовой защиты ЛЭП на ПС 78 "Таскино" отключился В/10кВ яч. 5 ф.78-5. | Техническое мероприятие 1 Направить письмо в адрес ООО "СХП Мустанг" о приведении электросетевого хозяйства в надлежащее техническое состояние. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 18.03.2021 год
Красноярскэнерго | 41 | 2021-02-07 | 13 | 5 | 0.66668 | 2021-02-07 | 14 | 45 | 3.4.9.3 Из-за повреждения ведомственной КЛ 10кВ (ТП 78-3-1 - ТП 78-3-2) (МУП "ЕЭС") действием максимальной токовой защиты ЛЭП на ПС 78 "Таскино" отключился В/10кВ яч. 3 ф.78-3. | Организационное мероприятие 1 Отправить письмо в Муниципальное унитарное предприятие Емельяновского района "Емельяновские Электрические Сети" ( п. Емельяново ,ИНН 2411004492 о выполнении требований ПТЭ. Ответственное лицо: Синилкин Е. А. 30.09.2021 год
Красноярскэнерго | 42 | 2021-02-07 | 21 | 40 |  | 2021-02-07 | 21 | 40 | 3.4.7.3 Из-за повреждения кабельной линии выхода 0,4кВ из ТП 101, оперативно выведена в ремонт КЛ 0,4 кВ Р.4 на ТП 101. 4.12 В результате длительной эксплуатации и изменения свойств материала, произошло ухудшение изоляционной внешней оболочки кабельной линии выхода 0,4кВ из ТП 101, что стало причиной неотложного, оперативного вывода в ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП 101 и монтажа временного ввода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4 кВ от ТП 101, Кабель ААБл 3х240 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт, а при необходимости замену, кабельного участка от ТП 101 до оп.1 ВЛ-0,4 кВ от ТП 101 Ответственное лицо: Валитов О.О. 31.10.2021 год
Красноярскэнерго | 43 | 2021-02-08 | 4 | 15 | 0.6 | 2021-02-08 | 5 | 45 | 3.4.7.3 В результате повреждения изоляции КЛ-6 кВ ф.49-78 от ТП 93 - ТП 90, действием МТЗ, на ПС 49 "Юбилейная", был отключен В/10кВ яч. 78 ф.49-78. 4.12 В результате длительной эксплуатации (с 1985 г.) произошло старение изоляции на участке КЛ-6 кВ ф.49-78 от ТП 93 - ТП 90, что привело к нарушению изоляции кабеля ААШв-10 3х120. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ ТП 93 - ТП 90, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт КЛ-6 кВ ф.49-78 от ТП 93 - ТП 90. Ответственное лицо: Ливинцев Сергей Николаевич 18.03.2021 год
Красноярскэнерго | 44 | 2021-02-08 | 11 | 55 |  | 2021-02-08 | 11 | 55 | 3.4.7.3 В результате повреждения КЛ 10 кВ ПС 49 яч.74 - РП 59 яч.15 н.А , произошло срабатывание МТЗ, что привело к отключению выключателя В/10кВ яч.№74 на ПС 74 "Юбилейная". 4.12 КЛ 10 кВ ПС 49 яч.74 -В результате старения изоляции и изменения свойств материалов произошло уменьшение сопротивления изоляции кабеля , что привело пробою изоляции и внутреннему междуфазному короткому замыканию в КЛ 10 кВ ПС 49 яч.74 - РП 59 яч.15 н.А, срабатыванию МТЗ и отключению выключателя В/10кВ яч.№74 на ПС 74 "Юбилейная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 49 яч.74 - РП 59 яч.15 н.А, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт КЛ 10 кВ ПС 49 яч.74 - РП 59 яч.15 н.А Ответственное лицо: Ливинцев Сергей Николаевич 31.07.2021 год
Красноярскэнерго | 45 | 2021-02-08 | 13 | 2 | 0.14667 | 2021-02-08 | 14 | 30 | 3.4.7.3 Во время внеочередного осмотра ТП 134-1-7 обнаружено повреждение опорных изоляторов фаз "А", "В" и "С" Р1Т в РУ 10 кВ Р1Т, что явилось причиной неотложного отключения ТП 134-1-7 для замены опорных изоляторов 10кВ. 4.14 В следствии старение изоляции, потери механической прочности произошло повреждение опорных изоляторов фаз "А", "В" и "С" Р1Т в РУ-10 кВ ТП 134-1-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опорных изоляторов на ТП-134-1-7, РВ-10 / 630 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену поврежденных опорных изоляторов Р1Т в РУ-10 кВ ТП 134-1-7. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 18.03.2021 год
Красноярскэнерго | 46 | 2021-02-08 | 14 | 45 | 0.0175 | 2021-02-08 | 16 | 30 | 3.4.9.3 В следствии схода снега с крыши ж/д ул.ул. Грунтовая, 1 А произошло повреждение ВЛ 0,4кВ Л-14 от ТП 452 на участке оп №4 - ввод ж/д ул. ул. Грунтовая, 1 А. | Техническое мероприятие 1 Отремонтировать повреждённый участок ВЛ 0,4кВ Л-14 от ТП ТП 452. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 17.03.2021 год
Красноярскэнерго | 47 | 2021-02-08 | 16 | 4 | 0.30331 | 2021-02-08 | 16 | 30 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя (Русин Владимир Владимирович) на ТП 778 произошло срабатывание МТЗ и был отключен В/10кВ яч. 4 ф.122-04 на ПС 122 "Северная". | Техническое мероприятие 1 Отправить письмо потребителю Русин Владимир Владимирович о необходимости содержания сетей согласно ПТЭ. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 19.03.2021 год
Красноярскэнерго | 48 | 2021-02-08 | 16 | 13 | 0.011334 | 2021-02-08 | 16 | 47 | 3.4.7.3 Из-за повреждения плашечного зажима на опоре 1 аварийно отключился АВ-0,4кВ Л-2 от ТП 130-2-17. 4.3 ПО КЭС Березовский РЭС: в 16-13 08.02.2021 аварийное отключение АВ-0,4кВ Л-2 от ТП 130-2-17 п.Терентьево ул.Титова быт-20чел.СЗО-нет Погода: темп +1гр. Причина:повреждение плашечного зажима на оп№1. Повреждение устранено. Включено: в 16-47 08.02.2021 повреждение плашечного зажима Оценка не требуется Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение плашечного зажима на ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 130-2-17 Терентьево, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену плашечного зажима на оп. 1 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 130-2-17 Терентьево Ответственное лицо: Назаров А.А. 18.03.2021 год
Красноярскэнерго | 49 | 2021-02-08 | 16 | 40 | 0.033335 | 2021-02-08 | 17 | 20 | 3.4.7.3 В связи с неотложной заявкой, оперативным персоналом была выведена в ремонт ТП 428 для замены ВН 10кВ яч. 1 4.3 Оперативным персоналом был выявлен дефект ВН 10кВ яч. 1, и по неотложной заявке выведена в ремонт ТП 428 для замены ВН 10кВ яч. 1. Дефект обусловлен не возможностью выполнения коммутационных действий в связи со старением оборудования и особенностями эксплуатации (редкая коммутация). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате износа на ТП-428, ВН-10/400 | Техническое мероприятие 1 Заменить ВН 10кВ яч. 1 Ответственное лицо: Валитов Олег Олегович 17.03.2021 год
Красноярскэнерго | 11 | 2021-02-04 | 20 | 20 | 0.005 | 2021-02-04 | 20 | 35 | 3.4.8.4 Наброс снега при очистке кровли в зоне прохождения ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТПН 19-01-4/400.Вследствие однофазного замыкания от с хлеста проводов на вводе 0,23кВ от опоры № 9 (Красноярский край, Ирбейский район, с. Талое, ул. рабочая, д.26) из-за падения при сталкивании владельцем снега с крыши кровли здания, на КТПН 19-01-4/400 отключался АВ 0,4 кВ Л-1. (устранено). | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 19-01-4: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Коростелев С.В. 09.03.2021 год
Красноярскэнерго | 12 | 2021-02-09 | 7 | 32 | 0.36 | 2021-02-09 | 9 | 20 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки на провод 15м/с. в зоне прохождения ВЛ-10кВ ф. 12-01. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов на ВЛ-10кВ ф.12-01 в пролете опор №№ 253-254 при выпадении крюка верхней фазы на опоре № 253 из-за воздействия сильной (15м/с.) ветровой нагрузки, на ПС 35/10 кВ №11 "Толстихино" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф. 11-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов при выпадении крюка с опоры № 253. на ВЛ 10 кВ ф. 12-01, Пролет: Опора № 253 - Опора № 254 | Техническое мероприятие 1 ф. 12-01 за ЛР№7: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 11.03.2021 год
Красноярскэнерго | 13 | 2021-02-09 | 10 | 11 | 0.019 | 2021-02-09 | 10 | 17 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки (18м/с.) на провод в зоне ВЛ-10кВ ф.44-02. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№ 127-128 при срыве из-за сильного ветра изолятора верхней фазы на одностоечной опоре №127, на ПС35/10 кВ №44 "Кулижниково" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.44-02. (Устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов при срыве изолятора верхней фаза на опоре №127. на ВЛ 10 кВ ф. 44-02, Пролет: Опора № 127 - Опора № 128 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 44-02: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Манаков М.В. 16.03.2021 год
Красноярскэнерго | 50 | 2021-02-09 | 10 | 30 | 0.03 | 2021-02-09 | 12 | 0 | 3.4.9.3 В следствии схода снега с крыши ж/д ул.Говорова, 15 произошло повреждение ВКЛ 0,4 кВ Л-11 от ТП 589 на участке оп №17 - ввод ж/д ул. Говорова, 15 . | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление ввода в ж/д ул. Говорова, 15 ВКЛ 0,4 кВ Л-11 ТП 589. Ответственное лицо: Жук В.П. 19.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Направить письмо потребителю ж/д ул. Говорова, 15 кв.2 о ответственности за ТН. Ответственное лицо: Жук В.П. 19.03.2021 год
Красноярскэнерго | 51 | 2021-02-09 | 13 | 48 | 0.022999 | 2021-02-09 | 15 | 20 | 3.4.9.3 В следствии повреждения провода от оп. 7/1/1А до ж/д ул. Литейная 32 оперативно отключен Р-2 на КТП 360, для ремонт ввода ул. Литейная 32. | Техническое мероприятие 1 Отремонтировать провод от оп. 7/1А до ж/д ул. Литейная 43 ВЛ 0,4 кВ от КТП 360. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 19.03.2021 год
Красноярскэнерго | 52 | 2021-02-09 | 14 | 13 | 0.42932 | 2021-02-09 | 15 | 45 | 3.4.8.1 В следствии повреждения КЛ-6 кВ ТП 432- ТП 483, произошло срабатывание МТЗ с отключением В/6кВ яч. 7 на РП-6. 4.12 В результате несанкционированных земляных работ ООО "КрасКом" произошло повреждение на участке КЛ-6 кВ ТП 432- ТП 483, что привело к нарушению изоляции кабеля ААШв-6 3х120 и межфазному КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 432 - ТП 483, ААШв-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Отремонтировать КЛ-6 кВ ТП 432- ТП 483. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Направить письмо в ООО "КрасКом" с предъявлением затрат. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 20.03.2021 год
Красноярскэнерго | 18 | 2021-02-09 | 7 | 57 | 0.104 | 2021-02-09 | 9 | 41 | 3.4.7.3 Из-за повторяющихся ветровых нагрузок и длительной эксплуатации произошло ослабление вязки крепления провода к изолятору, фаза «В» на оп.№4/1 ВЛ 10 кВ Ф14-04, что привело к разрегулировки стрелы провиса проводов в пролете оп.№4-№4/2 и при порывах ветра к схлесту проводов фаза «В» и «С» в пролете оп.№4-№4/1, с междуфазным коротким замыканием и отключением от МТЗ, АПВ- не успешное, РПВ – не успешное ВЛ-10кВ Ф14-04 на ПС 110/35/10 №14 «Н-Бирилюссы». 4.12 Произошло ослабление вязки крепления провода к изолятору, фаза «В» на оп.№4/1 ВЛ 10кВ Ф14-04, из-за повторяющихся ветровых нагрузок и длительной эксплуатации, что привело к разрегулировки стрелы провиса проводов в пролете оп.№4-№4/2 и при порывах ветра к схлесту проводов фаза «В» и «С» в пролете оп.№4-№4/1, с междуфазным коротким замыканием и отключением от МТЗ, АПВ- не успешное, РПВ – не успешное ВЛ-10кВ Ф14-04 на ПС 110/35/10 №14 «Н-Бирилюссы». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление вязки крепления провода к изолятору, фаза «В» на опоре на ВЛ 10 кВ ф.14-4 Н.Бирилюссы-Шуточкино, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете оп.№4-№4/2 ВЛ-10кВ Ф 14-04 с восстановлением крепления провода к изолятору фаза "В" на оп.№4/1. Ответственное лицо: Заместитель начальника Большеулуйского РЭС Гевель А.А. 16.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 26.03.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить внеплановый ИТР осмотр по всей длине линии ВЛ-10кВ Ф 14-04 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Большеулуйского РЭС Гевель А.А. 08.04.2021 годОрганизационное мероприятие 3 По результатам внепланового ИТР осмотр линии ВЛ-10кВ Ф 14-04 запланировать работы по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Большеулуйского РЭС Гевель А.А. 08.04.2021 год
Красноярскэнерго | 19 | 2021-02-09 | 11 | 20 | 0.0095 | 2021-02-09 | 13 | 14 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации с изменением и старением свойств материалов при воздействие повторяющихся порывов ветра, произошел механический износ с ослаблением вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №2 и фазы "С" на опоре №7 ВЛ-0.4 кВ Л-1 ТП 74-5-1, что привело к разрегулировки стрелы провиса проводов в пролете опор №1-№3 и в пролете опор №6-№8, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «С», в пролете №2-№3, фаз «А» и «В», в пролете №7-№8 с отключением ВЛ-0.4 кВ Л-1 ТП 74-5-1. Последний плановый обход-осмотр ВЛ проводился 03.02.2020. 4.3 В следствие длительной эксплуатации с изменением и старением свойств материалов при воздействиие повторяющихся порывов ветра, произошел механический износ с ослаблением вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №2 и фазы "С" на опоре №7 ВЛ-0.4 кВ Л-1 ТП 74-5-1, что привело к разрегулировки стрелы провиса проводов в пролете опор №1-№3 и в пролете опор №6-№8, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «С», в пролете №2-№3, фаз «А» и «В», в пролете №7-№8 с отключением ВЛ-0.4кВ Л-1 ТП 74-5-1. Последний плановый обход-осмотр ВЛ проводился 03.02.2020. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механический износ с ослаблением вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП-74-5-1, Опора А3ДБ-5; механический износ с ослаблением вязки крепления провода к изолятору фазы "С" на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП-74-5-1, Опора П3Д-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №2, фазы "С" на опоре №7 и регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор №1-№3, №6-№8 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП №74-5-1/0,4кВ . Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 11.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №74-5-1 10/0,4кВ с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 18.03.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 26.03.2021 год
Красноярскэнерго | 20 | 2021-02-09 | 13 | 41 | 0.085 | 2021-02-09 | 15 | 23 | 3.4.7.3 В результате наличия изменений свойств материалов, связанных с их старением , произошёл обрыв крепления провода к изолятору ф "В" на опоре №1, что привело к схлёсту проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №1-2, междуфазному короткому замыканию с повреждением провода фазы "В" и отключением автоматического выключателя Л1 на ТП№8-36-24 10/0,4кВ. 4.1 Произошёл обрыв крепления провода к изолятору ф "В" на опоре №1, в результате наличия изменений свойств материалов, связанных с их старением, что привело к схлёсту проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №1-3, междуфазному короткому замыканию с повреждением провода фазы "В" и отключением автоматического выключателя Л1 на ТП№8-36-24 10/0, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв крепления провода к изолятору ф "В" на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8-36-24, Опора П1Д-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л1 от ТП№8-36-24. с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 11.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить на ВЛ-0,4кВ Л1 от ТП № 8-36-24 ремонт провода фазы "В" с восстановлением крепления на опоре №1 , перетяжку провода с регулировкой стрелы провеса в пролётах опор №1-№3. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 11.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 26.03.2021 год
Красноярскэнерго | 27 | 2021-02-08 | 11 | 48 | 0.663 | 2021-02-08 | 13 | 45 | 3.4.7.3 В результате разрегулировки стрелы провеса провода в следствие длительной эксплуатации ВЛ-10 кВ ф.8-08 в пролете опор №320/5-№320/6 при воздействии порывов ветра произошло схлёстывание провода фазы "В", "С". 4.2 В результате механического износа вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №320/5-№320/6 ВЛ-10 кВ ф.8-08 при воздействии порывов ветра произошло схлёстывание провода фазы "В", "С", что привело к двухфазному к.з. и отключению от МТЗ Вф.8-08/10 кВ на ПС 110 кВ №8 "Тасеево". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.8-08, Пролет: Опора № 320.5 - Опора № 320.6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-08. Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 19.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "В", "С" в пролёте опор №320/5-320/6 на ВЛ-10 кВ ф.8-08. Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 26.02.2021 год
Красноярскэнерго | 21 | 2021-02-09 | 15 | 12 | 0.0425 | 2021-02-09 | 16 | 54 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации и воздействия ультрафиолета произошло разрушение колпачка изолятора на опоре №2 Л-2 от ТП 10/0,4кВ №61-02-18 марки ТФ-20, фаза «В», при повторяющихся порывах ветра произошел срыв изолятора, что привело к схлесту проводов в пролете оп.№2-3, короткому межфазному замыканию фаза «В» и «С», и отключению АВ-0,4кВ Л-2 на ТП № 61-02-18. 4.12 Произошло разрушение колпачка изолятора на опоре №2 Л-2 от ТП 10/0,4кВ №61-02-18 марки ТФ-20, фаза «В», в следствие длительной эксплуатации и воздействия ультрафиолета, далее при повторяющихся порывах ветра произошел срыв изолятора, что привело к схлесту проводов в пролете оп.№2-3, короткому межфазному замыканию фаза «В» и «С», и отключению АВ-0,4кВ Л-2 на ТП № 61-02-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение колпачка изолятора фазы «В» с его падением на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 61-2-18, Опора П1ДБ-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка изолятора фаза «В» на оп.№2 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ 61-02-18, выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете оп.№1-3. Ответственное лицо: Заместитель начальника Большеулуйского РЭС Гевель А.А. 18.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Большеулуйского РЭС Гевель А.А. 26.03.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр линии ВЛ 0,4 Л 2 от ТП 10/0,4кВ 61-02-18 с целью выявления причин отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Большеулуйского РЭС Гевель А.А. 16.03.2021 год
Красноярскэнерго | 53 | 2021-02-10 | 3 | 15 | 0.38499 | 2021-02-10 | 4 | 32 | 3.4.7.3 В следствии повреждения КЛ ТП 573 - ТП 511, в ПС 5 "Восточная" действием МТЗ был отключен В/10кВ яч. 11 ф.5-11. 4.12 В результате длительной работы (с 1995 г.) произошло старения изоляции и изменения свойств материалов, в следствии чего произошло уменьшение сопротивления изоляции кабеля, что привело пробою изоляции и межфазному короткому замыканию в КЛ ТП 573 - ТП 511. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ ОТ ТП511 , ТП573, АСБ-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Отремонтировать силовой кабель КЛ ТП 573 - ТП 511. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.08.2021 год
Красноярскэнерго | 54 | 2021-02-10 | 3 | 20 | 0.7 | 2021-02-10 | 4 | 44 | 3.4.7.3 В следствии повреждения КЛ 10 кВ от ТП 6 яч.5 до ТП 12 яч.1, в ПС 139 "Солнечный" действием МТЗ был отключен В/10кВ яч. 48 ф.139-48. 4.12 В результате длительной работы (с 1992 г.) произошло старения изоляции и изменения свойств материалов, в следствии чего произошло уменьшение сопротивления изоляции кабеля, что привело пробою изоляции и межфазному короткому замыканию в КЛ 10 кВ от ТП 6 яч.5 до ТП 12 яч.1 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 6 яч.5 до ТП 12 яч.1, ААБл-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Отремонтировать силовой кабель КЛ 10 кВ от ТП 6 яч.5 до ТП 12 яч.1. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.08.2021 год
Красноярскэнерго | 56 | 2021-02-10 | 5 | 0 | 0.12666 | 2021-02-10 | 5 | 38 | 3.4.7.3 В следствии повреждения КЛ ТП 55С - ТП 58С, в ПС 139 "Солнечный" действием МТЗ был отключен В/10кВ яч. 50 ф.139-50. 4.12 В результате длительной работы (с 1993 г.) произошло старения изоляции и изменения свойств материалов, в следствии чего произошло уменьшение сопротивления изоляции кабеля, что привело пробою изоляции и межфазному короткому замыканию в КЛ ТП 55С - ТП 58С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10КВ ОТ ТП55с до ТП 58с, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Отремонтировать силовой кабель КЛ ТП 55С - ТП 58С. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 28.08.2021 год
Красноярскэнерго | 58 | 2021-02-10 | 20 | 12 | 0.162 | 2021-02-10 | 22 | 0 | 3.4.9.3 По причине повреждения в сетях потребителя (ООО "Полиграфбланк", р-н ДОК, ул. Сплавучасток) на ПС 117 "ЛПК" 35/6кВ, действием МТЗ, была отключена яч. 5/ф.117-05 6кВ. | Организационное мероприятие 1 Отправить письмо в ООО "Полиграфбланк" (г. Красноярск, ИНН 2464008839, 660054, Красноярский край, город Красноярск, улица Сплавучасток, здание 10 строение 3, Генеральный директор Вежневец Леонид Алексеевич) об аварийных отключениях электроустановок и требовании к обеспечению качественного и надежного электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 31.03.2021 год
Красноярскэнерго | 59 | 2021-02-10 | 22 | 50 | 0.27996 | 2021-02-11 | 0 | 4 | 3.4.9.3 По причине повреждения в сети потребителя на ТП8022 (КГАУ РЦСП "Академия Биатлона") на ПС 220 кВ Левобережная (КП МЭС) выпал блинкер защиты от однофазных замыканий на землю и,оперативным персоналом, была отключена яч. 32/ф.1-32 6кВ. | Организационное мероприятие 1 Отправить письмо в КГАУ РЦСП "Академия Биатлона" (г. Красноярск, ИНН 2466141843, 660041, Красноярский край, город Красноярск, Биатлонная улица, дом 37, директор Усаньков Сергей Геннадьевич) об аварийных отключениях электроустановок и требовании к обеспечению качественного и надежного электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.03.2021 год
Красноярскэнерго | 14 | 2021-02-11 | 9 | 45 | 0.22 | 2021-02-11 | 11 | 35 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки (18м/с.) на провод ВЛ-10кВ ф.24-02. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№66-67 при срыве из-за сильного ветра крюка верхней фазы на одностоечной опоре №66, на ПС 35/10кВ №24 "Александровка" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф. 24-02. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов из-за сильного ветра. на ВЛ 10 кВ ф. 24-02, Пролет: Опора № 66 - Опора № 67 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 24-02: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 16.03.2021 год
Красноярскэнерго | 15 | 2021-02-11 | 9 | 15 | 0.018999 | 2021-02-11 | 9 | 53 | 3.4.8.5 Не умышленное повреждение укоса опоры №16 Л-1 от КТПН 35-01-5/250 сошедшим с металлической кровли снежным комом большого объема. 4.4 Вследствие недопустимого наклона опоры №16 при повреждении откоса сошедшим с кровли жилого строения снежного кома большого объема, на КТПН 35-01-5/250 произошло оперативное отключение АВ 0,4 кВ Л-1(250А). (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение откоса снежной лавиной с крыши жилого строения. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 35-01-5, Опора УАН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 35-01-5: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Коростелев С.В. 12.03.2021 год
Красноярскэнерго | 60 | 2021-02-11 | 22 | 29 | 0.03833 | 2021-02-11 | 22 | 52 | 3.4.12.2 В следствии ветровой нагрузки произошёл схлёст проводов в пролете опор №12-13 на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП-37-13-11 с отключением АВ 0,4кВ Л-2 на ТП 37-13-11. 4.12 В следствии ветровой нагрузки произошёл схлёст проводов в пролете опор №12-13 на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП-37-13-11 с отключением АВ 0,4кВ Л-2 на ТП 37-13-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП-37-13-11, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП-37-13-11 Ответственное лицо: Назаров А.А. 12.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план рем. программы на 2022 год перевод абонентов с неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП-37-13-11 . Ответственное лицо: Назаров А.А. 30.12.2021 год
Красноярскэнерго | 61 | 2021-02-11 | 22 | 50 | 0.036668 | 2021-02-11 | 23 | 45 | 3.4.7.3 В следствии повреждения КЛ 0,4 кВ ТП748-ж.д ул.Мичурина,29 в ТП 748 действием оперативного персонала отключен Р11 0,4кВ. 4.12 В результате длительной работы (с 1963 г.) произошло старения изоляции и изменения свойств материалов, в следствии чего произошло уменьшение сопротивления изоляции кабеля, что привело пробою изоляции и короткому замыканию на зелмлю в КЛ 0,4 кВ ТП748 - ж.д ул.Мичурина,29. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП748-ж.д ул.Мичурина,29, Кабель АСБ 4X70 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонт КЛ 0,4 кВ ТП748-ж.д ул.Мичурина,29. Ответственное лицо: Жук В.П. 30.10.2021 год
Красноярскэнерго | 62 | 2021-02-12 | 0 | 35 | 0.04375 | 2021-02-12 | 2 | 20 | 3.4.7.3 В следствии повреждения изоляции КЛ 0,4 кВ пролете от КТП 47-4-3 опор №1 на ВЛ 0,4 кВ Л-1 в ТП 47-4-3 произошло отключение АВ 0,4кВ Л-1 в ТП 47-4-3. 4.12 В следствии износа произошло снижение изоляции с межфазным повреждением КЛ 0,4 кВ пролете от КТП 47-4-3 опор №1 на ВЛ 0,4 кВ Л-1 в ТП 47-4-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4 кВ Л 1 от КТП-47-4-3, Кабель АВВГ 4х50 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену КЛ 0,4 кВ от КТП-47-4-3 до опоры №1 на провод СИП. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.09.2021 год
Красноярскэнерго | 29 | 2021-02-10 | 12 | 0 | 0.28001 | 2021-02-10 | 13 | 52 | 3.4.7.3 В результате окисление контакта в соединении шлейфа и подвижного контакта в ВРТП-76-09-7 произошёл нагрев шлейфа, что привело к его отгоранию. 4.10 Нагрев шлейфа фазы "В" в результате окисления контакта на ВРТП-76-09-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение, перегрев, пережог на ВЛ 10 кВ ф.76-09, Пролет Оп.206 - ТП 76-09-7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.76-09. Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 26.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт шлейфа фазы "В" на ВРТП 76-09-7 Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 26.02.2021 год
Красноярскэнерго | 63 | 2021-02-12 | 11 | 1 | 0.44499 | 2021-02-12 | 12 | 30 | 3.4.7.3 В следствии повреждения КЛ 10кВ ТП 399 яч.6 - ТП 31 яч.6 н.Б произошло срабатывание МТЗ и от неё отключился В/10кВ яч.15 ф.126-15 на ПС 126 "Радиотехническая". 4.12 В результате длительной эксплуатации (с 1983 г.) произошло старения изоляции в следствии этого произошло межфазное КЗ на участке КЛ 10кВ ТП 399 яч.6 - ТП 31 яч.6 н.Б. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ТП 399 яч.6 - ТП 31 яч.6 н.Б, ААШв-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Отремонтировать силовой кабель ААШв-10 3х95 КЛ 10кВ ТП 399 яч.6 - ТП 31 яч.6 н.Б. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.10.2021 год
Красноярскэнерго | 64 | 2021-02-12 | 20 | 45 | 0.003332 | 2021-02-12 | 20 | 50 | 3.4.7.3 В следствии повреждения КЛ 0,4 кВ ТП 729 - ж/д ул. Коломенская, 10, в ТП 729 действием оперативного персонала отключен Р15 0,4кВ. 4.12 В результате длительной работы (с 1963 г.) произошло старения изоляции и изменения свойств материалов, в следствии чего произошло уменьшение сопротивления изоляции кабеля, что привело пробою изоляции и короткому замыканию на землю в КЛ 0,4 кВ ТП 729 - ж/д ул. Коломенская, 10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП729-ж.д ул.Коломенская,10р15, Кабель АСБ 4X95 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонт КЛ 0,4 кВ ТП 729 - ж/д ул. Коломенская, 10 Ответственное лицо: Жук В.П. 30.09.2021 год
Красноярскэнерго | 66 | 2021-02-14 | 19 | 30 | 0.136 | 2021-02-14 | 21 | 12 | 3.4.8.5 В следствии ДТП автомобиля с опорой 1/1 ВКЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 625 произошёл излом ж/б пасынка оп. 1/1 и схлёст линейных проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№ 1/1 -1/2, и перегорание ПН 0,4 кВ фазы "В"и "С" Р-1 на ТП 625. 4.4 В следствии ДТП автомобиля с опорой 1/1 ВКЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 625 произошло повреждение опоры (излом ж/б приставки), схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор 1/1 -1/2 , из-за чего произошло перегорание ПН 0,4кВ фазы "В" и "С" Р-4 от ТП 625. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДТП, наезд на опору на ВКЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 625, Оп.№1/1; ДТП, наезд на опору на ТП-625, Предохранитель ПН-2 250/250 ф.B; ДТП, наезд на опору на ТП-625, Предохранитель ПН-2 250/250 ф.C | Техническое мероприятие 1 Заменить ж/б приставку на опоре 1/1. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 24.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Отремонтировать провод фазы "В" в пролёте опор 1/1-1/2. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 24.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Оформить и направить заявление в полицию по факту ДТП с целью взыскание материального ущерба с виновника ДТП. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 24.03.2021 год
Красноярскэнерго | 67 | 2021-02-14 | 21 | 11 |  | 2021-02-14 | 21 | 11 | 3.4.7.3 В следствии повреждения изоляции КЛ 10кВ ТП 1107 яч.5 - ТП 1114 яч.4, действием МТЗ, на ПС 33 "Молодежная" 110/10кВ был отключен В/10кВ яч. 10 ф.33-10. 4.12 В результате старения изоляции и изменения свойств материалов произошло уменьшение сопротивления изоляции кабеля , что привело пробою изоляции и внутреннему междуфазному короткому замыканию в КЛ 10кВ ТП 1107 яч.5 - ТП 1114 яч.4, срабатыванию МТЗ и отключению выключателя В/10кВ яч. 10 ф.33-10 на ПС 33 "Молодежная" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ТП 1114 яч.4-ТП 1107 яч.5, ААШв-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Отремонтировать силовой кабель КЛ 10кВ ТП 1107 яч.5 - ТП 1114 яч.4 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.08.2021 год
Красноярскэнерго | 68 | 2021-02-13 | 8 | 30 |  | 2021-02-13 | 8 | 30 | 3.4.7.3 В следствии повреждение прокалывающего зажима СИП фазы "С" на опоре №1, оперативным персоналом был отключен Р-1 ВКЛ 0,4 кВ от ТП 645 . 4.13 При длительной эксплуатации, в результате механического износа, произошло повреждение прокалывающего зажима СИП фазы "С" на опоре №1, что привело к исчезновению напряжения у потребителей на фазе "С" ВКЛ 0,4 кВ от ТП 645 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВКЛ 0,4 кВ от ТП 645, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Заменить прокалывающий зажим фазы "С" на опоре №1 ВКЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 645. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 25.04.2021 год
Красноярскэнерго | 30 | 2021-02-12 | 12 | 33 | 0.003167 | 2021-02-12 | 12 | 52 | 3.4.8.2 В результате проезда крупногабаритной техники под проводами ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролёте опор №3-4 произошёл кратковременный схлест проводов фазы "А", "С", что привело к междуфазному к.з. | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор №3-4 на ВЛ-0,4 Л-1. Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 26.02.2021 год
Красноярскэнерго | 69 | 2021-02-15 | 22 | 30 | 0.29332 | 2021-02-15 | 23 | 14 | 3.4.7.3 В следствии повреждения изоляции КЛ 10кВ от РП 129 яч. 16 до ТП 713, действием МТЗ, на РП-129 был отключен В/10кВ яч. 16. 4.12 В результате старения изоляции и изменения свойств материалов произошло уменьшение сопротивления изоляции кабеля , что привело пробою изоляции и внутреннему междуфазному короткому замыканию в КЛ 10кВ от РП 129 яч. 16 до ТП 713, срабатыванию МТЗ и отключению выключателя В/10кВ яч. 16 на РП 129. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ от РП129 яч.16 - ТП713, ААШв-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Отремонтировать КЛ 10кВ от РП 129 яч. 16 до ТП 713 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 24.03.2021 год
Красноярскэнерго | 22 | 2021-02-15 | 14 | 30 | 0.44001 | 2021-02-15 | 15 | 58 | 3.4.10 В результате перекрытие птицей изоляционного расстояния между двух фаз на разъединителе Р-2/40-22 опора №26, произошло междуфазное короткое замыкание с отключением от МТЗ В-10кВ ф.40-22 на ПС-110/10кВ №40 "Пионерская". 4.12 В результате перекрытие птицей изоляционного расстояния между двух фаз на разъединителе Р-2/40-22 опора №26, произошло междуфазное короткое замыкание с отключением от МТЗ В-10кВ ф.40-22 на ПС-110/10кВ №40 "Пионерская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей на разъеденителе Р-2/40-22 на ВЛ 10 кВ ф.40-22 г.Шарыпово, Спуск: Опора № 26 - КТП | Техническое мероприятие 1 Произвести очистку от следов биологического воздействия в месте соприкосновения птицы с электрооборудованием, а так же произвести регулировку привода ЛР-10кВ Р-2/40-22 на опоре №26 ВЛ 10 кВ ф.40-22 г. Шарыпово. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 19.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.40-22 г.Шарыпово с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 26.03.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 26.03.2021 год
Красноярскэнерго | 71 | 2021-02-16 | 7 | 13 | 0.56001 | 2021-02-16 | 9 | 5 | 3.4.7.3 В следствии повреждения изоляции КЛ 6 кВ ф.6-35 от ПС 6 "Правобережная" до оп.1, действием МТЗ, на ПС 6 "Правобережная" был отключен В/6кВ яч. 35 ф.6-35 . 4.12 В результате старения изоляции и изменения свойств материалов произошло уменьшение сопротивления изоляции кабеля , что привело пробою изоляции и внутреннему межфазному короткому замыканию в КЛ 6 кВ ф.6-35 от ПС 6 "Правобережная" до оп.1, срабатыванию МТЗ и отключению выключателя В/6кВ яч. 35 ф.6-35 на ПС 6 "Правобережная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 6 кВ ф.6-35 (ПС 6 - РП 72), Кабель силовой АСБ-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 отремонтировать силовой кабель КЛ 6 кВ ф.6-35 от ПС 6 "Правобережная" до оп.1 Ответственное лицо: Лалетин С.М. 29.05.2021 год
Красноярскэнерго | 32 | 2021-02-16 | 10 | 8 |  | 2021-02-16 | 10 | 8 | 3.4.12.1 В результате налипания снега на крону произошёл излом и падение дерева на провод фазы "С" в пролёте опор № 211-212 из вне охранной зоны ВЛ 110 кВ Канская опорная-Абан (С-810), вследствие чего произошёл обрыв провода, что привело к однофазному к.з. фазы "С" (Высота дерева 28 метров. Ширина охранной зоны - 20 метров). 4.4 Механическое воздействие при падении дерева на фазу "С" в пролёте опор № 211-212 из вне охранной зоны ВЛ 110 кВ Канская опорная-Абан (С-810), что привело к обрыву провода фазы "С" марки АЖ-120. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 110 кВ К.Опорная-Абан С-810, Пролет: Опора № 211 - Опора № 212 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр двух цепей ВЛ 110 кВ Канская опорная-Абан (С-809/С-810) по всей длине. Номер заказа С-809 (151376530) С-810 (151376531) Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить вырубку угрожающих падением деревьев на ВЛ 110 кВ Канская опорная-Абан (С-809/С-810). Номер заказа 143021807 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ листков осмотра с целью определения дефектов для включения в производственные программы на 2022-2023 годы мероприятий по расширению, расчистке просеки, вырубке ОСД на двух цепях ВЛ 110 кВ Канская опорная-Абан (С-809/С-810). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 30.06.2021 год
Красноярскэнерго | 18 | 2021-02-17 | 0 | 57 | 0.078668 | 2021-02-17 | 2 | 55 | 3.4.8.2 В результате наезда легкового автомобиля сторонней организации не установленной марки на опору № 312 ВЛ 10кВ ф.18-02 произошел излом ж/б приставки и основания опоры, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением ВЛ 10кВ ф.18-02 на ПС 35/10кВ № 18 "Погодаево". 4.4 Излом ж/б приставки и основания опоры № 312 ВЛ 10кВ ф.18-02 в результате наезда легкового автомобиля сторонней организации не установленной марки, приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению ВЛ 10кВ ф.18-02 на ПС 35/10кВ № 18 "Погодаево". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом ж/б приставки и основания опоры № 312 ВЛ 10кВ ф.18-02 в результате наезда грузового автомобиля сторонней организации не установленной марки. на ВЛ 10 кВ ф. 18-02 д. Усть-Кемь, з.Шадрин, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.18-02. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 04.03.2021 годТехническое мероприятие 2 2. Заменить ж/б приставку и опору № 312 ВЛ 10кВ ф.18-02. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 04.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Обратиться с заявлением в Межмуниципальный отдел МВД России "Енисейский". Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 04.03.2021 год
Красноярскэнерго | 16 | 2021-02-17 | 13 | 0 | 0.11783 | 2021-02-17 | 14 | 41 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя ЭЭ (повреждение на потребительской отпайке за ЛР №2/84-02- на балансе и на обслуживании "База отдыха Лебяжье". ЛР №2/84-02). | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 84-02: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Степанов В.С. 19.03.2021 год
Красноярскэнерго | 23 | 2021-02-17 | 10 | 20 | 0.053499 | 2021-02-17 | 12 | 7 | 3.4.12.1 Из-за, налипания снега и под его весом произошло ослабление вязки крепления провода к изолятору фаза «В» на оп.№50, что привело к нарушение изоляционного промежутка между проводами фаза «В» и «С», в пролете оп.№50-51 в следствии чего произошел схлест проводов, межфазное короткое замыкании и отключению от МТЗ, АПВ – неуспешное, РПВ – неуспешное ВЛ-10кВ Ф 96-04 на ПС 35/10 №96 «Сучково». 4.4 Произошло ослабление вязки крепления провода к изолятору фаза «В» на оп.№50. из-за налипания мокрого снега на провода ВЛ-10кВ, что привело к нарушение изоляционного промежутка между проводами фаза «В» и «С», в пролете оп.№50-51 в следствии чего произошел схлест проводов, межфазное короткое замыкании и отключению от МТЗ, АПВ – неуспешное, РПВ – неуспешное ВЛ-10кВ Ф 96-04 на ПС 35/10 №96 «Сучково». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление вязки крепления провода к изолятору фаза «В» на оп.№50. из-за налипания мокрого снега на провода на ВЛ 10 кВ ф.96-4 Сучково-Секретарка, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете оп.№49-№51ВЛ-10кВ Ф 96-04 и произвести замену вязки крепления провода на опоре №50 фаза "В" ВЛ-10кВ Ф 96-04. Ответственное лицо: Заместитель начальника Большеулуйского РЭС Гевель А.А. 25.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 26.03.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 96-04 и ТП 10/0,4кВ по этому фидеру. С целью отыскания причины аварийного отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Большеулуйского РЭС Гевель А.А. 25.03.2021 год
Красноярскэнерго | 16 | 2021-02-16 | 8 | 52 | 0.118 | 2021-02-16 | 10 | 50 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло перекрытие шинного моста 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ №33-18-147Е, что явилось причиной короткого замыкания, перегорания высоковольтного предохранителя фазы "В" и исчезновения напряжения электрической энергии у потребителя. 4.12 Во время внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ф.33-18 на ТП 10/0,4 кВ №33-18-147Е обнаружено перекрытие шинного моста 0,4 кВ, что явилось причиной короткого замыкания, перегорания высоковольтного предохранителя фазы "В" и исчезновения напряжения электрической энергии у потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание плавкой вставки. на ТП 10/0,4 кВ №33-18-147Е | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ №33-18-147Е. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести чистку шинного моста 0,4 кВ. Ответственное лицо: Тараканов Б.Ф. 19.03.2021 год
Красноярскэнерго | 72 | 2021-02-16 | 10 | 20 | 0.2 | 2021-02-16 | 10 | 50 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 8052 (ООО "П 4776"), действием МТЗ, на ПС 6 "Правобережная" был отключен В/10кВ ф.6-17. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "П 4776" " С.А. Погорелову, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 26.03.2021 год
Красноярскэнерго | 73 | 2021-02-16 | 11 | 20 |  | 2021-02-16 | 11 | 20 | 3.4.7.3 Исчезновение напряжения по фазе "С" произошло из-за перегорания ПН, установленного в Р-12 РУ-0,4 кВ на ТП 139. 4.13 Исчезновение напряжения по фазе "С" произошло из-за перегорания некалиброванного ПН фазы "С", установленного в Р-12 на ТП 139. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ТП 139, Предохранитель ПН-2 250/250 ф.С | Техническое мероприятие 1 Заменить предохранитель ПН-2 250/250 фазы "С" на калиброванный. Ответственное лицо: Кобыльский П.Н. 18.03.2021 год
Красноярскэнерго | 74 | 2021-02-17 | 2 | 30 | 0.23 | 2021-02-17 | 4 | 25 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 64-6-58 ( ООО УСК "Сибиряк"), действием МТЗ, на ПС 64 "Дрокино" 35/10кВ был отключен В/10кВ ф.64-6. | Техническое мероприятие 1 Направить письмо в адрес ООО УСК "Сибиряк" о приведении электросетевого хозяйства в надлежащее техническое состояние. Ответственное лицо: Громов А.А. 18.03.2021 год
Красноярскэнерго | 75 | 2021-02-16 | 22 | 25 |  | 2021-02-16 | 22 | 25 | 3.4.12.5 В следствии пробоя фарфоровой изоляции ОД 2Т 110кВ на ПС №10 "Нагорная" 110/10кВ, на ПС 1 220/110/10/6кВ "Левобережная" (КП МЭС) действием 1з. ДЗ, 1ст.ЗНП, ТО, отключалась ВЛ 110кВ Левобережная – Пролетарская II цепь с отпайками (С-16) с УАПВ. 4.12 В результате таяние снегового покрова при повышении температуры окружающего воздуха на загрязненную, из-за нахождения автомобильных дорог общего пользования вблизи ПС №10 110/10кВ "Нагорная" фарфоровую изоляцию, в результате чего произошел пробой фарфоровой изоляции ОД 2Т 110кВ на ПС №10 110/10кВ "Нагорная" по продуктам загрязнения, в следствии чего на ПС №1 220/110/10/6кВ "Левобережная" (КП МЭС) действием 1з. ДЗ, 1ст.ЗНП, ТО, отключалась ВЛ 110кВ Левобережная – Пролетарская II цепь с отпайками (С-16). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ПС №10 "Нагорная" 110/10кВ, Опорно-стерж. изол. ИОС-110/400УХЛ1 ф.С | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изоляторов ОД 2Т 110кВ на ПС №10 "Нагорная" 110/10кВ. Заказ №151377608. Ответственное лицо: Сюськин М.А. 03.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить чистку изоляции ОД 1Т 110кВ на ПС №10 "Нагорная" 110/10кВ. Заказ № 151377608. Ответственное лицо: Сюськин М.А. 03.04.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить чистку изоляции ОРУ 110 кВ на ПС №10 "Нагорная" 110/10кВ. Заказ № 151402599. Ответственное лицо: Сюськин М.А. 03.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Внести изменения в годовой и многолетний график ремонтов 1 - 2 секции шин 110 кВ на ПС № 10 "Нагорная" (очистка изоляции 2 раза в год). Ответственное лицо: Сюськин М.А. 31.05.2021 год
Красноярскэнерго | 77 | 2021-02-16 | 22 | 48 |  | 2021-02-16 | 22 | 48 | 3.4.12.2 В результате длительной ветровой нагрузки, произошла деформация узла крепления ОКСН УН.Ш(2), расположенного на нижней траверсе опоры №30 ВЛ 110 кВ КИСК – Речпорт I цепь с отпайкой на БНС ТЭЦ-3 (С-245), из-за чего произошло смещение спирального зажима кабеля ОКСН от тела опоры в сторону натяжной гирлянды изоляторов фазы "С" действующей ВЛ 110кВ С-245. Вследствие сближения арматуры ОКСН с гирляндой изоляторов ф.С ВЛ 110кВ С-245, на расстояние менее допустимого, было вызвано КЗ. 4.11 В следствии уменьшения воздушного промежутка между проводом фазы С на опоре № 30 ВЛ 110 кВ КИСК – Речпорт I цепь с отпайкой на БНС ТЭЦ-3 (С-245) и виброгасителем ОКСН произошло перекрытие изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110кВ КИСК-Речпорт С-245, Опора № 30 / Опора анк. мет.У110-2+9 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ КИСК – Речпорт I цепь с отпайкой на БНС ТЭЦ-3 (С-245). Заказ № 151376437. Ответственное лицо: Балабанов А.В. 01.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену натяжной изоляции фазы "С" на опоре № 30 ВЛ 110 кВ КИСК – Речпорт I (С-245). Заказ № 170049822. Ответственное лицо: Балабанов А.В. 01.04.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить перемонтаж ОКСН на опоре № 30 ВЛ 110 кВ КИСК – Речпорт I (С-245) согласно требований НТД. Ответственное лицо: Пурман В.В. 01.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеочередного осмотра, в случае необходимости, запланировать перемонтаж ОКСН. Ответственное лицо: Балабанов А.В. 05.04.2021 год
Красноярскэнерго | 78 | 2021-02-17 | 7 | 30 | 0.63332 | 2021-02-17 | 9 | 5 | 3.4.9.3 В следствии повреждение на ведомственной (АО "ОКБ АРТ" ИНН 2463001703) отпайки к ТП 9067, от МТЗ отключился В/10кВ яч. 12 ф.49-12 на ПС 49 "Юбилейная". | Техническое мероприятие 1 Направить письмо в адрес генерального директора АО "ОКБ АРТ" Ворожейкин Юрий Феликсович (660118, Красноярский край, город Красноярск, Северное шоссе, 9а-1 ) о требовании соблюдения ПТЭ. Ответственное лицо: Кобыльский П.Н. 18.03.2021 год
Красноярскэнерго | 79 | 2021-02-17 | 8 | 30 |  | 2021-02-17 | 8 | 30 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети ООО "Тракмаркет" (ИНН 2464253284) действиями оперативного персонала на ПС Юбилейная 110/10кВ был отключен, оперативно с "землей", В/10кВ яч. 49 ведомственный (принадлежит ООО "Тракмаркет") ф.49-49. | Техническое мероприятие 1 Направить письмо в адрес директора ООО "Тракмаркет" Анциферов Сергей Александрович (660118, Красноярский край, город Красноярск, Северное шоссе, дом 25) о требовании соблюдения ПТЭ. Ответственное лицо: Кобыльский П.Н. 18.03.2021 год
Красноярскэнерго | 81 | 2021-02-17 | 16 | 5 | 0.35835 | 2021-02-17 | 16 | 48 | 3.4.7.4 В следствии увлажнения опорной изоляции, произошло замыкание между фазами "А" и "В" секции шин в РУ 10кВ ТП 6023, вызвавшее работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.71-22 на ПС 110/10 кВ №71 "Весна". 4.12 В результате длительной эксплуатации и изменении свойств материала произошло повреждение кровли крыши на ТП 6023. При проникновении влаги (от растаявшего снега) на секцию шин в РУ-10кВ, произошло увлажнение опорной изоляции, что привело к замыканию между фазами "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-6023, РВ-10 / 400 | Организационное мероприятие 1 Включить в план капремонта 2022 ремонт крыши ТП 6023. Ответственное лицо: Ливинцев Сергей Николаевич 31.12.2021 год
Красноярскэнерго | 33 | 2021-02-17 | 12 | 45 | 0.027499 | 2021-02-17 | 14 | 35 | 3.4.12.5 Из-за перепада температуры окружающего воздуха в отсек РУ-0,4 кВ ТП 70-09-15 в результате таяния снега попала вода, что привело к увлажнению оборудования РУ-0,4 кВ и термическому воздействию на АВ-0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3. 4.10 В результате термического повреждения АВ-0,4 Л-1. Л-2, Л-3 произошло отключение ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 запитанных от ТП 70-09-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение, перегрев, пережог на РУ-0,4 кВ ТП 70-09-15, TP010-0018556-16 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену/ремонт АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП70-09-15 . Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 26.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить уплотнение отсека РУ-0.4 кВ для исключения проникновения осадков. Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 26.02.2021 год
Красноярскэнерго | 3 | 2021-01-13 | 11 | 4 | 0.00011072 | 2021-01-13 | 11 | 8 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло перекрытие выводов силового кабеля в высоковольтном отсеке КРУН 10 кВ ячейки ф.2-09, что явилось причиной короткого замыкания между фазами "А" и "В", работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.2-09 на ПС 110/10 кВ № "Минусинская городская". 4.12 Во время внеочередного осмотра КРУН 10 кВ ПС 110/10 кВ № "Минусинская городская" обнаружено перекрытие выводов силового кабеля в высоковольтном отсеке ячейки ф.2-09, что явилось причиной короткого замыкания между фазами "А" и "В", работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.2-09 на ПС 110/10 кВ № "Минусинская городская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекурыте выводов силового кабеля. на КЛ 10 кВ ф. 2-09. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр КРУН 10 кВ ПС 110/10 кВ №2 "Минусинская городская". По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 21.02.2021 год
Красноярскэнерго | 3 | 2021-01-14 | 3 | 32 | 0.11 | 2021-01-14 | 4 | 38 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошел механический износ и ослабление вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №181 ВЛ-10 кВ ф 76-09 , что привело к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролете опор №180-№182, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «С», в пролете №181-№182, и отключению ВЛ-10 кВ ф 76-09 на ПС №76 "Н-Еловка" 35/10кВ. 4.3 Произошёл механический износ и ослабление вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №181 ВЛ-10 кВ ф 76-09, в следствие длительной эксплуатации и изменения свойств материалов, что привело к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролете опор №180 - №182, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «С», в пролете №181-№182, и отключению ВЛ-10 кВ ф 76-09 на ПС №76 "Н-Еловка" 35/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механический износ и ослабление вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №181 на ВЛ 10 кВ ф.76-9_Н.Еловка-с. Лапшиха, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №181 и регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №180-№182 ВЛ-10 кВ ф. 76-09. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 11.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.76-09 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 11.02.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 26.02.2021 год
Красноярскэнерго | 8 | 2021-01-14 | 14 | 41 | 0.1995 | 2021-01-14 | 16 | 35 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролёте опор №2/10-№2/11 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."С" , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролёте опор №2/10-№2/11 произошло междуфазное к.з ф."А", "С"., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ №8-04-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8-04-2, Пролет: Опора № 2.10 - Опора № 2.11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "С" в пролёте опор № 2.10-2.11 ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 29.01.2021 год
Красноярскэнерго | 9 | 2021-01-14 | 21 | 39 | 0.0475 | 2021-01-14 | 22 | 36 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 в пролёте опор №3-4 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."В" , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 в пролёте опор №3-4 произошло междуфазное к.з ф."В", "С"., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ №33-16-34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 33-16-34, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ Л-3. Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 29.01.2021 год
Красноярскэнерго | 3 | 2021-01-15 | 0 | 26 | 0.0165 | 2021-01-15 | 0 | 29 | 3.4.12.2 Падение деревьев (веток) из-за ветра 20м/с. на провода ВЛ-10кВ ф.24-01 в пролете опор №№ 157-158. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№157-158, упавшими из-за сильного ветра (20м/с) деревьев и веток из вне охранной зоны; на ПС 35/10кВ №24 "Александровка" действием МТЗ с неуспешным АПВ отключался В 10 ф. 24-01. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов , упавшими из-за сильного ветра (20м/с) деревьев и веток из вне охранной зоны. на ВЛ 10 кВ ф. 24-01, Пролет: Опора № 157 - Опора № 158 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 24-01: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления деревьев из вне охранной зоны, угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 19.02.2021 год
Красноярскэнерго | 5 | 2021-01-14 | 17 | 40 |  | 2021-01-14 | 17 | 40 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефекта ВЛ 110 кВ Аэропорт – Западная-2 (С-223), заключающегося в нарушении фиксации (выпадении шплинта) пальца в поддерживающем зажиме (тип – ПГН) крепления провода фазы «А» к изолирующей подвеске на опоре № 29 ВЛ 110 кВ Аэропорт – Западная-2 (С-223) с последующим выпадением пальца из поддерживающего зажима, приведшим к расцеплению арматуры и падению провода фазы «А» на нижерасположенную заземленную металлическую траверсу железобетонной опоры № 29. 4.12 Нарушение электрической изоляции между проводом фазы «А» на опоре № 29 ВЛ 110 кВ Аэропорт – Западная-2 (С-223) и «землей» (заземленной траверсой железобетонной опоры № 29), приведшее к возникновению короткого замыкания и отключению ВЛ действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110кВ Аэропорт - Западная-2- С-223, Пролет: Опора № 28 - Опора № 29; Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110кВ Аэропорт - Западная-2- С-223, Пролет: Опора № 29 - Опора № 30; Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110кВ Аэропорт - Западная-2- С-223, Опора пром.ж/б.ПБ110-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену повредившегося провода фазы «А» в пролете опор №№ 28-30 ВЛ 110 кВ Аэропорт – Западная-2 (С-223) и замену поддерживающей арматуры провода фазы «А» на опоре № 29 ВЛ 110 кВ Аэропорт – Западная-2 (С-223) Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 27.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 110 кВ Аэропорт – Западная-2 (С-223) в пролетах опор №№ 1-69 с целью выявления неисправностей крепления подвесок, проводов. Устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж персоналу службы высоковольтных линий ПО Красноярские ЭС филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» на тему: «Порядок и требования при проведении верхового осмотра ВЛ 110 кВ» Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 05.03.2021 год
Красноярскэнерго | 4 | 2021-01-15 | 22 | 2 | 0.2025 | 2021-01-15 | 22 | 29 | 3.4.8.5 По заявке ЕДДС о необходимости отключения ВЛ 10 кВ ф.33-14 для безопасного тушения пожара в жилом доме. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-14 после тушения пожара. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Тараканов Б.Ф. 21.02.2021 год
Красноярскэнерго | 5 | 2021-01-17 | 11 | 37 | 0.22334 | 2021-01-17 | 12 | 44 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло старение с ухудшением изоляционных свойств кабельной муфты 10кВ установленной на опоре №126/3/3/3 разъединителя Р-10кВ №17 ф. 31-06 , что привело к снижению уровня изоляции и междуфазному короткому замыканию с отключением от МТЗ В-10кВ ф.31-06 на ПС-110/10кВ №31 "Парная". 4.12 Произошло старение изоляции, в результате длительной эксплуатации кабельной муфты 10кВ установленной на опоре №126/3/3/3 с разъединителем Р-10кВ №17 ф. 31-06 с изменением её электроизоляционных свойств , что привело к снижению уровня изоляции с междуфазным коротким замыканием и отключением от МТЗ В-10кВ ф.31-06 на ПС-110/10кВ №31 "Парная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции кабельной муфты на разъединителе №17 на ВЛ 10 кВ ф.31-06 с.Парная, 3КНТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену концевой кабельной муфты на опоре №126/3/3/3 ВЛ 10 кВ ф.31-06 с.Парная. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 11.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ВВ испытания вновь установленной концевой кабельной муфты на опоре №126/3/3/3 ВЛ 10 кВ ф.31-06 с.Парная. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Кардаш А.А. 11.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.31-06 с.Парная с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 11.02.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 26.02.2021 год
Красноярскэнерго | 2 | 2021-01-17 | 11 | 35 | 5.3912 | 2021-01-17 | 12 | 8 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и износа материалов проходных изоляторов (срок службы изоляторов не менее 25 лет) на ШМ 10 1Т ф. «А», ф. «В» (старение изоляции), произошло их повреждение с дальнейшим срабатыванием ДЗТ. ОД 110 1Т не отключился вследствие наледи на тягах полюсов (колонок) на ПС 110/10кВ № 55 "Шила". 4.12 Нарушение электрической изоляции в результате старения проходных изоляторов (срок эксплуатации более 36 лет) на ШМ 10 1Т ф. «А», ф. «В» приведшее к срабатыванию ДЗТ. ОД 110 1Т не отключился вследствие наледи на тягах полюсов (колонок) на ПС 110/10кВ № 55 "Шила". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение проходных изоляторов на ПС №55 "Шила" 110/10кВ, ИПУ-10/630-7,5-02УХЛ1 "Квадратный" ф.А; старение проходных изоляторов на ПС №55 "Шила" 110/10кВ, ИПУ-10/630-7,5-02УХЛ1 "Квадратный" ф.В | Техническое мероприятие 1 1. Заменить проходные изоляторы на ШМ 10 1Т ф. «А», ф. «В», ф. «С» (Заказ из SAP № 170049627). Ответственное лицо: Пайко Р.Д. 26.02.2021 годТехническое мероприятие 2 2. Провести высоковольтные испытания проходного изолятора на ШМ 10 1Т ф. «С» (Заказ из SAP № 151331658). Ответственное лицо: Завалинич В.Е. 26.02.2021 годТехническое мероприятие 3 3. Провести высоковольтные испытания проходных изоляторов на ШМ 10 2Т ф. «А», ф. «В», ф. «С» (Заказ из SAP № 151331815, № 151331817, № 151331819). Ответственное лицо: Завалинич В.Е. 26.02.2021 годТехническое мероприятие 4 4. Провести осмотры подстанций с проходными изоляторами, срок эксплуатации которых более 25 лет и разработать мероприятия по их замене. Ответственное лицо: Пайко Р.Д. 26.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 5. Разработать противоаварийные мероприятия по результатам осмотра подстанций с проходными изоляторами, срок эксплуатации которых более 25 лет, по их замене. Ответственное лицо: Пайко Р.Д. 26.02.2021 год
Красноярскэнерго | 3 | 2021-01-18 | 2 | 50 | 0.045 | 2021-01-18 | 3 | 35 | 3.4.12.2 В результате переменной ветровой нагрузки (ветер с порывами до 15 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.32-09 в пролете опор №№ 80-81 произошел кратковременный схлест проводов ф. "А" на ф. "В", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.32-09 на ПС 35/10кВ № 32 "Вороковка". 4.4 В результате переменной ветровой нагрузки (ветер с порывами до 15 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.32-09 в пролете опор №№ 80-81 произошел кратковременный схлест проводов ф. "А" на ф. "В", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.32-09 на ПС 35/10кВ № 32 "Вороковка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 80-81, на ВЛ 10 кВ ф. 32-09 д. Матвеевка, Пролет: Опора № 80 - Опора № 81 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.32-09. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 12.02.2021 год
Красноярскэнерго | 4 | 2021-01-17 | 21 | 0 | 0.050499 | 2021-01-17 | 22 | 41 | 3.4.8.4 Наброс стальной проволоки от оборванной ВЛС на ВЛ-10кВ ф.40-03 с обрывом нижнего провода в пролете опор №№1.13-1.14. 4.13 Вследствие неполнофазного режима при перегорании нижнего провода в пролете опор №№ 1.13-1.14 из-за наброса стального провода поврежденной неустановленным автотранспортом не действующей ВЛС; на ПС 35/10кВ №40 "Сушиновка" оперативно отключен В 10 ф.40-03. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв нижнего провода стальным набросом от ВЛС на ВЛ 10 кВ ф. 40-03, Пролет: Опора № 1-13 - Опора № 1-14 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 40-03: выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов и пересекаемых не действующих бесхозных ВЛС. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 21.02.2021 год
Красноярскэнерго | 6 | 2021-01-18 | 21 | 10 |  | 2021-01-18 | 21 | 10 | 3.4.9.3 Повреждение на ведомственной ВЛ 10 кВ ф.26-25 "В" принадлежащей потребителю ООО "РН-Красноярскнефтепродукт". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес ООО «РН-Красноярскнефтепродукт» о принимаемых мерах по исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 18.02.2021 год
Красноярскэнерго | 11 | 2021-01-14 | 14 | 8 | 0.025 | 2021-01-14 | 14 | 23 | 3.4.7.3 ВЛ-10кВ ф.167-5 (неудовлетворительное состояние сетей переданных в эксплуатацию филиалу по договору аренды с МУП ЕЭС) 4.12 ВЛ-10кВ ф.167-5 схлест проводов в пролете опор №10 - №11 (превышение параметра провеса провода) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на МУП ЕЭС ВЛ-10кВ ф.167-5, Опора П10-3; схлест проводов на МУП ЕЭС ВЛ-10кВ ф.167-5, Опора П10-3 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10кВ ф.167-5, устранить провес провода в пролете опор №10-№11 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.02.2021 год
Красноярскэнерго | 13 | 2021-01-14 | 14 | 49 | 0.15167 | 2021-01-14 | 16 | 20 | 3.4.9.3 В результате повреждения выключателя в яч. РП №88 находящегося на балансе ОАО "Красноярская теплотранспортная компания" на ПС Белые Росы 110/6кВ действием максимально токовой защиты отключился ф.30-40, АПВ нет. | Организационное мероприятие 1 Направить ОАО "Красноярская теплотранспортная компания" письмо о соблюдении требований ПТЭ Ответственное лицо: Лалетин С.М. 28.02.2021 год
Красноярскэнерго | 14 | 2021-01-16 | 12 | 1 |  | 2021-01-16 | 12 | 1 | 3.4.9.3 В 12-50 16.01.21 в результате повреждения (строительной техникой) КЛ10кВ находящейся на балансе ООО "Кульбытстрой", действием МТЗ отключена яч.9 РП-145, отключена КЛ 10кВ РП-145 - ТП - 3022 | Организационное мероприятие 1 Направить ООО "Кульбытстрой" письмо о соблюдении требований ПТЭЭ Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 28.02.2021 год
Красноярскэнерго | 19 | 2021-01-16 | 17 | 10 |  | 2021-01-16 | 17 | 10 | 3.4.9.3 В результате повреждение в сети потребителя (КНЦ СО РАН) на ПС Институт физики 35/6кВ отключился В яч.11/ ф.22-11. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю КНЦ СО РАН письмо о соблюдении требований ПТЭЭ. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 26.02.2021 год
Красноярскэнерго | 5 | 2021-01-20 | 14 | 51 |  | 2021-01-20 | 14 | 51 | 3.4.7.3 В результате разрегулирования провиса проводов при порывах ветра 12 м/сек. произошло схлёстывание проводов в пролете опор №2/1–2/2 ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 10/0,4 кВ №36-10-2011, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л3 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №36-10-2011 . 4.12 Во время внеочередного обхода Л3 от ТП 10/0,4 кВ №36-10-2011 обнаружено схлёстывание проводов в пролете опор №2/1–2/2, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л3 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №36-10-2011 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 36-10-2011, Пролет: Оп №2/1 - Оп №2/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л3 ТП 10/0,4 кВ №36-10-2011. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 27.02.2021 год
Красноярскэнерго | 6 | 2021-01-20 | 17 | 40 | 0.073483 | 2021-01-20 | 18 | 51 | 3.4.7.3 Во время внеочередного осмотра ТП 23-09-3307 обнаружено перекрытие на АВ Л-1 со стороны ВЛ, что явилось причиной короткого замыкания между фазами "А" и "В", работы электромагнитного расцепителя и отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 23-09-3307. 4.1 Во время внеочередного осмотра ТП 23-09-3307 обнаружено перекрытие на АВ Л-1 с стороны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции. на АВ 0,4 кВ л.1 ТП 10/0,4 кВ №23-09-3307. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 №23-09-3307. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 27.02.2021 год
Красноярскэнерго | 11 | 2021-01-19 | 7 | 5 |  | 2021-01-19 | 7 | 5 | 3.4.9.3 Повреждение на границе балансовой принадлежности потребителя (ф.16-15 принадлежит ООО "Ангара Лес"). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки. Ответственное лицо: Начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 01.02.2021 год
Красноярскэнерго | 12 | 2021-01-20 | 16 | 10 | 0.038 | 2021-01-20 | 18 | 4 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации вследствие изменение свойств материалов произошёл нагрев контактных соединений АВ-0,4 кВ Л-2 в ТП 10/04кВ № 39-16-3, что привело к работе защит и отключению ВЛ-0,4 кВ Л-2. 4.10 В результате нагрева контактных соединений АВ-0,4 кВ Л-2 в ТП 10/04кВ № 39-16-3 произошла работа защит и отключение ВЛ-0,4 кВ Л-2 в ТП 10/04кВ № 39-16-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение, перегрев, пережог на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 39-16-3, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4 кВ Л-2 в ТП 10/04кВ № 39-16-3. Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 05.02.2021 год
Красноярскэнерго | 6 | 2021-01-23 | 20 | 23 | 0.075371 | 2021-01-23 | 20 | 27 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление на ВЛ-10кВ ф.148-02 одностоечной опоры №7.4 с недопустимым наклоном. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания при с хлесте проводов в пролете опор №№7.3 -:- 7.4 из-за недопустимого наклона опоры №7.4, на ПС 35/10кВ "Шалинская" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.148-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: недопустимый наклон опоры на ВЛ 10 кВ ф. 148-02, Опора УП10-2ДД | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 148-02: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов; - выправить опору №7.4, установить ж/б. приставку. Ответственное лицо: Степанов В.С. 28.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 148-02: - опору №7.4 занести в перечень опор на которые запрещен подъем; - всему персоналу Манского РЭС провести внеплановый инструктаж. Ответственное лицо: Арндт В.В. 01.02.2021 год
Красноярскэнерго | 21 | 2021-01-20 | 18 | 26 | 0.935 | 2021-01-20 | 20 | 8 | 3.4.9.3 Отключение от МТЗ ВЛ 10кВ ф.75-6, ПС №75 "Кулаковская" 35/10кВ в результате повреждения КЛ 6кВ до ТП-75-6-13 (принадлежащего Стрижову Олегу Николаевичу) | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю письмо о соблюдении требований ПТЭЭ Ответственное лицо: Назаров Алексей Александрович 28.02.2021 год
Красноярскэнерго | 7 | 2021-01-25 | 16 | 33 | 0.0488 | 2021-01-25 | 17 | 21 | 3.4.8.2 В результате наезда неизвестного автомобиля на опору №13 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №9-17-2748 произошёл её излом по центру конструкции, что явилось причиной схлёстывания проводов, короткого замыкания между фазами "А" и "В", работы электромагнитного расцепителя и отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 9-17-2748. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 9-17-2748 обнаружен наезд автомобиля на опору №13 ВЛ-0,4 кВ Л-1, что явилось причиной излома опоры в середине конструкции, схлёстывания проводов, короткого замыкания между фазами "А" и "В", работы электромагнитного расцепителя и отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 9-17-2748. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 9-17-2748, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену повреждённой опоры №13. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 03.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в МО МВД России «Минусинска» по отысканию виновных и привлечения их к ответственности – взысканию материального ущерба. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 03.03.2021 год
Красноярскэнерго | 8 | 2021-01-25 | 20 | 55 | 0.064 | 2021-01-25 | 21 | 43 | 3.4.7.3 Из за временного увеличения нагрузки потребления произошла перегрузка номинального тока расцепителя автоматического выключателя ВЛ-0,4 кВ ф.4, что явилось причиной срабатывания теплового расцепителя и отключения АВ 0,4 кВ ф.4 в РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №33-18-147Е. 4.13 Из за временного увеличения нагрузки потребления произошла перегрузка номинального тока расцепителя автоматического выключателя ВЛ-0,4 кВ ф.4, что явилось причиной срабатывания теплового расцепителя и отключения АВ 0,4 кВ ф.4 в РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №33-18-147Е. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение АВ на АВ 0,4 кВ ф.4 КТП 10/0,4 кВ №33-18-147Е, АВ 0,4 кВ ф.4 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчёт уставки номинального тока теплового расцепителя АВ 0,4 кВ ф.4 ТП 10/0,4 кВ №33-18-147Е. Согласно расчётам произвести замену. Ответственное лицо: Тараканов Б.Ф. 03.03.2021 год
Красноярскэнерго | 7 | 2021-01-26 | 9 | 55 | 0.035417 | 2021-01-26 | 11 | 20 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств материалов, связанных с их старением , произошёл обрыв вязки крепления провода к изолятору ф. " В" на опоре №128, что привело к опусканию провода ф. "В" и схлёсту проводов двух фаз ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №128-129, междуфазному короткому замыканию с отключением выключателя ф.67-09 на ПС 350/10 "Ужурсовхоз" №67. 4.1 Произошёл обрыв вязки крепления провода к изолятору ф. " В" на опоре №128, в результате изменения свойств материалов, связанных с их старением, что привело к опусканию провода ф. "В" и схлёсту проводов двух фаз ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №128-129, междуфазному короткому замыканию с отключением выключателя ф.67-09 на ПС 350/10 "Ужурсовхоз" №67. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки крепления провода к изолятору ф. " В" на ВЛ 10 кВ ф.67-09 д.Ужур сх ,д.Араб, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.67-09. с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 18.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить на ВЛ-10кВ ф.67-9: 1) замену опоры №128 ; 2) выправку опор №76-82(болото). Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 18.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 26.02.2021 год
Красноярскэнерго | 7 | 2021-01-26 | 8 | 27 | 0.015 | 2021-01-26 | 8 | 57 | 3.4.10 Воздействие птицы между проходными изоляторами на КТПН 36-08-1/400. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания между проходными изоляторами на КТПН 36-08-1/400 из-за проникновения птицы (ворона), на ПС 35/10кВ № 36 "Новотроицкая" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.36-08. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: проникновение птицы между проходными изоляторами на КТПН 36-08-1/400. на КТПН 36-08-1/400, ВЛ 10 кВ ф. 36-08 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 36-08: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Коростелев С.В. 28.02.2021 год
Красноярскэнерго | 8 | 2021-01-27 | 3 | 24 | 0.3885 | 2021-01-27 | 5 | 15 | 3.4.9.3 Повреждение в потребительской электроустановке (ТП 90-03-4/160 ЗАО " Кунгус" устранено самим потребителем). | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 90-01: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бурмага Денис Петрович. 28.02.2021 год
Красноярскэнерго | 9 | 2021-01-27 | 3 | 32 | 0.64032 | 2021-01-27 | 5 | 25 | 3.4.11 Температура окружающего воздуха -46 * С в зоне прохождения ВЛ-10кВ ф.80-07. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№ 65-64 при обрыве верхнего провода Ап-35 на опоре №65 из-за резкого снижения температуры до -46*С, на ПС 35/10кВ "Ветвистое" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.80-07. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв верхнего провода. на ВЛ 10 кВ ф. 80-07, Пролет: Опора № 64 - Опора № 65 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 80-07: -выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Степанов В.С. 27.02.2021 год
Красноярскэнерго | 22 | 2021-01-23 | 12 | 25 | 0.04333 | 2021-01-23 | 12 | 51 | 3.4.7.3 В результате неудовлетворительного измерения сопротивления петли фазы - ноль произошло превышения тока нагрузки более допустимого значения для АВ и произошло отключение АВ-0 ,4кВ Л-2 от РУ 0,4кВ ТП 35-4-1. 4.13 В результате превышения тока нагрузки более задорного значения произошло отключение АВ-0 ,4кВ Л-2 от РУ 0,4кВ ТП 35-4-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта на ТП 35-4-1, ПС №35 "Маганская" 35/10кВ | Организационное мероприятие 1 Выполнить замеры нагрузки, перераспределить, при необходимости заменить АВ Ответственное лицо: Назаров А.А. 28.02.2021 год
Красноярскэнерго | 24 | 2021-01-25 | 0 | 10 | 0.148 | 2021-01-25 | 2 | 8 | 3.4.7.3 В результате старения изоляции концевой муфты, произошло повреждение КЛ0,4кВ ААБ (3х95)мм2 руб. 4., РУ 0,4кВ ТП 1065 4.12 в результате повреждения КЛ0,4кВ ААБ (3х95)мм2 руб. 4., РУ 0,4кВ ТП 1065, выразившееся в повреждении концевой муфты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-0,4 кВ от ТП 1065-ж.д ул.Тельмана,27, КНтп-1-4х70/120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену поврежденной концевой муфты КЛ0,4кВ ААБ (3х95)мм2, АПВБ 3х70+1х35,198м Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 28.02.2021 год
Красноярскэнерго | 26 | 2021-01-25 | 15 | 40 | 0.35001 | 2021-01-25 | 16 | 50 | 3.4.7.3 Причиной отключения МВ яч.4, по результату диагностики МВ яч.4 в службе подстанций ПО КЭС, явился дефект отключающей пружины, вызвавший автоматическое отключение МВ. 4.8 По результату диагностики МВ яч.4 в службе подстанций ПО КЭС был выявлен дефект отключающей пружины. Причиной дефекта стала вибрационная нагрузки на отключающей пружине в следствии раскручивания гайки механизма отключающей пружины, и вылет её с посадочного места, что привело к отказу МВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение нормального вибросостояния на ПС №45 "Емельяново-110" 110/35/10кВ, В 10 ф.45-4 ВКЭ-М-10-630/20 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр и, при выявлении дефекта, организовать ремонт МВ яч.4 Ответственное лицо: Кяго Г. В. 28.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену МВ в яч.4 ПС 45 "Емельяново 110", после проведения диагностики МВ яч.4 в СП. Ответственное лицо: Кяго Г. В. 28.02.2021 год
Красноярскэнерго | 27 | 2021-01-25 | 22 | 10 | 0.29165 | 2021-01-25 | 22 | 45 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации кабеля произошел пробой изоляции соединительной кабельной муфты КЛ ф.25-36 - РП-126 с междуфазным коротким замыканием, что привело к срабатыванию МТЗ и отключению В ф.25-36 на ПС РТИ 110/6кВ 4.12 В результате длительной эксплуатации кабеля произошел пробой изоляции соединительной кабельной муфты КЛ ф.25-36 - РП-126 с междуфазным коротким замыканием, что привело к срабатыванию МТЗ и отключению В ф.25-36 на ПС РТИ 110/6кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.25-36 от ПС 25 до РП 126, ААБлУ -6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену соединительной кабельной муфты КЛ ф.25-36 - РП-126 Ответственное лицо: Жук В.П. 22.03.2021 год
Красноярскэнерго | 28 | 2021-01-26 | 4 | 30 | 0.5 | 2021-01-26 | 5 | 30 | 3.4.7.3 По причине пробоя изоляции соединительной кабельной муфты КЛ ТП 746 - ТП 725 с междуфазным коротким замыканием, произошло срабатывание МТЗ и отключению В-10кВ ф.2-16 на ПС Советская 110/10кВ 4.12 В результате длительной эксплуатации кабеля и старения изоляции, произошел пробой изоляции соединительной кабельной муфты КЛ ТП 746 - ТП 725 с междуфазным коротким замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ф.2-16 - ТП 725, Кабель силовой АПвПу2г-10 1х240 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт поврежденного силового кабеля КЛ ТП 746 - ТП 725 Ответственное лицо: Валитов О.О. 02.03.2021 год
Красноярскэнерго | 29 | 2021-01-27 | 13 | 30 |  | 2021-01-27 | 13 | 30 | 3.4.7.3 В результате пробоя изоляции КЛ-6кВ, между ТП45 - ТП491 с междуфазным коротким замыканием, произошло срабатывание МТЗ и отключение выключателя В/6кВ яч.5 на РП 44. 4.12 В результате длительной эксплуатации кабеля произошел пробой изоляции КЛ-6кВ, между ТП45 - ТП491 с междуфазным коротким замыканием, что привело к срабатыванию МТЗ и отключению выключателя В/6кВ яч.5 РП 44 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ РП 44 -ТП 46, ААШв-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт поврежденного силового кабеля КЛ-6кВ ТП45 - ТП491. Ответственное лицо: Мясоедов Игорь Анатольевич 31.03.2021 год
Красноярскэнерго | 5 | 2021-01-27 | 10 | 3 | 0.015 | 2021-01-27 | 11 | 33 | 3.4.12.5 В результате перепада температур окружающего воздуха (сверхнизкая температура окружающего воздуха до -44°С) произошла натяжка провода ввода в водонапорную башню с последующим срывом изолятора ф. "С" на опоре № 15 и отключением АВ 0,4кВ Л1/22-04-12. 4.4 Срыв изолятора ф. "С" на опоре № 15 ввода в водонапорную башню в результате натяжения провода вследствие перепада температур окружающего воздуха (сверхнизкая температура окружающего воздуха до -44°С) приведшее к отключению АВ 0,4кВ Л1/22-04-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора ф. "С" на опоре № 15 ввода в водонапорную башню. на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 22-04-12, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 22-04-12. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 26.02.2021 годТехническое мероприятие 2 2. Произвести монтаж изолятора ф. "С" на опоре № 15 ВЛ 0,4кВ Л1/22-04-12. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 26.02.2021 годТехническое мероприятие 3 3. Произвести перетяжку спусков ВЛ 0,4кВ Л1/22-04-12 от опоры № 15 до водонапорной башни. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 26.02.2021 год
Красноярскэнерго | 6 | 2021-01-27 | 12 | 45 | 0.027501 | 2021-01-27 | 13 | 40 | 3.4.8.5 В результате падения лестницы, прилегающей к дому, на провода ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 11-05-64, что привело к схлесту проводов ввода 0,4кВ по ул. Советская д. 32 от опоры № 10 с последующим отключением от токовой защиты АВ 0,4кВ Л1/11-05-64. | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1/11-05-64. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 26.02.2021 год
Красноярскэнерго | 15 | 2021-01-27 | 17 | 8 |  | 2021-01-27 | 17 | 8 | 3.4.9.3 Повреждение на границе балансовой принадлежности потребителя (ф.16-15 принадлежит ООО "Ангара Лес"). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки. Ответственное лицо: Начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 05.02.2021 год
Красноярскэнерго | 8 | 2021-01-27 | 14 | 30 | 0.39582 | 2021-01-27 | 16 | 5 | 3.4.7.3 В результате наличия изменений свойств материалов, связанных с их старением , произошло уменьшение сопряжения в месте крепления крюка изолятора фазы "В" в теле опоры №153, что привело к выпадению крюка изолятора, схлёсту проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №152-153, междуфазному короткому замыканию с отключением выключателя ф.8-09 на ПС 220/110/10 "Ужур" №8. 4.1 В результате наличия изменений свойств материалов, связанных с их старением , произошло уменьшение сопряжения в месте крепления крюка изолятора фазы "В" в теле опоры №153, что привело к выпадению крюка изолятора, схлёсту проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №152-153, междуфазному короткому замыканию с отключением выключателя ф.8-09 на ПС 220/110/10 "Ужур" №8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 10 кВ ф.8-09 г.Ужур, Пролет:Опора № 152 - Опора № 153 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.8-09. с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 26.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить на ВЛ-10кВ ф.8-9: 1) монтаж крюка изолятора фазы "В" на опоре №153 ; 2) перетяжку провода с регулировкой стрелы провеса в пролётах опор №152-153. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 26.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 26.02.2021 год
Красноярскэнерго | 9 | 2021-01-27 | 21 | 10 | 0.028001 | 2021-01-27 | 23 | 2 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошел механический износ и ослабление вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №10 ВЛ-0.4 кВ Л-2 ТП 82-3-9 , что привело к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролете опор №9-№11, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «С», в пролете №9-№10, и отключению ВЛ-0.4 кВ Л-2 ТП 82-3-9. Последний плановый осмотр ВЛ проводился 20.03.20 4.3 Произошел механический износ и ослабление вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №10 ВЛ-0.4 кВ Л-2ТП №82-3-9 10/0,4кВ , в следствие длительной эксплуатации и изменения свойств материалов, что привело к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролете опор №9-№11, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «С», в пролете №9-№10, и отключению ВЛ-0.4 кВ Л-2 ТП №82-3-9 10/0,4кВ . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механический износ и ослабление вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП 82-3-9, Опора П3ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №10 и регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №9-№11 ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП №82-3-9 10/0,4кВ . Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 18.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №82-3-9 10/0,4кВ с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 18.02.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 26.02.2021 год
Красноярскэнерго | 10 | 2021-01-27 | 22 | 10 | 0.70385 | 2021-01-27 | 23 | 53 | 3.4.11 Температура воздух в зоне прохождения ВЛ-10кВ ф.6-03 -46*С. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№ 21-22 при срыве с крюка изолятора от недопустимого тяжения провода на опоре №21 из-за резкого снижения температуры окружающего воздуха (до -46*С), на ПС 110/10 кВ №6 "Унер" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф. 6-03. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора с крюка. на ВЛ 10 кВ ф. 6-03, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 6-03: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Манаков М.В. 28.02.2021 год
Красноярскэнерго | 16 | 2021-01-28 | 12 | 50 | 0.038 | 2021-01-28 | 14 | 44 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации вследствие изменение свойств материалов произошёл нагрев контактных соединений АВ-0,4 кВ Л-2 в ТП 10/04кВ № 5-21-12, что привело к работе защит и отключению ВЛ-0,4 кВ Л-2. 4.10 В результате нагрева контактных соединений АВ-0,4 кВ Л-2 в ТП 10/04кВ № 39-16-3 произошла работа защит и отключение ВЛ-0,4 кВ Л-2 в ТП 10/04кВ № 5-21-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение, перегрев, пережог на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 5-21-12, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4 кВ Л-2 в ТП 10/04кВ № 5-21-12. Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 05.02.2021 год
Красноярскэнерго | 10 | 2021-01-28 | 13 | 34 | 0.18333 | 2021-01-28 | 15 | 24 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации электрооборудования более 58 лет, произошло разрушение межвитковой изоляции обмоток ВН в баке силового трансформатора ТМ-250/10 на ТП № 7-4-3 10/0,4кВ, далее пробой изоляции с междуфазным коротким замыканием в обмотках бака силового трансформатора, что привело к возникновению токов короткого замыкания, срабатыванию максимальной токовой защиты на ПС №7 Степная 110/35/10кВ с отключенем ВЛ-10кВ ф. 7-4 с НАПВ. 4.16 Произошло разрушение межвитковой изоляции обмоток ВН в баке силового трансформатора ТМ-250/10 на ТП № 7-4-3 10/0,4кВ, в результате длительной эксплуатации электрооборудования более 58 лет, далее пробой изоляции с междуфазным коротким замыканием в обмотках бака силового трансформатора, что привело к возникновению токов короткого замыкания, срабатыванию максимальной токовой защиты на ПС №7 Степная 110/35/10кВ с отключением ВЛ-10кВ ф. 7-4 с НАПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение межвитковой изоляции обмоток ВН в баке силового трансформатора ТМ-250/10 на ТП 7-4-3, Трансформатор ТМ-250/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену силового трансформатора ТМ 250/10 на ТП № 7-4-3 10/0.4кВ Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 25.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередные электрические испытания электрооборудования на ТП № 7-4-3 10/0.4кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 25.02.2021 годТехническое мероприятие 3 Провести анализ уставок элементов РЗА с целью установления селективности защит на В-10кВ ф. 7-4 ПС №7 Степная 110/35/10кВ Ответственное лицо: Начальник службы РЗА Маёров А.А. 17.02.2021 годТехническое мероприятие 4 Провести проверку на всех ТП 10/0,4кВ ф. 7-4, установленных токовых номиналов предохранителей ПК-10кВ и заменить в случаи несоответствия по результатам выполнения службой РЗА провеки селективности защит В-10 ф.7-4 ПС №7 на Степная 110/35/10кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 04.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 26.02.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.7-4 с целью выявления причин отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 25.02.2021 год
Красноярскэнерго | 7 | 2021-01-29 | 11 | 0 | 0 | 2021-01-29 | 11 | 0 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя (с/о "Теремки"). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственникам, главам администраций. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 12.02.2021 год
Красноярскэнерго | 9 | 2021-01-29 | 21 | 23 | 0.105 | 2021-01-29 | 21 | 38 | 3.4.12.1 В результате схода снежной массы с крыши жилого дома № 14/1 (п. Бартат, ул. Колхозная) произошел подхлест ввода от опоры № 4 ВЛ 0,4кВ Л3 ТП 56-3-6, что привело к короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л3/56-3-6. 4.4 Подхлест ввода 0,4кВ от опоры № 4 в результате схода снежной массы с крыши жилого дома № 4/1 (п. Бартат, ул. Колхозная), приведшее к отключению от токовой защиты АВ 0,4кВ Л3/56-3-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест ввода 0,4кВ от опоры № 4/1 в результате схода снежной массы с крыши жилого дома № 4/1. на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 56-3-6, Опора УАН-2ДД | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л3/56-3-6. Ответственное лицо: Пакин А.В. 12.02.2021 год
Красноярскэнерго | 9 | 2021-01-28 | 23 | 5 | 0.03167 | 2021-01-28 | 23 | 29 | 3.4.7.3 Во время внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ №3-06-3206 в РУ 0,4 кВ на Р 0,4 кВ ф.8 обнаружен плохой контакт, что явилось причиной нагревания контактной системы, перекрытие Р-0,4 кВ ф.8 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №3-06-3206, разрыва электрической цепи и исчезновения напряжения у потребителей электрической энергии. 4.12 Во время внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ №3-06-3206 в РУ 0,4 кВ на Р 0,4 кВ ф.8 обнаружен плохой контакт, что явилось причиной нагревания контактной системы, перекрытие Р-0,4 кВ ф.8 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №3-06-3206, разрыва электрической цепи и исчезновения напряжения у потребителей электрической энергии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие Р 0,4 кВ. на Р-0,4 кВ ф.8. | Техническое мероприятие 1 Произвести техническое обслуживание Р-0,4 кВ ф.8 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0, 4кВ №3-06-3206. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 03.03.2021 год
Красноярскэнерго | 11 | 2021-01-29 | 13 | 58 | 0.051501 | 2021-01-29 | 15 | 41 | 3.4.7.3 При длительной эксплуатации ВЛ-10кВ ф.33-06 произошло старение структуры деревянной стойки опоры с усыханием верхней её части, что привело к выпадению крюка изолятора ф."А" на опоре № 14 ВЛ-10кВ ф.38-04, и междуфазному короткому замыканию двух проводов ф "А" и ф "С", срабатыванию МТЗ с НАПВ и отключением В 10 ф.33-06 на ПС 110/10 № 33 "Балахтинская". 4.2 Произошло старение структуры деревянной стойки опоры, с усыханием верхней её части, при длительной эксплуатации ВЛ-10кВ ф.33-06, что привело к выпадению крюка изолятора ф."А" на опоре № 14 ВЛ-10кВ ф.38-04, и междуфазному короткому замыканию двух проводов ф "А" и ф "С", срабатыванию МТЗ с НАПВ и отключением В 10 ф.33-06 на ПС 110/10 № 33 "Балахтинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение структуры деревянной стойки опоры при длительной эксплуатации ВЛ-10кВ ф.33-06 с усыханием у основания на ВЛ 10 кВ ф.33-06 п.Балахта, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж крюка изолятора ф "А" в тело опоры № 14 и регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 13-15 ВЛ-10кВ ф. 33-06. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 19.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр элементов опор на ВЛ 10кВ ф.33-06, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 19.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 26.03.2021 год
Красноярскэнерго | 10 | 2021-01-29 | 16 | 19 | 0.053332 | 2021-01-29 | 17 | 39 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло повреждения вывода 0,4 кВ фазы "А", а так же повреждение вывода "N" трансформатора, с выбросом трансформаторного масла что явилось причиной короткого замыкания вывода 0,4 кВ фазы "А" на вывод "N" трансформатора и перегорания предохранителей марки ПК 10 в РУ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №31-23-211. 4.12 Во время внеочередного осмотр ТП 10/0,4 кВ №31-23-211 обнаружен повреждённый трансформатор 10/0,4 кВ марки ТМ 100. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение внутри бака трансформатора. на ТП 31-23-211, Трансформатор ТМ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ №31-23-211. По результатам осмотра устранены выявленные замечания. Ответственное лицо: Полежаев В.Г. 01.03.2021 год
Красноярскэнерго | 12 | 2021-01-29 | 17 | 57 | 0.20741 | 2021-01-29 | 18 | 58 | 3.4.7.3 В результате старения изоляции и изменения свойств материалов произошло уменьшение сопротивления изоляции кабеля , что привело к пробою изоляции и междуфазному короткому замыканию силового кабеля КЛ-10кВ между ПС №28 Водозабор 110/10/10кВ и РП4 10/0,4кВ, с срабатыванием ТО и отключением выключателя ВЛ-10кВ ф. 28-39 на ПС №28 Водозабор 110/10/10кВ. 4.16 Произошло уменьшение сопротивления изоляции кабеля, в результате старения изоляции и изменения свойств материалов, что привело к пробою изоляции и междуфазному короткому замыканию силового кабеля КЛ-10кВ между ПС №28 Водозабор 110/10/10кВ и РП4 10/0,4кВ, с срабатыванием ТО и отключением выключателя ВЛ-10кВ ф. 28-39 на ПС №28 Водозабор 110/10/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старения изоляции и изменения свойств материалов на ВЛ 10 кВ ф.28-39, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт кабельный линии с установкой в месте повреждения кабельной муфты на КЛ 10кВ от ПС №28 Водозабор 110/10/10кВ до РП4 10/0,4кВ Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 17.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередные высоковольтные испытания вновь установленной кабельной муфты на КЛ 10кВ от ПС №28 Водозабор 110/10/10кВ до РП4 10/0,4кВ Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Кардаш А.А. 17.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 26.03.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр КВЛ-10кВ от ПС №28 Водозабор 110/10/10кВ до РП4 10/0,4кВ Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 17.02.2021 год
Красноярскэнерго | 30 | 2021-01-29 | 14 | 45 | 0.04875 | 2021-01-29 | 16 | 42 | 3.4.7.1 Отключение АВ-0,4кВ Л-1 в ТП 47-4-3 произошло вследствие действия теплового расцепителя из-за превышения нагрузки АВ-0,4кВ Л-1 в ТП 47-4-3 выше номинальной. 4.13 В результате превышения нагрузки сверх максимально допустимой, действием защиты, аварийно, отключился АВ-0,4кВ Л-1 в ТП 47-4-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП-47-4-3, ВА 57-35-34 250А | Организационное мероприятие 1 Включить в ремонтную программу 2022 года работы по замене АВ-0,4кВ Л-1 в ТП 47-4-3. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.12.2021 год
Красноярскэнерго | 22 | 2021-01-29 | 9 | 57 |  | 2021-01-29 | 9 | 57 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефекта кабельной линии 6 кВ №2 (ф.2-38) Канская ТЭЦ – ХБК заключающегося в снижении электрической прочности фазной изоляции между жилами кабеля марки АСБл 3х240 ветви «В2-04» (место повреждения – 180 метров от шин 6 кВ ПС 110 кВ ХБК) 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение неисправности приемопередатчика АВЗК-80 ВЧБ ВЛ 110 кВ Канская опорная – Камала-1 II цепь с отпайкой на ПС ЗЛМК на ПС 110 кВ Канская опорная, заключающейся в повреждении транзистора VT5 (тип – КТ315) в схеме управляющего усилителя УПР1 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефекта реле времени (тип – РВ-235) в схеме МТЗ 2Т на ПС 110 кВ ХБК, заключающегося в обрыве провода нормально находящейся под напряжением катушки реле 4.12 Нарушение электрической изоляции между жилами кабеля ветви «В2-04» кабельной линии 6 кВ № 2 (ф.2-38) Канская ТЭЦ – ХБК, приведшее к её пробою рабочим напряжением с возникновением трёхфазного короткого замыкания и аварийному отключению кабельной линии действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.2-38, АСБ-10 3х240 4.13 Обрыв провода нормально находящейся под напряжением катушки реле времени (тип – РВ-235) в схеме МТЗ 2Т на ПС 110 кВ ХБК, приведший к нахождению контакта реле в замкнутом состоянии, что при внешнем КЗ (во время повреждения кабельной линии 6 кВ №2 (ф.2-38) Канская ТЭЦ – ХБК) привело к отключению трансформатора 2Т неправильным излишним действием МТЗ (без выдержки времени) и последующему отключению ВЛ 110 кВ Канская опорная – Городская II цепь с отпайкой на ПС ХБК (С-816) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на PS110-000316, ПС "ХБК" №2 110/6кВ 4.13 Повреждение (обрыв p-n перехода) транзистора VT5 (тип – КТ315) в схеме управляющего усилителя УПР1 приемопередатчика АВЗК-80 ВЧБ ВЛ 110 кВ Канская опорная – Камала-1 II цепь с отпайкой на ПС ЗЛМК на ПС 110 кВ Канская опорная, приведшее к отказу передачи с ПС 110 кВ Канская опорная на ПС 500 кВ Камала-1 блокирующего сигнала, в результате чего при КЗ во внешней сети произошло отключение на ПС 500 кВ Камала-1 ВЛ 110 кВ Канская опорная – Камала-1 II цепь с отпайкой на ПС ЗЛМК (С-812/Д-36) неправильным излишним действием ВЧБ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ПС "ХБК" №2 110/6кВ, З-та на реле ЭТ-521 | Техническое мероприятие 1 Выполнить техническое обслуживание устройств РЗА трансформаторов 1Т, 2Т на ПС 110 кВ ХБК в объеме профилактического восстановления с устранением выявленных неисправностей Ответственное лицо: Айзятов А.Н. 30.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить техническое обслуживание ВЧБ ВЛ 110 кВ Канская опорная – Камала-1 I, II цепь с отпайкой на ПС ЗЛМК на ПС 110 кВ Канская-опорная в объёме профилактического восстановления с устранением выявленных неисправностей Ответственное лицо: Айзятов А.Н. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведённого в соответствии с п.3.1.1 мероприятий профилактического восстановления устройств РЗА трансформаторов 1Т, 2Т на ПС 110 кВ ХБК выполнить оценку технического состояния на основании которой разработать мероприятия, направленные на поддержание работоспособного состояния устройств РЗА трансформаторов 1Т, 2Т Ответственное лицо: Айзятов А.Н. 31.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам проведённого в соответствии с п.3.1.2 мероприятий профилактического восстановления ВЧБ ВЛ 110 кВ Канская опорная – Камала-1 I, II цепь с отпайкой на ПС ЗЛМК на ПС 110 кВ Канская-опорная на ПС 110 кВ Канская опорная выполнить оценку технического его состояния на основании которой разработать мероприятия, направленные на поддержание работоспособного состояния ВЧБ ВЛ 110 кВ Канская опорная – Камала-1 I, II цепь с отпайкой на ПС ЗЛМК Ответственное лицо: Айзятов А.Н. 31.05.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Выполнить анализ условий эксплуатации коммутационных аппаратов 110 кВ (отделителей, короткозамыкателей и разъединителей) на ПС 110 кВ ХБК с проверкой соответствия конструкций требованиям, установленным документацией заводов-изготовителей, по результатам разработать план-график реализации мероприятий, направленных на повышение надёжности работы коммутационных аппаратов Ответственное лицо: Айзятов А.Н. 31.05.2021 годОрганизационное мероприятие 4 Провести персоналу СРЗА ПО Красноярские ЭС филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» внеплановый инструктаж на темы: - «Порядок и объем проведения технического обслуживания устройств РЗА»; - «Характерные неисправности приемопередатчиков типа АВЗК-80, способы их выявления и устранения» Ответственное лицо: Айзятов А.Н. 31.03.2021 годОрганизационное мероприятие 5 Выполнить анализ причин повреждений кабельной линии 6 кВ №2 (ф.2-38) Канская ТЭЦ – ХБК, по результатам разработать план-график реализации мероприятий, направленных на повышение надёжности работы кабельных линий 6 кВ между Канской ТЭЦ и ПС 110 кВ ХБК Ответственное лицо: Айзятов А.Н. 31.05.2021 год
Красноярскэнерго | 31 | 2021-01-29 | 9 | 15 |  | 2021-01-29 | 9 | 15 | 3.4.7.3 Из-за перекрытия рабочих контактов АВ-0.4кВ Л-4, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ Л-4 от КТП 66-1-1 4.2 В результате длительной эксплуатации в ТП 66-1-1произошло перекрытие рабочих контактов АВ-0.4кВ Л-4, что привело к выходу из строя АВ-0.4кВ Л-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) на КТП 66-1-1/400 МУП ЕЭС, ВА 57-39-34 250А | Техническое мероприятие 1 Произвести работы по замене АВ-0.4кВ Л-4 в ТП 66-1-1. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП 66-1-1 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.03.2021 год
Красноярскэнерго | 11 | 2021-02-01 | 14 | 9 | 0.78 | 2021-02-01 | 16 | 6 | 3.4.8.3 В результате падения на провода ВЛ 10 кВ ф.33-12 в пролете опор №№41-42 подпиленного неизвестным лицом дерева (сосна) (приложение №2-№4) произошло короткое замыкание по стволу дерева между фазой "А" и фазой "В", что привело к возникновению короткого замыкания, работе МТЗ и отключению В-10 кВ ф.33-12 на ПС 110/35/10 кВ №33 "Ермаковская". Дерево (сосна) высотой 22 метра находилось в лесном массиве за пределами просеки на расстоянии 13 метров от крайнего провода. Подано заявление в полицию по отысканию виновных и привлечения их к ответственности – взысканию материального ущерба (приложение №5). | Техническое мероприятие 1 1. Убрать с проводов упавшее дерево. Ответственное лицо: Тараканов Б.Ф. 08.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Подать заявление в МО МВД России «Шушенское» по отысканию виновных и привлечения их к ответственности – взысканию материального ущерба. Ответственное лицо: Тараканов Б.Ф. 08.03.2021 год
Красноярскэнерго | 21 | 2021-02-01 | 15 | 52 | 0.04 | 2021-02-01 | 17 | 28 | 3.4.7.3 Вследствие несвоевременного выявления разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор № 17-18, произошло схлёстывание проводов при порыве ветра. 4.2 В результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В" произошло схлёстывание проводов в пролёте опор №17-18, что привело междуфазному к.з. и отключению от защит ВЛ-0,4 кВ Л-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 46-02-5, Пролет: Опора №17 - Опора №18 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 26.02.2021 год
Красноярскэнерго | 13 | 2021-02-02 | 23 | 50 | 0.72 | 2021-02-03 | 1 | 38 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло старение с ухудшением изоляционных свойств кабельной муфты 10кВ, установленной на опоре №7А-ЗТП40-22-1 , что привело к снижению уровня изоляции и междуфазному короткому замыканию с отключением от МТЗ В-10кВ ф.40-22 на ПС-110/10кВ №40 "Пионерская". 4.12 Произошло старение изоляции в результате длительной эксплуатации концевой кабельной муфты 10кВ, установленной на опоре №7А-ЗТП 40-22-1, с изменением её электроизоляционных свойств , что привело к снижению уровня изоляции с междуфазным коротким замыканием и отключением от МТЗ В-10кВ ф.40-22 на ПС-110/10кВ №40 "Пионерская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции концевой кабельной муфты на опоре №7А-ЗТП 40-22-1 на ВЛ 10 кВ ф.40-22 г.Шарыпово, 3КНТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену концевой кабельной муфты на опоре №7А-ЗТП40-22-1 ВЛ 10 кВ ф.40-22 г.Шарыпово. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 11.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ВВ испытания вновь установленной концевой кабельной муфты на опоре №7А-ЗТП40-22-1 ВЛ 10 кВ ф.40-22 г.Шарыпово. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Кардаш А.А. 11.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.40-22 г.Шарыпово с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 11.03.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 26.03.2021 год
Красноярскэнерго | 25 | 2021-02-03 | 1 | 55 | 0.25 | 2021-02-03 | 3 | 10 | 3.4.7.3 Из-за повреждения КЛ-10кВ (ТП 3004 - ТП 353) произошло срабатывание ТО и отключение выключателя В/10кВ яч. 4 ПС "Бугач тяг."(РЖД) 4.12 В результате длительной эксплуатации кабеля произошел пробой изоляции КЛ-10кВ, между ТП 3004 - ТП 353 с междуфазным коротким замыканием, что привело к срабатыванию ТО и отключению выключателя В/10кВ яч. 4 ПС "Бугач тяг." (РЖД) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ф.177-4 ПС "Бугач" - РП 47, Кабель силовой АПвПу2г-10 1х150 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт поврежденного силового кабеля КЛ ТП 3004 - ТП 353 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.03.2021 год
Красноярскэнерго | 14 | 2021-02-03 | 22 | 10 | 0.016667 | 2021-02-03 | 23 | 50 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств материалов, связанных с их старением, произошло незначительное удлинение провода ф."В" и ф. "С" с его провисом в пролете опор №7 - №8 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №44-14-4 10/0,4кВ, что привело к схлёсту и междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз "В" и "С" с отключением на ТП №44-14-4 10/0,4кВ АВ-0,4 кВ Л-2. 4.1 В результате изменений свойств материалов, связанных с их старением, произошло незначительное удлинение провода фазы "В" и фазы "С" с его провисом в пролете опор №7 - №8 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 44-14-4 10/0,4кВ, что привело к схлёсту и междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз "В" и "С" с отключением на ТП 44-14-4 10/0,4кВ АВ-0,4 кВ Л-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение провода фазы "В" и фазы "С" с его провисом в пролете опор №7 - №8 на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 44-14-4, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 44-14-4 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 11.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход по линии ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 44-14-4 10/0,4кВ целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 11.03.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 26.03.2021 год
Красноярскэнерго | 23 | 2021-02-03 | 11 | 0 | 0.2125 | 2021-02-03 | 12 | 25 | 3.4.9.3 Повреждение на границе балансовой принадлежности потребителя (повреждение на потребительской ТП 31-01-11 принадлежит ЗАО "Большеуринское"). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки. Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 26.02.2021 год
Красноярскэнерго | 15 | 2021-01-16 | 15 | 15 | 0.7 | 2021-01-16 | 17 | 0 | 3.4.7.3 Отключение КВЛ 6 кВ ф. 22-09 произошло в результате пробоя изоляции на участке КВЛ 6кВ - КЛ 6кВ (ААШВ-6(3х185) L=1.380) от ТП-895 до опоры №11. , с отключением от МТЗ яч.9 ЗРУ 6кВ ПС №22 "Институт физики" 4.12 В результате длительной эксплуатации со старением изоляции и изменением свойств материалов произошёл пробой изоляции КВЛ 6 кВ ф. 22-09 на участке КЛ 6кВ от ТП-895 до опоры №11. (собственник у данного участка КВЛ 6 кВ ф. 22-09 отсутствует) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 6 кВ ф. 22-09, Кабель силовой ААБ-6 3х185 | Техническое мероприятие 1 Определить место повреждения на участке КЛ 6кВ от ТП-895 до опоры №11, КВЛ 6 кВ ф. 22-09. Ответственное лицо: Бирюков А.А. 31.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Отремонтировать участок КЛ 6кВ от ТП-895 до опоры №11, КВЛ 6 кВ ф. 22-09, путём монтажа кабельной вставки. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Рассмотреть возможность принятия на баланс бесхозной КЛ 6кВ (ААШВ-6(3х185) L=1.38 от ТП-895 до опоры №11 на участке КВЛ 6 кВ ф. 22-09, т.к. собственник у данного участка КВЛ 6 кВ ф. 22-09 отсутствует. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.05.2021 год
Красноярскэнерго | 32 | 2021-02-03 | 10 | 25 |  | 2021-02-03 | 10 | 25 | 3.4.7.3 Снижение напряжения на 2 сек/0,4 кВ Тп 427 произошло в связи с нагревом болтового соединения шин. 4.1 Повреждение соединения шинного моста фазы "С" между 2 сек.шин. 0,4 кВ и 2Т ТП 427 произошло из-за ослабления болтового соединения, явившейся причиной длительной эксплуатации, выразившейся в усталостной деформации материалов болтового соединения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ТП 427, Рубильник РС-6/1,630А | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт шины фазы "С" между 2Т и 2 сек. шин 0,4 кВ Ответственное лицо: Лалетин С.М. 05.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать осмотр 2Т при необходимости провести замену 2Т на ТП 427. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 31.05.2021 год
Красноярскэнерго | 24 | 2021-02-04 | 1 | 18 |  | 2021-02-04 | 1 | 18 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей воздушного электроизоляционного промежутка в совокупности схода снежных покровов с траверсы ЛРС-832 произошло перекрытие фазы «B» «C» на линейном разъединителе С-832. 4.12 В результате нарушения электроизоляционного воздушного промежутка по телу птицы, а так же схода снежных покровов с траверсы на ЛРС-832 произошло нарушение электрической изоляции фазы «B» «C», что привело к пробою электрической дугой и двухфазному к.з. фазы «B» «C» с отключением ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками (С-832), от 1 ст. ДЗ с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская С-832, Опора анк. дер.УД110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками (С-832). Номер заказа 151363766. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 12.02.2021 год
Красноярскэнерго | 33 | 2021-02-03 | 16 | 10 |  | 2021-02-03 | 16 | 10 | 3.4.7.3 По причине перегорания ПКТ фазы "А" и "В" на ТН 1 сек/6кВ в яч.5. РП №1 "Элита" пропало электроснабжение с блока РЗА и систем учёта на 1 секции шин РП №1 "Элита" 4.17 Из-за попадания влаги на фазы "А" и "В" в яч.№5 ТН 1 сек/6кВ вышли из строя ПКТ ТН 1 сек в яч.5. РП №1 "Элита" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание воды фаза А на РП-10кВ №1 "Элита", Предохранитель ПКТ102-10-31,5-31,5 У1; Попадание воды фаза В на РП-10кВ №1 "Элита", Предохранитель ПКТ102-10-31,5-31,5 У1 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр яч. №5 ТН 2 сек. РП №1 "Элита" на предмет попадания влаги. Ответственное лицо: Синилкин Евгений Анатольевич 31.03.2021 год
Красноярскэнерго | 34 | 2021-02-03 | 13 | 2 | 0.12666 | 2021-02-03 | 13 | 40 | 3.4.7.3 Из-за падения ветки на провода двух фаз в пролёте опор № 18 - № 19 действием МТЗ отключилась ВЛ 10кВ ф.94-1. 4.4 Падение ветки на провода двух фаз в пролёте опор № 18 - № 19 привело к отключению, действием МТЗ, ВЛ 10кВ ф.94-1. Повреждение электрооборудования отсутствует. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10кВ ф.94-1, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ 10кВ ф.94-1, при осмотре обратить особое внимание на деревья, угрожающие падением. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Внести ВЛ 10кВ ф.94-1 при формировании плана КР 2022 в части подрезки крон деревьев. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.12.2021 год
Красноярскэнерго | 12 | 2021-02-03 | 12 | 53 | 0.038 | 2021-02-03 | 14 | 47 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (гниение древесины) при порывах ветра 15-20 м/сек. (приложение №3) произошёл излом деревянной одностоечной опоры №5/1 ВЛ-04 кВ ф.2 КТП 10/0,4 кВ №15-04-429 в месте крепления верхнего бандажа (приложение №2), что явилось причиной наклона опоры №5 в следствие тяжения СИП, увеличения провиса провода на отпайке от опоры №5, схлёстывания проводов, короткого замыкания, работы ТО и отключения АВ-0,4 кВ ф.2 в РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №15-04-429. 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 15-04-429 обнаружен излом опоры №5/1 выше ж/б приставки, схлестывание проводов фазы "А" и "В" в пролете на отпайке от опоры №5, что явилось причиной отключения АВ-0,4 кВ Л2 в низковольтном отсеке РУ 0,4кВ ТП 15-04-429. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 15-04-429, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Заменить опру №5/1 на ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 15-04-429. Ответственное лицо: Копленко А.А. 19.02.2021 год
Красноярскэнерго | 13 | 2021-02-04 | 7 | 17 | 0.019333 | 2021-02-04 | 9 | 13 | 3.4.7.3 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ №33-19-174Е произошёл обрыв провод фазы "А" и фазы "В" в пролёте опор №№15-16 (приложение №3), что явилось причиной короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ ф.3 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №33-19-174Е. 4.1 Во время внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ №33-19-174Е обнаружен оборванный провод фазы "А" и фазы "В" в пролёте опор №№15-16, что явилось причиной короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ ф.3 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №33-19-174Е. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 33-19-174Е, Пролет: Оп.№15 - Оп.№16 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП 10/0,4 кВ №33-19-174Е. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Тараканов Б.Ф. 11.03.2021 год
Красноярскэнерго | 35 | 2021-02-03 | 11 | 30 |  | 2021-02-03 | 11 | 30 | 3.4.8.4 В следствии наброса укрывного материала и последующего перекрытия воздушного изоляционного промежутка между шлейфом верхнего провода ф. А и траверсой на опоре № 22 отключилась ВЛ 110 кВ КИСК - Солнечная I цепь с отпайкой на ПС Юбилейная (С-233) от 1 ступени ТЗНП с УАПВ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ КИСК - Солнечная I цепь с отпайкой на ПС Юбилейная (С-233). Ответственное лицо: Балабанов А.В. 08.03.2021 год
Красноярскэнерго | 1 | 2021-01-03 | 13 | 5 | 0.024501 | 2021-01-03 | 13 | 54 | 3.4.12.5 Перепады температур окружающего воздуха от -21*С до -45 *С в зоне прохождения ВЛ-10кВ ф.40-03. 4.4 Вследствие однофазного замыкания в пролете опор №№ 105-107 при обрыве провода на одностоечной опоре №106 от ухудшения механической прочности провода Ап-50 из-за резкого перепада (от -21*С до -45*С) температуры окружающего воздуха, на ПС 35/10кВ №40 "Сушиновка" оперативно (КИ. фаза "В"=0кВ) отключен В 10 ф.40-03. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на одностоечной опоре №106 от ухудшения механической прочности провода Ап-50 из-за резкого перепада (от -45*С до -21*С) температуры окружающего воздуха. на ВЛ 10 кВ ф. 40-03, Пролет: Опора № 105 - Опора № 106; обрыв провода на одностоечной опоре №106 от ухудшения механической прочности провода Ап-50 из-за резкого перепада (от -45*С до -21*С) температуры окружающего воздуха. на ВЛ 10 кВ ф. 40-03, Пролет: Опора № 106 - Опора № 107 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 40-03: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 03.02.2021 год
Красноярскэнерго | 1 | 2021-01-03 | 22 | 5 | 0.014334 | 2021-01-03 | 22 | 48 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств материалов произошло незначительное удлинение провода фазы "А" с его провисом в пролете опор № 9-10 на ВЛ-0,4кВ Л-5 от ТП 69-06-26 10/0,4кВ , что привело к уменьшению расстояния между проводами, возникновению междуфазного короткого замыкания с отключением АВ-0,4кВ Л-5 от ТП 69-06-26 10/0,4кВ. Последний плановый осмотр 28.11.2019. 4.16 Произошло незначительное удлинение провода фазы "А" с его провисом в пролете опор № 9-10 на ВЛ-0,4кВ Л-5 от ТП 69-06-26 10/0,4кВ , в результате изменения свойств материалов , что привело к уменьшению расстояния между проводами, возникновению междуфазного короткого замыкания с отключением АВ-0,4кВ Л-5 от ТП 69-06-26 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение провода фазы "А" с его провисом в пролете опор на ВЛ 0,4 кВ Л5 КТП 69-06-26, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-5 от ТП № 69-06-26 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 11.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 8-11 ВЛ-0,4кВ Л-5 от ТП № 69-06-26 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 12.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 26.02.2021 год
Красноярскэнерго | 1 | 2021-01-04 | 12 | 39 | 0.081824 | 2021-01-04 | 14 | 28 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра 13-18 м/с произошло схлёстывание проводов на отпайке к жилому дому от опоры №5-2 ВЛ-0,4 кВ ф.2, что привело к короткому замыканию и отключения АВ-0,4 кВ ф.2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №51-01-554. 4.12 В результате сильных порывов ветра 13-18 м/с произошло схлёстывание проводов на отпайке к жилому дому от опоры №5-2 ВЛ-0,4 кВ ф.2, что привело к короткому замыканию и отключения АВ-0,4 кВ ф.2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №51-01-554. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 51-01-554, Пролет: Оп.5-2 - Оп.5-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ №51-01-554. При обнаружении замечаний организовать их устранение. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 11.02.2021 год
Красноярскэнерго | 2 | 2021-01-08 | 17 | 58 | 0.0085 | 2021-01-08 | 19 | 40 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление некачественного контактного соединения в рубильнике 0,4 кВ Л-3 на КТПН 30-01-7/400. 4.10 Вследствие неполно фазного режима на ВЛ-0,4кВ Л-3 при оплавлении на губках от некачественных контактных соединений с предохранителями ПН-2 (250А) в рубильнике 0,4 кВ на фазе "В", на ВЛ-6кВ ф. 30-01 оперативно отключен ЛР КТПН 30-01-7/400. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: некачественное контактное соединение с предохранителями ПН-2 (250А) в рубильнике 0,4 кВ на фазе "В". на КТПН 30-01-7/400, Присоединение ЛЭП Л-3 | Техническое мероприятие 1 КТПН 30-01-7/400: - выполнить замену дефектного рубильника на АВ-0,4кВ на Л-3. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 12.02.2021 год
Красноярскэнерго | 2 | 2021-01-03 | 22 | 30 | 0.070002 | 2021-01-03 | 23 | 40 | 3.4.7.3 В результате наличия изменений свойств материалов, связанных с их старением , произошло уменьшение сопряжения в месте крепления крюка изолятора фазы "В" в теле опоры №3, что привело к выпадению крюка изолятора, схлёсту проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №2-3, междуфазному короткому замыканию с отключением автоматического выключателя АВ-0,4кВ Л-1 в РУ-0,4кВ ТП № 34-7-9 10/0,4кВ. 4.1 Произошло уменьшение сопряжения в месте крепления крюка изолятора фазы "В" в теле опоры №3, в результате наличия изменений свойств материалов, связанных с их старением, что привело к выпадению крюка изолятора, схлёсту проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №2-3, междуфазному короткому замыканию с отключением автоматического выключателя АВ-0,4кВ Л-1 в РУ-0,4кВ ТП № 34-7-9 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка ф."В" на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 34-07-9, Опора П1ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л1 от ТП № 34-7-9. с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 27.01.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить на ВЛ-0,4кВ Л1 от ТП№ 34-7-9: 1) монтаж крюка изолятора фазы "В" на опоре №3 ; 2) перетяжку провода с регулировкой стрелы провеса в пролётах опор №2-3, №7-8, №3/1-3/2, в пролетах от опоры№7 до ввода в жилой дом, от опоры №8/1 до ввода в жилой дом; 3) восстановление диспетчерских наименований опор от опоры №1 до опоры №17 включительно. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 27.01.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 26.02.2021 год
Красноярскэнерго | 2 | 2021-01-07 | 1 | 18 |  | 2021-01-07 | 1 | 18 | 3.4.9.3 Повреждение на границе балансовой принадлежности потребителя (ф.9-15 принадлежит ОАО "ЗЛМК"). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки. Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 29.01.2021 год
Красноярскэнерго | 1 | 2021-01-02 | 23 | 43 | 0.1125 | 2021-01-03 | 0 | 28 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и износа изоляционных материалов КЛ 6 кВ ф.15-14 от ПС 15 до ТП 754 произошел пробой изоляции с м/ф КЗ 4.12 В результате пробоя изоляции на КЛ 6 кВ ф.15-14 от ПС 15 до ТП 754 на ПС 110 кВ №15 "Злобинская" отключился В6 ф.15-14 от МТЗ, АПВ нет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на КЛ 6 кВ ф.15-14 от ПС 15 до ТП 754, Кабель силовой (кабель ААШВ 3х240, АСБ 3х240 1050 м) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на КЛ 6 кВ ф.15-14 от ПС 15 до ТП 754, ААБлУ -6 3х185 | Организационное мероприятие 1 Восстановить КЛ 6 кВ ф.15-14 от ПС 15 до ТП 754 с проведением высоковольтных испытаний Ответственное лицо: Жук В.П. 22.01.2021 год
Красноярскэнерго | 2 | 2021-01-02 | 13 | 42 | 0.018833 | 2021-01-02 | 15 | 35 | 3.4.7.3 Отключение АВ-0.4кВ Л-3 в ТП 134-6-5 произошло вследствие действия теплового расцепителя из-за превышения нагрузки на фазе «В» АВ-0.4кВ Л-3 в ТП 134-6-5 выше номинальной. 4.13 В результате превышения нагрузки сверх максимально допустимой, действием защиты, аварийно, отключился АВ-0.4кВ Л-3 в ТП 134-6-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП-134-6-5, ВА 57-39-34 400А | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузок по фазам путем переподключения на ВЛИ-0,4 кВ Л-3 от КТП-134-6-5 с фазы "В" Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛИ-0,4 кВ Л-3 от КТП-134-6-5 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.02.2021 год
Красноярскэнерго | 3 | 2021-01-03 | 4 | 35 | 0.23334 | 2021-01-03 | 5 | 45 | 3.4.8.5 В результате столкновения транспортного средства с опорой .№ 63/41 ВЛ 10 кВ ф.63-2, действием МТЗ отключился реклоузер В10 кВ ф.63-2 оп. 63/36А 4.14 В результате столкновения транспортного средства с опорой № 63/41 ВЛ 10 кВ ф.63-2, произошел излом пасынка опоры, что привело к схлестыванию проводов и отключению реклоузера В10 кВ ф.63-2 оп. 63/36А от МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом пасынка опоры № 63/41 ВЛ 10 кВ ф.63-2. Опора П10-7ДБ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом пасынка опоры на ВЛ 10 кВ ф.63-2 Элита, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену пасынка опоры № 63/41 ВЛ 10 кВ ф.63-2, восстановить электроснабжение по нормальной схеме Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 13.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить СЗ об определении стоимости поврежденного имущества с учетом упущенной выгоды возникшей в результате недоотпуска электроэнергии, направить в страховую компанию виновника информацию о наступлении страхового случая, в случае отсутствия у виновника полиса ОСАГО, направить виновнику претензию и материалы передать в ДПО Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 22.01.2021 год
Красноярскэнерго | 4 | 2021-01-04 | 14 | 31 | 0.07875 | 2021-01-04 | 15 | 34 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролёте опор № 11-11.1 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."А" , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролёте опор № 11-11.1 произошло междуфазное к.з ф."А", "С"., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ №42-03-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 42-03-10, Пролет: Опора № 11 - Опора № 11/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролёте опор № 11-11.1 ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 22.01.2021 год
Красноярскэнерго | 7 | 2021-01-05 | 10 | 50 | 0.75 | 2021-01-05 | 12 | 20 | 3.4.9.3 В результате повреждения в сети потребителя (ТП - 623 ООО "Красноярский ремонтно-механический завод") на ПС 110 кВ Восточная действием МТЗ отключился В 10 ф.5-12 | Организационное мероприятие 1 Направить ООО "Красноярский ремонтно-механический завод" письмо о соблюдении требований ПТЭЭ Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 28.02.2021 год
Красноярскэнерго | 8 | 2021-01-06 | 14 | 15 | 0.14167 | 2021-01-06 | 15 | 40 | 3.4.7.3 В связи возникновением КЗ, либо кратковременной перегрузкой в электроустановке потребителя ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП-130-1-1, произошло перегорание ПН-0,4кВ в РУ-0,4кВ Л-1 от ТП 130-1-1 ДНТ "Новый район" 4.13 В связи возникновением КЗ, либо кратковременной перегрузки в электроустановке потребителя ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП-130-1-1, перегорел ПН-0,4кВ в РУ-0,4кВ Л-1 от ТП 130-1-1 ДНТ "Новый район" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание предохраниеля на ТП-130-1-1, Предохранитель ПН-2 250/250 ф.В | Организационное мероприятие 1 1. Проверить равномерность загрузки ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 130-1-1 2. Включить район ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 130-1-1 ДНТ "Новый район" в график проверки приборов учета потребителей Ответственное лицо: Назаров А.А. 15.02.2021 год
Красноярскэнерго | 6 | 2021-01-07 | 1 | 18 |  | 2021-01-07 | 1 | 18 | 3.4.9.3 Повреждение на границе балансовой принадлежности потребителя (ф.9-09 принадлежит ООО "ТРАНС-М"). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки. Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 29.01.2021 год
Красноярскэнерго | 2 | 2021-01-08 | 22 | 23 | 0.55186 | 2021-01-08 | 23 | 6 | 3.4.8.5 Оперативный персонал по заявке МЧС для ликвидации пожара ключом управления (КУ) отключил В-10 кВ ф.33-04. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-04 после ликвидации пожара. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Тараканов Б.Ф. 15.02.2021 год
Красноярскэнерго | 7 | 2021-01-09 | 8 | 39 |  | 2021-01-09 | 8 | 39 | 3.4.12.5 В результате пучения грунтов из-за резкого перепада температуры произошло механическое воздействие на КЛ ф.2-38 находящегося под землёй, что привело к нарушению электрической изоляции кабеля марки АСБл-6. 4.4 Под воздействием пучения грунтов в результате вытягивания КЛ-6 кВ ф.2-38 марки АСБл-6 произошло нарушение электрической изоляции оболочки и жил 1 из 5 кабельной линии, что привело к трёхфазному замыканию фаз "А, В, С" и отключению от МТЗ ф.2-38 на ПС 110 кВ №2 "ХБК". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания на КЛ 6 кВ ф.2-38, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ячейки ф.2-38 на ПС 110 кВ №2 "ХБК" Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 22.01.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр КЛ-6 кВ ф.2-38. Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 22.01.2021 годТехническое мероприятие 3 Провести испытания КЛ-6кВ ф.2-38. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Стельмащук Ю.В. 22.01.2021 годТехническое мероприятие 4 Определить место повреждения КЛ-6кВ ф.2-38. Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 26.02.2021 годТехническое мероприятие 5 Выполнить ремонт КЛ-6кВ ф.2-38. Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 30.04.2021 год
Красноярскэнерго | 9 | 2021-01-09 | 14 | 25 | 0.001667 | 2021-01-09 | 14 | 35 | 3.4.7.3 Из-за временного увеличения нагрузки потребления произошла перегрузка номинального тока расцепителя автоматического выключателя ВЛ-0,4 кВ Л 1 , что явилось причиной срабатывания теплового расцепителя и отключения АВ-0.4кВ Л-1 в КТП 134-1-8. 4.12 При превышении нагрузки свыше номинала у потребителя произошла перегрузка номинального тока расцепителя автоматического выключателя ВЛ-0,4 кВ Л 1 , что явилось причиной срабатывания теплового расцепителя и отключения АВ-0.4кВ Л-1 в ТП 134-1-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срабатывание АВ на ТП-134-1-8, ВА 57-35-34 160А | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л 1 от КТП-134-1-8 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 05.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замеры нагрузки на АВ-0.4кВ Л-1 в ТП 134-1-8. Определить соответствие пропускной способности АВ и равномерность распределения нагрузки. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 05.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 После определения соответствия пропускной способности АВ и равномерности распределения нагрузки, при необходимости, выполнить замену АВ-0.4кВ Л-1 в ТП 134-1-8. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.05.2021 год
Красноярскэнерго | 10 | 2021-01-09 | 21 | 3 | 0.005833 | 2021-01-09 | 21 | 38 | 3.4.7.3 При возрастании тока нагрузки фазы "С" действием теплового расцепителя отключен АВ-0.4кВ кВ Л 1 от КТП-94-5-4. 4.13 Отключение АВ-0.4кВ Л 1 от КТП-94-5-4, произошла в связи с действием теплового расцепителя из-за возрастании тока нагрузки фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП-94-5-4, ВА 57-39-84 400А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры нагрузки на АВ-0.4кВ Л 1 от КТП-94-5-4. Определить соответствие пропускной способности АВ и равномерность распределения нагрузки. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 После определения соответствия пропускной способности АВ и равномерности распределения нагрузки, при необходимости, выполнить замену АВ-0.4кВ Л 1 от КТП-94-5-4. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.05.2021 год
Красноярскэнерго | 12 | 2021-01-09 | 23 | 21 | 19.2 | 2021-01-10 | 0 | 6 | 3.4.7.3 На ПС 110кВ Береговая произошло превышение напряжения (240 В) на входе в шкаф питания, с последующем повреждением в шкафу связи Модема iDirect 5300, ИБП СДТУ SURT2000XLI перешел в режим «защита» с отключением всех питающихся от него устройств в следствии чего произошло прекращение передачи данных в ДП ЦУС и ОИК РДУ. 3.4.7.3 В следствии длительного срока эксплуатации Рк 35 2Т (1971 г.в.) и снижения механической прочности (усталость материалов) произошло его разрушение, действием ДЗТ включился КЗ 2Т 110кВ на ПС 110кВ Береговая, при этом на ПС 220 кВ Дивногорская действием защиты отключался В-110 С-274 с неуспешным АПВ. В результате высокой влажности и низких температур произошло обледенение главных ножей ОД 2Т 110кВ на ПС 110кВ Береговая, что привело к Н УАПВ ВЛ 110 кВ Дивногорская - Гидростроитель с отпайками II цепь (С-274) 4.11 В результате превышения напряжения выше допустимого (240 В), произошло электродуговое повреждение платы мониторинга APC AP9630 в ИБП СДТУ SURT2000XLI (служит для удаленного контроля состояния ИБП) и повреждение блока питания Модема iDirect 5300 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение на ПС №103 "Береговая" 110/35/10кВ, ИБП SUA1500RM12U; электродуговое повреждение на ПС №103 "Береговая" 110/35/10кВ, Спутниковый модем iDirect-Х3 4.2 В следствии снижения механической прочности (усталость материалов), из-за превышения срока эксплуатации, произошло разрушение фарфорового основания фаз «А» и «С» Рк 35 2Т на ПС 110кВ Береговая Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение срока эксплуатации на ПС №103 "Береговая" 110/35/10кВ, РВС-35; Рк 2Т/35кВ фА; превышение срока эксплуатации на ПС №103 "Береговая" 110/35/10кВ, РВС-35; Рк 2Т/35кВ фС | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену разрядников Рк 35 2Т фазы «А», «В» и «С» и на ПС 110 кВ Береговая Ответственное лицо: Слесаренко А.Ю. 27.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену спутникового модема iDirect 5300 Ответственное лицо: Дрепак О.А. 27.02.2021 годТехническое мероприятие 3 Вывести сигнал с ПС 110 кВ Береговая в ОИК ЦУС работоспособности ИБП и АВР в шкафе ТМ, для мониторинга дежурным персоналом: - входного напряжения на ИБП и выходного по отходящим потребителям; - состояния системы АВР (питание от ТСН); - наличия входного напряжения и измерения уровня. Ответственное лицо: Дрепак О.А. 27.02.2021 годТехническое мероприятие 4 По результатам выполнения высоковольтных испытаний Рк 35 1Т ПС 110кВ Береговая, в случае необходимости, провести их замену Ответственное лицо: Слесаренко А.Ю. 31.05.2021 годТехническое мероприятие 5 Провести высоковольтные испытания Рк 35 1Т ПС 110 кВ Береговая. Ответственное лицо: Слесаренко А.Ю. 28.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать техническое решение для выполнения условий стабилизированного питания на оборудовании СДТУ на ПС 110 кВ Береговая Ответственное лицо: Дрепак О.А. 27.02.2021 год
Красноярскэнерго | 16 | 2021-01-12 | 14 | 5 | 0.22 | 2021-01-12 | 15 | 55 | 3.4.7.3 Действием МТЗ отключился ф.66-9, ВЛ 10 кВ ф.66-9 Пам.13Б, ПС №66 "Стеклозавод" 35/10кВ 4.6 Эрозия (загнивание) стойки опоры № 32/24, ТехМесто: VS010-0006750-502-1024 ВЛ 10 кВ ф.66-9 Пам.13Б, ПС №66 "Стеклозавод" 35/10кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Эрозия стойки опоры на ВЛ 10 кВ ф.66-9 Пам.13Б, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену стойки опоры Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 18.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ10кВ ф.66-9 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 18.02.2021 год
Красноярскэнерго | 17 | 2021-01-12 | 12 | 20 | 0.08334 | 2021-01-12 | 12 | 45 | 3.4.7.3 повреждение концевой кабельной муфты оп.106/2, ВЛ 10 кВ ф.94-6, ПС №94 "Частоостровская" 110/1 4.12 повреждения концевой кабельной муфты оп.106/2, ВЛ 10 кВ ф.94-6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции концевой кабельной муфты оп.106/2 на ВЛ 10 кВ ф.94-6, ф.94-6, ПС №94 "Частоостровская" 110/1 | Техническое мероприятие 1 Восстановить концевую кабельную муфту с проведением высоковольтных испытаний Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 20.02.2021 год
Красноярскэнерго | 18 | 2021-01-11 | 15 | 59 |  | 2021-01-11 | 15 | 59 | 3.4.8.1 При выполнении несанкционированных работ в пролете опор №70-71, в охранной зоне ВЛ 110кВ КТЭЦ-1 - КТЭЦ-2 с отпайками (С-7), на охраняемой закрытой территории ООО "Красноярский цемент", произошло отключение с УАПВ ВЛ 110кВ С-7: действием ДФЗ на ТЭЦ-1 и действием ДФЗ, 1ст. ТЗНП, ТО на ТЭЦ-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ КТЭЦ-1 - КТЭЦ-2 с отпайками (С-7). Заказ SAP ТОРО 151255949 Ответственное лицо: Балабанов А.В. 21.01.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в ООО "Красноярский цемент" с предупреждением о запрете выполнения работ в охранной зоне ВЛ 110кВ без согласования с эксплуатирующей организацией Ответственное лицо: Балабанов А.В. 21.01.2021 год